## Sheet1
| Actuator info | Actuator type | Connection | DN | Fluid | KKS | Kv | Material | NC | Nnom | Note | Pp | QualityCat | Quantity | SeismoCat | Type | Weight | tp(арматуры), °с | завод-изготовитель | идентификатор | класс и группа трубопровода | номер з/сп | номер чертежа | оборудование/материалы | объект проектирования | позиция по спецификации чертежа | разработчик рд | смета № | срок доставки | срок поставки | стоимость изделия в ценах 2000 года, руб. | сумма без ндс, руб. | сумма ндс, руб. | сумма с ндс, руб. | тип | ту | цена за ед., без ндс, руб. | № п/п | countClones
1 |  | ручной | под приварку | 6 | теплоноситель i контура > 10 -5 ки/л | 10kua01aa201 |  | нж | 3сiiiв |  | uka; параметры: труба=10х2; итт:blr1.b.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.md.0008; тип атмосферы при хранении:ii; условия хранения:2(с); тип атмосферы при эксплуатации:i; климатическое исполнение и категория размещения:ухл4. клапан должен обеспечивать при 50%-60% открытия требуемую пропускную способность: расход 0,1 т/ч и перепад давления 17,44 мпа итт № blr1.b.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.md.0008 | 17,64 | 3 | 1 | ii | клапан регулирующий | 11 | 90 |  | 2.исуп.104221741 | 3н/c | bel_101123876 (система:bel блок: 1 здание: 2-06.1) |  | оборудование | белорусская аэс, блок №1. вспомогательный корпус (10uka) |  | спбаэп (гппс оит) | 2-06.1-202тм (поз.69) | 2016-03-12 00:00:00 | 2016-03-02 00:00:00 | 77920.98 | 494929.24 | 89087.26 | 584016.5 | по типу нг27101-010 рр 20 мпа, тр 300 ос | по типу ту 26-07-1387-2009 | 494929.23672351 | 1 | 2
2 |  | ручной | под приварку | 6 | борный раствор 16 г/л акт.>10-5 ки/л | 10kua02aa201 |  | нж | 3сiiiа |  | uka; параметры: труба=10х2; итт:blr1.b.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.md.0008; тип атмосферы при хранении:ii; условия хранения:2(с); тип атмосферы при эксплуатации:i; климатическое исполнение и категория размещения:ухл4. клапан должен обеспечивать при 50%-60% открытия требуемую пропускную способность: расход 0,1 т/ч и перепад давления 6,2 мпа итт № blr1.b.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.md.0008 | 6,4 | 3 | 1 | ii | клапан регулирующий | 11 | 90 |  | 2.исуп.104221742 | 3н/c | bel_101123876 (система:bel блок: 1 здание: 2-06.1) |  | оборудование | белорусская аэс, блок №1. вспомогательный корпус (10uka) |  | спбаэп (гппс оит) | 2-06.1-202тм (поз.69) | 2016-03-12 00:00:00 | 2016-03-02 00:00:00 | 77920.98 | 263962.08 | 47513.17 | 311475.25 | по типу нг27102-010 рр 20 мпа тр 300 ос | по типу ту 26-07-1387-2009 | 263962.0774147351 | 2 | 1
3 |  | ручной | под приварку | 6 | борный раствор 16 г/л акт.>10-5 ки/л | 10kua03aa201 |  | нж | 3сiiiа |  | uka; параметры: труба=10х2; итт:blr1.b.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.md.0008; тип атмосферы при хранении:ii; условия хранения:2(с); тип атмосферы при эксплуатации:i; климатическое исполнение и категория размещения:ухл4. клапан должен обеспечивать при 50%-60% открытия требуемую пропускную способность: расход 0,1 т/ч и перепад давления 6,2 мпа итт № blr1.b.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.md.0008 | 6,4 | 3 | 1 | ii | клапан регулирующий | 11 | 90 |  | 2.исуп.104221743 | 3н/c | bel_101123876 (система:bel блок: 1 здание: 2-06.1) |  | оборудование | белорусская аэс, блок №1. вспомогательный корпус (10uka) |  | спбаэп (гппс оит) | 2-06.1-202тм (поз.69) | 2016-03-12 00:00:00 | 2016-03-02 00:00:00 | 77920.98 | 263962.08 | 47513.17 | 311475.25 | по типу нг27102-010 рр 20 мпа тр 300 ос | по типу ту 26-07-1387-2009 | 263962.0774147351 | 3 | 1
4 |  | ручной | под приварку | 6 | борный раствор 16 г/л акт.>10-5 ки/л | 10kua04aa201 |  | нж | 3сiiiа |  | uka; параметры: труба=10х2; итт:blr1.b.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.md.0008; тип атмосферы при хранении:ii; условия хранения:2(с); тип атмосферы при эксплуатации:i; климатическое исполнение и категория размещения:ухл4. клапан должен обеспечивать при 50%-60% открытия требуемую пропускную способность: расход 0,1 т/ч и перепад давления 6,2 мпа итт № blr1.b.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.md.0008 | 6,4 | 3 | 1 | ii | клапан регулирующий | 11 | 90 |  | 2.исуп.104221744 | 3н/c | bel_101123876 (система:bel блок: 1 здание: 2-06.1) |  | оборудование | белорусская аэс, блок №1. вспомогательный корпус (10uka) |  | спбаэп (гппс оит) | 2-06.1-202тм (поз.69) | 2016-03-12 00:00:00 | 2016-03-02 00:00:00 | 77920.98 | 263962.08 | 47513.17 | 311475.25 | по типу нг27102-010 рр 20 мпа тр 300 ос | по типу ту 26-07-1387-2009 | 263962.0774147351 | 4 | 1
5 |  | ручной | под приварку | 6 | борный раствор 16 г/л акт.>10-5 ки/л | 10kua05aa201 |  | нж | 3сiiiа |  | uka; параметры: труба=10х2; итт:blr1.b.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.md.0008; тип атмосферы при хранении:ii; условия хранения:2(с); тип атмосферы при эксплуатации:i; климатическое исполнение и категория размещения:ухл4. клапан должен обеспечивать при 50%-60% открытия требуемую пропускную способность: расход 0,1 т/ч и перепад давления 6,2 мпа итт № blr1.b.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.md.0008 | 6,4 | 3 | 1 | ii | клапан регулирующий | 11 | 90 |  | 2.исуп.104221745 | 3н/c | bel_101123876 (система:bel блок: 1 здание: 2-06.1) |  | оборудование | белорусская аэс, блок №1. вспомогательный корпус (10uka) |  | спбаэп (гппс оит) | 2-06.1-202тм (поз.69) | 2016-03-12 00:00:00 | 2016-03-02 00:00:00 | 77920.98 | 263962.08 | 47513.17 | 311475.25 | по типу нг27102-010 рр 20 мпа тр 300 ос | по типу ту 26-07-1387-2009 | 263962.0774147351 | 5 | 1
6 |  | ручной | под приварку | 6 | теплоноситель i контура > 10 -5 ки/л | 10kua06aa201 |  | нж | 3сiiiв |  | uka; параметры: труба=10х2; итт:blr1.b.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.md.0008; тип атмосферы при хранении:ii; условия хранения:2(с); тип атмосферы при эксплуатации:i; климатическое исполнение и категория размещения:ухл4. клапан должен обеспечивать при 50%-60% открытия требуемую пропускную способность: расход 0,1 т/ч и перепад давления 17,44 мпа итт № blr1.b.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.md.0008 | 17,64 | 3 | 1 | ii | клапан регулирующий | 11 | 90 |  | 2.исуп.104221746 | 3н/c | bel_101123876 (система:bel блок: 1 здание: 2-06.1) |  | оборудование | белорусская аэс, блок №1. вспомогательный корпус (10uka) |  | спбаэп (гппс оит) | 2-06.1-202тм (поз.69) | 2016-03-12 00:00:00 | 2016-03-02 00:00:00 | 77920.98 | 494929.24 | 89087.26 | 584016.5 | по типу нг27102-010 рр 20 мпа тр 300 ос | по типу ту 26-07-1387-2009 | 494929.23672351 | 6 | 1
7 |  | ручной | под приварку | 6 | теплоноситель i контура > 10 -5 ки/л | 10kua07aa201 |  | нж | 3сiiiв |  | uka; параметры: труба=10х2; итт:blr1.b.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.md.0008; тип атмосферы при хранении:ii; условия хранения:2(с); тип атмосферы при эксплуатации:i; климатическое исполнение и категория размещения:ухл4. клапан должен обеспечивать при 50%-60% открытия требуемую пропускную способность: расход 0,1 т/ч и перепад давления 17,44 мпа итт № blr1.b.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.md.0008 | 17,64 | 3 | 1 | ii | клапан регулирующий | 11 | 350 |  | 2.исуп.104221747 | 3н/c | bel_101123876 (система:bel блок: 1 здание: 2-06.1) |  | оборудование | белорусская аэс, блок №1. вспомогательный корпус (10uka) |  | спбаэп (гппс оит) | 2-06.1-202тм (поз.69) | 2016-03-12 00:00:00 | 2016-03-02 00:00:00 | 77920.98 | 494929.24 | 89087.26 | 584016.5 | по типу нг27102-010 рр 20 мпа тр 300 ос | по типу ту 26-07-1387-2009 | 494929.23672351 | 7 | 1
8 |  | ручной | под приварку | 6 | теплоноситель i контура > 10 -5 ки/л | 10kua21aa201 |  | нж | 3сiiiв |  | uka; параметры: труба=10х2; итт:blr1.b.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.md.0008; тип атмосферы при хранении:ii; условия хранения:2(с); тип атмосферы при эксплуатации:i; климатическое исполнение и категория размещения:ухл4. клапан должен обеспечивать при 50%-60% открытия требуемую пропускную способность: расход 0,1 т/ч и перепад давления 17,44 мпа итт № blr1.b.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.md.0008 | 17,64 | 3 | 1 | ii | клапан регулирующий | 11 | 90 |  | 2.исуп.104221748 | 3н/c | bel_101123876 (система:bel блок: 1 здание: 2-06.1) |  | оборудование | белорусская аэс, блок №1. вспомогательный корпус (10uka) |  | спбаэп (гппс оит) | 2-06.1-202тм (поз.69) | 2016-03-12 00:00:00 | 2016-03-02 00:00:00 | 77920.98 | 494929.24 | 89087.26 | 584016.5 | по типу нг27102-010 рр 20 мпа тр 300 ос | по типу ту 26-07-1387-2009 | 494929.23672351 | 8 | 1
9 |  | ручной | под приварку | 6 | питательная вода | 10quh11aa201 |  | нж | - |  | ugb; параметры: труба=10x2; итт:blr1.b.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.md.0008; тип атмосферы при хранении:ii; условия хранения:2(с); тип атмосферы при эксплуатации:i; климатическое исполнение и категория размещения:ухл4. клапан должен обеспечивать при 50%-60% открытия требуемую пропускную способность: расход 0,1 т/ч и перепад давления 12,7 мпа итт № blr1.b.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.md.0008 | 12,9 | 4 | 1 | iii | клапан регулирующий | 5 | 227 |  | 2.исуп.104230737 | 4/- | bel_101123933 (система:bel блок: 1 здание: 2-32.1) |  | оборудование | белорусская аэс, блок №1. здание водоподготовки, баки собств нужд |  | спбаэп (гппс оит) | 2-32.1-208вк (поз.6) | 2016-02-12 00:00:00 | 2016-02-02 00:00:00 | 612.42 | 494929.24 | 89087.26 | 584016.5 | по типу зт27370-010м-15 рр 14,0 мпа, тр 335 ос | по типу ту 26-07-613-2002 | 494929.23672351 | 9 | 1
10 |  | ручной | под приварку | 6 | питательная вода | 10quh12aa201 |  | нж | - |  | ugb; параметры: труба=10x2; итт:blr1.b.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.md.0008; тип атмосферы при хранении:ii; условия хранения:2(с); тип атмосферы при эксплуатации:i; климатическое исполнение и категория размещения:ухл4. клапан должен обеспечивать при 50%-60% открытия требуемую пропускную способность: расход 0,1 т/ч и перепад давления 12,7 мпа итт № blr1.b.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.md.0008 | 12,9 | 4 | 1 | iii | клапан регулирующий | 5 | 227 |  | 2.исуп.104230738 | 4/- | bel_101123933 (система:bel блок: 1 здание: 2-32.1) |  | оборудование | белорусская аэс, блок №1. здание водоподготовки, баки собств нужд |  | спбаэп (гппс оит) | 2-32.1-208вк (поз.6) | 2016-02-12 00:00:00 | 2016-02-02 00:00:00 | 612.42 | 494929.24 | 89087.26 | 584016.5 | по типу зт27370-010м-15 рр 14,0 мпа, тр 335 ос | по типу ту 26-07-613-2002 | 494929.23672351 | 10 | 1
0 | 16 | 15 | 19 | 9 | 12 | 3 | 13 | 18 | 6 | 17 | 34 | 10 | 7 | 27 | 26 | 4 | 14 | 11 | 33 | 2 | 25 | 24 | 22 | 8 | 32 | 23 | 37 | 21 | 36 | 35 | 28 | 29 | 30 | 31 | 5 | 20 | 28 | 1 | 1