## Лист1
Спецификация. Поставка задвижек НД для сооружения энергоблоков № 1,2 Курской АЭС
№ п/п | Идентификатор | Маркировка арматуры | Наименование | Тип | Классификационное обозначение арматуры по НП-068-05 | Категория ОК | Оборудование/Материалы | DN(арматуры), мм | Pp (арматура АЭС), Pу (общепром. арматура), МПа | Tp(арматуры), °С | Рабочая среда | Kv,м3/ч(для регулиру-ющих клапанов) | Масса,кг | Способ управления | Тип электропривода | Мощность электро-двигателя, кВт | Материал корпуса арматуры | Способ присоединения | ТУ | ИТТ | Смета № | Номер чертежа | Позиция по спецификации чертежа | Номер з/сп | Класс и группа трубопровода | Категория сейсмостойкос-ти трубопровода | Количество, шт | Цена за ед., без НДС, руб. | Сумма без НДС, руб. | Сумма НДС, руб. | Сумма с НДС, руб. | Объект проектирования | Завод-изготовитель | Примечание | Срок поставки | Разработчик РД | Стоимость изделия в ценах 2000 года, руб. | Код ЕОС НСИ (GID) | Имя ЕОС НСИ | Деление:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
1 | 2.ИСУП.5875011 | 11SCC10AA802 | Задвижка | ЗД30-400-16-200-Э/О-У; с электроприводом Э/О | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 400 | 0.46 | 150 | сжатый воздух |  | 723 | Электропривод |  | 2,2 | Угл | Под приварку | ТУ 37-049-70262486-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-27Т |  |  | KUR_1187354 | 2Л | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; tсраб=70 s; Inom=5.4 A; Коэф. гидр. сопр.: 0.75; | 2020-11-06 | АЭП;БКП-1;Ооб | 127491.59 | 1064852 | Задвижка ЗД30-400-16-200-Э/О-У МатКорп=сталь углеродистая DN=400 P=1.6МПа РабСр=воздух сжатый СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIв Pприв=3.7кВт tоткр=70с tзакр=70с ?=0.75 2 Н I B Т 3 III ТУ 37-049-70262486-2008 | 2.Задвижки НД
2 | 2.ИСУП.5875012 | 12SCC10AA801 | Задвижка | ЗД30-400-25-250-Р-У-ЗК | 2BIIb | QA2 | оборудование | 400 | 0.46 | 150 | сжатый воздух |  | 820 | Ручной через конический редуктор с замком |  |  | Угл | Под приварку | ТУ 37-049-70262486-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-27Т |  |  | KUR_1190425 | 2Л | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UKA; Коэф. гидр. сопр.: 0.75; | 2020-11-06 | АЭП;БКП-1;Ооб | 127491.59 | 1064854 | Задвижка ЗД30-400-25-250-Р-У-ЗК МатКорп=сталь углеродистая DN=400 P=2.5МПа РабСр=воздух сжатый СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком 2ВIIIс tрасч=250°С 2 Н I B Т 3 III ТУ 37-049-70262486-2008 | 2.Задвижки НД
3 | 2.ИСУП.5889728 | 10LAB40AA001 | Задвижка клиновая запорная | по типу ПT11075- 500М-02-УПР-01; с электроприводом 2-ПГ-17 | 3CIIIb | QA3 | оборудование | 500 | 1.8 | 205 | питательная вода |  | 1682 | Электропривод |  | 7,5 | лег | Под приварку | ТУ 26-07-1488-89 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 02-04.1-21/1т |  |  | KUR_1237835 | 3Н / C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание турбины (10UMA) |  | 10UMA;Особые требования: Стыкуемая труба 508х5мм, 15Х1М1Ф Dраст=499.9±0.3; Тип сварного шва С-23; Строительная длина 700мм; Высота (габар) не более 2844 мм; отклонения по массе ± 5%; время срабатывания не более 98 s; | 2021-08-23 | NIAEP;BKP1;8 | 286285.05 | 1096024 | Задвижка ПT11075-500М-02-УПР-01 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=500 P=2.5МПа РабСр=вода питательная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIв tрасч=250 °С Прив=2-ПГ-17 Pприв=7.5 кВт ТУ 26-07-1488-89 | 2.Задвижки НД
3 | 2.ИСУП.5889729 | 10LAB20AA001 | Задвижка клиновая запорная | по типу ПT11075- 500М-02-УПР-01; с электроприводом 2-ПГ-17 | 3CIIIb | QA3 | оборудование | 500 | 1.8 | 205 | питательная вода |  | 1682 | Электропривод |  | 7,5 | лег | Под приварку | ТУ 26-07-1488-89 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 02-04.1-21/1т |  |  | KUR_1237835 | 3Н / C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание турбины (10UMA) |  | 10UMA;Особые требования: Стыкуемая труба 508х5мм, 15Х1М1Ф Dраст=499.9±0.3; Тип сварного шва С-23; Строительная длина 700мм; Высота (габар) не более 2844 мм; отклонения по массе ± 5%; время срабатывания не более 98 s; | 2021-08-23 | NIAEP;BKP1;8 | 286285.05 | 1096024 | Задвижка ПT11075-500М-02-УПР-01 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=500 P=2.5МПа РабСр=вода питательная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIв tрасч=250 °С Прив=2-ПГ-17 Pприв=7.5 кВт ТУ 26-07-1488-89 | 2.Задвижки НД
4 | 2.ИСУП.5889730 | 10LAB10AA001 | Задвижка клиновая запорная | по типу ПT11075- 500М-02-УПР-01; с электроприводом 2-ПГ-17 | 3CIIIb | QA3 | оборудование | 500 | 1.8 | 205 | питательная вода |  | 1682 | Электропривод |  | 7,5 | лег | Под приварку | ТУ 26-07-1488-89 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 02-04.1-21/1т |  |  | KUR_1237835 | 3Н / C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание турбины (10UMA) |  | 10UMA;Особые требования: Стыкуемая труба 508х5мм, 15Х1М1Ф Dраст=499.9±0.3; Тип сварного шва С-23; Строительная длина 700мм; Высота (габар) не более 2844 мм; отклонения по массе ± 5%; время срабатывания не более 98 s; | 2021-08-23 | NIAEP;BKP1;8 | 286285.05 | 1096024 | Задвижка ПT11075-500М-02-УПР-01 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=500 P=2.5МПа РабСр=вода питательная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIв tрасч=250 °С Прив=2-ПГ-17 Pприв=7.5 кВт ТУ 26-07-1488-89 | 2.Задвижки НД
4 | 2.ИСУП.5889731 | 10LAB30AA001 | Задвижка клиновая запорная | по типу ПT11075- 500М-02-УПР-01; с электроприводом 2-ПГ-17 | 3CIIIb | QA3 | оборудование | 500 | 1.8 | 205 | питательная вода |  | 1682 | Электропривод |  | 7,5 | лег | Под приварку | ТУ 26-07-1488-89 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 02-04.1-21/1т |  |  | KUR_1237835 | 3Н / C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание турбины (10UMA) |  | 10UMA;Особые требования: Стыкуемая труба 508х5мм, 15Х1М1Ф Dраст=499.9±0.3; Тип сварного шва С-23; Строительная длина 700мм; Высота (габар) не более 2844 мм; отклонения по массе ± 5%; время срабатывания не более 98 s; | 2021-08-23 | NIAEP;BKP1;8 | 286285.05 | 1096024 | Задвижка ПT11075-500М-02-УПР-01 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=500 P=2.5МПа РабСр=вода питательная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIв tрасч=250 °С Прив=2-ПГ-17 Pприв=7.5 кВт ТУ 26-07-1488-89 | 2.Задвижки НД
5 | 2.ИСУП.5895593 | 10LBG12AA003 | Задвижка запорная | ПТ 11075-800М-УПР-01; с электроприводом 2-ПГ-17 | - | QA4 | оборудование | 800 | 1.5 | 205 | Пар собственных нужд |  | 2145 | Электропривод |  | 7,5 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-1488-89 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-04.1-24/1Т |  |  | KUR_1173200 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание турбины (10UMA) ; 10UMA18R001 |  | 10UMA; tсраб=120 s; tmax=250 C; Отклонения по массе - не более 5 %; Соосная; Строительная длина 1000 мм; Высота (габар.)max 2860 мм; Стыкуемая труба 820х9; угл. Диаметр расточки 804+0,9мм (C-17); Категория помещений В4 Усл. Хран. 5 | 2019-12-24 | NIAEP;BKP1;8 | 302640.19 | 1062170 | Задвижка ПТ11075-800М-УПР-01 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=800 P=2.5МПа РабСр=пар СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=2-ПГ-17 Pприв=7.5кВт 4 Н III ТУ 26-07-1488-89 | 2.Задвижки НД
6 | 2.ИСУП.5895595 | 10LBG10AA001 | Задвижка запорная | ПT 12003-600-УПР-01; с электроприводом 2-ПГ-07 | - | QA4 | оборудование | 600 | 1.5 | 205 | Пар собственных нужд |  | 1526 | Электропривод |  | 4,25 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-1125-96 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-04.1-24/1Т |  |  | KUR_1173200 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание турбины (10UMA) ; 10UMA18R001 |  | 10UMA tсраб=180 s; tmax=300 C; Отклонения по массе - не более 5 %; Соосная; Строительная длина 800 мм; Высота (габар.)max 2270 мм; Стыкуемая труба 630x8; угл. Диаметр расточки 616+0,7мм (C-24-1); Категория помещений В4 Усл. Хран. 5 | 2019-12-24 | NIAEP;BKP1;8 | 286285.05 | 1076249 | Задвижка ПТ12003-600-УПР-01 20Л DN=600 P=2.5МПа РабСр=пар СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод Прив=2-ПГ-07 Pприв=4.25кВт QA4 ТУ 26-07-1125-96 | 2.Задвижки НД
5 | 2.ИСУП.5895596 | 10LBG10AA002 | Задвижка запорная | ПT 12003-600-УПР-01; с электроприводом 2-ПГ-07 | - | QA4 | оборудование | 600 | 1.5 | 205 | Пар собственных нужд |  | 1526 | Электропривод |  | 4,25 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-1125-96 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-04.1-24/1Т |  |  | KUR_1173200 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание турбины (10UMA) ; 10UMA18R001 |  | 10UMA tсраб=180 s; tmax=300 C; Отклонения по массе - не более 5 %; Соосная; Строительная длина 800 мм; Высота (габар.)max 2270 мм; Стыкуемая труба 630x8; угл. Диаметр расточки 616+0,7мм (C-24-1); Категория помещений В4 Усл. Хран. 5 | 2019-12-24 | NIAEP;BKP1;8 | 286285.05 | 1076249 | Задвижка ПТ12003-600-УПР-01 20Л DN=600 P=2.5МПа РабСр=пар СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод Прив=2-ПГ-07 Pприв=4.25кВт QA4 ТУ 26-07-1125-96 | 2.Задвижки НД
7 | 2.ИСУП.5895597 | 10LBG20AA001 | Задвижка запорная | ПТ 11055-250-01-УПР-01; с электроприводом 2-ПБ-17 | - | QA4 | оборудование | 250 | 1.5 | 205 | Пар собственных нужд |  | 390.5 | Электропривод |  | 1,7 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-1125-96 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-04.1-24/1Т |  |  | KUR_1173200 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание турбины (10UMA) ; 10UMA16R001 |  | 10UMA tсраб=50 s; tmax=300 C; Отклонения по массе - не более 10 %; Соосная; Строительная длина 450 мм; Высота (габар.)max 1450 мм; Стыкуемая труба 273x8; угл. Диаметр расточки 259+0,52 мм (C-24-1); Категория помещений В4 Усл. Хран. 5 | 2019-12-24 | NIAEP;BKP1;8 | 286285.05 | 1076275 | Задвижка ПТ11055-250-01-УПР-01 20Л DN=250 P=1.6МПа РабСр=пар СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=205 °С Прив=2-ПБ-17 Pприв=1.7кВт QA4 ТУ 26-07-1125-96 | 2.Задвижки НД
8 | 2.ИСУП.5895598 | 10LBG12AA002 | Задвижка запорная | ПT 12003-600-УПР-01; с электроприводом 2-ПГ-07 | - | QA4 | оборудование | 600 | 1.5 | 205 | Пар собственных нужд |  | 1526 | Электропривод |  | 4,25 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-1125-96 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-04.1-24/1Т |  |  | KUR_1173200 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание турбины (10UMA) ; 10UMA18R001 |  | 10UMA tсраб=180 s; tmax=300 C; Отклонения по массе - не более 5 %; Соосная; Строительная длина 800 мм; Высота (габар.)max 2270 мм; Стыкуемая труба 630x8; угл. Диаметр расточки 616+0,7мм (C-24-1); Категория помещений В4 Усл. Хран. 5 | 2019-12-24 | NIAEP;BKP1;8 | 286285.05 | 1076249 | Задвижка ПТ12003-600-УПР-01 20Л DN=600 P=2.5МПа РабСр=пар СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод Прив=2-ПГ-07 Pприв=4.25кВт QA4 ТУ 26-07-1125-96 | 2.Задвижки НД
6 | 2.ИСУП.5895599 | 10LBG12AA001 | Задвижка запорная | ПТ 11075-800М-УПР-01; с электроприводом 2-ПГ-17 | 3CIIIc | QA3 | оборудование | 800 | 1.5 | 205 | пар |  | 2145 | Электропривод |  | 7,5 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-1488-89 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-04.1-24/1Т |  |  | KUR_1173200 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание турбины (10UMA) ; 10UMA18R001 |  | 10UMA; tсраб=120 s; tmax=250 C; Отклонения по массе - не более 5 %; Соосная; Строительная длина 1000 мм; Высота (габар.)max 2860 мм; Стыкуемая труба 820х9; угл. Диаметр расточки 804+0,9мм (C-17); Категория помещений В4 Усл. Хран. 5 | 2019-12-24 | NIAEP;BKP1;8 | 302640.19 | 1062170 | Задвижка ПТ11075-800М-УПР-01 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=800 P=2.5МПа РабСр=пар СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=2-ПГ-17 Pприв=7.5кВт 4 Н III ТУ 26-07-1488-89 | 2.Задвижки НД
9 | 2.ИСУП.5889306 | 10KBB20AA001 | Задвижка | ЗД30-100-25-250-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | 3CIIIb | QA3 | оборудование | 100 | 0.15 | 90 | Теплоноситель 1 контура |  | 130 | Электропривод |  | 0,37 | нж | Под приварку | ТУ 37-049-70262486-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-43Т |  |  | KUR_1173160 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC10R032 |  | 10UKC; tсраб=35 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр.: 0.35; 1. 114.3х4.5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=107.1 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. 5. Длина не более 300 мм; 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42) | 2020-04-28 | АЭП;БКП-1;Ооб | 60256.39 | 929846 | Задвижка ЗД30-100-25-250-Э/П-Н МатКорп=сталь нержавеющая DN=100 P=2.5МПа РабСр=теплоноситель 1 контура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIв tрасч=250°С Pприв=0.37кВт ТУ 37-049-70262486-2008 | 2.Задвижки НД
10 | 2.ИСУП.5889307 | 10KBB20AA002 | Задвижка | ЗД30-100-25-250-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | 3CIIIb | QA3 | оборудование | 100 | 0.15 | 90 | Теплоноситель 1 контура |  | 130 | Электропривод |  | 0,37 | нж | Под приварку | ТУ 37-049-70262486-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-43Т |  |  | KUR_1173160 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC10R019 |  | 10UKC; tсраб=35 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр.: 0.35; 1. 114.3х4.5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=107.1 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. 5. Длина не более 300 мм; 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42) | 2020-04-28 | АЭП;БКП-1;Ооб | 60256.39 | 929846 | Задвижка ЗД30-100-25-250-Э/П-Н МатКорп=сталь нержавеющая DN=100 P=2.5МПа РабСр=теплоноситель 1 контура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIв tрасч=250°С Pприв=0.37кВт ТУ 37-049-70262486-2008 | 2.Задвижки НД
7 | 2.ИСУП.5889308 | 10KBB01AA002 | Задвижка | ЗД30-150-25-250-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | 3CIIIb | QA3 | оборудование | 150 | 0.2 | 80 | Раствор борной кислоты |  | 180 | Электропривод |  | 0,37 | нж | Под приварку | ТУ 37-049-70262486-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-43Т |  |  | KUR_1173161 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC; tсраб=80 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр.: 0.4; | 2020-04-28 | АЭП;БКП-1;Ооб | 186670.9 | 883929 | Задвижка ЗД30-150-25-250-Э/П-Н МатКорп=сталь нержавеющая DN=150 P=2.5МПа РабСр=раствор борной кислоты СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIв tрасч=250°С ТУ 37-049-70262486-2008 | 2.Задвижки НД
11 | 2.ИСУП.5889309 | 10KBB01AA001 | Задвижка | ЗД30-150-25-250-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | 3CIIIb | QA3 | оборудование | 150 | 0.2 | 80 | Раствор борной кислоты |  | 180 | Электропривод |  | 0,37 | нж | Под приварку | ТУ 37-049-70262486-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-43Т |  |  | KUR_1173161 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC; tсраб=80 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр.: 0.4; | 2020-04-28 | АЭП;БКП-1;Ооб | 186670.9 | 883929 | Задвижка ЗД30-150-25-250-Э/П-Н МатКорп=сталь нержавеющая DN=150 P=2.5МПа РабСр=раствор борной кислоты СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIв tрасч=250°С ТУ 37-049-70262486-2008 | 2.Задвижки НД
12 | 2.ИСУП.35308411 | 20NDA50AA001 | Задвижка под приварку с электроприводом | КНПГ 211-800-ЭА-90; с электроприводом 2-ПГ-17 | - | QA4 | оборудование | 800 | 2.5 | 250 | сетевая вода |  | 2809 | Электропривод |  | 7,5 | Угл | под приварку | каталог ОАО "Тяжпромарматура", г. Алексин | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 03-48-2т |  |  | KUR_1165373 | 4Н / - | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Теплораспределительный пункт (00UNA) |  | 00UNA;Особые требования: Стыкуемая труба 820х11мм, 17ГС Тип сварного шва C-17; Высота (габар) не более 2860 мм; отклонения по массе ± 10%; Dраст.=800мм±0,9мм Соответствует ПНСТ-166-2016 | 2020-08-28 | NIAEP;BKP1;6 | 292157.77 | 1094979 | Задвижка КНПГ 211-800-ЭА-90 МатКорп=сталь углеродистая DN=800 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=2-ПГ-17 Pприв=7.5 кВт 4 Н III QA4 Тяжпромарматура | 2.Задвижки НД
8 | 2.ИСУП.35308412 | 20NDA50AA002 | Задвижка под приварку с электроприводом | КНПГ 211-800-ЭА-90; с электроприводом 2-ПГ-17 | - | QA4 | оборудование | 800 | 2.5 | 250 | сетевая вода |  | 2809 | Электропривод |  | 7,5 | Угл | под приварку | каталог ОАО "Тяжпромарматура", г. Алексин | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 03-48-2т |  |  | KUR_1165373 | 4Н / - | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Теплораспределительный пункт (00UNA) |  | 00UNA;Особые требования: Стыкуемая труба 820х11мм, 17ГС Тип сварного шва C-17; Высота (габар) не более 2860 мм; отклонения по массе ± 10%; Dраст.=800мм±0,9мм Соответствует ПНСТ-166-2016 | 2020-08-28 | NIAEP;BKP1;6 | 292157.77 | 1094979 | Задвижка КНПГ 211-800-ЭА-90 МатКорп=сталь углеродистая DN=800 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=2-ПГ-17 Pприв=7.5 кВт 4 Н III QA4 Тяжпромарматура | 2.Задвижки НД
13 | 2.ИСУП.5929637 | 11KAA26AA002 | Задвижка клиновая | ЗД31-200-25-200-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 200 | 1 | 80 | вода промконтура |  | 240 | электропривод |  | 3 | легированная сталь | с ответными фланцами под приварку | ТУ 3741-206-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 10UJA_MCA0021 |  |  | KUR_1174311 | 4T | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UKA04R005 |  | 10UKA; Сз. № 3945 от 01.10.15 ОСРО: "По типу": требуется арматура из легированной стали марки 15ХМ;tсраб=70.0 s; Inom=7.0 A; Коэф. гидр. сопр.: 1.5; ; 1. 219,1х5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=210,9 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 15ХМ; 5. Элемент крепления электропривода; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина с ответными фланцами-не более 560 мм; 9. Демонтажный размер - не более 1805 мм; 10. Тип разделки кромок ответных фланцев - 1-23(С-23) | 2019-10-19 | АЭП;БКП-1;ООб | 248895.34 | 1087617 | Задвижка ЗД31-200-25-200-Э/П-Н МатКорп=сталь нержавеющая DN=200 P=2.5МПа РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Pприв=3Вт Корпус=соосный ТипЗапор/РегОрг=клин 4 Н III QA4 УХЛ 4 II ТУ 3741-206-34390194-2008 | 2.Задвижки НД
14 | 2.ИСУП.5899727 | 10LDF60AA009 | Задвижка клиновая | ПТ11075-400М1-14; с электроприводом 2-ПБ-17 | 3CIIIb | QA3 | оборудование | 400 | 1.6 | 250 | Основной конденсат 2 конт |  | 524 | Электропривод |  | 1,7 | Угл | с ответными фланцами | ТУ 26-07-1488-89 (Редакция 2009 года) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 02-07.1-2/3т |  |  | KUR_1173072 | 3Н / - | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание блочной обессоливающей установки (10UMX) |  | 10UMX; Стяжной м/у фланцами. Комплектно с фланцами по ГОСТ 12821-80 и крепежом из угл. сталиtсраб=67 s; | 2021-02-02 | NIAEP;BKP1;3 | 32322.29 | 768864 | Задвижка ПТ11075-400М1-03 Ду400 Рр2.5МПа под приварку конденсат 250С с электроприводом 2-ПБ-17 1.7 кВт ТУ 26-07-1488-89 3Н II | 2.Задвижки НД
9 | 2.ИСУП.5899741 | 10LDF10AA010 | Задвижка клиновая | ПТ11075-400М1-14; с электроприводом 2-ПБ-17 | 3CIIIb | QA3 | оборудование | 400 | 1.6 | 250 | Основной конденсат 2 конт |  | 524 | Электропривод |  | 1,7 | Угл | с ответными фланцами | ТУ 26-07-1488-89 (Редакция 2009 года) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 02-07.1-2/3т |  |  | KUR_1173072 | 3Н / - | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание блочной обессоливающей установки (10UMX) |  | 10UMX; Стяжной м/у фланцами.Комплектно с фланцами по ГОСТ 12821-80 и крепежом из угл.сталиtсраб=67 s; | 2020-10-20 | NIAEP;BKP1;3 | 32322.29 | 768864 | Задвижка ПТ11075-400М1-03 Ду400 Рр2.5МПа под приварку конденсат 250С с электроприводом 2-ПБ-17 1.7 кВт ТУ 26-07-1488-89 3Н II | 2.Задвижки НД
15 | 2.ИСУП.5868388 | 10KPJ20AA002 | Задвижка клиновая | ЗД31-100-16-200-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 100 | 0.09 | 45 | Дистиллят |  | 153 | Электропривод |  | 0,37 | нж | с ответными фланцами под приварку | ТУ 3741-206-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-52Т |  |  | KUR_1173128 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC18R027; |  | 10UKC; tсраб=80 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр.: 1.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 114,3х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=110,7 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 230 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-22 (С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 94134.95 | 1087563 | Задвижка ЗД31-100-16-200-Э/П-Н МатКорп=сталь нержавеющая DN=100 P=1.6МПа РабСр=дистиллят СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Pприв=0.37кВт Корпус=соосный ТипЗапор/РегОрг=клин 4 Н III QA4 УХЛ 4 II ТУ 3741-206-34390194-2008 | 2.Задвижки НД
16 | 2.ИСУП.5868389 | 10KPJ20AA001 | Задвижка клиновая | ЗД31-100-16-200-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 100 | 0.09 | 45 | Дистиллят |  | 153 | Электропривод |  | 0,37 | нж | с ответными фланцами под приварку | ТУ 3741-206-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-52Т |  |  | KUR_1173128 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC18R027; |  | 10UKC; tсраб=80 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр.: 1.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 114,3х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=110,7 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 230 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-22 (С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 94134.95 | 1087563 | Задвижка ЗД31-100-16-200-Э/П-Н МатКорп=сталь нержавеющая DN=100 P=1.6МПа РабСр=дистиллят СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Pприв=0.37кВт Корпус=соосный ТипЗапор/РегОрг=клин 4 Н III QA4 УХЛ 4 II ТУ 3741-206-34390194-2008 | 2.Задвижки НД
10 | 2.ИСУП.5868390 | 10KPJ21AA002 | Задвижка клиновая | ЗД31-100-16-200-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 100 | 1 | 45 | Дистиллят |  | 153 | Электропривод |  | 0,37 | нж | с ответными фланцами под приварку | ТУ 3741-206-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-52Т |  |  | KUR_1173128 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC04R033; |  | 10UKC; tсраб=80 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр.: 1.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 114,3х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=110,7 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 230 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-22 (С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 94134.95 | 1087563 | Задвижка ЗД31-100-16-200-Э/П-Н МатКорп=сталь нержавеющая DN=100 P=1.6МПа РабСр=дистиллят СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Pприв=0.37кВт Корпус=соосный ТипЗапор/РегОрг=клин 4 Н III QA4 УХЛ 4 II ТУ 3741-206-34390194-2008 | 2.Задвижки НД
17 | 2.ИСУП.5868391 | 10KPJ21AA001 | Задвижка клиновая | ЗД31-100-16-200-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 100 | 1 | 45 | Дистиллят |  | 153 | Электропривод |  | 0,37 | нж | с ответными фланцами под приварку | ТУ 3741-206-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-52Т |  |  | KUR_1173128 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC04R033; |  | 10UKC; tсраб=80 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр.: 1.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 114,3х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=110,7 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 230 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-22 (С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 94134.95 | 1087563 | Задвижка ЗД31-100-16-200-Э/П-Н МатКорп=сталь нержавеющая DN=100 P=1.6МПа РабСр=дистиллят СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Pприв=0.37кВт Корпус=соосный ТипЗапор/РегОрг=клин 4 Н III QA4 УХЛ 4 II ТУ 3741-206-34390194-2008 | 2.Задвижки НД
18 | 2.ИСУП.5868392 | 10KPJ11AA005 | Задвижка клиновая | ЗД31-50-16-200-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 50 | 0.64 | 45 | Дистиллят |  | 76 | Электропривод |  | 0,37 | нж | с ответными фланцами под приварку | ТУ 3741-206-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-52Т |  |  | KUR_1173128 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC18R027; |  | 10UKC; tсраб=80 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр.: 1.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 60,3х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=56,3 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 180 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-22 (С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 36515.04 | 1087452 | Задвижка ЗД31-50-16-200-Э/П-Н МатКорп=сталь нержавеющая DN=50 P=1.6МПа РабСр=дистиллят СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Pприв=0.37Вт ТипЗапор/РегОрг=клин 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3741-206-34390194-2008 | 2.Задвижки НД
11 | 2.ИСУП.5868393 | 10KPJ11AA001 | Задвижка клиновая | ЗД31-50-16-200-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 50 | 0.64 | 45 | Дистиллят |  | 76 | Электропривод |  | 0,37 | нж | с ответными фланцами под приварку | ТУ 3741-206-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-52Т |  |  | KUR_1173128 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC14R021; |  | 10UKC; tсраб=80 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр.: 1.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 60,3х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=56,3 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 180 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-22 (С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 36515.04 | 1087452 | Задвижка ЗД31-50-16-200-Э/П-Н МатКорп=сталь нержавеющая DN=50 P=1.6МПа РабСр=дистиллят СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Pприв=0.37Вт ТипЗапор/РегОрг=клин 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3741-206-34390194-2008 | 2.Задвижки НД
19 | 2.ИСУП.5868394 | 10KPJ11AA002 | Задвижка клиновая | ЗД31-50-16-200-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 50 | 0.64 | 45 | Дистиллят |  | 76 | Электропривод |  | 0,37 | нж | с ответными фланцами под приварку | ТУ 3741-206-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-52Т |  |  | KUR_1173128 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC14R021; |  | 10UKC; tсраб=80 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр.: 1.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 60,3х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=56,3 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 180 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-22 (С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 36515.04 | 1087452 | Задвижка ЗД31-50-16-200-Э/П-Н МатКорп=сталь нержавеющая DN=50 P=1.6МПа РабСр=дистиллят СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Pприв=0.37Вт ТипЗапор/РегОрг=клин 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3741-206-34390194-2008 | 2.Задвижки НД
20 | 2.ИСУП.5868395 | 10KPJ11AA006 | Задвижка клиновая | ЗД31-50-16-200-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 50 | 0.64 | 45 | Дистиллят |  | 76 | Электропривод |  | 0,37 | нж | с ответными фланцами под приварку | ТУ 3741-206-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-52Т |  |  | KUR_1173128 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC18R027; |  | 10UKC; tсраб=80 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр.: 1.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 60,3х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=56,3 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 180 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-22 (С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 36515.04 | 1087452 | Задвижка ЗД31-50-16-200-Э/П-Н МатКорп=сталь нержавеющая DN=50 P=1.6МПа РабСр=дистиллят СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Pприв=0.37Вт ТипЗапор/РегОрг=клин 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3741-206-34390194-2008 | 2.Задвижки НД
12 | 2.ИСУП.5868396 | 10KPJ21AA007 | Задвижка клиновая | ЗД31-50-16-200-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 45 | Дистиллят |  | 76 | Электропривод |  | 0,37 | нж | с ответными фланцами под приварку | ТУ 3741-206-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-52Т |  |  | KUR_1173128 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC04R035; |  | 10UKC; tсраб=80 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр.: 1.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 60,3х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=56,3 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 180 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-22 (С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 36515.04 | 1087452 | Задвижка ЗД31-50-16-200-Э/П-Н МатКорп=сталь нержавеющая DN=50 P=1.6МПа РабСр=дистиллят СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Pприв=0.37Вт ТипЗапор/РегОрг=клин 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3741-206-34390194-2008 | 2.Задвижки НД
21 | 2.ИСУП.5868397 | 10KPJ32AA002 | Задвижка клиновая | ЗД31-50-16-200-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 45 | Регенерац. и отмыв. Воды |  | 76 | Электропривод |  | 0,37 | нж | с ответными фланцами под приварку | ТУ 3741-206-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-52Т |  |  | KUR_1173128 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC04R033; |  | 10UKC; tсраб=80 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр.: 1.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 60,3х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=56,3 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 180 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-22 (С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 36515.04 | 1087452 | Задвижка ЗД31-50-16-200-Э/П-Н МатКорп=сталь нержавеющая DN=50 P=1.6МПа РабСр=дистиллят СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Pприв=0.37Вт ТипЗапор/РегОрг=клин 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3741-206-34390194-2008 | 2.Задвижки НД
22 | 2.ИСУП.5868398 | 10KPJ32AA001 | Задвижка клиновая | ЗД31-50-16-200-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 45 | Регенерац. и отмыв. Воды |  | 76 | Электропривод |  | 0,37 | нж | с ответными фланцами под приварку | ТУ 3741-206-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-52Т |  |  | KUR_1173128 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC04R033; |  | 10UKC; tсраб=80 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр.: 1.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 60,3х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=56,3 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 180 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-22 (С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 36515.04 | 1087452 | Задвижка ЗД31-50-16-200-Э/П-Н МатКорп=сталь нержавеющая DN=50 P=1.6МПа РабСр=дистиллят СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Pприв=0.37Вт ТипЗапор/РегОрг=клин 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3741-206-34390194-2008 | 2.Задвижки НД
13 | 2.ИСУП.5868399 | 10KPJ42AA003 | Задвижка клиновая | ЗД31-50-16-200-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 45 | Регенерац. и отмыв. Воды |  | 76 | Электропривод |  | 0,37 | нж | с ответными фланцами под приварку | ТУ 3741-206-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-52Т |  |  | KUR_1173128 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC18R027; |  | 10UKC; tсраб=80 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр.: 1.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 60,3х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=56,3 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 180 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-22 (С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 36515.04 | 1087452 | Задвижка ЗД31-50-16-200-Э/П-Н МатКорп=сталь нержавеющая DN=50 P=1.6МПа РабСр=дистиллят СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Pприв=0.37Вт ТипЗапор/РегОрг=клин 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3741-206-34390194-2008 | 2.Задвижки НД
23 | 2.ИСУП.5868400 | 10KPJ42AA004 | Задвижка клиновая | ЗД31-50-16-200-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 45 | Регенерац. и отмыв. Воды |  | 76 | Электропривод |  | 0,37 | нж | с ответными фланцами под приварку | ТУ 3741-206-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-52Т |  |  | KUR_1173128 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC18R027; |  | 10UKC; tсраб=80 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр.: 1.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 60,3х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=56,3 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 180 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-22 (С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 36515.04 | 1087452 | Задвижка ЗД31-50-16-200-Э/П-Н МатКорп=сталь нержавеющая DN=50 P=1.6МПа РабСр=дистиллят СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Pприв=0.37Вт ТипЗапор/РегОрг=клин 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3741-206-34390194-2008 | 2.Задвижки НД
24 | 2.ИСУП.5868401 | 10KPJ42AA001 | Задвижка клиновая | ЗД31-50-16-200-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 45 | Регенерац. и отмыв. Воды |  | 76 | Электропривод |  | 0,37 | нж | с ответными фланцами под приварку | ТУ 3741-206-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-52Т |  |  | KUR_1173128 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC18R031; |  | 10UKC; tсраб=80 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр.: 1.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 60,3х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=56,3 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 180 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-22 (С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 36515.04 | 1087452 | Задвижка ЗД31-50-16-200-Э/П-Н МатКорп=сталь нержавеющая DN=50 P=1.6МПа РабСр=дистиллят СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Pприв=0.37Вт ТипЗапор/РегОрг=клин 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3741-206-34390194-2008 | 2.Задвижки НД
14 | 2.ИСУП.5868403 | 10KPJ21AA022 | Задвижка клиновая | ЗД31-50-16-200-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 45 | Дистиллят |  | 76 | Электропривод |  | 0,37 | нж | с ответными фланцами под приварку | ТУ 3741-206-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-52Т |  |  | KUR_1173128 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC04R035; |  | 10UKC; tсраб=80 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр.: 1.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 60,3х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=56,3 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 180 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-22 (С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 36515.04 | 1087452 | Задвижка ЗД31-50-16-200-Э/П-Н МатКорп=сталь нержавеющая DN=50 P=1.6МПа РабСр=дистиллят СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Pприв=0.37Вт ТипЗапор/РегОрг=клин 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3741-206-34390194-2008 | 2.Задвижки НД
25 | 2.ИСУП.5868404 | 10KPJ31AA001 | Задвижка клиновая | ЗД31-80-16-200-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 80 | 0.09 | 45 | Регенерац. и отмыв. Воды |  | 98 | Электропривод |  | 0,37 | нж | с ответными фланцами под приварку | ТУ 3741-206-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-52Т |  |  | KUR_1173128 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC04R035; |  | 10UKC; tсраб=80 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр.: 1.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 88,9х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=86,5 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 210 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-22 (С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 56099.44 | 1087510 | Задвижка ЗД31-80-16-200-Э/П-Н МатКорп=сталь нержавеющая DN=80 P=1.6МПа РабСр=раствор регенерационный вода промывочная СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Pприв=0.37Вт Корпус=соосный ТипЗапор/РегОрг=клин 4 Н III QA4 УХЛ 4 II ТУ 3741-206-34390194-2008 | 2.Задвижки НД
26 | 2.ИСУП.5868405 | 10KPJ31AA003 | Задвижка клиновая | ЗД31-80-16-200-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 80 | 0.09 | 45 | Регенерац. и отмыв. Воды |  | 98 | Электропривод |  | 0,37 | нж | с ответными фланцами под приварку | ТУ 3741-206-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-52Т |  |  | KUR_1173128 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC04R035; |  | 10UKC; tсраб=80 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр.: 1.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 88,9х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=86,5 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 210 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-22 (С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 56099.44 | 1087510 | Задвижка ЗД31-80-16-200-Э/П-Н МатКорп=сталь нержавеющая DN=80 P=1.6МПа РабСр=раствор регенерационный вода промывочная СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Pприв=0.37Вт Корпус=соосный ТипЗапор/РегОрг=клин 4 Н III QA4 УХЛ 4 II ТУ 3741-206-34390194-2008 | 2.Задвижки НД
15 | 2.ИСУП.5868406 | 10KPJ30AA001 | Задвижка клиновая | ЗД31-80-16-200-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 80 | 1 | 45 | Регенерац. и отмыв. Воды |  | 98 | Электропривод |  | 0,37 | нж | с ответными фланцами под приварку | ТУ 3741-206-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-52Т |  |  | KUR_1173128 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC18R027; |  | 10UKC; tсраб=80 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр.: 1.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 88,9х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=86,5 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 210 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-22 (С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 56099.44 | 1087510 | Задвижка ЗД31-80-16-200-Э/П-Н МатКорп=сталь нержавеющая DN=80 P=1.6МПа РабСр=раствор регенерационный вода промывочная СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Pприв=0.37Вт Корпус=соосный ТипЗапор/РегОрг=клин 4 Н III QA4 УХЛ 4 II ТУ 3741-206-34390194-2008 | 2.Задвижки НД
27 | 2.ИСУП.5868407 | 10KPJ30AA002 | Задвижка клиновая | ЗД31-80-16-200-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 80 | 1 | 45 | Регенерац. и отмыв. Воды |  | 98 | Электропривод |  | 0,37 | нж | с ответными фланцами под приварку | ТУ 3741-206-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-52Т |  |  | KUR_1173128 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC18R027; |  | 10UKC; tсраб=80 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр.: 1.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 88,9х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=86,5 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 210 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-22 (С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 56099.44 | 1087510 | Задвижка ЗД31-80-16-200-Э/П-Н МатКорп=сталь нержавеющая DN=80 P=1.6МПа РабСр=раствор регенерационный вода промывочная СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Pприв=0.37Вт Корпус=соосный ТипЗапор/РегОрг=клин 4 Н III QA4 УХЛ 4 II ТУ 3741-206-34390194-2008 | 2.Задвижки НД
28 | 2.ИСУП.5867527 | 10SCC10AA101 | Задвижка клиновая | ЗД31-400-16-200-РЕД-У-ЗК | - | QA4 | оборудование | 400 | 0.46 | 40 | сжатый воздух |  | 1000 | Ручной через конический редуктор с замком |  |  | Угл | с ответными фланцами под приварку | ТУ 3741-206-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-69Т |  |  | KUR_1173135 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC22R025; |  | 10UKC; Коэф. гидр. сопр.: 1; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 406,4х5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=398,3 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - углеродистая сталь; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 600 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-23 (С-23) | 2020-11-06 | АЭП;БКП-1;ООб | 236914.83 | 1087741 | Задвижка ЗД31-400-16-200-РЕД-У-ЗК МатКорп=сталь углеродистая DN=400 P=1.6МПа РабСр=воздух сжатый СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=конический редуктор tрасч=200 °С Корпус=соосный ТипЗапор/РегОрг=клин 4 Н III QA4 УХЛ 4 II ТУ 3741-206-34390194-2008 | 2.Задвижки НД
16 | 2.ИСУП.5889223 | 10KTH40AA001 | Задвижка c электроприводом | ЗД30-100-25-250-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | 3CIIIc | QA3 | оборудование | 100 | 0.7 | 95 | трапные воды |  | 130 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 37-049-70262486-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-39Т |  |  | KUR_1171960 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC04R027; |  | 10UKC; tсраб=35 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр.: 0.35; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 114,3х4,5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=107,1 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 300 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-25-1 (С-42) | 2020-03-11 | АЭП;БКП-1;ООб | 51064.74 | 1087763 | Задвижка ЗД30-100-25-250-Э/П-Н МатКорп=сталь нержавеющая DN=100 P=2.5МПа РабСр=воды трапные СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIв tрасч=250 °С Pприв=0.37кВт 3 Н II C QA3 УХЛ 4 II ТУ 37-049-70262486-2008 | 2.Задвижки НД
29 | 2.ИСУП.5889224 | 10KTH40AA002 | Задвижка с электроприводом | ЗД30-100-25-250-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | 3CIIIc | QA3 | оборудование | 100 | 0.7 | 95 | трапные воды |  | 130 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 37-049-70262486-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-39Т |  |  | KUR_1171960 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC04R027; |  | 10UKC; tсраб=35 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр.: 0.35; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 114,3х4,5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=107,1 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 300 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-25-1 (С-42) | 2020-03-11 | АЭП;БКП-1;ООб | 51064.74 | 1087763 | Задвижка ЗД30-100-25-250-Э/П-Н МатКорп=сталь нержавеющая DN=100 P=2.5МПа РабСр=воды трапные СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIв tрасч=250 °С Pприв=0.37кВт 3 Н II C QA3 УХЛ 4 II ТУ 37-049-70262486-2008 | 2.Задвижки НД
30 | 2.ИСУП.5889225 | 10KTH05AA001 | Задвижка с электроприводом | ЗД30-100-25-250-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | 3CIIIc | QA3 | оборудование | 100 | 1 | 95 | трапные воды |  | 130 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 37-049-70262486-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-39Т |  |  | KUR_1171960 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC04R027; |  | 10UKC; tсраб=35 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр.: 0.35; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 114,3х4,5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=107,1 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 300 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-25-1 (С-42) | 2020-03-11 | АЭП;БКП-1;ООб | 51064.74 | 1087763 | Задвижка ЗД30-100-25-250-Э/П-Н МатКорп=сталь нержавеющая DN=100 P=2.5МПа РабСр=воды трапные СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIв tрасч=250 °С Pприв=0.37кВт 3 Н II C QA3 УХЛ 4 II ТУ 37-049-70262486-2008 | 2.Задвижки НД
17 | 2.ИСУП.5889226 | 10KTH05AA002 | Задвижка с электроприводом | ЗД30-100-25-250-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | 3CIIIc | QA3 | оборудование | 100 | 1 | 95 | трапные воды |  | 130 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 37-049-70262486-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-39Т |  |  | KUR_1171960 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC04R027; |  | 10UKC; tсраб=35 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр.: 0.35; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 114,3х4,5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=107,1 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 300 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-25-1 (С-42) | 2020-03-11 | АЭП;БКП-1;ООб | 51064.74 | 1087763 | Задвижка ЗД30-100-25-250-Э/П-Н МатКорп=сталь нержавеющая DN=100 P=2.5МПа РабСр=воды трапные СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIв tрасч=250 °С Pприв=0.37кВт 3 Н II C QA3 УХЛ 4 II ТУ 37-049-70262486-2008 | 2.Задвижки НД
31 | 2.ИСУП.5890207 | 10KBF33AA003 | Задвижка клиновая | ЗД31-50-16-200-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 50 | 0.2 | 104 | Дистиллят |  | 76 | Электропривод |  | 0,37 | нж | с ответными фланцами под приварку | ТУ 3741-206-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-54Т |  |  | KUR_1163168 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC10R031; |  | 10UKC; tсраб=45 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр.: 1.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 60,3х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=56,3 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 180 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-22 (С-22) | 2020-04-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 59477.27 | 1087452 | Задвижка ЗД31-50-16-200-Э/П-Н МатКорп=сталь нержавеющая DN=50 P=1.6МПа РабСр=дистиллят СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Pприв=0.37Вт ТипЗапор/РегОрг=клин 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3741-206-34390194-2008 | 2.Задвижки НД
32 | 2.ИСУП.5890209 | 10KBF33AA002 | Задвижка клиновая | ЗД31-50-16-200-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 50 | 0.2 | 104 | Дистиллят |  | 76 | Электропривод |  | 0,37 | нж | с ответными фланцами под приварку | ТУ 3741-206-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-54Т |  |  | KUR_1163168 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC10R031; |  | 10UKC; tсраб=45 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр.: 1.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 60,3х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=56,3 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 180 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-22 (С-22) | 2020-04-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 59477.27 | 1087452 | Задвижка ЗД31-50-16-200-Э/П-Н МатКорп=сталь нержавеющая DN=50 P=1.6МПа РабСр=дистиллят СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Pприв=0.37Вт ТипЗапор/РегОрг=клин 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3741-206-34390194-2008 | 2.Задвижки НД
18 | 2.ИСУП.5889154 | 10LCQ29AA001 | Задвижка клиновая | ЗД31-50-16-200-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 50 | 0.12 | 50 | обессоленная вода |  | 76 | Электропривод |  | 0,37 | нж | с ответными фланцами под приварку | ТУ 3741-206-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-60Т |  |  | KUR_1173398 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC14R029; |  | 10UKC; tсраб=45 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр.: 1.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 60,3х3.2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 180 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-23 (С-23) | 2020-08-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 42922.74 | 1087481 | Задвижка ЗД31-50-16-200-Э/П-Н МатКорп=сталь нержавеющая DN=50 P=1.6МПа РабСр=вода обессоленная СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Pприв=0.37Вт ТипЗапор/РегОрг=клин 4 Н III QA4 УХЛ 4 II ТУ 3741-206-34390194-2008 | 2.Задвижки НД
33 | 2.ИСУП.5889155 | 10LCQ44AA002 | Задвижка клиновая | ЗД31-80-16-200-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 80 | 0.7 | 50 | Продувочная вода |  | 98 | Электропривод |  | 0,37 | нж | с ответными фланцами под приварку | ТУ 3741-206-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-60Т |  |  | KUR_1173398 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC10R039; |  | 10UKC; tсраб=80 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр.: 1.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 88,9х4 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=82,5 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 210 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-25-1 (С-42) | 2020-08-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 56099.44 | 1087541 | Задвижка ЗД31-80-16-200-Э/П-Н МатКорп=сталь нержавеющая DN=80 P=1.6МПа РабСр=вода продувочная СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Pприв=0.37Вт Корпус=соосный ТипЗапор/РегОрг=клин 4 Н III QA4 УХЛ 4 II ТУ 3741-206-34390194-2008 | 2.Задвижки НД
34 | 2.ИСУП.5889156 | 10LCQ44AA003 | Задвижка клиновая | ЗД31-80-16-200-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 80 | 0.8 | 90 | Продувочная вода |  | 98 | Электропривод |  | 0,37 | нж | с ответными фланцами под приварку | ТУ 3741-206-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-60Т |  |  | KUR_1173398 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC10R039; |  | 10UKC; tсраб=80 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр.: 1.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 88,9х4 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=82,5 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 210 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-25-1 (С-42) | 2020-08-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 56099.44 | 1087541 | Задвижка ЗД31-80-16-200-Э/П-Н МатКорп=сталь нержавеющая DN=80 P=1.6МПа РабСр=вода продувочная СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Pприв=0.37Вт Корпус=соосный ТипЗапор/РегОрг=клин 4 Н III QA4 УХЛ 4 II ТУ 3741-206-34390194-2008 | 2.Задвижки НД
19 | 2.ИСУП.5889249 | 10KTH02AA004 | Задвижка клиновая | ЗД31-50-25-200-Э/П-У; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 50 | 0.9 | 45 | сжатый воздух |  | 74 | Электропривод |  | 0,37 | Угл | с ответными фланцами под приварку | ТУ 3741-206-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-39Т |  |  | KUR_1171960 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC04R027; |  | 10UKC; tсраб=45 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр.: 1.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 60,3х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=56,3 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - угл. 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 180 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-22 (С-22) | 2020-03-11 | АЭП;БКП-1;ООб | 15745.09 | 1087624 | Задвижка ЗД31-50-25-200-Э/П-У МатКорп=сталь углеродистая DN=50 P=2.5МПа РабСр=воздух сжатый СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Pприв=0.37Вт Корпус=соосный ТипЗапор/РегОрг=клин 4 Н III QA4 УХЛ 4 II ТУ 3741-206-34390194-2008 | 2.Задвижки НД
35 | 2.ИСУП.5912319 | 10LBG49AA001 | Задвижка клиновая | ЗД31-300-16-200-Э/П-У; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 300 | 0.35 | 148 | Пар собственных нужд |  | 598 | Электропривод |  | 3 | легированная сталь | с ответными фланцами под приварку | ТУ 3741-206-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-141т |  |  | KUR_1173170 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC22R016 |  | 10UKC; tсраб=70 s; Inom=7 A; Коэф. гидр. сопр.: 1.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 323,9х5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=315,8 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 15ХМ; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 500 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-23 (С-23) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 135719.94 | 1087577 | Задвижка ЗД31-300-16-200-Э/П-У МатКорп=сталь углеродистая DN=300 P=1.6МПа РабСр=пар СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Pприв=3Вт Корпус=соосный ТипЗапор/РегОрг=клин 4 Н III QA4 УХЛ 4 II ТУ 3741-206-34390194-2008 | 2.Задвижки НД
36 | 2.ИСУП.5912320 | 10LBG46AA001 | Задвижка клиновая | ЗД31-300-16-200-Э/П-У; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 300 | 0.35 | 148 | Пар собственных нужд |  | 598 | Электропривод |  | 3 | легированная сталь | с ответными фланцами под приварку | ТУ 3741-206-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-141т |  |  | KUR_1173170 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC22R016 |  | 10UKC; tсраб=70 s; Inom=7 A; Коэф. гидр. сопр.: 1.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 323,9х5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=315,8 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 15ХМ; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 500 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-23 (С-23) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 135719.94 | 1087577 | Задвижка ЗД31-300-16-200-Э/П-У МатКорп=сталь углеродистая DN=300 P=1.6МПа РабСр=пар СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Pприв=3Вт Корпус=соосный ТипЗапор/РегОрг=клин 4 Н III QA4 УХЛ 4 II ТУ 3741-206-34390194-2008 | 2.Задвижки НД
20 | 2.ИСУП.5912321 | 10LBG40AA001 | Задвижка клиновая | ЗД31-300-16-200-Э/П-У; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 300 | 1.28 | 194 | Пар собственных нужд |  | 598 | Электропривод |  | 3 | легированная сталь | с ответными фланцами под приварку | ТУ 3741-206-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-141т |  |  | KUR_1173170 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC22R016 |  | 10UKC; tсраб=70 s; Inom=7 A; Коэф. гидр. сопр.: 1.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 323,9х5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=315,8 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 15ХМ; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 500 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-23 (С-23) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 135719.94 | 1087577 | Задвижка ЗД31-300-16-200-Э/П-У МатКорп=сталь углеродистая DN=300 P=1.6МПа РабСр=пар СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Pприв=3Вт Корпус=соосный ТипЗапор/РегОрг=клин 4 Н III QA4 УХЛ 4 II ТУ 3741-206-34390194-2008 | 2.Задвижки НД
37 | 2.ИСУП.6116268 | 10KTH60AA002 | Задвижка с электроприводом | ЗД30-100-25-250-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | 3CIIIc | QA3 | оборудование | 100 | 0.7 | 95 | трапные воды |  | 130 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 37-049-70262486-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-39Т |  |  | KUR_1171960 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC04R027; |  | 10UKC; tсраб=35 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр.: 0.35; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 114,3х4,5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=107,1 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 300 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-25-1 (С-42) | 2020-03-11 | АЭП;БКП-1;ООб | 51064.74 | 1087763 | Задвижка ЗД30-100-25-250-Э/П-Н МатКорп=сталь нержавеющая DN=100 P=2.5МПа РабСр=воды трапные СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIв tрасч=250 °С Pприв=0.37кВт 3 Н II C QA3 УХЛ 4 II ТУ 37-049-70262486-2008 | 2.Задвижки НД
38 | 2.ИСУП.6115316 | 10KTH60AA001 | Задвижка с электроприводом | ЗД30-100-25-250-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | 3CIIIc | QA3 | оборудование | 100 | 0.7 | 95 | трапные воды |  | 130 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 37-049-70262486-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-39Т |  |  | KUR_1171960 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC04R027; |  | 10UKC; tсраб=35 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр.: 0.35; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 114,3х4,5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=107,1 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 300 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-25-1 (С-42) | 2020-03-11 | АЭП;БКП-1;ООб | 51064.74 | 1087763 | Задвижка ЗД30-100-25-250-Э/П-Н МатКорп=сталь нержавеющая DN=100 P=2.5МПа РабСр=воды трапные СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIв tрасч=250 °С Pприв=0.37кВт 3 Н II C QA3 УХЛ 4 II ТУ 37-049-70262486-2008 | 2.Задвижки НД
21 | 2.ИСУП.6142868 | 15QKK00AA002 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем с электроприводом | ТД13075-100-22; с электроприводом 2-ПА-47 | - | QA4 | оборудование | 100 | 2.5 | 250 | Холодная вода |  | 100 | Электропривод |  | 0,25 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-360-86 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC; 1.. 114,3х2,9 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=108.5 мм 3. патрубки соосные 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 300 мм 9.. демонтажный размер - не более 1300 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22(с-22) | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 65635.97 | 1096856 | Задвижка ТД13075-100-22 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=100 P=2.5МПа РабСр=вода СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=2-ПА-47 Pприв=0.25 кВт 4 Н III ТУ 26-07-360-86 | 2.Задвижки НД
39 | 2.ИСУП.6143569 | 10QKK00AA001 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем с электроприводом | ПТ11075-150-01-УПР-01; с электроприводом 2-ПА-15 | - | QA4 | оборудование | 150 | 2.5 | 250 | Холодная вода |  | 172 | Электропривод |  | 0,18 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-1488-89 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC; 1.. 168,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=161,9 мм 3. патрубки соосные 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 350 мм 9.. демонтажный размер - не более 1450 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 29899.5 | 1095955 | Задвижка ПТ11075-150-01-УПР-01 МатКорп=сталь углеродистая Ст.20 DN=250 P=2.5МПа РабСр=вода СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=2-ПА-15 Pприв=0.18 кВт 4 Н III ТУ 26-07-1488-89 | 2.Задвижки НД
40 | 2.ИСУП.6143308 | 10QKK00AA002 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем с электроприводом | ПТ11075-150-01-УПР-01; с электроприводом 2-ПА-15 | - | QA4 | оборудование | 150 | 2.5 | 250 | Холодная вода |  | 172 | Электропривод |  | 0,18 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-1488-89 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC; 1.. 168,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=161,9 мм 3. патрубки соосные 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 350 мм 9.. демонтажный размер - не более 1450 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 29899.5 | 1095955 | Задвижка ПТ11075-150-01-УПР-01 МатКорп=сталь углеродистая Ст.20 DN=250 P=2.5МПа РабСр=вода СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=2-ПА-15 Pприв=0.18 кВт 4 Н III ТУ 26-07-1488-89 | 2.Задвижки НД
22 | 2.ИСУП.6143256 | 15QKK00AA001 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем с электроприводом | ТД13075-100-22; с электроприводом 2-ПА-47 | - | QA4 | оборудование | 100 | 2.5 | 250 | Холодная вода |  | 100 | Электропривод |  | 0,25 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-360-86 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC; 1.. 114,3х2,9 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=108.5 мм 3. патрубки соосные 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 300 мм 9.. демонтажный размер - не более 1300 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22(с-22) | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 65635.97 | 1096856 | Задвижка ТД13075-100-22 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=100 P=2.5МПа РабСр=вода СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=2-ПА-47 Pприв=0.25 кВт 4 Н III ТУ 26-07-360-86 | 2.Задвижки НД
41 | 2.ИСУП.6115263 | 10KPJ10AA006 | Задвижка клиновая | ЗД31-80-16-200-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 80 | 0.09 | 100 | Дистиллят |  | 98 | Электропривод |  | 0,37 | нж | с ответными фланцами под приварку | ТУ 3741-206-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-52Т |  |  | KUR_1173128 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC18R031; |  | 10UKC; tсраб=80 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр.: 1.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 88,9х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=86,5 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 210 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-22 (С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 56099.44 | 1087546 | Задвижка ЗД31-80-16-200-Э/П-Н МатКорп=сталь нержавеющая DN=80 P=1.6МПа РабСр=дистиллят СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Pприв=0.37Вт Корпус=соосный ТипЗапор/РегОрг=клин 4 Н III QA4 УХЛ 4 II ТУ 3741-206-34390194-2008 | 2.Задвижки НД
42 | 2.ИСУП.6115264 | 10KPJ08AA002 | Задвижка клиновая | ЗД31-50-25-200-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 100 | Дистиллят |  | 74 | Электропривод |  | 0,37 | нж | с ответными фланцами под приварку | ТУ 3741-206-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-52Т |  |  | KUR_1173128 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC18R027; |  | 10UKC; tсраб=45 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр.: 1.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 60,3х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=56,3 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 180 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-22 (С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 36515.04 | 1087494 | Задвижка ЗД31-50-25-200-Э/П-Н МатКорп=сталь нержавеющая DN=50 P=2.5МПа РабСр=дистиллят СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Pприв=0.37Вт Корпус=соосный ТипЗапор/РегОрг=клин 4 Н III QA4 УХЛ 4 II ТУ 3741-206-34390194-2008 | 2.Задвижки НД
23 | 2.ИСУП.6115475 | 10KPJ08AA001 | Задвижка клиновая | ЗД31-50-25-200-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 100 | Дистиллят |  | 74 | Электропривод |  | 0,37 | нж | с ответными фланцами под приварку | ТУ 3741-206-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-52Т |  |  | KUR_1173128 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC18R027; |  | 10UKC; tсраб=45 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр.: 1.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 60,3х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=56,3 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 180 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-22 (С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 36515.04 | 1087494 | Задвижка ЗД31-50-25-200-Э/П-Н МатКорп=сталь нержавеющая DN=50 P=2.5МПа РабСр=дистиллят СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Pприв=0.37Вт Корпус=соосный ТипЗапор/РегОрг=клин 4 Н III QA4 УХЛ 4 II ТУ 3741-206-34390194-2008 | 2.Задвижки НД
43 | 2.ИСУП.6125527 | 10KPJ10AA003 | Задвижка клиновая | ЗД31-80-16-200-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 80 | 0.09 | 100 | Дистиллят |  | 98 | Электропривод |  | 0,37 | нж | с ответными фланцами под приварку | ТУ 3741-206-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-52Т |  |  | KUR_1173128 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC18R027; |  | 10UKC; tсраб=80 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр.: 1.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 88,9х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=86,5 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 210 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-22 (С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 56099.44 | 1087546 | Задвижка ЗД31-80-16-200-Э/П-Н МатКорп=сталь нержавеющая DN=80 P=1.6МПа РабСр=дистиллят СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Pприв=0.37Вт Корпус=соосный ТипЗапор/РегОрг=клин 4 Н III QA4 УХЛ 4 II ТУ 3741-206-34390194-2008 | 2.Задвижки НД
44 | 2.ИСУП.6125536 | 10KPJ08AA003 | Задвижка клиновая | ЗД31-50-25-200-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 100 | Дистиллят |  | 74 | Электропривод |  | 0,37 | нж | с ответными фланцами под приварку | ТУ 3741-206-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-52Т |  |  | KUR_1173128 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC18R027; |  | 10UKC; tсраб=45 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр.: 1.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 60,3х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=56,3 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 180 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-22 (С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 36515.04 | 1087494 | Задвижка ЗД31-50-25-200-Э/П-Н МатКорп=сталь нержавеющая DN=50 P=2.5МПа РабСр=дистиллят СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Pприв=0.37Вт Корпус=соосный ТипЗапор/РегОрг=клин 4 Н III QA4 УХЛ 4 II ТУ 3741-206-34390194-2008 | 2.Задвижки НД
24 | 2.ИСУП.6125555 | 10KPJ10AA005 | Задвижка клиновая | ЗД31-80-16-200-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 80 | 0.09 | 100 | Дистиллят |  | 98 | Электропривод |  | 0,37 | нж | с ответными фланцами под приварку | ТУ 3741-206-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-52Т |  |  | KUR_1173128 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC18R027; |  | 10UKC; tсраб=80 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр.: 1.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 88,9х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=86,5 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 210 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-22 (С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 56099.44 | 1087546 | Задвижка ЗД31-80-16-200-Э/П-Н МатКорп=сталь нержавеющая DN=80 P=1.6МПа РабСр=дистиллят СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Pприв=0.37Вт Корпус=соосный ТипЗапор/РегОрг=клин 4 Н III QA4 УХЛ 4 II ТУ 3741-206-34390194-2008 | 2.Задвижки НД
45 | 2.ИСУП.6140004 | 10KPJ11AA012 | Задвижка клиновая | ЗД31-50-25-200-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 45 | Дистиллят |  | 74 | Электропривод |  | 0,37 | нж | с ответными фланцами под приварку | ТУ 3741-206-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-52Т |  |  | KUR_1173128 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC18R031; |  | 10UKC; tсраб=45 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр.: 1.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 60,3х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=56,3 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 180 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-22 (С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 36515.04 | 1087494 | Задвижка ЗД31-50-25-200-Э/П-Н МатКорп=сталь нержавеющая DN=50 P=2.5МПа РабСр=дистиллят СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Pприв=0.37Вт Корпус=соосный ТипЗапор/РегОрг=клин 4 Н III QA4 УХЛ 4 II ТУ 3741-206-34390194-2008 | 2.Задвижки НД
46 | 2.ИСУП.35308350 | 10NDA50AA001 | Задвижка под приварку с электроприводом | КНПГ 211-800-ЭА-90; с электроприводом 2-ПГ-17 | - | QA4 | оборудование | 800 | 2.5 | 250 | сетевая вода |  | 2809 | Электропривод |  | 7,5 | Угл | под приварку | каталог ОАО "Тяжпромарматура", г. Алексин | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 03-48-2т |  |  | KUR_1165373 | 4Н / - | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Теплораспределительный пункт (00UNA) |  | 00UNA;Особые требования: Стыкуемая труба 820х11мм, 17ГС Тип сварного шва C-17; Высота (габар) не более 2860 мм; отклонения по массе ± 10%; Dраст.=800мм±0,9мм Соответствует ПНСТ-166-2016 | 2020-08-28 | NIAEP;BKP1;6 | 292157.77 | 1094979 | Задвижка КНПГ 211-800-ЭА-90 МатКорп=сталь углеродистая DN=800 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=2-ПГ-17 Pприв=7.5 кВт 4 Н III QA4 Тяжпромарматура | 2.Задвижки НД
25 | 2.ИСУП.35308351 | 10NDA50AA002 | Задвижка под приварку с электроприводом | КНПГ 211-800-ЭА-90; с электроприводом 2-ПГ-17 | - | QA4 | оборудование | 800 | 2.5 | 250 | сетевая вода |  | 2809 | Электропривод |  | 7,5 | Угл | под приварку | каталог ОАО "Тяжпромарматура", г. Алексин | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 03-48-2т |  |  | KUR_1165373 | 4Н / - | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Теплораспределительный пункт (00UNA) |  | 00UNA;Особые требования: Стыкуемая труба 820х11мм, 17ГС Тип сварного шва C-17; Высота (габар) не более 2860 мм; отклонения по массе ± 10%; Dраст.=800мм±0,9мм Соответствует ПНСТ-166-2016 | 2020-08-28 | NIAEP;BKP1;6 | 292157.77 | 1094979 | Задвижка КНПГ 211-800-ЭА-90 МатКорп=сталь углеродистая DN=800 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=2-ПГ-17 Pприв=7.5 кВт 4 Н III QA4 Тяжпромарматура | 2.Задвижки НД
47 | 2.ИСУП.6134244 | 20KPJ10AA003 | Задвижка клиновая | ЗД31-80-16-200-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 80 | 0.09 | 100 | Дистиллят |  | 98 | Электропривод |  | 0,37 | нж | с ответными фланцами под приварку | ТУ 3741-206-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-52Т |  |  | KUR_1173128 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC18R027 |  | 20UKC; tсраб=80 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр.: 1.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 88,9х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=86,5 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 210 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-22 (С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-1;Ооб | 56099.44 | 1087546 | Задвижка ЗД31-80-16-200-Э/П-Н МатКорп=сталь нержавеющая DN=80 P=1.6МПа РабСр=дистиллят СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Pприв=0.37Вт Корпус=соосный ТипЗапор/РегОрг=клин 4 Н III QA4 УХЛ 4 II ТУ 3741-206-34390194-2008 | 2.Задвижки НД
48 | 2.ИСУП.6134250 | 20KPJ08AA003 | Задвижка клиновая | ЗД31-50-25-200-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 100 | Дистиллят |  | 74 | Электропривод |  | 0,37 | нж | с ответными фланцами под приварку | ТУ 3741-206-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-52Т |  |  | KUR_1173128 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC18R027 |  | 20UKC; tсраб=45 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр.: 1.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 60,3х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=56,3 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 180 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-22 (С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-1;Ооб | 36515.04 | 1087494 | Задвижка ЗД31-50-25-200-Э/П-Н МатКорп=сталь нержавеющая DN=50 P=2.5МПа РабСр=дистиллят СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Pприв=0.37Вт Корпус=соосный ТипЗапор/РегОрг=клин 4 Н III QA4 УХЛ 4 II ТУ 3741-206-34390194-2008 | 2.Задвижки НД
26 | 2.ИСУП.6134259 | 20KPJ10AA005 | Задвижка клиновая | ЗД31-80-16-200-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 80 | 0.09 | 100 | Дистиллят |  | 98 | Электропривод |  | 0,37 | нж | с ответными фланцами под приварку | ТУ 3741-206-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-52Т |  |  | KUR_1173128 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC18R027 |  | 20UKC; tсраб=80 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр.: 1.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 88,9х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=86,5 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 210 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-22 (С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-1;Ооб | 56099.44 | 1087546 | Задвижка ЗД31-80-16-200-Э/П-Н МатКорп=сталь нержавеющая DN=80 P=1.6МПа РабСр=дистиллят СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Pприв=0.37Вт Корпус=соосный ТипЗапор/РегОрг=клин 4 Н III QA4 УХЛ 4 II ТУ 3741-206-34390194-2008 | 2.Задвижки НД
49 | 2.ИСУП.6134268 | 20KPJ08AA001 | Задвижка клиновая | ЗД31-50-25-200-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 100 | Дистиллят |  | 74 | Электропривод |  | 0,37 | нж | с ответными фланцами под приварку | ТУ 3741-206-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-52Т |  |  | KUR_1173128 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC18R027 |  | 20UKC; tсраб=45 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр.: 1.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 60,3х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=56,3 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 180 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-22 (С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-1;Ооб | 36515.04 | 1087494 | Задвижка ЗД31-50-25-200-Э/П-Н МатКорп=сталь нержавеющая DN=50 P=2.5МПа РабСр=дистиллят СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Pприв=0.37Вт Корпус=соосный ТипЗапор/РегОрг=клин 4 Н III QA4 УХЛ 4 II ТУ 3741-206-34390194-2008 | 2.Задвижки НД
50 | 2.ИСУП.6134286 | 20KPJ08AA002 | Задвижка клиновая | ЗД31-50-25-200-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 100 | Дистиллят |  | 74 | Электропривод |  | 0,37 | нж | с ответными фланцами под приварку | ТУ 3741-206-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-52Т |  |  | KUR_1173128 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC18R027 |  | 20UKC; tсраб=45 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр.: 1.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 60,3х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=56,3 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 180 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-22 (С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-1;Ооб | 36515.04 | 1087494 | Задвижка ЗД31-50-25-200-Э/П-Н МатКорп=сталь нержавеющая DN=50 P=2.5МПа РабСр=дистиллят СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Pприв=0.37Вт Корпус=соосный ТипЗапор/РегОрг=клин 4 Н III QA4 УХЛ 4 II ТУ 3741-206-34390194-2008 | 2.Задвижки НД
27 | 2.ИСУП.6134298 | 20KPJ10AA006 | Задвижка клиновая | ЗД31-80-16-200-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 80 | 0.09 | 100 | Дистиллят |  | 98 | Электропривод |  | 0,37 | нж | с ответными фланцами под приварку | ТУ 3741-206-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-52Т |  |  | KUR_1173128 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC18R031 |  | 20UKC; tсраб=80 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр.: 1.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 88,9х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=86,5 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 210 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-22 (С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-1;Ооб | 56099.44 | 1087546 | Задвижка ЗД31-80-16-200-Э/П-Н МатКорп=сталь нержавеющая DN=80 P=1.6МПа РабСр=дистиллят СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Pприв=0.37Вт Корпус=соосный ТипЗапор/РегОрг=клин 4 Н III QA4 УХЛ 4 II ТУ 3741-206-34390194-2008 | 2.Задвижки НД
51 | 2.ИСУП.6141527 | 20KPJ11AA012 | Задвижка клиновая | ЗД31-50-25-200-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 45 | Дистиллят |  | 74 | Электропривод |  | 0,37 | нж | с ответными фланцами под приварку | ТУ 3741-206-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-52Т |  |  | KUR_1173128 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC18R031 |  | 20UKC; tсраб=45 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр.: 1.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 60,3х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=56,3 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 180 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-22 (С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-1;Ооб | 36515.04 | 1087494 | Задвижка ЗД31-50-25-200-Э/П-Н МатКорп=сталь нержавеющая DN=50 P=2.5МПа РабСр=дистиллят СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Pприв=0.37Вт Корпус=соосный ТипЗапор/РегОрг=клин 4 Н III QA4 УХЛ 4 II ТУ 3741-206-34390194-2008 | 2.Задвижки НД
52 | 2.ИСУП.5876920 | 20LDF60AA009 | Задвижка клиновая | ПТ11075-400М1-14; с электроприводом 2-ПБ-17 | 3CIIIb | QA3 | оборудование | 400 | 1.6 | 250 | Основной конденсат 2 конт |  | 524 | Электропривод |  | 1,7 | Угл | с ответными фланцами | ТУ 26-07-1488-89 (Редакция 2009 года) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 02-07.2-2/3т |  |  | KUR_1173072 | 3Н / - | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание блочной обессоливающей установки (20UMX) |  | 20UMX; Стяжной м/у фланцами. Комплектно с фланцами по ГОСТ 12821-80 и крепежом из угл. сталиtсраб=67 s; | 2022-02-17 | NIAEP;BKP1;3 | 32322.29 | 768864 | Задвижка ПТ11075-400М1-03 Ду400 Рр2.5МПа под приварку конденсат 250С с электроприводом 2-ПБ-17 1.7 кВт ТУ 26-07-1488-89 3Н II | 2.Задвижки НД
28 | 2.ИСУП.5876927 | 20LDF10AA010 | Задвижка клиновая | ПТ11075-400М1-14; с электроприводом 2-ПБ-17 | 3CIIIb | QA3 | оборудование | 400 | 1.6 | 250 | Основной конденсат 2 конт |  | 524 | Электропривод |  | 1,7 | Угл | с ответными фланцами | ТУ 26-07-1488-89 (Редакция 2009 года) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 02-07.2-2/3т |  |  | KUR_1173072 | 3Н / - | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание блочной обессоливающей установки (20UMX) |  | 20UMX; Стяжной м/у фланцами.Комплектно с фланцами по ГОСТ 12821-80 и крепежом из угл.сталиtсраб=67 s; | 2021-11-04 | NIAEP;BKP1;3 | 32322.29 | 768864 | Задвижка ПТ11075-400М1-03 Ду400 Рр2.5МПа под приварку конденсат 250С с электроприводом 2-ПБ-17 1.7 кВт ТУ 26-07-1488-89 3Н II | 2.Задвижки НД
53 | 2.ИСУП.5891364 | 20SCC10AA101 | Задвижка клиновая | ЗД31-400-16-200-РЕД-У-ЗК | - | QA4 | оборудование | 400 | 0.46 | 40 | сжатый воздух |  | 1000 | Ручной через конический редуктор с замком |  |  | Угл | с ответными фланцами под приварку | ТУ 3741-206-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-69Т |  |  | KUR_1165830 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC22R025 |  | 20UKC; Коэф. гидр. сопр.: 1; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 406,4х5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=398,3 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - углеродистая сталь; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 600 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-23 (С-23) | 2021-11-21 | АЭП;БКП-1;Ооб | 236914.83 | 1087741 | Задвижка ЗД31-400-16-200-РЕД-У-ЗК МатКорп=сталь углеродистая DN=400 P=1.6МПа РабСр=воздух сжатый СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=конический редуктор tрасч=200 °С Корпус=соосный ТипЗапор/РегОрг=клин 4 Н III QA4 УХЛ 4 II ТУ 3741-206-34390194-2008 | 2.Задвижки НД
54 | 2.ИСУП.5891942 | 20KPJ20AA002 | Задвижка клиновая | ЗД31-100-16-200-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 100 | 0.09 | 45 | Дистиллят |  | 153 | Электропривод |  | 0,37 | нж | с ответными фланцами под приварку | ТУ 3741-206-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-52Т |  |  | KUR_1173128 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC18R027 |  | 20UKC; tсраб=80 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр.: 1.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 114,3х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=110,7 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 230 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-22 (С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-1;Ооб | 94134.95 | 1087563 | Задвижка ЗД31-100-16-200-Э/П-Н МатКорп=сталь нержавеющая DN=100 P=1.6МПа РабСр=дистиллят СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Pприв=0.37кВт Корпус=соосный ТипЗапор/РегОрг=клин 4 Н III QA4 УХЛ 4 II ТУ 3741-206-34390194-2008 | 2.Задвижки НД
29 | 2.ИСУП.5891943 | 20KPJ20AA001 | Задвижка клиновая | ЗД31-100-16-200-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 100 | 0.09 | 45 | Дистиллят |  | 153 | Электропривод |  | 0,37 | нж | с ответными фланцами под приварку | ТУ 3741-206-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-52Т |  |  | KUR_1173128 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC18R027 |  | 20UKC; tсраб=80 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр.: 1.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 114,3х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=110,7 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 230 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-22 (С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-1;Ооб | 94134.95 | 1087563 | Задвижка ЗД31-100-16-200-Э/П-Н МатКорп=сталь нержавеющая DN=100 P=1.6МПа РабСр=дистиллят СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Pприв=0.37кВт Корпус=соосный ТипЗапор/РегОрг=клин 4 Н III QA4 УХЛ 4 II ТУ 3741-206-34390194-2008 | 2.Задвижки НД
55 | 2.ИСУП.5891944 | 20KPJ21AA002 | Задвижка клиновая | ЗД31-100-16-200-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 100 | 1 | 45 | Дистиллят |  | 153 | Электропривод |  | 0,37 | нж | с ответными фланцами под приварку | ТУ 3741-206-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-52Т |  |  | KUR_1173128 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC04R033 |  | 20UKC; tсраб=80 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр.: 1.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 114,3х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=110,7 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 230 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-22 (С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-1;Ооб | 94134.95 | 1087563 | Задвижка ЗД31-100-16-200-Э/П-Н МатКорп=сталь нержавеющая DN=100 P=1.6МПа РабСр=дистиллят СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Pприв=0.37кВт Корпус=соосный ТипЗапор/РегОрг=клин 4 Н III QA4 УХЛ 4 II ТУ 3741-206-34390194-2008 | 2.Задвижки НД
56 | 2.ИСУП.5891945 | 20KPJ21AA001 | Задвижка клиновая | ЗД31-100-16-200-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 100 | 1 | 45 | Дистиллят |  | 153 | Электропривод |  | 0,37 | нж | с ответными фланцами под приварку | ТУ 3741-206-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-52Т |  |  | KUR_1173128 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC04R033 |  | 20UKC; tсраб=80 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр.: 1.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 114,3х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=110,7 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 230 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-22 (С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-1;Ооб | 94134.95 | 1087563 | Задвижка ЗД31-100-16-200-Э/П-Н МатКорп=сталь нержавеющая DN=100 P=1.6МПа РабСр=дистиллят СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Pприв=0.37кВт Корпус=соосный ТипЗапор/РегОрг=клин 4 Н III QA4 УХЛ 4 II ТУ 3741-206-34390194-2008 | 2.Задвижки НД
30 | 2.ИСУП.5891946 | 20KPJ11AA005 | Задвижка клиновая | ЗД31-50-16-200-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 50 | 0.64 | 45 | Дистиллят |  | 76 | Электропривод |  | 0,37 | нж | с ответными фланцами под приварку | ТУ 3741-206-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-52Т |  |  | KUR_1173128 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC18R027 |  | 20UKC; tсраб=80 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр.: 1.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 60,3х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=56,3 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 180 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-22 (С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-1;Ооб | 36515.04 | 1087452 | Задвижка ЗД31-50-16-200-Э/П-Н МатКорп=сталь нержавеющая DN=50 P=1.6МПа РабСр=дистиллят СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Pприв=0.37Вт ТипЗапор/РегОрг=клин 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3741-206-34390194-2008 | 2.Задвижки НД
57 | 2.ИСУП.5891947 | 20KPJ11AA006 | Задвижка клиновая | ЗД31-50-16-200-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 50 | 0.64 | 45 | Дистиллят |  | 76 | Электропривод |  | 0,37 | нж | с ответными фланцами под приварку | ТУ 3741-206-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-52Т |  |  | KUR_1173128 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC18R027 |  | 20UKC; tсраб=80 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр.: 1.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 60,3х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=56,3 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 180 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-22 (С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-1;Ооб | 36515.04 | 1087452 | Задвижка ЗД31-50-16-200-Э/П-Н МатКорп=сталь нержавеющая DN=50 P=1.6МПа РабСр=дистиллят СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Pприв=0.37Вт ТипЗапор/РегОрг=клин 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3741-206-34390194-2008 | 2.Задвижки НД
58 | 2.ИСУП.5891948 | 20KPJ11AA002 | Задвижка клиновая | ЗД31-50-16-200-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 50 | 0.64 | 45 | Дистиллят |  | 76 | Электропривод |  | 0,37 | нж | с ответными фланцами под приварку | ТУ 3741-206-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-52Т |  |  | KUR_1173128 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC14R021 |  | 20UKC; tсраб=80 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр.: 1.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 60,3х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=56,3 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 180 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-22 (С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-1;Ооб | 36515.04 | 1087452 | Задвижка ЗД31-50-16-200-Э/П-Н МатКорп=сталь нержавеющая DN=50 P=1.6МПа РабСр=дистиллят СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Pприв=0.37Вт ТипЗапор/РегОрг=клин 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3741-206-34390194-2008 | 2.Задвижки НД
31 | 2.ИСУП.5891949 | 20KPJ11AA001 | Задвижка клиновая | ЗД31-50-16-200-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 50 | 0.64 | 45 | Дистиллят |  | 76 | Электропривод |  | 0,37 | нж | с ответными фланцами под приварку | ТУ 3741-206-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-52Т |  |  | KUR_1173128 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC14R021 |  | 20UKC; tсраб=80 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр.: 1.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 60,3х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=56,3 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 180 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-22 (С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-1;Ооб | 36515.04 | 1087452 | Задвижка ЗД31-50-16-200-Э/П-Н МатКорп=сталь нержавеющая DN=50 P=1.6МПа РабСр=дистиллят СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Pприв=0.37Вт ТипЗапор/РегОрг=клин 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3741-206-34390194-2008 | 2.Задвижки НД
59 | 2.ИСУП.5891950 | 20KPJ21AA007 | Задвижка клиновая | ЗД31-50-16-200-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 45 | Дистиллят |  | 76 | Электропривод |  | 0,37 | нж | с ответными фланцами под приварку | ТУ 3741-206-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-52Т |  |  | KUR_1173128 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC04R035 |  | 20UKC; tсраб=80 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр.: 1.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 60,3х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=56,3 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 180 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-22 (С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-1;Ооб | 36515.04 | 1087452 | Задвижка ЗД31-50-16-200-Э/П-Н МатКорп=сталь нержавеющая DN=50 P=1.6МПа РабСр=дистиллят СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Pприв=0.37Вт ТипЗапор/РегОрг=клин 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3741-206-34390194-2008 | 2.Задвижки НД
60 | 2.ИСУП.5891951 | 20KPJ32AA001 | Задвижка клиновая | ЗД31-50-16-200-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 45 | Регенерац. и отмыв. Воды |  | 76 | Электропривод |  | 0,37 | нж | с ответными фланцами под приварку | ТУ 3741-206-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-52Т |  |  | KUR_1173128 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC04R033 |  | 20UKC; tсраб=80 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр.: 1.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 60,3х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=56,3 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 180 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-22 (С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-1;Ооб | 36515.04 | 1087452 | Задвижка ЗД31-50-16-200-Э/П-Н МатКорп=сталь нержавеющая DN=50 P=1.6МПа РабСр=дистиллят СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Pприв=0.37Вт ТипЗапор/РегОрг=клин 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3741-206-34390194-2008 | 2.Задвижки НД
32 | 2.ИСУП.5891953 | 20KPJ21AA022 | Задвижка клиновая | ЗД31-50-16-200-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 45 | Дистиллят |  | 76 | Электропривод |  | 0,37 | нж | с ответными фланцами под приварку | ТУ 3741-206-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-52Т |  |  | KUR_1173128 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC04R035 |  | 20UKC; tсраб=80 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр.: 1.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 60,3х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=56,3 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 180 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-22 (С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-1;Ооб | 36515.04 | 1087452 | Задвижка ЗД31-50-16-200-Э/П-Н МатКорп=сталь нержавеющая DN=50 P=1.6МПа РабСр=дистиллят СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Pприв=0.37Вт ТипЗапор/РегОрг=клин 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3741-206-34390194-2008 | 2.Задвижки НД
61 | 2.ИСУП.5891954 | 20KPJ42AA001 | Задвижка клиновая | ЗД31-50-16-200-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 45 | Регенерац. и отмыв. Воды |  | 76 | Электропривод |  | 0,37 | нж | с ответными фланцами под приварку | ТУ 3741-206-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-52Т |  |  | KUR_1173128 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC18R031 |  | 20UKC; tсраб=80 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр.: 1.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 60,3х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=56,3 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 180 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-22 (С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-1;Ооб | 36515.04 | 1087452 | Задвижка ЗД31-50-16-200-Э/П-Н МатКорп=сталь нержавеющая DN=50 P=1.6МПа РабСр=дистиллят СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Pприв=0.37Вт ТипЗапор/РегОрг=клин 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3741-206-34390194-2008 | 2.Задвижки НД
62 | 2.ИСУП.5891955 | 20KPJ42AA003 | Задвижка клиновая | ЗД31-50-16-200-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 45 | Регенерац. и отмыв. Воды |  | 76 | Электропривод |  | 0,37 | нж | с ответными фланцами под приварку | ТУ 3741-206-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-52Т |  |  | KUR_1173128 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC18R027 |  | 20UKC; tсраб=80 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр.: 1.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 60,3х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=56,3 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 180 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-22 (С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-1;Ооб | 36515.04 | 1087452 | Задвижка ЗД31-50-16-200-Э/П-Н МатКорп=сталь нержавеющая DN=50 P=1.6МПа РабСр=дистиллят СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Pприв=0.37Вт ТипЗапор/РегОрг=клин 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3741-206-34390194-2008 | 2.Задвижки НД
33 | 2.ИСУП.5891956 | 20KPJ32AA002 | Задвижка клиновая | ЗД31-50-16-200-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 45 | Регенерац. и отмыв. Воды |  | 76 | Электропривод |  | 0,37 | нж | с ответными фланцами под приварку | ТУ 3741-206-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-52Т |  |  | KUR_1173128 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC04R033 |  | 20UKC; tсраб=80 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр.: 1.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 60,3х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=56,3 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 180 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-22 (С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-1;Ооб | 36515.04 | 1087452 | Задвижка ЗД31-50-16-200-Э/П-Н МатКорп=сталь нержавеющая DN=50 P=1.6МПа РабСр=дистиллят СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Pприв=0.37Вт ТипЗапор/РегОрг=клин 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3741-206-34390194-2008 | 2.Задвижки НД
63 | 2.ИСУП.5891957 | 20KPJ42AA004 | Задвижка клиновая | ЗД31-50-16-200-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 45 | Регенерац. и отмыв. Воды |  | 76 | Электропривод |  | 0,37 | нж | с ответными фланцами под приварку | ТУ 3741-206-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-52Т |  |  | KUR_1173128 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC18R027 |  | 20UKC; tсраб=80 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр.: 1.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 60,3х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=56,3 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 180 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-22 (С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-1;Ооб | 36515.04 | 1087452 | Задвижка ЗД31-50-16-200-Э/П-Н МатКорп=сталь нержавеющая DN=50 P=1.6МПа РабСр=дистиллят СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Pприв=0.37Вт ТипЗапор/РегОрг=клин 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3741-206-34390194-2008 | 2.Задвижки НД
64 | 2.ИСУП.5891958 | 20KPJ31AA001 | Задвижка клиновая | ЗД31-80-16-200-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 80 | 0.09 | 45 | Регенерац. и отмыв. Воды |  | 98 | Электропривод |  | 0,37 | нж | с ответными фланцами под приварку | ТУ 3741-206-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-52Т |  |  | KUR_1173128 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC04R035 |  | 20UKC; tсраб=80 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр.: 1.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 88,9х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=86,5 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 210 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-22 (С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-1;Ооб | 56099.44 | 1087510 | Задвижка ЗД31-80-16-200-Э/П-Н МатКорп=сталь нержавеющая DN=80 P=1.6МПа РабСр=раствор регенерационный вода промывочная СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Pприв=0.37Вт Корпус=соосный ТипЗапор/РегОрг=клин 4 Н III QA4 УХЛ 4 II ТУ 3741-206-34390194-2008 | 2.Задвижки НД
34 | 2.ИСУП.5891959 | 20KPJ31AA003 | Задвижка клиновая | ЗД31-80-16-200-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 80 | 0.09 | 45 | Регенерац. и отмыв. Воды |  | 98 | Электропривод |  | 0,37 | нж | с ответными фланцами под приварку | ТУ 3741-206-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-52Т |  |  | KUR_1173128 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC04R035 |  | 20UKC; tсраб=80 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр.: 1.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 88,9х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=86,5 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 210 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-22 (С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-1;Ооб | 56099.44 | 1087510 | Задвижка ЗД31-80-16-200-Э/П-Н МатКорп=сталь нержавеющая DN=80 P=1.6МПа РабСр=раствор регенерационный вода промывочная СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Pприв=0.37Вт Корпус=соосный ТипЗапор/РегОрг=клин 4 Н III QA4 УХЛ 4 II ТУ 3741-206-34390194-2008 | 2.Задвижки НД
65 | 2.ИСУП.5891960 | 20KPJ30AA001 | Задвижка клиновая | ЗД31-80-16-200-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 80 | 1 | 45 | Регенерац. и отмыв. Воды |  | 98 | Электропривод |  | 0,37 | нж | с ответными фланцами под приварку | ТУ 3741-206-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-52Т |  |  | KUR_1173128 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC18R027 |  | 20UKC; tсраб=80 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр.: 1.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 88,9х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=86,5 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 210 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-22 (С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-1;Ооб | 56099.44 | 1087510 | Задвижка ЗД31-80-16-200-Э/П-Н МатКорп=сталь нержавеющая DN=80 P=1.6МПа РабСр=раствор регенерационный вода промывочная СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Pприв=0.37Вт Корпус=соосный ТипЗапор/РегОрг=клин 4 Н III QA4 УХЛ 4 II ТУ 3741-206-34390194-2008 | 2.Задвижки НД
66 | 2.ИСУП.5888154 | 20KTH40AA002 | Задвижка с электроприводом | ЗД30-100-25-250-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | 3CIIIc | QA3 | оборудование | 100 | 0.7 | 95 | трапные воды |  | 130 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 37-049-70262486-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-39Т |  |  | KUR_1198919 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC04R027 |  | 20UKC; tсраб=35 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр.: 0.35; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 114,3х4,5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=107,1 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 300 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-25-1 (С-42) | 2021-03-26 | АЭП;БКП-1;Ооб | 51064.74 | 1087763 | Задвижка ЗД30-100-25-250-Э/П-Н МатКорп=сталь нержавеющая DN=100 P=2.5МПа РабСр=воды трапные СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIв tрасч=250 °С Pприв=0.37кВт 3 Н II C QA3 УХЛ 4 II ТУ 37-049-70262486-2008 | 2.Задвижки НД
35 | 2.ИСУП.5888155 | 20KTH40AA001 | Задвижка с электроприводом | ЗД30-100-25-250-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | 3CIIIc | QA3 | оборудование | 100 | 0.7 | 95 | трапные воды |  | 130 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 37-049-70262486-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-39Т |  |  | KUR_1198919 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC04R027 |  | 20UKC; tсраб=35 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр.: 0.35; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 114,3х4,5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=107,1 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 300 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-25-1 (С-42) | 2021-03-26 | АЭП;БКП-1;Ооб | 51064.74 | 1087763 | Задвижка ЗД30-100-25-250-Э/П-Н МатКорп=сталь нержавеющая DN=100 P=2.5МПа РабСр=воды трапные СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIв tрасч=250 °С Pприв=0.37кВт 3 Н II C QA3 УХЛ 4 II ТУ 37-049-70262486-2008 | 2.Задвижки НД
67 | 2.ИСУП.5888156 | 20KTH05AA002 | Задвижка с электроприводом | ЗД30-100-25-250-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | 3CIIIc | QA3 | оборудование | 100 | 1 | 95 | трапные воды |  | 130 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 37-049-70262486-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-39Т |  |  | KUR_1198919 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC04R027 |  | 20UKC; tсраб=35 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр.: 0.35; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 114,3х4,5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=107,1 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 300 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-25-1 (С-42) | 2021-03-26 | АЭП;БКП-1;Ооб | 51064.74 | 1087763 | Задвижка ЗД30-100-25-250-Э/П-Н МатКорп=сталь нержавеющая DN=100 P=2.5МПа РабСр=воды трапные СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIв tрасч=250 °С Pприв=0.37кВт 3 Н II C QA3 УХЛ 4 II ТУ 37-049-70262486-2008 | 2.Задвижки НД
68 | 2.ИСУП.5888157 | 20KTH05AA001 | Задвижка с электроприводом | ЗД30-100-25-250-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | 3CIIIc | QA3 | оборудование | 100 | 1 | 95 | трапные воды |  | 130 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 37-049-70262486-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-39Т |  |  | KUR_1198919 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC04R027 |  | 20UKC; tсраб=35 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр.: 0.35; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 114,3х4,5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=107,1 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 300 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-25-1 (С-42) | 2021-03-26 | АЭП;БКП-1;Ооб | 51064.74 | 1087763 | Задвижка ЗД30-100-25-250-Э/П-Н МатКорп=сталь нержавеющая DN=100 P=2.5МПа РабСр=воды трапные СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIв tрасч=250 °С Pприв=0.37кВт 3 Н II C QA3 УХЛ 4 II ТУ 37-049-70262486-2008 | 2.Задвижки НД
36 | 2.ИСУП.5888180 | 20KTH02AA004 | Задвижка клиновая | ЗД31-50-25-200-Э/П-У; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 50 | 0.9 | 45 | сжатый воздух |  | 74 | Электропривод |  | 0,37 | Угл | с ответными фланцами под приварку | ТУ 3741-206-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-39Т |  |  | KUR_1198919 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC04R027 |  | 20UKC; tсраб=45 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр.: 1.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 60,3х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=56,3 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - Угл.; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 180 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-22 (С-22) | 2021-03-26 | АЭП;БКП-1;Ооб | 15745.09 | 1087624 | Задвижка ЗД31-50-25-200-Э/П-У МатКорп=сталь углеродистая DN=50 P=2.5МПа РабСр=воздух сжатый СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Pприв=0.37Вт Корпус=соосный ТипЗапор/РегОрг=клин 4 Н III QA4 УХЛ 4 II ТУ 3741-206-34390194-2008 | 2.Задвижки НД
69 | 2.ИСУП.5898515 | 20LBG49AA001 | Задвижка клиновая | ЗД31-300-16-200-Э/П-У; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 300 | 0.35 | 148 | Пар собственных нужд |  | 598 | Электропривод |  | 3 | легированная сталь | с ответными фланцами под приварку | ТУ 3741-206-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-141т |  |  | KUR_1198792 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC22R016 |  | 20UKC; tсраб=70 s; Inom=7 A; Коэф. гидр. сопр.: 1.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 323,9х5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=315,8 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 15ХМ; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 500 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-23 (С-23) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-1;Ооб | 135719.94 | 1087577 | Задвижка ЗД31-300-16-200-Э/П-У МатКорп=сталь углеродистая DN=300 P=1.6МПа РабСр=пар СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Pприв=3Вт Корпус=соосный ТипЗапор/РегОрг=клин 4 Н III QA4 УХЛ 4 II ТУ 3741-206-34390194-2008 | 2.Задвижки НД
70 | 2.ИСУП.5898516 | 20LBG46AA001 | Задвижка клиновая | ЗД31-300-16-200-Э/П-У; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 300 | 0.35 | 148 | Пар собственных нужд |  | 598 | Электропривод |  | 3 | легированная сталь | с ответными фланцами под приварку | ТУ 3741-206-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-141т |  |  | KUR_1198792 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC22R016 |  | 20UKC; tсраб=70 s; Inom=7 A; Коэф. гидр. сопр.: 1.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 323,9х5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=315,8 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 15ХМ; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 500 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-23 (С-23) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-1;Ооб | 135719.94 | 1087577 | Задвижка ЗД31-300-16-200-Э/П-У МатКорп=сталь углеродистая DN=300 P=1.6МПа РабСр=пар СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Pприв=3Вт Корпус=соосный ТипЗапор/РегОрг=клин 4 Н III QA4 УХЛ 4 II ТУ 3741-206-34390194-2008 | 2.Задвижки НД
37 | 2.ИСУП.5898517 | 20LBG40AA001 | Задвижка клиновая | ЗД31-300-16-200-Э/П-У; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 300 | 1.28 | 194 | Пар собственных нужд |  | 598 | Электропривод |  | 3 | легированная сталь | с ответными фланцами под приварку | ТУ 3741-206-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-141т |  |  | KUR_1198792 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC22R016 |  | 20UKC; tсраб=70 s; Inom=7 A; Коэф. гидр. сопр.: 1.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 323,9х5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=315,8 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 15ХМ; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 500 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-23 (С-23) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-1;Ооб | 135719.94 | 1087577 | Задвижка ЗД31-300-16-200-Э/П-У МатКорп=сталь углеродистая DN=300 P=1.6МПа РабСр=пар СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Pприв=3Вт Корпус=соосный ТипЗапор/РегОрг=клин 4 Н III QA4 УХЛ 4 II ТУ 3741-206-34390194-2008 | 2.Задвижки НД
71 | 2.ИСУП.5895425 | 20LCQ29AA001 | Задвижка клиновая | ЗД31-50-16-200-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 50 | 0.12 | 50 | обессоленная вода |  | 76 | Электропривод |  | 0,37 | нж | с ответными фланцами под приварку | ТУ 3741-206-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-60Т |  |  | KUR_1173398 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC14R029 |  | 20UKC; tсраб=45 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр.: 1.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 60,3х3.2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 180 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-23 (С-23) | 2021-09-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 42922.74 | 1087481 | Задвижка ЗД31-50-16-200-Э/П-Н МатКорп=сталь нержавеющая DN=50 P=1.6МПа РабСр=вода обессоленная СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Pприв=0.37Вт ТипЗапор/РегОрг=клин 4 Н III QA4 УХЛ 4 II ТУ 3741-206-34390194-2008 | 2.Задвижки НД
72 | 2.ИСУП.5895426 | 20LCQ44AA002 | Задвижка клиновая | ЗД31-80-16-200-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 80 | 0.7 | 50 | Продувочная вода |  | 98 | Электропривод |  | 0,37 | нж | с ответными фланцами под приварку | ТУ 3741-206-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-60Т |  |  | KUR_1173398 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC10R039 |  | 20UKC; tсраб=80 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр.: 1.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 88,9х4 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=82,5 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 210 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-25-1 (С-42) | 2021-09-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 56099.44 | 1087541 | Задвижка ЗД31-80-16-200-Э/П-Н МатКорп=сталь нержавеющая DN=80 P=1.6МПа РабСр=вода продувочная СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Pприв=0.37Вт Корпус=соосный ТипЗапор/РегОрг=клин 4 Н III QA4 УХЛ 4 II ТУ 3741-206-34390194-2008 | 2.Задвижки НД
38 | 2.ИСУП.5895427 | 20LCQ44AA003 | Задвижка клиновая | ЗД31-80-16-200-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 80 | 0.8 | 90 | Продувочная вода |  | 98 | Электропривод |  | 0,37 | нж | с ответными фланцами под приварку | ТУ 3741-206-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-60Т |  |  | KUR_1173398 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC10R039 |  | 20UKC; tсраб=80 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр.: 1.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 88,9х4 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=82,5 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 210 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-25-1 (С-42) | 2021-09-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 56099.44 | 1087541 | Задвижка ЗД31-80-16-200-Э/П-Н МатКорп=сталь нержавеющая DN=80 P=1.6МПа РабСр=вода продувочная СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Pприв=0.37Вт Корпус=соосный ТипЗапор/РегОрг=клин 4 Н III QA4 УХЛ 4 II ТУ 3741-206-34390194-2008 | 2.Задвижки НД
73 | 2.ИСУП.5912630 | 20KBF33AA002 | Задвижка клиновая | ЗД31-50-16-200-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 50 | 0.2 | 104 | Дистиллят |  | 76 | Электропривод |  | 0,37 | нж | с ответными фланцами под приварку | ТУ 3741-206-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-54Т |  |  | KUR_1165830 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC10R031 |  | 20UKC; tсраб=45 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр.: 1.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 60,3х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=56,3 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 180 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-22 (С-22) | 2021-05-13 | АЭП;БКП-1;Ооб | 59477.27 | 1087452 | Задвижка ЗД31-50-16-200-Э/П-Н МатКорп=сталь нержавеющая DN=50 P=1.6МПа РабСр=дистиллят СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Pприв=0.37Вт ТипЗапор/РегОрг=клин 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3741-206-34390194-2008 | 2.Задвижки НД
74 | 2.ИСУП.5912632 | 20KBF33AA003 | Задвижка клиновая | ЗД31-50-16-200-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 50 | 0.2 | 104 | Дистиллят |  | 76 | Электропривод |  | 0,37 | нж | с ответными фланцами под приварку | ТУ 3741-206-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-54Т |  |  | KUR_1165830 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC10R031 |  | 20UKC; tсраб=45 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр.: 1.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 60,3х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=56,3 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 180 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-22 (С-22) | 2021-05-13 | АЭП;БКП-1;Ооб | 59477.27 | 1087452 | Задвижка ЗД31-50-16-200-Э/П-Н МатКорп=сталь нержавеющая DN=50 P=1.6МПа РабСр=дистиллят СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Pприв=0.37Вт ТипЗапор/РегОрг=клин 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3741-206-34390194-2008 | 2.Задвижки НД
39 | 2.ИСУП.5891961 | 20KPJ30AA002 | Задвижка клиновая | ЗД31-80-16-200-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 80 | 1 | 45 | Регенерац. и отмыв. Воды |  | 98 | Электропривод |  | 0,37 | нж | с ответными фланцами под приварку | ТУ 3741-206-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-52Т |  |  | KUR_1173128 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC18R027 |  | 20UKC; tсраб=80 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр.: 1.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 88,9х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=86,5 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 210 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-22 (С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-1;Ооб | 56099.44 | 1087510 | Задвижка ЗД31-80-16-200-Э/П-Н МатКорп=сталь нержавеющая DN=80 P=1.6МПа РабСр=раствор регенерационный вода промывочная СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Pприв=0.37Вт Корпус=соосный ТипЗапор/РегОрг=клин 4 Н III QA4 УХЛ 4 II ТУ 3741-206-34390194-2008 | 2.Задвижки НД
75 | 2.ИСУП.13045104 | 20LAB20AA001 | Задвижка клиновая запорная | по типу ПT11075- 500М-02-УПР-01; с электроприводом 2-ПГ-17 | 3CIIIb | QA3 | оборудование | 500 | 1.8 | 205 | питательная вода |  | 1682 | Электропривод |  | 7,5 | лег | Под приварку | ТУ 26-07-1488-89 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 02-04.2-21/1т |  |  | KUR_1237835 | 3Н / C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание турбины (20UMA) |  | 20UMA;Особые требования: Стыкуемая труба 508х5мм, 15Х1М1Ф Dраст=499.9±0.3; Тип сварного шва С-23; Строительная длина 700мм; Высота (габар) не более 2844 мм; отклонения по массе ± 5%; время срабатывания не более 98 s; | 2022-09-07 | NIAEP;BKP1;8 | 286285.05 | 1096024 | Задвижка ПT11075-500М-02-УПР-01 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=500 P=2.5МПа РабСр=вода питательная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIв tрасч=250 °С Прив=2-ПГ-17 Pприв=7.5 кВт ТУ 26-07-1488-89 | 2.Задвижки НД
76 | 2.ИСУП.13045220 | 20LAB30AA001 | Задвижка клиновая запорная | по типу ПT11075- 500М-02-УПР-01; с электроприводом 2-ПГ-17 | 3CIIIb | QA3 | оборудование | 500 | 1.8 | 205 | питательная вода |  | 1682 | Электропривод |  | 7,5 | лег | Под приварку | ТУ 26-07-1488-89 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 02-04.2-21/1т |  |  | KUR_1237835 | 3Н / C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание турбины (20UMA) |  | 20UMA;Особые требования: Стыкуемая труба 508х5мм, 15Х1М1Ф Dраст=499.9±0.3; Тип сварного шва С-23; Строительная длина 700мм; Высота (габар) не более 2844 мм; отклонения по массе ± 5%; время срабатывания не более 98 s; | 2022-09-07 | NIAEP;BKP1;8 | 286285.05 | 1096024 | Задвижка ПT11075-500М-02-УПР-01 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=500 P=2.5МПа РабСр=вода питательная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIв tрасч=250 °С Прив=2-ПГ-17 Pприв=7.5 кВт ТУ 26-07-1488-89 | 2.Задвижки НД
40 | 2.ИСУП.13045351 | 20LAB40AA001 | Задвижка клиновая запорная | по типу ПT11075- 500М-02-УПР-01; с электроприводом 2-ПГ-17 | 3CIIIb | QA3 | оборудование | 500 | 1.8 | 205 | питательная вода |  | 1682 | Электропривод |  | 7,5 | лег | Под приварку | ТУ 26-07-1488-89 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 02-04.2-21/1т |  |  | KUR_1237835 | 3Н / C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание турбины (20UMA) |  | 20UMA;Особые требования: Стыкуемая труба 508х5мм, 15Х1М1Ф Dраст=499.9±0.3; Тип сварного шва С-23; Строительная длина 700мм; Высота (габар) не более 2844 мм; отклонения по массе ± 5%; время срабатывания не более 98 s; | 2022-09-07 | NIAEP;BKP1;8 | 286285.05 | 1096024 | Задвижка ПT11075-500М-02-УПР-01 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=500 P=2.5МПа РабСр=вода питательная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIв tрасч=250 °С Прив=2-ПГ-17 Pприв=7.5 кВт ТУ 26-07-1488-89 | 2.Задвижки НД
77 | 2.ИСУП.13044959 | 20LAB10AA001 | Задвижка клиновая запорная | по типу ПT11075- 500М-02-УПР-01; с электроприводом 2-ПГ-17 | 3CIIIb | QA3 | оборудование | 500 | 1.8 | 205 | питательная вода |  | 1682 | Электропривод |  | 7,5 | лег | Под приварку | ТУ 26-07-1488-89 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 02-04.2-21/1т |  |  | KUR_1237835 | 3Н / C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание турбины (20UMA) |  | 20UMA;Особые требования: Стыкуемая труба 508х5мм, 15Х1М1Ф Dраст=499.9±0.3; Тип сварного шва С-23; Строительная длина 700мм; Высота (габар) не более 2844 мм; отклонения по массе ± 5%; время срабатывания не более 98 s; | 2022-09-07 | NIAEP;BKP1;8 | 286285.05 | 1096024 | Задвижка ПT11075-500М-02-УПР-01 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=500 P=2.5МПа РабСр=вода питательная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIв tрасч=250 °С Прив=2-ПГ-17 Pприв=7.5 кВт ТУ 26-07-1488-89 | 2.Задвижки НД
78 | 2.ИСУП.5874243 | 20KBB20AA001 | Задвижка | ЗД30-100-25-250-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | 3CIIIb | QA3 | оборудование | 100 | 0.15 | 90 | Теплоноситель 1 контура |  | 130 | Электропривод |  | 0,37 | нж | Под приварку | ТУ 37-049-70262486-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-43Т |  |  | KUR_1198799 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC10R032 |  | 20UKC; tсраб=35 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр.: 0.35; 1. 114.3х4.5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=107.1 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. 5. Длина не более 300 мм; 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42) | 2021-05-13 | АЭП;БКП-1;Ооб | 60256.39 | 929846 | Задвижка ЗД30-100-25-250-Э/П-Н МатКорп=сталь нержавеющая DN=100 P=2.5МПа РабСр=теплоноситель 1 контура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIв tрасч=250°С Pприв=0.37кВт ТУ 37-049-70262486-2008 | 2.Задвижки НД
41 | 2.ИСУП.5874244 | 20KBB20AA002 | Задвижка | ЗД30-100-25-250-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | 3CIIIb | QA3 | оборудование | 100 | 0.15 | 90 | Теплоноситель 1 контура |  | 130 | Электропривод |  | 0,37 | нж | Под приварку | ТУ 37-049-70262486-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-43Т |  |  | KUR_1198799 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC10R019 |  | 20UKC; tсраб=35 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр.: 0.35; 1. 114.3х4.5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=107.1 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. 5. Длина не более 300 мм; 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42) | 2021-05-13 | АЭП;БКП-1;Ооб | 60256.39 | 929846 | Задвижка ЗД30-100-25-250-Э/П-Н МатКорп=сталь нержавеющая DN=100 P=2.5МПа РабСр=теплоноситель 1 контура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIв tрасч=250°С Pприв=0.37кВт ТУ 37-049-70262486-2008 | 2.Задвижки НД
79 | 2.ИСУП.5874245 | 20KBB01AA002 | Задвижка | ЗД30-150-25-250-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | 3CIIIb | QA3 | оборудование | 150 | 0.2 | 80 | Раствор борной кислоты |  | 180 | Электропривод |  | 0,37 | нж | Под приварку | ТУ 37-049-70262486-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-43Т |  |  | KUR_1198800 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC; tсраб=80 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр.: 0.4; | 2021-05-13 | АЭП;БКП-1;Ооб | 186670.9 | 883929 | Задвижка ЗД30-150-25-250-Э/П-Н МатКорп=сталь нержавеющая DN=150 P=2.5МПа РабСр=раствор борной кислоты СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIв tрасч=250°С ТУ 37-049-70262486-2008 | 2.Задвижки НД
80 | 2.ИСУП.5874246 | 20KBB01AA001 | Задвижка | ЗД30-150-25-250-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | 3CIIIb | QA3 | оборудование | 150 | 0.2 | 80 | Раствор борной кислоты |  | 180 | Электропривод |  | 0,37 | нж | Под приварку | ТУ 37-049-70262486-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-43Т |  |  | KUR_1198800 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC; tсраб=80 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр.: 0.4; | 2021-05-13 | АЭП;БКП-1;Ооб | 186670.9 | 883929 | Задвижка ЗД30-150-25-250-Э/П-Н МатКорп=сталь нержавеющая DN=150 P=2.5МПа РабСр=раствор борной кислоты СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIв tрасч=250°С ТУ 37-049-70262486-2008 | 2.Задвижки НД
42 | 2.ИСУП.5884003 | 21SCC10AA802 | Задвижка | ЗД30-400-16-200-Э/О-У; с электроприводом Э/О | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 400 | 0.46 | 150 | сжатый воздух |  | 723 | Электропривод |  | 2,2 | Угл | Под приварку | ТУ 37-049-70262486-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-27Т |  |  | KUR_1237672 | 2Л | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; tсраб=70 s; Inom=5.4 A; Коэф. гидр. сопр.: 0.75; | 2021-11-21 | АЭП;БКП-1;Ооб | 127491.59 | 1064852 | Задвижка ЗД30-400-16-200-Э/О-У МатКорп=сталь углеродистая DN=400 P=1.6МПа РабСр=воздух сжатый СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIв Pприв=3.7кВт tоткр=70с tзакр=70с ?=0.75 2 Н I B Т 3 III ТУ 37-049-70262486-2008 | 2.Задвижки НД
81 | 2.ИСУП.5884004 | 22SCC10AA801 | Задвижка | ЗД30-400-25-250-Р-У-ЗК | 2BIIв | QA2 | оборудование | 400 | 0.46 | 150 | сжатый воздух |  | 820 | Ручной через конический редуктор с замком |  |  | Угл | Под приварку | ТУ 37-049-70262486-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-27Т |  |  | KUR_1221451 | 2Л | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UKA; Коэф. гидр. сопр.: 0.75; | 2021-11-21 | АЭП;БКП-1;Ооб | 127491.59 | 1064854 | Задвижка ЗД30-400-25-250-Р-У-ЗК МатКорп=сталь углеродистая DN=400 P=2.5МПа РабСр=воздух сжатый СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком 2ВIIIс tрасч=250°С 2 Н I B Т 3 III ТУ 37-049-70262486-2008 | 2.Задвижки НД
82 | 2.ИСУП.13046490 | 20LBG10AA001 | Задвижка запорная | ПT 12003-600-УПР-01; с электроприводом 2-ПГ-07 | - | QA4 | оборудование | 600 | 1.5 | 205 | Пар собственных нужд |  | 1526 | Электропривод |  | 4,25 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-1125-96 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-04.2-24/1Т |  |  | KUR_1163149 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание турбины (20UMA) ; 20UMA18R001 |  | 20UMA tсраб=180 s; tmax=300 C; Отклонения по массе - не более 5 %; Соосная; Строительная длина 800 мм; Высота (габар.)max 2270 мм; Стыкуемая труба 630x8; угл. Диаметр расточки 616+0,7мм (C-24-1); Категория помещений В4 Усл. Хран. 5 | 2021-01-07 | NIAEP;BKP1;8 | 286285.05 | 1076249 | Задвижка ПТ12003-600-УПР-01 20Л DN=600 P=2.5МПа РабСр=пар СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод Прив=2-ПГ-07 Pприв=4.25кВт QA4 ТУ 26-07-1125-96 | 2.Задвижки НД
43 | 2.ИСУП.13046499 | 20LBG10AA002 | Задвижка запорная | ПT 12003-600-УПР-01; с электроприводом 2-ПГ-07 | - | QA4 | оборудование | 600 | 1.5 | 205 | Пар собственных нужд |  | 1526 | Электропривод |  | 4,25 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-1125-96 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-04.2-24/1Т |  |  | KUR_1163149 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание турбины (20UMA) ; 20UMA18R001 |  | 20UMA tсраб=180 s; tmax=300 C; Отклонения по массе - не более 5 %; Соосная; Строительная длина 800 мм; Высота (габар.)max 2270 мм; Стыкуемая труба 630x8; угл. Диаметр расточки 616+0,7мм (C-24-1); Категория помещений В4 Усл. Хран. 5 | 2021-01-07 | NIAEP;BKP1;8 | 286285.05 | 1076249 | Задвижка ПТ12003-600-УПР-01 20Л DN=600 P=2.5МПа РабСр=пар СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод Прив=2-ПГ-07 Pприв=4.25кВт QA4 ТУ 26-07-1125-96 | 2.Задвижки НД
83 | 2.ИСУП.13046552 | 20LBG12AA001 | Задвижка запорная | ПТ 11075-800М-УПР-01; с электроприводом 2-ПГ-17 | 3CIIIc | QA3 | оборудование | 800 | 1.5 | 205 | пар |  | 2145 | Электропривод |  | 7,5 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-1488-89 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-04.2-24/1Т |  |  | KUR_1163149 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание турбины (20UMA) ; 20UMA18R001 |  | 20UMA; tсраб=120 s; tmax=250 C; Отклонения по массе - не более 5 %; Соосная; Строительная длина 1000 мм; Высота (габар.)max 2860 мм; Стыкуемая труба 820х9; угл. Диаметр расточки 804+0,9мм (C-17); Категория помещений В4 Усл. Хран. 5 | 2021-01-07 | NIAEP;BKP1;8 | 302640.19 | 1062170 | Задвижка ПТ11075-800М-УПР-01 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=800 P=2.5МПа РабСр=пар СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=2-ПГ-17 Pприв=7.5кВт 4 Н III ТУ 26-07-1488-89 | 2.Задвижки НД
84 | 2.ИСУП.13046558 | 20LBG12AA002 | Задвижка запорная | ПT 12003-600-УПР-01; с электроприводом 2-ПГ-07 | - | QA4 | оборудование | 600 | 1.5 | 205 | Пар собственных нужд |  | 1526 | Электропривод |  | 4,25 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-1125-96 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-04.2-24/1Т |  |  | KUR_1163149 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание турбины (20UMA) ; 20UMA18R001 |  | 20UMA tсраб=180 s; tmax=300 C; Отклонения по массе - не более 5 %; Соосная; Строительная длина 800 мм; Высота (габар.)max 2270 мм; Стыкуемая труба 630x8; угл. Диаметр расточки 616+0,7мм (C-24-1); Категория помещений В4 Усл. Хран. 5 | 2021-01-07 | NIAEP;BKP1;8 | 286285.05 | 1076249 | Задвижка ПТ12003-600-УПР-01 20Л DN=600 P=2.5МПа РабСр=пар СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод Прив=2-ПГ-07 Pприв=4.25кВт QA4 ТУ 26-07-1125-96 | 2.Задвижки НД
44 | 2.ИСУП.13046564 | 20LBG12AA003 | Задвижка запорная | ПТ 11075-800М-УПР-01; с электроприводом 2-ПГ-17 | - | QA4 | оборудование | 800 | 1.5 | 205 | Пар собственных нужд |  | 2145 | Электропривод |  | 7,5 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-1488-89 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-04.2-24/1Т |  |  | KUR_1163149 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание турбины (20UMA) ; 20UMA18R001 |  | 20UMA; tсраб=120 s; tmax=250 C; Отклонения по массе - не более 5 %; Соосная; Строительная длина 1000 мм; Высота (габар.)max 2860 мм; Стыкуемая труба 820х9; угл. Диаметр расточки 804+0,9мм (C-17); Категория помещений В4 Усл. Хран. 5 | 2021-01-07 | NIAEP;BKP1;8 | 302640.19 | 1062170 | Задвижка ПТ11075-800М-УПР-01 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=800 P=2.5МПа РабСр=пар СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=2-ПГ-17 Pприв=7.5кВт 4 Н III ТУ 26-07-1488-89 | 2.Задвижки НД
85 | 2.ИСУП.13046597 | 20LBG20AA001 | Задвижка запорная | ПТ 11055-250-01-УПР-01; с электроприводом 2-ПБ-17 | - | QA4 | оборудование | 250 | 1.5 | 205 | Пар собственных нужд |  | 390.5 | Электропривод |  | 1,7 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-1125-96 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-04.2-24/1Т |  |  | KUR_1163149 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание турбины (20UMA) ; 20UMA16R001 |  | 20UMA tсраб=50 s; tmax=300 C; Отклонения по массе - не более 10 %; Соосная; Строительная длина 450 мм; Высота (габар.)max 1450 мм; Стыкуемая труба 273x8; угл. Диаметр расточки 259+0,52 мм (C-24-1); Категория помещений В4 Усл. Хран. 5 | 2021-01-07 | NIAEP;BKP1;8 | 286285.05 | 1076275 | Задвижка ПТ11055-250-01-УПР-01 20Л DN=250 P=1.6МПа РабСр=пар СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=205 °С Прив=2-ПБ-17 Pприв=1.7кВт QA4 ТУ 26-07-1125-96 | 2.Задвижки НД
86 | 2.ИСУП.6134304 | 20KTH60AA001 | Задвижка с электроприводом | ЗД30-100-25-250-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | 3CIIIc | QA3 | оборудование | 100 | 0.7 | 95 | трапные воды |  | 130 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 37-049-70262486-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-39Т |  |  | KUR_1198919 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC04R027 |  | 20UKC; tсраб=35 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр.: 0.35; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 114,3х4,5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=107,1 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 300 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-25-1 (С-42) | 2021-03-26 | АЭП;БКП-1;Ооб | 51064.74 | 1087763 | Задвижка ЗД30-100-25-250-Э/П-Н МатКорп=сталь нержавеющая DN=100 P=2.5МПа РабСр=воды трапные СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIв tрасч=250 °С Pприв=0.37кВт 3 Н II C QA3 УХЛ 4 II ТУ 37-049-70262486-2008 | 2.Задвижки НД
45 | 2.ИСУП.12728631 | 21KAA26AA002 | Задвижка клиновая | ЗД31-200-25-200-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 200 | 1 | 80 | вода промконтура |  | 240 | электропривод |  | 3 | легированная сталь | с ответными фланцами под приварку | ТУ 3741-206-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 10UJA_MCA0021 |  |  | KUR_1174311 | 4T | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UKA04R005 |  | 20UKA; Сз. № 3945 от 01.10.15 ОСРО: "По типу": требуется арматура из легированной стали марки 15ХМ;tсраб=70.0 s; Inom=7.0 A; Коэф. гидр. сопр.: 1.5; ; 1. 219,1х5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=210,9 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 15ХМ; 5. Элемент крепления электропривода; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина с ответными фланцами-не более 560 мм; 9. Демонтажный размер - не более 1805 мм; 10. Тип разделки кромок ответных фланцев - 1-23(С-23) | 2020-11-02 | АЭП;БКП-1;Ооб | 248895.34 | 1087617 | Задвижка ЗД31-200-25-200-Э/П-Н МатКорп=сталь нержавеющая DN=200 P=2.5МПа РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Pприв=3Вт Корпус=соосный ТипЗапор/РегОрг=клин 4 Н III QA4 УХЛ 4 II ТУ 3741-206-34390194-2008 | 2.Задвижки НД
87 | 2.ИСУП.6134262 | 20KTH60AA002 | Задвижка с электроприводом | ЗД30-100-25-250-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | 3CIIIc | QA3 | оборудование | 100 | 0.7 | 95 | трапные воды |  | 130 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 37-049-70262486-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-39Т |  |  | KUR_1198919 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC04R027 |  | 20UKC; tсраб=35 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр.: 0.35; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 114,3х4,5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=107,1 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 300 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-25-1 (С-42) | 2021-03-26 | АЭП;БКП-1;Ооб | 51064.74 | 1087763 | Задвижка ЗД30-100-25-250-Э/П-Н МатКорп=сталь нержавеющая DN=100 P=2.5МПа РабСр=воды трапные СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIв tрасч=250 °С Pприв=0.37кВт 3 Н II C QA3 УХЛ 4 II ТУ 37-049-70262486-2008 | 2.Задвижки НД
88 | 2.ИСУП.12728303 | 20QKK00AA001 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем с электроприводом | ПТ11075-150-01-УПР-01; с электроприводом 2-ПА-15 | - | QA4 | оборудование | 150 | 2.5 | 250 | Холодная вода |  | 172 | Электропривод |  | 0,18 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-1488-89 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC; 1.. 168,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=161,9 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 350 мм 9.. демонтажный размер - не более 1450 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 29899.5 | 1095955 | Задвижка ПТ11075-150-01-УПР-01 МатКорп=сталь углеродистая Ст.20 DN=250 P=2.5МПа РабСр=вода СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=2-ПА-15 Pприв=0.18 кВт 4 Н III ТУ 26-07-1488-89 | 2.Задвижки НД
46 | 2.ИСУП.12728304 | 20QKK00AA002 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем с электроприводом | ПТ11075-150-01-УПР-01; с электроприводом 2-ПА-15 | - | QA4 | оборудование | 150 | 2.5 | 250 | Холодная вода |  | 172 | Электропривод |  | 0,18 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-1488-89 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC; 1.. 168,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=161,9 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 350 мм 9.. демонтажный размер - не более 1450 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 29899.5 | 1095955 | Задвижка ПТ11075-150-01-УПР-01 МатКорп=сталь углеродистая Ст.20 DN=250 P=2.5МПа РабСр=вода СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=2-ПА-15 Pприв=0.18 кВт 4 Н III ТУ 26-07-1488-89 | 2.Задвижки НД
89 | 2.ИСУП.12728061 | 25QKK00AA001 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем с электроприводом | ТД13075-100-22; с электроприводом 2-ПА-47 | - | QA4 | оборудование | 100 | 2.5 | 250 | Холодная вода |  | 100 | Электропривод |  | 0,25 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC; 1.. 114,3х2,9 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=108.5 мм 3. патрубки соосные 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 300 мм 9.. демонтажный размер - не более 1300 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22(с-22) | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 65635.97 | 1096856 | Задвижка ТД13075-100-22 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=100 P=2.5МПа РабСр=вода СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=2-ПА-47 Pприв=0.25 кВт 4 Н III ТУ 26-07-360-86 | 2.Задвижки НД
90 | 2.ИСУП.12728062 | 25QKK00AA002 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем с электроприводом | ТД13075-100-22; с электроприводом 2-ПА-47 | - | QA4 | оборудование | 100 | 2.5 | 250 | Холодная вода |  | 100 | Электропривод |  | 0,25 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC; 1.. 114,3х2,9 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=108.5 мм 3. патрубки соосные 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 300 мм 9.. демонтажный размер - не более 1300 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22(с-22) | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 65635.97 | 1096856 | Задвижка ТД13075-100-22 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=100 P=2.5МПа РабСр=вода СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=2-ПА-47 Pприв=0.25 кВт 4 Н III ТУ 26-07-360-86 | 2.Задвижки НД
- условные обозначения для привода (э/о и э/п), указанные в графе «Тип»: «э/о - от электропривода (исполнение для гермозоны); э/п - от электропровода (исполнение для обслуживаемых помещений). При этом марка привода определяется поставщиком в соответствии с ИТТ, извещением к ИТТ и предложенным типом арматуры; - Требования к техническим параметрам, о которых в ИТТ прописано «указаны в конкурсной спецификации» и при этом отсутствующим в спецификации, являются необязательными»
«При отсутствии в графе «Примечание» спецификации явно указанных требований по интервалу массогабаритных значений, массогабаритные параметры арматуры (кроме размеров по разделке кромок) и время срабатывания указаны в спецификации как предельно допустимые (не более); - мощности электродвигателя: «Значения мощности электродвигателя в закупочной спецификации указаны по прототипу, требования определяются п.3.11.1 ИТТ KUR PAA-0001»
ОТ ПОСТАВЩИКА