## Лист1
Спецификация. Поставка арматуры трубопроводной для сооружения энергоблоков № 3,4,5,6, АЭС Куданкулам
Item No. | Item No as per Contract with NPCIL | Item No Specification of AEP (SSO number) | Code as per KKS, MCS | Name of the equipment | Type, grade, model, code, technical characteristic | No. of TU, drawing, specifications etc. | Safety class/ group/according to NP-068-05 category of seismic resistance | Quality assurance category | Material | Unit of measurement | Quantity | Mass (kg) |  | Climatic design and category of placement | Conditions of storage | Location (elevation) | Delivery date | Unit price, excl. VAT | Amount, excl. VAT | VAT amount | Amount, incl. VAT | Manufacturing plant
[12 empty] | Per unit | Total | Type of atmosphere | Type of atmosphere
№ позиции | № Позиции по контракту с ИКАЭЛ | № п/п по спецификации АЭП (номер по СЗС) | Код по KKS, MCS | Наименование оборудования | Тип, марка, модель, шифр, техническая характеристика | № ТУ, чертежа, технических требований и др. | Класс безопасности / Группа/по НП-068-05 Категория сейсмостойкости | Категория обеспечения качества | Материал | Единица измерения | Количество | Масса (кг) | Столбец1 | Климатическое исполнение и категория размещения | Условия хранения | Место установки | Срок поставки | Цена за единицу без НДС | Сумма без НДС | Сумма НДС | Сумма с НДС | Завод-изготовитель | Примечание | Код ЕОС НСИ (GID) | Имя ЕОС НСИ (GID) | ИН
[12 empty] | Единицы | Общая | Тип атмосферы | Тип атмосферы | [8 empty] | КодЕОСНСИGID |  | ИН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
638 | 2.1797 | 110.7.155.1 | 30PGB11AA001 | Butterfly valve With electric drive Затвор дисковый с электроприводом | ЦКБ Р99507-400-01 DN 400.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC Вода промконтура /intermediate circuit water DN 400.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU 3741-056-34390194-2004 ТУ 3741-056-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | Carbon steel with protection flanges - carbon steel / Углер.сталь с вкладышем | pcs. шт. | 1 | 340 | 340 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UQA-Основная насосная станция /main pumping station | 2020-02-26 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки;Угл. сталь с вкладышем ответные фланцы- угл. сталь; конструкция соосная; L=178 мм; H=865 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-24-1(С-24-1) DN х S, мм- 426x9, Др,мм- 410(+0,63) ; tср 25 с, не более; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment;insert CS returm flanges- CS; co-axial structure; L=178 mm; H=865 mm; nozzle edge preparation: type- 1-24-1(s-24-1) DN х S, mm- 426x9, Др,mm- 410(+0,63) ; time of actuation 25 s, not above; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1041646 | Затвор дисковый ЦКБ Р99507-400-01 МатКорп=сталь углеродистая 25Л DN=400 P=1МПа РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=60 °С Прив=МЭОФ-1600/25-0.25М-01КА Pприв=400Вт 4 Н II с крепежом и прокладками ТУ 3741-056-34390194-2004 | 2.ИСУП.9579671 | Затворы до DN 1200
639 | 2.1797 | 110.7.155.1 | 30PGB12AA001 | Butterfly valve With electric drive Затвор дисковый с электроприводом | ЦКБ Р99507-400-01 DN 400.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC Вода промконтура /intermediate circuit water DN 400.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU 3741-056-34390194-2004 ТУ 3741-056-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | Carbon steel with protection flanges - carbon steel / Углер.сталь с вкладышем | pcs. шт. | 1 | 340 | 340 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UQA-Основная насосная станция /main pumping station | 2020-02-26 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки;Угл. сталь с вкладышем ответные фланцы- угл. сталь; конструкция соосная; L=178 мм; H=865 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-24-1(С-24-1) DN х S, мм- 426x9, Др,мм- 410(+0,63) ; tср 25 с, не более; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment;insert CS returm flanges- CS; co-axial structure; L=178 mm; H=865 mm; nozzle edge preparation: type- 1-24-1(s-24-1) DN х S, mm- 426x9, Др,mm- 410(+0,63) ; time of actuation 25 s, not above; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1041646 | Затвор дисковый ЦКБ Р99507-400-01 МатКорп=сталь углеродистая 25Л DN=400 P=1МПа РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=60 °С Прив=МЭОФ-1600/25-0.25М-01КА Pприв=400Вт 4 Н II с крепежом и прокладками ТУ 3741-056-34390194-2004 | 2.ИСУП.9579673 | Затворы до DN 1200
640 | 2.1797 | 110.7.155.1 | 30PGB13AA001 | Butterfly valve With electric drive Затвор дисковый с электроприводом | ЦКБ Р99507-400-01 DN 400.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC Вода промконтура /intermediate circuit water DN 400.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU 3741-056-34390194-2004 ТУ 3741-056-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | Carbon steel with protection flanges - carbon steel / Углер.сталь с вкладышем | pcs. шт. | 1 | 340 | 340 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UQA-Основная насосная станция /main pumping station | 2020-02-26 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки;Угл. сталь с вкладышем ответные фланцы- угл. сталь; конструкция соосная; L=178 мм; H=865 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-24-1(С-24-1) DN х S, мм- 426x9, Др,мм- 410(+0,63) ; tср 25 с, не более; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment;insert CS returm flanges- CS; co-axial structure; L=178 mm; H=865 mm; nozzle edge preparation: type- 1-24-1(s-24-1) DN х S, mm- 426x9, Др,mm- 410(+0,63) ; time of actuation 25 s, not above; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1041646 | Затвор дисковый ЦКБ Р99507-400-01 МатКорп=сталь углеродистая 25Л DN=400 P=1МПа РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=60 °С Прив=МЭОФ-1600/25-0.25М-01КА Pприв=400Вт 4 Н II с крепежом и прокладками ТУ 3741-056-34390194-2004 | 2.ИСУП.9579675 | Затворы до DN 1200
641 | 2.1799 | 110.7.155.4 | 30PGB81AA001 | Butterfly valve With electric drive Затвор дисковый с электроприводом | ЦКБ Р99507-400-01 DN 400.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC Обессоленная вода /demineralized water DN 400.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU 3741-056-34390194-2004 ТУ 3741-056-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | Carbon steel with protection flanges - carbon steel / Углер.сталь с вкладышем | pcs. шт. | 1 | 340 | 340 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UQA-Основная насосная станция /main pumping station | 2020-02-26 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; Угл. сталь с вкладышем ответные фланцы- угл. сталь; L=178 мм; H=865 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-24-1(С-24-1) DN х S,мм- 426x9 Др,мм- 410(+0,63); конструкция соосна; tср 25 с, не более; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; insert CS returm flanges- CS; L=178 mm; H=865 mm; nozzle edge preparation: type- 1-24-1(s-24-1) DN х S,mm- 426x9 Др,mm- 410(+0,63); structure co-axial; time of actuation 25 s, not above; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1041646 | Затвор дисковый ЦКБ Р99507-400-01 МатКорп=сталь углеродистая 25Л DN=400 P=1МПа РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=60 °С Прив=МЭОФ-1600/25-0.25М-01КА Pприв=400Вт 4 Н II с крепежом и прокладками ТУ 3741-056-34390194-2004 | 2.ИСУП.9579677 | Затворы до DN 1200
642 | 2.1799 | 110.7.155.4 | 30PGB82AA001 | Butterfly valve With electric drive Затвор дисковый с электроприводом | ЦКБ Р99507-400-01 DN 400.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC Обессоленная вода /demineralized water DN 400.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU 3741-056-34390194-2004 ТУ 3741-056-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | Carbon steel with protection flanges - carbon steel / Углер.сталь с вкладышем | pcs. шт. | 1 | 340 | 340 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UQA-Основная насосная станция /main pumping station | 2020-02-26 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; Угл. сталь с вкладышем ответные фланцы- угл. сталь; L=178 мм; H=865 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-24-1(С-24-1) DN х S,мм- 426x9 Др,мм- 410(+0,63); конструкция соосна; tср 25 с, не более; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; insert CS returm flanges- CS; L=178 mm; H=865 mm; nozzle edge preparation: type- 1-24-1(s-24-1) DN х S,mm- 426x9 Др,mm- 410(+0,63); structure co-axial; time of actuation 25 s, not above; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1041646 | Затвор дисковый ЦКБ Р99507-400-01 МатКорп=сталь углеродистая 25Л DN=400 P=1МПа РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=60 °С Прив=МЭОФ-1600/25-0.25М-01КА Pприв=400Вт 4 Н II с крепежом и прокладками ТУ 3741-056-34390194-2004 | 2.ИСУП.9579679 | Затворы до DN 1200
643 | 2.1799 | 110.7.155.4 | 30PGB83AA001 | Butterfly valve With electric drive Затвор дисковый с электроприводом | ЦКБ Р99507-400-01 DN 400.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC Обессоленная вода /demineralized water DN 400.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU 3741-056-34390194-2004 ТУ 3741-056-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | Carbon steel with protection flanges - carbon steel / Углер.сталь с вкладышем | pcs. шт. | 1 | 340 | 340 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UQA-Основная насосная станция /main pumping station | 2020-02-26 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; Угл. сталь с вкладышем ответные фланцы- угл. сталь; L=178 мм; H=865 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-24-1(С-24-1) DN х S,мм- 426x9 Др,мм- 410(+0,63); конструкция соосна; tср 25 с, не более; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; insert CS returm flanges- CS; L=178 mm; H=865 mm; nozzle edge preparation: type- 1-24-1(s-24-1) DN х S,mm- 426x9 Др,mm- 410(+0,63); structure co-axial; time of actuation 25 s, not above; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1041646 | Затвор дисковый ЦКБ Р99507-400-01 МатКорп=сталь углеродистая 25Л DN=400 P=1МПа РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=60 °С Прив=МЭОФ-1600/25-0.25М-01КА Pприв=400Вт 4 Н II с крепежом и прокладками ТУ 3741-056-34390194-2004 | 2.ИСУП.9579681 | Затворы до DN 1200
644 | 2.1813 | 110.7.155.16 | 30PGB81AA002 | Butterfly valve With electric drive Затвор дисковый с электроприводом | ЦКБ П99199-300-03 DN 300.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC Вода промконтура/intermediate circuit water DN 300.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU 3741-056-34390194-2004 ТУ 3741-056-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | Carbon steel with protection flanges - carbon steel / Углер.сталь с вкладышем | pcs. шт. | 1 | 106 | 106 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UQA-Основная насосная станция /main pumping station | 2020-02-26 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; Среда- вода промконтура (обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии-тринатрий фосфат); Угл. сталь с вкладышем ответные фланцы- угл. сталь; конструкция соосная; L=142 мм; H=640 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-24-1(С-24-1) DN х S,мм- 325x8 Др,мм- 311(+0,52); tср 25 с, не более; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; media- waterintermediate circuit (demineralized waterwith addition ofinhibitors of corrosion-trisodium phosphate); insert CS returm flanges- CS; co-axial structure; L=142 mm; H=640 mm; nozzle edge preparation: type- 1-24-1(s-24-1) DN х S,mm- 325x8 Др,mm- 311(+0,52); time of actuation 25 s, not above; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1041694 | Затвор дисковый ЦКБ П99199-300-03 МатКорп=сталь углеродистая 25Л DN=300 P=1МПа РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=60 °С Прив=МЭОФ-250/25-0.25М-97КА Pприв=430Вт 4 Н II с крепежом и прокладками ТУ 3741-056-34390194-2004 | 2.ИСУП.9579719 | Затворы до DN 1200
645 | 2.1813 | 110.7.155.16 | 30PGB82AA002 | Butterfly valve With electric drive Затвор дисковый с электроприводом | ЦКБ П99199-300-03 DN 300.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC Вода промконтура/intermediate circuit water DN 300.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU 3741-056-34390194-2004 ТУ 3741-056-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | Carbon steel with protection flanges - carbon steel / Углер.сталь с вкладышем | pcs. шт. | 1 | 106 | 106 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UQA-Основная насосная станция /main pumping station | 2020-02-26 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; Среда- вода промконтура (обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии-тринатрий фосфат); Угл. сталь с вкладышем ответные фланцы- угл. сталь; конструкция соосная; L=142 мм; H=640 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-24-1(С-24-1) DN х S,мм- 325x8 Др,мм- 311(+0,52); tср 25 с, не более; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; media- waterintermediate circuit (demineralized waterwith addition ofinhibitors of corrosion-trisodium phosphate); insert CS returm flanges- CS; co-axial structure; L=142 mm; H=640 mm; nozzle edge preparation: type- 1-24-1(s-24-1) DN х S,mm- 325x8 Др,mm- 311(+0,52); time of actuation 25 s, not above; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1041694 | Затвор дисковый ЦКБ П99199-300-03 МатКорп=сталь углеродистая 25Л DN=300 P=1МПа РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=60 °С Прив=МЭОФ-250/25-0.25М-97КА Pприв=430Вт 4 Н II с крепежом и прокладками ТУ 3741-056-34390194-2004 | 2.ИСУП.9579721 | Затворы до DN 1200
646 | 2.1813 | 110.7.155.16 | 30PGB83AA002 | Butterfly valve With electric drive Затвор дисковый с электроприводом | ЦКБ П99199-300-03 DN 300.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC Вода промконтура/intermediate circuit water DN 300.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU 3741-056-34390194-2004 ТУ 3741-056-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | Carbon steel with protection flanges - carbon steel / Углер.сталь с вкладышем | pcs. шт. | 1 | 106 | 106 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UQA-Основная насосная станция /main pumping station | 2020-02-26 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; Среда- вода промконтура (обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии-тринатрий фосфат); Угл. сталь с вкладышем ответные фланцы- угл. сталь; конструкция соосная; L=142 мм; H=640 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-24-1(С-24-1) DN х S,мм- 325x8 Др,мм- 311(+0,52); tср 25 с, не более; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; media- waterintermediate circuit (demineralized waterwith addition ofinhibitors of corrosion-trisodium phosphate); insert CS returm flanges- CS; co-axial structure; L=142 mm; H=640 mm; nozzle edge preparation: type- 1-24-1(s-24-1) DN х S,mm- 325x8 Др,mm- 311(+0,52); time of actuation 25 s, not above; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1041694 | Затвор дисковый ЦКБ П99199-300-03 МатКорп=сталь углеродистая 25Л DN=300 P=1МПа РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=60 °С Прив=МЭОФ-250/25-0.25М-97КА Pприв=430Вт 4 Н II с крепежом и прокладками ТУ 3741-056-34390194-2004 | 2.ИСУП.9579723 | Затворы до DN 1200
647 | 2.1809 | 110.7.155.14 | 30PAS11AA002 | Electrically-operated disk gate Затвор дисковый с электроприводом | ЦКБ К99501-400 DN 400.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC морская вода/see water DN 400.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3742-044-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | Provided with a protector. Counter flange - carbon steel/ / 10X17H13МЗТ | pcs. шт. | 1 | 235 | 235 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L=298 мм; H=925 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-24-1(С-24-1) DN х S,мм- 426х9 Др,мм- 410(+0,63); tср 150 с, не более; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; co-axial structure; L=298 mm; H=925 mm; nozzle edge preparation: type-1-24-1(s-24-1) DN х S,mm- 426х9 Др,mm- 410(+0,63); time of actuation 150 s, not above; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1037307 | Затвор дисковый ЦКБ К99501-400 МатКорп=сталь нержавеющая 10Х17Н13М3Т DN=400 P=1МПа РабСр=вода морская tрабСр=до 60°С СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод Прив=2-ПМ-25 Pприв=0.025кВт 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-044-34390194-2004 | 2.ИСУП.9585643 | Затворы до DN 1200
648 | 2.1809 | 110.7.155.14 | 30PAS12AA002 | Electrically-operated disk gate Затвор дисковый с электроприводом | ЦКБ К99501-400 DN 400.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC морская вода/see water DN 400.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3742-044-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | Provided with a protector. Counter flange - carbon steel/ / 10X17H13МЗТ | pcs. шт. | 1 | 235 | 235 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L=298 мм; H=925 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-24-1(С-24-1) DN х S,мм- 426х9 Др,мм- 410(+0,63); tср 150 с, не более; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; co-axial structure; L=298 mm; H=925 mm; nozzle edge preparation: type-1-24-1(s-24-1) DN х S,mm- 426х9 Др,mm- 410(+0,63); time of actuation 150 s, not above; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1037307 | Затвор дисковый ЦКБ К99501-400 МатКорп=сталь нержавеющая 10Х17Н13М3Т DN=400 P=1МПа РабСр=вода морская tрабСр=до 60°С СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод Прив=2-ПМ-25 Pприв=0.025кВт 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-044-34390194-2004 | 2.ИСУП.9585646 | Затворы до DN 1200
649 | 2.1809 | 110.7.155.14 | 30PAS13AA002 | Electrically-operated disk gate Затвор дисковый с электроприводом | ЦКБ К99501-400 DN 400.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC морская вода/see water DN 400.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3742-044-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | Provided with a protector. Counter flange - carbon steel/ / 10X17H13МЗТ | pcs. шт. | 1 | 235 | 235 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L=298 мм; H=925 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-24-1(С-24-1) DN х S,мм- 426х9 Др,мм- 410(+0,63); tср 150 с, не более; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; co-axial structure; L=298 mm; H=925 mm; nozzle edge preparation: type-1-24-1(s-24-1) DN х S,mm- 426х9 Др,mm- 410(+0,63); time of actuation 150 s, not above; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1037307 | Затвор дисковый ЦКБ К99501-400 МатКорп=сталь нержавеющая 10Х17Н13М3Т DN=400 P=1МПа РабСр=вода морская tрабСр=до 60°С СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод Прив=2-ПМ-25 Pприв=0.025кВт 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-044-34390194-2004 | 2.ИСУП.9585650 | Затворы до DN 1200
650 | 2.1809 | 110.7.155.14 | 30PAS14AA002 | Electrically-operated disk gate Затвор дисковый с электроприводом | ЦКБ К99501-400 DN 400.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC морская вода/see water DN 400.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3742-044-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | Provided with a protector. Counter flange - carbon steel/ / 10X17H13МЗТ | pcs. шт. | 1 | 235 | 235 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L=298 мм; H=925 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-24-1(С-24-1) DN х S,мм- 426х9 Др,мм- 410(+0,63); tср 150 с, не более; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; co-axial structure; L=298 mm; H=925 mm; nozzle edge preparation: type-1-24-1(s-24-1) DN х S,mm- 426х9 Др,mm- 410(+0,63); time of actuation 150 s, not above; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1037307 | Затвор дисковый ЦКБ К99501-400 МатКорп=сталь нержавеющая 10Х17Н13М3Т DN=400 P=1МПа РабСр=вода морская tрабСр=до 60°С СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод Прив=2-ПМ-25 Pприв=0.025кВт 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-044-34390194-2004 | 2.ИСУП.9585654 | Затворы до DN 1200
651 | 2.1811 | 110.7.155.15 | 30PAS21AA001 | Electrically-operated disk gate Затвор дисковый с электроприводом | Тип определяется поставщиком в соответствии с заданными параметрами в столбце 21/type to be defined by vendor with assigned parameters in column 21 DN 350.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC морская вода/see water DN 350.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3742-044-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | 10X17H13МЗТ (с протекторной защитой). Ответн. флан.- угл.ст /Provided with a protector. Counter flange - carbon steel | pcs. шт. | 1 | 230 | 230 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; по типу ЦКБ К99501-400-01 (Тип определяется поставщиком в соответствии с заданными параметрами); Среда-морская вода; 10X17H13МЗТ (с протекторной защитой). Ответн. флан.- угл.ст; tср 150 с, не более конструкция соосная; L=298 мм; H=925 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-24-1(С-24-1) DN х S,мм- 426х9 Др,мм- 410(+0,63); стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; As per type ЦКБ К99501-400-01 (type to be defined by vendor with assigned parameters); media-sea water; 10X17H13mЗТ (with cathodic protection). return flange- CS time of actuation 150 s, not above co-axial structure; L=298 mm; H=925 mm; nozzle edge preparation: type-1-24-1(s-24-1) DN х S,mm- 426х9 Др,mm- 410(+0,63); Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1041136 | Затвор дисковый ЦКБ К99501-400-01 МатКорп=сталь нержавеющая 10Х17Н13М3Т DN=350 P=1МПа РабСр=вода морская tрабСр=до 60 °С СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод Прив=2-ПМ-25 DC48-11.9/15.9 Т3 Pприв=0.025кВт 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-044-34390194-2004 | 2.ИСУП.9585658 | Затворы до DN 1200
652 | 2.1811 | 110.7.155.15 | 30PAS22AA001 | Electrically-operated disk gate Затвор дисковый с электроприводом | Тип определяется поставщиком в соответствии с заданными параметрами в столбце 21/type to be defined by vendor with assigned parameters in column 21 DN 350.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC морская вода/see water DN 350.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3742-044-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | 10X17H13МЗТ (с протекторной защитой). Ответн. флан.- угл.ст /Provided with a protector. Counter flange - carbon steel | pcs. шт. | 1 | 230 | 230 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; по типу ЦКБ К99501-400-01 (Тип определяется поставщиком в соответствии с заданными параметрами); Среда-морская вода; 10X17H13МЗТ (с протекторной защитой). Ответн. флан.- угл.ст; tср 150 с, не более конструкция соосная; L=298 мм; H=925 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-24-1(С-24-1) DN х S,мм- 426х9 Др,мм- 410(+0,63); стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; As per type ЦКБ К99501-400-01 (type to be defined by vendor with assigned parameters); media-sea water; 10X17H13mЗТ (with cathodic protection). return flange- CS time of actuation 150 s, not above co-axial structure; L=298 mm; H=925 mm; nozzle edge preparation: type-1-24-1(s-24-1) DN х S,mm- 426х9 Др,mm- 410(+0,63); Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1041136 | Затвор дисковый ЦКБ К99501-400-01 МатКорп=сталь нержавеющая 10Х17Н13М3Т DN=350 P=1МПа РабСр=вода морская tрабСр=до 60 °С СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод Прив=2-ПМ-25 DC48-11.9/15.9 Т3 Pприв=0.025кВт 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-044-34390194-2004 | 2.ИСУП.9585660 | Затворы до DN 1200
653 | 2.1811 | 110.7.155.15 | 30PAS23AA001 | Electrically-operated disk gate Затвор дисковый с электроприводом | Тип определяется поставщиком в соответствии с заданными параметрами в столбце 21/type to be defined by vendor with assigned parameters in column 21 DN 350.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC морская вода/see water DN 350.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3742-044-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | 10X17H13МЗТ (с протекторной защитой). Ответн. флан.- угл.ст /Provided with a protector. Counter flange - carbon steel | pcs. шт. | 1 | 230 | 230 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; по типу ЦКБ К99501-400-01 (Тип определяется поставщиком в соответствии с заданными параметрами); Среда-морская вода; 10X17H13МЗТ (с протекторной защитой). Ответн. флан.- угл.ст; tср 150 с, не более конструкция соосная; L=298 мм; H=925 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-24-1(С-24-1) DN х S,мм- 426х9 Др,мм- 410(+0,63); стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; As per type ЦКБ К99501-400-01 (type to be defined by vendor with assigned parameters); media-sea water; 10X17H13mЗТ (with cathodic protection). return flange- CS time of actuation 150 s, not above co-axial structure; L=298 mm; H=925 mm; nozzle edge preparation: type-1-24-1(s-24-1) DN х S,mm- 426х9 Др,mm- 410(+0,63); Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1041136 | Затвор дисковый ЦКБ К99501-400-01 МатКорп=сталь нержавеющая 10Х17Н13М3Т DN=350 P=1МПа РабСр=вода морская tрабСр=до 60 °С СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод Прив=2-ПМ-25 DC48-11.9/15.9 Т3 Pприв=0.025кВт 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-044-34390194-2004 | 2.ИСУП.9585664 | Затворы до DN 1200
654 | 2.1811 | 110.7.155.15 | 30PAS24AA001 | Electrically-operated disk gate Затвор дисковый с электроприводом | Тип определяется поставщиком в соответствии с заданными параметрами в столбце 21/type to be defined by vendor with assigned parameters in column 21 DN 350.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC морская вода/see water DN 350.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3742-044-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | 10X17H13МЗТ (с протекторной защитой). Ответн. флан.- угл.ст /Provided with a protector. Counter flange - carbon steel | pcs. шт. | 1 | 230 | 230 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; по типу ЦКБ К99501-400-01 (Тип определяется поставщиком в соответствии с заданными параметрами); Среда-морская вода; 10X17H13МЗТ (с протекторной защитой). Ответн. флан.- угл.ст; tср 150 с, не более конструкция соосная; L=298 мм; H=925 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-24-1(С-24-1) DN х S,мм- 426х9 Др,мм- 410(+0,63); стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; As per type ЦКБ К99501-400-01 (type to be defined by vendor with assigned parameters); media-sea water; 10X17H13mЗТ (with cathodic protection). return flange- CS time of actuation 150 s, not above co-axial structure; L=298 mm; H=925 mm; nozzle edge preparation: type-1-24-1(s-24-1) DN х S,mm- 426х9 Др,mm- 410(+0,63); Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1041136 | Затвор дисковый ЦКБ К99501-400-01 МатКорп=сталь нержавеющая 10Х17Н13М3Т DN=350 P=1МПа РабСр=вода морская tрабСр=до 60 °С СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод Прив=2-ПМ-25 DC48-11.9/15.9 Т3 Pприв=0.025кВт 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-044-34390194-2004 | 2.ИСУП.9585668 | Затворы до DN 1200
655 | 2.1957 | 110.7.1011 | 30PAS25AA001 | Electrically-operated disk gate Затвор дисковый с электроприводом | ЦКБ П99199-300 DN 300.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC морская вода/see water DN 300.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-056-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | Carbon steel with an insert. Counter flange -carbon steel / Углер.сталь с вкладышем | pcs. шт. | 1 | 112 | 112 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; Среда-морская вода; tср 25 с, не более; L=206 мм; H=640 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-24-1(С-24-1) DN х S,мм- 325х8 Др,мм- 311(+0,52); конструкция соосная; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; media-sea water; time of actuation 25 s, not above; L=206 mm; H=640 mm; nozzle edge preparation: type- 1-24-1(s-24-1) DN х S,mm- 325х8 Др,mm- 311(+0,52); co-axial structure; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1016556 | Затвор дисковый ЦКБ П99199-300 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=300 P=1МПа РабСр=вода морская СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=60 °С 4 Н II ТУ 3741-056-34390194-2004 | 2.ИСУП.9585687 | Затворы до DN 1200
656 | 2.1959 | 110.7.1012 | 30PAS26AA001 | Electrically-operated disk gate Затвор дисковый с электроприводом | ЦКБ П99199-200-01 DN 200.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC морская вода/see water DN 200.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-056-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | Carbon steel with an insert. Counter flange -carbon steel / Углер.сталь с вкладышем | pcs. шт. | 1 | 73 | 73 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; Среда-морская вода; tср 25 с, не более; L=186 мм; H= 530 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-24-1(С-24-1) DN х S,мм- 219х7 Др,мм- 208(+0,46); конструкция соосная; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; media-sea water; time of actuation 25 s, not above; L=186 mm; H= 530 mm; nozzle edge preparation: type-1-24-1(s-24-1) DN х S,mm- 219х7 Др,mm- 208(+0,46); co-axial structure; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1041416 | Затвор дисковый ЦКБ П99199-200-01 МатКорп=сталь углеродистая 25Л DN=200 P=1МПа РабСр=вода морская tрабСр=до 60°С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод Прив=МЭОФ-100/25-0.25М-97КА Pприв=0.25кВт 4 Н IIб ТУ 3741-056-34390194-2004 | 2.ИСУП.9585691 | Затворы до DN 1200
657 | 2.1959 | 110.7.1012 | 30PAS27AA001 | Electrically-operated disk gate Затвор дисковый с электроприводом | ЦКБ П99199-200-01 DN 200.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC морская вода/see water DN 200.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-056-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | Carbon steel with an insert. Counter flange -carbon steel / Углер.сталь с вкладышем | pcs. шт. | 1 | 73 | 73 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; Среда-морская вода; tср 25 с, не более; L=186 мм; H= 530 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-24-1(С-24-1) DN х S,мм- 219х7 Др,мм- 208(+0,46); конструкция соосная; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; media-sea water; time of actuation 25 s, not above; L=186 mm; H= 530 mm; nozzle edge preparation: type-1-24-1(s-24-1) DN х S,mm- 219х7 Др,mm- 208(+0,46); co-axial structure; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1041416 | Затвор дисковый ЦКБ П99199-200-01 МатКорп=сталь углеродистая 25Л DN=200 P=1МПа РабСр=вода морская tрабСр=до 60°С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод Прив=МЭОФ-100/25-0.25М-97КА Pприв=0.25кВт 4 Н IIб ТУ 3741-056-34390194-2004 | 2.ИСУП.9585695 | Затворы до DN 1200
658 | 2.2512 | 110.7.156.5 | 30PGB21AA101 | Butterfly valve, manually operated, with lock/Затвор дисковый с ручным приводом, с замком | ЦКБ П99199-150-01 DN 150.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC Вода промконтура / intermediate circuit water DN 150.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU 3741-056-34390194-2004 ТУ 3741-056-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | Carbon steel with protection flanges - carbon steel / Углер.сталь с вкладышем ответные фланцы- угл. сталь | pcs. шт. | 1 | 38 | 38 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; По типу - с замком; конструкция соосная; L=176 мм; H=330 мм; Разделка кромок патрубков:Тип разделки- 1-23 (С-23) DN х S,мм- 159x5 Др,мм- 151(+0,4); Среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; As per type - with lock; co-axial structure; L=176 mm; H=330 mm; nozzle edge preparation:type- 1-23 (s-23) DN х S,mm- 159x5 Др,mm- 151(+0,4); media - waterintermediate circuit with addition oftrisodium phosphate. Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1016557 | Затвор дисковый ЦКБ П99199-150-01 МатКорп=сплав титановый DN=150 P=1МПа РабСр=вода морская СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной tрасч=60 °С 4 Н II ТУ 3741-056-34390194-2004 | 2.ИСУП.9591197 | Затворы до DN 1200
659 | 2.2512 | 110.7.156.5 | 30PGB21AA103 | Butterfly valve, manually operated, with lock/Затвор дисковый с ручным приводом, с замком | ЦКБ П99199-150-01 DN 150.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC Вода промконтура / intermediate circuit water DN 150.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU 3741-056-34390194-2004 ТУ 3741-056-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | Carbon steel with protection flanges - carbon steel / Углер.сталь с вкладышем ответные фланцы- угл. сталь | pcs. шт. | 1 | 38 | 38 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; По типу - с замком; конструкция соосная; L=176 мм; H=330 мм; Разделка кромок патрубков:Тип разделки- 1-23 (С-23) DN х S,мм- 159x5 Др,мм- 151(+0,4); Среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; As per type - with lock; co-axial structure; L=176 mm; H=330 mm; nozzle edge preparation:type- 1-23 (s-23) DN х S,mm- 159x5 Др,mm- 151(+0,4); media - waterintermediate circuit with addition oftrisodium phosphate. Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1016557 | Затвор дисковый ЦКБ П99199-150-01 МатКорп=сплав титановый DN=150 P=1МПа РабСр=вода морская СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной tрасч=60 °С 4 Н II ТУ 3741-056-34390194-2004 | 2.ИСУП.9591201 | Затворы до DN 1200
660 | 2.2512 | 110.7.156.5 | 30PGB22AA101 | Butterfly valve, manually operated, with lock/Затвор дисковый с ручным приводом, с замком | ЦКБ П99199-150-01 DN 150.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC Вода промконтура / intermediate circuit water DN 150.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU 3741-056-34390194-2004 ТУ 3741-056-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | Carbon steel with protection flanges - carbon steel / Углер.сталь с вкладышем ответные фланцы- угл. сталь | pcs. шт. | 1 | 38 | 38 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; По типу - с замком; конструкция соосная; L=176 мм; H=330 мм; Разделка кромок патрубков:Тип разделки- 1-23 (С-23) DN х S,мм- 159x5 Др,мм- 151(+0,4); Среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; As per type - with lock; co-axial structure; L=176 mm; H=330 mm; nozzle edge preparation:type- 1-23 (s-23) DN х S,mm- 159x5 Др,mm- 151(+0,4); media - waterintermediate circuit with addition oftrisodium phosphate. Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1016557 | Затвор дисковый ЦКБ П99199-150-01 МатКорп=сплав титановый DN=150 P=1МПа РабСр=вода морская СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной tрасч=60 °С 4 Н II ТУ 3741-056-34390194-2004 | 2.ИСУП.9591205 | Затворы до DN 1200
661 | 2.2512 | 110.7.156.5 | 30PGB22AA103 | Butterfly valve, manually operated, with lock/Затвор дисковый с ручным приводом, с замком | ЦКБ П99199-150-01 DN 150.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC Вода промконтура / intermediate circuit water DN 150.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU 3741-056-34390194-2004 ТУ 3741-056-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | Carbon steel with protection flanges - carbon steel / Углер.сталь с вкладышем ответные фланцы- угл. сталь | pcs. шт. | 1 | 38 | 38 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; По типу - с замком; конструкция соосная; L=176 мм; H=330 мм; Разделка кромок патрубков:Тип разделки- 1-23 (С-23) DN х S,мм- 159x5 Др,мм- 151(+0,4); Среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; As per type - with lock; co-axial structure; L=176 mm; H=330 mm; nozzle edge preparation:type- 1-23 (s-23) DN х S,mm- 159x5 Др,mm- 151(+0,4); media - waterintermediate circuit with addition oftrisodium phosphate. Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1016557 | Затвор дисковый ЦКБ П99199-150-01 МатКорп=сплав титановый DN=150 P=1МПа РабСр=вода морская СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной tрасч=60 °С 4 Н II ТУ 3741-056-34390194-2004 | 2.ИСУП.9591209 | Затворы до DN 1200
662 | 2.1803 | 110.7.155.8 | 30PCB21AA001 | Motorized disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ЦКБ К99195-500 DN 500.0 mm Pd 0.6 MPa Td 60 oC морская вода/see water DN 500.0 мм Рр 0.6 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3742-044-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | Provided with a protector. Counter flange - carbon steel/ 10X17H13МЗТ (с протекторной защитой) ответн. флан.- угл.ст; | pcs. шт. | 1 | 400 | 400 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UQA-Основная насосная станция /main pumping station | 2020-02-26 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; ;материал -10X17H13МЗТ (с протекторной защитой) ответн. флан.- угл.ст; L= 287 мм, H=1030 мм; Разделка кромок патрубков : Тип разделки-1-24-1(С-24-1) Др-516(+0,7) мм DN х S-530x8 мм; конструкция соосная; tср 75 с, не более; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; ;material -10X17H13mЗТ (with cathodic protection) return flange- CS L= 287 mm, H=1030 mm; nozzle edge preparation : type-1-24-1(s-24-1) Др-516(+0,7) mm DN х S-530x8 mm; co-axial structure; time of actuation 75 s, not above;Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1020591 | Затвор дисковый ЦКБ К99195-500 МатКорп=сталь углеродистая DN=500 P=0.6МПа РабСр=вода морская tрабСр=до 60°С СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод Прив=2-ПА-16 Pприв=0.18кВт 4 Н IIб Т 3 III ТУ 3742-044-34390194-2004 | 2.ИСУП.9591588 | Затворы до DN 1200
663 | 2.1803 | 110.7.155.8 | 30PCB22AA001 | Motorized disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ЦКБ К99195-500 DN 500.0 mm Pd 0.6 MPa Td 60 oC морская вода/see water DN 500.0 мм Рр 0.6 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3742-044-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | Provided with a protector. Counter flange - carbon steel/ 10X17H13МЗТ (с протекторной защитой) ответн. флан.- угл.ст; | pcs. шт. | 1 | 400 | 400 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UQA-Основная насосная станция /main pumping station | 2020-02-26 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; ;материал -10X17H13МЗТ (с протекторной защитой) ответн. флан.- угл.ст; L= 287 мм, H=1030 мм; Разделка кромок патрубков : Тип разделки-1-24-1(С-24-1) Др-516(+0,7) мм DN х S-530x8 мм; конструкция соосная; tср 75 с, не более; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; ;material -10X17H13mЗТ (with cathodic protection) return flange- CS L= 287 mm, H=1030 mm; nozzle edge preparation : type-1-24-1(s-24-1) Др-516(+0,7) mm DN х S-530x8 mm; co-axial structure; time of actuation 75 s, not above;Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1020591 | Затвор дисковый ЦКБ К99195-500 МатКорп=сталь углеродистая DN=500 P=0.6МПа РабСр=вода морская tрабСр=до 60°С СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод Прив=2-ПА-16 Pприв=0.18кВт 4 Н IIб Т 3 III ТУ 3742-044-34390194-2004 | 2.ИСУП.9591592 | Затворы до DN 1200
664 | 2.1803 | 110.7.155.8 | 30PCB23AA001 | Motorized disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ЦКБ К99195-500 DN 500.0 mm Pd 0.6 MPa Td 60 oC морская вода/see water DN 500.0 мм Рр 0.6 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3742-044-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | Provided with a protector. Counter flange - carbon steel/ 10X17H13МЗТ (с протекторной защитой) ответн. флан.- угл.ст; | pcs. шт. | 1 | 400 | 400 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UQA-Основная насосная станция /main pumping station | 2020-02-26 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; ;материал -10X17H13МЗТ (с протекторной защитой) ответн. флан.- угл.ст; L= 287 мм, H=1030 мм; Разделка кромок патрубков : Тип разделки-1-24-1(С-24-1) Др-516(+0,7) мм DN х S-530x8 мм; конструкция соосная; tср 75 с, не более; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; ;material -10X17H13mЗТ (with cathodic protection) return flange- CS L= 287 mm, H=1030 mm; nozzle edge preparation : type-1-24-1(s-24-1) Др-516(+0,7) mm DN х S-530x8 mm; co-axial structure; time of actuation 75 s, not above;Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1020591 | Затвор дисковый ЦКБ К99195-500 МатКорп=сталь углеродистая DN=500 P=0.6МПа РабСр=вода морская tрабСр=до 60°С СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод Прив=2-ПА-16 Pприв=0.18кВт 4 Н IIб Т 3 III ТУ 3742-044-34390194-2004 | 2.ИСУП.9591596 | Затворы до DN 1200
665 | 2.1805 | 110.7.155.9 | 30PCB21AA002 | Motorized disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ЦКБ К99195-500 DN 500.0 mm Pd 0.6 MPa Td 60 oC морская вода/see water DN 500.0 мм Рр 0.6 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3742-044-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | Provided with a protector. Counter flange - carbon steel/ / 10X17H13МЗТ | pcs. шт. | 1 | 400 | 400 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UQA-Основная насосная станция /main pumping station | 2020-02-26 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; ;материал -10X17H13МЗТ (с протекторной защитой) ответн. флан.- угл.ст; L= 287 мм, H= 1030 мм; Разделка кромок патрубков : Тип разделки-1-24-1(С-24-1) Др-516(+0,7) мм DN х S-530x8 мм; конструкция соосная; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - III «А»; N 0,18 кВт, t 75 с; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; ;material -10X17H13mЗТ (with cathodic protection) return flange- CS L= 287 mm, H= 1030 mm; nozzle edge preparation : type-1-24-1(s-24-1) Др-516(+0,7) mm DN х S-530x8 mm; co-axial structure; limit and moment switch actuator: U - from 24 upto 48 V; I - from 1 upto 400 mА; EMC as per GOST 32137-2013 - III «А»; N 0,18 KW, t 75 s; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1020591 | Затвор дисковый ЦКБ К99195-500 МатКорп=сталь углеродистая DN=500 P=0.6МПа РабСр=вода морская tрабСр=до 60°С СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод Прив=2-ПА-16 Pприв=0.18кВт 4 Н IIб Т 3 III ТУ 3742-044-34390194-2004 | 2.ИСУП.9591600 | Затворы до DN 1200
666 | 2.1805 | 110.7.155.9 | 30PCB22AA002 | Motorized disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ЦКБ К99195-500 DN 500.0 mm Pd 0.6 MPa Td 60 oC морская вода/see water DN 500.0 мм Рр 0.6 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3742-044-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | Provided with a protector. Counter flange - carbon steel/ / 10X17H13МЗТ | pcs. шт. | 1 | 400 | 400 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UQA-Основная насосная станция /main pumping station | 2020-02-26 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; ;материал -10X17H13МЗТ (с протекторной защитой) ответн. флан.- угл.ст; L= 287 мм, H= 1030 мм; Разделка кромок патрубков : Тип разделки-1-24-1(С-24-1) Др-516(+0,7) мм DN х S-530x8 мм; конструкция соосная; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - III «А»; N 0,18 кВт, t 75 с; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; ;material -10X17H13mЗТ (with cathodic protection) return flange- CS L= 287 mm, H= 1030 mm; nozzle edge preparation : type-1-24-1(s-24-1) Др-516(+0,7) mm DN х S-530x8 mm; co-axial structure; limit and moment switch actuator: U - from 24 upto 48 V; I - from 1 upto 400 mА; EMC as per GOST 32137-2013 - III «А»; N 0,18 KW, t 75 s; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1020591 | Затвор дисковый ЦКБ К99195-500 МатКорп=сталь углеродистая DN=500 P=0.6МПа РабСр=вода морская tрабСр=до 60°С СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод Прив=2-ПА-16 Pприв=0.18кВт 4 Н IIб Т 3 III ТУ 3742-044-34390194-2004 | 2.ИСУП.9591604 | Затворы до DN 1200
667 | 2.1805 | 110.7.155.9 | 30PCB23AA002 | Motorized disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ЦКБ К99195-500 DN 500.0 mm Pd 0.6 MPa Td 60 oC морская вода/see water DN 500.0 мм Рр 0.6 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3742-044-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | Provided with a protector. Counter flange - carbon steel/ / 10X17H13МЗТ | pcs. шт. | 1 | 400 | 400 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UQA-Основная насосная станция /main pumping station | 2020-02-26 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; ;материал -10X17H13МЗТ (с протекторной защитой) ответн. флан.- угл.ст; L= 287 мм, H= 1030 мм; Разделка кромок патрубков : Тип разделки-1-24-1(С-24-1) Др-516(+0,7) мм DN х S-530x8 мм; конструкция соосная; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - III «А»; N 0,18 кВт, t 75 с; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; ;material -10X17H13mЗТ (with cathodic protection) return flange- CS L= 287 mm, H= 1030 mm; nozzle edge preparation : type-1-24-1(s-24-1) Др-516(+0,7) mm DN х S-530x8 mm; co-axial structure; limit and moment switch actuator: U - from 24 upto 48 V; I - from 1 upto 400 mА; EMC as per GOST 32137-2013 - III «А»; N 0,18 KW, t 75 s; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1020591 | Затвор дисковый ЦКБ К99195-500 МатКорп=сталь углеродистая DN=500 P=0.6МПа РабСр=вода морская tрабСр=до 60°С СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод Прив=2-ПА-16 Pприв=0.18кВт 4 Н IIб Т 3 III ТУ 3742-044-34390194-2004 | 2.ИСУП.9591608 | Затворы до DN 1200
668 | 2.1807 | 110.7.155.10 | 30PCB31AA001 | Motorized disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ЦКБ П99199-300 DN 300.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC морская вода/see water DN 300.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-056-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | Carbon steel with an insert. Counter flange -carbon steel) / Углер.сталь с вкладышем | pcs. шт. | 1 | 112 | 112 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UQA-Основная насосная станция /main pumping station | 2020-02-26 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; tср 25 c, не более; углеродистая сталь с вкладышем ответн. флан.- угл.ст; конструкция соосная; L=206 мм, H = 640 мм; Разделка кромок патрубков : Тип разделки- 1-24-1(С-24-1) Др-311(+0,52) мм DN х S-325x8 мм; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; time of actuation 25 c, not above; insert CSreturn flange- CS co-axial structure; L=206 mm, H = 640 mm; nozzle edge preparation : type- 1-24-1(s-24-1) Др-311(+0,52) mm DN х S-325x8 mm; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1016556 | Затвор дисковый ЦКБ П99199-300 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=300 P=1МПа РабСр=вода морская СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=60 °С 4 Н II ТУ 3741-056-34390194-2004 | 2.ИСУП.9591612 | Затворы до DN 1200
669 | 2.1807 | 110.7.155.10 | 30PCB32AA001 | Motorized disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ЦКБ П99199-300 DN 300.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC морская вода/see water DN 300.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-056-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | Carbon steel with an insert. Counter flange -carbon steel) / Углер.сталь с вкладышем | pcs. шт. | 1 | 112 | 112 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UQA-Основная насосная станция /main pumping station | 2020-02-26 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; tср 25 c, не более; углеродистая сталь с вкладышем ответн. флан.- угл.ст; конструкция соосная; L=206 мм, H = 640 мм; Разделка кромок патрубков : Тип разделки- 1-24-1(С-24-1) Др-311(+0,52) мм DN х S-325x8 мм; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; time of actuation 25 c, not above; insert CSreturn flange- CS co-axial structure; L=206 mm, H = 640 mm; nozzle edge preparation : type- 1-24-1(s-24-1) Др-311(+0,52) mm DN х S-325x8 mm; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1016556 | Затвор дисковый ЦКБ П99199-300 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=300 P=1МПа РабСр=вода морская СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=60 °С 4 Н II ТУ 3741-056-34390194-2004 | 2.ИСУП.9591616 | Затворы до DN 1200
670 | 2.1807 | 110.7.155.10 | 30PCB33AA001 | Motorized disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ЦКБ П99199-300 DN 300.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC морская вода/see water DN 300.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-056-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | Carbon steel with an insert. Counter flange -carbon steel) / Углер.сталь с вкладышем | pcs. шт. | 1 | 112 | 112 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UQA-Основная насосная станция /main pumping station | 2020-02-26 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; tср 25 c, не более; углеродистая сталь с вкладышем ответн. флан.- угл.ст; конструкция соосная; L=206 мм, H = 640 мм; Разделка кромок патрубков : Тип разделки- 1-24-1(С-24-1) Др-311(+0,52) мм DN х S-325x8 мм; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; time of actuation 25 c, not above; insert CSreturn flange- CS co-axial structure; L=206 mm, H = 640 mm; nozzle edge preparation : type- 1-24-1(s-24-1) Др-311(+0,52) mm DN х S-325x8 mm; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1016556 | Затвор дисковый ЦКБ П99199-300 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=300 P=1МПа РабСр=вода морская СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=60 °С 4 Н II ТУ 3741-056-34390194-2004 | 2.ИСУП.9591620 | Затворы до DN 1200
671 | 2.1807 | 110.7.155.10 | 30PCB31AA002 | Motorized disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ЦКБ П99199-300 DN 300.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC морская вода/see water DN 300.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-056-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | Carbon steel with an insert. Counter flange -carbon steel) / Углер.сталь с вкладышем | pcs. шт. | 1 | 112 | 112 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UQA-Основная насосная станция /main pumping station | 2020-02-26 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; tср 25 c, не более; углеродистая сталь с вкладышем ответн. флан.- угл.ст; конструкция соосная; L=206 мм, H = 640 мм; Разделка кромок патрубков : Тип разделки- 1-24-1(С-24-1) Др-311(+0,52) мм DN х S-325x8 мм; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; time of actuation 25 c, not above; insert CSreturn flange- CS co-axial structure; L=206 mm, H = 640 mm; nozzle edge preparation : type- 1-24-1(s-24-1) Др-311(+0,52) mm DN х S-325x8 mm; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1016556 | Затвор дисковый ЦКБ П99199-300 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=300 P=1МПа РабСр=вода морская СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=60 °С 4 Н II ТУ 3741-056-34390194-2004 | 2.ИСУП.9591623 | Затворы до DN 1200
672 | 2.1807 | 110.7.155.10 | 30PCB32AA002 | Motorized disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ЦКБ П99199-300 DN 300.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC морская вода/see water DN 300.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-056-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | Carbon steel with an insert. Counter flange -carbon steel) / Углер.сталь с вкладышем | pcs. шт. | 1 | 112 | 112 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UQA-Основная насосная станция /main pumping station | 2020-02-26 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; tср 25 c, не более; углеродистая сталь с вкладышем ответн. флан.- угл.ст; конструкция соосная; L=206 мм, H = 640 мм; Разделка кромок патрубков : Тип разделки- 1-24-1(С-24-1) Др-311(+0,52) мм DN х S-325x8 мм; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; time of actuation 25 c, not above; insert CSreturn flange- CS co-axial structure; L=206 mm, H = 640 mm; nozzle edge preparation : type- 1-24-1(s-24-1) Др-311(+0,52) mm DN х S-325x8 mm; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1016556 | Затвор дисковый ЦКБ П99199-300 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=300 P=1МПа РабСр=вода морская СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=60 °С 4 Н II ТУ 3741-056-34390194-2004 | 2.ИСУП.9591627 | Затворы до DN 1200
673 | 2.1807 | 110.7.155.10 | 30PCB33AA002 | Motorized disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ЦКБ П99199-300 DN 300.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC морская вода/see water DN 300.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-056-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | Carbon steel with an insert. Counter flange -carbon steel) / Углер.сталь с вкладышем | pcs. шт. | 1 | 112 | 112 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UQA-Основная насосная станция /main pumping station | 2020-02-26 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; tср 25 c, не более; углеродистая сталь с вкладышем ответн. флан.- угл.ст; конструкция соосная; L=206 мм, H = 640 мм; Разделка кромок патрубков : Тип разделки- 1-24-1(С-24-1) Др-311(+0,52) мм DN х S-325x8 мм; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; time of actuation 25 c, not above; insert CSreturn flange- CS co-axial structure; L=206 mm, H = 640 mm; nozzle edge preparation : type- 1-24-1(s-24-1) Др-311(+0,52) mm DN х S-325x8 mm; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1016556 | Затвор дисковый ЦКБ П99199-300 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=300 P=1МПа РабСр=вода морская СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=60 °С 4 Н II ТУ 3741-056-34390194-2004 | 2.ИСУП.9591631 | Затворы до DN 1200
674 | 2.1969 | 110.7.1202 | 30PCB21AA101 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ЦКБ П99199-300-01 DN 300.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC морская вода/see water DN 300.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-056-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | Carbon steel with an insert. Counter flange -carbon steel / Углер.сталь с вкладышем | pcs. шт. | 1 | 98 | 98 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UQA-Основная насосная станция /main pumping station | 2020-02-26 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L= 206 H=773 мм; Разделка кромок патрубков : Тип разделки-1-24-1(С-24-1) Др-311(+0,52) мм DN х S-325x8 мм; углер сталь с вкладышем ответн. флан.- угл.ст; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; co-axial structure; L= 206 H=773 mm; nozzle edge preparation : type-1-24-1(s-24-1) Др-311(+0,52) mm DN х S-325x8 mm; insert CS return flange- CS. Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1015372 | Затвор дисковый ЦКБ П99199-300-01 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=300 P=1МПа РабСр=вода морская tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 3741-056-34390194-2004 | 2.ИСУП.9591673 | Затворы до DN 1200
675 | 2.1969 | 110.7.1202 | 30PCB21AA102 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ЦКБ П99199-300-01 DN 300.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC морская вода/see water DN 300.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-056-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | Carbon steel with an insert. Counter flange -carbon steel / Углер.сталь с вкладышем | pcs. шт. | 1 | 98 | 98 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UQA-Основная насосная станция /main pumping station | 2020-02-26 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L= 206 H=773 мм; Разделка кромок патрубков : Тип разделки-1-24-1(С-24-1) Др-311(+0,52) мм DN х S-325x8 мм; углер сталь с вкладышем ответн. флан.- угл.ст; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; co-axial structure; L= 206 H=773 mm; nozzle edge preparation : type-1-24-1(s-24-1) Др-311(+0,52) mm DN х S-325x8 mm; insert CS return flange- CS. Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1015372 | Затвор дисковый ЦКБ П99199-300-01 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=300 P=1МПа РабСр=вода морская tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 3741-056-34390194-2004 | 2.ИСУП.9591677 | Затворы до DN 1200
676 | 2.1969 | 110.7.1202 | 30PCB21AA103 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ЦКБ П99199-300-01 DN 300.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC морская вода/see water DN 300.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-056-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | Carbon steel with an insert. Counter flange -carbon steel / Углер.сталь с вкладышем | pcs. шт. | 1 | 98 | 98 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UQA-Основная насосная станция /main pumping station | 2020-02-26 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L= 206 H=773 мм; Разделка кромок патрубков : Тип разделки-1-24-1(С-24-1) Др-311(+0,52) мм DN х S-325x8 мм; углер сталь с вкладышем ответн. флан.- угл.ст; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; co-axial structure; L= 206 H=773 mm; nozzle edge preparation : type-1-24-1(s-24-1) Др-311(+0,52) mm DN х S-325x8 mm; insert CS return flange- CS. Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1015372 | Затвор дисковый ЦКБ П99199-300-01 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=300 P=1МПа РабСр=вода морская tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 3741-056-34390194-2004 | 2.ИСУП.9591681 | Затворы до DN 1200
677 | 2.1969 | 110.7.1202 | 30PCB21AA104 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ЦКБ П99199-300-01 DN 300.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC морская вода/see water DN 300.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-056-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | Carbon steel with an insert. Counter flange -carbon steel / Углер.сталь с вкладышем | pcs. шт. | 1 | 98 | 98 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UQA-Основная насосная станция /main pumping station | 2020-02-26 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L= 206 H=773 мм; Разделка кромок патрубков : Тип разделки-1-24-1(С-24-1) Др-311(+0,52) мм DN х S-325x8 мм; углер сталь с вкладышем ответн. флан.- угл.ст; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; co-axial structure; L= 206 H=773 mm; nozzle edge preparation : type-1-24-1(s-24-1) Др-311(+0,52) mm DN х S-325x8 mm; insert CS return flange- CS. Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1015372 | Затвор дисковый ЦКБ П99199-300-01 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=300 P=1МПа РабСр=вода морская tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 3741-056-34390194-2004 | 2.ИСУП.9591685 | Затворы до DN 1200
678 | 2.1969 | 110.7.1202 | 30PCB22AA101 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ЦКБ П99199-300-01 DN 300.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC морская вода/see water DN 300.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-056-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | Carbon steel with an insert. Counter flange -carbon steel / Углер.сталь с вкладышем | pcs. шт. | 1 | 98 | 98 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UQA-Основная насосная станция /main pumping station | 2020-02-26 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L= 206 H=773 мм; Разделка кромок патрубков : Тип разделки-1-24-1(С-24-1) Др-311(+0,52) мм DN х S-325x8 мм; углер сталь с вкладышем ответн. флан.- угл.ст; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; co-axial structure; L= 206 H=773 mm; nozzle edge preparation : type-1-24-1(s-24-1) Др-311(+0,52) mm DN х S-325x8 mm; insert CS return flange- CS. Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1015372 | Затвор дисковый ЦКБ П99199-300-01 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=300 P=1МПа РабСр=вода морская tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 3741-056-34390194-2004 | 2.ИСУП.9591689 | Затворы до DN 1200
679 | 2.1969 | 110.7.1202 | 30PCB22AA102 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ЦКБ П99199-300-01 DN 300.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC морская вода/see water DN 300.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-056-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | Carbon steel with an insert. Counter flange -carbon steel / Углер.сталь с вкладышем | pcs. шт. | 1 | 98 | 98 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UQA-Основная насосная станция /main pumping station | 2020-02-26 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L= 206 H=773 мм; Разделка кромок патрубков : Тип разделки-1-24-1(С-24-1) Др-311(+0,52) мм DN х S-325x8 мм; углер сталь с вкладышем ответн. флан.- угл.ст; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; co-axial structure; L= 206 H=773 mm; nozzle edge preparation : type-1-24-1(s-24-1) Др-311(+0,52) mm DN х S-325x8 mm; insert CS return flange- CS. Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1015372 | Затвор дисковый ЦКБ П99199-300-01 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=300 P=1МПа РабСр=вода морская tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 3741-056-34390194-2004 | 2.ИСУП.9591694 | Затворы до DN 1200
680 | 2.1969 | 110.7.1202 | 30PCB22AA103 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ЦКБ П99199-300-01 DN 300.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC морская вода/see water DN 300.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-056-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | Carbon steel with an insert. Counter flange -carbon steel / Углер.сталь с вкладышем | pcs. шт. | 1 | 98 | 98 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UQA-Основная насосная станция /main pumping station | 2020-02-26 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L= 206 H=773 мм; Разделка кромок патрубков : Тип разделки-1-24-1(С-24-1) Др-311(+0,52) мм DN х S-325x8 мм; углер сталь с вкладышем ответн. флан.- угл.ст; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; co-axial structure; L= 206 H=773 mm; nozzle edge preparation : type-1-24-1(s-24-1) Др-311(+0,52) mm DN х S-325x8 mm; insert CS return flange- CS. Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1015372 | Затвор дисковый ЦКБ П99199-300-01 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=300 P=1МПа РабСр=вода морская tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 3741-056-34390194-2004 | 2.ИСУП.9591698 | Затворы до DN 1200
681 | 2.1969 | 110.7.1202 | 30PCB22AA104 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ЦКБ П99199-300-01 DN 300.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC морская вода/see water DN 300.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-056-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | Carbon steel with an insert. Counter flange -carbon steel / Углер.сталь с вкладышем | pcs. шт. | 1 | 98 | 98 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UQA-Основная насосная станция /main pumping station | 2020-02-26 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L= 206 H=773 мм; Разделка кромок патрубков : Тип разделки-1-24-1(С-24-1) Др-311(+0,52) мм DN х S-325x8 мм; углер сталь с вкладышем ответн. флан.- угл.ст; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; co-axial structure; L= 206 H=773 mm; nozzle edge preparation : type-1-24-1(s-24-1) Др-311(+0,52) mm DN х S-325x8 mm; insert CS return flange- CS. Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1015372 | Затвор дисковый ЦКБ П99199-300-01 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=300 P=1МПа РабСр=вода морская tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 3741-056-34390194-2004 | 2.ИСУП.9591702 | Затворы до DN 1200
682 | 2.1969 | 110.7.1202 | 30PCB23AA101 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ЦКБ П99199-300-01 DN 300.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC морская вода/see water DN 300.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-056-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | Carbon steel with an insert. Counter flange -carbon steel / Углер.сталь с вкладышем | pcs. шт. | 1 | 98 | 98 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UQA-Основная насосная станция /main pumping station | 2020-02-26 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L= 206 H=773 мм; Разделка кромок патрубков : Тип разделки-1-24-1(С-24-1) Др-311(+0,52) мм DN х S-325x8 мм; углер сталь с вкладышем ответн. флан.- угл.ст; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; co-axial structure; L= 206 H=773 mm; nozzle edge preparation : type-1-24-1(s-24-1) Др-311(+0,52) mm DN х S-325x8 mm; insert CS return flange- CS. Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1015372 | Затвор дисковый ЦКБ П99199-300-01 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=300 P=1МПа РабСр=вода морская tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 3741-056-34390194-2004 | 2.ИСУП.9591706 | Затворы до DN 1200
683 | 2.1969 | 110.7.1202 | 30PCB23AA102 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ЦКБ П99199-300-01 DN 300.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC морская вода/see water DN 300.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-056-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | Carbon steel with an insert. Counter flange -carbon steel / Углер.сталь с вкладышем | pcs. шт. | 1 | 98 | 98 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UQA-Основная насосная станция /main pumping station | 2020-02-26 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L= 206 H=773 мм; Разделка кромок патрубков : Тип разделки-1-24-1(С-24-1) Др-311(+0,52) мм DN х S-325x8 мм; углер сталь с вкладышем ответн. флан.- угл.ст; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; co-axial structure; L= 206 H=773 mm; nozzle edge preparation : type-1-24-1(s-24-1) Др-311(+0,52) mm DN х S-325x8 mm; insert CS return flange- CS. Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1015372 | Затвор дисковый ЦКБ П99199-300-01 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=300 P=1МПа РабСр=вода морская tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 3741-056-34390194-2004 | 2.ИСУП.9591710 | Затворы до DN 1200
684 | 2.1969 | 110.7.1202 | 30PCB23AA103 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ЦКБ П99199-300-01 DN 300.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC морская вода/see water DN 300.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-056-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | Carbon steel with an insert. Counter flange -carbon steel / Углер.сталь с вкладышем | pcs. шт. | 1 | 98 | 98 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UQA-Основная насосная станция /main pumping station | 2020-02-26 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L= 206 H=773 мм; Разделка кромок патрубков : Тип разделки-1-24-1(С-24-1) Др-311(+0,52) мм DN х S-325x8 мм; углер сталь с вкладышем ответн. флан.- угл.ст; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; co-axial structure; L= 206 H=773 mm; nozzle edge preparation : type-1-24-1(s-24-1) Др-311(+0,52) mm DN х S-325x8 mm; insert CS return flange- CS. Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1015372 | Затвор дисковый ЦКБ П99199-300-01 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=300 P=1МПа РабСр=вода морская tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 3741-056-34390194-2004 | 2.ИСУП.9591713 | Затворы до DN 1200
685 | 2.1969 | 110.7.1202 | 30PCB23AA104 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ЦКБ П99199-300-01 DN 300.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC морская вода/see water DN 300.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-056-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | Carbon steel with an insert. Counter flange -carbon steel / Углер.сталь с вкладышем | pcs. шт. | 1 | 98 | 98 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UQA-Основная насосная станция /main pumping station | 2020-02-26 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L= 206 H=773 мм; Разделка кромок патрубков : Тип разделки-1-24-1(С-24-1) Др-311(+0,52) мм DN х S-325x8 мм; углер сталь с вкладышем ответн. флан.- угл.ст; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; co-axial structure; L= 206 H=773 mm; nozzle edge preparation : type-1-24-1(s-24-1) Др-311(+0,52) mm DN х S-325x8 mm; insert CS return flange- CS. Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1015372 | Затвор дисковый ЦКБ П99199-300-01 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=300 P=1МПа РабСр=вода морская tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 3741-056-34390194-2004 | 2.ИСУП.9591717 | Затворы до DN 1200
686 | 2.1969 | 110.7.1202 | 30PCB31AA101 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ЦКБ П99199-300-01 DN 300.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC морская вода/see water DN 300.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-056-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | Carbon steel with an insert. Counter flange -carbon steel / Углер.сталь с вкладышем | pcs. шт. | 1 | 98 | 98 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UQA-Основная насосная станция /main pumping station | 2020-02-26 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L= 206 H=773 мм; Разделка кромок патрубков : Тип разделки-1-24-1(С-24-1) Др-311(+0,52) мм DN х S-325x8 мм; углер сталь с вкладышем ответн. флан.- угл.ст; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; co-axial structure; L= 206 H=773 mm; nozzle edge preparation : type-1-24-1(s-24-1) Др-311(+0,52) mm DN х S-325x8 mm; insert CS return flange- CS. Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1015372 | Затвор дисковый ЦКБ П99199-300-01 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=300 P=1МПа РабСр=вода морская tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 3741-056-34390194-2004 | 2.ИСУП.9591721 | Затворы до DN 1200
687 | 2.1969 | 110.7.1202 | 30PCB32AA101 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ЦКБ П99199-300-01 DN 300.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC морская вода/see water DN 300.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-056-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | Carbon steel with an insert. Counter flange -carbon steel / Углер.сталь с вкладышем | pcs. шт. | 1 | 98 | 98 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UQA-Основная насосная станция /main pumping station | 2020-02-26 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L= 206 H=773 мм; Разделка кромок патрубков : Тип разделки-1-24-1(С-24-1) Др-311(+0,52) мм DN х S-325x8 мм; углер сталь с вкладышем ответн. флан.- угл.ст; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; co-axial structure; L= 206 H=773 mm; nozzle edge preparation : type-1-24-1(s-24-1) Др-311(+0,52) mm DN х S-325x8 mm; insert CS return flange- CS. Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1015372 | Затвор дисковый ЦКБ П99199-300-01 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=300 P=1МПа РабСр=вода морская tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 3741-056-34390194-2004 | 2.ИСУП.9591725 | Затворы до DN 1200
688 | 2.1969 | 110.7.1202 | 30PCB33AA101 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ЦКБ П99199-300-01 DN 300.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC морская вода/see water DN 300.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-056-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | Carbon steel with an insert. Counter flange -carbon steel / Углер.сталь с вкладышем | pcs. шт. | 1 | 98 | 98 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UQA-Основная насосная станция /main pumping station | 2020-02-26 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L= 206 H=773 мм; Разделка кромок патрубков : Тип разделки-1-24-1(С-24-1) Др-311(+0,52) мм DN х S-325x8 мм; углер сталь с вкладышем ответн. флан.- угл.ст; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; co-axial structure; L= 206 H=773 mm; nozzle edge preparation : type-1-24-1(s-24-1) Др-311(+0,52) mm DN х S-325x8 mm; insert CS return flange- CS. Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1015372 | Затвор дисковый ЦКБ П99199-300-01 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=300 P=1МПа РабСр=вода морская tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 3741-056-34390194-2004 | 2.ИСУП.9591729 | Затворы до DN 1200
689 | 2.4224 | 110.7.3.6 | 30GML31AA201 | Control Butterfly valve hand-operated, designed for sea water Затвор дисковый регулирующий с ручным приводом для морской воды | ЦКБ П99201-080 DN 80.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC морская вода/see water DN 80.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | As per type По типу TU 3741-058-34390194-2004 ТУ 3741-058-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/Прил.3.2-7A/II | QNC | Titanium alloy Титановый сплав | pcs. шт. | 1 | 18 | 18 | ТМ4/III | 9(ОЖ1)/III | 30UQA-Основная насосная станция / main pump station | 2020-02-26 |  | 0 | 0 | 0 |  | Место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. Конструкция ремонтопригодная. Ответные фланцы (титан) и крепеж должны входить в поставку. Коэффициент гидравлического сопротивления - п.5.2.10 ПНСТ-2016. Давление гидроиспытаний - 1,5 Рн. Герметичность - класс А по ГОСТ9544. L= не более 250мм(с ответными фланцами). Тип разделки-1-24-1(С-24-1), стыкуемая труба DN х S-89x3 мм; Срок службы – не менее 30 лет. Хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рН 7,7...8,0. Place of installation is in attended rooms outside containment. The structure is repairable. Return flange (titanium) and fasteners shall enters supply scope. Hydraulic resistance factor i.5.2.10 ПНСТ-2016. Hydrotest pressure - 1,5 Рн. Tightness - class А as per GOST 9544. L= not above 250mm (with return flanges). Type of edge cut -1-24-1(С-24-1), connected pipe DN х S-89x3 mm; Service life 30 yrs not less. Characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рН 7,7...8,0. | 1015541 | Затвор дисковый регулирующий ЦКБ П99201-080 МатКорп=сплав титановый DN=80 P=1МПа РабСр=вода морская СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной ТУ 3741-058-34390194-2004 | 2.ИСУП.9183976 | Затворы до DN 1200
690 | 2.684 | 110.7.1.1 | 30PCB60AA001 | Motor-operated butterfly valve Затвор дисковый с электроприводом | ЦКБ К99195-400 DN 400 Pd 0,6 MPа Td 60oC морская вода/sea water DN 400 мм Pр 0,6 MPа Tp 60 0C | As per type По типу ТU 3742-044-34390194-2004 ТУ 3742-044-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/App. 3.2-7A/II 4/Прил.3.2-7A/II | QNC | Body and disk material is carbon steel or equivalent with a solid rubberizing resistant to seawater. Mating flanges – carbon steel Корпус и диск из угл.ст или аналога с твердым гуммированием, стойким к морской воде. Ответные фланцы - из - угл ст. | pcs. шт. | 1 | 220 | 220 | TM4/III | 9(ОЖ1)/III | 30UQA-Основная насосная станция / main pump station | 2020-02-26 |  | 0 | 0 | 0 |  | Place of installation is in attended rooms outside containment. Type of structure is two-eccentric with flange. The structure is repairable. Outer coating is powder-based epoxi of 250mcm thick not less. Material of valve fasteners is stainless steel class А4 or equivalent, toleraable to effects of seawater. Return flange and fasteners shall enters supply scope. Hydraulic resistance factor 1,0 not above. Hydrotest pressure 1,5 Рн. L= not above 350mm(with return flanges). Type of edge cut -1-24-1(С-24-1), connected pipeDN х S-426x12 mm; Service life 30 yrs not less. Electric actuator shall meet NP-068-05 i.5.1, 5.3; Electric actuators shall tolerate frequency deviation within range from 49,0 to 50,5 Hz – continuously; within range (47,5 – 49,0) Hz and (50,5-52,5) Hz – up to 5 min once, however not above 750 min for entire service life; within range (46,0 – 47,5) Hz – up to 30 s once, however not above 300 min for entire service life; Electrically driven seals shall be equipped with limit and moment switches: U - from 24 to 48 V; I - from 1 to 400 mА; EMC as per GOST 32137-2013 - III «А»; Voltage 220 V deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15%; time of opening 150 s not above. protection class IP67 Characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рН 7,7...8,0. Место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. Конструкция двухэксцентриковая, фланцевая, ремонтопригодная. Наружное покрытие эпоксидное порошковое толщиной не менее 250мкм. Крепежные изделия арматуры из н/ж стали А4 или аналога, стойкой к морской воде Ответные фланцы и крепеж должны входить в поставку. Коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. Давление гидроиспытаний - 1,5 Рн. Герметичность - класс А по ГОСТ9544. L= не более 350мм(с ответными фланцами). Тип разделки-1-24-1(С-24-1), стыкуемая труба DN х S-426x12 мм; Срок службы – не менее 30 лет. Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Затворы с электроприводом должны иметь концевые контакты для сигнализации крайнего и промежуточного положений запорного органа, а также моментные выключатели. Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - III «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%; t открытия не более 150 с. Электроприводы и редукторы должны иметь степень защиты не ниже IP67 Хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рН 7,7...8,0. | 769772 | Затвор дисковый ЦКБ К99195-400 Ду400 Рр0.6МПа фланцевый морская вода 60С c электроприводом 2-ПМ-25 0.025кВт ТУ 3742-044-34390194-2004 4Н II | 2.ИСУП.9571088 | Затворы до DN 1200
691 | 2.684 | 110.7.1.1 | 30PCB60AA002 | Motor-operated butterfly valve Затвор дисковый с электроприводом | ЦКБ К99195-400 DN 400 Pd 0,6 MPа Td 60oC морская вода/sea water DN 400 мм Pр 0,6 MPа Tp 60 0C | As per type По типу ТU 3742-044-34390194-2004 ТУ 3742-044-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/App. 3.2-7A/II 4/Прил.3.2-7A/II | QNC | Body and disk material is carbon steel or equivalent with a solid rubberizing resistant to seawater. Mating flanges – carbon steel Корпус и диск из угл.ст или аналога с твердым гуммированием, стойким к морской воде. Ответные фланцы - из - угл ст. | pcs. шт. | 1 | 220 | 220 | TM4/III | 9(ОЖ1)/III | 30UQA-Основная насосная станция / main pump station | 2020-02-26 |  | 0 | 0 | 0 |  | Place of installation is in attended rooms outside containment. Type of structure is two-eccentric with flange. The structure is repairable. Outer coating is powder-based epoxi of 250mcm thick not less. Material of valve fasteners is stainless steel class А4 or equivalent, toleraable to effects of seawater. Return flange and fasteners shall enters supply scope. Hydraulic resistance factor 1,0 not above. Hydrotest pressure 1,5 Рн. L= not above 350mm(with return flanges). Type of edge cut -1-24-1(С-24-1), connected pipeDN х S-426x12 mm; Service life 30 yrs not less. Electric actuator shall meet NP-068-05 i.5.1, 5.3; Electric actuators shall tolerate frequency deviation within range from 49,0 to 50,5 Hz – continuously; within range (47,5 – 49,0) Hz and (50,5-52,5) Hz – up to 5 min once, however not above 750 min for entire service life; within range (46,0 – 47,5) Hz – up to 30 s once, however not above 300 min for entire service life; Electrically driven seals shall be equipped with limit and moment switches: U - from 24 to 48 V; I - from 1 to 400 mА; EMC as per GOST 32137-2013 - III «А»; Voltage 220 V deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15%; time of opening 150 s not above. protection class IP67 Characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рН 7,7...8,0. Место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. Конструкция двухэксцентриковая, фланцевая, ремонтопригодная. Наружное покрытие эпоксидное порошковое толщиной не менее 250мкм. Крепежные изделия арматуры из н/ж стали А4 или аналога, стойкой к морской воде Ответные фланцы и крепеж должны входить в поставку. Коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. Давление гидроиспытаний - 1,5 Рн. Герметичность - класс А по ГОСТ9544. L= не более 350мм(с ответными фланцами). Тип разделки-1-24-1(С-24-1), стыкуемая труба DN х S-426x12 мм; Срок службы – не менее 30 лет. Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Затворы с электроприводом должны иметь концевые контакты для сигнализации крайнего и промежуточного положений запорного органа, а также моментные выключатели. Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - III «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%; t открытия не более 150 с. Электроприводы и редукторы должны иметь степень защиты не ниже IP67 Хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рН 7,7...8,0. | 769772 | Затвор дисковый ЦКБ К99195-400 Ду400 Рр0.6МПа фланцевый морская вода 60С c электроприводом 2-ПМ-25 0.025кВт ТУ 3742-044-34390194-2004 4Н II | 2.ИСУП.9571090 | Затворы до DN 1200
692 | 2.684 | 110.7.1.1 | 30PCB61AA001 | Motor-operated butterfly valve Затвор дисковый с электроприводом | ЦКБ К99195-400 DN 400 Pd 0,6 MPа Td 60oC морская вода/sea water DN 400 мм Pр 0,6 MPа Tp 60 0C | As per type По типу ТU 3742-044-34390194-2004 ТУ 3742-044-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/App. 3.2-7A/II 4/Прил.3.2-7A/II | QNC | Body and disk material is carbon steel or equivalent with a solid rubberizing resistant to seawater. Mating flanges – carbon steel Корпус и диск из угл.ст или аналога с твердым гуммированием, стойким к морской воде. Ответные фланцы - из - угл ст. | pcs. шт. | 1 | 220 | 220 | TM4/III | 9(ОЖ1)/III | 30UQA-Основная насосная станция /main pumping station | 2020-02-26 |  | 0 | 0 | 0 |  | Place of installation is in attended rooms outside containment. Type of structure is two-eccentric with flange. The structure is repairable. Outer coating is powder-based epoxi of 250mcm thick not less. Material of valve fasteners is stainless steel class А4 or equivalent, toleraable to effects of seawater. Return flange and fasteners shall enters supply scope. Hydraulic resistance factor 1,0 not above. Hydrotest pressure 1,5 Рн. L= not above 350mm(with return flanges). Type of edge cut -1-24-1(С-24-1), connected pipeDN х S-426x12 mm; Service life 30 yrs not less. Electric actuator shall meet NP-068-05 i.5.1, 5.3; Electric actuators shall tolerate frequency deviation within range from 49,0 to 50,5 Hz – continuously; within range (47,5 – 49,0) Hz and (50,5-52,5) Hz – up to 5 min once, however not above 750 min for entire service life; within range (46,0 – 47,5) Hz – up to 30 s once, however not above 300 min for entire service life; Electrically driven seals shall be equipped with limit and moment switches: U - from 24 to 48 V; I - from 1 to 400 mА; EMC as per GOST 32137-2013 - III «А»; Voltage 220 V deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15%; time of opening 150 s not above. protection class IP67 Characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рН 7,7...8,0. Место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. Конструкция двухэксцентриковая, фланцевая, ремонтопригодная. Наружное покрытие эпоксидное порошковое толщиной не менее 250мкм. Крепежные изделия арматуры из н/ж стали А4 или аналога, стойкой к морской воде Ответные фланцы и крепеж должны входить в поставку. Коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. Давление гидроиспытаний - 1,5 Рн. Герметичность - класс А по ГОСТ9544. L= не более 350мм(с ответными фланцами). Тип разделки-1-24-1(С-24-1), стыкуемая труба DN х S-426x12 мм; Срок службы – не менее 30 лет. Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Затворы с электроприводом должны иметь концевые контакты для сигнализации крайнего и промежуточного положений запорного органа, а также моментные выключатели. Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - III «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%; t открытия не более 150 с. Электроприводы и редукторы должны иметь степень защиты не ниже IP67 Хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рН 7,7...8,0. | 769772 | Затвор дисковый ЦКБ К99195-400 Ду400 Рр0.6МПа фланцевый морская вода 60С c электроприводом 2-ПМ-25 0.025кВт ТУ 3742-044-34390194-2004 4Н II | 2.ИСУП.9571092 | Затворы до DN 1200
693 | 2.684 | 110.7.1.1 | 30PCB71AA001 | Motor-operated butterfly valve Затвор дисковый с электроприводом | ЦКБ К99195-400 DN 400 Pd 0,6 MPа Td 60oC морская вода/sea water DN 400 мм Pр 0,6 MPа Tp 60 0C | As per type По типу ТU 3742-044-34390194-2004 ТУ 3742-044-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/App. 3.2-7A/II 4/Прил.3.2-7A/II | QNC | Body and disk material is carbon steel or equivalent with a solid rubberizing resistant to seawater. Mating flanges – carbon steel Корпус и диск из угл.ст или аналога с твердым гуммированием, стойким к морской воде. Ответные фланцы - из - угл ст. | pcs. шт. | 1 | 220 | 220 | TM4/III | 9(ОЖ1)/III | 30UQA-Основная насосная станция / main pump station | 2020-02-26 |  | 0 | 0 | 0 |  | Place of installation is in attended rooms outside containment. Type of structure is two-eccentric with flange. The structure is repairable. Outer coating is powder-based epoxi of 250mcm thick not less. Material of valve fasteners is stainless steel class А4 or equivalent, toleraable to effects of seawater. Return flange and fasteners shall enters supply scope. Hydraulic resistance factor 1,0 not above. Hydrotest pressure 1,5 Рн. L= not above 350mm(with return flanges). Type of edge cut -1-24-1(С-24-1), connected pipeDN х S-426x12 mm; Service life 30 yrs not less. Electric actuator shall meet NP-068-05 i.5.1, 5.3; Electric actuators shall tolerate frequency deviation within range from 49,0 to 50,5 Hz – continuously; within range (47,5 – 49,0) Hz and (50,5-52,5) Hz – up to 5 min once, however not above 750 min for entire service life; within range (46,0 – 47,5) Hz – up to 30 s once, however not above 300 min for entire service life; Electrically driven seals shall be equipped with limit and moment switches: U - from 24 to 48 V; I - from 1 to 400 mА; EMC as per GOST 32137-2013 - III «А»; Voltage 220 V deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15%; time of opening 150 s not above. protection class IP67 Characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рН 7,7...8,0. Место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. Конструкция двухэксцентриковая, фланцевая, ремонтопригодная. Наружное покрытие эпоксидное порошковое толщиной не менее 250мкм. Крепежные изделия арматуры из н/ж стали А4 или аналога, стойкой к морской воде Ответные фланцы и крепеж должны входить в поставку. Коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. Давление гидроиспытаний - 1,5 Рн. Герметичность - класс А по ГОСТ9544. L= не более 350мм(с ответными фланцами). Тип разделки-1-24-1(С-24-1), стыкуемая труба DN х S-426x12 мм; Срок службы – не менее 30 лет. Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Затворы с электроприводом должны иметь концевые контакты для сигнализации крайнего и промежуточного положений запорного органа, а также моментные выключатели. Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - III «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%; t открытия не более 150 с. Электроприводы и редукторы должны иметь степень защиты не ниже IP67 Хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рН 7,7...8,0. | 769772 | Затвор дисковый ЦКБ К99195-400 Ду400 Рр0.6МПа фланцевый морская вода 60С c электроприводом 2-ПМ-25 0.025кВт ТУ 3742-044-34390194-2004 4Н II | 2.ИСУП.9571094 | Затворы до DN 1200
694 | 2.684 | 110.7.1.1 | 30PCB72AA001 | Motor-operated butterfly valve Затвор дисковый с электроприводом | ЦКБ К99195-400 DN 400 Pd 0,6 MPа Td 60oC морская вода/sea water DN 400 мм Pр 0,6 MPа Tp 60 0C | As per type По типу ТU 3742-044-34390194-2004 ТУ 3742-044-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/App. 3.2-7A/II 4/Прил.3.2-7A/II | QNC | Body and disk material is carbon steel or equivalent with a solid rubberizing resistant to seawater. Mating flanges – carbon steel Корпус и диск из угл.ст или аналога с твердым гуммированием, стойким к морской воде. Ответные фланцы - из - угл ст. | pcs. шт. | 1 | 220 | 220 | TM4/III | 9(ОЖ1)/III | 30UQA-Основная насосная станция / main pump station | 2020-02-26 |  | 0 | 0 | 0 |  | Place of installation is in attended rooms outside containment. Type of structure is two-eccentric with flange. The structure is repairable. Outer coating is powder-based epoxi of 250mcm thick not less. Material of valve fasteners is stainless steel class А4 or equivalent, toleraable to effects of seawater. Return flange and fasteners shall enters supply scope. Hydraulic resistance factor 1,0 not above. Hydrotest pressure 1,5 Рн. L= not above 350mm(with return flanges). Type of edge cut -1-24-1(С-24-1), connected pipeDN х S-426x12 mm; Service life 30 yrs not less. Electric actuator shall meet NP-068-05 i.5.1, 5.3; Electric actuators shall tolerate frequency deviation within range from 49,0 to 50,5 Hz – continuously; within range (47,5 – 49,0) Hz and (50,5-52,5) Hz – up to 5 min once, however not above 750 min for entire service life; within range (46,0 – 47,5) Hz – up to 30 s once, however not above 300 min for entire service life; Electrically driven seals shall be equipped with limit and moment switches: U - from 24 to 48 V; I - from 1 to 400 mА; EMC as per GOST 32137-2013 - III «А»; Voltage 220 V deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15%; time of opening 150 s not above. protection class IP67 Characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рН 7,7...8,0. Место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. Конструкция двухэксцентриковая, фланцевая, ремонтопригодная. Наружное покрытие эпоксидное порошковое толщиной не менее 250мкм. Крепежные изделия арматуры из н/ж стали А4 или аналога, стойкой к морской воде Ответные фланцы и крепеж должны входить в поставку. Коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. Давление гидроиспытаний - 1,5 Рн. Герметичность - класс А по ГОСТ9544. L= не более 350мм(с ответными фланцами). Тип разделки-1-24-1(С-24-1), стыкуемая труба DN х S-426x12 мм; Срок службы – не менее 30 лет. Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Затворы с электроприводом должны иметь концевые контакты для сигнализации крайнего и промежуточного положений запорного органа, а также моментные выключатели. Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - III «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%; t открытия не более 150 с. Электроприводы и редукторы должны иметь степень защиты не ниже IP67 Хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рН 7,7...8,0. | 769772 | Затвор дисковый ЦКБ К99195-400 Ду400 Рр0.6МПа фланцевый морская вода 60С c электроприводом 2-ПМ-25 0.025кВт ТУ 3742-044-34390194-2004 4Н II | 2.ИСУП.9571096 | Затворы до DN 1200
695 | 2.684 | 110.7.1.1 | 30PCB73AA001 | Motor-operated butterfly valve Затвор дисковый с электроприводом | ЦКБ К99195-400 DN 400 Pd 0,6 MPа Td 60oC морская вода/sea water DN 400 мм Pр 0,6 MPа Tp 60 0C | As per type По типу ТU 3742-044-34390194-2004 ТУ 3742-044-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/App. 3.2-7A/II 4/Прил.3.2-7A/II | QNC | Body and disk material is carbon steel or equivalent with a solid rubberizing resistant to seawater. Mating flanges – carbon steel Корпус и диск из угл.ст или аналога с твердым гуммированием, стойким к морской воде. Ответные фланцы - из - угл ст. | pcs. шт. | 1 | 220 | 220 | TM4/III | 9(ОЖ1)/III | 30UQA-Основная насосная станция / main pump station | 2020-02-26 |  | 0 | 0 | 0 |  | Place of installation is in attended rooms outside containment. Type of structure is two-eccentric with flange. The structure is repairable. Outer coating is powder-based epoxi of 250mcm thick not less. Material of valve fasteners is stainless steel class А4 or equivalent, toleraable to effects of seawater. Return flange and fasteners shall enters supply scope. Hydraulic resistance factor 1,0 not above. Hydrotest pressure 1,5 Рн. L= not above 350mm(with return flanges). Type of edge cut -1-24-1(С-24-1), connected pipeDN х S-426x12 mm; Service life 30 yrs not less. Electric actuator shall meet NP-068-05 i.5.1, 5.3; Electric actuators shall tolerate frequency deviation within range from 49,0 to 50,5 Hz – continuously; within range (47,5 – 49,0) Hz and (50,5-52,5) Hz – up to 5 min once, however not above 750 min for entire service life; within range (46,0 – 47,5) Hz – up to 30 s once, however not above 300 min for entire service life; Electrically driven seals shall be equipped with limit and moment switches: U - from 24 to 48 V; I - from 1 to 400 mА; EMC as per GOST 32137-2013 - III «А»; Voltage 220 V deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15%; time of opening 150 s not above. protection class IP67 Characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рН 7,7...8,0. Место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. Конструкция двухэксцентриковая, фланцевая, ремонтопригодная. Наружное покрытие эпоксидное порошковое толщиной не менее 250мкм. Крепежные изделия арматуры из н/ж стали А4 или аналога, стойкой к морской воде Ответные фланцы и крепеж должны входить в поставку. Коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. Давление гидроиспытаний - 1,5 Рн. Герметичность - класс А по ГОСТ9544. L= не более 350мм(с ответными фланцами). Тип разделки-1-24-1(С-24-1), стыкуемая труба DN х S-426x12 мм; Срок службы – не менее 30 лет. Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Затворы с электроприводом должны иметь концевые контакты для сигнализации крайнего и промежуточного положений запорного органа, а также моментные выключатели. Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - III «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%; t открытия не более 150 с. Электроприводы и редукторы должны иметь степень защиты не ниже IP67 Хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рН 7,7...8,0. | 769772 | Затвор дисковый ЦКБ К99195-400 Ду400 Рр0.6МПа фланцевый морская вода 60С c электроприводом 2-ПМ-25 0.025кВт ТУ 3742-044-34390194-2004 4Н II | 2.ИСУП.9571098 | Затворы до DN 1200
696 | 2.684 | 110.7.1.1 | 30PCB74AA001 | Motor-operated butterfly valve Затвор дисковый с электроприводом | ЦКБ К99195-400 DN 400 Pd 0,6 MPа Td 60oC морская вода/sea water DN 400 мм Pр 0,6 MPа Tp 60 0C | As per type По типу ТU 3742-044-34390194-2004 ТУ 3742-044-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/App. 3.2-7A/II 4/Прил.3.2-7A/II | QNC | Body and disk material is carbon steel or equivalent with a solid rubberizing resistant to seawater. Mating flanges – carbon steel Корпус и диск из угл.ст или аналога с твердым гуммированием, стойким к морской воде. Ответные фланцы - из - угл ст. | pcs. шт. | 1 | 220 | 220 | TM4/III | 9(ОЖ1)/III | 30UQA-Основная насосная станция / main pump station | 2020-02-26 |  | 0 | 0 | 0 |  | Place of installation is in attended rooms outside containment. Type of structure is two-eccentric with flange. The structure is repairable. Outer coating is powder-based epoxi of 250mcm thick not less. Material of valve fasteners is stainless steel class А4 or equivalent, toleraable to effects of seawater. Return flange and fasteners shall enters supply scope. Hydraulic resistance factor 1,0 not above. Hydrotest pressure 1,5 Рн. L= not above 350mm(with return flanges). Type of edge cut -1-24-1(С-24-1), connected pipeDN х S-426x12 mm; Service life 30 yrs not less. Electric actuator shall meet NP-068-05 i.5.1, 5.3; Electric actuators shall tolerate frequency deviation within range from 49,0 to 50,5 Hz – continuously; within range (47,5 – 49,0) Hz and (50,5-52,5) Hz – up to 5 min once, however not above 750 min for entire service life; within range (46,0 – 47,5) Hz – up to 30 s once, however not above 300 min for entire service life; Electrically driven seals shall be equipped with limit and moment switches: U - from 24 to 48 V; I - from 1 to 400 mА; EMC as per GOST 32137-2013 - III «А»; Voltage 220 V deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15%; time of opening 150 s not above. protection class IP67 Characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рН 7,7...8,0. Конструкция двухэксцентриковая, фланцевая, ремонтопригодная. Наружное покрытие эпоксидное порошковое толщиной не менее 250мкм. Крепежные изделия арматуры из н/ж стали А4 или аналога, стойкой к морской воде Ответные фланцы и крепеж должны входить в поставку. Коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. Давление гидроиспытаний - 1,5 Рн. Герметичность - класс А по ГОСТ9544. L= не более 350мм(с ответными фланцами). Тип разделки-1-24-1(С-24-1), стыкуемая труба DN х S-426x12 мм; Срок службы – не менее 30 лет. Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Затворы с электроприводом должны иметь концевые контакты для сигнализации крайнего и промежуточного положений запорного органа, а также моментные выключатели. Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - III «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%; t открытия не более 150 с. Электроприводы и редукторы должны иметь степень защиты не ниже IP67 Хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рН 7,7...8,0. | 769772 | Затвор дисковый ЦКБ К99195-400 Ду400 Рр0.6МПа фланцевый морская вода 60С c электроприводом 2-ПМ-25 0.025кВт ТУ 3742-044-34390194-2004 4Н II | 2.ИСУП.9571100 | Затворы до DN 1200
697 | 2.684 | 110.7.1.1 | 30PCB75AA001 | Motor-operated butterfly valve Затвор дисковый с электроприводом | ЦКБ К99195-400 DN 400 Pd 0,6 MPа Td 60oC морская вода/sea water DN 400 мм Pр 0,6 MPа Tp 60 0C | As per type По типу ТU 3742-044-34390194-2004 ТУ 3742-044-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/App. 3.2-7A/II 4/Прил.3.2-7A/II | QNC | Body and disk material is carbon steel or equivalent with a solid rubberizing resistant to seawater. Mating flanges – carbon steel Корпус и диск из угл.ст или аналога с твердым гуммированием, стойким к морской воде. Ответные фланцы - из - угл ст. | pcs. шт. | 1 | 220 | 220 | TM4/III | 9(ОЖ1)/III | 30UQA-Основная насосная станция / main pump station | 2020-02-26 |  | 0 | 0 | 0 |  | Place of installation is in attended rooms outside containment. Type of structure is two-eccentric with flange. The structure is repairable. Outer coating is powder-based epoxi of 250mcm thick not less. Material of valve fasteners is stainless steel class А4 or equivalent, toleraable to effects of seawater. Return flange and fasteners shall enters supply scope. Hydraulic resistance factor 1,0 not above. Hydrotest pressure 1,5 Рн. L= not above 350mm(with return flanges). Type of edge cut -1-24-1(С-24-1), connected pipeDN х S-426x12 mm; Service life 30 yrs not less. Electric actuator shall meet NP-068-05 i.5.1, 5.3; Electric actuators shall tolerate frequency deviation within range from 49,0 to 50,5 Hz – continuously; within range (47,5 – 49,0) Hz and (50,5-52,5) Hz – up to 5 min once, however not above 750 min for entire service life; within range (46,0 – 47,5) Hz – up to 30 s once, however not above 300 min for entire service life; Electrically driven seals shall be equipped with limit and moment switches: U - from 24 to 48 V; I - from 1 to 400 mА; EMC as per GOST 32137-2013 - III «А»; Voltage 220 V deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15%; time of opening 150 s not above. protection class IP67 Characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рН 7,7...8,0. Место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. Конструкция двухэксцентриковая, фланцевая, ремонтопригодная. Наружное покрытие эпоксидное порошковое толщиной не менее 250мкм. Крепежные изделия арматуры из н/ж стали А4 или аналога, стойкой к морской воде Ответные фланцы и крепеж должны входить в поставку. Коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. Давление гидроиспытаний - 1,5 Рн. Герметичность - класс А по ГОСТ9544. L= не более 350мм(с ответными фланцами). Тип разделки-1-24-1(С-24-1), стыкуемая труба DN х S-426x12 мм; Срок службы – не менее 30 лет. Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Затворы с электроприводом должны иметь концевые контакты для сигнализации крайнего и промежуточного положений запорного органа, а также моментные выключатели. Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - III «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%; t открытия не более 150 с. Электроприводы и редукторы должны иметь степень защиты не ниже IP67 Хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рН 7,7...8,0. | 769772 | Затвор дисковый ЦКБ К99195-400 Ду400 Рр0.6МПа фланцевый морская вода 60С c электроприводом 2-ПМ-25 0.025кВт ТУ 3742-044-34390194-2004 4Н II | 2.ИСУП.9571102 | Затворы до DN 1200
698 | 2.684 | 110.7.1.1 | 30PCB76AA001 | Motor-operated butterfly valve Затвор дисковый с электроприводом | ЦКБ К99195-400 DN 400 Pd 0,6 MPа Td 60oC морская вода/sea water DN 400 мм Pр 0,6 MPа Tp 60 0C | As per type По типу ТU 3742-044-34390194-2004 ТУ 3742-044-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/App. 3.2-7A/II 4/Прил.3.2-7A/II | QNC | Body and disk material is carbon steel or equivalent with a solid rubberizing resistant to seawater. Mating flanges – carbon steel Корпус и диск из угл.ст или аналога с твердым гуммированием, стойким к морской воде. Ответные фланцы - из - угл ст. | pcs. шт. | 1 | 220 | 220 | TM4/III | 9(ОЖ1)/III | 30UQA-Основная насосная станция / main pump station | 2020-02-26 |  | 0 | 0 | 0 |  | Place of installation is in attended rooms outside containment. Type of structure is two-eccentric with flange. The structure is repairable. Outer coating is powder-based epoxi of 250mcm thick not less. Material of valve fasteners is stainless steel class А4 or equivalent, toleraable to effects of seawater. Return flange and fasteners shall enters supply scope. Hydraulic resistance factor 1,0 not above. Hydrotest pressure 1,5 Рн. L= not above 350mm(with return flanges). Type of edge cut -1-24-1(С-24-1), connected pipeDN х S-426x12 mm; Service life 30 yrs not less. Electric actuator shall meet NP-068-05 i.5.1, 5.3; Electric actuators shall tolerate frequency deviation within range from 49,0 to 50,5 Hz – continuously; within range (47,5 – 49,0) Hz and (50,5-52,5) Hz – up to 5 min once, however not above 750 min for entire service life; within range (46,0 – 47,5) Hz – up to 30 s once, however not above 300 min for entire service life; Electrically driven seals shall be equipped with limit and moment switches: U - from 24 to 48 V; I - from 1 to 400 mА; EMC as per GOST 32137-2013 - III «А»; Voltage 220 V deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15%; time of opening 150 s not above. protection class IP67 Characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рН 7,7...8,0. Место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. Конструкция двухэксцентриковая, фланцевая, ремонтопригодная. Наружное покрытие эпоксидное порошковое толщиной не менее 250мкм. Крепежные изделия арматуры из н/ж стали А4 или аналога, стойкой к морской воде Ответные фланцы и крепеж должны входить в поставку. Коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. Давление гидроиспытаний - 1,5 Рн. Герметичность - класс А по ГОСТ9544. L= не более 350мм(с ответными фланцами). Тип разделки-1-24-1(С-24-1), стыкуемая труба DN х S-426x12 мм; Срок службы – не менее 30 лет. Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Затворы с электроприводом должны иметь концевые контакты для сигнализации крайнего и промежуточного положений запорного органа, а также моментные выключатели. Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - III «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%; t открытия не более 150 с. Электроприводы и редукторы должны иметь степень защиты не ниже IP67 Хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рН 7,7...8,0. | 769772 | Затвор дисковый ЦКБ К99195-400 Ду400 Рр0.6МПа фланцевый морская вода 60С c электроприводом 2-ПМ-25 0.025кВт ТУ 3742-044-34390194-2004 4Н II | 2.ИСУП.9571104 | Затворы до DN 1200
699 | 2.684 | 110.7.1.1 | 30PCB40AA001 | Motor-operated butterfly valve Затвор дисковый с электроприводом | ЦКБ К99195-500 DN 500 Pd 0,6 MPа Td 60oC морская вода/sea water DN 500 мм Pр 0,6 MPа Тр 60 0C | As per type По типу ТU 3742-044-34390194-2004 ТУ 3742-044-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/App. 3.2-7A/II 4/Прил.3.2-7A/II | QNC | Body and disk material is carbon steel or equivalent with a solid rubberizing resistant to seawater. Mating flanges – carbon steel Корпус и диск из угл.ст или аналога с твердым гуммированием, стойким к морской воде. Ответные фланцы - из - угл ст. | pcs. шт. | 1 | 400 | 400 | TM4/III | 9(ОЖ1)/III | 30UQA-Основная насосная станция / main pump station | 2020-02-26 |  | 0 | 0 | 0 |  | Place of installation is in attended rooms outside containment. Type of structure is two-eccentric with flange. The structure is repairable. Outer coating is powder-based epoxi of 250mcm thick not less. Material of valve fasteners is stainless steel class А4 or equivalent, toleraable to effects of seawater. Return flange and fasteners shall enters supply scope. Hydraulic resistance factor 1,0 not above. Hydrotest pressure 1,5 Рн. L= not above 400mm(with return flanges). Type of edge cut -1-24-1(С-24-1), connected pipeDN х S-530x12 mm; Service life 30 yrs not less. Electric actuator shall meet NP-068-05 i.5.1, 5.3; Electric actuators shall tolerate frequency deviation within range from 49,0 to 50,5 Hz – continuously; within range (47,5 – 49,0) Hz and (50,5-52,5) Hz – up to 5 min once, however not above 750 min for entire service life; within range (46,0 – 47,5) Hz – up to 30 s once, however not above 300 min for entire service life; Electrically driven seals shall be equipped with limit and moment switches: U - from 24 to 48 V; I - from 1 to 400 mА; EMC as per GOST 32137-2013 - III «А»; Voltage 220 V deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15%; time of opening 150 s not above. protection class IP67 Characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рН 7,7...8,0. Место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. Конструкция двухэксцентриковая, фланцевая, ремонтопригодная. Наружное покрытие эпоксидное порошковое толщиной не менее 250мкм. Крепежные изделия арматуры из н/ж стали А4 или аналога, стойкой к морской воде Ответные фланцы и крепеж должны входить в поставку. Коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. Давление гидроиспытаний - 1,5 Рн. Герметичность - класс А по ГОСТ9544. L= не более 400мм(с ответными фланцами). Тип разделки-1-24-1(С-24-1), стыкуемая труба DN х S-530x12 мм; Срок службы – не менее 30 лет. Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Затворы с электроприводом должны иметь концевые контакты для сигнализации крайнего и промежуточного положений запорного органа, а также моментные выключатели. Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - III «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%; t открытия не более 150 с. Электроприводы и редукторы должны иметь степень защиты не ниже IP67 Хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рН 7,7...8,0. | 769772 | Затвор дисковый ЦКБ К99195-400 Ду400 Рр0.6МПа фланцевый морская вода 60С c электроприводом 2-ПМ-25 0.025кВт ТУ 3742-044-34390194-2004 4Н II | 2.ИСУП.9571106 | Затворы до DN 1200
700 | 2.686 | 110.7.1.2 | 30PUN10AA001 | Butterfly valve motor-operated, designed for sea water Затвор дисковый с электроприводом для морской воды | ЦКБ П99199-300 DN 300 Pd 1,0 MPа Td 60 0C Medium is sea water DN 300 Pр 1,0 MPа Tр 60 0C Среда - морская вода | As per type По типу ТU 3741-056-34390194-2004 ТУ 3741-056-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/App. 3.2-7A/II 4/Прил.3.2-7A/II | QNC | Body and disk material is carbon steel or equivalent with a solid rubberizing resistant to seawater. Mating flanges – carbon steel Корпус и диск из угл.ст или аналога с твердым гуммированием, стойким к морской воде. Ответные фланцы - из - угл ст. | pcs. шт. | 1 | 112 | 112 | TM4/III | 9(ОЖ1)/III | 30UQA-Основная насосная станция / main pump station | 2020-02-26 |  | 0 | 0 | 0 |  | Place of installation is in attended rooms outside containment. Type of structure is two-eccentric with flange. The structure is repairable. Outer coating is powder-based epoxi of 250mcm thick not less. Material of valve fasteners is stainless steel class А4 or equivalent, toleraable to effects of seawater. Return flange and fasteners shall enters supply scope. Hydraulic resistance factor 1,0 not above. Hydrotest pressure 1,5 Рн. L= not above 350mm(with return flanges). Type of edge cut -1-24-1(С-24-1), connected pipeDN х S-325x8 mm; Service life 30 yrs not less. Electric actuator shall meet NP-068-05 i.5.1, 5.3; Electric actuators shall tolerate frequency deviation within range from 49,0 to 50,5 Hz – continuously; within range (47,5 – 49,0) Hz and (50,5-52,5) Hz – up to 5 min once, however not above 750 min for entire service life; within range (46,0 – 47,5) Hz – up to 30 s once, however not above 300 min for entire service life; Electrically driven seals shall be equipped with limit and moment switches: U - from 24 to 48 V; I - from 1 to 400 mА; EMC as per GOST 32137-2013 - III «А»; Voltage 220 V deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15%; time of opening 120 s not above. protection class IP67 Characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рН 7,7...8,0. Место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. Конструкция двухэксцентриковая, фланцевая, ремонтопригодная. Наружное покрытие эпоксидное порошковое толщиной не менее 250мкм. Крепежные изделия арматуры из н/ж стали А4 или аналога, стойкой к морской воде Ответные фланцы и крепеж должны входить в поставку. Коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. Давление гидроиспытаний - 1,5 Рн. Герметичность - класс А по ГОСТ9544. L= не более 350мм(с ответными фланцами). Тип разделки-1-24-1(С-24-1), стыкуемая труба DN х S-325x8 мм; Срок службы – не менее 30 лет. Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Затворы с электроприводом должны иметь концевые контакты для сигнализации крайнего и промежуточного положений запорного органа, а также моментные выключатели. Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - III «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%; t открытия не более 120 с. Электроприводы и редукторы должны иметь степень защиты не ниже IP67. Хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рН 7,7...8,0. | 1016556 | Затвор дисковый ЦКБ П99199-300 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=300 P=1МПа РабСр=вода морская СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=60 °С 4 Н II ТУ 3741-056-34390194-2004 | 2.ИСУП.9571108 | Затворы до DN 1200
701 | 2.686 | 110.7.1.2 | 30PUN10AA002 | Butterfly valve motor-operated, designed for sea water Затвор дисковый с электроприводом для морской воды | ЦКБ П99199-300 DN 300 Pd 1,0 MPа Td 60 0C Medium is sea water DN 300 Pр 1,0 MPа Tр 60 0C Среда - морская вода | As per type По типу ТU 3741-056-34390194-2004 ТУ 3741-056-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/App. 3.2-7A/II 4/Прил.3.2-7A/II | QNC | Body and disk material is carbon steel or equivalent with a solid rubberizing resistant to seawater. Mating flanges – carbon steel Корпус и диск из угл.ст или аналога с твердым гуммированием, стойким к морской воде. Ответные фланцы - из - угл ст. | pcs. шт. | 1 | 112 | 112 | TM4/III | 9(ОЖ1)/III | 30UQA-Основная насосная станция / main pump station | 2020-02-26 |  | 0 | 0 | 0 |  | Place of installation is in attended rooms outside containment. Type of structure is two-eccentric with flange. The structure is repairable. Outer coating is powder-based epoxi of 250mcm thick not less. Material of valve fasteners is stainless steel class А4 or equivalent, toleraable to effects of seawater. Return flange and fasteners shall enters supply scope. Hydraulic resistance factor 1,0 not above. Hydrotest pressure 1,5 Рн. L= not above 350mm(with return flanges). Type of edge cut -1-24-1(С-24-1), connected pipeDN х S-325x8 mm; Service life 30 yrs not less. Electric actuator shall meet NP-068-05 i.5.1, 5.3; Electric actuators shall tolerate frequency deviation within range from 49,0 to 50,5 Hz – continuously; within range (47,5 – 49,0) Hz and (50,5-52,5) Hz – up to 5 min once, however not above 750 min for entire service life; within range (46,0 – 47,5) Hz – up to 30 s once, however not above 300 min for entire service life; Electrically driven seals shall be equipped with limit and moment switches: U - from 24 to 48 V; I - from 1 to 400 mА; EMC as per GOST 32137-2013 - III «А»; Voltage 220 V deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15%; time of opening 120 s not above. protection class IP67 Characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рН 7,7...8,0. Место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. Конструкция двухэксцентриковая, фланцевая, ремонтопригодная. Наружное покрытие эпоксидное порошковое толщиной не менее 250мкм. Крепежные изделия арматуры из н/ж стали А4 или аналога, стойкой к морской воде Ответные фланцы и крепеж должны входить в поставку. Коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. Давление гидроиспытаний - 1,5 Рн. Герметичность - класс А по ГОСТ9544. L= не более 350мм(с ответными фланцами). Тип разделки-1-24-1(С-24-1), стыкуемая труба DN х S-325x8 мм; Срок службы – не менее 30 лет. Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Затворы с электроприводом должны иметь концевые контакты для сигнализации крайнего и промежуточного положений запорного органа, а также моментные выключатели. Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - III «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%; t открытия не более 120 с. Электроприводы и редукторы должны иметь степень защиты не ниже IP67. Хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рН 7,7...8,0. | 1016556 | Затвор дисковый ЦКБ П99199-300 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=300 P=1МПа РабСр=вода морская СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=60 °С 4 Н II ТУ 3741-056-34390194-2004 | 2.ИСУП.9571110 | Затворы до DN 1200
702 | 2.686 | 110.7.1.2 | 30PCB51AA001 | Butterfly valve motor-operated, designed for sea water Затвор дисковый с электроприводом для морской воды | ЦКБ П99199-300 DN 300 Pd 1,0 MPа Td 60 0C Medium is sea water DN 300 Pр 1,0 MPа Tр 60 0C Среда - морская вода | As per type По типу ТU 3741-056-34390194-2004 ТУ 3741-056-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/App. 3.2-7A/II 4/Прил.3.2-7A/II | QNC | Body and disk material is carbon steel or equivalent with a solid rubberizing resistant to seawater. Mating flanges – carbon steel Корпус и диск из угл.ст или аналога с твердым гуммированием, стойким к морской воде. Ответные фланцы - из - угл ст. | pcs. шт. | 1 | 112 | 112 | TM4/III | 9(ОЖ1)/III | 30UQA-Основная насосная станция / main pump station | 2020-02-26 |  | 0 | 0 | 0 |  | Place of installation is in attended rooms outside containment. Type of structure is two-eccentric with flange. The structure is repairable. Outer coating is powder-based epoxi of 250mcm thick not less. Material of valve fasteners is stainless steel class А4 or equivalent, toleraable to effects of seawater. Return flange and fasteners shall enters supply scope. Hydraulic resistance factor 1,0 not above. Hydrotest pressure 1,5 Рн. L= not above 350mm(with return flanges). Type of edge cut -1-24-1(С-24-1), connected pipeDN х S-325x8 mm; Service life 30 yrs not less. Electric actuator shall meet NP-068-05 i.5.1, 5.3; Electric actuators shall tolerate frequency deviation within range from 49,0 to 50,5 Hz – continuously; within range (47,5 – 49,0) Hz and (50,5-52,5) Hz – up to 5 min once, however not above 750 min for entire service life; within range (46,0 – 47,5) Hz – up to 30 s once, however not above 300 min for entire service life; Electrically driven seals shall be equipped with limit and moment switches: U - from 24 to 48 V; I - from 1 to 400 mА; EMC as per GOST 32137-2013 - III «А»; Voltage 220 V deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15%; time of opening 120 s not above. protection class IP67 Characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рН 7,7...8,0. Место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. Конструкция двухэксцентриковая, фланцевая, ремонтопригодная. Наружное покрытие эпоксидное порошковое толщиной не менее 250мкм. Крепежные изделия арматуры из н/ж стали А4 или аналога, стойкой к морской воде Ответные фланцы и крепеж должны входить в поставку. Коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. Давление гидроиспытаний - 1,5 Рн. Герметичность - класс А по ГОСТ9544. L= не более 350мм(с ответными фланцами). Тип разделки-1-24-1(С-24-1), стыкуемая труба DN х S-325x8 мм; Срок службы – не менее 30 лет. Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Затворы с электроприводом должны иметь концевые контакты для сигнализации крайнего и промежуточного положений запорного органа, а также моментные выключатели. Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - III «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%; t открытия не более 120 с. Электроприводы и редукторы должны иметь степень защиты не ниже IP67. Хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рН 7,7...8,0. | 1016556 | Затвор дисковый ЦКБ П99199-300 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=300 P=1МПа РабСр=вода морская СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=60 °С 4 Н II ТУ 3741-056-34390194-2004 | 2.ИСУП.9571116 | Затворы до DN 1200
703 | 2.686 | 110.7.1.2 | 30PCB52AA001 | Butterfly valve motor-operated, designed for sea water Затвор дисковый с электроприводом для морской воды | ЦКБ П99199-300 DN 300 Pd 1,0 MPа Td 60 0C Medium is sea water DN 300 Pр 1,0 MPа Tр 60 0C Среда - морская вода | As per type По типу ТU 3741-056-34390194-2004 ТУ 3741-056-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/App. 3.2-7A/II 4/Прил.3.2-7A/II | QNC | Body and disk material is carbon steel or equivalent with a solid rubberizing resistant to seawater. Mating flanges – carbon steel Корпус и диск из угл.ст или аналога с твердым гуммированием, стойким к морской воде. Ответные фланцы - из - угл ст. | pcs. шт. | 1 | 112 | 112 | TM4/III | 9(ОЖ1)/III | 30UQA-Основная насосная станция / main pump station | 2020-02-26 |  | 0 | 0 | 0 |  | Place of installation is in attended rooms outside containment. Type of structure is two-eccentric with flange. The structure is repairable. Outer coating is powder-based epoxi of 250mcm thick not less. Material of valve fasteners is stainless steel class А4 or equivalent, toleraable to effects of seawater. Return flange and fasteners shall enters supply scope. Hydraulic resistance factor 1,0 not above. Hydrotest pressure 1,5 Рн. L= not above 350mm(with return flanges). Type of edge cut -1-24-1(С-24-1), connected pipeDN х S-325x8 mm; Service life 30 yrs not less. Electric actuator shall meet NP-068-05 i.5.1, 5.3; Electric actuators shall tolerate frequency deviation within range from 49,0 to 50,5 Hz – continuously; within range (47,5 – 49,0) Hz and (50,5-52,5) Hz – up to 5 min once, however not above 750 min for entire service life; within range (46,0 – 47,5) Hz – up to 30 s once, however not above 300 min for entire service life; Electrically driven seals shall be equipped with limit and moment switches: U - from 24 to 48 V; I - from 1 to 400 mА; EMC as per GOST 32137-2013 - III «А»; Voltage 220 V deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15%; time of opening 120 s not above. protection class IP67 Characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рН 7,7...8,0. Место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. Конструкция двухэксцентриковая, фланцевая, ремонтопригодная. Наружное покрытие эпоксидное порошковое толщиной не менее 250мкм. Крепежные изделия арматуры из н/ж стали А4 или аналога, стойкой к морской воде Ответные фланцы и крепеж должны входить в поставку. Коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. Давление гидроиспытаний - 1,5 Рн. Герметичность - класс А по ГОСТ9544. L= не более 350мм(с ответными фланцами). Тип разделки-1-24-1(С-24-1), стыкуемая труба DN х S-325x8 мм; Срок службы – не менее 30 лет. Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Затворы с электроприводом должны иметь концевые контакты для сигнализации крайнего и промежуточного положений запорного органа, а также моментные выключатели. Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - III «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%; t открытия не более 120 с. Электроприводы и редукторы должны иметь степень защиты не ниже IP67. Хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рН 7,7...8,0. | 1016556 | Затвор дисковый ЦКБ П99199-300 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=300 P=1МПа РабСр=вода морская СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=60 °С 4 Н II ТУ 3741-056-34390194-2004 | 2.ИСУП.9571118 | Затворы до DN 1200
704 | 2.688 | 110.7.2 | 30PUK21AA101 | Butterfly valve hand-operated, designed for sea water Затвор дисковый с ручным приводом для морской воды | ЦКБ П99199-150-01 DN150 Pd 1,0 MPа Td 60 0C морская вода/ medium is sea water DN 150 мм Pр 1,0 MПа Tр 60 0C | As per type По типу ТU 3741-056-34390194-2004 ТУ 3741-056-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/App. 3.2-7A/II 4/Прил.3.2-7A/II | QNC | Titanium alloy Титановый сплав | pcs. шт. | 1 | 38 | 38 | TM4/III | 9(ОЖ1)/III | 30UQA-Основная насосная станция / main pump station | 2020-02-26 |  | 0 | 0 | 0 |  | Place of installation is in attended rooms outside containment. The structure is repairable. Return flange (titanium) and fasteners shall enters supply scope. Hydraulic resistance factor 1,0 not above. Hydrotest pressure 1,5 Рн. Tightness class A as per GOST 9544. L= not above 300mm(with return flanges). Type of edge cut -1-24-1(С-24-1), connected pipeDN х S-159x4 mm; Service life 30 yrs not less. Characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рН 7,7...8,0. Место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. Конструкция ремонтопригодная. Ответные фланцы (титан) и крепеж должны входить в поставку. Коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. Давление гидроиспытаний - 1,5 Рн. Герметичность - класс А по ГОСТ9544. L= не более 300мм(с ответными фланцами). Тип разделки-1-24-1(С-24-1), стыкуемая труба DN х S-159x4 мм; Срок службы – не менее 30 лет. Хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рН 7,7...8,0. | 1016557 | Затвор дисковый ЦКБ П99199-150-01 МатКорп=сплав титановый DN=150 P=1МПа РабСр=вода морская СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной tрасч=60 °С 4 Н II ТУ 3741-056-34390194-2004 | 2.ИСУП.9571126 | Затворы до DN 1200
705 | 2.688 | 110.7.2 | 30PUK22AA101 | Butterfly valve hand-operated, designed for sea water Затвор дисковый с ручным приводом для морской воды | ЦКБ П99199-150-01 DN150 Pd 1,0 MPа Td 60 0C морская вода/ medium is sea water DN 150 мм Pр 1,0 MПа Tр 60 0C | As per type По типу ТU 3741-056-34390194-2004 ТУ 3741-056-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/App. 3.2-7A/II 4/Прил.3.2-7A/II | QNC | Titanium alloy Титановый сплав | pcs. шт. | 1 | 38 | 38 | TM4/III | 9(ОЖ1)/III | 30UQA-Основная насосная станция / main pump station | 2020-02-26 |  | 0 | 0 | 0 |  | Place of installation is in attended rooms outside containment. The structure is repairable. Return flange (titanium) and fasteners shall enters supply scope. Hydraulic resistance factor 1,0 not above. Hydrotest pressure 1,5 Рн. Tightness class A as per GOST 9544. L= not above 300mm(with return flanges). Type of edge cut -1-24-1(С-24-1), connected pipeDN х S-159x4 mm; Service life 30 yrs not less. Characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рН 7,7...8,0. Место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. Конструкция ремонтопригодная. Ответные фланцы (титан) и крепеж должны входить в поставку. Коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. Давление гидроиспытаний - 1,5 Рн. Герметичность - класс А по ГОСТ9544. L= не более 300мм(с ответными фланцами). Тип разделки-1-24-1(С-24-1), стыкуемая труба DN х S-159x4 мм; Срок службы – не менее 30 лет. Хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рН 7,7...8,0. | 1016557 | Затвор дисковый ЦКБ П99199-150-01 МатКорп=сплав титановый DN=150 P=1МПа РабСр=вода морская СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной tрасч=60 °С 4 Н II ТУ 3741-056-34390194-2004 | 2.ИСУП.9571128 | Затворы до DN 1200
706 | 2.688 | 110.7.2 | 30PUK31AA101 | Butterfly valve hand-operated, designed for sea water Затвор дисковый с ручным приводом для морской воды | ЦКБ П99199-150-01 DN150 Pd 1,0 MPа Td 60 0C морская вода/ medium is sea water DN 150 мм Pр 1,0 MПа Tр 60 0C | As per type По типу ТU 3741-056-34390194-2004 ТУ 3741-056-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/App. 3.2-7A/II 4/Прил.3.2-7A/II | QNC | Titanium alloy Титановый сплав | pcs. шт. | 1 | 38 | 38 | TM4/III | 9(ОЖ1)/III | 30UQA-Основная насосная станция / main pump station | 2020-02-26 |  | 0 | 0 | 0 |  | Place of installation is in attended rooms outside containment. The structure is repairable. Return flange (titanium) and fasteners shall enters supply scope. Hydraulic resistance factor 1,0 not above. Hydrotest pressure 1,5 Рн. Tightness class A as per GOST 9544. L= not above 300mm(with return flanges). Type of edge cut -1-24-1(С-24-1), connected pipeDN х S-159x4 mm; Service life 30 yrs not less. Characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рН 7,7...8,0. Место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. Конструкция ремонтопригодная. Ответные фланцы (титан) и крепеж должны входить в поставку. Коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. Давление гидроиспытаний - 1,5 Рн. Герметичность - класс А по ГОСТ9544. L= не более 300мм(с ответными фланцами). Тип разделки-1-24-1(С-24-1), стыкуемая труба DN х S-159x4 мм; Срок службы – не менее 30 лет. Хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рН 7,7...8,0. | 1016557 | Затвор дисковый ЦКБ П99199-150-01 МатКорп=сплав титановый DN=150 P=1МПа РабСр=вода морская СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной tрасч=60 °С 4 Н II ТУ 3741-056-34390194-2004 | 2.ИСУП.9571130 | Затворы до DN 1200
707 | 2.688 | 110.7.2 | 30PUK32AA101 | Butterfly valve hand-operated, designed for sea water Затвор дисковый с ручным приводом для морской воды | ЦКБ П99199-150-01 DN150 Pd 1,0 MPа Td 60 0C морская вода/ medium is sea water DN 150 мм Pр 1,0 MПа Tр 60 0C | As per type По типу ТU 3741-056-34390194-2004 ТУ 3741-056-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/App. 3.2-7A/II 4/Прил.3.2-7A/II | QNC | Titanium alloy Титановый сплав | pcs. шт. | 1 | 38 | 38 | TM4/III | 9(ОЖ1)/III | 30UQA-Основная насосная станция / main pump station | 2020-02-26 |  | 0 | 0 | 0 |  | Place of installation is in attended rooms outside containment. The structure is repairable. Return flange (titanium) and fasteners shall enters supply scope. Hydraulic resistance factor 1,0 not above. Hydrotest pressure 1,5 Рн. Tightness class A as per GOST 9544. L= not above 300mm(with return flanges). Type of edge cut -1-24-1(С-24-1), connected pipeDN х S-159x4 mm; Service life 30 yrs not less. Characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рН 7,7...8,0. Место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. Конструкция ремонтопригодная. Ответные фланцы (титан) и крепеж должны входить в поставку. Коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. Давление гидроиспытаний - 1,5 Рн. Герметичность - класс А по ГОСТ9544. L= не более 300мм(с ответными фланцами). Тип разделки-1-24-1(С-24-1), стыкуемая труба DN х S-159x4 мм; Срок службы – не менее 30 лет. Хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рН 7,7...8,0. | 1016557 | Затвор дисковый ЦКБ П99199-150-01 МатКорп=сплав титановый DN=150 P=1МПа РабСр=вода морская СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной tрасч=60 °С 4 Н II ТУ 3741-056-34390194-2004 | 2.ИСУП.9571132 | Затворы до DN 1200
708 | 2.688 | 110.7.2 | 30PUK41AA101 | Butterfly valve hand-operated, designed for sea water Затвор дисковый с ручным приводом для морской воды | ЦКБ П99199-150-01 DN150 Pd 1,0 MPа Td 60 0C морская вода/ medium is sea water DN 150 мм Pр 1,0 MПа Tр 60 0C | As per type По типу ТU 3741-056-34390194-2004 ТУ 3741-056-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/App. 3.2-7A/II 4/Прил.3.2-7A/II | QNC | Titanium alloy Титановый сплав | pcs. шт. | 1 | 38 | 38 | TM4/III | 9(ОЖ1)/III | 30UQA-Основная насосная станция / main pump station | 2020-02-26 |  | 0 | 0 | 0 |  | Place of installation is in attended rooms outside containment. The structure is repairable. Return flange (titanium) and fasteners shall enters supply scope. Hydraulic resistance factor 1,0 not above. Hydrotest pressure 1,5 Рн. Tightness class A as per GOST 9544. L= not above 300mm(with return flanges). Type of edge cut -1-24-1(С-24-1), connected pipeDN х S-159x4 mm; Service life 30 yrs not less. Characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рН 7,7...8,0. Место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. Конструкция ремонтопригодная. Ответные фланцы (титан) и крепеж должны входить в поставку. Коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. Давление гидроиспытаний - 1,5 Рн. Герметичность - класс А по ГОСТ9544. L= не более 300мм(с ответными фланцами). Тип разделки-1-24-1(С-24-1), стыкуемая труба DN х S-159x4 мм; Срок службы – не менее 30 лет. Хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рН 7,7...8,0. | 1016557 | Затвор дисковый ЦКБ П99199-150-01 МатКорп=сплав титановый DN=150 P=1МПа РабСр=вода морская СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной tрасч=60 °С 4 Н II ТУ 3741-056-34390194-2004 | 2.ИСУП.9571134 | Затворы до DN 1200
709 | 2.688 | 110.7.2 | 30PUK42AA101 | Butterfly valve hand-operated, designed for sea water Затвор дисковый с ручным приводом для морской воды | ЦКБ П99199-150-01 DN150 Pd 1,0 MPа Td 60 0C морская вода/ medium is sea water DN 150 мм Pр 1,0 MПа Tр 60 0C | As per type По типу ТU 3741-056-34390194-2004 ТУ 3741-056-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/App. 3.2-7A/II 4/Прил.3.2-7A/II | QNC | Titanium alloy Титановый сплав | pcs. шт. | 1 | 38 | 38 | TM4/III | 9(ОЖ1)/III | 30UQA-Основная насосная станция / main pump station | 2020-02-26 |  | 0 | 0 | 0 |  | Place of installation is in attended rooms outside containment. The structure is repairable. Return flange (titanium) and fasteners shall enters supply scope. Hydraulic resistance factor 1,0 not above. Hydrotest pressure 1,5 Рн. Tightness class A as per GOST 9544. L= not above 300mm(with return flanges). Type of edge cut -1-24-1(С-24-1), connected pipeDN х S-159x4 mm; Service life 30 yrs not less. Characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рН 7,7...8,0. Место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. Конструкция ремонтопригодная. Ответные фланцы (титан) и крепеж должны входить в поставку. Коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. Давление гидроиспытаний - 1,5 Рн. Герметичность - класс А по ГОСТ9544. L= не более 300мм(с ответными фланцами). Тип разделки-1-24-1(С-24-1), стыкуемая труба DN х S-159x4 мм; Срок службы – не менее 30 лет. Хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рН 7,7...8,0. | 1016557 | Затвор дисковый ЦКБ П99199-150-01 МатКорп=сплав титановый DN=150 P=1МПа РабСр=вода морская СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной tрасч=60 °С 4 Н II ТУ 3741-056-34390194-2004 | 2.ИСУП.9571136 | Затворы до DN 1200
710 | 2.690 | 110.7.2.1 | 30PUK01AA101 | Butterfly valve hand-operated, designed for sea water Затвор дисковый с ручным приводом для морской воды | ЦКБ П99199-300-01 DN 300 Pd 1,0 MPа Td 60 0C Морская вода/Medium is sea water DN 300 мм Pр 1,0 MПа Тр 60 0C | As per type По типу ТU 3741-056-34390194-2004 ТУ 3741-056-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/App. 3.2-7A/II 4/Прил.3.2-7A/II | QNC | Body and disk material is carbon steel or equivalent with a solid rubberizing resistant to seawater. Mating flanges – carbon steel Корпус и диск из угл.ст или аналога с твердым гуммированием, стойким к морской воде. Ответные фланцы - из - угл ст. | pcs. шт. | 1 | 98 | 98 | TM4/III | 9(ОЖ1)/III | 30UQA-Основная насосная станция / main pump station | 2020-02-26 |  | 0 | 0 | 0 |  | Place of installation is in attended rooms outside containment. Type of structure is two-eccentric with flange. The structure is repairable. Outer coating is powder-based epoxi of 250mcm thick not less. Material of valve fasteners is stainless steel class А4 or equivalent, toleraable to effects of seawater. Return flange and fasteners shall enters supply scope. Hydraulic resistance factor 1,0 not above. Hydrotest pressure 1,5 Рн. Tightness class A as per GOST 9544. L= not above 300mm(with return flanges). Type of edge cut -1-24-1(С-24-1), connected pipeDN х S-325x8 mm; Service life 30 yrs not less. Characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рН 7,7...8,0. Место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. Конструкция двухэксцентриковая, фланцевая, ремонтопригодная. Наружное покрытие эпоксидное порошковое толщиной не менее 250мкм. Крепежные изделия арматуры из н/ж стали А4 или аналога, стойкой к морской воде Ответные фланцы и крепеж должны входить в поставку. Коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. Давление гидроиспытаний - 1,5 Рн. Герметичность - класс А по ГОСТ9544. L= не более 300мм(с ответными фланцами). Тип разделки-1-24-1(С-24-1), стыкуемая труба DN х S-325x8 мм; Срок службы – не менее 30 лет. Хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рН 7,7...8,0. | 1015372 | Затвор дисковый ЦКБ П99199-300-01 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=300 P=1МПа РабСр=вода морская tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 3741-056-34390194-2004 | 2.ИСУП.9571138 | Затворы до DN 1200
711 | 2.690 | 110.7.2.1 | 30PUK01AA102 | Butterfly valve hand-operated, designed for sea water Затвор дисковый с ручным приводом для морской воды | ЦКБ П99199-300-01 DN 300 Pd 1,0 MPа Td 60 0C Морская вода/Medium is sea water DN 300 мм Pр 1,0 MПа Тр 60 0C | As per type По типу ТU 3741-056-34390194-2004 ТУ 3741-056-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/App. 3.2-7A/II 4/Прил.3.2-7A/II | QNC | Body and disk material is carbon steel or equivalent with a solid rubberizing resistant to seawater. Mating flanges – carbon steel Корпус и диск из угл.ст или аналога с твердым гуммированием, стойким к морской воде. Ответные фланцы - из - угл ст. | pcs. шт. | 1 | 98 | 98 | TM4/III | 9(ОЖ1)/III | 30UQA-Основная насосная станция / main pump station | 2020-02-26 |  | 0 | 0 | 0 |  | Place of installation is in attended rooms outside containment. Type of structure is two-eccentric with flange. The structure is repairable. Outer coating is powder-based epoxi of 250mcm thick not less. Material of valve fasteners is stainless steel class А4 or equivalent, toleraable to effects of seawater. Return flange and fasteners shall enters supply scope. Hydraulic resistance factor 1,0 not above. Hydrotest pressure 1,5 Рн. Tightness class A as per GOST 9544. L= not above 300mm(with return flanges). Type of edge cut -1-24-1(С-24-1), connected pipeDN х S-325x8 mm; Service life 30 yrs not less. Characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рН 7,7...8,0. Место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. Конструкция двухэксцентриковая, фланцевая, ремонтопригодная. Наружное покрытие эпоксидное порошковое толщиной не менее 250мкм. Крепежные изделия арматуры из н/ж стали А4 или аналога, стойкой к морской воде Ответные фланцы и крепеж должны входить в поставку. Коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. Давление гидроиспытаний - 1,5 Рн. Герметичность - класс А по ГОСТ9544. L= не более 300мм(с ответными фланцами). Тип разделки-1-24-1(С-24-1), стыкуемая труба DN х S-325x8 мм; Срок службы – не менее 30 лет. Хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рН 7,7...8,0. | 1015372 | Затвор дисковый ЦКБ П99199-300-01 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=300 P=1МПа РабСр=вода морская tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 3741-056-34390194-2004 | 2.ИСУП.9571140 | Затворы до DN 1200
712 | 2.690 | 110.7.2.1 | 30PUK02AA101 | Butterfly valve hand-operated, designed for sea water Затвор дисковый с ручным приводом для морской воды | ЦКБ П99199-300-01 DN 300 Pd 1,0 MPа Td 60 0C Морская вода/Medium is sea water DN 300 мм Pр 1,0 MПа Тр 60 0C | As per type По типу ТU 3741-056-34390194-2004 ТУ 3741-056-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/App. 3.2-7A/II 4/Прил.3.2-7A/II | QNC | Body and disk material is carbon steel or equivalent with a solid rubberizing resistant to seawater. Mating flanges – carbon steel Корпус и диск из угл.ст или аналога с твердым гуммированием, стойким к морской воде. Ответные фланцы - из - угл ст. | pcs. шт. | 1 | 98 | 98 | TM4/III | 9(ОЖ1)/III | 30UQA-Основная насосная станция / main pump station | 2020-02-26 |  | 0 | 0 | 0 |  | Place of installation is in attended rooms outside containment. Type of structure is two-eccentric with flange. The structure is repairable. Outer coating is powder-based epoxi of 250mcm thick not less. Material of valve fasteners is stainless steel class А4 or equivalent, toleraable to effects of seawater. Return flange and fasteners shall enters supply scope. Hydraulic resistance factor 1,0 not above. Hydrotest pressure 1,5 Рн. Tightness class A as per GOST 9544. L= not above 300mm(with return flanges). Type of edge cut -1-24-1(С-24-1), connected pipeDN х S-325x8 mm; Service life 30 yrs not less. Characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рН 7,7...8,0. Место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. Конструкция двухэксцентриковая, фланцевая, ремонтопригодная. Наружное покрытие эпоксидное порошковое толщиной не менее 250мкм. Крепежные изделия арматуры из н/ж стали А4 или аналога, стойкой к морской воде Ответные фланцы и крепеж должны входить в поставку. Коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. Давление гидроиспытаний - 1,5 Рн. Герметичность - класс А по ГОСТ9544. L= не более 300мм(с ответными фланцами). Тип разделки-1-24-1(С-24-1), стыкуемая труба DN х S-325x8 мм; Срок службы – не менее 30 лет. Хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рН 7,7...8,0. | 1015372 | Затвор дисковый ЦКБ П99199-300-01 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=300 P=1МПа РабСр=вода морская tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 3741-056-34390194-2004 | 2.ИСУП.9571142 | Затворы до DN 1200
713 | 2.690 | 110.7.2.1 | 30PUK02AA102 | Butterfly valve hand-operated, designed for sea water Затвор дисковый с ручным приводом для морской воды | ЦКБ П99199-300-01 DN 300 Pd 1,0 MPа Td 60 0C Морская вода/Medium is sea water DN 300 мм Pр 1,0 MПа Тр 60 0C | As per type По типу ТU 3741-056-34390194-2004 ТУ 3741-056-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/App. 3.2-7A/II 4/Прил.3.2-7A/II | QNC | Body and disk material is carbon steel or equivalent with a solid rubberizing resistant to seawater. Mating flanges – carbon steel Корпус и диск из угл.ст или аналога с твердым гуммированием, стойким к морской воде. Ответные фланцы - из - угл ст. | pcs. шт. | 1 | 98 | 98 | TM4/III | 9(ОЖ1)/III | 30UQA-Основная насосная станция / main pump station | 2020-02-26 |  | 0 | 0 | 0 |  | Place of installation is in attended rooms outside containment. Type of structure is two-eccentric with flange. The structure is repairable. Outer coating is powder-based epoxi of 250mcm thick not less. Material of valve fasteners is stainless steel class А4 or equivalent, toleraable to effects of seawater. Return flange and fasteners shall enters supply scope. Hydraulic resistance factor 1,0 not above. Hydrotest pressure 1,5 Рн. Tightness class A as per GOST 9544. L= not above 300mm(with return flanges). Type of edge cut -1-24-1(С-24-1), connected pipeDN х S-325x8 mm; Service life 30 yrs not less. Characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рН 7,7...8,0. Место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. Конструкция двухэксцентриковая, фланцевая, ремонтопригодная. Наружное покрытие эпоксидное порошковое толщиной не менее 250мкм. Крепежные изделия арматуры из н/ж стали А4 или аналога, стойкой к морской воде Ответные фланцы и крепеж должны входить в поставку. Коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. Давление гидроиспытаний - 1,5 Рн. Герметичность - класс А по ГОСТ9544. L= не более 300мм(с ответными фланцами). Тип разделки-1-24-1(С-24-1), стыкуемая труба DN х S-325x8 мм; Срок службы – не менее 30 лет. Хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рН 7,7...8,0. | 1015372 | Затвор дисковый ЦКБ П99199-300-01 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=300 P=1МПа РабСр=вода морская tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 3741-056-34390194-2004 | 2.ИСУП.9571144 | Затворы до DN 1200
714 | 2.690 | 110.7.2.1 | 30PUA10AA101 | Butterfly valve hand-operated, designed for sea water Затвор дисковый с ручным приводом для морской воды | ЦКБ П99199-300-01 DN 300 Pd 1,0 MPа Td 60 0C Морская вода/Medium is sea water DN 300 мм Pр 1,0 MПа Тр 60 0C | As per type По типу ТU 3741-056-34390194-2004 ТУ 3741-056-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/App. 3.2-7A/II 4/Прил.3.2-7A/II | QNC | Body and disk material is carbon steel or equivalent with a solid rubberizing resistant to seawater. Mating flanges – carbon steel Корпус и диск из угл.ст или аналога с твердым гуммированием, стойким к морской воде. Ответные фланцы - из - угл ст. | pcs. шт. | 1 | 98 | 98 | TM4/III | 9(ОЖ1)/III | 30UQA-Основная насосная станция / main pump station | 2020-02-26 |  | 0 | 0 | 0 |  | Place of installation is in attended rooms outside containment. Type of structure is two-eccentric with flange. The structure is repairable. Outer coating is powder-based epoxi of 250mcm thick not less. Material of valve fasteners is stainless steel class А4 or equivalent, toleraable to effects of seawater. Return flange and fasteners shall enters supply scope. Hydraulic resistance factor 1,0 not above. Hydrotest pressure 1,5 Рн. Tightness class A as per GOST 9544. L= not above 300mm(with return flanges). Type of edge cut -1-24-1(С-24-1), connected pipeDN х S-325x8 mm; Service life 30 yrs not less. Characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рН 7,7...8,0. Место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. Конструкция двухэксцентриковая, фланцевая, ремонтопригодная. Наружное покрытие эпоксидное порошковое толщиной не менее 250мкм. Крепежные изделия арматуры из н/ж стали А4 или аналога, стойкой к морской воде Ответные фланцы и крепеж должны входить в поставку. Коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. Давление гидроиспытаний - 1,5 Рн. Герметичность - класс А по ГОСТ9544. L= не более 300мм(с ответными фланцами). Тип разделки-1-24-1(С-24-1), стыкуемая труба DN х S-325x8 мм; Срок службы – не менее 30 лет. Хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рН 7,7...8,0. | 1015372 | Затвор дисковый ЦКБ П99199-300-01 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=300 P=1МПа РабСр=вода морская tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 3741-056-34390194-2004 | 2.ИСУП.9571146 | Затворы до DN 1200
715 | 2.690 | 110.7.2.1 | 30PUA10AA102 | Butterfly valve hand-operated, designed for sea water Затвор дисковый с ручным приводом для морской воды | ЦКБ П99199-300-01 DN 300 Pd 1,0 MPа Td 60 0C Морская вода/Medium is sea water DN 300 мм Pр 1,0 MПа Тр 60 0C | As per type По типу ТU 3741-056-34390194-2004 ТУ 3741-056-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/App. 3.2-7A/II 4/Прил.3.2-7A/II | QNC | Body and disk material is carbon steel or equivalent with a solid rubberizing resistant to seawater. Mating flanges – carbon steel Корпус и диск из угл.ст или аналога с твердым гуммированием, стойким к морской воде. Ответные фланцы - из - угл ст. | pcs. шт. | 1 | 98 | 98 | TM4/III | 9(ОЖ1)/III | 30UQA-Основная насосная станция / main pump station | 2020-02-26 |  | 0 | 0 | 0 |  | Place of installation is in attended rooms outside containment. Type of structure is two-eccentric with flange. The structure is repairable. Outer coating is powder-based epoxi of 250mcm thick not less. Material of valve fasteners is stainless steel class А4 or equivalent, toleraable to effects of seawater. Return flange and fasteners shall enters supply scope. Hydraulic resistance factor 1,0 not above. Hydrotest pressure 1,5 Рн. Tightness class A as per GOST 9544. L= not above 300mm(with return flanges). Type of edge cut -1-24-1(С-24-1), connected pipeDN х S-325x8 mm; Service life 30 yrs not less. Characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рН 7,7...8,0. Место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. Конструкция двухэксцентриковая, фланцевая, ремонтопригодная. Наружное покрытие эпоксидное порошковое толщиной не менее 250мкм. Крепежные изделия арматуры из н/ж стали А4 или аналога, стойкой к морской воде Ответные фланцы и крепеж должны входить в поставку. Коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. Давление гидроиспытаний - 1,5 Рн. Герметичность - класс А по ГОСТ9544. L= не более 300мм(с ответными фланцами). Тип разделки-1-24-1(С-24-1), стыкуемая труба DN х S-325x8 мм; Срок службы – не менее 30 лет. Хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рН 7,7...8,0. | 1015372 | Затвор дисковый ЦКБ П99199-300-01 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=300 P=1МПа РабСр=вода морская tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 3741-056-34390194-2004 | 2.ИСУП.9571148 | Затворы до DN 1200
716 | 2.692 | 110.7.2.2 | 30PCB60AA102 | Butterfly valve hand-operated, designed for sea water Затвор дисковый с ручным приводом для морской воды | ЦКБ П99199-100-01 DN 100 Pd 1,0 MPа Td 60 0C Морская вода/Medium is sea water DN 100 мм Pр 1,0 MПа Tр 60 0C | As per type По типу ТU 3741-056-34390194-2004 ТУ 3741-056-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/App. 3.2-7A/II 4/Прил.3.2-7A/II | QNC | Titanium alloy Титановый сплав | pcs. шт. | 1 | 16 | 16 | TM4/III | 9(ОЖ1)/III | 30UQA-Основная насосная станция / main pump station | 2020-02-26 |  | 0 | 0 | 0 |  | Place of installation is in attended rooms outside containment. The structure is repairable. Return flange (titanium) and fasteners shall enters supply scope. Hydraulic resistance factor 1.0 not above. Hydrotest pressure - 1,5 Рн. Tightness - class А as per GOST 9544. L= not above 250mm (with return flanges). Type of edge cut -1-24-1(С-24-1), connected pipe DN х S-108x3 mm; Service life 30 yrs not less. Characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рН 7,7...8,0. Место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. Конструкция ремонтопригодная. Ответные фланцы (титан) и крепеж должны входить в поставку. Коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. Давление гидроиспытаний - 1,5 Рн. Герметичность - класс А по ГОСТ9544. L= не более 250мм(с ответными фланцами). Тип разделки-1-24-1(С-24-1), стыкуемая труба DN х S-108x3 мм; Срок службы – не менее 30 лет. Хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рН 7,7...8,0. | 1015423 | Затвор дисковый ЦКБ П99199-100-01 МатКорп=сплав титановый DN=100 P=1МПа РабСр=вода морская tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 3741-056-34390194-2004 | 2.ИСУП.9571150 | Затворы до DN 1200
717 | 2.692 | 110.7.2.2 | 30PCB61AA101 | Butterfly valve hand-operated, designed for sea water Затвор дисковый с ручным приводом для морской воды | ЦКБ П99199-100-01 DN 100 Pd 1,0 MPа Td 60 0C Морская вода/Medium is sea water DN 100 мм Pр 1,0 MПа Tр 60 0C | As per type По типу ТU 3741-056-34390194-2004 ТУ 3741-056-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/App. 3.2-7A/II 4/Прил.3.2-7A/II | QNC | Titanium alloy Титановый сплав | pcs. шт. | 1 | 16 | 16 | TM4/III | 9(ОЖ1)/III | 30UQA-Основная насосная станция / main pump station | 2020-02-26 |  | 0 | 0 | 0 |  | Place of installation is in attended rooms outside containment. The structure is repairable. Return flange (titanium) and fasteners shall enters supply scope. Hydraulic resistance factor 1.0 not above. Hydrotest pressure - 1,5 Рн. Tightness - class А as per GOST 9544. L= not above 250mm (with return flanges). Type of edge cut -1-24-1(С-24-1), connected pipe DN х S-108x3 mm; Service life 30 yrs not less. Characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рН 7,7...8,0. Место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. Конструкция ремонтопригодная. Ответные фланцы (титан) и крепеж должны входить в поставку. Коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. Давление гидроиспытаний - 1,5 Рн. Герметичность - класс А по ГОСТ9544. L= не более 250мм(с ответными фланцами). Тип разделки-1-24-1(С-24-1), стыкуемая труба DN х S-108x3 мм; Срок службы – не менее 30 лет. Хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рН 7,7...8,0. | 1015423 | Затвор дисковый ЦКБ П99199-100-01 МатКорп=сплав титановый DN=100 P=1МПа РабСр=вода морская tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 3741-056-34390194-2004 | 2.ИСУП.9571152 | Затворы до DN 1200
718 | 2.694 | 110.7.2.5 | 30PUJ01AA101 | Butterfly valve hand-operated, designed for sea water Затвор дисковый с ручным приводом для морской воды | ЦКБ П99199-200 DN 200 Pd 1,0 MPа Td 60 0C морская вода/ Medium is sea water DN 200 мм Рр 1,0 MПа Тр 60 0C | As per type По типу ТU 3741-056-34390194-2004 ТУ 3741-056-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/App. 3.2-7A/II 4/Прил.3.2-7A/II | QNC | Body and disk material is carbon steel or equivalent with a solid rubberizing resistant to seawater. Mating flanges – carbon steel Корпус и диск из угл.ст или аналога с твердым гуммированием, стойким к морской воде. Ответные фланцы - из - угл ст. | pcs. шт. | 1 | 53 | 53 | TM4/III | 9(ОЖ1)/III | 30UQA-Основная насосная станция / main pump station | 2020-02-26 |  | 0 | 0 | 0 |  | Place of installation is in attended rooms outside containment. Type of structure is two-eccentric with flange. The structure is repairable. Outer coating is powder-based epoxi of 250mcm thick not less. Material of valve fasteners is stainless steel class А4 or equivalent, toleraable to effects of seawater. Return flange and fasteners shall enters supply scope. Hydraulic resistance factor 1,0 not above. Hydrotest pressure 1,5 Рн. Tightness - class А as per GOST9544. L= not above 300mm(with return flanges). Type of edge cut -1-24-1(С-24-1), connected pipeDN х S-219x7 mm; Service life 30 yrs not less. Characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рН 7,7...8,0. Место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. Конструкция двухэксцентриковая, фланцевая, ремонтопригодная. Наружное покрытие эпоксидное порошковое толщиной не менее 250мкм. Крепежные изделия арматуры из н/ж стали А4 или аналога, стойкой к морской воде Ответные фланцы и крепеж должны входить в поставку. Коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. Давление гидроиспытаний - 1,5 Рн. Герметичность - класс А по ГОСТ9544. L= не более 300мм(с ответными фланцами). Тип разделки-1-24-1(С-24-1), стыкуемая труба DN х S-219x7 мм; Срок службы – не менее 30 лет. Хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рН 7,7...8,0. | 1015426 | Затвор дисковый ЦКБ П99199-200 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=200 P=1МПа РабСр=вода морская tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 3741-056-34390194-2004 | 2.ИСУП.9571230 | Затворы до DN 1200
719 | 2.694 | 110.7.2.5 | 30PUJ01AA102 | Butterfly valve hand-operated, designed for sea water Затвор дисковый с ручным приводом для морской воды | ЦКБ П99199-200 DN 200 Pd 1,0 MPа Td 60 0C морская вода/ Medium is sea water DN 200 мм Рр 1,0 MПа Тр 60 0C | As per type По типу ТU 3741-056-34390194-2004 ТУ 3741-056-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/App. 3.2-7A/II 4/Прил.3.2-7A/II | QNC | Body and disk material is carbon steel or equivalent with a solid rubberizing resistant to seawater. Mating flanges – carbon steel Корпус и диск из угл.ст или аналога с твердым гуммированием, стойким к морской воде. Ответные фланцы - из - угл ст. | pcs. шт. | 1 | 53 | 53 | TM4/III | 9(ОЖ1)/III | 30UQA-Основная насосная станция / main pump station | 2020-02-26 |  | 0 | 0 | 0 |  | Place of installation is in attended rooms outside containment. Type of structure is two-eccentric with flange. The structure is repairable. Outer coating is powder-based epoxi of 250mcm thick not less. Material of valve fasteners is stainless steel class А4 or equivalent, toleraable to effects of seawater. Return flange and fasteners shall enters supply scope. Hydraulic resistance factor 1,0 not above. Hydrotest pressure 1,5 Рн. Tightness - class А as per GOST9544. L= not above 300mm(with return flanges). Type of edge cut -1-24-1(С-24-1), connected pipeDN х S-219x7 mm; Service life 30 yrs not less. Characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рН 7,7...8,0. Место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. Конструкция двухэксцентриковая, фланцевая, ремонтопригодная. Наружное покрытие эпоксидное порошковое толщиной не менее 250мкм. Крепежные изделия арматуры из н/ж стали А4 или аналога, стойкой к морской воде Ответные фланцы и крепеж должны входить в поставку. Коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. Давление гидроиспытаний - 1,5 Рн. Герметичность - класс А по ГОСТ9544. L= не более 300мм(с ответными фланцами). Тип разделки-1-24-1(С-24-1), стыкуемая труба DN х S-219x7 мм; Срок службы – не менее 30 лет. Хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рН 7,7...8,0. | 1015426 | Затвор дисковый ЦКБ П99199-200 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=200 P=1МПа РабСр=вода морская tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 3741-056-34390194-2004 | 2.ИСУП.9571232 | Затворы до DN 1200
720 | 2.694 | 110.7.2.5 | 30PUJ02AA101 | Butterfly valve hand-operated, designed for sea water Затвор дисковый с ручным приводом для морской воды | ЦКБ П99199-200 DN 200 Pd 1,0 MPа Td 60 0C морская вода/ Medium is sea water DN 200 мм Рр 1,0 MПа Тр 60 0C | As per type По типу ТU 3741-056-34390194-2004 ТУ 3741-056-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/App. 3.2-7A/II 4/Прил.3.2-7A/II | QNC | Body and disk material is carbon steel or equivalent with a solid rubberizing resistant to seawater. Mating flanges – carbon steel Корпус и диск из угл.ст или аналога с твердым гуммированием, стойким к морской воде. Ответные фланцы - из - угл ст. | pcs. шт. | 1 | 53 | 53 | TM4/III | 9(ОЖ1)/III | 30UQA-Основная насосная станция / main pump station | 2020-02-26 |  | 0 | 0 | 0 |  | Place of installation is in attended rooms outside containment. Type of structure is two-eccentric with flange. The structure is repairable. Outer coating is powder-based epoxi of 250mcm thick not less. Material of valve fasteners is stainless steel class А4 or equivalent, toleraable to effects of seawater. Return flange and fasteners shall enters supply scope. Hydraulic resistance factor 1,0 not above. Hydrotest pressure 1,5 Рн. Tightness - class А as per GOST9544. L= not above 300mm(with return flanges). Type of edge cut -1-24-1(С-24-1), connected pipeDN х S-219x7 mm; Service life 30 yrs not less. Characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рН 7,7...8,0. Место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. Конструкция двухэксцентриковая, фланцевая, ремонтопригодная. Наружное покрытие эпоксидное порошковое толщиной не менее 250мкм. Крепежные изделия арматуры из н/ж стали А4 или аналога, стойкой к морской воде Ответные фланцы и крепеж должны входить в поставку. Коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. Давление гидроиспытаний - 1,5 Рн. Герметичность - класс А по ГОСТ9544. L= не более 300мм(с ответными фланцами). Тип разделки-1-24-1(С-24-1), стыкуемая труба DN х S-219x7 мм; Срок службы – не менее 30 лет. Хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рН 7,7...8,0. | 1015426 | Затвор дисковый ЦКБ П99199-200 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=200 P=1МПа РабСр=вода морская tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 3741-056-34390194-2004 | 2.ИСУП.9571234 | Затворы до DN 1200
721 | 2.694 | 110.7.2.5 | 30PUJ02AA102 | Butterfly valve hand-operated, designed for sea water Затвор дисковый с ручным приводом для морской воды | ЦКБ П99199-200 DN 200 Pd 1,0 MPа Td 60 0C морская вода/ Medium is sea water DN 200 мм Рр 1,0 MПа Тр 60 0C | As per type По типу ТU 3741-056-34390194-2004 ТУ 3741-056-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/App. 3.2-7A/II 4/Прил.3.2-7A/II | QNC | Body and disk material is carbon steel or equivalent with a solid rubberizing resistant to seawater. Mating flanges – carbon steel Корпус и диск из угл.ст или аналога с твердым гуммированием, стойким к морской воде. Ответные фланцы - из - угл ст. | pcs. шт. | 1 | 53 | 53 | TM4/III | 9(ОЖ1)/III | 30UQA-Основная насосная станция / main pump station | 2020-02-26 |  | 0 | 0 | 0 |  | Place of installation is in attended rooms outside containment. Type of structure is two-eccentric with flange. The structure is repairable. Outer coating is powder-based epoxi of 250mcm thick not less. Material of valve fasteners is stainless steel class А4 or equivalent, toleraable to effects of seawater. Return flange and fasteners shall enters supply scope. Hydraulic resistance factor 1,0 not above. Hydrotest pressure 1,5 Рн. Tightness - class А as per GOST9544. L= not above 300mm(with return flanges). Type of edge cut -1-24-1(С-24-1), connected pipeDN х S-219x7 mm; Service life 30 yrs not less. Characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рН 7,7...8,0. Место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. Конструкция двухэксцентриковая, фланцевая, ремонтопригодная. Наружное покрытие эпоксидное порошковое толщиной не менее 250мкм. Крепежные изделия арматуры из н/ж стали А4 или аналога, стойкой к морской воде Ответные фланцы и крепеж должны входить в поставку. Коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. Давление гидроиспытаний - 1,5 Рн. Герметичность - класс А по ГОСТ9544. L= не более 300мм(с ответными фланцами). Тип разделки-1-24-1(С-24-1), стыкуемая труба DN х S-219x7 мм; Срок службы – не менее 30 лет. Хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рН 7,7...8,0. | 1015426 | Затвор дисковый ЦКБ П99199-200 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=200 P=1МПа РабСр=вода морская tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 3741-056-34390194-2004 | 2.ИСУП.9571236 | Затворы до DN 1200
722 | 2.694 | 110.7.2.5 | 30PCC11AA101 | Butterfly valve hand-operated, designed for sea water Затвор дисковый с ручным приводом для морской воды | ЦКБ П99199-200 DN 200 Pd 1,0 MPа Td 60 0C морская вода/ Medium is sea water DN 200 мм Рр 1,0 MПа Тр 60 0C | As per type По типу ТU 3741-056-34390194-2004 ТУ 3741-056-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/App. 3.2-7A/II 4/Прил.3.2-7A/II | QNC | Body and disk material is carbon steel or equivalent with a solid rubberizing resistant to seawater. Mating flanges – carbon steel Корпус и диск из угл.ст или аналога с твердым гуммированием, стойким к морской воде. Ответные фланцы - из - угл ст. | pcs. шт. | 1 | 53 | 53 | TM4/III | 9(ОЖ1)/III | 30UQA-Основная насосная станция / main pump station | 2020-02-26 |  | 0 | 0 | 0 |  | Place of installation is in attended rooms outside containment. Type of structure is two-eccentric with flange. The structure is repairable. Outer coating is powder-based epoxi of 250mcm thick not less. Material of valve fasteners is stainless steel class А4 or equivalent, toleraable to effects of seawater. Return flange and fasteners shall enters supply scope. Hydraulic resistance factor 1,0 not above. Hydrotest pressure 1,5 Рн. Tightness - class А as per GOST9544. L= not above 300mm(with return flanges). Type of edge cut -1-24-1(С-24-1), connected pipeDN х S-219x7 mm; Service life 30 yrs not less. Characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рН 7,7...8,0. Место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. Конструкция двухэксцентриковая, фланцевая, ремонтопригодная. Наружное покрытие эпоксидное порошковое толщиной не менее 250мкм. Крепежные изделия арматуры из н/ж стали А4 или аналога, стойкой к морской воде Ответные фланцы и крепеж должны входить в поставку. Коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. Давление гидроиспытаний - 1,5 Рн. Герметичность - класс А по ГОСТ9544. L= не более 300мм(с ответными фланцами). Тип разделки-1-24-1(С-24-1), стыкуемая труба DN х S-219x7 мм; Срок службы – не менее 30 лет. Хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рН 7,7...8,0. | 1015426 | Затвор дисковый ЦКБ П99199-200 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=200 P=1МПа РабСр=вода морская tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 3741-056-34390194-2004 | 2.ИСУП.9571238 | Затворы до DN 1200
723 | 2.694 | 110.7.2.5 | 30PCC12AA101 | Butterfly valve hand-operated, designed for sea water Затвор дисковый с ручным приводом для морской воды | ЦКБ П99199-200 DN 200 Pd 1,0 MPа Td 60 0C морская вода/ Medium is sea water DN 200 мм Рр 1,0 MПа Тр 60 0C | As per type По типу ТU 3741-056-34390194-2004 ТУ 3741-056-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/App. 3.2-7A/II 4/Прил.3.2-7A/II | QNC | Body and disk material is carbon steel or equivalent with a solid rubberizing resistant to seawater. Mating flanges – carbon steel Корпус и диск из угл.ст или аналога с твердым гуммированием, стойким к морской воде. Ответные фланцы - из - угл ст. | pcs. шт. | 1 | 53 | 53 | TM4/III | 9(ОЖ1)/III | 30UQA-Основная насосная станция / main pump station | 2020-02-26 |  | 0 | 0 | 0 |  | Place of installation is in attended rooms outside containment. Type of structure is two-eccentric with flange. The structure is repairable. Outer coating is powder-based epoxi of 250mcm thick not less. Material of valve fasteners is stainless steel class А4 or equivalent, toleraable to effects of seawater. Return flange and fasteners shall enters supply scope. Hydraulic resistance factor 1,0 not above. Hydrotest pressure 1,5 Рн. Tightness - class А as per GOST9544. L= not above 300mm(with return flanges). Type of edge cut -1-24-1(С-24-1), connected pipeDN х S-219x7 mm; Service life 30 yrs not less. Characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рН 7,7...8,0. Место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. Конструкция двухэксцентриковая, фланцевая, ремонтопригодная. Наружное покрытие эпоксидное порошковое толщиной не менее 250мкм. Крепежные изделия арматуры из н/ж стали А4 или аналога, стойкой к морской воде Ответные фланцы и крепеж должны входить в поставку. Коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. Давление гидроиспытаний - 1,5 Рн. Герметичность - класс А по ГОСТ9544. L= не более 300мм(с ответными фланцами). Тип разделки-1-24-1(С-24-1), стыкуемая труба DN х S-219x7 мм; Срок службы – не менее 30 лет. Хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рН 7,7...8,0. | 1015426 | Затвор дисковый ЦКБ П99199-200 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=200 P=1МПа РабСр=вода морская tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 3741-056-34390194-2004 | 2.ИСУП.9571240 | Затворы до DN 1200
724 | 2.694 | 110.7.2.5 | 30PCC13AA101 | Butterfly valve hand-operated, designed for sea water Затвор дисковый с ручным приводом для морской воды | ЦКБ П99199-200 DN 200 Pd 1,0 MPа Td 60 0C морская вода/ Medium is sea water DN 200 мм Рр 1,0 MПа Тр 60 0C | As per type По типу ТU 3741-056-34390194-2004 ТУ 3741-056-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/App. 3.2-7A/II 4/Прил.3.2-7A/II | QNC | Body and disk material is carbon steel or equivalent with a solid rubberizing resistant to seawater. Mating flanges – carbon steel Корпус и диск из угл.ст или аналога с твердым гуммированием, стойким к морской воде. Ответные фланцы - из - угл ст. | pcs. шт. | 1 | 53 | 53 | TM4/III | 9(ОЖ1)/III | 30UQA-Основная насосная станция / main pump station | 2020-02-26 |  | 0 | 0 | 0 |  | Place of installation is in attended rooms outside containment. Type of structure is two-eccentric with flange. The structure is repairable. Outer coating is powder-based epoxi of 250mcm thick not less. Material of valve fasteners is stainless steel class А4 or equivalent, toleraable to effects of seawater. Return flange and fasteners shall enters supply scope. Hydraulic resistance factor 1,0 not above. Hydrotest pressure 1,5 Рн. Tightness - class А as per GOST9544. L= not above 300mm(with return flanges). Type of edge cut -1-24-1(С-24-1), connected pipeDN х S-219x7 mm; Service life 30 yrs not less. Characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рН 7,7...8,0. Место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. Конструкция двухэксцентриковая, фланцевая, ремонтопригодная. Наружное покрытие эпоксидное порошковое толщиной не менее 250мкм. Крепежные изделия арматуры из н/ж стали А4 или аналога, стойкой к морской воде Ответные фланцы и крепеж должны входить в поставку. Коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. Давление гидроиспытаний - 1,5 Рн. Герметичность - класс А по ГОСТ9544. L= не более 300мм(с ответными фланцами). Тип разделки-1-24-1(С-24-1), стыкуемая труба DN х S-219x7 мм; Срок службы – не менее 30 лет. Хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рН 7,7...8,0. | 1015426 | Затвор дисковый ЦКБ П99199-200 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=200 P=1МПа РабСр=вода морская tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 3741-056-34390194-2004 | 2.ИСУП.9571242 | Затворы до DN 1200
725 | 2.694 | 110.7.2.5 | 30PCB14AA101 | Butterfly valve hand-operated, designed for sea water Затвор дисковый с ручным приводом для морской воды | ЦКБ П99199-200 DN 200 Pd 1,0 MPа Td 60 0C морская вода/ Medium is sea water DN 200 мм Рр 1,0 MПа Тр 60 0C | As per type По типу ТU 3741-056-34390194-2004 ТУ 3741-056-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/App. 3.2-7A/II 4/Прил.3.2-7A/II | QNC | Body and disk material is carbon steel or equivalent with a solid rubberizing resistant to seawater. Mating flanges – carbon steel Корпус и диск из угл.ст или аналога с твердым гуммированием, стойким к морской воде. Ответные фланцы - из - угл ст. | pcs. шт. | 1 | 53 | 53 | TM4/III | 9(ОЖ1)/III | 30UQA-Основная насосная станция / main pump station | 2020-02-26 |  | 0 | 0 | 0 |  | Place of installation is in attended rooms outside containment. Type of structure is two-eccentric with flange. The structure is repairable. Outer coating is powder-based epoxi of 250mcm thick not less. Material of valve fasteners is stainless steel class А4 or equivalent, toleraable to effects of seawater. Return flange and fasteners shall enters supply scope. Hydraulic resistance factor 1,0 not above. Hydrotest pressure 1,5 Рн. Tightness - class А as per GOST9544. L= not above 300mm(with return flanges). Type of edge cut -1-24-1(С-24-1), connected pipeDN х S-219x7 mm; Service life 30 yrs not less. Characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рН 7,7...8,0. Место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. Конструкция двухэксцентриковая, фланцевая, ремонтопригодная. Наружное покрытие эпоксидное порошковое толщиной не менее 250мкм. Крепежные изделия арматуры из н/ж стали А4 или аналога, стойкой к морской воде Ответные фланцы и крепеж должны входить в поставку. Коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. Давление гидроиспытаний - 1,5 Рн. Герметичность - класс А по ГОСТ9544. L= не более 300мм(с ответными фланцами). Тип разделки-1-24-1(С-24-1), стыкуемая труба DN х S-219x7 мм; Срок службы – не менее 30 лет. Хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рН 7,7...8,0. | 1015426 | Затвор дисковый ЦКБ П99199-200 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=200 P=1МПа РабСр=вода морская tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 3741-056-34390194-2004 | 2.ИСУП.9571244 | Затворы до DN 1200
726 | 2.694 | 110.7.2.5 | 30PDB21AA101 | Butterfly valve hand-operated, designed for sea water Затвор дисковый с ручным приводом для морской воды | ЦКБ П99199-200 DN 200 Pd 1,0 MPа Td 60 0C морская вода/ Medium is sea water DN 200 мм Рр 1,0 MПа Тр 60 0C | As per type По типу ТU 3741-056-34390194-2004 ТУ 3741-056-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/App. 3.2-7A/II 4/Прил.3.2-7A/II | QNC | Body and disk material is carbon steel or equivalent with a solid rubberizing resistant to seawater. Mating flanges – carbon steel Корпус и диск из угл.ст или аналога с твердым гуммированием, стойким к морской воде. Ответные фланцы - из - угл ст. | pcs. шт. | 1 | 53 | 53 | TM4/III | 9(ОЖ1)/III | 30UQA-Основная насосная станция / main pump station | 2020-02-26 |  | 0 | 0 | 0 |  | Place of installation is in attended rooms outside containment. Type of structure is two-eccentric with flange. The structure is repairable. Outer coating is powder-based epoxi of 250mcm thick not less. Material of valve fasteners is stainless steel class А4 or equivalent, toleraable to effects of seawater. Return flange and fasteners shall enters supply scope. Hydraulic resistance factor 1,0 not above. Hydrotest pressure 1,5 Рн. Tightness - class А as per GOST9544. L= not above 300mm(with return flanges). Type of edge cut -1-24-1(С-24-1), connected pipeDN х S-219x7 mm; Service life 30 yrs not less. Characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рН 7,7...8,0. Место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. Конструкция двухэксцентриковая, фланцевая, ремонтопригодная. Наружное покрытие эпоксидное порошковое толщиной не менее 250мкм. Крепежные изделия арматуры из н/ж стали А4 или аналога, стойкой к морской воде Ответные фланцы и крепеж должны входить в поставку. Коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. Давление гидроиспытаний - 1,5 Рн. Герметичность - класс А по ГОСТ9544. L= не более 300мм(с ответными фланцами). Тип разделки-1-24-1(С-24-1), стыкуемая труба DN х S-219x7 мм; Срок службы – не менее 30 лет. Хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рН 7,7...8,0. | 1015426 | Затвор дисковый ЦКБ П99199-200 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=200 P=1МПа РабСр=вода морская tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 3741-056-34390194-2004 | 2.ИСУП.9571246 | Затворы до DN 1200
727 | 2.694 | 110.7.2.5 | 30PDB22AA101 | Butterfly valve hand-operated, designed for sea water Затвор дисковый с ручным приводом для морской воды | ЦКБ П99199-200 DN 200 Pd 1,0 MPа Td 60 0C морская вода/ Medium is sea water DN 200 мм Рр 1,0 MПа Тр 60 0C | As per type По типу ТU 3741-056-34390194-2004 ТУ 3741-056-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/App. 3.2-7A/II 4/Прил.3.2-7A/II | QNC | Body and disk material is carbon steel or equivalent with a solid rubberizing resistant to seawater. Mating flanges – carbon steel Корпус и диск из угл.ст или аналога с твердым гуммированием, стойким к морской воде. Ответные фланцы - из - угл ст. | pcs. шт. | 1 | 53 | 53 | TM4/III | 9(ОЖ1)/III | 30UQA-Основная насосная станция / main pump station | 2020-02-26 |  | 0 | 0 | 0 |  | Place of installation is in attended rooms outside containment. Type of structure is two-eccentric with flange. The structure is repairable. Outer coating is powder-based epoxi of 250mcm thick not less. Material of valve fasteners is stainless steel class А4 or equivalent, toleraable to effects of seawater. Return flange and fasteners shall enters supply scope. Hydraulic resistance factor 1,0 not above. Hydrotest pressure 1,5 Рн. Tightness - class А as per GOST9544. L= not above 300mm(with return flanges). Type of edge cut -1-24-1(С-24-1), connected pipeDN х S-219x7 mm; Service life 30 yrs not less. Characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рН 7,7...8,0. Место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. Конструкция двухэксцентриковая, фланцевая, ремонтопригодная. Наружное покрытие эпоксидное порошковое толщиной не менее 250мкм. Крепежные изделия арматуры из н/ж стали А4 или аналога, стойкой к морской воде Ответные фланцы и крепеж должны входить в поставку. Коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. Давление гидроиспытаний - 1,5 Рн. Герметичность - класс А по ГОСТ9544. L= не более 300мм(с ответными фланцами). Тип разделки-1-24-1(С-24-1), стыкуемая труба DN х S-219x7 мм; Срок службы – не менее 30 лет. Хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рН 7,7...8,0. | 1015426 | Затвор дисковый ЦКБ П99199-200 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=200 P=1МПа РабСр=вода морская tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 3741-056-34390194-2004 | 2.ИСУП.9571248 | Затворы до DN 1200
728 | 2.694 | 110.7.2.5 | 30PDB23AA101 | Butterfly valve hand-operated, designed for sea water Затвор дисковый с ручным приводом для морской воды | ЦКБ П99199-200 DN 200 Pd 1,0 MPа Td 60 0C морская вода/ Medium is sea water DN 200 мм Рр 1,0 MПа Тр 60 0C | As per type По типу ТU 3741-056-34390194-2004 ТУ 3741-056-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/App. 3.2-7A/II 4/Прил.3.2-7A/II | QNC | Body and disk material is carbon steel or equivalent with a solid rubberizing resistant to seawater. Mating flanges – carbon steel Корпус и диск из угл.ст или аналога с твердым гуммированием, стойким к морской воде. Ответные фланцы - из - угл ст. | pcs. шт. | 1 | 53 | 53 | TM4/III | 9(ОЖ1)/III | 30UQA-Основная насосная станция / main pump station | 2020-02-26 |  | 0 | 0 | 0 |  | Place of installation is in attended rooms outside containment. Type of structure is two-eccentric with flange. The structure is repairable. Outer coating is powder-based epoxi of 250mcm thick not less. Material of valve fasteners is stainless steel class А4 or equivalent, toleraable to effects of seawater. Return flange and fasteners shall enters supply scope. Hydraulic resistance factor 1,0 not above. Hydrotest pressure 1,5 Рн. Tightness - class А as per GOST9544. L= not above 300mm(with return flanges). Type of edge cut -1-24-1(С-24-1), connected pipeDN х S-219x7 mm; Service life 30 yrs not less. Characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рН 7,7...8,0. Место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. Конструкция двухэксцентриковая, фланцевая, ремонтопригодная. Наружное покрытие эпоксидное порошковое толщиной не менее 250мкм. Крепежные изделия арматуры из н/ж стали А4 или аналога, стойкой к морской воде Ответные фланцы и крепеж должны входить в поставку. Коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. Давление гидроиспытаний - 1,5 Рн. Герметичность - класс А по ГОСТ9544. L= не более 300мм(с ответными фланцами). Тип разделки-1-24-1(С-24-1), стыкуемая труба DN х S-219x7 мм; Срок службы – не менее 30 лет. Хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рН 7,7...8,0. | 1015426 | Затвор дисковый ЦКБ П99199-200 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=200 P=1МПа РабСр=вода морская tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 3741-056-34390194-2004 | 2.ИСУП.9571249 | Затворы до DN 1200
729 | 2.694 | 110.7.2.5 | 30PDB31AA101 | Butterfly valve hand-operated, designed for sea water Затвор дисковый с ручным приводом для морской воды | ЦКБ П99199-200 DN 200 Pd 1,0 MPа Td 60 0C морская вода/ Medium is sea water DN 200 мм Рр 1,0 MПа Тр 60 0C | As per type По типу ТU 3741-056-34390194-2004 ТУ 3741-056-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/App. 3.2-7A/II 4/Прил.3.2-7A/II | QNC | Body and disk material is carbon steel or equivalent with a solid rubberizing resistant to seawater. Mating flanges – carbon steel Корпус и диск из угл.ст или аналога с твердым гуммированием, стойким к морской воде. Ответные фланцы - из - угл ст. | pcs. шт. | 1 | 53 | 53 | TM4/III | 9(ОЖ1)/III | 30UQA-Основная насосная станция / main pump station | 2020-02-26 |  | 0 | 0 | 0 |  | Place of installation is in attended rooms outside containment. Type of structure is two-eccentric with flange. The structure is repairable. Outer coating is powder-based epoxi of 250mcm thick not less. Material of valve fasteners is stainless steel class А4 or equivalent, toleraable to effects of seawater. Return flange and fasteners shall enters supply scope. Hydraulic resistance factor 1,0 not above. Hydrotest pressure 1,5 Рн. Tightness - class А as per GOST9544. L= not above 300mm(with return flanges). Type of edge cut -1-24-1(С-24-1), connected pipeDN х S-219x7 mm; Service life 30 yrs not less. Characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рН 7,7...8,0. Место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. Конструкция двухэксцентриковая, фланцевая, ремонтопригодная. Наружное покрытие эпоксидное порошковое толщиной не менее 250мкм. Крепежные изделия арматуры из н/ж стали А4 или аналога, стойкой к морской воде Ответные фланцы и крепеж должны входить в поставку. Коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. Давление гидроиспытаний - 1,5 Рн. Герметичность - класс А по ГОСТ9544. L= не более 300мм(с ответными фланцами). Тип разделки-1-24-1(С-24-1), стыкуемая труба DN х S-219x7 мм; Срок службы – не менее 30 лет. Хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рН 7,7...8,0. | 1015426 | Затвор дисковый ЦКБ П99199-200 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=200 P=1МПа РабСр=вода морская tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 3741-056-34390194-2004 | 2.ИСУП.9571250 | Затворы до DN 1200
730 | 2.694 | 110.7.2.5 | 30PDB32AA101 | Butterfly valve hand-operated, designed for sea water Затвор дисковый с ручным приводом для морской воды | ЦКБ П99199-200 DN 200 Pd 1,0 MPа Td 60 0C морская вода/ Medium is sea water DN 200 мм Рр 1,0 MПа Тр 60 0C | As per type По типу ТU 3741-056-34390194-2004 ТУ 3741-056-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/App. 3.2-7A/II 4/Прил.3.2-7A/II | QNC | Body and disk material is carbon steel or equivalent with a solid rubberizing resistant to seawater. Mating flanges – carbon steel Корпус и диск из угл.ст или аналога с твердым гуммированием, стойким к морской воде. Ответные фланцы - из - угл ст. | pcs. шт. | 1 | 53 | 53 | TM4/III | 9(ОЖ1)/III | 30UQA-Основная насосная станция / main pump station | 2020-02-26 |  | 0 | 0 | 0 |  | Place of installation is in attended rooms outside containment. Type of structure is two-eccentric with flange. The structure is repairable. Outer coating is powder-based epoxi of 250mcm thick not less. Material of valve fasteners is stainless steel class А4 or equivalent, toleraable to effects of seawater. Return flange and fasteners shall enters supply scope. Hydraulic resistance factor 1,0 not above. Hydrotest pressure 1,5 Рн. Tightness - class А as per GOST9544. L= not above 300mm(with return flanges). Type of edge cut -1-24-1(С-24-1), connected pipeDN х S-219x7 mm; Service life 30 yrs not less. Characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рН 7,7...8,0. Место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. Конструкция двухэксцентриковая, фланцевая, ремонтопригодная. Наружное покрытие эпоксидное порошковое толщиной не менее 250мкм. Крепежные изделия арматуры из н/ж стали А4 или аналога, стойкой к морской воде Ответные фланцы и крепеж должны входить в поставку. Коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. Давление гидроиспытаний - 1,5 Рн. Герметичность - класс А по ГОСТ9544. L= не более 300мм(с ответными фланцами). Тип разделки-1-24-1(С-24-1), стыкуемая труба DN х S-219x7 мм; Срок службы – не менее 30 лет. Хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рН 7,7...8,0. | 1015426 | Затвор дисковый ЦКБ П99199-200 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=200 P=1МПа РабСр=вода морская tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 3741-056-34390194-2004 | 2.ИСУП.9571252 | Затворы до DN 1200
731 | 2.694 | 110.7.2.5 | 30PDB33AA101 | Butterfly valve hand-operated, designed for sea water Затвор дисковый с ручным приводом для морской воды | ЦКБ П99199-200 DN 200 Pd 1,0 MPа Td 60 0C морская вода/ Medium is sea water DN 200 мм Рр 1,0 MПа Тр 60 0C | As per type По типу ТU 3741-056-34390194-2004 ТУ 3741-056-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/App. 3.2-7A/II 4/Прил.3.2-7A/II | QNC | Body and disk material is carbon steel or equivalent with a solid rubberizing resistant to seawater. Mating flanges – carbon steel Корпус и диск из угл.ст или аналога с твердым гуммированием, стойким к морской воде. Ответные фланцы - из - угл ст. | pcs. шт. | 1 | 53 | 53 | TM4/III | 9(ОЖ1)/III | 30UQA-Основная насосная станция / main pump station | 2020-02-26 |  | 0 | 0 | 0 |  | Place of installation is in attended rooms outside containment. Type of structure is two-eccentric with flange. The structure is repairable. Outer coating is powder-based epoxi of 250mcm thick not less. Material of valve fasteners is stainless steel class А4 or equivalent, toleraable to effects of seawater. Return flange and fasteners shall enters supply scope. Hydraulic resistance factor 1,0 not above. Hydrotest pressure 1,5 Рн. Tightness - class А as per GOST9544. L= not above 300mm(with return flanges). Type of edge cut -1-24-1(С-24-1), connected pipeDN х S-219x7 mm; Service life 30 yrs not less. Characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рН 7,7...8,0. Место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. Конструкция двухэксцентриковая, фланцевая, ремонтопригодная. Наружное покрытие эпоксидное порошковое толщиной не менее 250мкм. Крепежные изделия арматуры из н/ж стали А4 или аналога, стойкой к морской воде Ответные фланцы и крепеж должны входить в поставку. Коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. Давление гидроиспытаний - 1,5 Рн. Герметичность - класс А по ГОСТ9544. L= не более 300мм(с ответными фланцами). Тип разделки-1-24-1(С-24-1), стыкуемая труба DN х S-219x7 мм; Срок службы – не менее 30 лет. Хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рН 7,7...8,0. | 1015426 | Затвор дисковый ЦКБ П99199-200 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=200 P=1МПа РабСр=вода морская tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 3741-056-34390194-2004 | 2.ИСУП.9571254 | Затворы до DN 1200
732 | 2.694 | 110.7.2.5 | 30PDB60AA101 | Butterfly valve hand-operated, designed for sea water Затвор дисковый с ручным приводом для морской воды | ЦКБ П99199-200 DN 200 Pd 1,0 MPа Td 60 0C морская вода/ Medium is sea water DN 200 мм Рр 1,0 MПа Тр 60 0C | As per type По типу ТU 3741-056-34390194-2004 ТУ 3741-056-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/App. 3.2-7A/II 4/Прил.3.2-7A/II | QNC | Body and disk material is carbon steel or equivalent with a solid rubberizing resistant to seawater. Mating flanges – carbon steel Корпус и диск из угл.ст или аналога с твердым гуммированием, стойким к морской воде. Ответные фланцы - из - угл ст. | pcs. шт. | 1 | 53 | 53 | TM4/III | 9(ОЖ1)/III | 30UQA-Основная насосная станция / main pump station | 2020-02-26 |  | 0 | 0 | 0 |  | Place of installation is in attended rooms outside containment. Type of structure is two-eccentric with flange. The structure is repairable. Outer coating is powder-based epoxi of 250mcm thick not less. Material of valve fasteners is stainless steel class А4 or equivalent, toleraable to effects of seawater. Return flange and fasteners shall enters supply scope. Hydraulic resistance factor 1,0 not above. Hydrotest pressure 1,5 Рн. Tightness - class А as per GOST9544. L= not above 300mm(with return flanges). Type of edge cut -1-24-1(С-24-1), connected pipeDN х S-219x7 mm; Service life 30 yrs not less. Characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рН 7,7...8,0. Место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. Конструкция двухэксцентриковая, фланцевая, ремонтопригодная. Наружное покрытие эпоксидное порошковое толщиной не менее 250мкм. Крепежные изделия арматуры из н/ж стали А4 или аналога, стойкой к морской воде Ответные фланцы и крепеж должны входить в поставку. Коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. Давление гидроиспытаний - 1,5 Рн. Герметичность - класс А по ГОСТ9544. L= не более 300мм(с ответными фланцами). Тип разделки-1-24-1(С-24-1), стыкуемая труба DN х S-219x7 мм; Срок службы – не менее 30 лет. Хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рН 7,7...8,0. | 1015426 | Затвор дисковый ЦКБ П99199-200 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=200 P=1МПа РабСр=вода морская tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 3741-056-34390194-2004 | 2.ИСУП.9571256 | Затворы до DN 1200
733 | 2.696 | 110.7.3 | 30PCB60AA201 | Butterfly valve control, motor-operated, designed for sea water Затвор дисковый регулирующий с электроприводом для морской воды | ЦКБ К99197-400 DN 400 Pd 0,6 MPа Td 60 0C морская вода/sea water DN 400 мм Pр 0,6 MПа Тр 60 0C | As per type По типу ТU 3742-044-34390194-2004 ТУ 3742-044-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/App. 3.2-7A/II 4/Прил.3.2-7A/II | QNC | Body and disk material is carbon steel or equivalent with a solid rubberizing resistant to seawater. Mating flanges – carbon steel Корпус и диск из угл.ст или аналога с твердым гуммированием, стойким к морской воде. Ответные фланцы - из - угл ст. | pcs. шт. | 1 | 290 | 290 | TM4/III | 9(ОЖ1)/III | 30UQA-Основная насосная станция / main pump station | 2020-02-26 |  | 0 | 0 | 0 |  | Place of installation is in attended rooms outside containment. Type of structure is two-eccentric with flange. The structure is repairable. Outer coating is powder-based epoxi of 250mcm thick not less. Material of valve fasteners is stainless steel class А4 or equivalent, toleraable to effects of seawater. Return flange and fasteners shall enters supply scope. Flow capacity 6300+-945 m3/h. Hydrotest pressure 1,5 Рн. L= not above 350mm(with return flanges). Type of edge cut -1-24-1(С-24-1), connected pipeDN х S-426x12 mm; Service life 30 yrs not less. Electric actuator shall meet NP-068-05 i.5.1, 5.3; Electric actuators shall tolerate frequency deviation within range from 49,0 to 50,5 Hz – continuously; within range (47,5 – 49,0) Hz and (50,5-52,5) Hz – up to 5 min once, however not above 750 min for entire service life; within range (46,0 – 47,5) Hz – up to 30 s once, however not above 300 min for entire service life; Electrically driven seals shall be equipped with limit and moment switches: U - from 24 to 48 V; I - from 1 to 400 mА; EMC as per GOST 32137-2013 - III «А»; Voltage 220 V deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15%; time of opening 150 s not above. protection class IP67 Characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рН 7,7...8,0. Место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. Конструкция двухэксцентриковая, фланцевая, ремонтопригодная. Наружное покрытие эпоксидное порошковое толщиной не менее 250мкм. Крепежные изделия арматуры из н/ж стали А4 или аналога, стойкой к морской воде Ответные фланцы и крепеж должны входить в поставку. Условная пропускная способность 6300+-945 м3/ч. Давление гидроиспытаний - 1,5 Рн. Герметичность - класс А по ГОСТ9544. L= не более 350мм(с ответными фланцами). Тип разделки-1-24-1(С-24-1), стыкуемая труба DN х S-426x12 мм; Срок службы – не менее 30 лет. Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Затворы с электроприводом должны иметь концевые контакты для сигнализации крайнего и промежуточного положений запорного органа, а также моментные выключатели. Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - III «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%; t открытия не более 150 с. Электроприводы и редукторы должны иметь степень защиты не ниже IP67. Хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рН 7,7...8,0. | 1015657 | Затвор дисковый ЦКБ К99197-400 МатКорп=сталь углеродистая DN=400 P=0.6МПа РабСр=вода морская tрабСр=до 60°С СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод Прив=МЭОФ-630/15-0.25У-01КА Pприв=0.12кВт 4 Н II ТУ 3742-044-34390194-2004 | 2.ИСУП.9571318 | Затворы до DN 1200
734 | 2.696 | 110.7.3 | 30PCB61AA201 | Butterfly valve control, motor-operated, designed for sea water Затвор дисковый регулирующий с электроприводом для морской воды | ЦКБ К99197-400 DN 400 Pd 0,6 MPа Td 60 0C морская вода/sea water DN 400 мм Pр 0,6 MПа Тр 60 0C | As per type По типу ТU 3742-044-34390194-2004 ТУ 3742-044-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/App. 3.2-7A/II 4/Прил.3.2-7A/II | QNC | Body and disk material is carbon steel or equivalent with a solid rubberizing resistant to seawater. Mating flanges – carbon steel Корпус и диск из угл.ст или аналога с твердым гуммированием, стойким к морской воде. Ответные фланцы - из - угл ст. | pcs. шт. | 1 | 290 | 290 | TM4/III | 9(ОЖ1)/III | 30UQA-Основная насосная станция / main pump station | 2020-02-26 |  | 0 | 0 | 0 |  | Place of installation is in attended rooms outside containment. Type of structure is two-eccentric with flange. The structure is repairable. Outer coating is powder-based epoxi of 250mcm thick not less. Material of valve fasteners is stainless steel class А4 or equivalent, toleraable to effects of seawater. Return flange and fasteners shall enters supply scope. Flow capacity 6300+-945 m3/h. Hydrotest pressure 1,5 Рн. L= not above 350mm(with return flanges). Type of edge cut -1-24-1(С-24-1), connected pipeDN х S-426x12 mm; Service life 30 yrs not less. Electric actuator shall meet NP-068-05 i.5.1, 5.3; Electric actuators shall tolerate frequency deviation within range from 49,0 to 50,5 Hz – continuously; within range (47,5 – 49,0) Hz and (50,5-52,5) Hz – up to 5 min once, however not above 750 min for entire service life; within range (46,0 – 47,5) Hz – up to 30 s once, however not above 300 min for entire service life; Electrically driven seals shall be equipped with limit and moment switches: U - from 24 to 48 V; I - from 1 to 400 mА; EMC as per GOST 32137-2013 - III «А»; Voltage 220 V deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15%; time of opening 150 s not above. protection class IP67 Characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рН 7,7...8,0. Место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. Конструкция двухэксцентриковая, фланцевая, ремонтопригодная. Наружное покрытие эпоксидное порошковое толщиной не менее 250мкм. Крепежные изделия арматуры из н/ж стали А4 или аналога, стойкой к морской воде Ответные фланцы и крепеж должны входить в поставку. Условная пропускная способность 6300+-945 м3/ч. Давление гидроиспытаний - 1,5 Рн. Герметичность - класс А по ГОСТ9544. L= не более 350мм(с ответными фланцами). Тип разделки-1-24-1(С-24-1), стыкуемая труба DN х S-426x12 мм; Срок службы – не менее 30 лет. Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Затворы с электроприводом должны иметь концевые контакты для сигнализации крайнего и промежуточного положений запорного органа, а также моментные выключатели. Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - III «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%; t открытия не более 150 с. Электроприводы и редукторы должны иметь степень защиты не ниже IP67. Хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рН 7,7...8,0. | 1015657 | Затвор дисковый ЦКБ К99197-400 МатКорп=сталь углеродистая DN=400 P=0.6МПа РабСр=вода морская tрабСр=до 60°С СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод Прив=МЭОФ-630/15-0.25У-01КА Pприв=0.12кВт 4 Н II ТУ 3742-044-34390194-2004 | 2.ИСУП.9571320 | Затворы до DN 1200
735 | 2.700 | 110.7.3.5 | 30PUA10AA201 | Control Butterfly valve motor-operated, designed for sea water Затвор дисковый регулирующий с электроприводом для морской воды | ЦКБ П99201-300 DN300 Pd 1,0 MPа Td 60 0C морская вода/sea water DN 300 мм Pр 1,0 MПа Тр 60 0C | As per type По типу ТU 3741-058-34390194-2004 ТУ 3741-058-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/App. 3.2-7A/II 4/Прил.3.2-7A/II | QNC | Body and disk material is carbon steel or equivalent with a solid rubberizing resistant to seawater. Mating flanges – carbon steel Корпус и диск из угл.ст или аналога с твердым гуммированием, стойким к морской воде. Ответные фланцы - из - угл ст. | pcs. шт. | 1 | 112 | 112 | TM4/III | 9(ОЖ1)/III | 30UQA-Основная насосная станция / main pump station | 2020-02-26 |  | 0 | 0 | 0 |  | Place of installation is in attended rooms outside containment. Type of structure is two-eccentric with flange. The structure is repairable. Outer coating is powder-based epoxi of 250mcm thick not less. Material of valve fasteners is stainless steel class А4 or equivalent, toleraable to effects of seawater. Return flange and fasteners shall enters supply scope. Hydraulic resistance factor 1.0 not above in fully opened condition Hydrotest pressure 1,5 Рн. Tightness class A as per GOST 9544. L= not above 350mm(with return flanges). Type of edge cut -1-24-1(С-24-1), connected pipeDN х S-325x8 mm; Service life 30 yrs not less. Electric actuator shall meet NP-068-05 i.5.1, 5.3; Electric actuators shall tolerate frequency deviation within range from 49,0 to 50,5 Hz – continuously; within range (47,5 – 49,0) Hz and (50,5-52,5) Hz – up to 5 min once, however not above 750 min for entire service life; within range (46,0 – 47,5) Hz – up to 30 s once, however not above 300 min for entire service life; Electrically driven seals shall be equipped with limit and moment switches: U - from 24 to 48 V; I - from 1 to 400 mА; EMC as per GOST 32137-2013 - III «А»; Voltage 220 V deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15%; time of opening 120 s not above. protection class IP67 Characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рН 7,7...8,0. Место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. Конструкция двухэксцентриковая, фланцевая, ремонтопригодная. Наружное покрытие эпоксидное порошковое толщиной не менее 250мкм. Крепежные изделия арматуры из н/ж стали А4 или аналога, стойкой к морской воде Ответные фланцы и крепеж должны входить в поставку. Коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0 в полностью открытом положении. Давление гидроиспытаний - 1,5 Рн. Герметичность - класс А по ГОСТ9544. L= не более 350мм(с ответными фланцами). Тип разделки-1-24-1(С-24-1), стыкуемая труба DN х S-325x8 мм; Срок службы – не менее 30 лет. Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более 750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Затворы с электроприводом должны иметь концевые контакты для сигнализации крайнего и промежуточного положений запорного органа, а также моментные выключатели. Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - III «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%; t открытия не более 120 с. Электроприводы и редукторы должны иметь степень защиты не ниже IP67. Хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рН 7,7...8,0. | 1016582 | Затвор ЦКБ П99201-300 МатКорп=сталь углеродистая 25Л DN=300 P=1МПа РабСр=вода морская СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод Прив=МЭОФ-250/25-0.25У-97КА Pприв=250Вт 4 Н II ТУ 3741-058-34390194-2004 | 2.ИСУП.9571334 | Затворы до DN 1200
736 | 2.700 | 110.7.3.5 | 30PUN10AA201 | Control Butterfly valve motor-operated, designed for sea water Затвор дисковый регулирующий с электроприводом для морской воды | ЦКБ П99201-300 DN300 Pd 1,0 MPа Td 60 0C морская вода/sea water DN 300 мм Pр 1,0 MПа Тр 60 0C | As per type По типу ТU 3741-058-34390194-2004 ТУ 3741-058-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/App. 3.2-7A/II 4/Прил.3.2-7A/II | QNC | Body and disk material is carbon steel or equivalent with a solid rubberizing resistant to seawater. Mating flanges – carbon steel Корпус и диск из угл.ст или аналога с твердым гуммированием, стойким к морской воде. Ответные фланцы - из - угл ст. | pcs. шт. | 1 | 112 | 112 | TM4/III | 9(ОЖ1)/III | 30UQA-Основная насосная станция / main pump station | 2020-02-26 |  | 0 | 0 | 0 |  | Place of installation is in attended rooms outside containment. Type of structure is two-eccentric with flange. The structure is repairable. Outer coating is powder-based epoxi of 250mcm thick not less. Material of valve fasteners is stainless steel class А4 or equivalent, toleraable to effects of seawater. Return flange and fasteners shall enters supply scope. Hydraulic resistance factor 1.0 not above in fully opened condition Hydrotest pressure 1,5 Рн. Tightness class A as per GOST 9544. L= not above 350mm(with return flanges). Type of edge cut -1-24-1(С-24-1), connected pipeDN х S-325x8 mm; Service life 30 yrs not less. Electric actuator shall meet NP-068-05 i.5.1, 5.3; Electric actuators shall tolerate frequency deviation within range from 49,0 to 50,5 Hz – continuously; within range (47,5 – 49,0) Hz and (50,5-52,5) Hz – up to 5 min once, however not above 750 min for entire service life; within range (46,0 – 47,5) Hz – up to 30 s once, however not above 300 min for entire service life; Electrically driven seals shall be equipped with limit and moment switches: U - from 24 to 48 V; I - from 1 to 400 mА; EMC as per GOST 32137-2013 - III «А»; Voltage 220 V deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15%; time of opening 120 s not above. protection class IP67 Characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рН 7,7...8,0. Место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. Конструкция двухэксцентриковая, фланцевая, ремонтопригодная. Наружное покрытие эпоксидное порошковое толщиной не менее 250мкм. Крепежные изделия арматуры из н/ж стали А4 или аналога, стойкой к морской воде Ответные фланцы и крепеж должны входить в поставку. Коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0 в полностью открытом положении. Давление гидроиспытаний - 1,5 Рн. Герметичность - класс А по ГОСТ9544. L= не более 350мм(с ответными фланцами). Тип разделки-1-24-1(С-24-1), стыкуемая труба DN х S-325x8 мм; Срок службы – не менее 30 лет. Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более 750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Затворы с электроприводом должны иметь концевые контакты для сигнализации крайнего и промежуточного положений запорного органа, а также моментные выключатели. Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - III «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%; t открытия не более 120 с. Электроприводы и редукторы должны иметь степень защиты не ниже IP67. Хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рН 7,7...8,0. | 1016582 | Затвор ЦКБ П99201-300 МатКорп=сталь углеродистая 25Л DN=300 P=1МПа РабСр=вода морская СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод Прив=МЭОФ-250/25-0.25У-97КА Pприв=250Вт 4 Н II ТУ 3741-058-34390194-2004 | 2.ИСУП.9571338 | Затворы до DN 1200
737 | 2.700 | 110.7.3.5 | 30PCB51AA201 | Control Butterfly valve motor-operated, designed for sea water Затвор дисковый регулирующий с электроприводом для морской воды | ЦКБ П99201-300 DN300 Pd 1,0 MPа Td 60 0C морская вода/sea water DN 300 мм Pр 1,0 MПа Тр 60 0C | As per type По типу ТU 3741-058-34390194-2004 ТУ 3741-058-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/App. 3.2-7A/II 4/Прил.3.2-7A/II | QNC | Body and disk material is carbon steel or equivalent with a solid rubberizing resistant to seawater. Mating flanges – carbon steel Корпус и диск из угл.ст или аналога с твердым гуммированием, стойким к морской воде. Ответные фланцы - из - угл ст. | pcs. шт. | 1 | 112 | 112 | TM4/III | 9(ОЖ1)/III | 30UQA-Основная насосная станция / main pump station | 2020-02-26 |  | 0 | 0 | 0 |  | Place of installation is in attended rooms outside containment. Type of structure is two-eccentric with flange. The structure is repairable. Outer coating is powder-based epoxi of 250mcm thick not less. Material of valve fasteners is stainless steel class А4 or equivalent, toleraable to effects of seawater. Return flange and fasteners shall enters supply scope. Hydraulic resistance factor 1.0 not above in fully opened condition Hydrotest pressure 1,5 Рн. Tightness class A as per GOST 9544. L= not above 350mm(with return flanges). Type of edge cut -1-24-1(С-24-1), connected pipeDN х S-325x8 mm; Service life 30 yrs not less. Electric actuator shall meet NP-068-05 i.5.1, 5.3; Electric actuators shall tolerate frequency deviation within range from 49,0 to 50,5 Hz – continuously; within range (47,5 – 49,0) Hz and (50,5-52,5) Hz – up to 5 min once, however not above 750 min for entire service life; within range (46,0 – 47,5) Hz – up to 30 s once, however not above 300 min for entire service life; Electrically driven seals shall be equipped with limit and moment switches: U - from 24 to 48 V; I - from 1 to 400 mА; EMC as per GOST 32137-2013 - III «А»; Voltage 220 V deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15%; time of opening 120 s not above. protection class IP67 Characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рН 7,7...8,0. Место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. Конструкция двухэксцентриковая, фланцевая, ремонтопригодная. Наружное покрытие эпоксидное порошковое толщиной не менее 250мкм. Крепежные изделия арматуры из н/ж стали А4 или аналога, стойкой к морской воде Ответные фланцы и крепеж должны входить в поставку. Коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0 в полностью открытом положении. Давление гидроиспытаний - 1,5 Рн. Герметичность - класс А по ГОСТ9544. L= не более 350мм(с ответными фланцами). Тип разделки-1-24-1(С-24-1), стыкуемая труба DN х S-325x8 мм; Срок службы – не менее 30 лет. Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более 750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Затворы с электроприводом должны иметь концевые контакты для сигнализации крайнего и промежуточного положений запорного органа, а также моментные выключатели. Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - III «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%; t открытия не более 120 с. Электроприводы и редукторы должны иметь степень защиты не ниже IP67. Хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рН 7,7...8,0. | 1016582 | Затвор ЦКБ П99201-300 МатКорп=сталь углеродистая 25Л DN=300 P=1МПа РабСр=вода морская СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод Прив=МЭОФ-250/25-0.25У-97КА Pприв=250Вт 4 Н II ТУ 3741-058-34390194-2004 | 2.ИСУП.9571342 | Затворы до DN 1200
738 | 2.700 | 110.7.3.5 | 30PCB52AA201 | Control Butterfly valve motor-operated, designed for sea water Затвор дисковый регулирующий с электроприводом для морской воды | ЦКБ П99201-300 DN300 Pd 1,0 MPа Td 60 0C морская вода/sea water DN 300 мм Pр 1,0 MПа Тр 60 0C | As per type По типу ТU 3741-058-34390194-2004 ТУ 3741-058-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/App. 3.2-7A/II 4/Прил.3.2-7A/II | QNC | Body and disk material is carbon steel or equivalent with a solid rubberizing resistant to seawater. Mating flanges – carbon steel Корпус и диск из угл.ст или аналога с твердым гуммированием, стойким к морской воде. Ответные фланцы - из - угл ст. | pcs. шт. | 1 | 112 | 112 | TM4/III | 9(ОЖ1)/III | 30UQA-Основная насосная станция / main pump station | 2020-02-26 |  | 0 | 0 | 0 |  | Place of installation is in attended rooms outside containment. Type of structure is two-eccentric with flange. The structure is repairable. Outer coating is powder-based epoxi of 250mcm thick not less. Material of valve fasteners is stainless steel class А4 or equivalent, toleraable to effects of seawater. Return flange and fasteners shall enters supply scope. Hydraulic resistance factor 1.0 not above in fully opened condition Hydrotest pressure 1,5 Рн. Tightness class A as per GOST 9544. L= not above 350mm(with return flanges). Type of edge cut -1-24-1(С-24-1), connected pipeDN х S-325x8 mm; Service life 30 yrs not less. Electric actuator shall meet NP-068-05 i.5.1, 5.3; Electric actuators shall tolerate frequency deviation within range from 49,0 to 50,5 Hz – continuously; within range (47,5 – 49,0) Hz and (50,5-52,5) Hz – up to 5 min once, however not above 750 min for entire service life; within range (46,0 – 47,5) Hz – up to 30 s once, however not above 300 min for entire service life; Electrically driven seals shall be equipped with limit and moment switches: U - from 24 to 48 V; I - from 1 to 400 mА; EMC as per GOST 32137-2013 - III «А»; Voltage 220 V deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15%; time of opening 120 s not above. protection class IP67 Characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рН 7,7...8,0. Место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. Конструкция двухэксцентриковая, фланцевая, ремонтопригодная. Наружное покрытие эпоксидное порошковое толщиной не менее 250мкм. Крепежные изделия арматуры из н/ж стали А4 или аналога, стойкой к морской воде Ответные фланцы и крепеж должны входить в поставку. Коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0 в полностью открытом положении. Давление гидроиспытаний - 1,5 Рн. Герметичность - класс А по ГОСТ9544. L= не более 350мм(с ответными фланцами). Тип разделки-1-24-1(С-24-1), стыкуемая труба DN х S-325x8 мм; Срок службы – не менее 30 лет. Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более 750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Затворы с электроприводом должны иметь концевые контакты для сигнализации крайнего и промежуточного положений запорного органа, а также моментные выключатели. Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - III «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%; t открытия не более 120 с. Электроприводы и редукторы должны иметь степень защиты не ниже IP67. Хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рН 7,7...8,0. | 1016582 | Затвор ЦКБ П99201-300 МатКорп=сталь углеродистая 25Л DN=300 P=1МПа РабСр=вода морская СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод Прив=МЭОФ-250/25-0.25У-97КА Pприв=250Вт 4 Н II ТУ 3741-058-34390194-2004 | 2.ИСУП.9571344 | Затворы до DN 1200
739 | 2.702 | 110.7.3.7 | 30PUJ11AA201 | Control Butterfly valve hand-operated, designed for sea water Затвор дисковый регулирующий с ручным приводом для морской воды | ЦКБ П99201-200 DN 200 Pd 1,0 MPа Td 60 0C морская вода/sea water DN 200 мм Pр 1,0 MПа Тр 60 0C | As per type По типу ТU 3741-058-34390194-2004 ТУ 3741-058-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/App. 3.2-7A/II 4/Прил.3.2-7A/II | QNC | Body and disk material is carbon steel or equivalent with a solid rubberizing resistant to seawater. Mating flanges – carbon steel Корпус и диск из угл.ст или аналога с твердым гуммированием, стойким к морской воде. Ответные фланцы - из - угл ст. | pcs. шт. | 1 | 53 | 53 | TM4/III | 9(ОЖ1)/III | 30UQA-Основная насосная станция / main pump station | 2020-02-26 |  | 0 | 0 | 0 |  | Place of installation is in attended rooms outside containment. Type of structure is two-eccentric with flange. The structure is repairable. Outer coating is powder-based epoxi of 250mcm thick not less. Material of valve fasteners is stainless steel class А4 or equivalent, toleraable to effects of seawater. Return flange and fasteners shall enters supply scope. Hydraulic resistance factor 1,0 not above. Hydrotest pressure 1,5 Рн. Tightness - class А as per GOST9544. L= not above 300mm(with return flanges). Type of edge cut -1-24-1(С-24-1), connected pipeDN х S-219x7 mm; Service life 30 yrs not less. Characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рН 7,7...8,0. Место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. Конструкция двухэксцентриковая, фланцевая, ремонтопригодная. Наружное покрытие эпоксидное порошковое толщиной не менее 250мкм. Крепежные изделия арматуры из н/ж стали А4 или аналога, стойкой к морской воде Ответные фланцы и крепеж должны входить в поставку. Коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. Давление гидроиспытаний - 1,5 Рн. Герметичность - класс А по ГОСТ9544. L= не более 300мм(с ответными фланцами). Тип разделки-1-24-1(С-24-1), стыкуемая труба DN х S-219x7 мм; Срок службы – не менее 30 лет. Хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рН 7,7...8,0. | 1015559 | Затвор дисковый регулирующий ЦКБ П99201-200 МатКорп=сталь углеродистая DN=200 P=1МПа РабСр=вода морская СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной ТУ 3741-058-34390194-2004 | 2.ИСУП.9571346 | Затворы до DN 1200
740 | 2.702 | 110.7.3.7 | 30PUJ12AA201 | Control Butterfly valve hand-operated, designed for sea water Затвор дисковый регулирующий с ручным приводом для морской воды | ЦКБ П99201-200 DN 200 Pd 1,0 MPа Td 60 0C морская вода/sea water DN 200 мм Pр 1,0 MПа Тр 60 0C | As per type По типу ТU 3741-058-34390194-2004 ТУ 3741-058-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/App. 3.2-7A/II 4/Прил.3.2-7A/II | QNC | Body and disk material is carbon steel or equivalent with a solid rubberizing resistant to seawater. Mating flanges – carbon steel Корпус и диск из угл.ст или аналога с твердым гуммированием, стойким к морской воде. Ответные фланцы - из - угл ст. | pcs. шт. | 1 | 53 | 53 | TM4/III | 9(ОЖ1)/III | 30UQA-Основная насосная станция / main pump station | 2020-02-26 |  | 0 | 0 | 0 |  | Place of installation is in attended rooms outside containment. Type of structure is two-eccentric with flange. The structure is repairable. Outer coating is powder-based epoxi of 250mcm thick not less. Material of valve fasteners is stainless steel class А4 or equivalent, toleraable to effects of seawater. Return flange and fasteners shall enters supply scope. Hydraulic resistance factor 1,0 not above. Hydrotest pressure 1,5 Рн. Tightness - class А as per GOST9544. L= not above 300mm(with return flanges). Type of edge cut -1-24-1(С-24-1), connected pipeDN х S-219x7 mm; Service life 30 yrs not less. Characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рН 7,7...8,0. Место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. Конструкция двухэксцентриковая, фланцевая, ремонтопригодная. Наружное покрытие эпоксидное порошковое толщиной не менее 250мкм. Крепежные изделия арматуры из н/ж стали А4 или аналога, стойкой к морской воде Ответные фланцы и крепеж должны входить в поставку. Коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. Давление гидроиспытаний - 1,5 Рн. Герметичность - класс А по ГОСТ9544. L= не более 300мм(с ответными фланцами). Тип разделки-1-24-1(С-24-1), стыкуемая труба DN х S-219x7 мм; Срок службы – не менее 30 лет. Хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рН 7,7...8,0. | 1015559 | Затвор дисковый регулирующий ЦКБ П99201-200 МатКорп=сталь углеродистая DN=200 P=1МПа РабСр=вода морская СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной ТУ 3741-058-34390194-2004 | 2.ИСУП.9571348 | Затворы до DN 1200
741 | 2.732 | 110.7.43 | 30PUL10AA001 | Butterfly valve motor-operated, designed for sea water Затвор дисковый с электроприводом для морской воды | ЦКБ К99195-1200 DN 1200 Pd 0,6 MPа Td 60oC морская вода/sea water DN 1200 мм Pр 0,6 MПа Тр 60oC | As per type По типу ТU 3742-044-34390194-2004 ТU 3742-044-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/App. 3.2-7A/II 4/Прил.3.2-7A/II | QNC | Body and disk material is carbon steel or equivalent with a solid rubberizing resistant to seawater. Mating flanges – carbon steel Корпус и диск из угл.ст или аналога с твердым гуммированием, стойким к морской воде. Ответные фланцы - из - угл ст. | pcs. шт. | 1 | 1950 | 1950 | ТМ4/III | 9(ОЖ1)/III | 30UPX-Рыбозащитное сооружение / fish protection facility | 2020-02-26 |  | 0 | 0 | 0 |  | Place of installation is in attended rooms outside containment. Type of structure is two-eccentric with flange. The structure is repairable. Outer coating is powder-based epoxi of 250mcm thick not less. Material of valve fasteners is stainless steel class А4 or equivalent, toleraable to effects of seawater. Return flange and fasteners shall enters supply scope. Hydraulic resistance factor 1,0 not above. Hydrotest pressure 1,5 Рн. Tightness class A as per GOST 9544. L= not above 750mm(with return flanges). Type of edge cut -1-24-1(С-24-1), connected pipeDN х S-1220x12 mm; Service life 30 yrs not less. Electric actuator shall meet NP-068-05 i.5.1, 5.3; Electric actuators shall tolerate frequency deviation within range from 49,0 to 50,5 Hz – continuously; within range (47,5 – 49,0) Hz and (50,5-52,5) Hz – up to 5 min once, however not above 750 min for entire service life; within range (46,0 – 47,5) Hz – up to 30 s once, however not above 300 min for entire service life; Electrically driven seals shall be equipped with limit and moment switches: U - from 24 to 48 V; I - from 1 to 400 mА; EMC as per GOST 32137-2013 - III «А»; Voltage 380/220 V deviation from +10 to -15%; time of opening 100 s not above. protection class IP67 Characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рН 7,7...8,0. Место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. Конструкция двухэксцентриковая, фланцевая, ремонтопригодная. Наружное покрытие эпоксидное порошковое толщиной не менее 250мкм. Крепежные изделия арматуры из н/ж стали А4 или аналога, стойкой к морской воде Ответные фланцы и крепеж должны входить в поставку. Коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. Давление гидроиспытаний - 1,5 Рн. Герметичность - класс А по ГОСТ9544. L= не более 750мм(с ответными фланцами). Тип разделки-1-24-1(С-24-1), стыкуемая труба DN х S-1220x12 мм; Срок службы – не менее 30 лет. Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более 750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Затворы с электроприводом должны иметь концевые контакты для сигнализации крайнего и промежуточного положений запорного органа, а также моментные выключатели. Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - III «А»; Напряжение питания э/п: 380/220 В отклонение от +10 до -15%; t открытия не более 100 с. Электроприводы и редукторы должны иметь степень защиты не ниже IP67 Хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рН 7,7...8,0. | 1015678 | Затвор дисковый ЦКБ К99195-1200 МатКорп=сталь углеродистая DN=1200 P=0.6МПа РабСр=вода морская tрабСр=до 60°С СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод Прив=2-ПБ-17 Pприв=1.7кВт 4 Н II ТУ 3742-044-34390194-2004 | 2.ИСУП.9576701 | Затворы до DN 1200
742 | 2.732 | 110.7.43 | 30PUL20AA001 | Butterfly valve motor-operated, designed for sea water Затвор дисковый с электроприводом для морской воды | ЦКБ К99195-1200 DN 1200 Pd 0,6 MPа Td 60oC морская вода/sea water DN 1200 мм Pр 0,6 MПа Тр 60oC | As per type По типу ТU 3742-044-34390194-2004 ТU 3742-044-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/App. 3.2-7A/II 4/Прил.3.2-7A/II | QNC | Body and disk material is carbon steel or equivalent with a solid rubberizing resistant to seawater. Mating flanges – carbon steel Корпус и диск из угл.ст или аналога с твердым гуммированием, стойким к морской воде. Ответные фланцы - из - угл ст. | pcs. шт. | 1 | 1950 | 1950 | ТМ4/III | 9(ОЖ1)/III | 30UPX-Рыбозащитное сооружение / fish protection facility | 2020-02-26 |  | 0 | 0 | 0 |  | Place of installation is in attended rooms outside containment. Type of structure is two-eccentric with flange. The structure is repairable. Outer coating is powder-based epoxi of 250mcm thick not less. Material of valve fasteners is stainless steel class А4 or equivalent, toleraable to effects of seawater. Return flange and fasteners shall enters supply scope. Hydraulic resistance factor 1,0 not above. Hydrotest pressure 1,5 Рн. Tightness class A as per GOST 9544. L= not above 750mm(with return flanges). Type of edge cut -1-24-1(С-24-1), connected pipeDN х S-1220x12 mm; Service life 30 yrs not less. Electric actuator shall meet NP-068-05 i.5.1, 5.3; Electric actuators shall tolerate frequency deviation within range from 49,0 to 50,5 Hz – continuously; within range (47,5 – 49,0) Hz and (50,5-52,5) Hz – up to 5 min once, however not above 750 min for entire service life; within range (46,0 – 47,5) Hz – up to 30 s once, however not above 300 min for entire service life; Electrically driven seals shall be equipped with limit and moment switches: U - from 24 to 48 V; I - from 1 to 400 mА; EMC as per GOST 32137-2013 - III «А»; Voltage 380/220 V deviation from +10 to -15%; time of opening 100 s not above. protection class IP67 Characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рН 7,7...8,0. Место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. Конструкция двухэксцентриковая, фланцевая, ремонтопригодная. Наружное покрытие эпоксидное порошковое толщиной не менее 250мкм. Крепежные изделия арматуры из н/ж стали А4 или аналога, стойкой к морской воде Ответные фланцы и крепеж должны входить в поставку. Коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. Давление гидроиспытаний - 1,5 Рн. Герметичность - класс А по ГОСТ9544. L= не более 750мм(с ответными фланцами). Тип разделки-1-24-1(С-24-1), стыкуемая труба DN х S-1220x12 мм; Срок службы – не менее 30 лет. Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более 750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Затворы с электроприводом должны иметь концевые контакты для сигнализации крайнего и промежуточного положений запорного органа, а также моментные выключатели. Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - III «А»; Напряжение питания э/п: 380/220 В отклонение от +10 до -15%; t открытия не более 100 с. Электроприводы и редукторы должны иметь степень защиты не ниже IP67 Хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рН 7,7...8,0. | 1015678 | Затвор дисковый ЦКБ К99195-1200 МатКорп=сталь углеродистая DN=1200 P=0.6МПа РабСр=вода морская tрабСр=до 60°С СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод Прив=2-ПБ-17 Pприв=1.7кВт 4 Н II ТУ 3742-044-34390194-2004 | 2.ИСУП.9576703 | Затворы до DN 1200
743 | 2.732 | 110.7.43 | 30PUL30AA001 | Butterfly valve motor-operated, designed for sea water Затвор дисковый с электроприводом для морской воды | ЦКБ К99195-1200 DN 1200 Pd 0,6 MPа Td 60oC морская вода/sea water DN 1200 мм Pр 0,6 MПа Тр 60oC | As per type По типу ТU 3742-044-34390194-2004 ТU 3742-044-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/App. 3.2-7A/II 4/Прил.3.2-7A/II | QNC | Body and disk material is carbon steel or equivalent with a solid rubberizing resistant to seawater. Mating flanges – carbon steel Корпус и диск из угл.ст или аналога с твердым гуммированием, стойким к морской воде. Ответные фланцы - из - угл ст. | pcs. шт. | 1 | 1950 | 1950 | ТМ4/III | 9(ОЖ1)/III | 30UPX-Рыбозащитное сооружение / fish protection facility | 2020-02-26 |  | 0 | 0 | 0 |  | Place of installation is in attended rooms outside containment. Type of structure is two-eccentric with flange. The structure is repairable. Outer coating is powder-based epoxi of 250mcm thick not less. Material of valve fasteners is stainless steel class А4 or equivalent, toleraable to effects of seawater. Return flange and fasteners shall enters supply scope. Hydraulic resistance factor 1,0 not above. Hydrotest pressure 1,5 Рн. Tightness class A as per GOST 9544. L= not above 750mm(with return flanges). Type of edge cut -1-24-1(С-24-1), connected pipeDN х S-1220x12 mm; Service life 30 yrs not less. Electric actuator shall meet NP-068-05 i.5.1, 5.3; Electric actuators shall tolerate frequency deviation within range from 49,0 to 50,5 Hz – continuously; within range (47,5 – 49,0) Hz and (50,5-52,5) Hz – up to 5 min once, however not above 750 min for entire service life; within range (46,0 – 47,5) Hz – up to 30 s once, however not above 300 min for entire service life; Electrically driven seals shall be equipped with limit and moment switches: U - from 24 to 48 V; I - from 1 to 400 mА; EMC as per GOST 32137-2013 - III «А»; Voltage 380/220 V deviation from +10 to -15%; time of opening 100 s not above. protection class IP67 Characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рН 7,7...8,0. Место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. Конструкция двухэксцентриковая, фланцевая, ремонтопригодная. Наружное покрытие эпоксидное порошковое толщиной не менее 250мкм. Крепежные изделия арматуры из н/ж стали А4 или аналога, стойкой к морской воде Ответные фланцы и крепеж должны входить в поставку. Коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. Давление гидроиспытаний - 1,5 Рн. Герметичность - класс А по ГОСТ9544. L= не более 750мм(с ответными фланцами). Тип разделки-1-24-1(С-24-1), стыкуемая труба DN х S-1220x12 мм; Срок службы – не менее 30 лет. Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более 750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Затворы с электроприводом должны иметь концевые контакты для сигнализации крайнего и промежуточного положений запорного органа, а также моментные выключатели. Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - III «А»; Напряжение питания э/п: 380/220 В отклонение от +10 до -15%; t открытия не более 100 с. Электроприводы и редукторы должны иметь степень защиты не ниже IP67 Хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рН 7,7...8,0. | 1015678 | Затвор дисковый ЦКБ К99195-1200 МатКорп=сталь углеродистая DN=1200 P=0.6МПа РабСр=вода морская tрабСр=до 60°С СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод Прив=2-ПБ-17 Pприв=1.7кВт 4 Н II ТУ 3742-044-34390194-2004 | 2.ИСУП.9576705 | Затворы до DN 1200
1572 | 2.1804 | 110.7.155.8 | 40PCB22AA001 | Motorized disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ЦКБ К99195-500 DN 500.0 mm Pd 0.6 MPa Td 60 oC морская вода/see water DN 500.0 мм Рр 0.6 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3742-044-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | Provided with a protector. Counter flange - carbon steel/ 10X17H13МЗТ (с протекторной защитой) ответн. флан.- угл.ст; | pcs. шт. | 1 | 400 | 400 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UQA-Основная насосная станция /main pumping station | 2020-10-17 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; ;материал -10X17H13МЗТ (с протекторной защитой) ответн. флан.- угл.ст; L= 287 мм, H=1030 мм; Разделка кромок патрубков : Тип разделки-1-24-1(С-24-1) Др-516(+0,7) мм DN х S-530x8 мм; конструкция соосная; tср 75 с, не более; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; ;material -10X17H13mЗТ (with cathodic protection) return flange- CS L= 287 mm, H=1030 mm; nozzle edge preparation : type-1-24-1(s-24-1) Др-516(+0,7) mm DN х S-530x8 mm; co-axial structure; time of actuation 75 s, not above;Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1020591 | Затвор дисковый ЦКБ К99195-500 МатКорп=сталь углеродистая DN=500 P=0.6МПа РабСр=вода морская tрабСр=до 60°С СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод Прив=2-ПА-16 Pприв=0.18кВт 4 Н IIб Т 3 III ТУ 3742-044-34390194-2004 | 2.ИСУП.10796289 | Затворы до DN 1200
1573 | 2.1804 | 110.7.155.8 | 40PCB23AA001 | Motorized disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ЦКБ К99195-500 DN 500.0 mm Pd 0.6 MPa Td 60 oC морская вода/see water DN 500.0 мм Рр 0.6 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3742-044-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | Provided with a protector. Counter flange - carbon steel/ 10X17H13МЗТ (с протекторной защитой) ответн. флан.- угл.ст; | pcs. шт. | 1 | 400 | 400 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UQA-Основная насосная станция /main pumping station | 2020-10-17 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; ;материал -10X17H13МЗТ (с протекторной защитой) ответн. флан.- угл.ст; L= 287 мм, H=1030 мм; Разделка кромок патрубков : Тип разделки-1-24-1(С-24-1) Др-516(+0,7) мм DN х S-530x8 мм; конструкция соосная; tср 75 с, не более; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; ;material -10X17H13mЗТ (with cathodic protection) return flange- CS L= 287 mm, H=1030 mm; nozzle edge preparation : type-1-24-1(s-24-1) Др-516(+0,7) mm DN х S-530x8 mm; co-axial structure; time of actuation 75 s, not above;Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1020591 | Затвор дисковый ЦКБ К99195-500 МатКорп=сталь углеродистая DN=500 P=0.6МПа РабСр=вода морская tрабСр=до 60°С СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод Прив=2-ПА-16 Pприв=0.18кВт 4 Н IIб Т 3 III ТУ 3742-044-34390194-2004 | 2.ИСУП.10796290 | Затворы до DN 1200
1574 | 2.1806 | 110.7.155.9 | 40PCB21AA002 | Motorized disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ЦКБ К99195-500 DN 500.0 mm Pd 0.6 MPa Td 60 oC морская вода/see water DN 500.0 мм Рр 0.6 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3742-044-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | Provided with a protector. Counter flange - carbon steel/ / 10X17H13МЗТ | pcs. шт. | 1 | 400 | 400 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UQA-Основная насосная станция /main pumping station | 2020-10-17 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; ;материал -10X17H13МЗТ (с протекторной защитой) ответн. флан.- угл.ст; L= 287 мм, H= 1030 мм; Разделка кромок патрубков : Тип разделки-1-24-1(С-24-1) Др-516(+0,7) мм DN х S-530x8 мм; конструкция соосная; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - III «А»; N 0,18 кВт, t 75 с; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; ;material -10X17H13mЗТ (with cathodic protection) return flange- CS L= 287 mm, H= 1030 mm; nozzle edge preparation : type-1-24-1(s-24-1) Др-516(+0,7) mm DN х S-530x8 mm; co-axial structure; limit and moment switch actuator: U - from 24 upto 48 V; I - from 1 upto 400 mА; EMC as per GOST 32137-2013 - III «А»; N 0,18 KW, t 75 s; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1020591 | Затвор дисковый ЦКБ К99195-500 МатКорп=сталь углеродистая DN=500 P=0.6МПа РабСр=вода морская tрабСр=до 60°С СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод Прив=2-ПА-16 Pприв=0.18кВт 4 Н IIб Т 3 III ТУ 3742-044-34390194-2004 | 2.ИСУП.10796291 | Затворы до DN 1200
1575 | 2.1806 | 110.7.155.9 | 40PCB22AA002 | Motorized disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ЦКБ К99195-500 DN 500.0 mm Pd 0.6 MPa Td 60 oC морская вода/see water DN 500.0 мм Рр 0.6 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3742-044-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | Provided with a protector. Counter flange - carbon steel/ / 10X17H13МЗТ | pcs. шт. | 1 | 400 | 400 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UQA-Основная насосная станция /main pumping station | 2020-10-17 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; ;материал -10X17H13МЗТ (с протекторной защитой) ответн. флан.- угл.ст; L= 287 мм, H= 1030 мм; Разделка кромок патрубков : Тип разделки-1-24-1(С-24-1) Др-516(+0,7) мм DN х S-530x8 мм; конструкция соосная; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - III «А»; N 0,18 кВт, t 75 с; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; ;material -10X17H13mЗТ (with cathodic protection) return flange- CS L= 287 mm, H= 1030 mm; nozzle edge preparation : type-1-24-1(s-24-1) Др-516(+0,7) mm DN х S-530x8 mm; co-axial structure; limit and moment switch actuator: U - from 24 upto 48 V; I - from 1 upto 400 mА; EMC as per GOST 32137-2013 - III «А»; N 0,18 KW, t 75 s; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1020591 | Затвор дисковый ЦКБ К99195-500 МатКорп=сталь углеродистая DN=500 P=0.6МПа РабСр=вода морская tрабСр=до 60°С СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод Прив=2-ПА-16 Pприв=0.18кВт 4 Н IIб Т 3 III ТУ 3742-044-34390194-2004 | 2.ИСУП.10796292 | Затворы до DN 1200
1576 | 2.1806 | 110.7.155.9 | 40PCB23AA002 | Motorized disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ЦКБ К99195-500 DN 500.0 mm Pd 0.6 MPa Td 60 oC морская вода/see water DN 500.0 мм Рр 0.6 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3742-044-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | Provided with a protector. Counter flange - carbon steel/ / 10X17H13МЗТ | pcs. шт. | 1 | 400 | 400 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UQA-Основная насосная станция /main pumping station | 2020-10-17 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; ;материал -10X17H13МЗТ (с протекторной защитой) ответн. флан.- угл.ст; L= 287 мм, H= 1030 мм; Разделка кромок патрубков : Тип разделки-1-24-1(С-24-1) Др-516(+0,7) мм DN х S-530x8 мм; конструкция соосная; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - III «А»; N 0,18 кВт, t 75 с; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; ;material -10X17H13mЗТ (with cathodic protection) return flange- CS L= 287 mm, H= 1030 mm; nozzle edge preparation : type-1-24-1(s-24-1) Др-516(+0,7) mm DN х S-530x8 mm; co-axial structure; limit and moment switch actuator: U - from 24 upto 48 V; I - from 1 upto 400 mА; EMC as per GOST 32137-2013 - III «А»; N 0,18 KW, t 75 s; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1020591 | Затвор дисковый ЦКБ К99195-500 МатКорп=сталь углеродистая DN=500 P=0.6МПа РабСр=вода морская tрабСр=до 60°С СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод Прив=2-ПА-16 Pприв=0.18кВт 4 Н IIб Т 3 III ТУ 3742-044-34390194-2004 | 2.ИСУП.10796293 | Затворы до DN 1200
1577 | 2.1808 | 110.7.155.10 | 40PCB31AA001 | Motorized disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ЦКБ П99199-300 DN 300.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC морская вода/see water DN 300.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-056-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | Carbon steel with an insert. Counter flange -carbon steel) / Углер.сталь с вкладышем | pcs. шт. | 1 | 112 | 112 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UQA-Основная насосная станция /main pumping station | 2020-10-17 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; tср 25 c, не более; углеродистая сталь с вкладышем ответн. флан.- угл.ст; конструкция соосная; L=206 мм, H = 640 мм; Разделка кромок патрубков : Тип разделки- 1-24-1(С-24-1) Др-311(+0,52) мм DN х S-325x8 мм; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; time of actuation 25 c, not above; insert CSreturn flange- CS co-axial structure; L=206 mm, H = 640 mm; nozzle edge preparation : type- 1-24-1(s-24-1) Др-311(+0,52) mm DN х S-325x8 mm; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1016556 | Затвор дисковый ЦКБ П99199-300 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=300 P=1МПа РабСр=вода морская СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=60 °С 4 Н II ТУ 3741-056-34390194-2004 | 2.ИСУП.10796294 | Затворы до DN 1200
1578 | 2.1808 | 110.7.155.10 | 40PCB32AA001 | Motorized disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ЦКБ П99199-300 DN 300.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC морская вода/see water DN 300.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-056-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | Carbon steel with an insert. Counter flange -carbon steel) / Углер.сталь с вкладышем | pcs. шт. | 1 | 112 | 112 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UQA-Основная насосная станция /main pumping station | 2020-10-17 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; tср 25 c, не более; углеродистая сталь с вкладышем ответн. флан.- угл.ст; конструкция соосная; L=206 мм, H = 640 мм; Разделка кромок патрубков : Тип разделки- 1-24-1(С-24-1) Др-311(+0,52) мм DN х S-325x8 мм; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; time of actuation 25 c, not above; insert CSreturn flange- CS co-axial structure; L=206 mm, H = 640 mm; nozzle edge preparation : type- 1-24-1(s-24-1) Др-311(+0,52) mm DN х S-325x8 mm; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1016556 | Затвор дисковый ЦКБ П99199-300 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=300 P=1МПа РабСр=вода морская СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=60 °С 4 Н II ТУ 3741-056-34390194-2004 | 2.ИСУП.10796295 | Затворы до DN 1200
1579 | 2.1808 | 110.7.155.10 | 40PCB33AA001 | Motorized disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ЦКБ П99199-300 DN 300.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC морская вода/see water DN 300.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-056-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | Carbon steel with an insert. Counter flange -carbon steel) / Углер.сталь с вкладышем | pcs. шт. | 1 | 112 | 112 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UQA-Основная насосная станция /main pumping station | 2020-10-17 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; tср 25 c, не более; углеродистая сталь с вкладышем ответн. флан.- угл.ст; конструкция соосная; L=206 мм, H = 640 мм; Разделка кромок патрубков : Тип разделки- 1-24-1(С-24-1) Др-311(+0,52) мм DN х S-325x8 мм; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; time of actuation 25 c, not above; insert CSreturn flange- CS co-axial structure; L=206 mm, H = 640 mm; nozzle edge preparation : type- 1-24-1(s-24-1) Др-311(+0,52) mm DN х S-325x8 mm; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1016556 | Затвор дисковый ЦКБ П99199-300 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=300 P=1МПа РабСр=вода морская СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=60 °С 4 Н II ТУ 3741-056-34390194-2004 | 2.ИСУП.10796296 | Затворы до DN 1200
1580 | 2.1808 | 110.7.155.10 | 40PCB31AA002 | Motorized disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ЦКБ П99199-300 DN 300.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC морская вода/see water DN 300.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-056-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | Carbon steel with an insert. Counter flange -carbon steel) / Углер.сталь с вкладышем | pcs. шт. | 1 | 112 | 112 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UQA-Основная насосная станция /main pumping station | 2020-10-17 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; tср 25 c, не более; углеродистая сталь с вкладышем ответн. флан.- угл.ст; конструкция соосная; L=206 мм, H = 640 мм; Разделка кромок патрубков : Тип разделки- 1-24-1(С-24-1) Др-311(+0,52) мм DN х S-325x8 мм; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; time of actuation 25 c, not above; insert CSreturn flange- CS co-axial structure; L=206 mm, H = 640 mm; nozzle edge preparation : type- 1-24-1(s-24-1) Др-311(+0,52) mm DN х S-325x8 mm; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1016556 | Затвор дисковый ЦКБ П99199-300 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=300 P=1МПа РабСр=вода морская СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=60 °С 4 Н II ТУ 3741-056-34390194-2004 | 2.ИСУП.10796297 | Затворы до DN 1200
1581 | 2.1808 | 110.7.155.10 | 40PCB32AA002 | Motorized disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ЦКБ П99199-300 DN 300.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC морская вода/see water DN 300.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-056-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | Carbon steel with an insert. Counter flange -carbon steel) / Углер.сталь с вкладышем | pcs. шт. | 1 | 112 | 112 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UQA-Основная насосная станция /main pumping station | 2020-10-17 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; tср 25 c, не более; углеродистая сталь с вкладышем ответн. флан.- угл.ст; конструкция соосная; L=206 мм, H = 640 мм; Разделка кромок патрубков : Тип разделки- 1-24-1(С-24-1) Др-311(+0,52) мм DN х S-325x8 мм; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; time of actuation 25 c, not above; insert CSreturn flange- CS co-axial structure; L=206 mm, H = 640 mm; nozzle edge preparation : type- 1-24-1(s-24-1) Др-311(+0,52) mm DN х S-325x8 mm; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1016556 | Затвор дисковый ЦКБ П99199-300 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=300 P=1МПа РабСр=вода морская СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=60 °С 4 Н II ТУ 3741-056-34390194-2004 | 2.ИСУП.10796298 | Затворы до DN 1200
1582 | 2.1808 | 110.7.155.10 | 40PCB33AA002 | Motorized disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ЦКБ П99199-300 DN 300.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC морская вода/see water DN 300.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-056-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | Carbon steel with an insert. Counter flange -carbon steel) / Углер.сталь с вкладышем | pcs. шт. | 1 | 112 | 112 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UQA-Основная насосная станция /main pumping station | 2020-10-17 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; tср 25 c, не более; углеродистая сталь с вкладышем ответн. флан.- угл.ст; конструкция соосная; L=206 мм, H = 640 мм; Разделка кромок патрубков : Тип разделки- 1-24-1(С-24-1) Др-311(+0,52) мм DN х S-325x8 мм; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; time of actuation 25 c, not above; insert CSreturn flange- CS co-axial structure; L=206 mm, H = 640 mm; nozzle edge preparation : type- 1-24-1(s-24-1) Др-311(+0,52) mm DN х S-325x8 mm; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1016556 | Затвор дисковый ЦКБ П99199-300 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=300 P=1МПа РабСр=вода морская СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=60 °С 4 Н II ТУ 3741-056-34390194-2004 | 2.ИСУП.10796299 | Затворы до DN 1200
1583 | 2.1970 | 110.7.1202 | 40PCB21AA101 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ЦКБ П99199-300-01 DN 300.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC морская вода/see water DN 300.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-056-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | Carbon steel with an insert. Counter flange -carbon steel / Углер.сталь с вкладышем | pcs. шт. | 1 | 98 | 98 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UQA-Основная насосная станция /main pumping station | 2020-10-17 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L= 206 H=773 мм; Разделка кромок патрубков : Тип разделки-1-24-1(С-24-1) Др-311(+0,52) мм DN х S-325x8 мм; углер сталь с вкладышем ответн. флан.- угл.ст; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; co-axial structure; L= 206 H=773 mm; nozzle edge preparation : type-1-24-1(s-24-1) Др-311(+0,52) mm DN х S-325x8 mm; insert CS return flange- CS. Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1015372 | Затвор дисковый ЦКБ П99199-300-01 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=300 P=1МПа РабСр=вода морская tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 3741-056-34390194-2004 | 2.ИСУП.10796302 | Затворы до DN 1200
1584 | 2.1804 | 110.7.155.8 | 40PCB21AA001 | Motorized disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ЦКБ К99195-500 DN 500.0 mm Pd 0.6 MPa Td 60 oC морская вода/see water DN 500.0 мм Рр 0.6 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3742-044-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | Provided with a protector. Counter flange - carbon steel/ 10X17H13МЗТ (с протекторной защитой) ответн. флан.- угл.ст; | pcs. шт. | 1 | 400 | 400 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UQA-Основная насосная станция /main pumping station | 2020-10-17 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; ;материал -10X17H13МЗТ (с протекторной защитой) ответн. флан.- угл.ст; L= 287 мм, H=1030 мм; Разделка кромок патрубков : Тип разделки-1-24-1(С-24-1) Др-516(+0,7) мм DN х S-530x8 мм; конструкция соосная; tср 75 с, не более; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; ;material -10X17H13mЗТ (with cathodic protection) return flange- CS L= 287 mm, H=1030 mm; nozzle edge preparation : type-1-24-1(s-24-1) Др-516(+0,7) mm DN х S-530x8 mm; co-axial structure; time of actuation 75 s, not above;Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1020591 | Затвор дисковый ЦКБ К99195-500 МатКорп=сталь углеродистая DN=500 P=0.6МПа РабСр=вода морская tрабСр=до 60°С СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод Прив=2-ПА-16 Pприв=0.18кВт 4 Н IIб Т 3 III ТУ 3742-044-34390194-2004 | 2.ИСУП.10796303 | Затворы до DN 1200
1585 | 2.1970 | 110.7.1202 | 40PCB21AA102 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ЦКБ П99199-300-01 DN 300.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC морская вода/see water DN 300.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-056-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | Carbon steel with an insert. Counter flange -carbon steel / Углер.сталь с вкладышем | pcs. шт. | 1 | 98 | 98 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UQA-Основная насосная станция /main pumping station | 2020-10-17 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L= 206 H=773 мм; Разделка кромок патрубков : Тип разделки-1-24-1(С-24-1) Др-311(+0,52) мм DN х S-325x8 мм; углер сталь с вкладышем ответн. флан.- угл.ст; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; co-axial structure; L= 206 H=773 mm; nozzle edge preparation : type-1-24-1(s-24-1) Др-311(+0,52) mm DN х S-325x8 mm; insert CS return flange- CS. Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1015372 | Затвор дисковый ЦКБ П99199-300-01 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=300 P=1МПа РабСр=вода морская tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 3741-056-34390194-2004 | 2.ИСУП.10796311 | Затворы до DN 1200
1586 | 2.1970 | 110.7.1202 | 40PCB21AA103 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ЦКБ П99199-300-01 DN 300.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC морская вода/see water DN 300.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-056-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | Carbon steel with an insert. Counter flange -carbon steel / Углер.сталь с вкладышем | pcs. шт. | 1 | 98 | 98 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UQA-Основная насосная станция /main pumping station | 2020-10-17 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L= 206 H=773 мм; Разделка кромок патрубков : Тип разделки-1-24-1(С-24-1) Др-311(+0,52) мм DN х S-325x8 мм; углер сталь с вкладышем ответн. флан.- угл.ст; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; co-axial structure; L= 206 H=773 mm; nozzle edge preparation : type-1-24-1(s-24-1) Др-311(+0,52) mm DN х S-325x8 mm; insert CS return flange- CS. Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1015372 | Затвор дисковый ЦКБ П99199-300-01 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=300 P=1МПа РабСр=вода морская tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 3741-056-34390194-2004 | 2.ИСУП.10796312 | Затворы до DN 1200
1587 | 2.1970 | 110.7.1202 | 40PCB21AA104 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ЦКБ П99199-300-01 DN 300.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC морская вода/see water DN 300.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-056-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | Carbon steel with an insert. Counter flange -carbon steel / Углер.сталь с вкладышем | pcs. шт. | 1 | 98 | 98 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UQA-Основная насосная станция /main pumping station | 2020-10-17 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L= 206 H=773 мм; Разделка кромок патрубков : Тип разделки-1-24-1(С-24-1) Др-311(+0,52) мм DN х S-325x8 мм; углер сталь с вкладышем ответн. флан.- угл.ст; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; co-axial structure; L= 206 H=773 mm; nozzle edge preparation : type-1-24-1(s-24-1) Др-311(+0,52) mm DN х S-325x8 mm; insert CS return flange- CS. Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1015372 | Затвор дисковый ЦКБ П99199-300-01 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=300 P=1МПа РабСр=вода морская tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 3741-056-34390194-2004 | 2.ИСУП.10796313 | Затворы до DN 1200
1588 | 2.1970 | 110.7.1202 | 40PCB22AA101 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ЦКБ П99199-300-01 DN 300.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC морская вода/see water DN 300.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-056-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | Carbon steel with an insert. Counter flange -carbon steel / Углер.сталь с вкладышем | pcs. шт. | 1 | 98 | 98 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UQA-Основная насосная станция /main pumping station | 2020-10-17 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L= 206 H=773 мм; Разделка кромок патрубков : Тип разделки-1-24-1(С-24-1) Др-311(+0,52) мм DN х S-325x8 мм; углер сталь с вкладышем ответн. флан.- угл.ст; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; co-axial structure; L= 206 H=773 mm; nozzle edge preparation : type-1-24-1(s-24-1) Др-311(+0,52) mm DN х S-325x8 mm; insert CS return flange- CS. Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1015372 | Затвор дисковый ЦКБ П99199-300-01 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=300 P=1МПа РабСр=вода морская tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 3741-056-34390194-2004 | 2.ИСУП.10796314 | Затворы до DN 1200
1589 | 2.1970 | 110.7.1202 | 40PCB22AA102 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ЦКБ П99199-300-01 DN 300.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC морская вода/see water DN 300.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-056-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | Carbon steel with an insert. Counter flange -carbon steel / Углер.сталь с вкладышем | pcs. шт. | 1 | 98 | 98 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UQA-Основная насосная станция /main pumping station | 2020-10-17 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L= 206 H=773 мм; Разделка кромок патрубков : Тип разделки-1-24-1(С-24-1) Др-311(+0,52) мм DN х S-325x8 мм; углер сталь с вкладышем ответн. флан.- угл.ст; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; co-axial structure; L= 206 H=773 mm; nozzle edge preparation : type-1-24-1(s-24-1) Др-311(+0,52) mm DN х S-325x8 mm; insert CS return flange- CS. Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1015372 | Затвор дисковый ЦКБ П99199-300-01 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=300 P=1МПа РабСр=вода морская tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 3741-056-34390194-2004 | 2.ИСУП.10796315 | Затворы до DN 1200
1590 | 2.1970 | 110.7.1202 | 40PCB22AA103 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ЦКБ П99199-300-01 DN 300.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC морская вода/see water DN 300.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-056-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | Carbon steel with an insert. Counter flange -carbon steel / Углер.сталь с вкладышем | pcs. шт. | 1 | 98 | 98 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UQA-Основная насосная станция /main pumping station | 2020-10-17 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L= 206 H=773 мм; Разделка кромок патрубков : Тип разделки-1-24-1(С-24-1) Др-311(+0,52) мм DN х S-325x8 мм; углер сталь с вкладышем ответн. флан.- угл.ст; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; co-axial structure; L= 206 H=773 mm; nozzle edge preparation : type-1-24-1(s-24-1) Др-311(+0,52) mm DN х S-325x8 mm; insert CS return flange- CS. Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1015372 | Затвор дисковый ЦКБ П99199-300-01 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=300 P=1МПа РабСр=вода морская tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 3741-056-34390194-2004 | 2.ИСУП.10796316 | Затворы до DN 1200
1591 | 2.1970 | 110.7.1202 | 40PCB22AA104 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ЦКБ П99199-300-01 DN 300.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC морская вода/see water DN 300.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-056-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | Carbon steel with an insert. Counter flange -carbon steel / Углер.сталь с вкладышем | pcs. шт. | 1 | 98 | 98 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UQA-Основная насосная станция /main pumping station | 2020-10-17 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L= 206 H=773 мм; Разделка кромок патрубков : Тип разделки-1-24-1(С-24-1) Др-311(+0,52) мм DN х S-325x8 мм; углер сталь с вкладышем ответн. флан.- угл.ст; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; co-axial structure; L= 206 H=773 mm; nozzle edge preparation : type-1-24-1(s-24-1) Др-311(+0,52) mm DN х S-325x8 mm; insert CS return flange- CS. Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1015372 | Затвор дисковый ЦКБ П99199-300-01 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=300 P=1МПа РабСр=вода морская tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 3741-056-34390194-2004 | 2.ИСУП.10796317 | Затворы до DN 1200
1592 | 2.1970 | 110.7.1202 | 40PCB23AA101 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ЦКБ П99199-300-01 DN 300.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC морская вода/see water DN 300.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-056-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | Carbon steel with an insert. Counter flange -carbon steel / Углер.сталь с вкладышем | pcs. шт. | 1 | 98 | 98 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UQA-Основная насосная станция /main pumping station | 2020-10-17 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L= 206 H=773 мм; Разделка кромок патрубков : Тип разделки-1-24-1(С-24-1) Др-311(+0,52) мм DN х S-325x8 мм; углер сталь с вкладышем ответн. флан.- угл.ст; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; co-axial structure; L= 206 H=773 mm; nozzle edge preparation : type-1-24-1(s-24-1) Др-311(+0,52) mm DN х S-325x8 mm; insert CS return flange- CS. Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1015372 | Затвор дисковый ЦКБ П99199-300-01 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=300 P=1МПа РабСр=вода морская tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 3741-056-34390194-2004 | 2.ИСУП.10796318 | Затворы до DN 1200
1593 | 2.1970 | 110.7.1202 | 40PCB23AA102 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ЦКБ П99199-300-01 DN 300.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC морская вода/see water DN 300.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-056-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | Carbon steel with an insert. Counter flange -carbon steel / Углер.сталь с вкладышем | pcs. шт. | 1 | 98 | 98 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UQA-Основная насосная станция /main pumping station | 2020-10-17 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L= 206 H=773 мм; Разделка кромок патрубков : Тип разделки-1-24-1(С-24-1) Др-311(+0,52) мм DN х S-325x8 мм; углер сталь с вкладышем ответн. флан.- угл.ст; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; co-axial structure; L= 206 H=773 mm; nozzle edge preparation : type-1-24-1(s-24-1) Др-311(+0,52) mm DN х S-325x8 mm; insert CS return flange- CS. Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1015372 | Затвор дисковый ЦКБ П99199-300-01 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=300 P=1МПа РабСр=вода морская tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 3741-056-34390194-2004 | 2.ИСУП.10796319 | Затворы до DN 1200
1594 | 2.1970 | 110.7.1202 | 40PCB23AA103 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ЦКБ П99199-300-01 DN 300.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC морская вода/see water DN 300.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-056-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | Carbon steel with an insert. Counter flange -carbon steel / Углер.сталь с вкладышем | pcs. шт. | 1 | 98 | 98 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UQA-Основная насосная станция /main pumping station | 2020-10-17 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L= 206 H=773 мм; Разделка кромок патрубков : Тип разделки-1-24-1(С-24-1) Др-311(+0,52) мм DN х S-325x8 мм; углер сталь с вкладышем ответн. флан.- угл.ст; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; co-axial structure; L= 206 H=773 mm; nozzle edge preparation : type-1-24-1(s-24-1) Др-311(+0,52) mm DN х S-325x8 mm; insert CS return flange- CS. Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1015372 | Затвор дисковый ЦКБ П99199-300-01 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=300 P=1МПа РабСр=вода морская tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 3741-056-34390194-2004 | 2.ИСУП.10796320 | Затворы до DN 1200
1595 | 2.1970 | 110.7.1202 | 40PCB23AA104 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ЦКБ П99199-300-01 DN 300.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC морская вода/see water DN 300.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-056-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | Carbon steel with an insert. Counter flange -carbon steel / Углер.сталь с вкладышем | pcs. шт. | 1 | 98 | 98 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UQA-Основная насосная станция /main pumping station | 2020-10-17 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L= 206 H=773 мм; Разделка кромок патрубков : Тип разделки-1-24-1(С-24-1) Др-311(+0,52) мм DN х S-325x8 мм; углер сталь с вкладышем ответн. флан.- угл.ст; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; co-axial structure; L= 206 H=773 mm; nozzle edge preparation : type-1-24-1(s-24-1) Др-311(+0,52) mm DN х S-325x8 mm; insert CS return flange- CS. Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1015372 | Затвор дисковый ЦКБ П99199-300-01 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=300 P=1МПа РабСр=вода морская tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 3741-056-34390194-2004 | 2.ИСУП.10796321 | Затворы до DN 1200
1596 | 2.1970 | 110.7.1202 | 40PCB31AA101 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ЦКБ П99199-300-01 DN 300.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC морская вода/see water DN 300.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-056-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | Carbon steel with an insert. Counter flange -carbon steel / Углер.сталь с вкладышем | pcs. шт. | 1 | 98 | 98 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UQA-Основная насосная станция /main pumping station | 2020-10-17 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L= 206 H=773 мм; Разделка кромок патрубков : Тип разделки-1-24-1(С-24-1) Др-311(+0,52) мм DN х S-325x8 мм; углер сталь с вкладышем ответн. флан.- угл.ст; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; co-axial structure; L= 206 H=773 mm; nozzle edge preparation : type-1-24-1(s-24-1) Др-311(+0,52) mm DN х S-325x8 mm; insert CS return flange- CS. Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1015372 | Затвор дисковый ЦКБ П99199-300-01 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=300 P=1МПа РабСр=вода морская tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 3741-056-34390194-2004 | 2.ИСУП.10796322 | Затворы до DN 1200
1597 | 2.1970 | 110.7.1202 | 40PCB32AA101 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ЦКБ П99199-300-01 DN 300.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC морская вода/see water DN 300.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-056-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | Carbon steel with an insert. Counter flange -carbon steel / Углер.сталь с вкладышем | pcs. шт. | 1 | 98 | 98 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UQA-Основная насосная станция /main pumping station | 2020-10-17 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L= 206 H=773 мм; Разделка кромок патрубков : Тип разделки-1-24-1(С-24-1) Др-311(+0,52) мм DN х S-325x8 мм; углер сталь с вкладышем ответн. флан.- угл.ст; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; co-axial structure; L= 206 H=773 mm; nozzle edge preparation : type-1-24-1(s-24-1) Др-311(+0,52) mm DN х S-325x8 mm; insert CS return flange- CS. Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1015372 | Затвор дисковый ЦКБ П99199-300-01 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=300 P=1МПа РабСр=вода морская tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 3741-056-34390194-2004 | 2.ИСУП.10796323 | Затворы до DN 1200
1598 | 2.1970 | 110.7.1202 | 40PCB33AA101 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ЦКБ П99199-300-01 DN 300.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC морская вода/see water DN 300.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-056-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | Carbon steel with an insert. Counter flange -carbon steel / Углер.сталь с вкладышем | pcs. шт. | 1 | 98 | 98 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UQA-Основная насосная станция /main pumping station | 2020-10-17 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L= 206 H=773 мм; Разделка кромок патрубков : Тип разделки-1-24-1(С-24-1) Др-311(+0,52) мм DN х S-325x8 мм; углер сталь с вкладышем ответн. флан.- угл.ст; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; co-axial structure; L= 206 H=773 mm; nozzle edge preparation : type-1-24-1(s-24-1) Др-311(+0,52) mm DN х S-325x8 mm; insert CS return flange- CS. Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1015372 | Затвор дисковый ЦКБ П99199-300-01 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=300 P=1МПа РабСр=вода морская tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 3741-056-34390194-2004 | 2.ИСУП.10796324 | Затворы до DN 1200
1599 | 2.1798 | 110.7.155.1 | 40PGB11AA001 | Butterfly valve With electric drive Затвор дисковый с электроприводом | ЦКБ Р99507-400-01 DN 400.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC Вода промконтура /intermediate circuit water DN 400.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU 3741-056-34390194-2004 ТУ 3741-056-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | Carbon steel with protection flanges - carbon steel / Углер.сталь с вкладышем | pcs. шт. | 1 | 340 | 340 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UQA-Основная насосная станция /main pumping station | 2020-10-23 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки;Угл. сталь с вкладышем ответные фланцы- угл. сталь; конструкция соосная; L=178 мм; H=865 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-24-1(С-24-1) DN х S, мм- 426x9, Др,мм- 410(+0,63) ; tср 25 с, не более; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment;insert CS returm flanges- CS; co-axial structure; L=178 mm; H=865 mm; nozzle edge preparation: type- 1-24-1(s-24-1) DN х S, mm- 426x9, Др,mm- 410(+0,63) ; time of actuation 25 s, not above; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1041646 | Затвор дисковый ЦКБ Р99507-400-01 МатКорп=сталь углеродистая 25Л DN=400 P=1МПа РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=60 °С Прив=МЭОФ-1600/25-0.25М-01КА Pприв=400Вт 4 Н II с крепежом и прокладками ТУ 3741-056-34390194-2004 | 2.ИСУП.9183860 | Затворы до DN 1200
1600 | 2.1814 | 110.7.155.16 | 40PGB81AA002 | Butterfly valve With electric drive Затвор дисковый с электроприводом | ЦКБ П99199-300-03 DN 300.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC Вода промконтура/intermediate circuit water DN 300.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU 3741-056-34390194-2004 ТУ 3741-056-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | Carbon steel with protection flanges - carbon steel / Углер.сталь с вкладышем | pcs. шт. | 1 | 106 | 106 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UQA-Основная насосная станция /main pumping station | 2020-10-17 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; Среда- вода промконтура (обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии-тринатрий фосфат); Угл. сталь с вкладышем ответные фланцы- угл. сталь; конструкция соосная; L=142 мм; H=640 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-24-1(С-24-1) DN х S,мм- 325x8 Др,мм- 311(+0,52); tср 25 с, не более; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; media- waterintermediate circuit (demineralized waterwith addition ofinhibitors of corrosion-trisodium phosphate); insert CS returm flanges- CS; co-axial structure; L=142 mm; H=640 mm; nozzle edge preparation: type- 1-24-1(s-24-1) DN х S,mm- 325x8 Др,mm- 311(+0,52); time of actuation 25 s, not above; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1041694 | Затвор дисковый ЦКБ П99199-300-03 МатКорп=сталь углеродистая 25Л DN=300 P=1МПа РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=60 °С Прив=МЭОФ-250/25-0.25М-97КА Pприв=430Вт 4 Н II с крепежом и прокладками ТУ 3741-056-34390194-2004 | 2.ИСУП.9183864 | Затворы до DN 1200
1601 | 2.1814 | 110.7.155.16 | 40PGB82AA002 | Butterfly valve With electric drive Затвор дисковый с электроприводом | ЦКБ П99199-300-03 DN 300.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC Вода промконтура/intermediate circuit water DN 300.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU 3741-056-34390194-2004 ТУ 3741-056-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | Carbon steel with protection flanges - carbon steel / Углер.сталь с вкладышем | pcs. шт. | 1 | 106 | 106 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UQA-Основная насосная станция /main pumping station | 2020-10-17 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; Среда- вода промконтура (обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии-тринатрий фосфат); Угл. сталь с вкладышем ответные фланцы- угл. сталь; конструкция соосная; L=142 мм; H=640 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-24-1(С-24-1) DN х S,мм- 325x8 Др,мм- 311(+0,52); tср 25 с, не более; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; media- waterintermediate circuit (demineralized waterwith addition ofinhibitors of corrosion-trisodium phosphate); insert CS returm flanges- CS; co-axial structure; L=142 mm; H=640 mm; nozzle edge preparation: type- 1-24-1(s-24-1) DN х S,mm- 325x8 Др,mm- 311(+0,52); time of actuation 25 s, not above; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1041694 | Затвор дисковый ЦКБ П99199-300-03 МатКорп=сталь углеродистая 25Л DN=300 P=1МПа РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=60 °С Прив=МЭОФ-250/25-0.25М-97КА Pприв=430Вт 4 Н II с крепежом и прокладками ТУ 3741-056-34390194-2004 | 2.ИСУП.9183865 | Затворы до DN 1200
1602 | 2.1814 | 110.7.155.16 | 40PGB83AA002 | Butterfly valve With electric drive Затвор дисковый с электроприводом | ЦКБ П99199-300-03 DN 300.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC Вода промконтура/intermediate circuit water DN 300.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU 3741-056-34390194-2004 ТУ 3741-056-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | Carbon steel with protection flanges - carbon steel / Углер.сталь с вкладышем | pcs. шт. | 1 | 106 | 106 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UQA-Основная насосная станция /main pumping station | 2020-10-17 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; Среда- вода промконтура (обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии-тринатрий фосфат); Угл. сталь с вкладышем ответные фланцы- угл. сталь; конструкция соосная; L=142 мм; H=640 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-24-1(С-24-1) DN х S,мм- 325x8 Др,мм- 311(+0,52); tср 25 с, не более; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; media- waterintermediate circuit (demineralized waterwith addition ofinhibitors of corrosion-trisodium phosphate); insert CS returm flanges- CS; co-axial structure; L=142 mm; H=640 mm; nozzle edge preparation: type- 1-24-1(s-24-1) DN х S,mm- 325x8 Др,mm- 311(+0,52); time of actuation 25 s, not above; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1041694 | Затвор дисковый ЦКБ П99199-300-03 МатКорп=сталь углеродистая 25Л DN=300 P=1МПа РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=60 °С Прив=МЭОФ-250/25-0.25М-97КА Pприв=430Вт 4 Н II с крепежом и прокладками ТУ 3741-056-34390194-2004 | 2.ИСУП.9183866 | Затворы до DN 1200
1603 | 2.1798 | 110.7.155.1 | 40PGB12AA001 | Butterfly valve With electric drive Затвор дисковый с электроприводом | ЦКБ Р99507-400-01 DN 400.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC Вода промконтура /intermediate circuit water DN 400.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU 3741-056-34390194-2004 ТУ 3741-056-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | Carbon steel with protection flanges - carbon steel / Углер.сталь с вкладышем | pcs. шт. | 1 | 340 | 340 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UQA-Основная насосная станция /main pumping station | 2020-10-23 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки;Угл. сталь с вкладышем ответные фланцы- угл. сталь; конструкция соосная; L=178 мм; H=865 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-24-1(С-24-1) DN х S, мм- 426x9, Др,мм- 410(+0,63) ; tср 25 с, не более; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment;insert CS returm flanges- CS; co-axial structure; L=178 mm; H=865 mm; nozzle edge preparation: type- 1-24-1(s-24-1) DN х S, mm- 426x9, Др,mm- 410(+0,63) ; time of actuation 25 s, not above; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1041646 | Затвор дисковый ЦКБ Р99507-400-01 МатКорп=сталь углеродистая 25Л DN=400 P=1МПа РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=60 °С Прив=МЭОФ-1600/25-0.25М-01КА Pприв=400Вт 4 Н II с крепежом и прокладками ТУ 3741-056-34390194-2004 | 2.ИСУП.9183867 | Затворы до DN 1200
1604 | 2.1798 | 110.7.155.1 | 40PGB13AA001 | Butterfly valve With electric drive Затвор дисковый с электроприводом | ЦКБ Р99507-400-01 DN 400.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC Вода промконтура /intermediate circuit water DN 400.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU 3741-056-34390194-2004 ТУ 3741-056-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | Carbon steel with protection flanges - carbon steel / Углер.сталь с вкладышем | pcs. шт. | 1 | 340 | 340 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UQA-Основная насосная станция /main pumping station | 2020-10-23 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки;Угл. сталь с вкладышем ответные фланцы- угл. сталь; конструкция соосная; L=178 мм; H=865 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-24-1(С-24-1) DN х S, мм- 426x9, Др,мм- 410(+0,63) ; tср 25 с, не более; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment;insert CS returm flanges- CS; co-axial structure; L=178 mm; H=865 mm; nozzle edge preparation: type- 1-24-1(s-24-1) DN х S, mm- 426x9, Др,mm- 410(+0,63) ; time of actuation 25 s, not above; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1041646 | Затвор дисковый ЦКБ Р99507-400-01 МатКорп=сталь углеродистая 25Л DN=400 P=1МПа РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=60 °С Прив=МЭОФ-1600/25-0.25М-01КА Pприв=400Вт 4 Н II с крепежом и прокладками ТУ 3741-056-34390194-2004 | 2.ИСУП.9183868 | Затворы до DN 1200
1605 | 2.1800 | 110.7.155.4 | 40PGB81AA001 | Butterfly valve With electric drive Затвор дисковый с электроприводом | ЦКБ Р99507-400-01 DN 400.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC Обессоленная вода /demineralized water DN 400.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU 3741-056-34390194-2004 ТУ 3741-056-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | Carbon steel with protection flanges - carbon steel / Углер.сталь с вкладышем | pcs. шт. | 1 | 340 | 340 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UQA-Основная насосная станция /main pumping station | 2020-10-17 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; Угл. сталь с вкладышем ответные фланцы- угл. сталь; L=178 мм; H=865 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-24-1(С-24-1) DN х S,мм- 426x9 Др,мм- 410(+0,63); конструкция соосна; tср 25 с, не более; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; insert CS returm flanges- CS; L=178 mm; H=865 mm; nozzle edge preparation: type- 1-24-1(s-24-1) DN х S,mm- 426x9 Др,mm- 410(+0,63); structure co-axial; time of actuation 25 s, not above; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1041646 | Затвор дисковый ЦКБ Р99507-400-01 МатКорп=сталь углеродистая 25Л DN=400 P=1МПа РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=60 °С Прив=МЭОФ-1600/25-0.25М-01КА Pприв=400Вт 4 Н II с крепежом и прокладками ТУ 3741-056-34390194-2004 | 2.ИСУП.9183869 | Затворы до DN 1200
1606 | 2.1800 | 110.7.155.4 | 40PGB82AA001 | Butterfly valve With electric drive Затвор дисковый с электроприводом | ЦКБ Р99507-400-01 DN 400.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC Обессоленная вода /demineralized water DN 400.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU 3741-056-34390194-2004 ТУ 3741-056-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | Carbon steel with protection flanges - carbon steel / Углер.сталь с вкладышем | pcs. шт. | 1 | 340 | 340 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UQA-Основная насосная станция /main pumping station | 2020-10-17 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; Угл. сталь с вкладышем ответные фланцы- угл. сталь; L=178 мм; H=865 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-24-1(С-24-1) DN х S,мм- 426x9 Др,мм- 410(+0,63); конструкция соосна; tср 25 с, не более; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; insert CS returm flanges- CS; L=178 mm; H=865 mm; nozzle edge preparation: type- 1-24-1(s-24-1) DN х S,mm- 426x9 Др,mm- 410(+0,63); structure co-axial; time of actuation 25 s, not above; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1041646 | Затвор дисковый ЦКБ Р99507-400-01 МатКорп=сталь углеродистая 25Л DN=400 P=1МПа РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=60 °С Прив=МЭОФ-1600/25-0.25М-01КА Pприв=400Вт 4 Н II с крепежом и прокладками ТУ 3741-056-34390194-2004 | 2.ИСУП.9183870 | Затворы до DN 1200
1607 | 2.1800 | 110.7.155.4 | 40PGB83AA001 | Butterfly valve With electric drive Затвор дисковый с электроприводом | ЦКБ Р99507-400-01 DN 400.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC Обессоленная вода /demineralized water DN 400.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU 3741-056-34390194-2004 ТУ 3741-056-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | Carbon steel with protection flanges - carbon steel / Углер.сталь с вкладышем | pcs. шт. | 1 | 340 | 340 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UQA-Основная насосная станция /main pumping station | 2020-10-17 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; Угл. сталь с вкладышем ответные фланцы- угл. сталь; L=178 мм; H=865 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-24-1(С-24-1) DN х S,мм- 426x9 Др,мм- 410(+0,63); конструкция соосна; tср 25 с, не более; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; insert CS returm flanges- CS; L=178 mm; H=865 mm; nozzle edge preparation: type- 1-24-1(s-24-1) DN х S,mm- 426x9 Др,mm- 410(+0,63); structure co-axial; time of actuation 25 s, not above; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1041646 | Затвор дисковый ЦКБ Р99507-400-01 МатКорп=сталь углеродистая 25Л DN=400 P=1МПа РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=60 °С Прив=МЭОФ-1600/25-0.25М-01КА Pприв=400Вт 4 Н II с крепежом и прокладками ТУ 3741-056-34390194-2004 | 2.ИСУП.9183871 | Затворы до DN 1200
1608 | 2.1810 | 110.7.155.14 | 40PAS11AA002 | Electrically-operated disk gate Затвор дисковый с электроприводом | ЦКБ К99501-400 DN 400.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC морская вода/see water DN 400.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3742-044-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | Provided with a protector. Counter flange - carbon steel/ / 10X17H13МЗТ | pcs. шт. | 1 | 235 | 235 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L=298 мм; H=925 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-24-1(С-24-1) DN х S,мм- 426х9 Др,мм- 410(+0,63); tср 150 с, не более; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; co-axial structure; L=298 mm; H=925 mm; nozzle edge preparation: type-1-24-1(s-24-1) DN х S,mm- 426х9 Др,mm- 410(+0,63); time of actuation 150 s, not above; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1037307 | Затвор дисковый ЦКБ К99501-400 МатКорп=сталь нержавеющая 10Х17Н13М3Т DN=400 P=1МПа РабСр=вода морская tрабСр=до 60°С СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод Прив=2-ПМ-25 Pприв=0.025кВт 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-044-34390194-2004 | 2.ИСУП.9183906 | Затворы до DN 1200
1609 | 2.1810 | 110.7.155.14 | 40PAS12AA002 | Electrically-operated disk gate Затвор дисковый с электроприводом | ЦКБ К99501-400 DN 400.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC морская вода/see water DN 400.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3742-044-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | Provided with a protector. Counter flange - carbon steel/ / 10X17H13МЗТ | pcs. шт. | 1 | 235 | 235 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L=298 мм; H=925 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-24-1(С-24-1) DN х S,мм- 426х9 Др,мм- 410(+0,63); tср 150 с, не более; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; co-axial structure; L=298 mm; H=925 mm; nozzle edge preparation: type-1-24-1(s-24-1) DN х S,mm- 426х9 Др,mm- 410(+0,63); time of actuation 150 s, not above; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1037307 | Затвор дисковый ЦКБ К99501-400 МатКорп=сталь нержавеющая 10Х17Н13М3Т DN=400 P=1МПа РабСр=вода морская tрабСр=до 60°С СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод Прив=2-ПМ-25 Pприв=0.025кВт 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-044-34390194-2004 | 2.ИСУП.9183907 | Затворы до DN 1200
1610 | 2.1810 | 110.7.155.14 | 40PAS13AA002 | Electrically-operated disk gate Затвор дисковый с электроприводом | ЦКБ К99501-400 DN 400.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC морская вода/see water DN 400.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3742-044-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | Provided with a protector. Counter flange - carbon steel/ / 10X17H13МЗТ | pcs. шт. | 1 | 235 | 235 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L=298 мм; H=925 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-24-1(С-24-1) DN х S,мм- 426х9 Др,мм- 410(+0,63); tср 150 с, не более; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; co-axial structure; L=298 mm; H=925 mm; nozzle edge preparation: type-1-24-1(s-24-1) DN х S,mm- 426х9 Др,mm- 410(+0,63); time of actuation 150 s, not above; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1037307 | Затвор дисковый ЦКБ К99501-400 МатКорп=сталь нержавеющая 10Х17Н13М3Т DN=400 P=1МПа РабСр=вода морская tрабСр=до 60°С СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод Прив=2-ПМ-25 Pприв=0.025кВт 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-044-34390194-2004 | 2.ИСУП.9183908 | Затворы до DN 1200
1611 | 2.1810 | 110.7.155.14 | 40PAS14AA002 | Electrically-operated disk gate Затвор дисковый с электроприводом | ЦКБ К99501-400 DN 400.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC морская вода/see water DN 400.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3742-044-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | Provided with a protector. Counter flange - carbon steel/ / 10X17H13МЗТ | pcs. шт. | 1 | 235 | 235 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L=298 мм; H=925 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-24-1(С-24-1) DN х S,мм- 426х9 Др,мм- 410(+0,63); tср 150 с, не более; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; co-axial structure; L=298 mm; H=925 mm; nozzle edge preparation: type-1-24-1(s-24-1) DN х S,mm- 426х9 Др,mm- 410(+0,63); time of actuation 150 s, not above; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1037307 | Затвор дисковый ЦКБ К99501-400 МатКорп=сталь нержавеющая 10Х17Н13М3Т DN=400 P=1МПа РабСр=вода морская tрабСр=до 60°С СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод Прив=2-ПМ-25 Pприв=0.025кВт 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-044-34390194-2004 | 2.ИСУП.9183909 | Затворы до DN 1200
1612 | 2.1812 | 110.7.155.15 | 40PAS21AA001 | Electrically-operated disk gate Затвор дисковый с электроприводом | Тип определяется поставщиком в соответствии с заданными параметрами в столбце 21/type to be defined by vendor with assigned parameters in column 21 DN 350.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC морская вода/see water DN 350.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3742-044-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | 10X17H13МЗТ (с протекторной защитой). Ответн. флан.- угл.ст /Provided with a protector. Counter flange - carbon steel | pcs. шт. | 1 | 230 | 230 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; по типу ЦКБ К99501-400-01 (Тип определяется поставщиком в соответствии с заданными параметрами); Среда-морская вода; 10X17H13МЗТ (с протекторной защитой). Ответн. флан.- угл.ст; tср 150 с, не более конструкция соосная; L=298 мм; H=925 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-24-1(С-24-1) DN х S,мм- 426х9 Др,мм- 410(+0,63); стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; As per type ЦКБ К99501-400-01 (type to be defined by vendor with assigned parameters); media-sea water; 10X17H13mЗТ (with cathodic protection). return flange- CS time of actuation 150 s, not above co-axial structure; L=298 mm; H=925 mm; nozzle edge preparation: type-1-24-1(s-24-1) DN х S,mm- 426х9 Др,mm- 410(+0,63); Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1041136 | Затвор дисковый ЦКБ К99501-400-01 МатКорп=сталь нержавеющая 10Х17Н13М3Т DN=350 P=1МПа РабСр=вода морская tрабСр=до 60 °С СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод Прив=2-ПМ-25 DC48-11.9/15.9 Т3 Pприв=0.025кВт 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-044-34390194-2004 | 2.ИСУП.9183910 | Затворы до DN 1200
1613 | 2.1812 | 110.7.155.15 | 40PAS22AA001 | Electrically-operated disk gate Затвор дисковый с электроприводом | Тип определяется поставщиком в соответствии с заданными параметрами в столбце 21/type to be defined by vendor with assigned parameters in column 21 DN 350.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC морская вода/see water DN 350.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3742-044-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | 10X17H13МЗТ (с протекторной защитой). Ответн. флан.- угл.ст /Provided with a protector. Counter flange - carbon steel | pcs. шт. | 1 | 230 | 230 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; по типу ЦКБ К99501-400-01 (Тип определяется поставщиком в соответствии с заданными параметрами); Среда-морская вода; 10X17H13МЗТ (с протекторной защитой). Ответн. флан.- угл.ст; tср 150 с, не более конструкция соосная; L=298 мм; H=925 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-24-1(С-24-1) DN х S,мм- 426х9 Др,мм- 410(+0,63); стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; As per type ЦКБ К99501-400-01 (type to be defined by vendor with assigned parameters); media-sea water; 10X17H13mЗТ (with cathodic protection). return flange- CS time of actuation 150 s, not above co-axial structure; L=298 mm; H=925 mm; nozzle edge preparation: type-1-24-1(s-24-1) DN х S,mm- 426х9 Др,mm- 410(+0,63); Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1041136 | Затвор дисковый ЦКБ К99501-400-01 МатКорп=сталь нержавеющая 10Х17Н13М3Т DN=350 P=1МПа РабСр=вода морская tрабСр=до 60 °С СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод Прив=2-ПМ-25 DC48-11.9/15.9 Т3 Pприв=0.025кВт 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-044-34390194-2004 | 2.ИСУП.9183911 | Затворы до DN 1200
1614 | 2.1812 | 110.7.155.15 | 40PAS23AA001 | Electrically-operated disk gate Затвор дисковый с электроприводом | Тип определяется поставщиком в соответствии с заданными параметрами в столбце 21/type to be defined by vendor with assigned parameters in column 21 DN 350.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC морская вода/see water DN 350.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3742-044-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | 10X17H13МЗТ (с протекторной защитой). Ответн. флан.- угл.ст /Provided with a protector. Counter flange - carbon steel | pcs. шт. | 1 | 230 | 230 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; по типу ЦКБ К99501-400-01 (Тип определяется поставщиком в соответствии с заданными параметрами); Среда-морская вода; 10X17H13МЗТ (с протекторной защитой). Ответн. флан.- угл.ст; tср 150 с, не более конструкция соосная; L=298 мм; H=925 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-24-1(С-24-1) DN х S,мм- 426х9 Др,мм- 410(+0,63); стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; As per type ЦКБ К99501-400-01 (type to be defined by vendor with assigned parameters); media-sea water; 10X17H13mЗТ (with cathodic protection). return flange- CS time of actuation 150 s, not above co-axial structure; L=298 mm; H=925 mm; nozzle edge preparation: type-1-24-1(s-24-1) DN х S,mm- 426х9 Др,mm- 410(+0,63); Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1041136 | Затвор дисковый ЦКБ К99501-400-01 МатКорп=сталь нержавеющая 10Х17Н13М3Т DN=350 P=1МПа РабСр=вода морская tрабСр=до 60 °С СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод Прив=2-ПМ-25 DC48-11.9/15.9 Т3 Pприв=0.025кВт 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-044-34390194-2004 | 2.ИСУП.9183912 | Затворы до DN 1200
1615 | 2.1812 | 110.7.155.15 | 40PAS24AA001 | Electrically-operated disk gate Затвор дисковый с электроприводом | Тип определяется поставщиком в соответствии с заданными параметрами в столбце 21/type to be defined by vendor with assigned parameters in column 21 DN 350.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC морская вода/see water DN 350.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3742-044-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | 10X17H13МЗТ (с протекторной защитой). Ответн. флан.- угл.ст /Provided with a protector. Counter flange - carbon steel | pcs. шт. | 1 | 230 | 230 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; по типу ЦКБ К99501-400-01 (Тип определяется поставщиком в соответствии с заданными параметрами); Среда-морская вода; 10X17H13МЗТ (с протекторной защитой). Ответн. флан.- угл.ст; tср 150 с, не более конструкция соосная; L=298 мм; H=925 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-24-1(С-24-1) DN х S,мм- 426х9 Др,мм- 410(+0,63); стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; As per type ЦКБ К99501-400-01 (type to be defined by vendor with assigned parameters); media-sea water; 10X17H13mЗТ (with cathodic protection). return flange- CS time of actuation 150 s, not above co-axial structure; L=298 mm; H=925 mm; nozzle edge preparation: type-1-24-1(s-24-1) DN х S,mm- 426х9 Др,mm- 410(+0,63); Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1041136 | Затвор дисковый ЦКБ К99501-400-01 МатКорп=сталь нержавеющая 10Х17Н13М3Т DN=350 P=1МПа РабСр=вода морская tрабСр=до 60 °С СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод Прив=2-ПМ-25 DC48-11.9/15.9 Т3 Pприв=0.025кВт 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-044-34390194-2004 | 2.ИСУП.9183913 | Затворы до DN 1200
1616 | 2.1958 | 110.7.1011 | 40PAS25AA001 | Electrically-operated disk gate Затвор дисковый с электроприводом | ЦКБ П99199-300 DN 300.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC морская вода/see water DN 300.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-056-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | Carbon steel with an insert. Counter flange -carbon steel / Углер.сталь с вкладышем | pcs. шт. | 1 | 112 | 112 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; Среда-морская вода; tср 25 с, не более; L=206 мм; H=640 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-24-1(С-24-1) DN х S,мм- 325х8 Др,мм- 311(+0,52); конструкция соосная; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; media-sea water; time of actuation 25 s, not above; L=206 mm; H=640 mm; nozzle edge preparation: type- 1-24-1(s-24-1) DN х S,mm- 325х8 Др,mm- 311(+0,52); co-axial structure; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1016556 | Затвор дисковый ЦКБ П99199-300 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=300 P=1МПа РабСр=вода морская СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=60 °С 4 Н II ТУ 3741-056-34390194-2004 | 2.ИСУП.9183918 | Затворы до DN 1200
1617 | 2.1960 | 110.7.1012 | 40PAS26AA001 | Electrically-operated disk gate Затвор дисковый с электроприводом | ЦКБ П99199-200-01 DN 200.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC морская вода/see water DN 200.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-056-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | Carbon steel with an insert. Counter flange -carbon steel / Углер.сталь с вкладышем | pcs. шт. | 1 | 73 | 73 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; Среда-морская вода; tср 25 с, не более; L=186 мм; H= 530 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-24-1(С-24-1) DN х S,мм- 219х7 Др,мм- 208(+0,46); конструкция соосная; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; media-sea water; time of actuation 25 s, not above; L=186 mm; H= 530 mm; nozzle edge preparation: type-1-24-1(s-24-1) DN х S,mm- 219х7 Др,mm- 208(+0,46); co-axial structure; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1041416 | Затвор дисковый ЦКБ П99199-200-01 МатКорп=сталь углеродистая 25Л DN=200 P=1МПа РабСр=вода морская tрабСр=до 60°С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод Прив=МЭОФ-100/25-0.25М-97КА Pприв=0.25кВт 4 Н IIб ТУ 3741-056-34390194-2004 | 2.ИСУП.9183919 | Затворы до DN 1200
1618 | 2.1960 | 110.7.1012 | 40PAS27AA001 | Electrically-operated disk gate Затвор дисковый с электроприводом | ЦКБ П99199-200-01 DN 200.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC морская вода/see water DN 200.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-056-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | Carbon steel with an insert. Counter flange -carbon steel / Углер.сталь с вкладышем | pcs. шт. | 1 | 73 | 73 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; Среда-морская вода; tср 25 с, не более; L=186 мм; H= 530 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-24-1(С-24-1) DN х S,мм- 219х7 Др,мм- 208(+0,46); конструкция соосная; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; media-sea water; time of actuation 25 s, not above; L=186 mm; H= 530 mm; nozzle edge preparation: type-1-24-1(s-24-1) DN х S,mm- 219х7 Др,mm- 208(+0,46); co-axial structure; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1041416 | Затвор дисковый ЦКБ П99199-200-01 МатКорп=сталь углеродистая 25Л DN=200 P=1МПа РабСр=вода морская tрабСр=до 60°С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод Прив=МЭОФ-100/25-0.25М-97КА Pприв=0.25кВт 4 Н IIб ТУ 3741-056-34390194-2004 | 2.ИСУП.9183920 | Затворы до DN 1200
1619 | 2.2513 | 110.7.156.5 | 40PGB21AA101 | Butterfly valve, manually operated, with lock/Затвор дисковый с ручным приводом, с замком | ЦКБ П99199-150-01 DN 150.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC Вода промконтура / intermediate circuit water DN 150.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU 3741-056-34390194-2004 ТУ 3741-056-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | Carbon steel with protection flanges - carbon steel / Углер.сталь с вкладышем ответные фланцы- угл. сталь | pcs. шт. | 1 | 38 | 38 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-09-17 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; По типу - с замком; конструкция соосная; L=176 мм; H=330 мм; Разделка кромок патрубков:Тип разделки- 1-23 (С-23) DN х S,мм- 159x5 Др,мм- 151(+0,4); Среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; As per type - with lock; co-axial structure; L=176 mm; H=330 mm; nozzle edge preparation:type- 1-23 (s-23) DN х S,mm- 159x5 Др,mm- 151(+0,4); media - waterintermediate circuit with addition oftrisodium phosphate. Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1016557 | Затвор дисковый ЦКБ П99199-150-01 МатКорп=сплав титановый DN=150 P=1МПа РабСр=вода морская СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной tрасч=60 °С 4 Н II ТУ 3741-056-34390194-2004 | 2.ИСУП.9622234 | Затворы до DN 1200
1620 | 2.2513 | 110.7.156.5 | 40PGB21AA103 | Butterfly valve, manually operated, with lock/Затвор дисковый с ручным приводом, с замком | ЦКБ П99199-150-01 DN 150.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC Вода промконтура / intermediate circuit water DN 150.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU 3741-056-34390194-2004 ТУ 3741-056-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | Carbon steel with protection flanges - carbon steel / Углер.сталь с вкладышем ответные фланцы- угл. сталь | pcs. шт. | 1 | 38 | 38 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-09-17 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; По типу - с замком; конструкция соосная; L=176 мм; H=330 мм; Разделка кромок патрубков:Тип разделки- 1-23 (С-23) DN х S,мм- 159x5 Др,мм- 151(+0,4); Среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; As per type - with lock; co-axial structure; L=176 mm; H=330 mm; nozzle edge preparation:type- 1-23 (s-23) DN х S,mm- 159x5 Др,mm- 151(+0,4); media - waterintermediate circuit with addition oftrisodium phosphate. Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1016557 | Затвор дисковый ЦКБ П99199-150-01 МатКорп=сплав титановый DN=150 P=1МПа РабСр=вода морская СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной tрасч=60 °С 4 Н II ТУ 3741-056-34390194-2004 | 2.ИСУП.9622238 | Затворы до DN 1200
1621 | 2.2513 | 110.7.156.5 | 40PGB22AA101 | Butterfly valve, manually operated, with lock/Затвор дисковый с ручным приводом, с замком | ЦКБ П99199-150-01 DN 150.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC Вода промконтура / intermediate circuit water DN 150.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU 3741-056-34390194-2004 ТУ 3741-056-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | Carbon steel with protection flanges - carbon steel / Углер.сталь с вкладышем ответные фланцы- угл. сталь | pcs. шт. | 1 | 38 | 38 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-09-17 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; По типу - с замком; конструкция соосная; L=176 мм; H=330 мм; Разделка кромок патрубков:Тип разделки- 1-23 (С-23) DN х S,мм- 159x5 Др,мм- 151(+0,4); Среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; As per type - with lock; co-axial structure; L=176 mm; H=330 mm; nozzle edge preparation:type- 1-23 (s-23) DN х S,mm- 159x5 Др,mm- 151(+0,4); media - waterintermediate circuit with addition oftrisodium phosphate. Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1016557 | Затвор дисковый ЦКБ П99199-150-01 МатКорп=сплав титановый DN=150 P=1МПа РабСр=вода морская СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной tрасч=60 °С 4 Н II ТУ 3741-056-34390194-2004 | 2.ИСУП.9622242 | Затворы до DN 1200
1622 | 2.2513 | 110.7.156.5 | 40PGB22AA103 | Butterfly valve, manually operated, with lock/Затвор дисковый с ручным приводом, с замком | ЦКБ П99199-150-01 DN 150.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC Вода промконтура / intermediate circuit water DN 150.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU 3741-056-34390194-2004 ТУ 3741-056-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | Carbon steel with protection flanges - carbon steel / Углер.сталь с вкладышем ответные фланцы- угл. сталь | pcs. шт. | 1 | 38 | 38 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-09-17 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; По типу - с замком; конструкция соосная; L=176 мм; H=330 мм; Разделка кромок патрубков:Тип разделки- 1-23 (С-23) DN х S,мм- 159x5 Др,мм- 151(+0,4); Среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; As per type - with lock; co-axial structure; L=176 mm; H=330 mm; nozzle edge preparation:type- 1-23 (s-23) DN х S,mm- 159x5 Др,mm- 151(+0,4); media - waterintermediate circuit with addition oftrisodium phosphate. Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1016557 | Затвор дисковый ЦКБ П99199-150-01 МатКорп=сплав титановый DN=150 P=1МПа РабСр=вода морская СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной tрасч=60 °С 4 Н II ТУ 3741-056-34390194-2004 | 2.ИСУП.9622246 | Затворы до DN 1200
1623 | 2.4225 | 110.7.3.6 | 40GML31AA201 | Control Butterfly valve hand-operated, designed for sea water Затвор дисковый регулирующий с ручным приводом для морской воды | ЦКБ П99201-080 DN 80.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC морская вода/see water DN 80.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | As per type По типу TU 3741-058-34390194-2004 ТУ 3741-058-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/Прил.3.2-7A/II | QNC | Titanium alloy Титановый сплав | pcs. шт. | 1 | 18 | 18 | ТМ4/III | 9(ОЖ1)/III | 40UQA-Основная насосная станция / main pump station | 2020-10-23 |  | 0 | 0 | 0 |  | Место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. Конструкция ремонтопригодная. Ответные фланцы (титан) и крепеж должны входить в поставку. Коэффициент гидравлического сопротивления - п.5.2.10 ПНСТ-2016. Давление гидроиспытаний - 1,5 Рн. Герметичность - класс А по ГОСТ9544. L= не более 250мм(с ответными фланцами). Тип разделки-1-24-1(С-24-1), стыкуемая труба DN х S-89x3 мм; Срок службы – не менее 30 лет. Хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рН 7,7...8,0. Place of installation is in attended rooms outside containment. The structure is repairable. Return flange (titanium) and fasteners shall enters supply scope. Hydraulic resistance factor i.5.2.10 ПНСТ-2016. Hydrotest pressure - 1,5 Рн. Tightness - class А as per GOST 9544. L= not above 250mm (with return flanges). Type of edge cut -1-24-1(С-24-1), connected pipe DN х S-89x3 mm; Service life 30 yrs not less. Characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рН 7,7...8,0. | 1015541 | Затвор дисковый регулирующий ЦКБ П99201-080 МатКорп=сплав титановый DN=80 P=1МПа РабСр=вода морская СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной ТУ 3741-058-34390194-2004 | 2.ИСУП.10795386 | Затворы до DN 1200
1624 | 2.733 | 110.7.43 | 40PUL10AA001 | Butterfly valve motor-operated, designed for sea water Затвор дисковый с электроприводом для морской воды | ЦКБ К99195-1200 DN 1200 Pd 0,6 MPа Td 60oC морская вода/sea water DN 1200 мм Pр 0,6 MПа Тр 60oC | As per type По типу ТU 3742-044-34390194-2004 ТU 3742-044-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/App. 3.2-7A/II 4/Прил.3.2-7A/II | QNC | Body and disk material is carbon steel or equivalent with a solid rubberizing resistant to seawater. Mating flanges – carbon steel Корпус и диск из угл.ст или аналога с твердым гуммированием, стойким к морской воде. Ответные фланцы - из - угл ст. | pcs. шт. | 1 | 1950 | 1950 | ТМ4/III | 9(ОЖ1)/III | 40UPX-Рыбозащитное сооружение / fish protection facility | 2020-10-23 |  | 0 | 0 | 0 |  | Place of installation is in attended rooms outside containment. Type of structure is two-eccentric with flange. The structure is repairable. Outer coating is powder-based epoxi of 250mcm thick not less. Material of valve fasteners is stainless steel class А4 or equivalent, toleraable to effects of seawater. Return flange and fasteners shall enters supply scope. Hydraulic resistance factor 1,0 not above. Hydrotest pressure 1,5 Рн. Tightness class A as per GOST 9544. L= not above 750mm(with return flanges). Type of edge cut -1-24-1(С-24-1), connected pipeDN х S-1220x12 mm; Service life 30 yrs not less. Electric actuator shall meet NP-068-05 i.5.1, 5.3; Electric actuators shall tolerate frequency deviation within range from 49,0 to 50,5 Hz – continuously; within range (47,5 – 49,0) Hz and (50,5-52,5) Hz – up to 5 min once, however not above 750 min for entire service life; within range (46,0 – 47,5) Hz – up to 30 s once, however not above 300 min for entire service life; Electrically driven seals shall be equipped with limit and moment switches: U - from 24 to 48 V; I - from 1 to 400 mА; EMC as per GOST 32137-2013 - III «А»; Voltage 380/220 V deviation from +10 to -15%; time of opening 100 s not above. protection class IP67 Characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рН 7,7...8,0. Место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. Конструкция двухэксцентриковая, фланцевая, ремонтопригодная. Наружное покрытие эпоксидное порошковое толщиной не менее 250мкм. Крепежные изделия арматуры из н/ж стали А4 или аналога, стойкой к морской воде Ответные фланцы и крепеж должны входить в поставку. Коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. Давление гидроиспытаний - 1,5 Рн. Герметичность - класс А по ГОСТ9544. L= не более 750мм(с ответными фланцами). Тип разделки-1-24-1(С-24-1), стыкуемая труба DN х S-1220x12 мм; Срок службы – не менее 30 лет. Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более 750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Затворы с электроприводом должны иметь концевые контакты для сигнализации крайнего и промежуточного положений запорного органа, а также моментные выключатели. Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - III «А»; Напряжение питания э/п: 380/220 В отклонение от +10 до -15%; t открытия не более 100 с. Электроприводы и редукторы должны иметь степень защиты не ниже IP67 Хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рН 7,7...8,0. | 1015678 | Затвор дисковый ЦКБ К99195-1200 МатКорп=сталь углеродистая DN=1200 P=0.6МПа РабСр=вода морская tрабСр=до 60°С СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод Прив=2-ПБ-17 Pприв=1.7кВт 4 Н II ТУ 3742-044-34390194-2004 | 2.ИСУП.11888986 | Затворы до DN 1200
1625 | 2.733 | 110.7.43 | 40PUL20AA001 | Butterfly valve motor-operated, designed for sea water Затвор дисковый с электроприводом для морской воды | ЦКБ К99195-1200 DN 1200 Pd 0,6 MPа Td 60oC морская вода/sea water DN 1200 мм Pр 0,6 MПа Тр 60oC | As per type По типу ТU 3742-044-34390194-2004 ТU 3742-044-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/App. 3.2-7A/II 4/Прил.3.2-7A/II | QNC | Body and disk material is carbon steel or equivalent with a solid rubberizing resistant to seawater. Mating flanges – carbon steel Корпус и диск из угл.ст или аналога с твердым гуммированием, стойким к морской воде. Ответные фланцы - из - угл ст. | pcs. шт. | 1 | 1950 | 1950 | ТМ4/III | 9(ОЖ1)/III | 40UPX-Рыбозащитное сооружение / fish protection facility | 2020-10-23 |  | 0 | 0 | 0 |  | Place of installation is in attended rooms outside containment. Type of structure is two-eccentric with flange. The structure is repairable. Outer coating is powder-based epoxi of 250mcm thick not less. Material of valve fasteners is stainless steel class А4 or equivalent, toleraable to effects of seawater. Return flange and fasteners shall enters supply scope. Hydraulic resistance factor 1,0 not above. Hydrotest pressure 1,5 Рн. Tightness class A as per GOST 9544. L= not above 750mm(with return flanges). Type of edge cut -1-24-1(С-24-1), connected pipeDN х S-1220x12 mm; Service life 30 yrs not less. Electric actuator shall meet NP-068-05 i.5.1, 5.3; Electric actuators shall tolerate frequency deviation within range from 49,0 to 50,5 Hz – continuously; within range (47,5 – 49,0) Hz and (50,5-52,5) Hz – up to 5 min once, however not above 750 min for entire service life; within range (46,0 – 47,5) Hz – up to 30 s once, however not above 300 min for entire service life; Electrically driven seals shall be equipped with limit and moment switches: U - from 24 to 48 V; I - from 1 to 400 mА; EMC as per GOST 32137-2013 - III «А»; Voltage 380/220 V deviation from +10 to -15%; time of opening 100 s not above. protection class IP67 Characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рН 7,7...8,0. Место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. Конструкция двухэксцентриковая, фланцевая, ремонтопригодная. Наружное покрытие эпоксидное порошковое толщиной не менее 250мкм. Крепежные изделия арматуры из н/ж стали А4 или аналога, стойкой к морской воде Ответные фланцы и крепеж должны входить в поставку. Коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. Давление гидроиспытаний - 1,5 Рн. Герметичность - класс А по ГОСТ9544. L= не более 750мм(с ответными фланцами). Тип разделки-1-24-1(С-24-1), стыкуемая труба DN х S-1220x12 мм; Срок службы – не менее 30 лет. Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более 750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Затворы с электроприводом должны иметь концевые контакты для сигнализации крайнего и промежуточного положений запорного органа, а также моментные выключатели. Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - III «А»; Напряжение питания э/п: 380/220 В отклонение от +10 до -15%; t открытия не более 100 с. Электроприводы и редукторы должны иметь степень защиты не ниже IP67 Хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рН 7,7...8,0. | 1015678 | Затвор дисковый ЦКБ К99195-1200 МатКорп=сталь углеродистая DN=1200 P=0.6МПа РабСр=вода морская tрабСр=до 60°С СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод Прив=2-ПБ-17 Pприв=1.7кВт 4 Н II ТУ 3742-044-34390194-2004 | 2.ИСУП.11888987 | Затворы до DN 1200
1626 | 2.733 | 110.7.43 | 40PUL30AA001 | Butterfly valve motor-operated, designed for sea water Затвор дисковый с электроприводом для морской воды | ЦКБ К99195-1200 DN 1200 Pd 0,6 MPа Td 60oC морская вода/sea water DN 1200 мм Pр 0,6 MПа Тр 60oC | As per type По типу ТU 3742-044-34390194-2004 ТU 3742-044-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/App. 3.2-7A/II 4/Прил.3.2-7A/II | QNC | Body and disk material is carbon steel or equivalent with a solid rubberizing resistant to seawater. Mating flanges – carbon steel Корпус и диск из угл.ст или аналога с твердым гуммированием, стойким к морской воде. Ответные фланцы - из - угл ст. | pcs. шт. | 1 | 1950 | 1950 | ТМ4/III | 9(ОЖ1)/III | 40UPX-Рыбозащитное сооружение / fish protection facility | 2020-10-23 |  | 0 | 0 | 0 |  | Place of installation is in attended rooms outside containment. Type of structure is two-eccentric with flange. The structure is repairable. Outer coating is powder-based epoxi of 250mcm thick not less. Material of valve fasteners is stainless steel class А4 or equivalent, toleraable to effects of seawater. Return flange and fasteners shall enters supply scope. Hydraulic resistance factor 1,0 not above. Hydrotest pressure 1,5 Рн. Tightness class A as per GOST 9544. L= not above 750mm(with return flanges). Type of edge cut -1-24-1(С-24-1), connected pipeDN х S-1220x12 mm; Service life 30 yrs not less. Electric actuator shall meet NP-068-05 i.5.1, 5.3; Electric actuators shall tolerate frequency deviation within range from 49,0 to 50,5 Hz – continuously; within range (47,5 – 49,0) Hz and (50,5-52,5) Hz – up to 5 min once, however not above 750 min for entire service life; within range (46,0 – 47,5) Hz – up to 30 s once, however not above 300 min for entire service life; Electrically driven seals shall be equipped with limit and moment switches: U - from 24 to 48 V; I - from 1 to 400 mА; EMC as per GOST 32137-2013 - III «А»; Voltage 380/220 V deviation from +10 to -15%; time of opening 100 s not above. protection class IP67 Characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рН 7,7...8,0. Место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. Конструкция двухэксцентриковая, фланцевая, ремонтопригодная. Наружное покрытие эпоксидное порошковое толщиной не менее 250мкм. Крепежные изделия арматуры из н/ж стали А4 или аналога, стойкой к морской воде Ответные фланцы и крепеж должны входить в поставку. Коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. Давление гидроиспытаний - 1,5 Рн. Герметичность - класс А по ГОСТ9544. L= не более 750мм(с ответными фланцами). Тип разделки-1-24-1(С-24-1), стыкуемая труба DN х S-1220x12 мм; Срок службы – не менее 30 лет. Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более 750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Затворы с электроприводом должны иметь концевые контакты для сигнализации крайнего и промежуточного положений запорного органа, а также моментные выключатели. Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - III «А»; Напряжение питания э/п: 380/220 В отклонение от +10 до -15%; t открытия не более 100 с. Электроприводы и редукторы должны иметь степень защиты не ниже IP67 Хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рН 7,7...8,0. | 1015678 | Затвор дисковый ЦКБ К99195-1200 МатКорп=сталь углеродистая DN=1200 P=0.6МПа РабСр=вода морская tрабСр=до 60°С СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод Прив=2-ПБ-17 Pприв=1.7кВт 4 Н II ТУ 3742-044-34390194-2004 | 2.ИСУП.11888988 | Затворы до DN 1200
1627 | 2.685 | 110.7.1.1 | 40PCB60AA001 | Motor-operated butterfly valve Затвор дисковый с электроприводом | ЦКБ К99195-400 DN 400 Pd 0,6 MPа Td 60oC морская вода/sea water DN 400 мм Pр 0,6 MPа Tp 60 0C | As per type По типу ТU 3742-044-34390194-2004 ТУ 3742-044-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/App. 3.2-7A/II 4/Прил.3.2-7A/II | QNC | Body and disk material is carbon steel or equivalent with a solid rubberizing resistant to seawater. Mating flanges – carbon steel Корпус и диск из угл.ст или аналога с твердым гуммированием, стойким к морской воде. Ответные фланцы - из - угл ст. | pcs. шт. | 1 | 220 | 220 | TM4/III | 9(ОЖ1)/III | 40UQA-Основная насосная станция / main pump station | 2020-10-23 |  | 0 | 0 | 0 |  | Place of installation is in attended rooms outside containment. Type of structure is two-eccentric with flange. The structure is repairable. Outer coating is powder-based epoxi of 250mcm thick not less. Material of valve fasteners is stainless steel class А4 or equivalent, toleraable to effects of seawater. Return flange and fasteners shall enters supply scope. Hydraulic resistance factor 1,0 not above. Hydrotest pressure 1,5 Рн. L= not above 350mm(with return flanges). Type of edge cut -1-24-1(С-24-1), connected pipeDN х S-426x12 mm; Service life 30 yrs not less. Electric actuator shall meet NP-068-05 i.5.1, 5.3; Electric actuators shall tolerate frequency deviation within range from 49,0 to 50,5 Hz – continuously; within range (47,5 – 49,0) Hz and (50,5-52,5) Hz – up to 5 min once, however not above 750 min for entire service life; within range (46,0 – 47,5) Hz – up to 30 s once, however not above 300 min for entire service life; Electrically driven seals shall be equipped with limit and moment switches: U - from 24 to 48 V; I - from 1 to 400 mА; EMC as per GOST 32137-2013 - III «А»; Voltage 220 V deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15%; time of opening 150 s not above. protection class IP67 Место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. Конструкция двухэксцентриковая, фланцевая, ремонтопригодная. Наружное покрытие эпоксидное порошковое толщиной не менее 250мкм. Крепежные изделия арматуры из н/ж стали А4 или аналога, стойкой к морской воде Ответные фланцы и крепеж должны входить в поставку. Коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. Давление гидроиспытаний - 1,5 Рн. Герметичность - класс А по ГОСТ9544. L= не более 350мм(с ответными фланцами). Тип разделки-1-24-1(С-24-1), стыкуемая труба DN х S-426x12 мм; Срок службы – не менее 30 лет. Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Затворы с электроприводом должны иметь концевые контакты для сигнализации крайнего и промежуточного положений запорного органа, а также моментные выключатели. Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - III «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%; t открытия не более 150 с. Электроприводы и редукторы должны иметь степень защиты не ниже IP67 | 769772 | Затвор дисковый ЦКБ К99195-400 Ду400 Рр0.6МПа фланцевый морская вода 60С c электроприводом 2-ПМ-25 0.025кВт ТУ 3742-044-34390194-2004 4Н II | 2.ИСУП.11889035 | Затворы до DN 1200
1628 | 2.685 | 110.7.1.1 | 40PCB60AA002 | Motor-operated butterfly valve Затвор дисковый с электроприводом | ЦКБ К99195-400 DN 400 Pd 0,6 MPа Td 60oC морская вода/sea water DN 400 мм Pр 0,6 MPа Tp 60 0C | As per type По типу ТU 3742-044-34390194-2004 ТУ 3742-044-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/App. 3.2-7A/II 4/Прил.3.2-7A/II | QNC | Body and disk material is carbon steel or equivalent with a solid rubberizing resistant to seawater. Mating flanges – carbon steel Корпус и диск из угл.ст или аналога с твердым гуммированием, стойким к морской воде. Ответные фланцы - из - угл ст. | pcs. шт. | 1 | 220 | 220 | TM4/III | 9(ОЖ1)/III | 40UQA-Основная насосная станция / main pump station | 2020-10-23 |  | 0 | 0 | 0 |  | Place of installation is in attended rooms outside containment. Type of structure is two-eccentric with flange. The structure is repairable. Outer coating is powder-based epoxi of 250mcm thick not less. Material of valve fasteners is stainless steel class А4 or equivalent, toleraable to effects of seawater. Return flange and fasteners shall enters supply scope. Hydraulic resistance factor 1,0 not above. Hydrotest pressure 1,5 Рн. L= not above 350mm(with return flanges). Type of edge cut -1-24-1(С-24-1), connected pipeDN х S-426x12 mm; Service life 30 yrs not less. Electric actuator shall meet NP-068-05 i.5.1, 5.3; Electric actuators shall tolerate frequency deviation within range from 49,0 to 50,5 Hz – continuously; within range (47,5 – 49,0) Hz and (50,5-52,5) Hz – up to 5 min once, however not above 750 min for entire service life; within range (46,0 – 47,5) Hz – up to 30 s once, however not above 300 min for entire service life; Electrically driven seals shall be equipped with limit and moment switches: U - from 24 to 48 V; I - from 1 to 400 mА; EMC as per GOST 32137-2013 - III «А»; Voltage 220 V deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15%; time of opening 150 s not above. protection class IP67 Место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. Конструкция двухэксцентриковая, фланцевая, ремонтопригодная. Наружное покрытие эпоксидное порошковое толщиной не менее 250мкм. Крепежные изделия арматуры из н/ж стали А4 или аналога, стойкой к морской воде Ответные фланцы и крепеж должны входить в поставку. Коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. Давление гидроиспытаний - 1,5 Рн. Герметичность - класс А по ГОСТ9544. L= не более 350мм(с ответными фланцами). Тип разделки-1-24-1(С-24-1), стыкуемая труба DN х S-426x12 мм; Срок службы – не менее 30 лет. Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Затворы с электроприводом должны иметь концевые контакты для сигнализации крайнего и промежуточного положений запорного органа, а также моментные выключатели. Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - III «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%; t открытия не более 150 с. Электроприводы и редукторы должны иметь степень защиты не ниже IP67 | 769772 | Затвор дисковый ЦКБ К99195-400 Ду400 Рр0.6МПа фланцевый морская вода 60С c электроприводом 2-ПМ-25 0.025кВт ТУ 3742-044-34390194-2004 4Н II | 2.ИСУП.11889036 | Затворы до DN 1200
1629 | 2.685 | 110.7.1.1 | 40PCB61AA001 | Motor-operated butterfly valve Затвор дисковый с электроприводом | ЦКБ К99195-400 DN 400 Pd 0,6 MPа Td 60oC морская вода/sea water DN 400 мм Pр 0,6 MPа Tp 60 0C | As per type По типу ТU 3742-044-34390194-2004 ТУ 3742-044-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/App. 3.2-7A/II 4/Прил.3.2-7A/II | QNC | Body and disk material is carbon steel or equivalent with a solid rubberizing resistant to seawater. Mating flanges – carbon steel Корпус и диск из угл.ст или аналога с твердым гуммированием, стойким к морской воде. Ответные фланцы - из - угл ст. | pcs. шт. | 1 | 220 | 220 | TM4/III | 9(ОЖ1)/III | 40UQA-Основная насосная станция / main pump station | 2020-10-23 |  | 0 | 0 | 0 |  | Place of installation is in attended rooms outside containment. Type of structure is two-eccentric with flange. The structure is repairable. Outer coating is powder-based epoxi of 250mcm thick not less. Material of valve fasteners is stainless steel class А4 or equivalent, toleraable to effects of seawater. Return flange and fasteners shall enters supply scope. Hydraulic resistance factor 1,0 not above. Hydrotest pressure 1,5 Рн. L= not above 350mm(with return flanges). Type of edge cut -1-24-1(С-24-1), connected pipeDN х S-426x12 mm; Service life 30 yrs not less. Electric actuator shall meet NP-068-05 i.5.1, 5.3; Electric actuators shall tolerate frequency deviation within range from 49,0 to 50,5 Hz – continuously; within range (47,5 – 49,0) Hz and (50,5-52,5) Hz – up to 5 min once, however not above 750 min for entire service life; within range (46,0 – 47,5) Hz – up to 30 s once, however not above 300 min for entire service life; Electrically driven seals shall be equipped with limit and moment switches: U - from 24 to 48 V; I - from 1 to 400 mА; EMC as per GOST 32137-2013 - III «А»; Voltage 220 V deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15%; time of opening 150 s not above. protection class IP67 Место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. Конструкция двухэксцентриковая, фланцевая, ремонтопригодная. Наружное покрытие эпоксидное порошковое толщиной не менее 250мкм. Крепежные изделия арматуры из н/ж стали А4 или аналога, стойкой к морской воде Ответные фланцы и крепеж должны входить в поставку. Коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. Давление гидроиспытаний - 1,5 Рн. Герметичность - класс А по ГОСТ9544. L= не более 350мм(с ответными фланцами). Тип разделки-1-24-1(С-24-1), стыкуемая труба DN х S-426x12 мм; Срок службы – не менее 30 лет. Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Затворы с электроприводом должны иметь концевые контакты для сигнализации крайнего и промежуточного положений запорного органа, а также моментные выключатели. Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - III «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%; t открытия не более 150 с. Электроприводы и редукторы должны иметь степень защиты не ниже IP67 | 769772 | Затвор дисковый ЦКБ К99195-400 Ду400 Рр0.6МПа фланцевый морская вода 60С c электроприводом 2-ПМ-25 0.025кВт ТУ 3742-044-34390194-2004 4Н II | 2.ИСУП.11889037 | Затворы до DN 1200
1630 | 2.685 | 110.7.1.1 | 40PCB71AA001 | Motor-operated butterfly valve Затвор дисковый с электроприводом | ЦКБ К99195-400 DN 400 Pd 0,6 MPа Td 60oC морская вода/sea water DN 400 мм Pр 0,6 MPа Tp 60 0C | As per type По типу ТU 3742-044-34390194-2004 ТУ 3742-044-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/App. 3.2-7A/II 4/Прил.3.2-7A/II | QNC | Body and disk material is carbon steel or equivalent with a solid rubberizing resistant to seawater. Mating flanges – carbon steel Корпус и диск из угл.ст или аналога с твердым гуммированием, стойким к морской воде. Ответные фланцы - из - угл ст. | pcs. шт. | 1 | 220 | 220 | TM4/III | 9(ОЖ1)/III | 40UQA-Основная насосная станция / main pump station | 2020-10-23 |  | 0 | 0 | 0 |  | Place of installation is in attended rooms outside containment. Type of structure is two-eccentric with flange. The structure is repairable. Outer coating is powder-based epoxi of 250mcm thick not less. Material of valve fasteners is stainless steel class А4 or equivalent, toleraable to effects of seawater. Return flange and fasteners shall enters supply scope. Hydraulic resistance factor 1,0 not above. Hydrotest pressure 1,5 Рн. L= not above 350mm(with return flanges). Type of edge cut -1-24-1(С-24-1), connected pipeDN х S-426x12 mm; Service life 30 yrs not less. Electric actuator shall meet NP-068-05 i.5.1, 5.3; Electric actuators shall tolerate frequency deviation within range from 49,0 to 50,5 Hz – continuously; within range (47,5 – 49,0) Hz and (50,5-52,5) Hz – up to 5 min once, however not above 750 min for entire service life; within range (46,0 – 47,5) Hz – up to 30 s once, however not above 300 min for entire service life; Electrically driven seals shall be equipped with limit and moment switches: U - from 24 to 48 V; I - from 1 to 400 mА; EMC as per GOST 32137-2013 - III «А»; Voltage 220 V deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15%; time of opening 150 s not above. protection class IP67 Место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. Конструкция двухэксцентриковая, фланцевая, ремонтопригодная. Наружное покрытие эпоксидное порошковое толщиной не менее 250мкм. Крепежные изделия арматуры из н/ж стали А4 или аналога, стойкой к морской воде Ответные фланцы и крепеж должны входить в поставку. Коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. Давление гидроиспытаний - 1,5 Рн. Герметичность - класс А по ГОСТ9544. L= не более 350мм(с ответными фланцами). Тип разделки-1-24-1(С-24-1), стыкуемая труба DN х S-426x12 мм; Срок службы – не менее 30 лет. Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Затворы с электроприводом должны иметь концевые контакты для сигнализации крайнего и промежуточного положений запорного органа, а также моментные выключатели. Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - III «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%; t открытия не более 150 с. Электроприводы и редукторы должны иметь степень защиты не ниже IP67 | 769772 | Затвор дисковый ЦКБ К99195-400 Ду400 Рр0.6МПа фланцевый морская вода 60С c электроприводом 2-ПМ-25 0.025кВт ТУ 3742-044-34390194-2004 4Н II | 2.ИСУП.11889038 | Затворы до DN 1200
1631 | 2.685 | 110.7.1.1 | 40PCB72AA001 | Motor-operated butterfly valve Затвор дисковый с электроприводом | ЦКБ К99195-400 DN 400 Pd 0,6 MPа Td 60oC морская вода/sea water DN 400 мм Pр 0,6 MPа Tp 60 0C | As per type По типу ТU 3742-044-34390194-2004 ТУ 3742-044-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/App. 3.2-7A/II 4/Прил.3.2-7A/II | QNC | Body and disk material is carbon steel or equivalent with a solid rubberizing resistant to seawater. Mating flanges – carbon steel Корпус и диск из угл.ст или аналога с твердым гуммированием, стойким к морской воде. Ответные фланцы - из - угл ст. | pcs. шт. | 1 | 220 | 220 | TM4/III | 9(ОЖ1)/III | 40UQA-Основная насосная станция / main pump station | 2020-10-23 |  | 0 | 0 | 0 |  | Place of installation is in attended rooms outside containment. Type of structure is two-eccentric with flange. The structure is repairable. Outer coating is powder-based epoxi of 250mcm thick not less. Material of valve fasteners is stainless steel class А4 or equivalent, toleraable to effects of seawater. Return flange and fasteners shall enters supply scope. Hydraulic resistance factor 1,0 not above. Hydrotest pressure 1,5 Рн. L= not above 350mm(with return flanges). Type of edge cut -1-24-1(С-24-1), connected pipeDN х S-426x12 mm; Service life 30 yrs not less. Electric actuator shall meet NP-068-05 i.5.1, 5.3; Electric actuators shall tolerate frequency deviation within range from 49,0 to 50,5 Hz – continuously; within range (47,5 – 49,0) Hz and (50,5-52,5) Hz – up to 5 min once, however not above 750 min for entire service life; within range (46,0 – 47,5) Hz – up to 30 s once, however not above 300 min for entire service life; Electrically driven seals shall be equipped with limit and moment switches: U - from 24 to 48 V; I - from 1 to 400 mА; EMC as per GOST 32137-2013 - III «А»; Voltage 220 V deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15%; time of opening 150 s not above. protection class IP67 Место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. Конструкция двухэксцентриковая, фланцевая, ремонтопригодная. Наружное покрытие эпоксидное порошковое толщиной не менее 250мкм. Крепежные изделия арматуры из н/ж стали А4 или аналога, стойкой к морской воде Ответные фланцы и крепеж должны входить в поставку. Коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. Давление гидроиспытаний - 1,5 Рн. Герметичность - класс А по ГОСТ9544. L= не более 350мм(с ответными фланцами). Тип разделки-1-24-1(С-24-1), стыкуемая труба DN х S-426x12 мм; Срок службы – не менее 30 лет. Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Затворы с электроприводом должны иметь концевые контакты для сигнализации крайнего и промежуточного положений запорного органа, а также моментные выключатели. Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - III «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%; t открытия не более 150 с. Электроприводы и редукторы должны иметь степень защиты не ниже IP67 | 769772 | Затвор дисковый ЦКБ К99195-400 Ду400 Рр0.6МПа фланцевый морская вода 60С c электроприводом 2-ПМ-25 0.025кВт ТУ 3742-044-34390194-2004 4Н II | 2.ИСУП.11889039 | Затворы до DN 1200
1632 | 2.685 | 110.7.1.1 | 40PCB73AA001 | Motor-operated butterfly valve Затвор дисковый с электроприводом | ЦКБ К99195-400 DN 400 Pd 0,6 MPа Td 60oC морская вода/sea water DN 400 мм Pр 0,6 MPа Tp 60 0C | As per type По типу ТU 3742-044-34390194-2004 ТУ 3742-044-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/App. 3.2-7A/II 4/Прил.3.2-7A/II | QNC | Body and disk material is carbon steel or equivalent with a solid rubberizing resistant to seawater. Mating flanges – carbon steel Корпус и диск из угл.ст или аналога с твердым гуммированием, стойким к морской воде. Ответные фланцы - из - угл ст. | pcs. шт. | 1 | 220 | 220 | TM4/III | 9(ОЖ1)/III | 40UQA-Основная насосная станция / main pump station | 2020-10-23 |  | 0 | 0 | 0 |  | Place of installation is in attended rooms outside containment. Type of structure is two-eccentric with flange. The structure is repairable. Outer coating is powder-based epoxi of 250mcm thick not less. Material of valve fasteners is stainless steel class А4 or equivalent, toleraable to effects of seawater. Return flange and fasteners shall enters supply scope. Hydraulic resistance factor 1,0 not above. Hydrotest pressure 1,5 Рн. L= not above 350mm(with return flanges). Type of edge cut -1-24-1(С-24-1), connected pipeDN х S-426x12 mm; Service life 30 yrs not less. Electric actuator shall meet NP-068-05 i.5.1, 5.3; Electric actuators shall tolerate frequency deviation within range from 49,0 to 50,5 Hz – continuously; within range (47,5 – 49,0) Hz and (50,5-52,5) Hz – up to 5 min once, however not above 750 min for entire service life; within range (46,0 – 47,5) Hz – up to 30 s once, however not above 300 min for entire service life; Electrically driven seals shall be equipped with limit and moment switches: U - from 24 to 48 V; I - from 1 to 400 mА; EMC as per GOST 32137-2013 - III «А»; Voltage 220 V deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15%; time of opening 150 s not above. protection class IP67 Место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. Конструкция двухэксцентриковая, фланцевая, ремонтопригодная. Наружное покрытие эпоксидное порошковое толщиной не менее 250мкм. Крепежные изделия арматуры из н/ж стали А4 или аналога, стойкой к морской воде Ответные фланцы и крепеж должны входить в поставку. Коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. Давление гидроиспытаний - 1,5 Рн. Герметичность - класс А по ГОСТ9544. L= не более 350мм(с ответными фланцами). Тип разделки-1-24-1(С-24-1), стыкуемая труба DN х S-426x12 мм; Срок службы – не менее 30 лет. Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Затворы с электроприводом должны иметь концевые контакты для сигнализации крайнего и промежуточного положений запорного органа, а также моментные выключатели. Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - III «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%; t открытия не более 150 с. Электроприводы и редукторы должны иметь степень защиты не ниже IP67 | 769772 | Затвор дисковый ЦКБ К99195-400 Ду400 Рр0.6МПа фланцевый морская вода 60С c электроприводом 2-ПМ-25 0.025кВт ТУ 3742-044-34390194-2004 4Н II | 2.ИСУП.11889040 | Затворы до DN 1200
1633 | 2.685 | 110.7.1.1 | 40PCB74AA001 | Motor-operated butterfly valve Затвор дисковый с электроприводом | ЦКБ К99195-400 DN 400 Pd 0,6 MPа Td 60oC морская вода/sea water DN 400 мм Pр 0,6 MPа Tp 60 0C | As per type По типу ТU 3742-044-34390194-2004 ТУ 3742-044-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/App. 3.2-7A/II 4/Прил.3.2-7A/II | QNC | Body and disk material is carbon steel or equivalent with a solid rubberizing resistant to seawater. Mating flanges – carbon steel Корпус и диск из угл.ст или аналога с твердым гуммированием, стойким к морской воде. Ответные фланцы - из - угл ст. | pcs. шт. | 1 | 220 | 220 | TM4/III | 9(ОЖ1)/III | 40UQA-Основная насосная станция / main pump station | 2020-10-23 |  | 0 | 0 | 0 |  | Place of installation is in attended rooms outside containment. Type of structure is two-eccentric with flange. The structure is repairable. Outer coating is powder-based epoxi of 250mcm thick not less. Material of valve fasteners is stainless steel class А4 or equivalent, toleraable to effects of seawater. Return flange and fasteners shall enters supply scope. Hydraulic resistance factor 1,0 not above. Hydrotest pressure 1,5 Рн. L= not above 350mm(with return flanges). Type of edge cut -1-24-1(С-24-1), connected pipeDN х S-426x12 mm; Service life 30 yrs not less. Electric actuator shall meet NP-068-05 i.5.1, 5.3; Electric actuators shall tolerate frequency deviation within range from 49,0 to 50,5 Hz – continuously; within range (47,5 – 49,0) Hz and (50,5-52,5) Hz – up to 5 min once, however not above 750 min for entire service life; within range (46,0 – 47,5) Hz – up to 30 s once, however not above 300 min for entire service life; Electrically driven seals shall be equipped with limit and moment switches: U - from 24 to 48 V; I - from 1 to 400 mА; EMC as per GOST 32137-2013 - III «А»; Voltage 220 V deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15%; time of opening 150 s not above. protection class IP67 Место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. Конструкция двухэксцентриковая, фланцевая, ремонтопригодная. Наружное покрытие эпоксидное порошковое толщиной не менее 250мкм. Крепежные изделия арматуры из н/ж стали А4 или аналога, стойкой к морской воде Ответные фланцы и крепеж должны входить в поставку. Коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. Давление гидроиспытаний - 1,5 Рн. Герметичность - класс А по ГОСТ9544. L= не более 350мм(с ответными фланцами). Тип разделки-1-24-1(С-24-1), стыкуемая труба DN х S-426x12 мм; Срок службы – не менее 30 лет. Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Затворы с электроприводом должны иметь концевые контакты для сигнализации крайнего и промежуточного положений запорного органа, а также моментные выключатели. Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - III «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%; t открытия не более 150 с. Электроприводы и редукторы должны иметь степень защиты не ниже IP67 | 769772 | Затвор дисковый ЦКБ К99195-400 Ду400 Рр0.6МПа фланцевый морская вода 60С c электроприводом 2-ПМ-25 0.025кВт ТУ 3742-044-34390194-2004 4Н II | 2.ИСУП.11889041 | Затворы до DN 1200
1634 | 2.685 | 110.7.1.1 | 40PCB75AA001 | Motor-operated butterfly valve Затвор дисковый с электроприводом | ЦКБ К99195-400 DN 400 Pd 0,6 MPа Td 60oC морская вода/sea water DN 400 мм Pр 0,6 MPа Tp 60 0C | As per type По типу ТU 3742-044-34390194-2004 ТУ 3742-044-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/App. 3.2-7A/II 4/Прил.3.2-7A/II | QNC | Body and disk material is carbon steel or equivalent with a solid rubberizing resistant to seawater. Mating flanges – carbon steel Корпус и диск из угл.ст или аналога с твердым гуммированием, стойким к морской воде. Ответные фланцы - из - угл ст. | pcs. шт. | 1 | 220 | 220 | TM4/III | 9(ОЖ1)/III | 40UQA-Основная насосная станция / main pump station | 2020-10-23 |  | 0 | 0 | 0 |  | Place of installation is in attended rooms outside containment. Type of structure is two-eccentric with flange. The structure is repairable. Outer coating is powder-based epoxi of 250mcm thick not less. Material of valve fasteners is stainless steel class А4 or equivalent, toleraable to effects of seawater. Return flange and fasteners shall enters supply scope. Hydraulic resistance factor 1,0 not above. Hydrotest pressure 1,5 Рн. L= not above 350mm(with return flanges). Type of edge cut -1-24-1(С-24-1), connected pipeDN х S-426x12 mm; Service life 30 yrs not less. Electric actuator shall meet NP-068-05 i.5.1, 5.3; Electric actuators shall tolerate frequency deviation within range from 49,0 to 50,5 Hz – continuously; within range (47,5 – 49,0) Hz and (50,5-52,5) Hz – up to 5 min once, however not above 750 min for entire service life; within range (46,0 – 47,5) Hz – up to 30 s once, however not above 300 min for entire service life; Electrically driven seals shall be equipped with limit and moment switches: U - from 24 to 48 V; I - from 1 to 400 mА; EMC as per GOST 32137-2013 - III «А»; Voltage 220 V deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15%; time of opening 150 s not above. protection class IP67 Место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. Конструкция двухэксцентриковая, фланцевая, ремонтопригодная. Наружное покрытие эпоксидное порошковое толщиной не менее 250мкм. Крепежные изделия арматуры из н/ж стали А4 или аналога, стойкой к морской воде Ответные фланцы и крепеж должны входить в поставку. Коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. Давление гидроиспытаний - 1,5 Рн. Герметичность - класс А по ГОСТ9544. L= не более 350мм(с ответными фланцами). Тип разделки-1-24-1(С-24-1), стыкуемая труба DN х S-426x12 мм; Срок службы – не менее 30 лет. Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Затворы с электроприводом должны иметь концевые контакты для сигнализации крайнего и промежуточного положений запорного органа, а также моментные выключатели. Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - III «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%; t открытия не более 150 с. Электроприводы и редукторы должны иметь степень защиты не ниже IP67 | 769772 | Затвор дисковый ЦКБ К99195-400 Ду400 Рр0.6МПа фланцевый морская вода 60С c электроприводом 2-ПМ-25 0.025кВт ТУ 3742-044-34390194-2004 4Н II | 2.ИСУП.11889042 | Затворы до DN 1200
1635 | 2.685 | 110.7.1.1 | 40PCB76AA001 | Motor-operated butterfly valve Затвор дисковый с электроприводом | ЦКБ К99195-400 DN 400 Pd 0,6 MPа Td 60oC морская вода/sea water DN 400 мм Pр 0,6 MPа Tp 60 0C | As per type По типу ТU 3742-044-34390194-2004 ТУ 3742-044-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/App. 3.2-7A/II 4/Прил.3.2-7A/II | QNC | Body and disk material is carbon steel or equivalent with a solid rubberizing resistant to seawater. Mating flanges – carbon steel Корпус и диск из угл.ст или аналога с твердым гуммированием, стойким к морской воде. Ответные фланцы - из - угл ст. | pcs. шт. | 1 | 220 | 220 | TM4/III | 9(ОЖ1)/III | 40UQA-Основная насосная станция / main pump station | 2020-10-23 |  | 0 | 0 | 0 |  | Place of installation is in attended rooms outside containment. Type of structure is two-eccentric with flange. The structure is repairable. Outer coating is powder-based epoxi of 250mcm thick not less. Material of valve fasteners is stainless steel class А4 or equivalent, toleraable to effects of seawater. Return flange and fasteners shall enters supply scope. Hydraulic resistance factor 1,0 not above. Hydrotest pressure 1,5 Рн. L= not above 350mm(with return flanges). Type of edge cut -1-24-1(С-24-1), connected pipeDN х S-426x12 mm; Service life 30 yrs not less. Electric actuator shall meet NP-068-05 i.5.1, 5.3; Electric actuators shall tolerate frequency deviation within range from 49,0 to 50,5 Hz – continuously; within range (47,5 – 49,0) Hz and (50,5-52,5) Hz – up to 5 min once, however not above 750 min for entire service life; within range (46,0 – 47,5) Hz – up to 30 s once, however not above 300 min for entire service life; Electrically driven seals shall be equipped with limit and moment switches: U - from 24 to 48 V; I - from 1 to 400 mА; EMC as per GOST 32137-2013 - III «А»; Voltage 220 V deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15%; time of opening 150 s not above. protection class IP67 Место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. Конструкция двухэксцентриковая, фланцевая, ремонтопригодная. Наружное покрытие эпоксидное порошковое толщиной не менее 250мкм. Крепежные изделия арматуры из н/ж стали А4 или аналога, стойкой к морской воде Ответные фланцы и крепеж должны входить в поставку. Коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. Давление гидроиспытаний - 1,5 Рн. Герметичность - класс А по ГОСТ9544. L= не более 350мм(с ответными фланцами). Тип разделки-1-24-1(С-24-1), стыкуемая труба DN х S-426x12 мм; Срок службы – не менее 30 лет. Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Затворы с электроприводом должны иметь концевые контакты для сигнализации крайнего и промежуточного положений запорного органа, а также моментные выключатели. Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - III «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%; t открытия не более 150 с. Электроприводы и редукторы должны иметь степень защиты не ниже IP67 | 769772 | Затвор дисковый ЦКБ К99195-400 Ду400 Рр0.6МПа фланцевый морская вода 60С c электроприводом 2-ПМ-25 0.025кВт ТУ 3742-044-34390194-2004 4Н II | 2.ИСУП.11889043 | Затворы до DN 1200
1636 | 2.685 | 110.7.1.1 | 40PCB40AA001 | Motor-operated butterfly valve Затвор дисковый с электроприводом | ЦКБ К99195-500 DN 500 Pd 0,6 MPа Td 60oC морская вода/sea water DN 500 мм Pр 0,6 MPа Тр 60 0C | As per type По типу ТU 3742-044-34390194-2004 ТУ 3742-044-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/App. 3.2-7A/II 4/Прил.3.2-7A/II | QNC | Body and disk material is carbon steel or equivalent with a solid rubberizing resistant to seawater. Mating flanges – carbon steel Корпус и диск из угл.ст или аналога с твердым гуммированием, стойким к морской воде. Ответные фланцы - из - угл ст. | pcs. шт. | 1 | 400 | 400 | TM4/III | 9(ОЖ1)/III | 40UQA-Основная насосная станция / main pump station | 2020-10-23 |  | 0 | 0 | 0 |  | Place of installation is in attended rooms outside containment. Type of structure is two-eccentric with flange. The structure is repairable. Outer coating is powder-based epoxi of 250mcm thick not less. Material of valve fasteners is stainless steel class А4 or equivalent, toleraable to effects of seawater. Return flange and fasteners shall enters supply scope. Hydraulic resistance factor 1,0 not above. Hydrotest pressure 1,5 Рн. L= not above 400mm(with return flanges). Type of edge cut -1-24-1(С-24-1), connected pipeDN х S-530x12 mm; Service life 30 yrs not less. Electric actuator shall meet NP-068-05 i.5.1, 5.3; Electric actuators shall tolerate frequency deviation within range from 49,0 to 50,5 Hz – continuously; within range (47,5 – 49,0) Hz and (50,5-52,5) Hz – up to 5 min once, however not above 750 min for entire service life; within range (46,0 – 47,5) Hz – up to 30 s once, however not above 300 min for entire service life; Electrically driven seals shall be equipped with limit and moment switches: U - from 24 to 48 V; I - from 1 to 400 mА; EMC as per GOST 32137-2013 - III «А»; Voltage 220 V deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15%; time of opening 150 s not above. protection class IP67 Characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рН 7,7...8,0. Место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. Конструкция двухэксцентриковая, фланцевая, ремонтопригодная. Наружное покрытие эпоксидное порошковое толщиной не менее 250мкм. Крепежные изделия арматуры из н/ж стали А4 или аналога, стойкой к морской воде Ответные фланцы и крепеж должны входить в поставку. Коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. Давление гидроиспытаний - 1,5 Рн. Герметичность - класс А по ГОСТ9544. L= не более 400мм(с ответными фланцами). Тип разделки-1-24-1(С-24-1), стыкуемая труба DN х S-530x12 мм; Срок службы – не менее 30 лет. Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Затворы с электроприводом должны иметь концевые контакты для сигнализации крайнего и промежуточного положений запорного органа, а также моментные выключатели. Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - III «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%; t открытия не более 150 с. Электроприводы и редукторы должны иметь степень защиты не ниже IP67 Хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рН 7,7...8,0. | 769772 | Затвор дисковый ЦКБ К99195-400 Ду400 Рр0.6МПа фланцевый морская вода 60С c электроприводом 2-ПМ-25 0.025кВт ТУ 3742-044-34390194-2004 4Н II | 2.ИСУП.11889044 | Затворы до DN 1200
1637 | 2.687 | 110.7.1.2 | 40PUN10AA001 | Butterfly valve motor-operated, designed for sea water Затвор дисковый с электроприводом для морской воды | ЦКБ П99199-300 DN 300 Pd 1,0 MPа Td 60 0C Medium is sea water DN 300 Pр 1,0 MPа Tр 60 0C Среда - морская вода | As per type По типу ТU 3741-056-34390194-2004 ТУ 3741-056-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/App. 3.2-7A/II 4/Прил.3.2-7A/II | QNC | Body and disk material is carbon steel or equivalent with a solid rubberizing resistant to seawater. Mating flanges – carbon steel Корпус и диск из угл.ст или аналога с твердым гуммированием, стойким к морской воде. Ответные фланцы - из - угл ст. | pcs. шт. | 1 | 112 | 112 | TM4/III | 9(ОЖ1)/III | 40UQA-Основная насосная станция / main pump station | 2020-10-23 |  | 0 | 0 | 0 |  | Place of installation is in attended rooms outside containment. Type of structure is two-eccentric with flange. The structure is repairable. Outer coating is powder-based epoxi of 250mcm thick not less. Material of valve fasteners is stainless steel class А4 or equivalent, toleraable to effects of seawater. Return flange and fasteners shall enters supply scope. Hydraulic resistance factor 1,0 not above. Hydrotest pressure 1,5 Рн. L= not above 350mm(with return flanges). Type of edge cut -1-24-1(С-24-1), connected pipeDN х S-325x8 mm; Service life 30 yrs not less. Electric actuator shall meet NP-068-05 i.5.1, 5.3; Electric actuators shall tolerate frequency deviation within range from 49,0 to 50,5 Hz – continuously; within range (47,5 – 49,0) Hz and (50,5-52,5) Hz – up to 5 min once, however not above 750 min for entire service life; within range (46,0 – 47,5) Hz – up to 30 s once, however not above 300 min for entire service life; Electrically driven seals shall be equipped with limit and moment switches: U - from 24 to 48 V; I - from 1 to 400 mА; EMC as per GOST 32137-2013 - III «А»; Voltage 220 V deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15%; time of opening 120 s not above. protection class IP67 Characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рН 7,7...8,0. Место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. Конструкция двухэксцентриковая, фланцевая, ремонтопригодная. Наружное покрытие эпоксидное порошковое толщиной не менее 250мкм. Крепежные изделия арматуры из н/ж стали А4 или аналога, стойкой к морской воде Ответные фланцы и крепеж должны входить в поставку. Коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. Давление гидроиспытаний - 1,5 Рн. Герметичность - класс А по ГОСТ9544. L= не более 350мм(с ответными фланцами). Тип разделки-1-24-1(С-24-1), стыкуемая труба DN х S-325x8 мм; Срок службы – не менее 30 лет. Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Затворы с электроприводом должны иметь концевые контакты для сигнализации крайнего и промежуточного положений запорного органа, а также моментные выключатели. Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - III «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%; t открытия не более 120 с. Электроприводы и редукторы должны иметь степень защиты не ниже IP67. Хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рН 7,7...8,0. | 1016556 | Затвор дисковый ЦКБ П99199-300 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=300 P=1МПа РабСр=вода морская СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=60 °С 4 Н II ТУ 3741-056-34390194-2004 | 2.ИСУП.11889045 | Затворы до DN 1200
1638 | 2.687 | 110.7.1.2 | 40PUN10AA002 | Butterfly valve motor-operated, designed for sea water Затвор дисковый с электроприводом для морской воды | ЦКБ П99199-300 DN 300 Pd 1,0 MPа Td 60 0C Medium is sea water DN 300 Pр 1,0 MPа Tр 60 0C Среда - морская вода | As per type По типу ТU 3741-056-34390194-2004 ТУ 3741-056-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/App. 3.2-7A/II 4/Прил.3.2-7A/II | QNC | Body and disk material is carbon steel or equivalent with a solid rubberizing resistant to seawater. Mating flanges – carbon steel Корпус и диск из угл.ст или аналога с твердым гуммированием, стойким к морской воде. Ответные фланцы - из - угл ст. | pcs. шт. | 1 | 112 | 112 | TM4/III | 9(ОЖ1)/III | 40UQA-Основная насосная станция / main pump station | 2020-10-23 |  | 0 | 0 | 0 |  | Place of installation is in attended rooms outside containment. Type of structure is two-eccentric with flange. The structure is repairable. Outer coating is powder-based epoxi of 250mcm thick not less. Material of valve fasteners is stainless steel class А4 or equivalent, toleraable to effects of seawater. Return flange and fasteners shall enters supply scope. Hydraulic resistance factor 1,0 not above. Hydrotest pressure 1,5 Рн. L= not above 350mm(with return flanges). Type of edge cut -1-24-1(С-24-1), connected pipeDN х S-325x8 mm; Service life 30 yrs not less. Electric actuator shall meet NP-068-05 i.5.1, 5.3; Electric actuators shall tolerate frequency deviation within range from 49,0 to 50,5 Hz – continuously; within range (47,5 – 49,0) Hz and (50,5-52,5) Hz – up to 5 min once, however not above 750 min for entire service life; within range (46,0 – 47,5) Hz – up to 30 s once, however not above 300 min for entire service life; Electrically driven seals shall be equipped with limit and moment switches: U - from 24 to 48 V; I - from 1 to 400 mА; EMC as per GOST 32137-2013 - III «А»; Voltage 220 V deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15%; time of opening 120 s not above. protection class IP67 Characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рН 7,7...8,0. Место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. Конструкция двухэксцентриковая, фланцевая, ремонтопригодная. Наружное покрытие эпоксидное порошковое толщиной не менее 250мкм. Крепежные изделия арматуры из н/ж стали А4 или аналога, стойкой к морской воде Ответные фланцы и крепеж должны входить в поставку. Коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. Давление гидроиспытаний - 1,5 Рн. Герметичность - класс А по ГОСТ9544. L= не более 350мм(с ответными фланцами). Тип разделки-1-24-1(С-24-1), стыкуемая труба DN х S-325x8 мм; Срок службы – не менее 30 лет. Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Затворы с электроприводом должны иметь концевые контакты для сигнализации крайнего и промежуточного положений запорного органа, а также моментные выключатели. Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - III «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%; t открытия не более 120 с. Электроприводы и редукторы должны иметь степень защиты не ниже IP67. Хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рН 7,7...8,0. | 1016556 | Затвор дисковый ЦКБ П99199-300 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=300 P=1МПа РабСр=вода морская СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=60 °С 4 Н II ТУ 3741-056-34390194-2004 | 2.ИСУП.11889046 | Затворы до DN 1200
1639 | 2.689 | 110.7.2 | 40PUK21AA101 | Butterfly valve hand-operated, designed for sea water Затвор дисковый с ручным приводом для морской воды | ЦКБ П99199-150-01 DN150 Pd 1,0 MPа Td 60 0C морская вода/ medium is sea water DN 150 мм Pр 1,0 MПа Tр 60 0C | As per type По типу ТU 3741-056-34390194-2004 ТУ 3741-056-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/App. 3.2-7A/II 4/Прил.3.2-7A/II | QNC | Titanium alloy Титановый сплав | pcs. шт. | 1 | 38 | 38 | TM4/III | 9(ОЖ1)/III | 40UQA-Основная насосная станция / main pump station | 2020-10-23 |  | 0 | 0 | 0 |  | Place of installation is in attended rooms outside containment. The structure is repairable. Return flange (titanium) and fasteners shall enters supply scope. Hydraulic resistance factor 1,0 not above. Hydrotest pressure 1,5 Рн. Tightness class A as per GOST 9544. L= not above 300mm(with return flanges). Type of edge cut -1-24-1(С-24-1), connected pipeDN х S-159x4 mm; Service life 30 yrs not less. Characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рН 7,7...8,0. Место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. Конструкция ремонтопригодная. Ответные фланцы (титан) и крепеж должны входить в поставку. Коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. Давление гидроиспытаний - 1,5 Рн. Герметичность - класс А по ГОСТ9544. L= не более 300мм(с ответными фланцами). Тип разделки-1-24-1(С-24-1), стыкуемая труба DN х S-159x4 мм; Срок службы – не менее 30 лет. Хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рН 7,7...8,0. | 1016557 | Затвор дисковый ЦКБ П99199-150-01 МатКорп=сплав титановый DN=150 P=1МПа РабСр=вода морская СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной tрасч=60 °С 4 Н II ТУ 3741-056-34390194-2004 | 2.ИСУП.11889052 | Затворы до DN 1200
1640 | 2.689 | 110.7.2 | 40PUK22AA101 | Butterfly valve hand-operated, designed for sea water Затвор дисковый с ручным приводом для морской воды | ЦКБ П99199-150-01 DN150 Pd 1,0 MPа Td 60 0C морская вода/ medium is sea water DN 150 мм Pр 1,0 MПа Tр 60 0C | As per type По типу ТU 3741-056-34390194-2004 ТУ 3741-056-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/App. 3.2-7A/II 4/Прил.3.2-7A/II | QNC | Titanium alloy Титановый сплав | pcs. шт. | 1 | 38 | 38 | TM4/III | 9(ОЖ1)/III | 40UQA-Основная насосная станция / main pump station | 2020-10-23 |  | 0 | 0 | 0 |  | Place of installation is in attended rooms outside containment. The structure is repairable. Return flange (titanium) and fasteners shall enters supply scope. Hydraulic resistance factor 1,0 not above. Hydrotest pressure 1,5 Рн. Tightness class A as per GOST 9544. L= not above 300mm(with return flanges). Type of edge cut -1-24-1(С-24-1), connected pipeDN х S-159x4 mm; Service life 30 yrs not less. Characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рН 7,7...8,0. Место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. Конструкция ремонтопригодная. Ответные фланцы (титан) и крепеж должны входить в поставку. Коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. Давление гидроиспытаний - 1,5 Рн. Герметичность - класс А по ГОСТ9544. L= не более 300мм(с ответными фланцами). Тип разделки-1-24-1(С-24-1), стыкуемая труба DN х S-159x4 мм; Срок службы – не менее 30 лет. Хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рН 7,7...8,0. | 1016557 | Затвор дисковый ЦКБ П99199-150-01 МатКорп=сплав титановый DN=150 P=1МПа РабСр=вода морская СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной tрасч=60 °С 4 Н II ТУ 3741-056-34390194-2004 | 2.ИСУП.11889053 | Затворы до DN 1200
1641 | 2.689 | 110.7.2 | 40PUK31AA101 | Butterfly valve hand-operated, designed for sea water Затвор дисковый с ручным приводом для морской воды | ЦКБ П99199-150-01 DN150 Pd 1,0 MPа Td 60 0C морская вода/ medium is sea water DN 150 мм Pр 1,0 MПа Tр 60 0C | As per type По типу ТU 3741-056-34390194-2004 ТУ 3741-056-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/App. 3.2-7A/II 4/Прил.3.2-7A/II | QNC | Titanium alloy Титановый сплав | pcs. шт. | 1 | 38 | 38 | TM4/III | 9(ОЖ1)/III | 40UQA-Основная насосная станция / main pump station | 2020-10-23 |  | 0 | 0 | 0 |  | Place of installation is in attended rooms outside containment. The structure is repairable. Return flange (titanium) and fasteners shall enters supply scope. Hydraulic resistance factor 1,0 not above. Hydrotest pressure 1,5 Рн. Tightness class A as per GOST 9544. L= not above 300mm(with return flanges). Type of edge cut -1-24-1(С-24-1), connected pipeDN х S-159x4 mm; Service life 30 yrs not less. Characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рН 7,7...8,0. Место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. Конструкция ремонтопригодная. Ответные фланцы (титан) и крепеж должны входить в поставку. Коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. Давление гидроиспытаний - 1,5 Рн. Герметичность - класс А по ГОСТ9544. L= не более 300мм(с ответными фланцами). Тип разделки-1-24-1(С-24-1), стыкуемая труба DN х S-159x4 мм; Срок службы – не менее 30 лет. Хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рН 7,7...8,0. | 1016557 | Затвор дисковый ЦКБ П99199-150-01 МатКорп=сплав титановый DN=150 P=1МПа РабСр=вода морская СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной tрасч=60 °С 4 Н II ТУ 3741-056-34390194-2004 | 2.ИСУП.11889054 | Затворы до DN 1200
1642 | 2.689 | 110.7.2 | 40PUK32AA101 | Butterfly valve hand-operated, designed for sea water Затвор дисковый с ручным приводом для морской воды | ЦКБ П99199-150-01 DN150 Pd 1,0 MPа Td 60 0C морская вода/ medium is sea water DN 150 мм Pр 1,0 MПа Tр 60 0C | As per type По типу ТU 3741-056-34390194-2004 ТУ 3741-056-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/App. 3.2-7A/II 4/Прил.3.2-7A/II | QNC | Titanium alloy Титановый сплав | pcs. шт. | 1 | 38 | 38 | TM4/III | 9(ОЖ1)/III | 40UQA-Основная насосная станция / main pump station | 2020-10-23 |  | 0 | 0 | 0 |  | Place of installation is in attended rooms outside containment. The structure is repairable. Return flange (titanium) and fasteners shall enters supply scope. Hydraulic resistance factor 1,0 not above. Hydrotest pressure 1,5 Рн. Tightness class A as per GOST 9544. L= not above 300mm(with return flanges). Type of edge cut -1-24-1(С-24-1), connected pipeDN х S-159x4 mm; Service life 30 yrs not less. Characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рН 7,7...8,0. Место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. Конструкция ремонтопригодная. Ответные фланцы (титан) и крепеж должны входить в поставку. Коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. Давление гидроиспытаний - 1,5 Рн. Герметичность - класс А по ГОСТ9544. L= не более 300мм(с ответными фланцами). Тип разделки-1-24-1(С-24-1), стыкуемая труба DN х S-159x4 мм; Срок службы – не менее 30 лет. Хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рН 7,7...8,0. | 1016557 | Затвор дисковый ЦКБ П99199-150-01 МатКорп=сплав титановый DN=150 P=1МПа РабСр=вода морская СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной tрасч=60 °С 4 Н II ТУ 3741-056-34390194-2004 | 2.ИСУП.11889055 | Затворы до DN 1200
1643 | 2.689 | 110.7.2 | 40PUK41AA101 | Butterfly valve hand-operated, designed for sea water Затвор дисковый с ручным приводом для морской воды | ЦКБ П99199-150-01 DN150 Pd 1,0 MPа Td 60 0C морская вода/ medium is sea water DN 150 мм Pр 1,0 MПа Tр 60 0C | As per type По типу ТU 3741-056-34390194-2004 ТУ 3741-056-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/App. 3.2-7A/II 4/Прил.3.2-7A/II | QNC | Titanium alloy Титановый сплав | pcs. шт. | 1 | 38 | 38 | TM4/III | 9(ОЖ1)/III | 40UQA-Основная насосная станция / main pump station | 2020-10-23 |  | 0 | 0 | 0 |  | Place of installation is in attended rooms outside containment. The structure is repairable. Return flange (titanium) and fasteners shall enters supply scope. Hydraulic resistance factor 1,0 not above. Hydrotest pressure 1,5 Рн. Tightness class A as per GOST 9544. L= not above 300mm(with return flanges). Type of edge cut -1-24-1(С-24-1), connected pipeDN х S-159x4 mm; Service life 30 yrs not less. Characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рН 7,7...8,0. Место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. Конструкция ремонтопригодная. Ответные фланцы (титан) и крепеж должны входить в поставку. Коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. Давление гидроиспытаний - 1,5 Рн. Герметичность - класс А по ГОСТ9544. L= не более 300мм(с ответными фланцами). Тип разделки-1-24-1(С-24-1), стыкуемая труба DN х S-159x4 мм; Срок службы – не менее 30 лет. Хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рН 7,7...8,0. | 1016557 | Затвор дисковый ЦКБ П99199-150-01 МатКорп=сплав титановый DN=150 P=1МПа РабСр=вода морская СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной tрасч=60 °С 4 Н II ТУ 3741-056-34390194-2004 | 2.ИСУП.11889056 | Затворы до DN 1200
1644 | 2.689 | 110.7.2 | 40PUK42AA101 | Butterfly valve hand-operated, designed for sea water Затвор дисковый с ручным приводом для морской воды | ЦКБ П99199-150-01 DN150 Pd 1,0 MPа Td 60 0C морская вода/ medium is sea water DN 150 мм Pр 1,0 MПа Tр 60 0C | As per type По типу ТU 3741-056-34390194-2004 ТУ 3741-056-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/App. 3.2-7A/II 4/Прил.3.2-7A/II | QNC | Titanium alloy Титановый сплав | pcs. шт. | 1 | 38 | 38 | TM4/III | 9(ОЖ1)/III | 40UQA-Основная насосная станция / main pump station | 2020-10-23 |  | 0 | 0 | 0 |  | Place of installation is in attended rooms outside containment. The structure is repairable. Return flange (titanium) and fasteners shall enters supply scope. Hydraulic resistance factor 1,0 not above. Hydrotest pressure 1,5 Рн. Tightness class A as per GOST 9544. L= not above 300mm(with return flanges). Type of edge cut -1-24-1(С-24-1), connected pipeDN х S-159x4 mm; Service life 30 yrs not less. Characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рН 7,7...8,0. Место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. Конструкция ремонтопригодная. Ответные фланцы (титан) и крепеж должны входить в поставку. Коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. Давление гидроиспытаний - 1,5 Рн. Герметичность - класс А по ГОСТ9544. L= не более 300мм(с ответными фланцами). Тип разделки-1-24-1(С-24-1), стыкуемая труба DN х S-159x4 мм; Срок службы – не менее 30 лет. Хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рН 7,7...8,0. | 1016557 | Затвор дисковый ЦКБ П99199-150-01 МатКорп=сплав титановый DN=150 P=1МПа РабСр=вода морская СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной tрасч=60 °С 4 Н II ТУ 3741-056-34390194-2004 | 2.ИСУП.11889057 | Затворы до DN 1200
1645 | 2.691 | 110.7.2.1 | 40PUK01AA102 | Butterfly valve hand-operated, designed for sea water Затвор дисковый с ручным приводом для морской воды | ЦКБ П99199-300-01 DN 300 Pd 1,0 MPа Td 60 0C Морская вода/Medium is sea water DN 300 мм Pр 1,0 MПа Тр 60 0C | As per type По типу ТU 3741-056-34390194-2004 ТУ 3741-056-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/App. 3.2-7A/II 4/Прил.3.2-7A/II | QNC | Body and disk material is carbon steel or equivalent with a solid rubberizing resistant to seawater. Mating flanges – carbon steel Корпус и диск из угл.ст или аналога с твердым гуммированием, стойким к морской воде. Ответные фланцы - из - угл ст. | pcs. шт. | 1 | 98 | 98 | TM4/III | 9(ОЖ1)/III | 40UQA-Основная насосная станция / main pump station | 2020-10-23 |  | 0 | 0 | 0 |  | Place of installation is in attended rooms outside containment. Type of structure is two-eccentric with flange. The structure is repairable. Outer coating is powder-based epoxi of 250mcm thick not less. Material of valve fasteners is stainless steel class А4 or equivalent, toleraable to effects of seawater. Return flange and fasteners shall enters supply scope. Hydraulic resistance factor 1,0 not above. Hydrotest pressure 1,5 Рн. Tightness class A as per GOST 9544. L= not above 300mm(with return flanges). Type of edge cut -1-24-1(С-24-1), connected pipeDN х S-325x8 mm; Service life 30 yrs not less. Characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рН 7,7...8,0. Место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. Конструкция двухэксцентриковая, фланцевая, ремонтопригодная. Наружное покрытие эпоксидное порошковое толщиной не менее 250мкм. Крепежные изделия арматуры из н/ж стали А4 или аналога, стойкой к морской воде Ответные фланцы и крепеж должны входить в поставку. Коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. Давление гидроиспытаний - 1,5 Рн. Герметичность - класс А по ГОСТ9544. L= не более 300мм(с ответными фланцами). Тип разделки-1-24-1(С-24-1), стыкуемая труба DN х S-325x8 мм; Срок службы – не менее 30 лет. Хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рН 7,7...8,0. | 1015372 | Затвор дисковый ЦКБ П99199-300-01 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=300 P=1МПа РабСр=вода морская tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 3741-056-34390194-2004 | 2.ИСУП.11889058 | Затворы до DN 1200
1646 | 2.691 | 110.7.2.1 | 40PUK02AA101 | Butterfly valve hand-operated, designed for sea water Затвор дисковый с ручным приводом для морской воды | ЦКБ П99199-300-01 DN 300 Pd 1,0 MPа Td 60 0C Морская вода/Medium is sea water DN 300 мм Pр 1,0 MПа Тр 60 0C | As per type По типу ТU 3741-056-34390194-2004 ТУ 3741-056-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/App. 3.2-7A/II 4/Прил.3.2-7A/II | QNC | Body and disk material is carbon steel or equivalent with a solid rubberizing resistant to seawater. Mating flanges – carbon steel Корпус и диск из угл.ст или аналога с твердым гуммированием, стойким к морской воде. Ответные фланцы - из - угл ст. | pcs. шт. | 1 | 98 | 98 | TM4/III | 9(ОЖ1)/III | 40UQA-Основная насосная станция / main pump station | 2020-10-23 |  | 0 | 0 | 0 |  | Place of installation is in attended rooms outside containment. Type of structure is two-eccentric with flange. The structure is repairable. Outer coating is powder-based epoxi of 250mcm thick not less. Material of valve fasteners is stainless steel class А4 or equivalent, toleraable to effects of seawater. Return flange and fasteners shall enters supply scope. Hydraulic resistance factor 1,0 not above. Hydrotest pressure 1,5 Рн. Tightness class A as per GOST 9544. L= not above 300mm(with return flanges). Type of edge cut -1-24-1(С-24-1), connected pipeDN х S-325x8 mm; Service life 30 yrs not less. Characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рН 7,7...8,0. Место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. Конструкция двухэксцентриковая, фланцевая, ремонтопригодная. Наружное покрытие эпоксидное порошковое толщиной не менее 250мкм. Крепежные изделия арматуры из н/ж стали А4 или аналога, стойкой к морской воде Ответные фланцы и крепеж должны входить в поставку. Коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. Давление гидроиспытаний - 1,5 Рн. Герметичность - класс А по ГОСТ9544. L= не более 300мм(с ответными фланцами). Тип разделки-1-24-1(С-24-1), стыкуемая труба DN х S-325x8 мм; Срок службы – не менее 30 лет. Хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рН 7,7...8,0. | 1015372 | Затвор дисковый ЦКБ П99199-300-01 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=300 P=1МПа РабСр=вода морская tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 3741-056-34390194-2004 | 2.ИСУП.11889059 | Затворы до DN 1200
1647 | 2.691 | 110.7.2.1 | 40PUK02AA102 | Butterfly valve hand-operated, designed for sea water Затвор дисковый с ручным приводом для морской воды | ЦКБ П99199-300-01 DN 300 Pd 1,0 MPа Td 60 0C Морская вода/Medium is sea water DN 300 мм Pр 1,0 MПа Тр 60 0C | As per type По типу ТU 3741-056-34390194-2004 ТУ 3741-056-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/App. 3.2-7A/II 4/Прил.3.2-7A/II | QNC | Body and disk material is carbon steel or equivalent with a solid rubberizing resistant to seawater. Mating flanges – carbon steel Корпус и диск из угл.ст или аналога с твердым гуммированием, стойким к морской воде. Ответные фланцы - из - угл ст. | pcs. шт. | 1 | 98 | 98 | TM4/III | 9(ОЖ1)/III | 40UQA-Основная насосная станция / main pump station | 2020-10-23 |  | 0 | 0 | 0 |  | Place of installation is in attended rooms outside containment. Type of structure is two-eccentric with flange. The structure is repairable. Outer coating is powder-based epoxi of 250mcm thick not less. Material of valve fasteners is stainless steel class А4 or equivalent, toleraable to effects of seawater. Return flange and fasteners shall enters supply scope. Hydraulic resistance factor 1,0 not above. Hydrotest pressure 1,5 Рн. Tightness class A as per GOST 9544. L= not above 300mm(with return flanges). Type of edge cut -1-24-1(С-24-1), connected pipeDN х S-325x8 mm; Service life 30 yrs not less. Characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рН 7,7...8,0. Место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. Конструкция двухэксцентриковая, фланцевая, ремонтопригодная. Наружное покрытие эпоксидное порошковое толщиной не менее 250мкм. Крепежные изделия арматуры из н/ж стали А4 или аналога, стойкой к морской воде Ответные фланцы и крепеж должны входить в поставку. Коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. Давление гидроиспытаний - 1,5 Рн. Герметичность - класс А по ГОСТ9544. L= не более 300мм(с ответными фланцами). Тип разделки-1-24-1(С-24-1), стыкуемая труба DN х S-325x8 мм; Срок службы – не менее 30 лет. Хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рН 7,7...8,0. | 1015372 | Затвор дисковый ЦКБ П99199-300-01 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=300 P=1МПа РабСр=вода морская tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 3741-056-34390194-2004 | 2.ИСУП.11889060 | Затворы до DN 1200
1648 | 2.691 | 110.7.2.1 | 40PUA10AA101 | Butterfly valve hand-operated, designed for sea water Затвор дисковый с ручным приводом для морской воды | ЦКБ П99199-300-01 DN 300 Pd 1,0 MPа Td 60 0C Морская вода/Medium is sea water DN 300 мм Pр 1,0 MПа Тр 60 0C | As per type По типу ТU 3741-056-34390194-2004 ТУ 3741-056-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/App. 3.2-7A/II 4/Прил.3.2-7A/II | QNC | Body and disk material is carbon steel or equivalent with a solid rubberizing resistant to seawater. Mating flanges – carbon steel Корпус и диск из угл.ст или аналога с твердым гуммированием, стойким к морской воде. Ответные фланцы - из - угл ст. | pcs. шт. | 1 | 98 | 98 | TM4/III | 9(ОЖ1)/III | 40UQA-Основная насосная станция / main pump station | 2020-10-23 |  | 0 | 0 | 0 |  | Place of installation is in attended rooms outside containment. Type of structure is two-eccentric with flange. The structure is repairable. Outer coating is powder-based epoxi of 250mcm thick not less. Material of valve fasteners is stainless steel class А4 or equivalent, toleraable to effects of seawater. Return flange and fasteners shall enters supply scope. Hydraulic resistance factor 1,0 not above. Hydrotest pressure 1,5 Рн. Tightness class A as per GOST 9544. L= not above 300mm(with return flanges). Type of edge cut -1-24-1(С-24-1), connected pipeDN х S-325x8 mm; Service life 30 yrs not less. Characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рН 7,7...8,0. Место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. Конструкция двухэксцентриковая, фланцевая, ремонтопригодная. Наружное покрытие эпоксидное порошковое толщиной не менее 250мкм. Крепежные изделия арматуры из н/ж стали А4 или аналога, стойкой к морской воде Ответные фланцы и крепеж должны входить в поставку. Коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. Давление гидроиспытаний - 1,5 Рн. Герметичность - класс А по ГОСТ9544. L= не более 300мм(с ответными фланцами). Тип разделки-1-24-1(С-24-1), стыкуемая труба DN х S-325x8 мм; Срок службы – не менее 30 лет. Хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рН 7,7...8,0. | 1015372 | Затвор дисковый ЦКБ П99199-300-01 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=300 P=1МПа РабСр=вода морская tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 3741-056-34390194-2004 | 2.ИСУП.11889061 | Затворы до DN 1200
1649 | 2.691 | 110.7.2.1 | 40PUA10AA102 | Butterfly valve hand-operated, designed for sea water Затвор дисковый с ручным приводом для морской воды | ЦКБ П99199-300-01 DN 300 Pd 1,0 MPа Td 60 0C Морская вода/Medium is sea water DN 300 мм Pр 1,0 MПа Тр 60 0C | As per type По типу ТU 3741-056-34390194-2004 ТУ 3741-056-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/App. 3.2-7A/II 4/Прил.3.2-7A/II | QNC | Body and disk material is carbon steel or equivalent with a solid rubberizing resistant to seawater. Mating flanges – carbon steel Корпус и диск из угл.ст или аналога с твердым гуммированием, стойким к морской воде. Ответные фланцы - из - угл ст. | pcs. шт. | 1 | 98 | 98 | TM4/III | 9(ОЖ1)/III | 40UQA-Основная насосная станция / main pump station | 2020-10-23 |  | 0 | 0 | 0 |  | Place of installation is in attended rooms outside containment. Type of structure is two-eccentric with flange. The structure is repairable. Outer coating is powder-based epoxi of 250mcm thick not less. Material of valve fasteners is stainless steel class А4 or equivalent, toleraable to effects of seawater. Return flange and fasteners shall enters supply scope. Hydraulic resistance factor 1,0 not above. Hydrotest pressure 1,5 Рн. Tightness class A as per GOST 9544. L= not above 300mm(with return flanges). Type of edge cut -1-24-1(С-24-1), connected pipeDN х S-325x8 mm; Service life 30 yrs not less. Characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рН 7,7...8,0. Место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. Конструкция двухэксцентриковая, фланцевая, ремонтопригодная. Наружное покрытие эпоксидное порошковое толщиной не менее 250мкм. Крепежные изделия арматуры из н/ж стали А4 или аналога, стойкой к морской воде Ответные фланцы и крепеж должны входить в поставку. Коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. Давление гидроиспытаний - 1,5 Рн. Герметичность - класс А по ГОСТ9544. L= не более 300мм(с ответными фланцами). Тип разделки-1-24-1(С-24-1), стыкуемая труба DN х S-325x8 мм; Срок службы – не менее 30 лет. Хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рН 7,7...8,0. | 1015372 | Затвор дисковый ЦКБ П99199-300-01 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=300 P=1МПа РабСр=вода морская tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 3741-056-34390194-2004 | 2.ИСУП.11889062 | Затворы до DN 1200
1650 | 2.693 | 110.7.2.2 | 40PCB60AA102 | Butterfly valve hand-operated, designed for sea water Затвор дисковый с ручным приводом для морской воды | ЦКБ П99199-100-01 DN 100 Pd 1,0 MPа Td 60 0C Морская вода/Medium is sea water DN 100 мм Pр 1,0 MПа Tр 60 0C | As per type По типу ТU 3741-056-34390194-2004 ТУ 3741-056-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/App. 3.2-7A/II 4/Прил.3.2-7A/II | QNC | Titanium alloy Титановый сплав | pcs. шт. | 1 | 16 | 16 | TM4/III | 9(ОЖ1)/III | 40UQA-Основная насосная станция / main pump station | 2020-10-23 |  | 0 | 0 | 0 |  | Place of installation is in attended rooms outside containment. The structure is repairable. Return flange (titanium) and fasteners shall enters supply scope. Hydraulic resistance factor 1.0 not above. Hydrotest pressure - 1,5 Рн. Tightness - class А as per GOST 9544. L= not above 250mm (with return flanges). Type of edge cut -1-24-1(С-24-1), connected pipe DN х S-108x3 mm; Service life 30 yrs not less. Characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рН 7,7...8,0. Место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. Конструкция ремонтопригодная. Ответные фланцы (титан) и крепеж должны входить в поставку. Коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. Давление гидроиспытаний - 1,5 Рн. Герметичность - класс А по ГОСТ9544. L= не более 250мм(с ответными фланцами). Тип разделки-1-24-1(С-24-1), стыкуемая труба DN х S-108x3 мм; Срок службы – не менее 30 лет. Хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рН 7,7...8,0. | 1015423 | Затвор дисковый ЦКБ П99199-100-01 МатКорп=сплав титановый DN=100 P=1МПа РабСр=вода морская tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 3741-056-34390194-2004 | 2.ИСУП.11889063 | Затворы до DN 1200
1651 | 2.693 | 110.7.2.2 | 40PCB61AA101 | Butterfly valve hand-operated, designed for sea water Затвор дисковый с ручным приводом для морской воды | ЦКБ П99199-100-01 DN 100 Pd 1,0 MPа Td 60 0C Морская вода/Medium is sea water DN 100 мм Pр 1,0 MПа Tр 60 0C | As per type По типу ТU 3741-056-34390194-2004 ТУ 3741-056-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/App. 3.2-7A/II 4/Прил.3.2-7A/II | QNC | Titanium alloy Титановый сплав | pcs. шт. | 1 | 16 | 16 | TM4/III | 9(ОЖ1)/III | 40UQA-Основная насосная станция / main pump station | 2020-10-23 |  | 0 | 0 | 0 |  | Place of installation is in attended rooms outside containment. The structure is repairable. Return flange (titanium) and fasteners shall enters supply scope. Hydraulic resistance factor 1.0 not above. Hydrotest pressure - 1,5 Рн. Tightness - class А as per GOST 9544. L= not above 250mm (with return flanges). Type of edge cut -1-24-1(С-24-1), connected pipe DN х S-108x3 mm; Service life 30 yrs not less. Characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рН 7,7...8,0. Место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. Конструкция ремонтопригодная. Ответные фланцы (титан) и крепеж должны входить в поставку. Коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. Давление гидроиспытаний - 1,5 Рн. Герметичность - класс А по ГОСТ9544. L= не более 250мм(с ответными фланцами). Тип разделки-1-24-1(С-24-1), стыкуемая труба DN х S-108x3 мм; Срок службы – не менее 30 лет. Хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рН 7,7...8,0. | 1015423 | Затвор дисковый ЦКБ П99199-100-01 МатКорп=сплав титановый DN=100 P=1МПа РабСр=вода морская tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 3741-056-34390194-2004 | 2.ИСУП.11889064 | Затворы до DN 1200
1652 | 2.691 | 110.7.2.1 | 40PUK01AA101 | Butterfly valve hand-operated, designed for sea water Затвор дисковый с ручным приводом для морской воды | ЦКБ П99199-300-01 DN 300 Pd 1,0 MPа Td 60 0C Морская вода/Medium is sea water DN 300 мм Pр 1,0 MПа Тр 60 0C | As per type По типу ТU 3741-056-34390194-2004 ТУ 3741-056-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/App. 3.2-7A/II 4/Прил.3.2-7A/II | QNC | Body and disk material is carbon steel or equivalent with a solid rubberizing resistant to seawater. Mating flanges – carbon steel Корпус и диск из угл.ст или аналога с твердым гуммированием, стойким к морской воде. Ответные фланцы - из - угл ст. | pcs. шт. | 1 | 98 | 98 | TM4/III | 9(ОЖ1)/III | 40UQA-Основная насосная станция / main pump station | 2020-10-23 |  | 0 | 0 | 0 |  | Place of installation is in attended rooms outside containment. Type of structure is two-eccentric with flange. The structure is repairable. Outer coating is powder-based epoxi of 250mcm thick not less. Material of valve fasteners is stainless steel class А4 or equivalent, toleraable to effects of seawater. Return flange and fasteners shall enters supply scope. Hydraulic resistance factor 1,0 not above. Hydrotest pressure 1,5 Рн. Tightness class A as per GOST 9544. L= not above 300mm(with return flanges). Type of edge cut -1-24-1(С-24-1), connected pipeDN х S-325x8 mm; Service life 30 yrs not less. Characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рН 7,7...8,0. Место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. Конструкция двухэксцентриковая, фланцевая, ремонтопригодная. Наружное покрытие эпоксидное порошковое толщиной не менее 250мкм. Крепежные изделия арматуры из н/ж стали А4 или аналога, стойкой к морской воде Ответные фланцы и крепеж должны входить в поставку. Коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. Давление гидроиспытаний - 1,5 Рн. Герметичность - класс А по ГОСТ9544. L= не более 300мм(с ответными фланцами). Тип разделки-1-24-1(С-24-1), стыкуемая труба DN х S-325x8 мм; Срок службы – не менее 30 лет. Хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рН 7,7...8,0. | 1015372 | Затвор дисковый ЦКБ П99199-300-01 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=300 P=1МПа РабСр=вода морская tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 3741-056-34390194-2004 | 2.ИСУП.11889082 | Затворы до DN 1200
1653 | 2.695 | 110.7.2.5 | 40PUJ01AA101 | Butterfly valve hand-operated, designed for sea water Затвор дисковый с ручным приводом для морской воды | ЦКБ П99199-200 DN 200 Pd 1,0 MPа Td 60 0C морская вода/ Medium is sea water DN 200 мм Рр 1,0 MПа Тр 60 0C | As per type По типу ТU 3741-056-34390194-2004 ТУ 3741-056-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/App. 3.2-7A/II 4/Прил.3.2-7A/II | QNC | Body and disk material is carbon steel or equivalent with a solid rubberizing resistant to seawater. Mating flanges – carbon steel Корпус и диск из угл.ст или аналога с твердым гуммированием, стойким к морской воде. Ответные фланцы - из - угл ст. | pcs. шт. | 1 | 53 | 53 | TM4/III | 9(ОЖ1)/III | 40UQA-Основная насосная станция / main pump station | 2020-10-23 |  | 0 | 0 | 0 |  | Place of installation is in attended rooms outside containment. Type of structure is two-eccentric with flange. The structure is repairable. Outer coating is powder-based epoxi of 250mcm thick not less. Material of valve fasteners is stainless steel class А4 or equivalent, toleraable to effects of seawater. Return flange and fasteners shall enters supply scope. Hydraulic resistance factor 1,0 not above. Hydrotest pressure 1,5 Рн. Tightness - class А as per GOST9544. L= not above 300mm(with return flanges). Type of edge cut -1-24-1(С-24-1), connected pipeDN х S-219x7 mm; Service life 30 yrs not less. Characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рН 7,7...8,0. Место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. Конструкция двухэксцентриковая, фланцевая, ремонтопригодная. Наружное покрытие эпоксидное порошковое толщиной не менее 250мкм. Крепежные изделия арматуры из н/ж стали А4 или аналога, стойкой к морской воде Ответные фланцы и крепеж должны входить в поставку. Коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. Давление гидроиспытаний - 1,5 Рн. Герметичность - класс А по ГОСТ9544. L= не более 300мм(с ответными фланцами). Тип разделки-1-24-1(С-24-1), стыкуемая труба DN х S-219x7 мм; Срок службы – не менее 30 лет. Хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рН 7,7...8,0. | 1015426 | Затвор дисковый ЦКБ П99199-200 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=200 P=1МПа РабСр=вода морская tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 3741-056-34390194-2004 | 2.ИСУП.11889106 | Затворы до DN 1200
1654 | 2.695 | 110.7.2.5 | 40PUJ01AA102 | Butterfly valve hand-operated, designed for sea water Затвор дисковый с ручным приводом для морской воды | ЦКБ П99199-200 DN 200 Pd 1,0 MPа Td 60 0C морская вода/ Medium is sea water DN 200 мм Рр 1,0 MПа Тр 60 0C | As per type По типу ТU 3741-056-34390194-2004 ТУ 3741-056-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/App. 3.2-7A/II 4/Прил.3.2-7A/II | QNC | Body and disk material is carbon steel or equivalent with a solid rubberizing resistant to seawater. Mating flanges – carbon steel Корпус и диск из угл.ст или аналога с твердым гуммированием, стойким к морской воде. Ответные фланцы - из - угл ст. | pcs. шт. | 1 | 53 | 53 | TM4/III | 9(ОЖ1)/III | 40UQA-Основная насосная станция / main pump station | 2020-10-23 |  | 0 | 0 | 0 |  | Place of installation is in attended rooms outside containment. Type of structure is two-eccentric with flange. The structure is repairable. Outer coating is powder-based epoxi of 250mcm thick not less. Material of valve fasteners is stainless steel class А4 or equivalent, toleraable to effects of seawater. Return flange and fasteners shall enters supply scope. Hydraulic resistance factor 1,0 not above. Hydrotest pressure 1,5 Рн. Tightness - class А as per GOST9544. L= not above 300mm(with return flanges). Type of edge cut -1-24-1(С-24-1), connected pipeDN х S-219x7 mm; Service life 30 yrs not less. Characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рН 7,7...8,0. Место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. Конструкция двухэксцентриковая, фланцевая, ремонтопригодная. Наружное покрытие эпоксидное порошковое толщиной не менее 250мкм. Крепежные изделия арматуры из н/ж стали А4 или аналога, стойкой к морской воде Ответные фланцы и крепеж должны входить в поставку. Коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. Давление гидроиспытаний - 1,5 Рн. Герметичность - класс А по ГОСТ9544. L= не более 300мм(с ответными фланцами). Тип разделки-1-24-1(С-24-1), стыкуемая труба DN х S-219x7 мм; Срок службы – не менее 30 лет. Хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рН 7,7...8,0. | 1015426 | Затвор дисковый ЦКБ П99199-200 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=200 P=1МПа РабСр=вода морская tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 3741-056-34390194-2004 | 2.ИСУП.11889107 | Затворы до DN 1200
1655 | 2.695 | 110.7.2.5 | 40PUJ02AA101 | Butterfly valve hand-operated, designed for sea water Затвор дисковый с ручным приводом для морской воды | ЦКБ П99199-200 DN 200 Pd 1,0 MPа Td 60 0C морская вода/ Medium is sea water DN 200 мм Рр 1,0 MПа Тр 60 0C | As per type По типу ТU 3741-056-34390194-2004 ТУ 3741-056-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/App. 3.2-7A/II 4/Прил.3.2-7A/II | QNC | Body and disk material is carbon steel or equivalent with a solid rubberizing resistant to seawater. Mating flanges – carbon steel Корпус и диск из угл.ст или аналога с твердым гуммированием, стойким к морской воде. Ответные фланцы - из - угл ст. | pcs. шт. | 1 | 53 | 53 | TM4/III | 9(ОЖ1)/III | 40UQA-Основная насосная станция / main pump station | 2020-10-23 |  | 0 | 0 | 0 |  | Place of installation is in attended rooms outside containment. Type of structure is two-eccentric with flange. The structure is repairable. Outer coating is powder-based epoxi of 250mcm thick not less. Material of valve fasteners is stainless steel class А4 or equivalent, toleraable to effects of seawater. Return flange and fasteners shall enters supply scope. Hydraulic resistance factor 1,0 not above. Hydrotest pressure 1,5 Рн. Tightness - class А as per GOST9544. L= not above 300mm(with return flanges). Type of edge cut -1-24-1(С-24-1), connected pipeDN х S-219x7 mm; Service life 30 yrs not less. Characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рН 7,7...8,0. Место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. Конструкция двухэксцентриковая, фланцевая, ремонтопригодная. Наружное покрытие эпоксидное порошковое толщиной не менее 250мкм. Крепежные изделия арматуры из н/ж стали А4 или аналога, стойкой к морской воде Ответные фланцы и крепеж должны входить в поставку. Коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. Давление гидроиспытаний - 1,5 Рн. Герметичность - класс А по ГОСТ9544. L= не более 300мм(с ответными фланцами). Тип разделки-1-24-1(С-24-1), стыкуемая труба DN х S-219x7 мм; Срок службы – не менее 30 лет. Хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рН 7,7...8,0. | 1015426 | Затвор дисковый ЦКБ П99199-200 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=200 P=1МПа РабСр=вода морская tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 3741-056-34390194-2004 | 2.ИСУП.11889108 | Затворы до DN 1200
1656 | 2.695 | 110.7.2.5 | 40PUJ02AA102 | Butterfly valve hand-operated, designed for sea water Затвор дисковый с ручным приводом для морской воды | ЦКБ П99199-200 DN 200 Pd 1,0 MPа Td 60 0C морская вода/ Medium is sea water DN 200 мм Рр 1,0 MПа Тр 60 0C | As per type По типу ТU 3741-056-34390194-2004 ТУ 3741-056-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/App. 3.2-7A/II 4/Прил.3.2-7A/II | QNC | Body and disk material is carbon steel or equivalent with a solid rubberizing resistant to seawater. Mating flanges – carbon steel Корпус и диск из угл.ст или аналога с твердым гуммированием, стойким к морской воде. Ответные фланцы - из - угл ст. | pcs. шт. | 1 | 53 | 53 | TM4/III | 9(ОЖ1)/III | 40UQA-Основная насосная станция / main pump station | 2020-10-23 |  | 0 | 0 | 0 |  | Place of installation is in attended rooms outside containment. Type of structure is two-eccentric with flange. The structure is repairable. Outer coating is powder-based epoxi of 250mcm thick not less. Material of valve fasteners is stainless steel class А4 or equivalent, toleraable to effects of seawater. Return flange and fasteners shall enters supply scope. Hydraulic resistance factor 1,0 not above. Hydrotest pressure 1,5 Рн. Tightness - class А as per GOST9544. L= not above 300mm(with return flanges). Type of edge cut -1-24-1(С-24-1), connected pipeDN х S-219x7 mm; Service life 30 yrs not less. Characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рН 7,7...8,0. Место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. Конструкция двухэксцентриковая, фланцевая, ремонтопригодная. Наружное покрытие эпоксидное порошковое толщиной не менее 250мкм. Крепежные изделия арматуры из н/ж стали А4 или аналога, стойкой к морской воде Ответные фланцы и крепеж должны входить в поставку. Коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. Давление гидроиспытаний - 1,5 Рн. Герметичность - класс А по ГОСТ9544. L= не более 300мм(с ответными фланцами). Тип разделки-1-24-1(С-24-1), стыкуемая труба DN х S-219x7 мм; Срок службы – не менее 30 лет. Хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рН 7,7...8,0. | 1015426 | Затвор дисковый ЦКБ П99199-200 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=200 P=1МПа РабСр=вода морская tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 3741-056-34390194-2004 | 2.ИСУП.11889109 | Затворы до DN 1200
1657 | 2.695 | 110.7.2.5 | 40PCC11AA101 | Butterfly valve hand-operated, designed for sea water Затвор дисковый с ручным приводом для морской воды | ЦКБ П99199-200 DN 200 Pd 1,0 MPа Td 60 0C морская вода/ Medium is sea water DN 200 мм Рр 1,0 MПа Тр 60 0C | As per type По типу ТU 3741-056-34390194-2004 ТУ 3741-056-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/App. 3.2-7A/II 4/Прил.3.2-7A/II | QNC | Body and disk material is carbon steel or equivalent with a solid rubberizing resistant to seawater. Mating flanges – carbon steel Корпус и диск из угл.ст или аналога с твердым гуммированием, стойким к морской воде. Ответные фланцы - из - угл ст. | pcs. шт. | 1 | 53 | 53 | TM4/III | 9(ОЖ1)/III | 40UQA-Основная насосная станция / main pump station | 2020-10-23 |  | 0 | 0 | 0 |  | Place of installation is in attended rooms outside containment. Type of structure is two-eccentric with flange. The structure is repairable. Outer coating is powder-based epoxi of 250mcm thick not less. Material of valve fasteners is stainless steel class А4 or equivalent, toleraable to effects of seawater. Return flange and fasteners shall enters supply scope. Hydraulic resistance factor 1,0 not above. Hydrotest pressure 1,5 Рн. Tightness - class А as per GOST9544. L= not above 300mm(with return flanges). Type of edge cut -1-24-1(С-24-1), connected pipeDN х S-219x7 mm; Service life 30 yrs not less. Characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рН 7,7...8,0. Место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. Конструкция двухэксцентриковая, фланцевая, ремонтопригодная. Наружное покрытие эпоксидное порошковое толщиной не менее 250мкм. Крепежные изделия арматуры из н/ж стали А4 или аналога, стойкой к морской воде Ответные фланцы и крепеж должны входить в поставку. Коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. Давление гидроиспытаний - 1,5 Рн. Герметичность - класс А по ГОСТ9544. L= не более 300мм(с ответными фланцами). Тип разделки-1-24-1(С-24-1), стыкуемая труба DN х S-219x7 мм; Срок службы – не менее 30 лет. Хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рН 7,7...8,0. | 1015426 | Затвор дисковый ЦКБ П99199-200 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=200 P=1МПа РабСр=вода морская tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 3741-056-34390194-2004 | 2.ИСУП.11889110 | Затворы до DN 1200
1658 | 2.695 | 110.7.2.5 | 40PCC12AA101 | Butterfly valve hand-operated, designed for sea water Затвор дисковый с ручным приводом для морской воды | ЦКБ П99199-200 DN 200 Pd 1,0 MPа Td 60 0C морская вода/ Medium is sea water DN 200 мм Рр 1,0 MПа Тр 60 0C | As per type По типу ТU 3741-056-34390194-2004 ТУ 3741-056-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/App. 3.2-7A/II 4/Прил.3.2-7A/II | QNC | Body and disk material is carbon steel or equivalent with a solid rubberizing resistant to seawater. Mating flanges – carbon steel Корпус и диск из угл.ст или аналога с твердым гуммированием, стойким к морской воде. Ответные фланцы - из - угл ст. | pcs. шт. | 1 | 53 | 53 | TM4/III | 9(ОЖ1)/III | 40UQA-Основная насосная станция / main pump station | 2020-10-23 |  | 0 | 0 | 0 |  | Place of installation is in attended rooms outside containment. Type of structure is two-eccentric with flange. The structure is repairable. Outer coating is powder-based epoxi of 250mcm thick not less. Material of valve fasteners is stainless steel class А4 or equivalent, toleraable to effects of seawater. Return flange and fasteners shall enters supply scope. Hydraulic resistance factor 1,0 not above. Hydrotest pressure 1,5 Рн. Tightness - class А as per GOST9544. L= not above 300mm(with return flanges). Type of edge cut -1-24-1(С-24-1), connected pipeDN х S-219x7 mm; Service life 30 yrs not less. Characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рН 7,7...8,0. Место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. Конструкция двухэксцентриковая, фланцевая, ремонтопригодная. Наружное покрытие эпоксидное порошковое толщиной не менее 250мкм. Крепежные изделия арматуры из н/ж стали А4 или аналога, стойкой к морской воде Ответные фланцы и крепеж должны входить в поставку. Коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. Давление гидроиспытаний - 1,5 Рн. Герметичность - класс А по ГОСТ9544. L= не более 300мм(с ответными фланцами). Тип разделки-1-24-1(С-24-1), стыкуемая труба DN х S-219x7 мм; Срок службы – не менее 30 лет. Хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рН 7,7...8,0. | 1015426 | Затвор дисковый ЦКБ П99199-200 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=200 P=1МПа РабСр=вода морская tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 3741-056-34390194-2004 | 2.ИСУП.11889111 | Затворы до DN 1200
1659 | 2.695 | 110.7.2.5 | 40PCC13AA101 | Butterfly valve hand-operated, designed for sea water Затвор дисковый с ручным приводом для морской воды | ЦКБ П99199-200 DN 200 Pd 1,0 MPа Td 60 0C морская вода/ Medium is sea water DN 200 мм Рр 1,0 MПа Тр 60 0C | As per type По типу ТU 3741-056-34390194-2004 ТУ 3741-056-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/App. 3.2-7A/II 4/Прил.3.2-7A/II | QNC | Body and disk material is carbon steel or equivalent with a solid rubberizing resistant to seawater. Mating flanges – carbon steel Корпус и диск из угл.ст или аналога с твердым гуммированием, стойким к морской воде. Ответные фланцы - из - угл ст. | pcs. шт. | 1 | 53 | 53 | TM4/III | 9(ОЖ1)/III | 40UQA-Основная насосная станция / main pump station | 2020-10-23 |  | 0 | 0 | 0 |  | Place of installation is in attended rooms outside containment. Type of structure is two-eccentric with flange. The structure is repairable. Outer coating is powder-based epoxi of 250mcm thick not less. Material of valve fasteners is stainless steel class А4 or equivalent, toleraable to effects of seawater. Return flange and fasteners shall enters supply scope. Hydraulic resistance factor 1,0 not above. Hydrotest pressure 1,5 Рн. Tightness - class А as per GOST9544. L= not above 300mm(with return flanges). Type of edge cut -1-24-1(С-24-1), connected pipeDN х S-219x7 mm; Service life 30 yrs not less. Characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рН 7,7...8,0. Место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. Конструкция двухэксцентриковая, фланцевая, ремонтопригодная. Наружное покрытие эпоксидное порошковое толщиной не менее 250мкм. Крепежные изделия арматуры из н/ж стали А4 или аналога, стойкой к морской воде Ответные фланцы и крепеж должны входить в поставку. Коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. Давление гидроиспытаний - 1,5 Рн. Герметичность - класс А по ГОСТ9544. L= не более 300мм(с ответными фланцами). Тип разделки-1-24-1(С-24-1), стыкуемая труба DN х S-219x7 мм; Срок службы – не менее 30 лет. Хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рН 7,7...8,0. | 1015426 | Затвор дисковый ЦКБ П99199-200 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=200 P=1МПа РабСр=вода морская tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 3741-056-34390194-2004 | 2.ИСУП.11889112 | Затворы до DN 1200
1660 | 2.695 | 110.7.2.5 | 40PCB14AA101 | Butterfly valve hand-operated, designed for sea water Затвор дисковый с ручным приводом для морской воды | ЦКБ П99199-200 DN 200 Pd 1,0 MPа Td 60 0C морская вода/ Medium is sea water DN 200 мм Рр 1,0 MПа Тр 60 0C | As per type По типу ТU 3741-056-34390194-2004 ТУ 3741-056-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/App. 3.2-7A/II 4/Прил.3.2-7A/II | QNC | Body and disk material is carbon steel or equivalent with a solid rubberizing resistant to seawater. Mating flanges – carbon steel Корпус и диск из угл.ст или аналога с твердым гуммированием, стойким к морской воде. Ответные фланцы - из - угл ст. | pcs. шт. | 1 | 53 | 53 | TM4/III | 9(ОЖ1)/III | 40UQA-Основная насосная станция / main pump station | 2020-10-23 |  | 0 | 0 | 0 |  | Place of installation is in attended rooms outside containment. Type of structure is two-eccentric with flange. The structure is repairable. Outer coating is powder-based epoxi of 250mcm thick not less. Material of valve fasteners is stainless steel class А4 or equivalent, toleraable to effects of seawater. Return flange and fasteners shall enters supply scope. Hydraulic resistance factor 1,0 not above. Hydrotest pressure 1,5 Рн. Tightness - class А as per GOST9544. L= not above 300mm(with return flanges). Type of edge cut -1-24-1(С-24-1), connected pipeDN х S-219x7 mm; Service life 30 yrs not less. Characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рН 7,7...8,0. Место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. Конструкция двухэксцентриковая, фланцевая, ремонтопригодная. Наружное покрытие эпоксидное порошковое толщиной не менее 250мкм. Крепежные изделия арматуры из н/ж стали А4 или аналога, стойкой к морской воде Ответные фланцы и крепеж должны входить в поставку. Коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. Давление гидроиспытаний - 1,5 Рн. Герметичность - класс А по ГОСТ9544. L= не более 300мм(с ответными фланцами). Тип разделки-1-24-1(С-24-1), стыкуемая труба DN х S-219x7 мм; Срок службы – не менее 30 лет. Хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рН 7,7...8,0. | 1015426 | Затвор дисковый ЦКБ П99199-200 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=200 P=1МПа РабСр=вода морская tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 3741-056-34390194-2004 | 2.ИСУП.11889113 | Затворы до DN 1200
1661 | 2.695 | 110.7.2.5 | 40PDB21AA101 | Butterfly valve hand-operated, designed for sea water Затвор дисковый с ручным приводом для морской воды | ЦКБ П99199-200 DN 200 Pd 1,0 MPа Td 60 0C морская вода/ Medium is sea water DN 200 мм Рр 1,0 MПа Тр 60 0C | As per type По типу ТU 3741-056-34390194-2004 ТУ 3741-056-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/App. 3.2-7A/II 4/Прил.3.2-7A/II | QNC | Body and disk material is carbon steel or equivalent with a solid rubberizing resistant to seawater. Mating flanges – carbon steel Корпус и диск из угл.ст или аналога с твердым гуммированием, стойким к морской воде. Ответные фланцы - из - угл ст. | pcs. шт. | 1 | 53 | 53 | TM4/III | 9(ОЖ1)/III | 40UQA-Основная насосная станция / main pump station | 2020-10-23 |  | 0 | 0 | 0 |  | Place of installation is in attended rooms outside containment. Type of structure is two-eccentric with flange. The structure is repairable. Outer coating is powder-based epoxi of 250mcm thick not less. Material of valve fasteners is stainless steel class А4 or equivalent, toleraable to effects of seawater. Return flange and fasteners shall enters supply scope. Hydraulic resistance factor 1,0 not above. Hydrotest pressure 1,5 Рн. Tightness - class А as per GOST9544. L= not above 300mm(with return flanges). Type of edge cut -1-24-1(С-24-1), connected pipeDN х S-219x7 mm; Service life 30 yrs not less. Characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рН 7,7...8,0. Место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. Конструкция двухэксцентриковая, фланцевая, ремонтопригодная. Наружное покрытие эпоксидное порошковое толщиной не менее 250мкм. Крепежные изделия арматуры из н/ж стали А4 или аналога, стойкой к морской воде Ответные фланцы и крепеж должны входить в поставку. Коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. Давление гидроиспытаний - 1,5 Рн. Герметичность - класс А по ГОСТ9544. L= не более 300мм(с ответными фланцами). Тип разделки-1-24-1(С-24-1), стыкуемая труба DN х S-219x7 мм; Срок службы – не менее 30 лет. Хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рН 7,7...8,0. | 1015426 | Затвор дисковый ЦКБ П99199-200 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=200 P=1МПа РабСр=вода морская tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 3741-056-34390194-2004 | 2.ИСУП.11889114 | Затворы до DN 1200
1662 | 2.695 | 110.7.2.5 | 40PDB22AA101 | Butterfly valve hand-operated, designed for sea water Затвор дисковый с ручным приводом для морской воды | ЦКБ П99199-200 DN 200 Pd 1,0 MPа Td 60 0C морская вода/ Medium is sea water DN 200 мм Рр 1,0 MПа Тр 60 0C | As per type По типу ТU 3741-056-34390194-2004 ТУ 3741-056-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/App. 3.2-7A/II 4/Прил.3.2-7A/II | QNC | Body and disk material is carbon steel or equivalent with a solid rubberizing resistant to seawater. Mating flanges – carbon steel Корпус и диск из угл.ст или аналога с твердым гуммированием, стойким к морской воде. Ответные фланцы - из - угл ст. | pcs. шт. | 1 | 53 | 53 | TM4/III | 9(ОЖ1)/III | 40UQA-Основная насосная станция / main pump station | 2020-10-23 |  | 0 | 0 | 0 |  | Place of installation is in attended rooms outside containment. Type of structure is two-eccentric with flange. The structure is repairable. Outer coating is powder-based epoxi of 250mcm thick not less. Material of valve fasteners is stainless steel class А4 or equivalent, toleraable to effects of seawater. Return flange and fasteners shall enters supply scope. Hydraulic resistance factor 1,0 not above. Hydrotest pressure 1,5 Рн. Tightness - class А as per GOST9544. L= not above 300mm(with return flanges). Type of edge cut -1-24-1(С-24-1), connected pipeDN х S-219x7 mm; Service life 30 yrs not less. Characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рН 7,7...8,0. Место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. Конструкция двухэксцентриковая, фланцевая, ремонтопригодная. Наружное покрытие эпоксидное порошковое толщиной не менее 250мкм. Крепежные изделия арматуры из н/ж стали А4 или аналога, стойкой к морской воде Ответные фланцы и крепеж должны входить в поставку. Коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. Давление гидроиспытаний - 1,5 Рн. Герметичность - класс А по ГОСТ9544. L= не более 300мм(с ответными фланцами). Тип разделки-1-24-1(С-24-1), стыкуемая труба DN х S-219x7 мм; Срок службы – не менее 30 лет. Хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рН 7,7...8,0. | 1015426 | Затвор дисковый ЦКБ П99199-200 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=200 P=1МПа РабСр=вода морская tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 3741-056-34390194-2004 | 2.ИСУП.11889115 | Затворы до DN 1200
1663 | 2.695 | 110.7.2.5 | 40PDB23AA101 | Butterfly valve hand-operated, designed for sea water Затвор дисковый с ручным приводом для морской воды | ЦКБ П99199-200 DN 200 Pd 1,0 MPа Td 60 0C морская вода/ Medium is sea water DN 200 мм Рр 1,0 MПа Тр 60 0C | As per type По типу ТU 3741-056-34390194-2004 ТУ 3741-056-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/App. 3.2-7A/II 4/Прил.3.2-7A/II | QNC | Body and disk material is carbon steel or equivalent with a solid rubberizing resistant to seawater. Mating flanges – carbon steel Корпус и диск из угл.ст или аналога с твердым гуммированием, стойким к морской воде. Ответные фланцы - из - угл ст. | pcs. шт. | 1 | 53 | 53 | TM4/III | 9(ОЖ1)/III | 40UQA-Основная насосная станция / main pump station | 2020-10-23 |  | 0 | 0 | 0 |  | Place of installation is in attended rooms outside containment. Type of structure is two-eccentric with flange. The structure is repairable. Outer coating is powder-based epoxi of 250mcm thick not less. Material of valve fasteners is stainless steel class А4 or equivalent, toleraable to effects of seawater. Return flange and fasteners shall enters supply scope. Hydraulic resistance factor 1,0 not above. Hydrotest pressure 1,5 Рн. Tightness - class А as per GOST9544. L= not above 300mm(with return flanges). Type of edge cut -1-24-1(С-24-1), connected pipeDN х S-219x7 mm; Service life 30 yrs not less. Characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рН 7,7...8,0. Место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. Конструкция двухэксцентриковая, фланцевая, ремонтопригодная. Наружное покрытие эпоксидное порошковое толщиной не менее 250мкм. Крепежные изделия арматуры из н/ж стали А4 или аналога, стойкой к морской воде Ответные фланцы и крепеж должны входить в поставку. Коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. Давление гидроиспытаний - 1,5 Рн. Герметичность - класс А по ГОСТ9544. L= не более 300мм(с ответными фланцами). Тип разделки-1-24-1(С-24-1), стыкуемая труба DN х S-219x7 мм; Срок службы – не менее 30 лет. Хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рН 7,7...8,0. | 1015426 | Затвор дисковый ЦКБ П99199-200 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=200 P=1МПа РабСр=вода морская tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 3741-056-34390194-2004 | 2.ИСУП.11889116 | Затворы до DN 1200
1664 | 2.695 | 110.7.2.5 | 40PDB31AA101 | Butterfly valve hand-operated, designed for sea water Затвор дисковый с ручным приводом для морской воды | ЦКБ П99199-200 DN 200 Pd 1,0 MPа Td 60 0C морская вода/ Medium is sea water DN 200 мм Рр 1,0 MПа Тр 60 0C | As per type По типу ТU 3741-056-34390194-2004 ТУ 3741-056-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/App. 3.2-7A/II 4/Прил.3.2-7A/II | QNC | Body and disk material is carbon steel or equivalent with a solid rubberizing resistant to seawater. Mating flanges – carbon steel Корпус и диск из угл.ст или аналога с твердым гуммированием, стойким к морской воде. Ответные фланцы - из - угл ст. | pcs. шт. | 1 | 53 | 53 | TM4/III | 9(ОЖ1)/III | 40UQA-Основная насосная станция / main pump station | 2020-10-23 |  | 0 | 0 | 0 |  | Place of installation is in attended rooms outside containment. Type of structure is two-eccentric with flange. The structure is repairable. Outer coating is powder-based epoxi of 250mcm thick not less. Material of valve fasteners is stainless steel class А4 or equivalent, toleraable to effects of seawater. Return flange and fasteners shall enters supply scope. Hydraulic resistance factor 1,0 not above. Hydrotest pressure 1,5 Рн. Tightness - class А as per GOST9544. L= not above 300mm(with return flanges). Type of edge cut -1-24-1(С-24-1), connected pipeDN х S-219x7 mm; Service life 30 yrs not less. Characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рН 7,7...8,0. Место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. Конструкция двухэксцентриковая, фланцевая, ремонтопригодная. Наружное покрытие эпоксидное порошковое толщиной не менее 250мкм. Крепежные изделия арматуры из н/ж стали А4 или аналога, стойкой к морской воде Ответные фланцы и крепеж должны входить в поставку. Коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. Давление гидроиспытаний - 1,5 Рн. Герметичность - класс А по ГОСТ9544. L= не более 300мм(с ответными фланцами). Тип разделки-1-24-1(С-24-1), стыкуемая труба DN х S-219x7 мм; Срок службы – не менее 30 лет. Хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рН 7,7...8,0. | 1015426 | Затвор дисковый ЦКБ П99199-200 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=200 P=1МПа РабСр=вода морская tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 3741-056-34390194-2004 | 2.ИСУП.11889117 | Затворы до DN 1200
1665 | 2.695 | 110.7.2.5 | 40PDB32AA101 | Butterfly valve hand-operated, designed for sea water Затвор дисковый с ручным приводом для морской воды | ЦКБ П99199-200 DN 200 Pd 1,0 MPа Td 60 0C морская вода/ Medium is sea water DN 200 мм Рр 1,0 MПа Тр 60 0C | As per type По типу ТU 3741-056-34390194-2004 ТУ 3741-056-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/App. 3.2-7A/II 4/Прил.3.2-7A/II | QNC | Body and disk material is carbon steel or equivalent with a solid rubberizing resistant to seawater. Mating flanges – carbon steel Корпус и диск из угл.ст или аналога с твердым гуммированием, стойким к морской воде. Ответные фланцы - из - угл ст. | pcs. шт. | 1 | 53 | 53 | TM4/III | 9(ОЖ1)/III | 40UQA-Основная насосная станция / main pump station | 2020-10-23 |  | 0 | 0 | 0 |  | Place of installation is in attended rooms outside containment. Type of structure is two-eccentric with flange. The structure is repairable. Outer coating is powder-based epoxi of 250mcm thick not less. Material of valve fasteners is stainless steel class А4 or equivalent, toleraable to effects of seawater. Return flange and fasteners shall enters supply scope. Hydraulic resistance factor 1,0 not above. Hydrotest pressure 1,5 Рн. Tightness - class А as per GOST9544. L= not above 300mm(with return flanges). Type of edge cut -1-24-1(С-24-1), connected pipeDN х S-219x7 mm; Service life 30 yrs not less. Characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рН 7,7...8,0. Место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. Конструкция двухэксцентриковая, фланцевая, ремонтопригодная. Наружное покрытие эпоксидное порошковое толщиной не менее 250мкм. Крепежные изделия арматуры из н/ж стали А4 или аналога, стойкой к морской воде Ответные фланцы и крепеж должны входить в поставку. Коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. Давление гидроиспытаний - 1,5 Рн. Герметичность - класс А по ГОСТ9544. L= не более 300мм(с ответными фланцами). Тип разделки-1-24-1(С-24-1), стыкуемая труба DN х S-219x7 мм; Срок службы – не менее 30 лет. Хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рН 7,7...8,0. | 1015426 | Затвор дисковый ЦКБ П99199-200 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=200 P=1МПа РабСр=вода морская tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 3741-056-34390194-2004 | 2.ИСУП.11889118 | Затворы до DN 1200
1666 | 2.695 | 110.7.2.5 | 40PDB33AA101 | Butterfly valve hand-operated, designed for sea water Затвор дисковый с ручным приводом для морской воды | ЦКБ П99199-200 DN 200 Pd 1,0 MPа Td 60 0C морская вода/ Medium is sea water DN 200 мм Рр 1,0 MПа Тр 60 0C | As per type По типу ТU 3741-056-34390194-2004 ТУ 3741-056-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/App. 3.2-7A/II 4/Прил.3.2-7A/II | QNC | Body and disk material is carbon steel or equivalent with a solid rubberizing resistant to seawater. Mating flanges – carbon steel Корпус и диск из угл.ст или аналога с твердым гуммированием, стойким к морской воде. Ответные фланцы - из - угл ст. | pcs. шт. | 1 | 53 | 53 | TM4/III | 9(ОЖ1)/III | 40UQA-Основная насосная станция / main pump station | 2020-10-23 |  | 0 | 0 | 0 |  | Place of installation is in attended rooms outside containment. Type of structure is two-eccentric with flange. The structure is repairable. Outer coating is powder-based epoxi of 250mcm thick not less. Material of valve fasteners is stainless steel class А4 or equivalent, toleraable to effects of seawater. Return flange and fasteners shall enters supply scope. Hydraulic resistance factor 1,0 not above. Hydrotest pressure 1,5 Рн. Tightness - class А as per GOST9544. L= not above 300mm(with return flanges). Type of edge cut -1-24-1(С-24-1), connected pipeDN х S-219x7 mm; Service life 30 yrs not less. Characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рН 7,7...8,0. Место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. Конструкция двухэксцентриковая, фланцевая, ремонтопригодная. Наружное покрытие эпоксидное порошковое толщиной не менее 250мкм. Крепежные изделия арматуры из н/ж стали А4 или аналога, стойкой к морской воде Ответные фланцы и крепеж должны входить в поставку. Коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. Давление гидроиспытаний - 1,5 Рн. Герметичность - класс А по ГОСТ9544. L= не более 300мм(с ответными фланцами). Тип разделки-1-24-1(С-24-1), стыкуемая труба DN х S-219x7 мм; Срок службы – не менее 30 лет. Хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рН 7,7...8,0. | 1015426 | Затвор дисковый ЦКБ П99199-200 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=200 P=1МПа РабСр=вода морская tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 3741-056-34390194-2004 | 2.ИСУП.11889119 | Затворы до DN 1200
1667 | 2.695 | 110.7.2.5 | 40PDB60AA101 | Butterfly valve hand-operated, designed for sea water Затвор дисковый с ручным приводом для морской воды | ЦКБ П99199-200 DN 200 Pd 1,0 MPа Td 60 0C морская вода/ Medium is sea water DN 200 мм Рр 1,0 MПа Тр 60 0C | As per type По типу ТU 3741-056-34390194-2004 ТУ 3741-056-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/App. 3.2-7A/II 4/Прил.3.2-7A/II | QNC | Body and disk material is carbon steel or equivalent with a solid rubberizing resistant to seawater. Mating flanges – carbon steel Корпус и диск из угл.ст или аналога с твердым гуммированием, стойким к морской воде. Ответные фланцы - из - угл ст. | pcs. шт. | 1 | 53 | 53 | TM4/III | 9(ОЖ1)/III | 40UQA-Основная насосная станция / main pump station | 2020-10-23 |  | 0 | 0 | 0 |  | Place of installation is in attended rooms outside containment. Type of structure is two-eccentric with flange. The structure is repairable. Outer coating is powder-based epoxi of 250mcm thick not less. Material of valve fasteners is stainless steel class А4 or equivalent, toleraable to effects of seawater. Return flange and fasteners shall enters supply scope. Hydraulic resistance factor 1,0 not above. Hydrotest pressure 1,5 Рн. Tightness - class А as per GOST9544. L= not above 300mm(with return flanges). Type of edge cut -1-24-1(С-24-1), connected pipeDN х S-219x7 mm; Service life 30 yrs not less. Characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рН 7,7...8,0. Место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. Конструкция двухэксцентриковая, фланцевая, ремонтопригодная. Наружное покрытие эпоксидное порошковое толщиной не менее 250мкм. Крепежные изделия арматуры из н/ж стали А4 или аналога, стойкой к морской воде Ответные фланцы и крепеж должны входить в поставку. Коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. Давление гидроиспытаний - 1,5 Рн. Герметичность - класс А по ГОСТ9544. L= не более 300мм(с ответными фланцами). Тип разделки-1-24-1(С-24-1), стыкуемая труба DN х S-219x7 мм; Срок службы – не менее 30 лет. Хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рН 7,7...8,0. | 1015426 | Затвор дисковый ЦКБ П99199-200 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=200 P=1МПа РабСр=вода морская tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 3741-056-34390194-2004 | 2.ИСУП.11889120 | Затворы до DN 1200
1668 | 2.697 | 110.7.3 | 40PCB60AA201 | Butterfly valve control, motor-operated, designed for sea water Затвор дисковый регулирующий с электроприводом для морской воды | ЦКБ К99197-400 DN 400 Pd 0,6 MPа Td 60 0C морская вода/sea water DN 400 мм Pр 0,6 MПа Тр 60 0C | As per type По типу ТU 3742-044-34390194-2004 ТУ 3742-044-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/App. 3.2-7A/II 4/Прил.3.2-7A/II | QNC | Body and disk material is carbon steel or equivalent with a solid rubberizing resistant to seawater. Mating flanges – carbon steel Корпус и диск из угл.ст или аналога с твердым гуммированием, стойким к морской воде. Ответные фланцы - из - угл ст. | pcs. шт. | 1 | 290 | 290 | TM4/III | 9(ОЖ1)/III | 40UQA-Основная насосная станция / main pump station | 2020-10-23 |  | 0 | 0 | 0 |  | Place of installation is in attended rooms outside containment. Type of structure is two-eccentric with flange. The structure is repairable. Outer coating is powder-based epoxi of 250mcm thick not less. Material of valve fasteners is stainless steel class А4 or equivalent, toleraable to effects of seawater. Return flange and fasteners shall enters supply scope. Flow capacity 6300+-945 m3/h. Hydrotest pressure 1,5 Рн. L= not above 350mm(with return flanges). Type of edge cut -1-24-1(С-24-1), connected pipeDN х S-426x12 mm; Service life 30 yrs not less. Electric actuator shall meet NP-068-05 i.5.1, 5.3; Electric actuators shall tolerate frequency deviation within range from 49,0 to 50,5 Hz – continuously; within range (47,5 – 49,0) Hz and (50,5-52,5) Hz – up to 5 min once, however not above 750 min for entire service life; within range (46,0 – 47,5) Hz – up to 30 s once, however not above 300 min for entire service life; Electrically driven seals shall be equipped with limit and moment switches: U - from 24 to 48 V; I - from 1 to 400 mА; EMC as per GOST 32137-2013 - III «А»; Voltage 220 V deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15%; time of opening 150 s not above. protection class IP67 Characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рН 7,7...8,0. Место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. Конструкция двухэксцентриковая, фланцевая, ремонтопригодная. Наружное покрытие эпоксидное порошковое толщиной не менее 250мкм. Крепежные изделия арматуры из н/ж стали А4 или аналога, стойкой к морской воде Ответные фланцы и крепеж должны входить в поставку. Условная пропускная способность 6300+-945 м3/ч. Давление гидроиспытаний - 1,5 Рн. Герметичность - класс А по ГОСТ9544. L= не более 350мм(с ответными фланцами). Тип разделки-1-24-1(С-24-1), стыкуемая труба DN х S-426x12 мм; Срок службы – не менее 30 лет. Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Затворы с электроприводом должны иметь концевые контакты для сигнализации крайнего и промежуточного положений запорного органа, а также моментные выключатели. Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - III «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%; t открытия не более 150 с. Электроприводы и редукторы должны иметь степень защиты не ниже IP67. Хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рН 7,7...8,0. | 1015657 | Затвор дисковый ЦКБ К99197-400 МатКорп=сталь углеродистая DN=400 P=0.6МПа РабСр=вода морская tрабСр=до 60°С СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод Прив=МЭОФ-630/15-0.25У-01КА Pприв=0.12кВт 4 Н II ТУ 3742-044-34390194-2004 | 2.ИСУП.11889150 | Затворы до DN 1200
1669 | 2.697 | 110.7.3 | 40PCB61AA201 | Butterfly valve control, motor-operated, designed for sea water Затвор дисковый регулирующий с электроприводом для морской воды | ЦКБ К99197-400 DN 400 Pd 0,6 MPа Td 60 0C морская вода/sea water DN 400 мм Pр 0,6 MПа Тр 60 0C | As per type По типу ТU 3742-044-34390194-2004 ТУ 3742-044-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/App. 3.2-7A/II 4/Прил.3.2-7A/II | QNC | Body and disk material is carbon steel or equivalent with a solid rubberizing resistant to seawater. Mating flanges – carbon steel Корпус и диск из угл.ст или аналога с твердым гуммированием, стойким к морской воде. Ответные фланцы - из - угл ст. | pcs. шт. | 1 | 290 | 290 | TM4/III | 9(ОЖ1)/III | 40UQA-Основная насосная станция / main pump station | 2020-10-23 |  | 0 | 0 | 0 |  | Place of installation is in attended rooms outside containment. Type of structure is two-eccentric with flange. The structure is repairable. Outer coating is powder-based epoxi of 250mcm thick not less. Material of valve fasteners is stainless steel class А4 or equivalent, toleraable to effects of seawater. Return flange and fasteners shall enters supply scope. Flow capacity 6300+-945 m3/h. Hydrotest pressure 1,5 Рн. L= not above 350mm(with return flanges). Type of edge cut -1-24-1(С-24-1), connected pipeDN х S-426x12 mm; Service life 30 yrs not less. Electric actuator shall meet NP-068-05 i.5.1, 5.3; Electric actuators shall tolerate frequency deviation within range from 49,0 to 50,5 Hz – continuously; within range (47,5 – 49,0) Hz and (50,5-52,5) Hz – up to 5 min once, however not above 750 min for entire service life; within range (46,0 – 47,5) Hz – up to 30 s once, however not above 300 min for entire service life; Electrically driven seals shall be equipped with limit and moment switches: U - from 24 to 48 V; I - from 1 to 400 mА; EMC as per GOST 32137-2013 - III «А»; Voltage 220 V deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15%; time of opening 150 s not above. protection class IP67 Characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рН 7,7...8,0. Место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. Конструкция двухэксцентриковая, фланцевая, ремонтопригодная. Наружное покрытие эпоксидное порошковое толщиной не менее 250мкм. Крепежные изделия арматуры из н/ж стали А4 или аналога, стойкой к морской воде Ответные фланцы и крепеж должны входить в поставку. Условная пропускная способность 6300+-945 м3/ч. Давление гидроиспытаний - 1,5 Рн. Герметичность - класс А по ГОСТ9544. L= не более 350мм(с ответными фланцами). Тип разделки-1-24-1(С-24-1), стыкуемая труба DN х S-426x12 мм; Срок службы – не менее 30 лет. Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Затворы с электроприводом должны иметь концевые контакты для сигнализации крайнего и промежуточного положений запорного органа, а также моментные выключатели. Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - III «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%; t открытия не более 150 с. Электроприводы и редукторы должны иметь степень защиты не ниже IP67. Хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рН 7,7...8,0. | 1015657 | Затвор дисковый ЦКБ К99197-400 МатКорп=сталь углеродистая DN=400 P=0.6МПа РабСр=вода морская tрабСр=до 60°С СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод Прив=МЭОФ-630/15-0.25У-01КА Pприв=0.12кВт 4 Н II ТУ 3742-044-34390194-2004 | 2.ИСУП.11889151 | Затворы до DN 1200
1670 | 2.701 | 110.7.3.5 | 40PUN10AA201 | Control Butterfly valve motor-operated, designed for sea water Затвор дисковый регулирующий с электроприводом для морской воды | ЦКБ П99201-300 DN300 Pd 1,0 MPа Td 60 0C морская вода/sea water DN 300 мм Pр 1,0 MПа Тр 60 0C | As per type По типу ТU 3741-058-34390194-2004 ТУ 3741-058-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/App. 3.2-7A/II 4/Прил.3.2-7A/II | QNC | Body and disk material is carbon steel or equivalent with a solid rubberizing resistant to seawater. Mating flanges – carbon steel Корпус и диск из угл.ст или аналога с твердым гуммированием, стойким к морской воде. Ответные фланцы - из - угл ст. | pcs. шт. | 1 | 112 | 112 | TM4/III | 9(ОЖ1)/III | 40UQA-Основная насосная станция / main pump station | 2020-10-23 |  | 0 | 0 | 0 |  | Place of installation is in attended rooms outside containment. Type of structure is two-eccentric with flange. The structure is repairable. Outer coating is powder-based epoxi of 250mcm thick not less. Material of valve fasteners is stainless steel class А4 or equivalent, toleraable to effects of seawater. Return flange and fasteners shall enters supply scope. Hydraulic resistance factor 1.0 not above in fully opened condition Hydrotest pressure 1,5 Рн. Tightness class A as per GOST 9544. L= not above 350mm(with return flanges). Type of edge cut -1-24-1(С-24-1), connected pipeDN х S-325x8 mm; Service life 30 yrs not less. Electric actuator shall meet NP-068-05 i.5.1, 5.3; Electric actuators shall tolerate frequency deviation within range from 49,0 to 50,5 Hz – continuously; within range (47,5 – 49,0) Hz and (50,5-52,5) Hz – up to 5 min once, however not above 750 min for entire service life; within range (46,0 – 47,5) Hz – up to 30 s once, however not above 300 min for entire service life; Electrically driven seals shall be equipped with limit and moment switches: U - from 24 to 48 V; I - from 1 to 400 mА; EMC as per GOST 32137-2013 - III «А»; Voltage 220 V deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15%; time of opening 120 s not above. protection class IP67 Characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рН 7,7...8,0. Место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. Конструкция двухэксцентриковая, фланцевая, ремонтопригодная. Наружное покрытие эпоксидное порошковое толщиной не менее 250мкм. Крепежные изделия арматуры из н/ж стали А4 или аналога, стойкой к морской воде Ответные фланцы и крепеж должны входить в поставку. Коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0 в полностью открытом положении. Давление гидроиспытаний - 1,5 Рн. Герметичность - класс А по ГОСТ9544. L= не более 350мм(с ответными фланцами). Тип разделки-1-24-1(С-24-1), стыкуемая труба DN х S-325x8 мм; Срок службы – не менее 30 лет. Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более 750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Затворы с электроприводом должны иметь концевые контакты для сигнализации крайнего и промежуточного положений запорного органа, а также моментные выключатели. Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - III «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%; t открытия не более 120 с. Электроприводы и редукторы должны иметь степень защиты не ниже IP67. Хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рН 7,7...8,0. | 1016582 | Затвор ЦКБ П99201-300 МатКорп=сталь углеродистая 25Л DN=300 P=1МПа РабСр=вода морская СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод Прив=МЭОФ-250/25-0.25У-97КА Pприв=250Вт 4 Н II ТУ 3741-058-34390194-2004 | 2.ИСУП.11889160 | Затворы до DN 1200
1671 | 2.701 | 110.7.3.5 | 40PUA10AA201 | Control Butterfly valve motor-operated, designed for sea water Затвор дисковый регулирующий с электроприводом для морской воды | ЦКБ П99201-300 DN300 Pd 1,0 MPа Td 60 0C морская вода/sea water DN 300 мм Pр 1,0 MПа Тр 60 0C | As per type По типу ТU 3741-058-34390194-2004 ТУ 3741-058-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/App. 3.2-7A/II 4/Прил.3.2-7A/II | QNC | Body and disk material is carbon steel or equivalent with a solid rubberizing resistant to seawater. Mating flanges – carbon steel Корпус и диск из угл.ст или аналога с твердым гуммированием, стойким к морской воде. Ответные фланцы - из - угл ст. | pcs. шт. | 1 | 112 | 112 | TM4/III | 9(ОЖ1)/III | 40UQA-Основная насосная станция / main pump station | 2020-10-23 |  | 0 | 0 | 0 |  | Place of installation is in attended rooms outside containment. Type of structure is two-eccentric with flange. The structure is repairable. Outer coating is powder-based epoxi of 250mcm thick not less. Material of valve fasteners is stainless steel class А4 or equivalent, toleraable to effects of seawater. Return flange and fasteners shall enters supply scope. Hydraulic resistance factor 1.0 not above in fully opened condition Hydrotest pressure 1,5 Рн. Tightness class A as per GOST 9544. L= not above 350mm(with return flanges). Type of edge cut -1-24-1(С-24-1), connected pipeDN х S-325x8 mm; Service life 30 yrs not less. Electric actuator shall meet NP-068-05 i.5.1, 5.3; Electric actuators shall tolerate frequency deviation within range from 49,0 to 50,5 Hz – continuously; within range (47,5 – 49,0) Hz and (50,5-52,5) Hz – up to 5 min once, however not above 750 min for entire service life; within range (46,0 – 47,5) Hz – up to 30 s once, however not above 300 min for entire service life; Electrically driven seals shall be equipped with limit and moment switches: U - from 24 to 48 V; I - from 1 to 400 mА; EMC as per GOST 32137-2013 - III «А»; Voltage 220 V deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15%; time of opening 120 s not above. protection class IP67 Characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рН 7,7...8,0. Место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. Конструкция двухэксцентриковая, фланцевая, ремонтопригодная. Наружное покрытие эпоксидное порошковое толщиной не менее 250мкм. Крепежные изделия арматуры из н/ж стали А4 или аналога, стойкой к морской воде Ответные фланцы и крепеж должны входить в поставку. Коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0 в полностью открытом положении. Давление гидроиспытаний - 1,5 Рн. Герметичность - класс А по ГОСТ9544. L= не более 350мм(с ответными фланцами). Тип разделки-1-24-1(С-24-1), стыкуемая труба DN х S-325x8 мм; Срок службы – не менее 30 лет. Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более 750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Затворы с электроприводом должны иметь концевые контакты для сигнализации крайнего и промежуточного положений запорного органа, а также моментные выключатели. Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - III «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%; t открытия не более 120 с. Электроприводы и редукторы должны иметь степень защиты не ниже IP67. Хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рН 7,7...8,0. | 1016582 | Затвор ЦКБ П99201-300 МатКорп=сталь углеродистая 25Л DN=300 P=1МПа РабСр=вода морская СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод Прив=МЭОФ-250/25-0.25У-97КА Pприв=250Вт 4 Н II ТУ 3741-058-34390194-2004 | 2.ИСУП.11889162 | Затворы до DN 1200
1672 | 2.703 | 110.7.3.7 | 40PUJ11AA201 | Control Butterfly valve hand-operated, designed for sea water Затвор дисковый регулирующий с ручным приводом для морской воды | ЦКБ П99201-200 DN 200 Pd 1,0 MPа Td 60 0C морская вода/sea water DN 200 мм Pр 1,0 MПа Тр 60 0C | As per type По типу ТU 3741-058-34390194-2004 ТУ 3741-058-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/App. 3.2-7A/II 4/Прил.3.2-7A/II | QNC | Body and disk material is carbon steel or equivalent with a solid rubberizing resistant to seawater. Mating flanges – carbon steel Корпус и диск из угл.ст или аналога с твердым гуммированием, стойким к морской воде. Ответные фланцы - из - угл ст. | pcs. шт. | 1 | 53 | 53 | TM4/III | 9(ОЖ1)/III | 40UQA-Основная насосная станция / main pump station | 2020-10-23 |  | 0 | 0 | 0 |  | Place of installation is in attended rooms outside containment. Type of structure is two-eccentric with flange. The structure is repairable. Outer coating is powder-based epoxi of 250mcm thick not less. Material of valve fasteners is stainless steel class А4 or equivalent, toleraable to effects of seawater. Return flange and fasteners shall enters supply scope. Hydraulic resistance factor 1,0 not above. Hydrotest pressure 1,5 Рн. Tightness - class А as per GOST9544. L= not above 300mm(with return flanges). Type of edge cut -1-24-1(С-24-1), connected pipeDN х S-219x7 mm; Service life 30 yrs not less. Characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рН 7,7...8,0. Место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. Конструкция двухэксцентриковая, фланцевая, ремонтопригодная. Наружное покрытие эпоксидное порошковое толщиной не менее 250мкм. Крепежные изделия арматуры из н/ж стали А4 или аналога, стойкой к морской воде Ответные фланцы и крепеж должны входить в поставку. Коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. Давление гидроиспытаний - 1,5 Рн. Герметичность - класс А по ГОСТ9544. L= не более 300мм(с ответными фланцами). Тип разделки-1-24-1(С-24-1), стыкуемая труба DN х S-219x7 мм; Срок службы – не менее 30 лет. Хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рН 7,7...8,0. | 1015559 | Затвор дисковый регулирующий ЦКБ П99201-200 МатКорп=сталь углеродистая DN=200 P=1МПа РабСр=вода морская СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной ТУ 3741-058-34390194-2004 | 2.ИСУП.11889163 | Затворы до DN 1200
1673 | 2.703 | 110.7.3.7 | 40PUJ12AA201 | Control Butterfly valve hand-operated, designed for sea water Затвор дисковый регулирующий с ручным приводом для морской воды | ЦКБ П99201-200 DN 200 Pd 1,0 MPа Td 60 0C морская вода/sea water DN 200 мм Pр 1,0 MПа Тр 60 0C | As per type По типу ТU 3741-058-34390194-2004 ТУ 3741-058-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/App. 3.2-7A/II 4/Прил.3.2-7A/II | QNC | Body and disk material is carbon steel or equivalent with a solid rubberizing resistant to seawater. Mating flanges – carbon steel Корпус и диск из угл.ст или аналога с твердым гуммированием, стойким к морской воде. Ответные фланцы - из - угл ст. | pcs. шт. | 1 | 53 | 53 | TM4/III | 9(ОЖ1)/III | 40UQA-Основная насосная станция / main pump station | 2020-10-23 |  | 0 | 0 | 0 |  | Place of installation is in attended rooms outside containment. Type of structure is two-eccentric with flange. The structure is repairable. Outer coating is powder-based epoxi of 250mcm thick not less. Material of valve fasteners is stainless steel class А4 or equivalent, toleraable to effects of seawater. Return flange and fasteners shall enters supply scope. Hydraulic resistance factor 1,0 not above. Hydrotest pressure 1,5 Рн. Tightness - class А as per GOST9544. L= not above 300mm(with return flanges). Type of edge cut -1-24-1(С-24-1), connected pipeDN х S-219x7 mm; Service life 30 yrs not less. Characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рН 7,7...8,0. Место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. Конструкция двухэксцентриковая, фланцевая, ремонтопригодная. Наружное покрытие эпоксидное порошковое толщиной не менее 250мкм. Крепежные изделия арматуры из н/ж стали А4 или аналога, стойкой к морской воде Ответные фланцы и крепеж должны входить в поставку. Коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. Давление гидроиспытаний - 1,5 Рн. Герметичность - класс А по ГОСТ9544. L= не более 300мм(с ответными фланцами). Тип разделки-1-24-1(С-24-1), стыкуемая труба DN х S-219x7 мм; Срок службы – не менее 30 лет. Хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рН 7,7...8,0. | 1015559 | Затвор дисковый регулирующий ЦКБ П99201-200 МатКорп=сталь углеродистая DN=200 P=1МПа РабСр=вода морская СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной ТУ 3741-058-34390194-2004 | 2.ИСУП.11889164 | Затворы до DN 1200
2781 |  | 110.7.155.1 | 50PGB11AA001 | Butterfly valve With electric drive Затвор дисковый с электроприводом | ЦКБ Р99507-400-01 DN 400.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC Вода промконтура /intermediate circuit water DN 400.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU 3741-056-34390194-2004 ТУ 3741-056-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | Carbon steel with protection flanges - carbon steel / Углер.сталь с вкладышем | pcs. шт. | 1 | 340 | 340 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UQA-Основная насосная станция /main pumping station | 2022-02-15 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки;Угл. сталь с вкладышем ответные фланцы- угл. сталь; конструкция соосная; L=178 мм; H=865 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-24-1(С-24-1) DN х S, мм- 426x9, Др,мм- 410(+0,63) ; tср 25 с, не более; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment;insert CS returm flanges- CS; co-axial structure; L=178 mm; H=865 mm; nozzle edge preparation: type- 1-24-1(s-24-1) DN х S, mm- 426x9, Др,mm- 410(+0,63) ; time of actuation 25 s, not above; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1041646 | Затвор дисковый ЦКБ Р99507-400-01 МатКорп=сталь углеродистая 25Л DN=400 P=1МПа РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=60 °С Прив=МЭОФ-1600/25-0.25М-01КА Pприв=400Вт 4 Н II с крепежом и прокладками ТУ 3741-056-34390194-2004 | 2.ИСУП.1105975120 | Затворы до DN 1200
2782 |  | 110.7.155.1 | 50PGB12AA001 | Butterfly valve With electric drive Затвор дисковый с электроприводом | ЦКБ Р99507-400-01 DN 400.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC Вода промконтура /intermediate circuit water DN 400.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU 3741-056-34390194-2004 ТУ 3741-056-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | Carbon steel with protection flanges - carbon steel / Углер.сталь с вкладышем | pcs. шт. | 1 | 340 | 340 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UQA-Основная насосная станция /main pumping station | 2022-02-15 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки;Угл. сталь с вкладышем ответные фланцы- угл. сталь; конструкция соосная; L=178 мм; H=865 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-24-1(С-24-1) DN х S, мм- 426x9, Др,мм- 410(+0,63) ; tср 25 с, не более; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment;insert CS returm flanges- CS; co-axial structure; L=178 mm; H=865 mm; nozzle edge preparation: type- 1-24-1(s-24-1) DN х S, mm- 426x9, Др,mm- 410(+0,63) ; time of actuation 25 s, not above; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1041646 | Затвор дисковый ЦКБ Р99507-400-01 МатКорп=сталь углеродистая 25Л DN=400 P=1МПа РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=60 °С Прив=МЭОФ-1600/25-0.25М-01КА Pприв=400Вт 4 Н II с крепежом и прокладками ТУ 3741-056-34390194-2004 | 2.ИСУП.1105975127 | Затворы до DN 1200
2783 |  | 110.7.155.1 | 50PGB13AA001 | Butterfly valve With electric drive Затвор дисковый с электроприводом | ЦКБ Р99507-400-01 DN 400.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC Вода промконтура /intermediate circuit water DN 400.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU 3741-056-34390194-2004 ТУ 3741-056-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | Carbon steel with protection flanges - carbon steel / Углер.сталь с вкладышем | pcs. шт. | 1 | 340 | 340 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UQA-Основная насосная станция /main pumping station | 2022-02-15 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки;Угл. сталь с вкладышем ответные фланцы- угл. сталь; конструкция соосная; L=178 мм; H=865 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-24-1(С-24-1) DN х S, мм- 426x9, Др,мм- 410(+0,63) ; tср 25 с, не более; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment;insert CS returm flanges- CS; co-axial structure; L=178 mm; H=865 mm; nozzle edge preparation: type- 1-24-1(s-24-1) DN х S, mm- 426x9, Др,mm- 410(+0,63) ; time of actuation 25 s, not above; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1041646 | Затвор дисковый ЦКБ Р99507-400-01 МатКорп=сталь углеродистая 25Л DN=400 P=1МПа РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=60 °С Прив=МЭОФ-1600/25-0.25М-01КА Pприв=400Вт 4 Н II с крепежом и прокладками ТУ 3741-056-34390194-2004 | 2.ИСУП.1105975128 | Затворы до DN 1200
2784 |  | 110.7.155.4 | 50PGB81AA001 | Butterfly valve With electric drive Затвор дисковый с электроприводом | ЦКБ Р99507-400-01 DN 400.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC Обессоленная вода /demineralized water DN 400.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU 3741-056-34390194-2004 ТУ 3741-056-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | Carbon steel with protection flanges - carbon steel / Углер.сталь с вкладышем | pcs. шт. | 1 | 340 | 340 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UQA-Основная насосная станция /main pumping station | 2022-02-15 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; Угл. сталь с вкладышем ответные фланцы- угл. сталь; L=178 мм; H=865 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-24-1(С-24-1) DN х S,мм- 426x9 Др,мм- 410(+0,63); конструкция соосна; tср 25 с, не более; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; insert CS returm flanges- CS; L=178 mm; H=865 mm; nozzle edge preparation: type- 1-24-1(s-24-1) DN х S,mm- 426x9 Др,mm- 410(+0,63); structure co-axial; time of actuation 25 s, not above; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1041646 | Затвор дисковый ЦКБ Р99507-400-01 МатКорп=сталь углеродистая 25Л DN=400 P=1МПа РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=60 °С Прив=МЭОФ-1600/25-0.25М-01КА Pприв=400Вт 4 Н II с крепежом и прокладками ТУ 3741-056-34390194-2004 | 2.ИСУП.1105975129 | Затворы до DN 1200
2785 |  | 110.7.155.4 | 50PGB82AA001 | Butterfly valve With electric drive Затвор дисковый с электроприводом | ЦКБ Р99507-400-01 DN 400.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC Обессоленная вода /demineralized water DN 400.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU 3741-056-34390194-2004 ТУ 3741-056-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | Carbon steel with protection flanges - carbon steel / Углер.сталь с вкладышем | pcs. шт. | 1 | 340 | 340 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UQA-Основная насосная станция /main pumping station | 2022-02-15 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; Угл. сталь с вкладышем ответные фланцы- угл. сталь; L=178 мм; H=865 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-24-1(С-24-1) DN х S,мм- 426x9 Др,мм- 410(+0,63); конструкция соосна; tср 25 с, не более; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; insert CS returm flanges- CS; L=178 mm; H=865 mm; nozzle edge preparation: type- 1-24-1(s-24-1) DN х S,mm- 426x9 Др,mm- 410(+0,63); structure co-axial; time of actuation 25 s, not above; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1041646 | Затвор дисковый ЦКБ Р99507-400-01 МатКорп=сталь углеродистая 25Л DN=400 P=1МПа РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=60 °С Прив=МЭОФ-1600/25-0.25М-01КА Pприв=400Вт 4 Н II с крепежом и прокладками ТУ 3741-056-34390194-2004 | 2.ИСУП.1105975130 | Затворы до DN 1200
2786 |  | 110.7.155.4 | 50PGB83AA001 | Butterfly valve With electric drive Затвор дисковый с электроприводом | ЦКБ Р99507-400-01 DN 400.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC Обессоленная вода /demineralized water DN 400.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU 3741-056-34390194-2004 ТУ 3741-056-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | Carbon steel with protection flanges - carbon steel / Углер.сталь с вкладышем | pcs. шт. | 1 | 340 | 340 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UQA-Основная насосная станция /main pumping station | 2022-02-15 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; Угл. сталь с вкладышем ответные фланцы- угл. сталь; L=178 мм; H=865 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-24-1(С-24-1) DN х S,мм- 426x9 Др,мм- 410(+0,63); конструкция соосна; tср 25 с, не более; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; insert CS returm flanges- CS; L=178 mm; H=865 mm; nozzle edge preparation: type- 1-24-1(s-24-1) DN х S,mm- 426x9 Др,mm- 410(+0,63); structure co-axial; time of actuation 25 s, not above; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1041646 | Затвор дисковый ЦКБ Р99507-400-01 МатКорп=сталь углеродистая 25Л DN=400 P=1МПа РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=60 °С Прив=МЭОФ-1600/25-0.25М-01КА Pприв=400Вт 4 Н II с крепежом и прокладками ТУ 3741-056-34390194-2004 | 2.ИСУП.1105975131 | Затворы до DN 1200
2787 |  | 110.7.155.16 | 50PGB81AA002 | Butterfly valve With electric drive Затвор дисковый с электроприводом | ЦКБ П99199-300-03 DN 300.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC Вода промконтура/intermediate circuit water DN 300.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU 3741-056-34390194-2004 ТУ 3741-056-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | Carbon steel with protection flanges - carbon steel / Углер.сталь с вкладышем | pcs. шт. | 1 | 106 | 106 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UQA-Основная насосная станция /main pumping station | 2022-02-15 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; Среда- вода промконтура (обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии-тринатрий фосфат); Угл. сталь с вкладышем ответные фланцы- угл. сталь; конструкция соосная; L=142 мм; H=640 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-24-1(С-24-1) DN х S,мм- 325x8 Др,мм- 311(+0,52); tср 25 с, не более; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; media- waterintermediate circuit (demineralized waterwith addition ofinhibitors of corrosion-trisodium phosphate); insert CS returm flanges- CS; co-axial structure; L=142 mm; H=640 mm; nozzle edge preparation: type- 1-24-1(s-24-1) DN х S,mm- 325x8 Др,mm- 311(+0,52); time of actuation 25 s, not above; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1041694 | Затвор дисковый ЦКБ П99199-300-03 МатКорп=сталь углеродистая 25Л DN=300 P=1МПа РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=60 °С Прив=МЭОФ-250/25-0.25М-97КА Pприв=430Вт 4 Н II с крепежом и прокладками ТУ 3741-056-34390194-2004 | 2.ИСУП.1105975124 | Затворы до DN 1200
2788 |  | 110.7.155.16 | 50PGB82AA002 | Butterfly valve With electric drive Затвор дисковый с электроприводом | ЦКБ П99199-300-03 DN 300.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC Вода промконтура/intermediate circuit water DN 300.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU 3741-056-34390194-2004 ТУ 3741-056-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | Carbon steel with protection flanges - carbon steel / Углер.сталь с вкладышем | pcs. шт. | 1 | 106 | 106 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UQA-Основная насосная станция /main pumping station | 2022-02-15 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; Среда- вода промконтура (обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии-тринатрий фосфат); Угл. сталь с вкладышем ответные фланцы- угл. сталь; конструкция соосная; L=142 мм; H=640 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-24-1(С-24-1) DN х S,мм- 325x8 Др,мм- 311(+0,52); tср 25 с, не более; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; media- waterintermediate circuit (demineralized waterwith addition ofinhibitors of corrosion-trisodium phosphate); insert CS returm flanges- CS; co-axial structure; L=142 mm; H=640 mm; nozzle edge preparation: type- 1-24-1(s-24-1) DN х S,mm- 325x8 Др,mm- 311(+0,52); time of actuation 25 s, not above; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1041694 | Затвор дисковый ЦКБ П99199-300-03 МатКорп=сталь углеродистая 25Л DN=300 P=1МПа РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=60 °С Прив=МЭОФ-250/25-0.25М-97КА Pприв=430Вт 4 Н II с крепежом и прокладками ТУ 3741-056-34390194-2004 | 2.ИСУП.1105975125 | Затворы до DN 1200
2789 |  | 110.7.155.16 | 50PGB83AA002 | Butterfly valve With electric drive Затвор дисковый с электроприводом | ЦКБ П99199-300-03 DN 300.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC Вода промконтура/intermediate circuit water DN 300.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU 3741-056-34390194-2004 ТУ 3741-056-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | Carbon steel with protection flanges - carbon steel / Углер.сталь с вкладышем | pcs. шт. | 1 | 106 | 106 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UQA-Основная насосная станция /main pumping station | 2022-02-15 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; Среда- вода промконтура (обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии-тринатрий фосфат); Угл. сталь с вкладышем ответные фланцы- угл. сталь; конструкция соосная; L=142 мм; H=640 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-24-1(С-24-1) DN х S,мм- 325x8 Др,мм- 311(+0,52); tср 25 с, не более; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; media- waterintermediate circuit (demineralized waterwith addition ofinhibitors of corrosion-trisodium phosphate); insert CS returm flanges- CS; co-axial structure; L=142 mm; H=640 mm; nozzle edge preparation: type- 1-24-1(s-24-1) DN х S,mm- 325x8 Др,mm- 311(+0,52); time of actuation 25 s, not above; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1041694 | Затвор дисковый ЦКБ П99199-300-03 МатКорп=сталь углеродистая 25Л DN=300 P=1МПа РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=60 °С Прив=МЭОФ-250/25-0.25М-97КА Pприв=430Вт 4 Н II с крепежом и прокладками ТУ 3741-056-34390194-2004 | 2.ИСУП.1105975126 | Затворы до DN 1200
2790 |  | 110.7.156.5 | 50PGB21AA101 | Butterfly valve, manually operated, with lock/Затвор дисковый с ручным приводом, с замком | ЦКБ П99199-150-01 DN 150.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC Вода промконтура / intermediate circuit water DN 150.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU 3741-056-34390194-2004 ТУ 3741-056-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | Carbon steel with protection flanges - carbon steel / Углер.сталь с вкладышем ответные фланцы- угл. сталь | pcs. шт. | 1 | 38 | 38 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины /turbine hall | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; По типу - с замком; конструкция соосная; L=176 мм; H=330 мм; Разделка кромок патрубков:Тип разделки- 1-23 (С-23) DN х S,мм- 159x5 Др,мм- 151(+0,4); Среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; As per type - with lock; co-axial structure; L=176 mm; H=330 mm; nozzle edge preparation:type- 1-23 (s-23) DN х S,mm- 159x5 Др,mm- 151(+0,4); media - waterintermediate circuit with addition oftrisodium phosphate. Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1016557 | Затвор дисковый ЦКБ П99199-150-01 МатКорп=сплав титановый DN=150 P=1МПа РабСр=вода морская СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной tрасч=60 °С 4 Н II ТУ 3741-056-34390194-2004 | 2.ИСУП.1105974246 | Затворы до DN 1200
2791 |  | 110.7.156.5 | 50PGB21AA103 | Butterfly valve, manually operated, with lock/Затвор дисковый с ручным приводом, с замком | ЦКБ П99199-150-01 DN 150.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC Вода промконтура / intermediate circuit water DN 150.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU 3741-056-34390194-2004 ТУ 3741-056-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | Carbon steel with protection flanges - carbon steel / Углер.сталь с вкладышем ответные фланцы- угл. сталь | pcs. шт. | 1 | 38 | 38 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины /turbine hall | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; По типу - с замком; конструкция соосная; L=176 мм; H=330 мм; Разделка кромок патрубков:Тип разделки- 1-23 (С-23) DN х S,мм- 159x5 Др,мм- 151(+0,4); Среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; As per type - with lock; co-axial structure; L=176 mm; H=330 mm; nozzle edge preparation:type- 1-23 (s-23) DN х S,mm- 159x5 Др,mm- 151(+0,4); media - waterintermediate circuit with addition oftrisodium phosphate. Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1016557 | Затвор дисковый ЦКБ П99199-150-01 МатКорп=сплав титановый DN=150 P=1МПа РабСр=вода морская СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной tрасч=60 °С 4 Н II ТУ 3741-056-34390194-2004 | 2.ИСУП.1105974247 | Затворы до DN 1200
2792 |  | 110.7.156.5 | 50PGB22AA101 | Butterfly valve, manually operated, with lock/Затвор дисковый с ручным приводом, с замком | ЦКБ П99199-150-01 DN 150.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC Вода промконтура / intermediate circuit water DN 150.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU 3741-056-34390194-2004 ТУ 3741-056-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | Carbon steel with protection flanges - carbon steel / Углер.сталь с вкладышем ответные фланцы- угл. сталь | pcs. шт. | 1 | 38 | 38 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины /turbine hall | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; По типу - с замком; конструкция соосная; L=176 мм; H=330 мм; Разделка кромок патрубков:Тип разделки- 1-23 (С-23) DN х S,мм- 159x5 Др,мм- 151(+0,4); Среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; As per type - with lock; co-axial structure; L=176 mm; H=330 mm; nozzle edge preparation:type- 1-23 (s-23) DN х S,mm- 159x5 Др,mm- 151(+0,4); media - waterintermediate circuit with addition oftrisodium phosphate. Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1016557 | Затвор дисковый ЦКБ П99199-150-01 МатКорп=сплав титановый DN=150 P=1МПа РабСр=вода морская СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной tрасч=60 °С 4 Н II ТУ 3741-056-34390194-2004 | 2.ИСУП.1105974248 | Затворы до DN 1200
2793 |  | 110.7.156.5 | 50PGB22AA103 | Butterfly valve, manually operated, with lock/Затвор дисковый с ручным приводом, с замком | ЦКБ П99199-150-01 DN 150.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC Вода промконтура / intermediate circuit water DN 150.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU 3741-056-34390194-2004 ТУ 3741-056-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | Carbon steel with protection flanges - carbon steel / Углер.сталь с вкладышем ответные фланцы- угл. сталь | pcs. шт. | 1 | 38 | 38 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины /turbine hall | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; По типу - с замком; конструкция соосная; L=176 мм; H=330 мм; Разделка кромок патрубков:Тип разделки- 1-23 (С-23) DN х S,мм- 159x5 Др,мм- 151(+0,4); Среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; As per type - with lock; co-axial structure; L=176 mm; H=330 mm; nozzle edge preparation:type- 1-23 (s-23) DN х S,mm- 159x5 Др,mm- 151(+0,4); media - waterintermediate circuit with addition oftrisodium phosphate. Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1016557 | Затвор дисковый ЦКБ П99199-150-01 МатКорп=сплав титановый DN=150 P=1МПа РабСр=вода морская СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной tрасч=60 °С 4 Н II ТУ 3741-056-34390194-2004 | 2.ИСУП.1105974249 | Затворы до DN 1200
3971 |  | 110.7.155.1 | 60PGB11AA001 | Butterfly valve With electric drive Затвор дисковый с электроприводом | ЦКБ Р99507-400-01 DN 400.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC Вода промконтура /intermediate circuit water DN 400.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU 3741-056-34390194-2004 ТУ 3741-056-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | Carbon steel with protection flanges - carbon steel / Углер.сталь с вкладышем | pcs. шт. | 1 | 340 | 340 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UQA-Основная насосная станция /main pumping station | 2022-10-13 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки;Угл. сталь с вкладышем ответные фланцы- угл. сталь; конструкция соосная; L=178 мм; H=865 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-24-1(С-24-1) DN х S, мм- 426x9, Др,мм- 410(+0,63) ; tср 25 с, не более; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment;insert CS returm flanges- CS; co-axial structure; L=178 mm; H=865 mm; nozzle edge preparation: type- 1-24-1(s-24-1) DN х S, mm- 426x9, Др,mm- 410(+0,63) ; time of actuation 25 s, not above; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1041646 | Затвор дисковый ЦКБ Р99507-400-01 МатКорп=сталь углеродистая 25Л DN=400 P=1МПа РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=60 °С Прив=МЭОФ-1600/25-0.25М-01КА Pприв=400Вт 4 Н II с крепежом и прокладками ТУ 3741-056-34390194-2004 | 2.ИСУП.1105989992 | Затворы до DN 1200
3972 |  | 110.7.155.16 | 60PGB81AA002 | Butterfly valve With electric drive Затвор дисковый с электроприводом | ЦКБ П99199-300-03 DN 300.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC Вода промконтура/intermediate circuit water DN 300.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU 3741-056-34390194-2004 ТУ 3741-056-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | Carbon steel with protection flanges - carbon steel / Углер.сталь с вкладышем | pcs. шт. | 1 | 106 | 106 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UQA-Основная насосная станция /main pumping station | 2022-10-07 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; Среда- вода промконтура (обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии-тринатрий фосфат); Угл. сталь с вкладышем ответные фланцы- угл. сталь; конструкция соосная; L=142 мм; H=640 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-24-1(С-24-1) DN х S,мм- 325x8 Др,мм- 311(+0,52); tср 25 с, не более; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; media- waterintermediate circuit (demineralized waterwith addition ofinhibitors of corrosion-trisodium phosphate); insert CS returm flanges- CS; co-axial structure; L=142 mm; H=640 mm; nozzle edge preparation: type- 1-24-1(s-24-1) DN х S,mm- 325x8 Др,mm- 311(+0,52); time of actuation 25 s, not above; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1041694 | Затвор дисковый ЦКБ П99199-300-03 МатКорп=сталь углеродистая 25Л DN=300 P=1МПа РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=60 °С Прив=МЭОФ-250/25-0.25М-97КА Pприв=430Вт 4 Н II с крепежом и прокладками ТУ 3741-056-34390194-2004 | 2.ИСУП.1105989996 | Затворы до DN 1200
3973 |  | 110.7.155.16 | 60PGB82AA002 | Butterfly valve With electric drive Затвор дисковый с электроприводом | ЦКБ П99199-300-03 DN 300.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC Вода промконтура/intermediate circuit water DN 300.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU 3741-056-34390194-2004 ТУ 3741-056-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | Carbon steel with protection flanges - carbon steel / Углер.сталь с вкладышем | pcs. шт. | 1 | 106 | 106 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UQA-Основная насосная станция /main pumping station | 2022-10-07 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; Среда- вода промконтура (обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии-тринатрий фосфат); Угл. сталь с вкладышем ответные фланцы- угл. сталь; конструкция соосная; L=142 мм; H=640 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-24-1(С-24-1) DN х S,мм- 325x8 Др,мм- 311(+0,52); tср 25 с, не более; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; media- waterintermediate circuit (demineralized waterwith addition ofinhibitors of corrosion-trisodium phosphate); insert CS returm flanges- CS; co-axial structure; L=142 mm; H=640 mm; nozzle edge preparation: type- 1-24-1(s-24-1) DN х S,mm- 325x8 Др,mm- 311(+0,52); time of actuation 25 s, not above; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1041694 | Затвор дисковый ЦКБ П99199-300-03 МатКорп=сталь углеродистая 25Л DN=300 P=1МПа РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=60 °С Прив=МЭОФ-250/25-0.25М-97КА Pприв=430Вт 4 Н II с крепежом и прокладками ТУ 3741-056-34390194-2004 | 2.ИСУП.1105989997 | Затворы до DN 1200
3974 |  | 110.7.155.16 | 60PGB83AA002 | Butterfly valve With electric drive Затвор дисковый с электроприводом | ЦКБ П99199-300-03 DN 300.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC Вода промконтура/intermediate circuit water DN 300.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU 3741-056-34390194-2004 ТУ 3741-056-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | Carbon steel with protection flanges - carbon steel / Углер.сталь с вкладышем | pcs. шт. | 1 | 106 | 106 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UQA-Основная насосная станция /main pumping station | 2022-10-07 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; Среда- вода промконтура (обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии-тринатрий фосфат); Угл. сталь с вкладышем ответные фланцы- угл. сталь; конструкция соосная; L=142 мм; H=640 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-24-1(С-24-1) DN х S,мм- 325x8 Др,мм- 311(+0,52); tср 25 с, не более; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; media- waterintermediate circuit (demineralized waterwith addition ofinhibitors of corrosion-trisodium phosphate); insert CS returm flanges- CS; co-axial structure; L=142 mm; H=640 mm; nozzle edge preparation: type- 1-24-1(s-24-1) DN х S,mm- 325x8 Др,mm- 311(+0,52); time of actuation 25 s, not above; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1041694 | Затвор дисковый ЦКБ П99199-300-03 МатКорп=сталь углеродистая 25Л DN=300 P=1МПа РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=60 °С Прив=МЭОФ-250/25-0.25М-97КА Pприв=430Вт 4 Н II с крепежом и прокладками ТУ 3741-056-34390194-2004 | 2.ИСУП.1105989998 | Затворы до DN 1200
3975 |  | 110.7.155.1 | 60PGB12AA001 | Butterfly valve With electric drive Затвор дисковый с электроприводом | ЦКБ Р99507-400-01 DN 400.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC Вода промконтура /intermediate circuit water DN 400.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU 3741-056-34390194-2004 ТУ 3741-056-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | Carbon steel with protection flanges - carbon steel / Углер.сталь с вкладышем | pcs. шт. | 1 | 340 | 340 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UQA-Основная насосная станция /main pumping station | 2022-10-13 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки;Угл. сталь с вкладышем ответные фланцы- угл. сталь; конструкция соосная; L=178 мм; H=865 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-24-1(С-24-1) DN х S, мм- 426x9, Др,мм- 410(+0,63) ; tср 25 с, не более; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment;insert CS returm flanges- CS; co-axial structure; L=178 mm; H=865 mm; nozzle edge preparation: type- 1-24-1(s-24-1) DN х S, mm- 426x9, Др,mm- 410(+0,63) ; time of actuation 25 s, not above; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1041646 | Затвор дисковый ЦКБ Р99507-400-01 МатКорп=сталь углеродистая 25Л DN=400 P=1МПа РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=60 °С Прив=МЭОФ-1600/25-0.25М-01КА Pприв=400Вт 4 Н II с крепежом и прокладками ТУ 3741-056-34390194-2004 | 2.ИСУП.1105989999 | Затворы до DN 1200
3976 |  | 110.7.155.1 | 60PGB13AA001 | Butterfly valve With electric drive Затвор дисковый с электроприводом | ЦКБ Р99507-400-01 DN 400.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC Вода промконтура /intermediate circuit water DN 400.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU 3741-056-34390194-2004 ТУ 3741-056-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | Carbon steel with protection flanges - carbon steel / Углер.сталь с вкладышем | pcs. шт. | 1 | 340 | 340 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UQA-Основная насосная станция /main pumping station | 2022-10-13 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки;Угл. сталь с вкладышем ответные фланцы- угл. сталь; конструкция соосная; L=178 мм; H=865 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-24-1(С-24-1) DN х S, мм- 426x9, Др,мм- 410(+0,63) ; tср 25 с, не более; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment;insert CS returm flanges- CS; co-axial structure; L=178 mm; H=865 mm; nozzle edge preparation: type- 1-24-1(s-24-1) DN х S, mm- 426x9, Др,mm- 410(+0,63) ; time of actuation 25 s, not above; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1041646 | Затвор дисковый ЦКБ Р99507-400-01 МатКорп=сталь углеродистая 25Л DN=400 P=1МПа РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=60 °С Прив=МЭОФ-1600/25-0.25М-01КА Pприв=400Вт 4 Н II с крепежом и прокладками ТУ 3741-056-34390194-2004 | 2.ИСУП.1105990000 | Затворы до DN 1200
3977 |  | 110.7.155.4 | 60PGB81AA001 | Butterfly valve With electric drive Затвор дисковый с электроприводом | ЦКБ Р99507-400-01 DN 400.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC Обессоленная вода /demineralized water DN 400.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU 3741-056-34390194-2004 ТУ 3741-056-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | Carbon steel with protection flanges - carbon steel / Углер.сталь с вкладышем | pcs. шт. | 1 | 340 | 340 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UQA-Основная насосная станция /main pumping station | 2022-10-07 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; Угл. сталь с вкладышем ответные фланцы- угл. сталь; L=178 мм; H=865 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-24-1(С-24-1) DN х S,мм- 426x9 Др,мм- 410(+0,63); конструкция соосна; tср 25 с, не более; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; insert CS returm flanges- CS; L=178 mm; H=865 mm; nozzle edge preparation: type- 1-24-1(s-24-1) DN х S,mm- 426x9 Др,mm- 410(+0,63); structure co-axial; time of actuation 25 s, not above; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1041646 | Затвор дисковый ЦКБ Р99507-400-01 МатКорп=сталь углеродистая 25Л DN=400 P=1МПа РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=60 °С Прив=МЭОФ-1600/25-0.25М-01КА Pприв=400Вт 4 Н II с крепежом и прокладками ТУ 3741-056-34390194-2004 | 2.ИСУП.1105990001 | Затворы до DN 1200
3978 |  | 110.7.155.4 | 60PGB82AA001 | Butterfly valve With electric drive Затвор дисковый с электроприводом | ЦКБ Р99507-400-01 DN 400.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC Обессоленная вода /demineralized water DN 400.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU 3741-056-34390194-2004 ТУ 3741-056-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | Carbon steel with protection flanges - carbon steel / Углер.сталь с вкладышем | pcs. шт. | 1 | 340 | 340 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UQA-Основная насосная станция /main pumping station | 2022-10-07 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; Угл. сталь с вкладышем ответные фланцы- угл. сталь; L=178 мм; H=865 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-24-1(С-24-1) DN х S,мм- 426x9 Др,мм- 410(+0,63); конструкция соосна; tср 25 с, не более; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; insert CS returm flanges- CS; L=178 mm; H=865 mm; nozzle edge preparation: type- 1-24-1(s-24-1) DN х S,mm- 426x9 Др,mm- 410(+0,63); structure co-axial; time of actuation 25 s, not above; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1041646 | Затвор дисковый ЦКБ Р99507-400-01 МатКорп=сталь углеродистая 25Л DN=400 P=1МПа РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=60 °С Прив=МЭОФ-1600/25-0.25М-01КА Pприв=400Вт 4 Н II с крепежом и прокладками ТУ 3741-056-34390194-2004 | 2.ИСУП.1105990002 | Затворы до DN 1200
3979 |  | 110.7.155.4 | 60PGB83AA001 | Butterfly valve With electric drive Затвор дисковый с электроприводом | ЦКБ Р99507-400-01 DN 400.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC Обессоленная вода /demineralized water DN 400.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU 3741-056-34390194-2004 ТУ 3741-056-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | Carbon steel with protection flanges - carbon steel / Углер.сталь с вкладышем | pcs. шт. | 1 | 340 | 340 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UQA-Основная насосная станция /main pumping station | 2022-10-07 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; Угл. сталь с вкладышем ответные фланцы- угл. сталь; L=178 мм; H=865 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-24-1(С-24-1) DN х S,мм- 426x9 Др,мм- 410(+0,63); конструкция соосна; tср 25 с, не более; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; insert CS returm flanges- CS; L=178 mm; H=865 mm; nozzle edge preparation: type- 1-24-1(s-24-1) DN х S,mm- 426x9 Др,mm- 410(+0,63); structure co-axial; time of actuation 25 s, not above; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1041646 | Затвор дисковый ЦКБ Р99507-400-01 МатКорп=сталь углеродистая 25Л DN=400 P=1МПа РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=60 °С Прив=МЭОФ-1600/25-0.25М-01КА Pприв=400Вт 4 Н II с крепежом и прокладками ТУ 3741-056-34390194-2004 | 2.ИСУП.1105990003 | Затворы до DN 1200
3980 |  | 110.7.156.5 | 60PGB21AA101 | Butterfly valve, manually operated, with lock/Затвор дисковый с ручным приводом, с замком | ЦКБ П99199-150-01 DN 150.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC Вода промконтура / intermediate circuit water DN 150.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU 3741-056-34390194-2004 ТУ 3741-056-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | Carbon steel with protection flanges - carbon steel / Углер.сталь с вкладышем ответные фланцы- угл. сталь | pcs. шт. | 1 | 38 | 38 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины /turbine hall | 2022-09-07 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; По типу - с замком; конструкция соосная; L=176 мм; H=330 мм; Разделка кромок патрубков:Тип разделки- 1-23 (С-23) DN х S,мм- 159x5 Др,мм- 151(+0,4); Среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; As per type - with lock; co-axial structure; L=176 mm; H=330 mm; nozzle edge preparation:type- 1-23 (s-23) DN х S,mm- 159x5 Др,mm- 151(+0,4); media - waterintermediate circuit with addition oftrisodium phosphate. Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1016557 | Затвор дисковый ЦКБ П99199-150-01 МатКорп=сплав титановый DN=150 P=1МПа РабСр=вода морская СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной tрасч=60 °С 4 Н II ТУ 3741-056-34390194-2004 | 2.ИСУП.1105984790 | Затворы до DN 1200
3981 |  | 110.7.156.5 | 60PGB21AA103 | Butterfly valve, manually operated, with lock/Затвор дисковый с ручным приводом, с замком | ЦКБ П99199-150-01 DN 150.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC Вода промконтура / intermediate circuit water DN 150.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU 3741-056-34390194-2004 ТУ 3741-056-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | Carbon steel with protection flanges - carbon steel / Углер.сталь с вкладышем ответные фланцы- угл. сталь | pcs. шт. | 1 | 38 | 38 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины /turbine hall | 2022-09-07 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; По типу - с замком; конструкция соосная; L=176 мм; H=330 мм; Разделка кромок патрубков:Тип разделки- 1-23 (С-23) DN х S,мм- 159x5 Др,мм- 151(+0,4); Среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; As per type - with lock; co-axial structure; L=176 mm; H=330 mm; nozzle edge preparation:type- 1-23 (s-23) DN х S,mm- 159x5 Др,mm- 151(+0,4); media - waterintermediate circuit with addition oftrisodium phosphate. Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1016557 | Затвор дисковый ЦКБ П99199-150-01 МатКорп=сплав титановый DN=150 P=1МПа РабСр=вода морская СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной tрасч=60 °С 4 Н II ТУ 3741-056-34390194-2004 | 2.ИСУП.1105984791 | Затворы до DN 1200
3982 |  | 110.7.156.5 | 60PGB22AA101 | Butterfly valve, manually operated, with lock/Затвор дисковый с ручным приводом, с замком | ЦКБ П99199-150-01 DN 150.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC Вода промконтура / intermediate circuit water DN 150.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU 3741-056-34390194-2004 ТУ 3741-056-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | Carbon steel with protection flanges - carbon steel / Углер.сталь с вкладышем ответные фланцы- угл. сталь | pcs. шт. | 1 | 38 | 38 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины /turbine hall | 2022-09-07 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; По типу - с замком; конструкция соосная; L=176 мм; H=330 мм; Разделка кромок патрубков:Тип разделки- 1-23 (С-23) DN х S,мм- 159x5 Др,мм- 151(+0,4); Среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; As per type - with lock; co-axial structure; L=176 mm; H=330 mm; nozzle edge preparation:type- 1-23 (s-23) DN х S,mm- 159x5 Др,mm- 151(+0,4); media - waterintermediate circuit with addition oftrisodium phosphate. Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1016557 | Затвор дисковый ЦКБ П99199-150-01 МатКорп=сплав титановый DN=150 P=1МПа РабСр=вода морская СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной tрасч=60 °С 4 Н II ТУ 3741-056-34390194-2004 | 2.ИСУП.1105984792 | Затворы до DN 1200
3983 |  | 110.7.156.5 | 60PGB22AA103 | Butterfly valve, manually operated, with lock/Затвор дисковый с ручным приводом, с замком | ЦКБ П99199-150-01 DN 150.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC Вода промконтура / intermediate circuit water DN 150.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU 3741-056-34390194-2004 ТУ 3741-056-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | Carbon steel with protection flanges - carbon steel / Углер.сталь с вкладышем ответные фланцы- угл. сталь | pcs. шт. | 1 | 38 | 38 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины /turbine hall | 2022-09-07 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; По типу - с замком; конструкция соосная; L=176 мм; H=330 мм; Разделка кромок патрубков:Тип разделки- 1-23 (С-23) DN х S,мм- 159x5 Др,мм- 151(+0,4); Среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; As per type - with lock; co-axial structure; L=176 mm; H=330 mm; nozzle edge preparation:type- 1-23 (s-23) DN х S,mm- 159x5 Др,mm- 151(+0,4); media - waterintermediate circuit with addition oftrisodium phosphate. Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1016557 | Затвор дисковый ЦКБ П99199-150-01 МатКорп=сплав титановый DN=150 P=1МПа РабСр=вода морская СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной tрасч=60 °С 4 Н II ТУ 3741-056-34390194-2004 | 2.ИСУП.1105984793 | Затворы до DN 1200
Допустимые отклонения от указанных в спецификациях массогабаритных значений (в %) необходимо принять следующие: • Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается; • Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается; • Отклонение строительной длины L предлагаемой арматуры-аналога в большую сторону по сравнению с предусмотренной проектом не допускается; • Отклонение габаритной высоты h предлагаемой арматуры-аналога в большую сторону по сравнению с предусмотренной проектом не допускается. • Отклонение габаритной высоты h предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону по сравнению с предусмотренной проектом не ограничивается; • Отклонение строительной длины L в меньшую сторону по сравнению с предусмотренной проектом для предлагаемой арматуры-аналога с Ду<80мм допускается; • Отклонение строительной длины L в меньшую сторону по сравнению с предусмотренной проектом для предлагаемой арматуры-аналога с Ду≥80мм не допускается; • Изменение предусмотренного проектом способа присоединения трубопроводов (сварки или фланцы) не допускается; • Изменение предусмотренного проектом типа сварного соединения, в том числе диаметра расточки, не допускается; • Отклонение величины перепада, предусмотренного проектом (при наличии такового), не допускается. Также не допускается предложение соосной арматуры вместо арматуры с перепадом и наоборот». 5*In accordance with LC, BKP No. 02-42/2537-VK dtd 18.05.2016, No.02-730/8085-VK dtd 04.08.2016 states: «The following permissible deviations from mass-dimensional values (in %) shall be accepted: • Deviation of the supposed valves-analog weight within +10% from the weight specified by the Design is permitted; • Deviation of the supposed valves-analog weight to the lower side is not limited; • Deviation of the construction length L of the supposed valves-analog to the higher side as against the construction length specified by the Design is not permitted; • Deviation of the clearance height h of the supposed valves-analog to the higher side as against the clearance height specified by the Design is not permitted. • Deviation of the clearance height h of the supposed valves-analog to the lower side as against the clearance height specified by the Design is not limited; • Deviation of the construction length L to the lower side as against the construction length specified by the Design for the supposed valves-analog with Dn<80mm is limited; • Deviation of the construction length L to the lower side as against the construction length specified by the Design for the supposed valves-analog with Dn≥80mm is not permitted; • To change the method of connecting the pipelines (welding or flanges) specified by the Design is not permitted; • To change the type of welded connection including bore diameter is not permitted; • Deviation of the difference value specified by the Design (if any) is not permitted. The supposed coaxial valves instead of valves with difference and vice versa is also not permitted
ОТ ПОСТАВЩИКА