## Февраль К005
Спецификация. Поставка задвижек высокого давления DN 125, DN 500 для сооружения энергоблоков №1 и №2 Курской АЭС | [42 empty] | 36
№ п/п | Идентификатор | Маркировка арматуры | Наименование | Тип | Класс и группа безопас-ности изделия по НП-68-05 | Категория ОК | Оборудование/Материалы | DN(арматуры), мм | Pp (арматура АЭС), Pу (общепром. арматура), МПа | Tp(арматуры), °С | Рабочая среда | Kv,м3/ч(для регулиру-ющих клапанов) | Масса,кг | Способ управления | Тип электропривода | Мощность электро-двигателя, кВт | Материал корпуса арматуры | Способ присоединения | ТУ | ИТТ | Смета № | Номер чертежа | Позиция по спецификации чертежа | Номер з/сп | Класс и группа трубопровода | Категория сейсмостойкос-ти трубопровода | Количество, шт | Цена за ед., без НДС, руб. | Сумма без НДС, руб. | Сумма НДС, руб. | Сумма с НДС, руб. | Дата выплаты авансового платежа | Размер авансового платежа (30% от стоимости Оборудования по соответствующей позиции) | Размер авансового платежа руб., в т.ч. НДС | Объект проектирования | Завод-изготовитель | Страна происхождения | Примечание | Срок поставки | Разработчик РД | Код ЕОС НСИ (GID) | задание | ДЕЛЕНИЕ | Срок закл. договора | Стоимость изделия в ценах 2000 года, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 |  | 32 |  |  |  | 33 |  | 34 | 35 | 37 | 38 | 39 |  |  | 36 | 29
1 | 2.ИСУП.5872275 | 11LAB80AA002 | Задвижка | ЗД30-500-120-250-Э/П-Н с электроприводом Э/П | 2BIIIa | QA2 | оборудование | 500 | 13.5 | 230 | питательная вода |  | 4215 | Электропривод |  | 9,5 | легированная сталь | под приварку | ТУ 37-025-70262486-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 10UJA-MCA0011 |  |  | KUR_1174316 | 2НЗЛ | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-11-30 | 0.3 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  |  | 10UJE; tсраб=150 s; Inom=20.5 A. tсраб=150 s; Inom=20.5 A; 1. 508х25 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=464,8 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - сталь 15Х1М1Ф; 5. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 6. строительная длина-не более 1200 мм; 7. Демонтажный размер - не более 4228 мм; 8. Тип разделки кромок- 1-25-2(С-25-1) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-1;Ооб | 1037211 | ЗЗ № 2018-105 от 01.02.2018 | Февраль К005 Задвижки ВД DN 125,DN 500 | 2019-02-03 | 255172.19
2 | 2.ИСУП.5875100 | 11JNB13AA001 | Задвижка | ЗД30-125-110-300-Э/О-Н с электроприводом Э/О | 2BIIa | QA2 | оборудование | 125 | 9.8 | 305 | Основной конденсат 2 конт |  | 455 | Электропривод |  | 4,25 | нж | под приварку | ТУ 37-025-70262486-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-29Т |  |  | KUR_1174306 | 2ЗЛ | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-11-30 | 0.3 | 0 | Реакторное здание (10UJA); код помещения 10UJA24R007 |  |  | tсраб=30 s; Inom=10.5 A; Коэф. гидр. сопр.: 0.3; 1. 139,7х8 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=126,3 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - нж; 5. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 5. строительная длина-не более 400 мм; 6. Демонтажный размер - не более 1810 мм; 7. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42) | 2020-02-28 | АЭП;БКП-1;Ооб | 1037218 | ЗЗ № 2018-105 от 01.02.2018 | Февраль К005 Задвижки ВД DN 125,DN 500 | 2018-09-06 | 193053.5
3 | 2.ИСУП.5875101 | 11JNB21AA001 | Задвижка | ЗД30-125-110-300-Э/О-Н с электроприводом Э/О | 2BIIa | QA2 | оборудование | 125 | 9.8 | 305 | Основной конденсат 2 конт |  | 455 | Электропривод |  | 4,25 | нж | под приварку | ТУ 37-025-70262486-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-29Т |  |  | KUR_1174306 | 2ЗЛ | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-11-30 | 0.3 | 0 | Реакторное здание (10UJA); код помещения 10UJA24R001 |  |  | tсраб=30 s; Inom=10.5 A; Коэф. гидр. сопр.: 0.3; 1. 139,7х8 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=126,3 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - нж; 5. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 5. строительная длина-не более 400 мм; 6. Демонтажный размер - не более 1810 мм; 7. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42) | 2020-02-28 | АЭП;БКП-1;Ооб | 1037218 | ЗЗ № 2018-105 от 01.02.2018 | Февраль К005 Задвижки ВД DN 125,DN 500 | 2018-09-06 | 193053.5
4 | 2.ИСУП.5875102 | 12JNB41AA001 | Задвижка | ЗД30-125-110-300-Э/О-Н с электроприводом Э/О | 2BIIa | QA2 | оборудование | 125 | 9.8 | 305 | Основной конденсат 2 конт |  | 455 | Электропривод |  | 4,25 | нж | под приварку | ТУ 37-025-70262486-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-29Т |  |  | KUR_1174306 | 2ЗЛ | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-11-30 | 0.3 | 0 | Реакторное здание (10UJA); код помещения 10UJA24R006 |  |  | tсраб=30 s; Inom=10.5 A; Коэф. гидр. сопр.: 0.3; 1. 139,7х8 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=126,3 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - нж; 5. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 5. строительная длина-не более 400 мм; 6. Демонтажный размер - не более 1810 мм; 7. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42) | 2020-02-28 | АЭП;БКП-1;Ооб | 1037218 | ЗЗ № 2018-105 от 01.02.2018 | Февраль К005 Задвижки ВД DN 125,DN 500 | 2018-09-06 | 193053.5
5 | 2.ИСУП.5875103 | 12JNB33AA001 | Задвижка | ЗД30-125-110-300-Э/О-Н с электроприводом Э/О | 2BIIa | QA2 | оборудование | 125 | 9.8 | 305 | Основной конденсат 2 конт |  | 455 | Электропривод |  | 4,25 | нж | под приварку | ТУ 37-025-70262486-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-29Т |  |  | KUR_1174306 | 2ЗЛ | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-11-30 | 0.3 | 0 | Реакторное здание (10UJA); код помещения 10UJA24R002 |  |  | tсраб=30 s; Inom=10.5 A; Коэф. гидр. сопр.: 0.3; 1. 139,7х8 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=126,3 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - нж; 5. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 5. строительная длина-не более 400 мм; 6. Демонтажный размер - не более 1810 мм; 7. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42) | 2020-02-28 | АЭП;БКП-1;Ооб | 1037218 | ЗЗ № 2018-105 от 01.02.2018 | Февраль К005 Задвижки ВД DN 125,DN 500 | 2018-09-06 | 193053.5
6 | 2.ИСУП.5875104 | 11JNB13AA003 | Задвижка | ЗД30-125-110-300-Э/О-Н с электроприводом Э/О | 2BIIa | QA2 | оборудование | 125 | 9.8 | 305 | Основной конденсат 2 конт |  | 455 | Электропривод |  | 4,25 | нж | под приварку | ТУ 37-025-70262486-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-29Т |  |  | KUR_1174306 | 2ЗЛ | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-11-30 | 0.3 | 0 | Реакторное здание (10UJA); код помещения 10UJA24R001 |  |  | tсраб=30 s; Inom=10.5 A; Коэф. гидр. сопр.: 0.3; 1. 139,7х8 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=126,3 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - нж; 5. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 5. строительная длина-не более 400 мм; 6. Демонтажный размер - не более 1810 мм; 7. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42) | 2020-02-28 | АЭП;БКП-1;Ооб | 1037218 | ЗЗ № 2018-105 от 01.02.2018 | Февраль К005 Задвижки ВД DN 125,DN 500 | 2018-09-06 | 193053.5
7 | 2.ИСУП.5875105 | 12JNB33AA003 | Задвижка | ЗД30-125-110-300-Э/О-Н с электроприводом Э/О | 2BIIa | QA2 | оборудование | 125 | 9.8 | 305 | Основной конденсат 2 конт |  | 455 | Электропривод |  | 4,25 | нж | под приварку | ТУ 37-025-70262486-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-29Т |  |  | KUR_1174306 | 2ЗЛ | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-11-30 | 0.3 | 0 | Реакторное здание (10UJA); код помещения 10UJA24R002 |  |  | tсраб=30 s; Inom=10.5 A; Коэф. гидр. сопр.: 0.3; 1. 139,7х8 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=126,3 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - нж; 5. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 5. строительная длина-не более 400 мм; 6. Демонтажный размер - не более 1810 мм; 7. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42) | 2020-02-28 | АЭП;БКП-1;Ооб | 1037218 | ЗЗ № 2018-105 от 01.02.2018 | Февраль К005 Задвижки ВД DN 125,DN 500 | 2018-09-06 | 193053.5
8 | 2.ИСУП.5875106 | 12JNB41AA003 | Задвижка | ЗД30-125-110-300-Э/О-Н с электроприводом Э/О | 2BIIa | QA2 | оборудование | 125 | 9.8 | 305 | Основной конденсат 2 конт |  | 455 | Электропривод |  | 4,25 | нж | под приварку | ТУ 37-025-70262486-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-29Т |  |  | KUR_1174306 | 2ЗЛ | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-11-30 | 0.3 | 0 | Реакторное здание (10UJA); код помещения 10UJA24R006 |  |  | tсраб=30 s; Inom=10.5 A; Коэф. гидр. сопр.: 0.3; 1. 139,7х8 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=126,3 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - нж; 5. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 5. строительная длина-не более 400 мм; 6. Демонтажный размер - не более 1810 мм; 7. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42) | 2020-02-28 | АЭП;БКП-1;Ооб | 1037218 | ЗЗ № 2018-105 от 01.02.2018 | Февраль К005 Задвижки ВД DN 125,DN 500 | 2018-09-06 | 193053.5
9 | 2.ИСУП.5875107 | 11JNB21AA003 | Задвижка | ЗД30-125-110-300-Э/О-Н с электроприводом Э/О | 2BIIa | QA2 | оборудование | 125 | 9.8 | 305 | Основной конденсат 2 конт |  | 455 | Электропривод |  | 4,25 | нж | под приварку | ТУ 37-025-70262486-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-29Т |  |  | KUR_1174306 | 2ЗЛ | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-11-30 | 0.3 | 0 | Реакторное здание (10UJA); код помещения 10UJA24R001 |  |  | tсраб=30 s; Inom=10.5 A; Коэф. гидр. сопр.: 0.3; 1. 139,7х8 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=126,3 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - нж; 5. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 5. строительная длина-не более 400 мм; 6. Демонтажный размер - не более 1810 мм; 7. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42) | 2020-02-28 | АЭП;БКП-1;Ооб | 1037218 | ЗЗ № 2018-105 от 01.02.2018 | Февраль К005 Задвижки ВД DN 125,DN 500 | 2018-09-06 | 193053.5
10 | 2.ИСУП.5875110 | 11JNB11AA001 | Задвижка | ЗД30-125-110-300-Э/П-Н с электроприводом Э/П | 2BIIa | QA2 | оборудование | 125 | 9 | 140 | Основной конденсат 2 конт |  | 455 | Электропривод |  | 4,25 | нж | под приварку | ТУ 37-025-70262486-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-29Т |  |  | KUR_1174289 | 2ЗЛ | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-11-30 | 0.3 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  |  | 10UKA; tсраб=30 s; Inom=10.5 A; Коэф. гидр. сопр.: 0.3; 1. 139,7х8 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=126,3 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - нж; 5. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 5. строительная длина-не более 400 мм. 6 Демонтажный размер - не более 1810 мм; 7. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42) | 2020-02-28 | АЭП;БКП-1;Ооб | 1047965 | ЗЗ № 2018-105 от 01.02.2018 | Февраль К005 Задвижки ВД DN 125,DN 500 | 2018-09-06 | 193053.5
11 | 2.ИСУП.5875111 | 12JNB31AA001 | Задвижка | ЗД30-125-110-300-Э/П-Н с электроприводом Э/П | 2BIIa | QA2 | оборудование | 125 | 9 | 140 | Основной конденсат 2 конт |  | 455 | Электропривод |  | 4,25 | нж | под приварку | ТУ 37-025-70262486-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-29Т |  |  | KUR_1174289 | 2ЗЛ | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-11-30 | 0.3 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  |  | 10UKA; tсраб=30 s; Inom=10.5 A; Коэф. гидр. сопр.: 0.3; 1. 139,7х8 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=126,3 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - нж; 5. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 6. строительная длина-не более 400 мм. 7 Демонтажный размер - не более 1810 мм; 8. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42) | 2020-02-28 | АЭП;БКП-1;Ооб | 1047965 | ЗЗ № 2018-105 от 01.02.2018 | Февраль К005 Задвижки ВД DN 125,DN 500 | 2018-09-06 | 193053.5
12 | 2.ИСУП.5872299 | 11LAB90AA002 | Задвижка | ЗД30-500-120-250-Э/П-Н с электроприводом Э/П | 2BIIIa | QA2 | оборудование | 500 | 13.5 | 230 | питательная вода |  | 4215 | Электропривод |  | 9,5 | легированная сталь | под приварку | ТУ 37-025-70262486-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 10UJA-MCA0011 |  |  | KUR_1174316 | 2НЗЛ | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-11-30 | 0.3 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  |  | 10UJE; tсраб=150 s; Inom=20.5 A. tсраб=150 s; Inom=20.5 A; 1. 508х25 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=464,8 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - сталь 15Х1М1Ф; 5. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 6. строительная длина-не более 1200 мм; 7. Демонтажный размер - не более 4228 мм; 8. Тип разделки кромок- 1-25-2(С-25-1) | 2020-02-28 | АЭП;БКП-1;Ооб | 1037211 | ЗЗ № 2018-105 от 01.02.2018 | Февраль К005 Задвижки ВД DN 125,DN 500 | 2018-09-06 | 255172.19
13 | 2.ИСУП.5872271 | 11LAB60AA002 | Задвижка | ЗД30-500-120-250-Э/П-Н с электроприводом Э/П | 2BIIIa | QA2 | оборудование | 500 | 13.5 | 230 | питательная вода |  | 4215 | Электропривод |  | 9,5 | легированная сталь | под приварку | ТУ 37-025-70262486-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 10UJA-MCA0011 |  |  | KUR_1174316 | 2НЗЛ | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-11-30 | 0.3 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  |  | 10UJE; tсраб=150 s; Inom=20.5 A. tсраб=150 s; Inom=20.5 A; 1. 508х25 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=464,8 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - сталь 15Х1М1Ф; 5. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 6. строительная длина-не более 1200 мм; 7. Демонтажный размер - не более 4228 мм; 8. Тип разделки кромок- 1-25-2(С-25-1) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-1;Ооб | 1037211 | ЗЗ № 2018-105 от 01.02.2018 | Февраль К005 Задвижки ВД DN 125,DN 500 | 2019-02-03 | 255172.19
14 | 2.ИСУП.5872272 | 11LAB70AA002 | Задвижка | ЗД30-500-120-250-Э/П-Н с электроприводом Э/П | 2BIIIa | QA2 | оборудование | 500 | 13.5 | 230 | питательная вода |  | 4215 | Электропривод |  | 9,5 | легированная сталь | под приварку | ТУ 37-025-70262486-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 10UJA-MCA0011 |  |  | KUR_1174316 | 2НЗЛ | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-11-30 | 0.3 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  |  | 10UJE; tсраб=150 s; Inom=20.5 A. tсраб=150 s; Inom=20.5 A; 1. 508х25 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=464,8 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - сталь 15Х1М1Ф; 5. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 6. строительная длина-не более 1200 мм; 7. Демонтажный размер - не более 4228 мм; 8. Тип разделки кромок- 1-25-2(С-25-1) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-1;Ооб | 1037211 | ЗЗ № 2018-105 от 01.02.2018 | Февраль К005 Задвижки ВД DN 125,DN 500 | 2019-02-03 | 255172.19
15 | 2.ИСУП.5872273 | 12LAB90AA003 | Задвижка | ЗД30-500-120-250-Э/П-Н с электроприводом Э/П | 2BIIIa | QA2 | оборудование | 500 | 13.5 | 230 | питательная вода |  | 4215 | Электропривод |  | 9,5 | легированная сталь | под приварку | ТУ 37-025-70262486-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 10UJA-MCA0011 |  |  | KUR_1174316 | 2НЗЛ | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-11-30 | 0.3 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  |  | 10UJE; tсраб=150 s; Inom=20.5 A. tсраб=150 s; Inom=20.5 A; 1. 508х25 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=464,8 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - сталь 15Х1М1Ф; 5. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 6. строительная длина-не более 1200 мм; 7. Демонтажный размер - не более 4228 мм; 8. Тип разделки кромок- 1-25-2(С-25-1) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-1;Ооб | 1037211 | ЗЗ № 2018-105 от 01.02.2018 | Февраль К005 Задвижки ВД DN 125,DN 500 | 2019-02-03 | 255172.19
16 | 2.ИСУП.5872274 | 12LAB60AA003 | Задвижка | ЗД30-500-120-250-Э/П-Н с электроприводом Э/П | 2BIIIa | QA2 | оборудование | 500 | 13.5 | 230 | питательная вода |  | 4215 | Электропривод |  | 9,5 | легированная сталь | под приварку | ТУ 37-025-70262486-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 10UJA-MCA0011 |  |  | KUR_1174316 | 2НЗЛ | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-11-30 | 0.3 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  |  | 10UJE; tсраб=150 s; Inom=20.5 A. tсраб=150 s; Inom=20.5 A; 1. 508х25 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=464,8 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - сталь 15Х1М1Ф; 5. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 6. строительная длина-не более 1200 мм; 7. Демонтажный размер - не более 4228 мм; 8. Тип разделки кромок- 1-25-2(С-25-1) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-1;Ооб | 1037211 | ЗЗ № 2018-105 от 01.02.2018 | Февраль К005 Задвижки ВД DN 125,DN 500 | 2019-02-03 | 255172.19
17 | 2.ИСУП.5872276 | 12LAB80AA003 | Задвижка | ЗД30-500-120-250-Э/П-Н с электроприводом Э/П | 2BIIIa | QA2 | оборудование | 500 | 13.5 | 230 | питательная вода |  | 4215 | Электропривод |  | 9,5 | легированная сталь | под приварку | ТУ 37-025-70262486-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 10UJA-MCA0011 |  |  | KUR_1174316 | 2НЗЛ | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-11-30 | 0.3 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  |  | 10UJE; tсраб=150 s; Inom=20.5 A. tсраб=150 s; Inom=20.5 A; 1. 508х25 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=464,8 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - сталь 15Х1М1Ф; 5. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 6. строительная длина-не более 1200 мм; 7. Демонтажный размер - не более 4228 мм; 8. Тип разделки кромок- 1-25-2(С-25-1) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-1;Ооб | 1037211 | ЗЗ № 2018-105 от 01.02.2018 | Февраль К005 Задвижки ВД DN 125,DN 500 | 2019-02-03 | 255172.19
18 | 2.ИСУП.5872277 | 12LAB70AA003 | Задвижка | ЗД30-500-120-250-Э/П-Н с электроприводом Э/П | 2BIIIa | QA2 | оборудование | 500 | 13.5 | 230 | питательная вода |  | 4215 | Электропривод |  | 9,5 | легированная сталь | под приварку | ТУ 37-025-70262486-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 10UJA-MCA0011 |  |  | KUR_1174316 | 2НЗЛ | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-11-30 | 0.3 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  |  | 10UJE; tсраб=150 s; Inom=20.5 A. tсраб=150 s; Inom=20.5 A; 1. 508х25 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=464,8 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - сталь 15Х1М1Ф; 5. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 6. строительная длина-не более 1200 мм; 7. Демонтажный размер - не более 4228 мм; 8. Тип разделки кромок- 1-25-2(С-25-1) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-1;Ооб | 1037211 | ЗЗ № 2018-105 от 01.02.2018 | Февраль К005 Задвижки ВД DN 125,DN 500 | 2019-02-03 | 255172.19
19 | 2.ИСУП.5882600 | 21LAB90AA002 | Задвижка | ЗД30-500-120-250-Э/П-Н с электроприводом Э/П | 2BIIIa | QA2 | оборудование | 500 | 13.5 | 230 | питательная вода |  | 4215 | Электропривод |  | 9,5 | легированная сталь | под приварку | ТУ 37-025-70262486-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 20UJA-MCA0011 |  |  | KUR_1165347 | 2НЗЛ | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-10-30 | 0.3 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  |  | 20UJE; tсраб=150 s; Inom=20.5 A;1. 508х25 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=464,8 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - сталь 15Х1М1Ф; 5. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 6. строительная длина-не более 1200 мм; 7. Демонтажный размер - не более 4228 мм; 8. Тип разделки кромок- 1-25-2(С-25-1) | 2021-03-14 | АЭП;БКП-1;Ооб | 1037211 | ЗЗ № 2018-106 от 01.02.2018 | Февраль К005 Задвижки ВД DN 125,DN 500 | 2018-09-06 | 255172.19
20 | 2.ИСУП.5882572 | 21LAB70AA002 | Задвижка | ЗД30-500-120-250-Э/П-Н с электроприводом Э/П | 2BIIIa | QA2 | оборудование | 500 | 13.5 | 230 | питательная вода |  | 4215 | Электропривод |  | 9,5 | легированная сталь | под приварку | ТУ 37-025-70262486-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 20UJA-MCA0011 |  |  | KUR_1165347 | 2НЗЛ | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-10-30 | 0.3 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  |  | 20UJE; tсраб=150 s; Inom=20.5 A;1. 508х25 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=464,8 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - сталь 15Х1М1Ф; 5. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 6. строительная длина-не более 1200 мм; 7. Демонтажный размер - не более 4228 мм; 8. Тип разделки кромок- 1-25-2(С-25-1) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-1;Ооб | 1037211 | ЗЗ № 2018-106 от 01.02.2018 | Февраль К005 Задвижки ВД DN 125,DN 500 | 2019-02-03 | 255172.19
21 | 2.ИСУП.5882573 | 22LAB90AA003 | Задвижка | ЗД30-500-120-250-Э/П-Н с электроприводом Э/П | 2BIIIa | QA2 | оборудование | 500 | 13.5 | 230 | питательная вода |  | 4215 | Электропривод |  | 9,5 | легированная сталь | под приварку | ТУ 37-025-70262486-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 20UJA-MCA0011 |  |  | KUR_1165347 | 2НЗЛ | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-10-30 | 0.3 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  |  | 20UJE; tсраб=150 s; Inom=20.5 A;1. 508х25 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=464,8 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - сталь 15Х1М1Ф; 5. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 6. строительная длина-не более 1200 мм; 7. Демонтажный размер - не более 4228 мм; 8. Тип разделки кромок- 1-25-2(С-25-1) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-1;Ооб | 1037211 | ЗЗ № 2018-106 от 01.02.2018 | Февраль К005 Задвижки ВД DN 125,DN 500 | 2019-02-03 | 255172.19
22 | 2.ИСУП.5882574 | 21LAB60AA002 | Задвижка | ЗД30-500-120-250-Э/П-Н с электроприводом Э/П | 2BIIIa | QA2 | оборудование | 500 | 13.5 | 230 | питательная вода |  | 4215 | Электропривод |  | 9,5 | легированная сталь | под приварку | ТУ 37-025-70262486-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 20UJA-MCA0011 |  |  | KUR_1165347 | 2НЗЛ | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-10-30 | 0.3 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  |  | 20UJE; tсраб=150 s; Inom=20.5 A;1. 508х25 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=464,8 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - сталь 15Х1М1Ф; 5. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 6. строительная длина-не более 1200 мм; 7. Демонтажный размер - не более 4228 мм; 8. Тип разделки кромок- 1-25-2(С-25-1) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-1;Ооб | 1037211 | ЗЗ № 2018-106 от 01.02.2018 | Февраль К005 Задвижки ВД DN 125,DN 500 | 2019-02-03 | 255172.19
23 | 2.ИСУП.5882575 | 22LAB80AA003 | Задвижка | ЗД30-500-120-250-Э/П-Н с электроприводом Э/П | 2BIIIa | QA2 | оборудование | 500 | 13.5 | 230 | питательная вода |  | 4215 | Электропривод |  | 9,5 | легированная сталь | под приварку | ТУ 37-025-70262486-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 20UJA-MCA0011 |  |  | KUR_1165347 | 2НЗЛ | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-10-30 | 0.3 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  |  | 20UJE; tсраб=150 s; Inom=20.5 A;1. 508х25 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=464,8 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - сталь 15Х1М1Ф; 5. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 6. строительная длина-не более 1200 мм; 7. Демонтажный размер - не более 4228 мм; 8. Тип разделки кромок- 1-25-2(С-25-1) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-1;Ооб | 1037211 | ЗЗ № 2018-106 от 01.02.2018 | Февраль К005 Задвижки ВД DN 125,DN 500 | 2019-02-03 | 255172.19
24 | 2.ИСУП.5882576 | 21LAB80AA002 | Задвижка | ЗД30-500-120-250-Э/П-Н с электроприводом Э/П | 2BIIIa | QA2 | оборудование | 500 | 13.5 | 230 | питательная вода |  | 4215 | Электропривод |  | 9,5 | легированная сталь | под приварку | ТУ 37-025-70262486-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 20UJA-MCA0011 |  |  | KUR_1165347 | 2НЗЛ | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-10-30 | 0.3 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  |  | 20UJE; tсраб=150 s; Inom=20.5 A;1. 508х25 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=464,8 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - сталь 15Х1М1Ф; 5. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 6. строительная длина-не более 1200 мм; 7. Демонтажный размер - не более 4228 мм; 8. Тип разделки кромок- 1-25-2(С-25-1) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-1;Ооб | 1037211 | ЗЗ № 2018-106 от 01.02.2018 | Февраль К005 Задвижки ВД DN 125,DN 500 | 2019-02-03 | 255172.19
25 | 2.ИСУП.5882577 | 22LAB60AA003 | Задвижка | ЗД30-500-120-250-Э/П-Н с электроприводом Э/П | 2BIIIa | QA2 | оборудование | 500 | 13.5 | 230 | питательная вода |  | 4215 | Электропривод |  | 9,5 | легированная сталь | под приварку | ТУ 37-025-70262486-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 20UJA-MCA0011 |  |  | KUR_1165347 | 2НЗЛ | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-10-30 | 0.3 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  |  | 20UJE; tсраб=150 s; Inom=20.5 A;1. 508х25 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=464,8 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - сталь 15Х1М1Ф; 5. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 6. строительная длина-не более 1200 мм; 7. Демонтажный размер - не более 4228 мм; 8. Тип разделки кромок- 1-25-2(С-25-1) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-1;Ооб | 1037211 | ЗЗ № 2018-106 от 01.02.2018 | Февраль К005 Задвижки ВД DN 125,DN 500 | 2019-02-03 | 255172.19
26 | 2.ИСУП.5882578 | 22LAB70AA003 | Задвижка | ЗД30-500-120-250-Э/П-Н с электроприводом Э/П | 2BIIIa | QA2 | оборудование | 500 | 13.5 | 230 | питательная вода |  | 4215 | Электропривод |  | 9,5 | легированная сталь | под приварку | ТУ 37-025-70262486-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 20UJA-MCA0011 |  |  | KUR_1165347 | 2НЗЛ | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-10-30 | 0.3 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  |  | 20UJE; tсраб=150 s; Inom=20.5 A;1. 508х25 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=464,8 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - сталь 15Х1М1Ф; 5. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 6. строительная длина-не более 1200 мм; 7. Демонтажный размер - не более 4228 мм; 8. Тип разделки кромок- 1-25-2(С-25-1) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-1;Ооб | 1037211 | ЗЗ № 2018-106 от 01.02.2018 | Февраль К005 Задвижки ВД DN 125,DN 500 | 2019-02-03 | 255172.19
27 | 2.ИСУП.5884107 | 22JNB41AA001 | Задвижка | ЗД30-125-110-300-Э/О-Н с электроприводом Э/О | 2BIIa | QA2 | оборудование | 125 | 9.8 | 305 | Основной конденсат 2 конт |  | 455 | Электропривод |  | 4,25 | нж | под приварку | ТУ 37-025-70262486-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-29Т |  |  | KUR_1165347 | 2ЗЛ | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-10-30 | 0.3 | 0 | Реакторное здание (20UJA); код помещения 20UJA24R006 |  |  | tсраб=30 s; Inom=10.5 A; Коэф. гидр. сопр.: 0.3; 1. 139,7х8 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=126,3 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - нж; 5. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 5. строительная длина-не более 400 мм; 6. Демонтажный размер - не более 1810 мм; 7. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42) | 2021-03-14 | АЭП;БКП-1;Ооб | 1037218 | ЗЗ № 2018-106 от 01.02.2018 | Февраль К005 Задвижки ВД DN 125,DN 500 | 2018-09-06 | 193053.5
28 | 2.ИСУП.5884108 | 22JNB33AA001 | Задвижка | ЗД30-125-110-300-Э/О-Н с электроприводом Э/О | 2BIIa | QA2 | оборудование | 125 | 9.8 | 305 | Основной конденсат 2 конт |  | 455 | Электропривод |  | 4,25 | нж | под приварку | ТУ 37-025-70262486-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-29Т |  |  | KUR_1165347 | 2ЗЛ | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-10-30 | 0.3 | 0 | Реакторное здание (20UJA); код помещения 20UJA24R002 |  |  | tсраб=30 s; Inom=10.5 A; Коэф. гидр. сопр.: 0.3; 1. 139,7х8 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=126,3 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - нж; 5. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 5. строительная длина-не более 400 мм; 6. Демонтажный размер - не более 1810 мм; 7. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42) | 2021-03-14 | АЭП;БКП-1;Ооб | 1037218 | ЗЗ № 2018-106 от 01.02.2018 | Февраль К005 Задвижки ВД DN 125,DN 500 | 2018-09-06 | 193053.5
29 | 2.ИСУП.5884109 | 21JNB13AA001 | Задвижка | ЗД30-125-110-300-Э/О-Н с электроприводом Э/О | 2BIIa | QA2 | оборудование | 125 | 9.8 | 305 | Основной конденсат 2 конт |  | 455 | Электропривод |  | 4,25 | нж | под приварку | ТУ 37-025-70262486-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-29Т |  |  | KUR_1165347 | 2ЗЛ | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-10-30 | 0.3 | 0 | Реакторное здание (20UJA); код помещения 20UJA24R007 |  |  | tсраб=30 s; Inom=10.5 A; Коэф. гидр. сопр.: 0.3; 1. 139,7х8 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=126,3 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - нж; 5. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 5. строительная длина-не более 400 мм; 6. Демонтажный размер - не более 1810 мм; 7. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42) | 2021-03-14 | АЭП;БКП-1;Ооб | 1037218 | ЗЗ № 2018-106 от 01.02.2018 | Февраль К005 Задвижки ВД DN 125,DN 500 | 2018-09-06 | 193053.5
30 | 2.ИСУП.5884110 | 21JNB21AA001 | Задвижка | ЗД30-125-110-300-Э/О-Н с электроприводом Э/О | 2BIIa | QA2 | оборудование | 125 | 9.8 | 305 | Основной конденсат 2 конт |  | 455 | Электропривод |  | 4,25 | нж | под приварку | ТУ 37-025-70262486-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-29Т |  |  | KUR_1165347 | 2ЗЛ | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-10-30 | 0.3 | 0 | Реакторное здание (20UJA); код помещения 20UJA24R001 |  |  | tсраб=30 s; Inom=10.5 A; Коэф. гидр. сопр.: 0.3; 1. 139,7х8 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=126,3 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - нж; 5. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 5. строительная длина-не более 400 мм; 6. Демонтажный размер - не более 1810 мм; 7. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42) | 2021-03-14 | АЭП;БКП-1;Ооб | 1037218 | ЗЗ № 2018-106 от 01.02.2018 | Февраль К005 Задвижки ВД DN 125,DN 500 | 2018-09-06 | 193053.5
31 | 2.ИСУП.5884111 | 22JNB33AA003 | Задвижка | ЗД30-125-110-300-Э/О-Н с электроприводом Э/О | 2BIIa | QA2 | оборудование | 125 | 9.8 | 305 | Основной конденсат 2 конт |  | 455 | Электропривод |  | 4,25 | нж | под приварку | ТУ 37-025-70262486-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-29Т |  |  | KUR_1165347 | 2ЗЛ | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-10-30 | 0.3 | 0 | Реакторное здание (20UJA); код помещения 20UJA24R002 |  |  | tсраб=30 s; Inom=10.5 A; Коэф. гидр. сопр.: 0.3; 1. 139,7х8 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=126,3 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - нж; 5. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 5. строительная длина-не более 400 мм; 6. Демонтажный размер - не более 1810 мм; 7. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42) | 2021-03-14 | АЭП;БКП-1;Ооб | 1037218 | ЗЗ № 2018-106 от 01.02.2018 | Февраль К005 Задвижки ВД DN 125,DN 500 | 2018-09-06 | 193053.5
32 | 2.ИСУП.5884112 | 22JNB41AA003 | Задвижка | ЗД30-125-110-300-Э/О-Н с электроприводом Э/О | 2BIIa | QA2 | оборудование | 125 | 9.8 | 305 | Основной конденсат 2 конт |  | 455 | Электропривод |  | 4,25 | нж | под приварку | ТУ 37-025-70262486-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-29Т |  |  | KUR_1165347 | 2ЗЛ | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-10-30 | 0.3 | 0 | Реакторное здание (20UJA); код помещения 20UJA24R006 |  |  | tсраб=30 s; Inom=10.5 A; Коэф. гидр. сопр.: 0.3; 1. 139,7х8 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=126,3 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - нж; 5. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 5. строительная длина-не более 400 мм; 6. Демонтажный размер - не более 1810 мм; 7. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42) | 2021-03-14 | АЭП;БКП-1;Ооб | 1037218 | ЗЗ № 2018-106 от 01.02.2018 | Февраль К005 Задвижки ВД DN 125,DN 500 | 2018-09-06 | 193053.5
33 | 2.ИСУП.5884113 | 21JNB21AA003 | Задвижка | ЗД30-125-110-300-Э/О-Н с электроприводом Э/О | 2BIIa | QA2 | оборудование | 125 | 9.8 | 305 | Основной конденсат 2 конт |  | 455 | Электропривод |  | 4,25 | нж | под приварку | ТУ 37-025-70262486-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-29Т |  |  | KUR_1165347 | 2ЗЛ | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-10-30 | 0.3 | 0 | Реакторное здание (20UJA); код помещения 20UJA24R001 |  |  | tсраб=30 s; Inom=10.5 A; Коэф. гидр. сопр.: 0.3; 1. 139,7х8 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=126,3 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - нж; 5. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 5. строительная длина-не более 400 мм; 6. Демонтажный размер - не более 1810 мм; 7. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42) | 2021-03-14 | АЭП;БКП-1;Ооб | 1037218 | ЗЗ № 2018-106 от 01.02.2018 | Февраль К005 Задвижки ВД DN 125,DN 500 | 2018-09-06 | 193053.5
34 | 2.ИСУП.5884114 | 21JNB13AA003 | Задвижка | ЗД30-125-110-300-Э/О-Н с электроприводом Э/О | 2BIIa | QA2 | оборудование | 125 | 9.8 | 305 | Основной конденсат 2 конт |  | 455 | Электропривод |  | 4,25 | нж | под приварку | ТУ 37-025-70262486-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-29Т |  |  | KUR_1165347 | 2ЗЛ | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-10-30 | 0.3 | 0 | Реакторное здание (20UJA); код помещения 20UJA24R001 |  |  | tсраб=30 s; Inom=10.5 A; Коэф. гидр. сопр.: 0.3; 1. 139,7х8 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=126,3 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - нж; 5. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 5. строительная длина-не более 400 мм; 6. Демонтажный размер - не более 1810 мм; 7. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42) | 2021-03-14 | АЭП;БКП-1;Ооб | 1037218 | ЗЗ № 2018-106 от 01.02.2018 | Февраль К005 Задвижки ВД DN 125,DN 500 | 2018-09-06 | 193053.5
35 | 2.ИСУП.5884117 | 22JNB31AA001 | Задвижка | ЗД30-125-110-300-Э/П-Н с электроприводом Э/П | 2BIIa | QA2 | оборудование | 125 | 9 | 140 | Основной конденсат 2 конт |  | 455 | Электропривод |  | 4,25 | нж | под приварку | ТУ 37-025-70262486-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-29Т |  |  | KUR_1198817 | 2ЗЛ | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-10-30 | 0.3 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  |  | 20UKA; tсраб=30 s; Inom=10.5 A; Коэф. гидр. сопр.: 0.3; 1. 139,7х8 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=126,3 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - нж; 5. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 6. строительная длина-не более 400 мм. 7 Демонтажный размер - не более 1810 мм; 8. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42) | 2021-03-14 | АЭП;БКП-1;Ооб | 1047965 | ЗЗ № 2018-106 от 01.02.2018 | Февраль К005 Задвижки ВД DN 125,DN 500 | 2018-09-06 | 193053.5
36 | 2.ИСУП.5884118 | 21JNB11AA001 | Задвижка | ЗД30-125-110-300-Э/П-Н с электроприводом Э/П | 2BIIa | QA2 | оборудование | 125 | 9 | 140 | Основной конденсат 2 конт |  | 455 | Электропривод |  | 4,25 | нж | под приварку | ТУ 37-025-70262486-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-29Т |  |  | KUR_1198817 | 2ЗЛ | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-10-30 | 0.3 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  |  | 20UKA; tсраб=30 s; Inom=10.5 A; Коэф. гидр. сопр.: 0.3; 1. 139,7х8 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=126,3 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - нж; 5. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 6. строительная длина-не более 400 мм. 7 Демонтажный размер - не более 1810 мм; 8. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42) | 2021-03-14 | АЭП;БКП-1;Ооб | 1047965 | ЗЗ № 2018-106 от 01.02.2018 | Февраль К005 Задвижки ВД DN 125,DN 500 | 2018-09-06 | 193053.5
[21 empty] | ИТОГО: | [5 empty] | 36 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
От Поставщика
ПРИМЕЧАНИЯ,
1) Условные обозначения для привода (э/о и э/п), указанные в графе «Тип»:
«э/о - от электропривода (исполнение для гермозоны); э/п - от электропровода (исполнение для обслуживаемых помещений).
При этом марка привода определяется поставщиком в соответствии с ИТТ, извещением к ИТТ и предложенным типом арматуры;
2) Требования к техническим параметрам, о которых в ИТТ прописано «указаны в конкурсной спецификации» и при этом отсутствующим в спецификации, являются необязательными».
3) Относительно интервала значений параметров в закупочной спецификации
3.1 относительно массогабаритных размеров и времени срабатывания:
«При отсутствии в графе «Примечание» спецификации явно указанных требований по интервалу массогабаритных значений, массогабаритные параметры арматуры (кроме размеров по разделке кромок) и время срабатывания указаны в спецификации как предельно допустимые (не более);
3.2 относительно мощности электродвигателя: «Значения мощности электродвигателя в закупочной спецификации указаны по прототипу, требования определяются п.3.11.1 ИТТ KUR PAA-0001».