## Октябрь Куд 24
Приложение 1
Поставка задвижек до DN 300 ВД для сооружения энергоблоков 3,4 АЭС "Куданкулам"
Item No. | Item No as per Contract with NPCIL | Item No Specification of AEP (SSO number) | Code as per KKS, MCS | Name of the equipment | Type, grade, model, code, technical characteristic | No. of TU, drawing, specifications etc. | Safety class/ group/ category of seismic resistance | Quality assurance category | Material | Unit of measurement | Quantity | Mass (kg) |  | Climatic design and category of placement | Conditions of storage | Location (elevation) | Delivery date in month (from the date of conclusion of the Contract) | Price for payment |  | remarks
[12 empty] | Per unit | Total | Type of atmosphere | Type of atmosphere |  |  | Per unit | Total
№ позиции | № Позиции по контракту с ИКАЭЛ | № п/п по спецификации АЭП (номер по СЗС) | Код по KKS, MCS | Наименование оборудования | Тип, марка, модель, шифр, техническая характеристика | № ТУ, чертежа, технических требований и др. | Класс безопасности/ Группа/ Категория сейсмостойкости | Категория обеспечения качества | Материал | Единица измерения | Количество | Масса (кг) | Столбец1 | Климатическое исполнение и категория размещения | Условия хранения | Место установки | Срок поставки в месяцах (с даты заключения Договора) | Цена , руб | Столбец2 | Примечание | Код ЕОН НСИ (GID) | Столбец3 | диаметр | давление | управление
[12 empty] | Единицы | Общая | Тип атмосферы | Тип атмосферы |  |  | Ед. | Общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | б/н | 110.7.103.4 | 32JNA25AA001 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу 933-150-ЭКБ-Т3 DN 150.0 mm Pp 11.0 MPa Tp 300 oC primary circuit Ду 150.0 мм Рр 11.0 МПа Тр 300 оС теплоноситель I контура | по типу TU ТУ37-041-05015348-2004 | 2BIIа/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 470 | 470 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UKA - Системы безопасности реактора. Фундаментная часть / reactor protection systems. Foundation part. | 2018-09-17 | 3120000 | 3120000 | вне оболочки; срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность (арматура должна быть ремонтопригодна без вырезки из трубопровода) - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1 НП-068-05; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; конструкция соосная; L=400 мм; H=1320 мм; DN х S,мм-159x9; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ Р 50746-2000 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%; мощность Э/П не более 9,5 кВт; tср 36 с, не более for installation outside containment; service life 30 yrs not less; repairability (valves shall allow repairs without dismantling from the pipeline) - i 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistanse - i.2.3.5 of NP-068-05; delivery set - i.3.6 of NP-068-05; sealing - i.2.3.8 of NP-068-05; civil structures and valve mounting - i. 3.1 of NP-068-05; electrically-operated actuator protection class- i.5.1.1 of NP-068-05; co-axial structure; L=400 mm; H=1320 mm; DN х S,mm-159x9; electrically-operated actuator shall meet i.5.1, 5.3 of NP-068-05; electrically-operated actuator shall tolerate frequency deviations in range from 49,0 to 50,5 Hz – continuously; in range (47,5 – 49,0) Hz and (50,5-52,5) Hz – up to 5 min once but not more 750 mins for the whole service life ; - in range (47,5 – 49,0) Hz and (50,5-52,5) Hz – up to 5 min once but not more 750 mins for the whole service life; in range (46,0 – 47,5) Hz – up to 30 sec once, but not more 300 mins for the whole service life; limit and torque switch of electrically-operated actuator : U - from 24 to 48 V; I - from 1 to 400 mА; EMC as per GOST R 50746-2000 - IV «А»; voltage rating of actuator: 220 V tolerance from +10 to -15%; 380/220 V tolerance from +10 to -15%; power rating not above 9,5 kW; tср 36 s, not above | 769522 | ЗЗ 2016_1646 | 150 | 11 | э/прив
2 | б/н | 110.7.103.4 | 33JNA35AA001 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу 933-150-ЭКБ-Т3 DN 150.0 mm Pp 11.0 MPa Tp 300 oC primary circuit Ду 150.0 мм Рр 11.0 МПа Тр 300 оС теплоноситель I контура | по типу TU ТУ37-041-05015348-2004 | 2BIIа/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 470 | 470 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UKA - Системы безопасности реактора. Фундаментная часть / reactor protection systems. Foundation part. | 2018-09-17 | 3120000 | 3120000 | вне оболочки; срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность (арматура должна быть ремонтопригодна без вырезки из трубопровода) - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1 НП-068-05; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; конструкция соосная; L=400 мм; H=1320 мм; DN х S,мм-159x9; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ Р 50746-2000 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%; мощность Э/П не более 9,5 кВт; tср 36 с, не более for installation outside containment; service life 30 yrs not less; repairability (valves shall allow repairs without dismantling from the pipeline) - i 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistanse - i.2.3.5 of NP-068-05; delivery set - i.3.6 of NP-068-05; sealing - i.2.3.8 of NP-068-05; civil structures and valve mounting - i. 3.1 of NP-068-05; electrically-operated actuator protection class- i.5.1.1 of NP-068-05; co-axial structure; L=400 mm; H=1320 mm; DN х S,mm-159x9; electrically-operated actuator shall meet i.5.1, 5.3 of NP-068-05; electrically-operated actuator shall tolerate frequency deviations in range from 49,0 to 50,5 Hz – continuously; in range (47,5 – 49,0) Hz and (50,5-52,5) Hz – up to 5 min once but not more 750 mins for the whole service life ; - in range (47,5 – 49,0) Hz and (50,5-52,5) Hz – up to 5 min once but not more 750 mins for the whole service life; in range (46,0 – 47,5) Hz – up to 30 sec once, but not more 300 mins for the whole service life; limit and torque switch of electrically-operated actuator : U - from 24 to 48 V; I - from 1 to 400 mА; EMC as per GOST R 50746-2000 - IV «А»; voltage rating of actuator: 220 V tolerance from +10 to -15%; 380/220 V tolerance from +10 to -15%; power rating not above 9,5 kW; tср 36 s, not above | 769522 | ЗЗ 2016_1646 | 150 | 11 | э/прив
3 | б/н | 110.7.103.4 | 34JNA45AA001 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу 933-150-ЭКБ-Т3 DN 150.0 mm Pp 11.0 MPa Tp 300 oC primary circuit Ду 150.0 мм Рр 11.0 МПа Тр 300 оС теплоноситель I контура | по типу TU ТУ37-041-05015348-2004 | 2BIIа/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 470 | 470 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UKA - Системы безопасности реактора. Фундаментная часть / reactor protection systems. Foundation part. | 2018-09-17 | 3120000 | 3120000 | вне оболочки; срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность (арматура должна быть ремонтопригодна без вырезки из трубопровода) - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1 НП-068-05; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; конструкция соосная; L=400 мм; H=1320 мм; DN х S,мм-159x9; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ Р 50746-2000 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%; мощность Э/П не более 9,5 кВт; tср 36 с, не более for installation outside containment; service life 30 yrs not less; repairability (valves shall allow repairs without dismantling from the pipeline) - i 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistanse - i.2.3.5 of NP-068-05; delivery set - i.3.6 of NP-068-05; sealing - i.2.3.8 of NP-068-05; civil structures and valve mounting - i. 3.1 of NP-068-05; electrically-operated actuator protection class- i.5.1.1 of NP-068-05; co-axial structure; L=400 mm; H=1320 mm; DN х S,mm-159x9; electrically-operated actuator shall meet i.5.1, 5.3 of NP-068-05; electrically-operated actuator shall tolerate frequency deviations in range from 49,0 to 50,5 Hz – continuously; in range (47,5 – 49,0) Hz and (50,5-52,5) Hz – up to 5 min once but not more 750 mins for the whole service life ; - in range (47,5 – 49,0) Hz and (50,5-52,5) Hz – up to 5 min once but not more 750 mins for the whole service life; in range (46,0 – 47,5) Hz – up to 30 sec once, but not more 300 mins for the whole service life; limit and torque switch of electrically-operated actuator : U - from 24 to 48 V; I - from 1 to 400 mА; EMC as per GOST R 50746-2000 - IV «А»; voltage rating of actuator: 220 V tolerance from +10 to -15%; 380/220 V tolerance from +10 to -15%; power rating not above 9,5 kW; tср 36 s, not abov | 769522 | ЗЗ 2016_1646 | 150 | 11 | э/прив
4 | б/н | 110.7.103.4 | 31JNA15AA002 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу 933-150-ЭКБ-Т3 DN 150.0 mm Pp 11.0 MPa Tp 300 oC primary circuit Ду 150.0 мм Рр 11.0 МПа Тр 300 оС теплоноситель I контура | по типу TU ТУ37-041-05015348-2004 | 2BIIа/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 470 | 470 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UKA - Системы безопасности реактора. Фундаментная часть / reactor protection systems. Foundation part. | 2018-09-17 | 3120000 | 3120000 | вне оболочки; срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность (арматура должна быть ремонтопригодна без вырезки из трубопровода) - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1 НП-068-05; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; конструкция соосная; L=400 мм; H=1320 мм; DN х S,мм-159x9; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ Р 50746-2000 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%; мощность Э/П не более 9,5 кВт; tср 36 с, не более for installation outside containment; service life 30 yrs not less; repairability (valves shall allow repairs without dismantling from the pipeline) - i 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistanse - i.2.3.5 of NP-068-05; delivery set - i.3.6 of NP-068-05; sealing - i.2.3.8 of NP-068-05; civil structures and valve mounting - i. 3.1 of NP-068-05; electrically-operated actuator protection class- i.5.1.1 of NP-068-05; co-axial structure; L=400 mm; H=1320 mm; DN х S,mm-159x9; electrically-operated actuator shall meet i.5.1, 5.3 of NP-068-05; electrically-operated actuator shall tolerate frequency deviations in range from 49,0 to 50,5 Hz – continuously; in range (47,5 – 49,0) Hz and (50,5-52,5) Hz – up to 5 min once but not more 750 mins for the whole service life ; - in range (47,5 – 49,0) Hz and (50,5-52,5) Hz – up to 5 min once but not more 750 mins for the whole service life; in range (46,0 – 47,5) Hz – up to 30 sec once, but not more 300 mins for the whole service life; limit and torque switch of electrically-operated actuator : U - from 24 to 48 V; I - from 1 to 400 mА; EMC as per GOST R 50746-2000 - IV «А»; voltage rating of actuator: 220 V tolerance from +10 to -15%; 380/220 V tolerance from +10 to -15%; power rating not above 9,5 kW; tср 36 s, not abov | 769522 | ЗЗ 2016_1646 | 150 | 11 | э/прив
5 | б/н | 110.7.103.4 | 32JNA25AA002 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу 933-150-ЭКБ-Т3 DN 150.0 mm Pp 11.0 MPa Tp 300 oC primary circuit Ду 150.0 мм Рр 11.0 МПа Тр 300 оС теплоноситель I контура | по типу TU ТУ37-041-05015348-2004 | 2BIIа/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 470 | 470 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UKA - Системы безопасности реактора. Фундаментная часть / reactor protection systems. Foundation part. | 2018-09-17 | 3120000 | 3120000 | вне оболочки; срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность (арматура должна быть ремонтопригодна без вырезки из трубопровода) - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1 НП-068-05; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; конструкция соосная; L=400 мм; H=1320 мм; DN х S,мм-159x9; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ Р 50746-2000 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%; мощность Э/П не более 9,5 кВт; tср 36 с, не более for installation outside containment; service life 30 yrs not less; repairability (valves shall allow repairs without dismantling from the pipeline) - i 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistanse - i.2.3.5 of NP-068-05; delivery set - i.3.6 of NP-068-05; sealing - i.2.3.8 of NP-068-05; civil structures and valve mounting - i. 3.1 of NP-068-05; electrically-operated actuator protection class- i.5.1.1 of NP-068-05; co-axial structure; L= 400 mm; H= 1320 mm; - DN х S,мм-159x9; electrically-operated actuator shall meet i.5.1, 5.3 of NP-068-05; electrically-operated actuator shall tolerate frequency deviations in range from 49,0 to 50,5 Hz – continuously; in range (47,5 – 49,0) Hz and (50,5-52,5) Hz – up to 5 min once but not more 750 mins for the whole service life ; - in range (47,5 – 49,0) Hz and (50,5-52,5) Hz – up to 5 min once but not more 750 mins for the whole service life; in range (46,0 – 47,5) Hz – up to 30 sec once, but not more 300 mins for the whole service life; limit and torque switch of electrically-operated actuator : U - from 24 to 48 V; I - from 1 to 400 mА; EMC as per GOST R 50746-2000 - IV «А»; voltage rating of actuator: 220 V tolerance from +10 to -15%; 380/220 V tolerance from +10 to -15%; power rating not above 9,5 kW; tср 36 s, not abov | 769522 | ЗЗ 2016_1646 | 150 | 11 | э/прив
6 | б/н | 110.7.103.4 | 33JNA35AA002 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу 933-150-ЭКБ-Т3 DN 150.0 mm Pp 11.0 MPa Tp 300 oC primary circuit Ду 150.0 мм Рр 11.0 МПа Тр 300 оС теплоноситель I контура | по типу TU ТУ37-041-05015348-2004 | 2BIIа/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 470 | 470 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UKA - Системы безопасности реактора. Фундаментная часть / reactor protection systems. Foundation part. | 2018-09-17 | 3120000 | 3120000 | вне оболочки; срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность (арматура должна быть ремонтопригодна без вырезки из трубопровода) - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1 НП-068-05; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; конструкция соосная; L=400 мм; H=1320 мм; DN х S,мм-159x9; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ Р 50746-2000 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%; мощность Э/П не более 9,5 кВт; tср 36 с, не более for installation outside containment; service life 30 yrs not less; repairability (valves shall allow repairs without dismantling from the pipeline) - i 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistanse - i.2.3.5 of NP-068-05; delivery set - i.3.6 of NP-068-05; sealing - i.2.3.8 of NP-068-05; civil structures and valve mounting - i. 3.1 of NP-068-05; electrically-operated actuator protection class- i.5.1.1 of NP-068-05; co-axial structure; L= 400 mm; H= 1320 mm; - DN х S,мм-159x9; electrically-operated actuator shall meet i.5.1, 5.3 of NP-068-05; electrically-operated actuator shall tolerate frequency deviations in range from 49,0 to 50,5 Hz – continuously; in range (47,5 – 49,0) Hz and (50,5-52,5) Hz – up to 5 min once but not more 750 mins for the whole service life ; - in range (47,5 – 49,0) Hz and (50,5-52,5) Hz – up to 5 min once but not more 750 mins for the whole service life; in range (46,0 – 47,5) Hz – up to 30 sec once, but not more 300 mins for the whole service life; limit and torque switch of electrically-operated actuator : U - from 24 to 48 V; I - from 1 to 400 mА; EMC as per GOST R 50746-2000 - IV «А»; voltage rating of actuator: 220 V tolerance from +10 to -15%; 380/220 V tolerance from +10 to -15%; power rating not above 9,5 kW; tср 36 s, not abov | 769522 | ЗЗ 2016_1646 | 150 | 11 | э/прив
7 | б/н | 110.7.103.4 | 34JNA45AA002 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу 933-150-ЭКБ-Т3 DN 150.0 mm Pp 11.0 MPa Tp 300 oC primary circuit Ду 150.0 мм Рр 11.0 МПа Тр 300 оС теплоноситель I контура | по типу TU ТУ37-041-05015348-2004 | 2BIIа/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 470 | 470 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UKA - Системы безопасности реактора. Фундаментная часть / reactor protection systems. Foundation part. | 2018-09-17 | 3120000 | 3120000 | вне оболочки; срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность (арматура должна быть ремонтопригодна без вырезки из трубопровода) - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1 НП-068-05; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; конструкция соосная; L=400 мм; H=1320 мм; DN х S,мм-159x9; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ Р 50746-2000 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%; мощность Э/П не более 9,5 кВт; tср 36 с, не более for installation outside containment; service life 30 yrs not less; repairability (valves shall allow repairs without dismantling from the pipeline) - i 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistanse - i.2.3.5 of NP-068-05; delivery set - i.3.6 of NP-068-05; sealing - i.2.3.8 of NP-068-05; civil structures and valve mounting - i. 3.1 of NP-068-05; electrically-operated actuator protection class- i.5.1.1 of NP-068-05; co-axial structure; L=400 mm; H=1320 mm; DN х S,mm-159x9; electrically-operated actuator shall meet i.5.1, 5.3 of NP-068-05; electrically-operated actuator shall tolerate frequency deviations in range from 49,0 to 50,5 Hz – continuously; in range (47,5 – 49,0) Hz and (50,5-52,5) Hz – up to 5 min once but not more 750 mins for the whole service life ; - in range (47,5 – 49,0) Hz and (50,5-52,5) Hz – up to 5 min once but not more 750 mins for the whole service life; in range (46,0 – 47,5) Hz – up to 30 sec once, but not more 300 mins for the whole service life; limit and torque switch of electrically-operated actuator : U - from 24 to 48 V; I - from 1 to 400 mА; EMC as per GOST R 50746-2000 - IV «А»; voltage rating of actuator: 220 V tolerance from +10 to -15%; 380/220 V tolerance from +10 to -15%; power rating not above 9,5 kW; tср 36 s, not abov | 769522 | ЗЗ 2016_1646 | 150 | 11 | э/прив
8 | б/н | 110.7.103.4 | 31JNA15AA001 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу 933-150-ЭКБ-Т3 DN 150.0 mm Pp 11.0 MPa Tp 300 oC primary circuit Ду 150.0 мм Рр 11.0 МПа Тр 300 оС теплоноситель I контура | по типу TU ТУ37-041-05015348-2004 | 2BIIа/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 470 | 470 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UKA - Системы безопасности реактора. Фундаментная часть / reactor protection systems. Foundation part. | 2018-09-17 | 3120000 | 3120000 | вне оболочки; срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность (арматура должна быть ремонтопригодна без вырезки из трубопровода) - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1 НП-068-05; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; конструкция соосная; L=400 мм; H=1320 мм; DN х S,мм-159x9; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ Р 50746-2000 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%; мощность Э/П не более 9,5 кВт; tср 36 с, не более for installation outside containment; service life 30 yrs not less; repairability (valves shall allow repairs without dismantling from the pipeline) - i 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistanse - i.2.3.5 of NP-068-05; delivery set - i.3.6 of NP-068-05; sealing - i.2.3.8 of NP-068-05; civil structures and valve mounting - i. 3.1 of NP-068-05; electrically-operated actuator protection class- i.5.1.1 of NP-068-05; co-axial structure; L=400 mm; H=1320 mm; DN х S,mm-159x9; electrically-operated actuator shall meet i.5.1, 5.3 of NP-068-05; electrically-operated actuator shall tolerate frequency deviations in range from 49,0 to 50,5 Hz – continuously; in range (47,5 – 49,0) Hz and (50,5-52,5) Hz – up to 5 min once but not more 750 mins for the whole service life ; - in range (47,5 – 49,0) Hz and (50,5-52,5) Hz – up to 5 min once but not more 750 mins for the whole service life; in range (46,0 – 47,5) Hz – up to 30 sec once, but not more 300 mins for the whole service life; limit and torque switch of electrically-operated actuator : U - from 24 to 48 V; I - from 1 to 400 mА; EMC as per GOST R 50746-2000 - IV «А»; voltage rating of actuator: 220 V tolerance from +10 to -15%; 380/220 V tolerance from +10 to -15%; power rating not above 9,5 kW; tср 36 s, not abov | 769522 | ЗЗ 2016_1646 | 150 | 11 | э/прив
9 | б/н | 110.7.106.4 | 30LCS51AA002 | Electrically-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу 1079-300-ЭКА-02-ТЗ DN 300.0 mm Pp 8.6 MPa Tp 300 oC secondary circuit main condensate Ду 300.0 мм Рр 8.6 МПа Тр 300 оС Основной конденсат 2 конт | по типу TU ТУ 37-041-05015348-2004 | 3CIIIа/ II | QA3 | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 179 | 179 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UMA - Здание турбины / turbine hall | 2018-09-17 | 4150000 | 4150000 | вне оболочки; срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность (арматура должна быть ремонтопригодна без вырезки из трубопровода) - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1 НП-068-05; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; конструкция соосная; L= 870 мм; H=1427мм; Тип разделки-1-25(C-25) DN х S,мм - 325x19; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ Р 50746-2000 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%; мощность Э/П не более 9,5 кВт; tср 40 с, не более for installation outside containment; service life 30 yrs not less; repairability (valves shall allow repairs without dismantling from the pipeline) - i 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistanse - i.2.3.5 of NP-068-05; delivery set - i.3.6 of NP-068-05; sealing - i.2.3.8 of NP-068-05; civil structures and valve mounting - i. 3.1 of NP-068-05; electrically-operated actuator protection class- i.5.1.1 of NP-068-05; co-axial structure; L=870 mm; H=1427 mm; 1-25(C-25) DN х S,mm-325x19; electrically-operated actuator shall meet i.5.1, 5.3 of NP-068-05; electrically-operated actuator shall tolerate frequency deviations in range from 49,0 to 50,5 Hz – continuously; in range (47,5 – 49,0) Hz and (50,5-52,5) Hz – up to 5 min once but not more 750 mins for the whole service life ; - in range (47,5 – 49,0) Hz and (50,5-52,5) Hz – up to 5 min once but not more 750 mins for the whole service life; in range (46,0 – 47,5) Hz – up to 30 sec once, but not more 300 mins for the whole service life; limit and torque switch of electrically-operated actuator : U - from 24 to 48 V; I - from 1 to 400 mА; EMC as per GOST R 50746-2000 - IV «А»; voltage rating of actuator: 220 V tolerance from +10 to -15%; 380/220 V tolerance from +10 to -15%; power rating not above 9,5 kW; tср 40 s, not abov | 769596 | ЗЗ 2016_1646 | 300 | 8,6 | э/прив
10 | б/н | 110.7.115.8 | 30LCS51AA001 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу 1079-300-ЭКА-02-Т3 DN 300.0 mm Pp 8.6 MPa Tp 300 oC condensate Ду 300.0 мм Рр 8.6 МПа Тр 300 оС конденсат | по типу TU ТУ 37-041-05015348-2004 | 3СIIIа/ II | QA3 | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 946 | 946 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UMA - Здание турбины / turbine hall | 2018-09-17 | 4150000 | 4150000 | вне оболочки; срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность (арматура должна быть ремонтопригодна без вырезки из трубопровода) - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1 НП-068-05; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; конструкция соосная; L= 870 мм; H=1427мм; Тип разделки-1-25(C-25) DN х S,мм - 325x19; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ Р 50746-2000 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%; мощность Э/П не более 9,5 кВт; tср 40 с, не более for installation outside containment; service life 30 yrs not less; repairability (valves shall allow repairs without dismantling from the pipeline) - i 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistanse - i.2.3.5 of NP-068-05; delivery set - i.3.6 of NP-068-05; sealing - i.2.3.8 of NP-068-05; civil structures and valve mounting - i. 3.1 of NP-068-05; electrically-operated actuator protection class- i.5.1.1 of NP-068-05; co-axial structure; L=870 mm; H=1427 mm; 1-25(C-25) DN х S,mm-325x19; electrically-operated actuator shall meet i.5.1, 5.3 of NP-068-05; electrically-operated actuator shall tolerate frequency deviations in range from 49,0 to 50,5 Hz – continuously; in range (47,5 – 49,0) Hz and (50,5-52,5) Hz – up to 5 min once but not more 750 mins for the whole service life ; - in range (47,5 – 49,0) Hz and (50,5-52,5) Hz – up to 5 min once but not more 750 mins for the whole service life; in range (46,0 – 47,5) Hz – up to 30 sec once, but not more 300 mins for the whole service life; limit and torque switch of electrically-operated actuator : U - from 24 to 48 V; I - from 1 to 400 mА; EMC as per GOST R 50746-2000 - IV «А»; voltage rating of actuator: 220 V tolerance from +10 to -15%; 380/220 V tolerance from +10 to -15%; power rating not above 9,5 kW; tср 40 s, not abov | 769596 | ЗЗ 2016_1646 | 300 | 8,6 | э/прив
11 | б/н | 110.7.115.5 | 30LAB16AA001 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу 1079-300-ЭКА-02-Т3 DN 300.0 mm Pp 12.0 MPa Tp 250 oC condensate Ду 300.0 мм Рр 12.0 МПа Тр 250 оС конденсат | по типу TU ТУ 37-041-05015348-2004 | 3CIIIa/ II | QA3 | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 946 | 946 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UMA - Здание турбины / turbine hall | 2019-03-16 | 4150000 | 4150000 | вне оболочки; срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность (арматура должна быть ремонтопригодна без вырезки из трубопровода) - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1 НП-068-05; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; конструкция соосная; L=870 мм; H=1427 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки - 1-25(С-25) DN х S,мм- 325х19 Др,мм-290(+0,81); Разделка кромок патрубков: Тип разделки - 1-25(С-25) DN х S,мм- 325х19 Др,мм-290(+0,81); Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ Р 50746-2000 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%; мощность Э/П не более 9,5 кВт; tср 135 с, не более for installation outside containment; service life 30 yrs not less; repairability (valves shall allow repairs without dismantling from the pipeline) - i 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistanse - i.2.3.5 of NP-068-05; delivery set - i.3.6 of NP-068-05; sealing - i.2.3.8 of NP-068-05; civil structures and valve mounting - i. 3.1 of NP-068-05; electrically-operated actuator protection class- i.5.1.1 of NP-068-05; co-axial structure; L=870 mm; H=1427 mm; - 1-25(С-25) DN х S,мм- 325х19 Др,мм-290(+0,81); electrically-operated actuator shall meet i.5.1, 5.3 of NP-068-05; electrically-operated actuator shall tolerate frequency deviations in range from 49,0 to 50,5 Hz – continuously; in range (47,5 – 49,0) Hz and (50,5-52,5) Hz – up to 5 min once but not more 750 mins for the whole service life ; - in range (47,5 – 49,0) Hz and (50,5-52,5) Hz – up to 5 min once but not more 750 mins for the whole service life; in range (46,0 – 47,5) Hz – up to 30 sec once, but not more 300 mins for the whole service life; limit and torque switch of electrically-operated actuator : U - from 24 to 48 V; I - from 1 to 400 mА; EMC as per GOST R 50746-2000 - IV «А»; voltage rating of actuator: 220 V tolerance from +10 to -15%; 380/220 V tolerance from +10 to -15%; power rating not above 9,5 kW; tср 135 s, not abov | 130015 | ЗЗ 2016_1646 | 300 | 12 | э/прив
12 | б/н | 110.7.115.5 | 30LAB16AA002 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу 1079-300-ЭКА-02-Т3 DN 300.0 mm Pp 12.0 MPa Tp 250 oC condensate Ду 300.0 мм Рр 12.0 МПа Тр 250 оС конденсат | по типу TU ТУ 37-041-05015348-2004 | 3CIIIa/ II | QA3 | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 946 | 946 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UMA - Здание турбины / turbine hall | 2019-03-16 | 4150000 | 4150000 | вне оболочки; срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность (арматура должна быть ремонтопригодна без вырезки из трубопровода) - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1 НП-068-05; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; конструкция соосная; L=870 мм; H=1427 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки - 1-25(С-25) DN х S,мм- 325х19 Др,мм-290(+0,81); Разделка кромок патрубков: Тип разделки - 1-25(С-25) DN х S,мм- 325х19 Др,мм-290(+0,81); Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ Р 50746-2000 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%; мощность Э/П не более 9,5 кВт; tср 135 с, не более for installation outside containment; service life 30 yrs not less; repairability (valves shall allow repairs without dismantling from the pipeline) - i 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistanse - i.2.3.5 of NP-068-05; delivery set - i.3.6 of NP-068-05; sealing - i.2.3.8 of NP-068-05; civil structures and valve mounting - i. 3.1 of NP-068-05; electrically-operated actuator protection class- i.5.1.1 of NP-068-05; co-axial structure; L=870 mm; H=1427 mm; - 1-25(С-25) DN х S,мм- 325х19 Др,mm-290(+0,81); electrically-operated actuator shall meet i.5.1, 5.3 of NP-068-05; electrically-operated actuator shall tolerate frequency deviations in range from 49,0 to 50,5 Hz – continuously; in range (47,5 – 49,0) Hz and (50,5-52,5) Hz – up to 5 min once but not more 750 mins for the whole service life ; - in range (47,5 – 49,0) Hz and (50,5-52,5) Hz – up to 5 min once but not more 750 mins for the whole service life; in range (46,0 – 47,5) Hz – up to 30 sec once, but not more 300 mins for the whole service life; limit and torque switch of electrically-operated actuator : U - from 24 to 48 V; I - from 1 to 400 mА; EMC as per GOST R 50746-2000 - IV «А»; voltage rating of actuator: 220 V tolerance from +10 to -15%; 380/220 V tolerance from +10 to -15%; power rating not above 9,5 kW; tср 135 s, not abov | 130015 | ЗЗ 2016_1646 | 300 | 12 | э/прив
13 | б/н | 110.7.115.10 | 30LAB10AA002 | Electrically-operated wedge gate valve Задвижка клиновая с электроприводом | по типу 1079-300-ЭКА-02-Т3 DN 300.0 mm Pp 12.0 MPa Tp 250 oC condensate Ду 300.0 мм Рр 12.0 МПа Тр 250 оС конденсат | по типу TU ТУ 37-041-05015348-2004 | 3СIIIa/ II | QA3 | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 946 | 946 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UMA - Здание турбины / turbine hall | 2019-03-16 | 4150000 | 4150000 | вне оболочки; срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность (арматура должна быть ремонтопригодна без вырезки из трубопровода) - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1 НП-068-05; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; конструкция соосная; L=870 мм; H=1427 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки - 1-25(С-25) DN х S,мм- 325х19 Др,мм-290(+0,81); Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ Р 50746-2000 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%; мощность Э/П не более 9,5 кВт; tср 40 с, не более for installation outside containment; service life 30 yrs not less; repairability (valves shall allow repairs without dismantling from the pipeline) - i 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistanse - i.2.3.5 of NP-068-05; delivery set - i.3.6 of NP-068-05; sealing - i.2.3.8 of NP-068-05; civil structures and valve mounting - i. 3.1 of NP-068-05; electrically-operated actuator protection class- i.5.1.1 of NP-068-05; co-axial structure; L=870 mm; H=1427 mm; - 1-25(С-25) DN х S,мм- 325х19 Др,mm-290(+0,81); electrically-operated actuator shall meet i.5.1, 5.3 of NP-068-05; electrically-operated actuator shall tolerate frequency deviations in range from 49,0 to 50,5 Hz – continuously; in range (47,5 – 49,0) Hz and (50,5-52,5) Hz – up to 5 min once but not more 750 mins for the whole service life ; - in range (47,5 – 49,0) Hz and (50,5-52,5) Hz – up to 5 min once but not more 750 mins for the whole service life; in range (46,0 – 47,5) Hz – up to 30 sec once, but not more 300 mins for the whole service life; limit and torque switch of electrically-operated actuator : U - from 24 to 48 V; I - from 1 to 400 mА; EMC as per GOST R 50746-2000 - IV «А»; voltage rating of actuator: 220 V tolerance from +10 to -15%; 380/220 V tolerance from +10 to -15%; power rating not above 9,5 kW; tср 40 s, not abov | 130015 | ЗЗ 2016_1646 | 300 | 12 | э/прив
14 | б/н | 110.7.115.10 | 30LAB12AA002 | Electrically-operated wedge gate valve Задвижка клиновая с электроприводом | по типу 1079-300-ЭКА-02-Т3 DN 300.0 mm Pp 12.0 MPa Tp 250 oC condensate Ду 300.0 мм Рр 12.0 МПа Тр 250 оС конденсат | по типу TU ТУ 37-041-05015348-2004 | 3СIIIa/ II | QA3 | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 946 | 946 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UMA - Здание турбины / turbine hall | 2019-03-16 | 4150000 | 4150000 | вне оболочки; срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность (арматура должна быть ремонтопригодна без вырезки из трубопровода) - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1 НП-068-05; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; конструкция соосная; L=870 мм; H=1427 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки - 1-25(С-25) DN х S,мм- 325х19 Др,мм-290(+0,81); Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ Р 50746-2000 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%; мощность Э/П не более 9,5 кВт; tср 40 с, не более for installation outside containment; service life 30 yrs not less; repairability (valves shall allow repairs without dismantling from the pipeline) - i 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistanse - i.2.3.5 of NP-068-05; delivery set - i.3.6 of NP-068-05; sealing - i.2.3.8 of NP-068-05; civil structures and valve mounting - i. 3.1 of NP-068-05; electrically-operated actuator protection class- i.5.1.1 of NP-068-05; co-axial structure; L=870 mm; H=1427 mm; - 1-25(С-25) DN х S,мм- 325х19 Др,мм-290(+0,81); electrically-operated actuator shall meet i.5.1, 5.3 of NP-068-05; electrically-operated actuator shall tolerate frequency deviations in range from 49,0 to 50,5 Hz – continuously; in range (47,5 – 49,0) Hz and (50,5-52,5) Hz – up to 5 min once but not more 750 mins for the whole service life ; - in range (47,5 – 49,0) Hz and (50,5-52,5) Hz – up to 5 min once but not more 750 mins for the whole service life; in range (46,0 – 47,5) Hz – up to 30 sec once, but not more 300 mins for the whole service life; limit and torque switch of electrically-operated actuator : U - from 24 to 48 V; I - from 1 to 400 mА; EMC as per GOST R 50746-2000 - IV «А»; voltage rating of actuator: 220 V tolerance from +10 to -15%; 380/220 V tolerance from +10 to -15%; power rating not above 9,5 kW; tср 40 s, not abov | 130015 | ЗЗ 2016_1646 | 300 | 12 | э/прив
15 | б/н | 110.7.2155 | 30LAB21AA111 | Manually-operated gate valve Задвижка с ручным приводом | по типу 1079-250-ЦЗ-04-Т3 DN 250.0 mm Pp 12.0 MPa Tp 250 oC condensate Ду 250.0 мм Рр 12.0 МПа Тр 250 оС конденсат | по типу TU ТУ 37-041-05015348-2004 | 3СIIIa/ II | QA3 | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 670 | 670 | Т3/III | 9(ОЖ1)/III | UMA - Здание турбины / turbine hall | 2019-03-16 | 3720000 | 3720000 | вне оболочки; срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность (арматура должна быть ремонтопригодна без вырезки из трубопровода) - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1 НП-068-05; конструкция соосная L=650 мм; H=987 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-25(С-25) DN х S,мм- 273х16 ; for installation outside containment; service life 30 yrs not less; repairability (valves shall allow repairs without dismantling from the pipeline) - i 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistanse - i.2.3.5 of NP-068-05; delivery set - i.3.6 of NP-068-05; sealing - i.2.3.8 of NP-068-05; civil structures and valve mounting - i. 3.1 of NP-068-05; electrically-operated actuator protection class- i.5.1.1 of NP-068-05; co-axial structure; L=650mm; H=987 mm; 1-25(С-25) DN х S,мм- 273х16 | 769324 | ЗЗ 2016_1646 | 250 | 12 | ручн
16 | б/н | 110.7.106.3 | 31JNB10AA001 | Electrically-operated valve Задвижка с электроприводом | по типу 1059-300-ЭА-02-Т3 DN 300.0 mm Pp 9.2 MPa Tp 300 oC steam Ду 300.0 мм Рр 9.2 МПа Тр 300 оС пар | по типу TU ТУ 37-041-05015348-2004 | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1790 | 1790 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UJE - steamовая камера / steam chamber | 2019-09-12 | 6800000 | 6800000 | вне оболочки; срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность (арматура должна быть ремонтопригодна без вырезки из трубопровода) - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1 НП-068-05; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; конструкция соосная; L=750 мм; H=2095 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- DN х S,мм-325x16 ; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ Р 50746-2000 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%; мощность Э/П не более 9,5 кВт; tср 10 с, не более for installation outside containment; service life 30 yrs not less; repairability (valves shall allow repairs without dismantling from the pipeline) - i 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistanse - i.2.3.5 of NP-068-05; delivery set - i.3.6 of NP-068-05; sealing - i.2.3.8 of NP-068-05; civil structures and valve mounting - i. 3.1 of NP-068-05; electrically-operated actuator protection class- i.5.1.1 of NP-068-05; co-axial structure; L= 750 mm; H= 2095 mm; - DN х S,мм-325x16; electrically-operated actuator shall meet i.5.1, 5.3 of NP-068-05; electrically-operated actuator shall tolerate frequency deviations in range from 49,0 to 50,5 Hz – continuously; in range (47,5 – 49,0) Hz and (50,5-52,5) Hz – up to 5 min once but not more 750 mins for the whole service life ; - in range (47,5 – 49,0) Hz and (50,5-52,5) Hz – up to 5 min once but not more 750 mins for the whole service life; in range (46,0 – 47,5) Hz – up to 30 sec once, but not more 300 mins for the whole service life; limit and torque switch of electrically-operated actuator : U - from 24 to 48 V; I - from 1 to 400 mА; EMC as per GOST R 50746-2000 - IV «А»; voltage rating of actuator: 220 V tolerance from +10 to -15%; 380/220 V tolerance from +10 to -15%; power rating not above 9,5 kW; tср 10 s, not abov | 769430 | ЗЗ 2016_1646 | 300 | 9,2 | э/прив
17 | б/н | 110.7.106.3 | 32JNB20AA001 | Electrically-operated valve Задвижка с электроприводом | по типу 1059-300-ЭА-02-Т3 DN 300.0 mm Pp 9.2 MPa Tp 300 oC steam Ду 300.0 мм Рр 9.2 МПа Тр 300 оС пар | по типу TU ТУ 37-041-05015348-2004 | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1790 | 1790 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UJE - steamовая камера / steam chamber | 2019-09-12 | 6800000 | 6800000 | вне оболочки; срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность (арматура должна быть ремонтопригодна без вырезки из трубопровода) - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1 НП-068-05; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; конструкция соосная; L=750 мм; H=2095 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- DN х S,мм-325x16 ; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ Р 50746-2000 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%; мощность Э/П не более 9,5 кВт; tср 10 с, не более for installation outside containment; service life 30 yrs not less; repairability (valves shall allow repairs without dismantling from the pipeline) - i 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistanse - i.2.3.5 of NP-068-05; delivery set - i.3.6 of NP-068-05; sealing - i.2.3.8 of NP-068-05; civil structures and valve mounting - i. 3.1 of NP-068-05; electrically-operated actuator protection class- i.5.1.1 of NP-068-05; co-axial structure; L= 750 mm; H= 2095 mm; - DN х S,мм-325x16; electrically-operated actuator shall meet i.5.1, 5.3 of NP-068-05; electrically-operated actuator shall tolerate frequency deviations in range from 49,0 to 50,5 Hz – continuously; in range (47,5 – 49,0) Hz and (50,5-52,5) Hz – up to 5 min once but not more 750 mins for the whole service life ; - in range (47,5 – 49,0) Hz and (50,5-52,5) Hz – up to 5 min once but not more 750 mins for the whole service life; in range (46,0 – 47,5) Hz – up to 30 sec once, but not more 300 mins for the whole service life; limit and torque switch of electrically-operated actuator : U - from 24 to 48 V; I - from 1 to 400 mА; EMC as per GOST R 50746-2000 - IV «А»; voltage rating of actuator: 220 V tolerance from +10 to -15%; 380/220 V tolerance from +10 to -15%; power rating not above 9,5 kW; tср 10 s, not abov | 769430 | ЗЗ 2016_1646 | 300 | 9,2 | э/прив
18 | б/н | 110.7.106.3 | 33JNB30AA001 | Electrically-operated valve Задвижка с электроприводом | по типу 1059-300-ЭА-02-Т3 DN 300.0 mm Pp 9.2 MPa Tp 300 oC steam Ду 300.0 мм Рр 9.2 МПа Тр 300 оС пар | по типу TU ТУ 37-041-05015348-2004 | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1790 | 1790 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UJE - steamовая камера / steam chamber | 2019-09-12 | 6800000 | 6800000 | вне оболочки; срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность (арматура должна быть ремонтопригодна без вырезки из трубопровода) - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1 НП-068-05; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; конструкция соосная; L=750 мм; H=2095 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- DN х S,мм-325x16 ; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ Р 50746-2000 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%; мощность Э/П не более 9,5 кВт; tср 10 с, не более for installation outside containment; service life 30 yrs not less; repairability (valves shall allow repairs without dismantling from the pipeline) - i 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistanse - i.2.3.5 of NP-068-05; delivery set - i.3.6 of NP-068-05; sealing - i.2.3.8 of NP-068-05; civil structures and valve mounting - i. 3.1 of NP-068-05; electrically-operated actuator protection class- i.5.1.1 of NP-068-05; co-axial structure; L= 750 mm; H= 2095 mm; - DN х S,мм-325x16; electrically-operated actuator shall meet i.5.1, 5.3 of NP-068-05; electrically-operated actuator shall tolerate frequency deviations in range from 49,0 to 50,5 Hz – continuously; in range (47,5 – 49,0) Hz and (50,5-52,5) Hz – up to 5 min once but not more 750 mins for the whole service life ; - in range (47,5 – 49,0) Hz and (50,5-52,5) Hz – up to 5 min once but not more 750 mins for the whole service life; in range (46,0 – 47,5) Hz – up to 30 sec once, but not more 300 mins for the whole service life; limit and torque switch of electrically-operated actuator : U - from 24 to 48 V; I - from 1 to 400 mА; EMC as per GOST R 50746-2000 - IV «А»; voltage rating of actuator: 220 V tolerance from +10 to -15%; 380/220 V tolerance from +10 to -15%; power rating not above 9,5 kW; tср 10 s, not abov | 769430 | ЗЗ 2016_1646 | 300 | 9,2 | э/прив
19 | б/н | 110.7.106.3 | 31JNB10AA002 | Electrically-operated valve Задвижка с электроприводом | по типу 1059-300-ЭА-02-Т3 DN 300.0 mm Pp 9.2 MPa Tp 300 oC steam (from SGs) Ду 300.0 мм Рр 9.2 МПа Тр 300 оС пар из парогенераторов | по типу TU ТУ 37-041-05015348-2004 | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1790 | 1790 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UJE - steamовая камера / steam chamber | 2019-09-12 | 6800000 | 6800000 | вне оболочки; срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность (арматура должна быть ремонтопригодна без вырезки из трубопровода) - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1 НП-068-05; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; конструкция соосная; L=750 мм; H=2095 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- DN х S,мм-325x16 ; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ Р 50746-2000 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%; мощность Э/П не более 9,5 кВт; tср 10 с, не более for installation outside containment; service life 30 yrs not less; repairability (valves shall allow repairs without dismantling from the pipeline) - i 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistanse - i.2.3.5 of NP-068-05; delivery set - i.3.6 of NP-068-05; sealing - i.2.3.8 of NP-068-05; civil structures and valve mounting - i. 3.1 of NP-068-05; electrically-operated actuator protection class- i.5.1.1 of NP-068-05; co-axial structure; L= 750 mm; H= 2095 mm; - DN х S,мм-325x16; electrically-operated actuator shall meet i.5.1, 5.3 of NP-068-05; electrically-operated actuator shall tolerate frequency deviations in range from 49,0 to 50,5 Hz – continuously; in range (47,5 – 49,0) Hz and (50,5-52,5) Hz – up to 5 min once but not more 750 mins for the whole service life ; - in range (47,5 – 49,0) Hz and (50,5-52,5) Hz – up to 5 min once but not more 750 mins for the whole service life; in range (46,0 – 47,5) Hz – up to 30 sec once, but not more 300 mins for the whole service life; limit and torque switch of electrically-operated actuator : U - from 24 to 48 V; I - from 1 to 400 mА; EMC as per GOST R 50746-2000 - IV «А»; voltage rating of actuator: 220 V tolerance from +10 to -15%; 380/220 V tolerance from +10 to -15%; power rating not above 9,5 kW; tср 10 s, not abov | 769430 | ЗЗ 2016_1646 | 300 | 9,2 | э/прив
20 | б/н | 110.7.106.3 | 34JNB40AA002 | Electrically-operated valve Задвижка с электроприводом | по типу 1059-300-ЭА-02-Т3 DN 300.0 mm Pp 9.2 MPa Tp 300 oC steam Ду 300.0 мм Рр 9.2 МПа Тр 300 оС пар | по типу TU ТУ 37-041-05015348-2004 | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1790 | 1790 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UJE - steamовая камера / steam chamber | 2019-09-12 | 6800000 | 6800000 | вне оболочки; срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность (арматура должна быть ремонтопригодна без вырезки из трубопровода) - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1 НП-068-05; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; конструкция соосная; L=750 мм; H=2095 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- DN х S,мм-325x16 ; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ Р 50746-2000 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%; мощность Э/П не более 9,5 кВт; tср 10 с, не более for installation outside containment; service life 30 yrs not less; repairability (valves shall allow repairs without dismantling from the pipeline) - i 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistanse - i.2.3.5 of NP-068-05; delivery set - i.3.6 of NP-068-05; sealing - i.2.3.8 of NP-068-05; civil structures and valve mounting - i. 3.1 of NP-068-05; electrically-operated actuator protection class- i.5.1.1 of NP-068-05; co-axial structure; L= 750 mm; H= 2095 mm; - DN х S,мм-325x16; electrically-operated actuator shall meet i.5.1, 5.3 of NP-068-05; electrically-operated actuator shall tolerate frequency deviations in range from 49,0 to 50,5 Hz – continuously; in range (47,5 – 49,0) Hz and (50,5-52,5) Hz – up to 5 min once but not more 750 mins for the whole service life ; - in range (47,5 – 49,0) Hz and (50,5-52,5) Hz – up to 5 min once but not more 750 mins for the whole service life; in range (46,0 – 47,5) Hz – up to 30 sec once, but not more 300 mins for the whole service life; limit and torque switch of electrically-operated actuator : U - from 24 to 48 V; I - from 1 to 400 mА; EMC as per GOST R 50746-2000 - IV «А»; voltage rating of actuator: 220 V tolerance from +10 to -15%; 380/220 V tolerance from +10 to -15%; power rating not above 9,5 kW; tср 10 s, not abov | 769430 | ЗЗ 2016_1646 | 300 | 9,2 | э/прив
21 | б/н | 110.7.106.3 | 33JNB30AA002 | Electrically-operated valve Задвижка с электроприводом | по типу 1059-300-ЭА-02-Т3 DN 300.0 mm Pp 9.2 MPa Tp 300 oC steam (from SGs) Ду 300.0 мм Рр 9.2 МПа Тр 300 оС пар из парогенераторов | по типу TU ТУ 37-041-05015348-2004 | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1790 | 1790 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UJE - steamовая камера / steam chamber | 2019-09-12 | 6800000 | 6800000 | вне оболочки; срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность (арматура должна быть ремонтопригодна без вырезки из трубопровода) - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1 НП-068-05; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; конструкция соосная; L=750 мм; H=2095 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- DN х S,мм-325x16 ; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ Р 50746-2000 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%; мощность Э/П не более 9,5 кВт; tср 10 с, не более for installation outside containment; service life 30 yrs not less; repairability (valves shall allow repairs without dismantling from the pipeline) - i 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistanse - i.2.3.5 of NP-068-05; delivery set - i.3.6 of NP-068-05; sealing - i.2.3.8 of NP-068-05; civil structures and valve mounting - i. 3.1 of NP-068-05; electrically-operated actuator protection class- i.5.1.1 of NP-068-05; co-axial structure; L= 750 mm; H= 2095 mm; - DN х S,мм-325x16; electrically-operated actuator shall meet i.5.1, 5.3 of NP-068-05; electrically-operated actuator shall tolerate frequency deviations in range from 49,0 to 50,5 Hz – continuously; in range (47,5 – 49,0) Hz and (50,5-52,5) Hz – up to 5 min once but not more 750 mins for the whole service life ; - in range (47,5 – 49,0) Hz and (50,5-52,5) Hz – up to 5 min once but not more 750 mins for the whole service life; in range (46,0 – 47,5) Hz – up to 30 sec once, but not more 300 mins for the whole service life; limit and torque switch of electrically-operated actuator : U - from 24 to 48 V; I - from 1 to 400 mА; EMC as per GOST R 50746-2000 - IV «А»; voltage rating of actuator: 220 V tolerance from +10 to -15%; 380/220 V tolerance from +10 to -15%; power rating not above 9,5 kW; tср 10 s, not abov | 769430 | ЗЗ 2016_1646 | 300 | 9,2 | э/прив
22 | б/н | 110.7.106.3 | 32JNB20AA002 | Electrically-operated valve Задвижка с электроприводом | по типу 1059-300-ЭА-02-Т3 DN 300.0 mm Pp 9.2 MPa Tp 300 oC steam (from SGs) Ду 300.0 мм Рр 9.2 МПа Тр 300 оС пар из парогенераторов | по типу TU ТУ 37-041-05015348-2004 | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1790 | 1790 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UJE - steamовая камера / steam chamber | 2019-09-12 | 6800000 | 6800000 | вне оболочки; срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность (арматура должна быть ремонтопригодна без вырезки из трубопровода) - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1 НП-068-05; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; конструкция соосная; L=750 мм; H=2095 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- DN х S,мм-325x16 ; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ Р 50746-2000 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%; мощность Э/П не более 9,5 кВт; tср 10 с, не более for installation outside containment; service life 30 yrs not less; repairability (valves shall allow repairs without dismantling from the pipeline) - i 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistanse - i.2.3.5 of NP-068-05; delivery set - i.3.6 of NP-068-05; sealing - i.2.3.8 of NP-068-05; civil structures and valve mounting - i. 3.1 of NP-068-05; electrically-operated actuator protection class- i.5.1.1 of NP-068-05; co-axial structure; L= 750 mm; H= 2095 mm; - DN х S,мм-325x16; electrically-operated actuator shall meet i.5.1, 5.3 of NP-068-05; electrically-operated actuator shall tolerate frequency deviations in range from 49,0 to 50,5 Hz – continuously; in range (47,5 – 49,0) Hz and (50,5-52,5) Hz – up to 5 min once but not more 750 mins for the whole service life ; - in range (47,5 – 49,0) Hz and (50,5-52,5) Hz – up to 5 min once but not more 750 mins for the whole service life; in range (46,0 – 47,5) Hz – up to 30 sec once, but not more 300 mins for the whole service life; limit and torque switch of electrically-operated actuator : U - from 24 to 48 V; I - from 1 to 400 mА; EMC as per GOST R 50746-2000 - IV «А»; voltage rating of actuator: 220 V tolerance from +10 to -15%; 380/220 V tolerance from +10 to -15%; power rating not above 9,5 kW; tср 10 s, not abov | 769430 | ЗЗ 2016_1646 | 300 | 9,2 | э/прив
23 | б/н | 110.7.106.3 | 34JNB40AA001 | Electrically-operated valve Задвижка с электроприводом | по типу 1059-300-ЭА-02-Т3 DN 300.0 mm Pp 9.2 MPa Tp 300 oC steam Ду 300.0 мм Рр 9.2 МПа Тр 300 оС пар | по типу TU ТУ 37-041-05015348-2004 | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1790 | 1790 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UJE - steamовая камера / steam chamber | 2019-09-12 | 6800000 | 6800000 | вне оболочки; срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность (арматура должна быть ремонтопригодна без вырезки из трубопровода) - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1 НП-068-05; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; конструкция соосная; L=750 мм; H=2095 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- DN х S,мм-325x16 ; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ Р 50746-2000 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%; мощность Э/П не более 9,5 кВт; tср 10 с, не более for installation outside containment; service life 30 yrs not less; repairability (valves shall allow repairs without dismantling from the pipeline) - i 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistanse - i.2.3.5 of NP-068-05; delivery set - i.3.6 of NP-068-05; sealing - i.2.3.8 of NP-068-05; civil structures and valve mounting - i. 3.1 of NP-068-05; electrically-operated actuator protection class- i.5.1.1 of NP-068-05; co-axial structure; L= 750 mm; H= 2095 mm; - DN х S,мм-325x16; electrically-operated actuator shall meet i.5.1, 5.3 of NP-068-05; electrically-operated actuator shall tolerate frequency deviations in range from 49,0 to 50,5 Hz – continuously; in range (47,5 – 49,0) Hz and (50,5-52,5) Hz – up to 5 min once but not more 750 mins for the whole service life ; - in range (47,5 – 49,0) Hz and (50,5-52,5) Hz – up to 5 min once but not more 750 mins for the whole service life; in range (46,0 – 47,5) Hz – up to 30 sec once, but not more 300 mins for the whole service life; limit and torque switch of electrically-operated actuator : U - from 24 to 48 V; I - from 1 to 400 mА; EMC as per GOST R 50746-2000 - IV «А»; voltage rating of actuator: 220 V tolerance from +10 to -15%; 380/220 V tolerance from +10 to -15%; power rating not above 9,5 kW; tср 10 s, not abov | 769430 | ЗЗ 2016_1646 | 300 | 9,2 | э/прив
24 | б/н | 110.7.106.3 | 41JNB10AA001 | Electrically-operated valve Задвижка с электроприводом | по типу 1059-300-ЭА-02-Т3 DN 300.0 mm Pp 9.2 MPa Tp 300 oC steam, condensate Ду 300.0 мм Рр 9.2 МПа Тр 300 оС пар, конденсат | по типу TU ТУ 37-041-05015348-2004 | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1790 | 1790 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UJE - steamовая камера / steam chamber | 2020-02-09 | 6800000 | 6800000 | вне оболочки; срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность (арматура должна быть ремонтопригодна без вырезки из трубопровода) - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1 НП-068-05; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; конструкция соосная; L=750 мм; H=2095 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- DN х S,мм-325x16 ; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ Р 50746-2000 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%; мощность Э/П не более 9,5 кВт; tср 10 с, не более for installation outside containment; service life 30 yrs not less; repairability (valves shall allow repairs without dismantling from the pipeline) - i 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistanse - i.2.3.5 of NP-068-05; delivery set - i.3.6 of NP-068-05; sealing - i.2.3.8 of NP-068-05; civil structures and valve mounting - i. 3.1 of NP-068-05; electrically-operated actuator protection class- i.5.1.1 of NP-068-05; co-axial structure; L= 750 mm; H= 2095 mm; - DN х S,мм-325x16; electrically-operated actuator shall meet i.5.1, 5.3 of NP-068-05; electrically-operated actuator shall tolerate frequency deviations in range from 49,0 to 50,5 Hz – continuously; in range (47,5 – 49,0) Hz and (50,5-52,5) Hz – up to 5 min once but not more 750 mins for the whole service life ; - in range (47,5 – 49,0) Hz and (50,5-52,5) Hz – up to 5 min once but not more 750 mins for the whole service life; in range (46,0 – 47,5) Hz – up to 30 sec once, but not more 300 mins for the whole service life; limit and torque switch of electrically-operated actuator : U - from 24 to 48 V; I - from 1 to 400 mА; EMC as per GOST R 50746-2000 - IV «А»; voltage rating of actuator: 220 V tolerance from +10 to -15%; 380/220 V tolerance from +10 to -15%; power rating not above 9,5 kW; tср 10 s, not abov | 769430 | ЗЗ 2016_1647 | 300 | 9,2 | э/прив
25 | б/н | 110.7.106.3 | 42JNB20AA001 | Electrically-operated valve Задвижка с электроприводом | по типу 1059-300-ЭА-02-Т3 DN 300.0 mm Pp 9.2 MPa Tp 300 oC steam, condensate Ду 300.0 мм Рр 9.2 МПа Тр 300 оС пар, конденсат | по типу TU ТУ 37-041-05015348-2004 | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1790 | 1790 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UJE - steamовая камера / steam chamber | 2020-02-09 | 6800000 | 6800000 | вне оболочки; срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность (арматура должна быть ремонтопригодна без вырезки из трубопровода) - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1 НП-068-05; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; конструкция соосная; L=750 мм; H=2095 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- DN х S,мм-325x16 ; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ Р 50746-2000 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%; мощность Э/П не более 9,5 кВт; tср 10 с, не более for installation outside containment; service life 30 yrs not less; repairability (valves shall allow repairs without dismantling from the pipeline) - i 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistanse - i.2.3.5 of NP-068-05; delivery set - i.3.6 of NP-068-05; sealing - i.2.3.8 of NP-068-05; civil structures and valve mounting - i. 3.1 of NP-068-05; electrically-operated actuator protection class- i.5.1.1 of NP-068-05; co-axial structure; L= 750 mm; H= 2095 mm; - DN х S,мм-325x16; electrically-operated actuator shall meet i.5.1, 5.3 of NP-068-05; electrically-operated actuator shall tolerate frequency deviations in range from 49,0 to 50,5 Hz – continuously; in range (47,5 – 49,0) Hz and (50,5-52,5) Hz – up to 5 min once but not more 750 mins for the whole service life ; - in range (47,5 – 49,0) Hz and (50,5-52,5) Hz – up to 5 min once but not more 750 mins for the whole service life; in range (46,0 – 47,5) Hz – up to 30 sec once, but not more 300 mins for the whole service life; limit and torque switch of electrically-operated actuator : U - from 24 to 48 V; I - from 1 to 400 mА; EMC as per GOST R 50746-2000 - IV «А»; voltage rating of actuator: 220 V tolerance from +10 to -15%; 380/220 V tolerance from +10 to -15%; power rating not above 9,5 kW; tср 10 s, not abov | 769430 | ЗЗ 2016_1647 | 300 | 9,2 | э/прив
26 | б/н | 110.7.106.3 | 43JNB30AA001 | Electrically-operated valve Задвижка с электроприводом | по типу 1059-300-ЭА-02-Т3 DN 300.0 mm Pp 9.2 MPa Tp 300 oC steam, condensate Ду 300.0 мм Рр 9.2 МПа Тр 300 оС пар, конденсат | по типу TU ТУ 37-041-05015348-2004 | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1790 | 1790 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UJE - steamовая камера / steam chamber | 2020-02-09 | 6800000 | 6800000 | вне оболочки; срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность (арматура должна быть ремонтопригодна без вырезки из трубопровода) - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1 НП-068-05; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; конструкция соосная; L=750 мм; H=2095 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- DN х S,мм-325x16 ; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ Р 50746-2000 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%; мощность Э/П не более 9,5 кВт; tср 10 с, не более for installation outside containment; service life 30 yrs not less; repairability (valves shall allow repairs without dismantling from the pipeline) - i 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistanse - i.2.3.5 of NP-068-05; delivery set - i.3.6 of NP-068-05; sealing - i.2.3.8 of NP-068-05; civil structures and valve mounting - i. 3.1 of NP-068-05; electrically-operated actuator protection class- i.5.1.1 of NP-068-05; co-axial structure; L= 750 mm; H= 2095 mm; - DN х S,мм-325x16; electrically-operated actuator shall meet i.5.1, 5.3 of NP-068-05; electrically-operated actuator shall tolerate frequency deviations in range from 49,0 to 50,5 Hz – continuously; in range (47,5 – 49,0) Hz and (50,5-52,5) Hz – up to 5 min once but not more 750 mins for the whole service life ; - in range (47,5 – 49,0) Hz and (50,5-52,5) Hz – up to 5 min once but not more 750 mins for the whole service life; in range (46,0 – 47,5) Hz – up to 30 sec once, but not more 300 mins for the whole service life; limit and torque switch of electrically-operated actuator : U - from 24 to 48 V; I - from 1 to 400 mА; EMC as per GOST R 50746-2000 - IV «А»; voltage rating of actuator: 220 V tolerance from +10 to -15%; 380/220 V tolerance from +10 to -15%; power rating not above 9,5 kW; tср 10 s, not abov | 769430 | ЗЗ 2016_1647 | 300 | 9,2 | э/прив
27 | б/н | 110.7.106.3 | 44JNB40AA002 | Electrically-operated valve Задвижка с электроприводом | по типу 1059-300-ЭА-02-Т3 DN 300.0 mm Pp 9.2 MPa Tp 300 oC steam, condensate Ду 300.0 мм Рр 9.2 МПа Тр 300 оС пар, конденсат | по типу TU ТУ 37-041-05015348-2004 | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1790 | 1790 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UJE - steamовая камера / steam chamber | 2020-02-09 | 6800000 | 6800000 | вне оболочки; срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность (арматура должна быть ремонтопригодна без вырезки из трубопровода) - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1 НП-068-05; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; конструкция соосная; L=750 мм; H=2095 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- DN х S,мм-325x16 ; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ Р 50746-2000 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%; мощность Э/П не более 9,5 кВт; tср 10 с, не более for installation outside containment; service life 30 yrs not less; repairability (valves shall allow repairs without dismantling from the pipeline) - i 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistanse - i.2.3.5 of NP-068-05; delivery set - i.3.6 of NP-068-05; sealing - i.2.3.8 of NP-068-05; civil structures and valve mounting - i. 3.1 of NP-068-05; electrically-operated actuator protection class- i.5.1.1 of NP-068-05; co-axial structure; L= 750 mm; H= 2095 mm; - DN х S,мм-325x16; electrically-operated actuator shall meet i.5.1, 5.3 of NP-068-05; electrically-operated actuator shall tolerate frequency deviations in range from 49,0 to 50,5 Hz – continuously; in range (47,5 – 49,0) Hz and (50,5-52,5) Hz – up to 5 min once but not more 750 mins for the whole service life ; - in range (47,5 – 49,0) Hz and (50,5-52,5) Hz – up to 5 min once but not more 750 mins for the whole service life; in range (46,0 – 47,5) Hz – up to 30 sec once, but not more 300 mins for the whole service life; limit and torque switch of electrically-operated actuator : U - from 24 to 48 V; I - from 1 to 400 mА; EMC as per GOST R 50746-2000 - IV «А»; voltage rating of actuator: 220 V tolerance from +10 to -15%; 380/220 V tolerance from +10 to -15%; power rating not above 9,5 kW; tср 10 s, not abov | 769430 | ЗЗ 2016_1647 | 300 | 9,2 | э/прив
28 | б/н | 110.7.106.3 | 41JNB10AA002 | Electrically-operated valve Задвижка с электроприводом | по типу 1059-300-ЭА-02-Т3 DN 300.0 mm Pp 9.2 MPa Tp 300 oC steam, condensate Ду 300.0 мм Рр 9.2 МПа Тр 300 оС пар, конденсат | по типу TU ТУ 37-041-05015348-2004 | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1790 | 1790 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UJE - steamовая камера / steam chamber | 2020-02-09 | 6800000 | 6800000 | вне оболочки; срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность (арматура должна быть ремонтопригодна без вырезки из трубопровода) - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1 НП-068-05; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; конструкция соосная; L=750 мм; H=2095 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- DN х S,мм-325x16 ; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ Р 50746-2000 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%; мощность Э/П не более 9,5 кВт; tср 10 с, не более for installation outside containment; service life 30 yrs not less; repairability (valves shall allow repairs without dismantling from the pipeline) - i 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistanse - i.2.3.5 of NP-068-05; delivery set - i.3.6 of NP-068-05; sealing - i.2.3.8 of NP-068-05; civil structures and valve mounting - i. 3.1 of NP-068-05; electrically-operated actuator protection class- i.5.1.1 of NP-068-05; co-axial structure; L= 750 mm; H= 2095 mm; - DN х S,мм-325x16; electrically-operated actuator shall meet i.5.1, 5.3 of NP-068-05; electrically-operated actuator shall tolerate frequency deviations in range from 49,0 to 50,5 Hz – continuously; in range (47,5 – 49,0) Hz and (50,5-52,5) Hz – up to 5 min once but not more 750 mins for the whole service life ; - in range (47,5 – 49,0) Hz and (50,5-52,5) Hz – up to 5 min once but not more 750 mins for the whole service life; in range (46,0 – 47,5) Hz – up to 30 sec once, but not more 300 mins for the whole service life; limit and torque switch of electrically-operated actuator : U - from 24 to 48 V; I - from 1 to 400 mА; EMC as per GOST R 50746-2000 - IV «А»; voltage rating of actuator: 220 V tolerance from +10 to -15%; 380/220 V tolerance from +10 to -15%; power rating not above 9,5 kW; tср 10 s, not abov | 769430 | ЗЗ 2016_1647 | 300 | 9,2 | э/прив
29 | б/н | 110.7.106.3 | 42JNB20AA002 | Electrically-operated valve Задвижка с электроприводом | по типу 1059-300-ЭА-02-Т3 DN 300.0 mm Pp 9.2 MPa Tp 300 oC steam, condensate Ду 300.0 мм Рр 9.2 МПа Тр 300 оС пар, конденсат | по типу TU ТУ 37-041-05015348-2004 | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1790 | 1790 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UJE - steamовая камера / steam chamber | 2020-02-09 | 6800000 | 6800000 | вне оболочки; срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность (арматура должна быть ремонтопригодна без вырезки из трубопровода) - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1 НП-068-05; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; конструкция соосная; L=750 мм; H=2095 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- DN х S,мм-325x16 ; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ Р 50746-2000 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%; мощность Э/П не более 9,5 кВт; tср 10 с, не более for installation outside containment; service life 30 yrs not less; repairability (valves shall allow repairs without dismantling from the pipeline) - i 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistanse - i.2.3.5 of NP-068-05; delivery set - i.3.6 of NP-068-05; sealing - i.2.3.8 of NP-068-05; civil structures and valve mounting - i. 3.1 of NP-068-05; electrically-operated actuator protection class- i.5.1.1 of NP-068-05; co-axial structure; L= 750 mm; H= 2095 mm; - DN х S,мм-325x16; electrically-operated actuator shall meet i.5.1, 5.3 of NP-068-05; electrically-operated actuator shall tolerate frequency deviations in range from 49,0 to 50,5 Hz – continuously; in range (47,5 – 49,0) Hz and (50,5-52,5) Hz – up to 5 min once but not more 750 mins for the whole service life ; - in range (47,5 – 49,0) Hz and (50,5-52,5) Hz – up to 5 min once but not more 750 mins for the whole service life; in range (46,0 – 47,5) Hz – up to 30 sec once, but not more 300 mins for the whole service life; limit and torque switch of electrically-operated actuator : U - from 24 to 48 V; I - from 1 to 400 mА; EMC as per GOST R 50746-2000 - IV «А»; voltage rating of actuator: 220 V tolerance from +10 to -15%; 380/220 V tolerance from +10 to -15%; power rating not above 9,5 kW; tср 10 s, not abov | 769430 | ЗЗ 2016_1647 | 300 | 9,2 | э/прив
30 | б/н | 110.7.106.3 | 43JNB30AA002 | Electrically-operated valve Задвижка с электроприводом | по типу 1059-300-ЭА-02-Т3 DN 300.0 mm Pp 9.2 MPa Tp 300 oC steam, condensate Ду 300.0 мм Рр 9.2 МПа Тр 300 оС пар, конденсат | по типу TU ТУ 37-041-05015348-2004 | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1790 | 1790 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UJE - steamовая камера / steam chamber | 2020-02-09 | 6800000 | 6800000 | вне оболочки; срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность (арматура должна быть ремонтопригодна без вырезки из трубопровода) - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1 НП-068-05; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; конструкция соосная; L=750 мм; H=2095 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- DN х S,мм-325x16 ; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ Р 50746-2000 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%; мощность Э/П не более 9,5 кВт; tср 10 с, не более for installation outside containment; service life 30 yrs not less; repairability (valves shall allow repairs without dismantling from the pipeline) - i 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistanse - i.2.3.5 of NP-068-05; delivery set - i.3.6 of NP-068-05; sealing - i.2.3.8 of NP-068-05; civil structures and valve mounting - i. 3.1 of NP-068-05; electrically-operated actuator protection class- i.5.1.1 of NP-068-05; co-axial structure; L= 750 mm; H= 2095 mm; - DN х S,мм-325x16; electrically-operated actuator shall meet i.5.1, 5.3 of NP-068-05; electrically-operated actuator shall tolerate frequency deviations in range from 49,0 to 50,5 Hz – continuously; in range (47,5 – 49,0) Hz and (50,5-52,5) Hz – up to 5 min once but not more 750 mins for the whole service life ; - in range (47,5 – 49,0) Hz and (50,5-52,5) Hz – up to 5 min once but not more 750 mins for the whole service life; in range (46,0 – 47,5) Hz – up to 30 sec once, but not more 300 mins for the whole service life; limit and torque switch of electrically-operated actuator : U - from 24 to 48 V; I - from 1 to 400 mА; EMC as per GOST R 50746-2000 - IV «А»; voltage rating of actuator: 220 V tolerance from +10 to -15%; 380/220 V tolerance from +10 to -15%; power rating not above 9,5 kW; tср 10 s, not abov | 769430 | ЗЗ 2016_1647 | 300 | 9,2 | э/прив
31 | б/н | 110.7.106.3 | 44JNB40AA001 | Electrically-operated valve Задвижка с электроприводом | по типу 1059-300-ЭА-02-Т3 DN 300.0 mm Pp 9.2 MPa Tp 300 oC steam, condensate Ду 300.0 мм Рр 9.2 МПа Тр 300 оС пар, конденсат | по типу TU ТУ 37-041-05015348-2004 | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1790 | 1790 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UJE - steamовая камера / steam chamber | 2020-02-09 | 6800000 | 6800000 | вне оболочки; срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность (арматура должна быть ремонтопригодна без вырезки из трубопровода) - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1 НП-068-05; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; конструкция соосная; L=750 мм; H=2095 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- DN х S,мм-325x16 ; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ Р 50746-2000 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%; мощность Э/П не более 9,5 кВт; tср 10 с, не более for installation outside containment; service life 30 yrs not less; repairability (valves shall allow repairs without dismantling from the pipeline) - i 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistanse - i.2.3.5 of NP-068-05; delivery set - i.3.6 of NP-068-05; sealing - i.2.3.8 of NP-068-05; civil structures and valve mounting - i. 3.1 of NP-068-05; electrically-operated actuator protection class- i.5.1.1 of NP-068-05; co-axial structure; L= 750 mm; H= 2095 mm; - DN х S,мм-325x16; electrically-operated actuator shall meet i.5.1, 5.3 of NP-068-05; electrically-operated actuator shall tolerate frequency deviations in range from 49,0 to 50,5 Hz – continuously; in range (47,5 – 49,0) Hz and (50,5-52,5) Hz – up to 5 min once but not more 750 mins for the whole service life ; - in range (47,5 – 49,0) Hz and (50,5-52,5) Hz – up to 5 min once but not more 750 mins for the whole service life; in range (46,0 – 47,5) Hz – up to 30 sec once, but not more 300 mins for the whole service life; limit and torque switch of electrically-operated actuator : U - from 24 to 48 V; I - from 1 to 400 mА; EMC as per GOST R 50746-2000 - IV «А»; voltage rating of actuator: 220 V tolerance from +10 to -15%; 380/220 V tolerance from +10 to -15%; power rating not above 9,5 kW; tср 10 s, not abov | 769430 | ЗЗ 2016_1647 | 300 | 9,2 | э/прив
32 | б/н | 110.7.103.4 | 43JNA35AA002 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу 933-150-ЭКБ-Т3 DN 150.0 mm Pp 11.0 MPa Tp 300 oC primary coolant Ду 150.0 мм Рр 11.0 МПа Тр 300 оС теплоноситель I контура | по типу TU ТУ37-041-05015348-2004 | 2BIIа/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 470 | 470 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UKA - Системы безопасности реактора. Фундаментная часть / reactor protection systems. Foundation part. | 2019-05-15 | 3120000 | 3120000 | вне оболочки; срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность (арматура должна быть ремонтопригодна без вырезки из трубопровода) - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1 НП-068-05; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; конструкция соосная; L=400 мм; H=1320 мм; DN х S,мм-159x9; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ Р 50746-2000 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%; мощность Э/П не более 9,5 кВт; tср 36 с, не более for installation outside containment; service life 30 yrs not less; repairability (valves shall allow repairs without dismantling from the pipeline) - i 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistanse - i.2.3.5 of NP-068-05; delivery set - i.3.6 of NP-068-05; sealing - i.2.3.8 of NP-068-05; civil structures and valve mounting - i. 3.1 of NP-068-05; electrically-operated actuator protection class- i.5.1.1 of NP-068-05; co-axial structure; L= 400 mm; H= 1320 mm; - DN х S,мм-159x9; electrically-operated actuator shall meet i.5.1, 5.3 of NP-068-05; electrically-operated actuator shall tolerate frequency deviations in range from 49,0 to 50,5 Hz – continuously; in range (47,5 – 49,0) Hz and (50,5-52,5) Hz – up to 5 min once but not more 750 mins for the whole service life ; - in range (47,5 – 49,0) Hz and (50,5-52,5) Hz – up to 5 min once but not more 750 mins for the whole service life; in range (46,0 – 47,5) Hz – up to 30 sec once, but not more 300 mins for the whole service life; limit and torque switch of electrically-operated actuator : U - from 24 to 48 V; I - from 1 to 400 mА; EMC as per GOST R 50746-2000 - IV «А»; voltage rating of actuator: 220 V tolerance from +10 to -15%; 380/220 V tolerance from +10 to -15%; power rating not above 9,5 kW; tср 36 s, not abov | 769522 | ЗЗ 2016_1647 | 150 | 11 | э/прив
33 | б/н | 110.7.103.4 | 42JNA25AA001 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу 933-150-ЭКБ-Т3 DN 150.0 mm Pp 11.0 MPa Tp 300 oC primary coolant Ду 150.0 мм Рр 11.0 МПа Тр 300 оС теплоноситель I контура | по типу TU ТУ37-041-05015348-2004 | 2BIIа/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 470 | 470 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UKA - Системы безопасности реактора. Фундаментная часть / reactor protection systems. Foundation part. | 2019-05-15 | 3120000 | 3120000 | вне оболочки; срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность (арматура должна быть ремонтопригодна без вырезки из трубопровода) - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1 НП-068-05; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; конструкция соосная; L=400 мм; H=1320 мм; DN х S,мм-159x9; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ Р 50746-2000 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%; мощность Э/П не более 9,5 кВт; tср 36 с, не более for installation outside containment; service life 30 yrs not less; repairability (valves shall allow repairs without dismantling from the pipeline) - i 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistanse - i.2.3.5 of NP-068-05; delivery set - i.3.6 of NP-068-05; sealing - i.2.3.8 of NP-068-05; civil structures and valve mounting - i. 3.1 of NP-068-05; electrically-operated actuator protection class- i.5.1.1 of NP-068-05; co-axial structure; L= 400 mm; H= 1320 mm; - DN х S,мм-159x9; electrically-operated actuator shall meet i.5.1, 5.3 of NP-068-05; electrically-operated actuator shall tolerate frequency deviations in range from 49,0 to 50,5 Hz – continuously; in range (47,5 – 49,0) Hz and (50,5-52,5) Hz – up to 5 min once but not more 750 mins for the whole service life ; - in range (47,5 – 49,0) Hz and (50,5-52,5) Hz – up to 5 min once but not more 750 mins for the whole service life; in range (46,0 – 47,5) Hz – up to 30 sec once, but not more 300 mins for the whole service life; limit and torque switch of electrically-operated actuator : U - from 24 to 48 V; I - from 1 to 400 mА; EMC as per GOST R 50746-2000 - IV «А»; voltage rating of actuator: 220 V tolerance from +10 to -15%; 380/220 V tolerance from +10 to -15%; power rating not above 9,5 kW; tср 36 s, not abov | 769522 | ЗЗ 2016_1647 | 150 | 11 | э/прив
34 | б/н | 110.7.103.4 | 43JNA35AA001 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу 933-150-ЭКБ-Т3 DN 150.0 mm Pp 11.0 MPa Tp 300 oC primary coolant Ду 150.0 мм Рр 11.0 МПа Тр 300 оС теплоноситель I контура | по типу TU ТУ37-041-05015348-2004 | 2BIIа/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 470 | 470 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UKA - Системы безопасности реактора. Фундаментная часть / reactor protection systems. Foundation part. | 2019-05-15 | 3120000 | 3120000 | вне оболочки; срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность (арматура должна быть ремонтопригодна без вырезки из трубопровода) - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1 НП-068-05; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; конструкция соосная; L=400 мм; H=1320 мм; DN х S,мм-159x9; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ Р 50746-2000 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%; мощность Э/П не более 9,5 кВт; tср 36 с, не более for installation outside containment; service life 30 yrs not less; repairability (valves shall allow repairs without dismantling from the pipeline) - i 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistanse - i.2.3.5 of NP-068-05; delivery set - i.3.6 of NP-068-05; sealing - i.2.3.8 of NP-068-05; civil structures and valve mounting - i. 3.1 of NP-068-05; electrically-operated actuator protection class- i.5.1.1 of NP-068-05; co-axial structure; L= 400 mm; H= 1320 mm; - DN х S,мм-159x9; electrically-operated actuator shall meet i.5.1, 5.3 of NP-068-05; electrically-operated actuator shall tolerate frequency deviations in range from 49,0 to 50,5 Hz – continuously; in range (47,5 – 49,0) Hz and (50,5-52,5) Hz – up to 5 min once but not more 750 mins for the whole service life ; - in range (47,5 – 49,0) Hz and (50,5-52,5) Hz – up to 5 min once but not more 750 mins for the whole service life; in range (46,0 – 47,5) Hz – up to 30 sec once, but not more 300 mins for the whole service life; limit and torque switch of electrically-operated actuator : U - from 24 to 48 V; I - from 1 to 400 mА; EMC as per GOST R 50746-2000 - IV «А»; voltage rating of actuator: 220 V tolerance from +10 to -15%; 380/220 V tolerance from +10 to -15%; power rating not above 9,5 kW; tср 36 s, not abov | 769522 | ЗЗ 2016_1647 | 150 | 11 | э/прив
35 | б/н | 110.7.103.4 | 44JNA45AA002 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу 933-150-ЭКБ-Т3 DN 150.0 mm Pp 11.0 MPa Tp 300 oC primary coolant Ду 150.0 мм Рр 11.0 МПа Тр 300 оС теплоноситель I контура | по типу TU ТУ37-041-05015348-2004 | 2BIIа/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 470 | 470 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UKA - Системы безопасности реактора. Фундаментная часть / reactor protection systems. Foundation part. | 2019-05-15 | 3120000 | 3120000 | вне оболочки; срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность (арматура должна быть ремонтопригодна без вырезки из трубопровода) - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1 НП-068-05; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; конструкция соосная; L=400 мм; H=1320 мм; DN х S,мм-159x9; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ Р 50746-2000 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%; мощность Э/П не более 9,5 кВт; tср 36 с, не более for installation outside containment; service life 30 yrs not less; repairability (valves shall allow repairs without dismantling from the pipeline) - i 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistanse - i.2.3.5 of NP-068-05; delivery set - i.3.6 of NP-068-05; sealing - i.2.3.8 of NP-068-05; civil structures and valve mounting - i. 3.1 of NP-068-05; electrically-operated actuator protection class- i.5.1.1 of NP-068-05; co-axial structure; L= 400 mm; H= 1320 mm; - DN х S,мм-159x9; electrically-operated actuator shall meet i.5.1, 5.3 of NP-068-05; electrically-operated actuator shall tolerate frequency deviations in range from 49,0 to 50,5 Hz – continuously; in range (47,5 – 49,0) Hz and (50,5-52,5) Hz – up to 5 min once but not more 750 mins for the whole service life ; - in range (47,5 – 49,0) Hz and (50,5-52,5) Hz – up to 5 min once but not more 750 mins for the whole service life; in range (46,0 – 47,5) Hz – up to 30 sec once, but not more 300 mins for the whole service life; limit and torque switch of electrically-operated actuator : U - from 24 to 48 V; I - from 1 to 400 mА; EMC as per GOST R 50746-2000 - IV «А»; voltage rating of actuator: 220 V tolerance from +10 to -15%; 380/220 V tolerance from +10 to -15%; power rating not above 9,5 kW; tср 36 s, not abov | 769522 | ЗЗ 2016_1647 | 150 | 11 | э/прив
36 | б/н | 110.7.103.4 | 44JNA45AA001 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу 933-150-ЭКБ-Т3 DN 150.0 mm Pp 11.0 MPa Tp 300 oC primary coolant Ду 150.0 мм Рр 11.0 МПа Тр 300 оС теплоноситель I контура | по типу TU ТУ37-041-05015348-2004 | 2BIIа/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 470 | 470 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UKA - Системы безопасности реактора. Фундаментная часть / reactor protection systems. Foundation part. | 2019-05-15 | 3120000 | 3120000 | вне оболочки; срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность (арматура должна быть ремонтопригодна без вырезки из трубопровода) - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1 НП-068-05; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; конструкция соосная; L=400 мм; H=1320 мм; DN х S,мм-159x9; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ Р 50746-2000 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%; мощность Э/П не более 9,5 кВт; tср 36 с, не более for installation outside containment; service life 30 yrs not less; repairability (valves shall allow repairs without dismantling from the pipeline) - i 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistanse - i.2.3.5 of NP-068-05; delivery set - i.3.6 of NP-068-05; sealing - i.2.3.8 of NP-068-05; civil structures and valve mounting - i. 3.1 of NP-068-05; electrically-operated actuator protection class- i.5.1.1 of NP-068-05; co-axial structure; L= 400 mm; H= 1320 mm; - DN х S,мм-159x9; electrically-operated actuator shall meet i.5.1, 5.3 of NP-068-05; electrically-operated actuator shall tolerate frequency deviations in range from 49,0 to 50,5 Hz – continuously; in range (47,5 – 49,0) Hz and (50,5-52,5) Hz – up to 5 min once but not more 750 mins for the whole service life ; - in range (47,5 – 49,0) Hz and (50,5-52,5) Hz – up to 5 min once but not more 750 mins for the whole service life; in range (46,0 – 47,5) Hz – up to 30 sec once, but not more 300 mins for the whole service life; limit and torque switch of electrically-operated actuator : U - from 24 to 48 V; I - from 1 to 400 mА; EMC as per GOST R 50746-2000 - IV «А»; voltage rating of actuator: 220 V tolerance from +10 to -15%; 380/220 V tolerance from +10 to -15%; power rating not above 9,5 kW; tср 36 s, not abov | 769522 | ЗЗ 2016_1647 | 150 | 11 | э/прив
37 | б/н | 110.7.103.4 | 41JNA15AA002 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу 933-150-ЭКБ-Т3 DN 150.0 mm Pp 11.0 MPa Tp 300 oC primary coolant Ду 150.0 мм Рр 11.0 МПа Тр 300 оС теплоноситель I контура | по типу TU ТУ37-041-05015348-2004 | 2BIIа/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 470 | 470 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UKA - Системы безопасности реактора. Фундаментная часть / reactor protection systems. Foundation part. | 2019-05-15 | 3120000 | 3120000 | вне оболочки; срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность (арматура должна быть ремонтопригодна без вырезки из трубопровода) - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1 НП-068-05; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; конструкция соосная; L=400 мм; H=1320 мм; DN х S,мм-159x9; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ Р 50746-2000 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%; мощность Э/П не более 9,5 кВт; tср 36 с, не более for installation outside containment; service life 30 yrs not less; repairability (valves shall allow repairs without dismantling from the pipeline) - i 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistanse - i.2.3.5 of NP-068-05; delivery set - i.3.6 of NP-068-05; sealing - i.2.3.8 of NP-068-05; civil structures and valve mounting - i. 3.1 of NP-068-05; electrically-operated actuator protection class- i.5.1.1 of NP-068-05; co-axial structure; L= 400 mm; H= 1320 mm; - DN х S,мм-159x9; electrically-operated actuator shall meet i.5.1, 5.3 of NP-068-05; electrically-operated actuator shall tolerate frequency deviations in range from 49,0 to 50,5 Hz – continuously; in range (47,5 – 49,0) Hz and (50,5-52,5) Hz – up to 5 min once but not more 750 mins for the whole service life ; - in range (47,5 – 49,0) Hz and (50,5-52,5) Hz – up to 5 min once but not more 750 mins for the whole service life; in range (46,0 – 47,5) Hz – up to 30 sec once, but not more 300 mins for the whole service life; limit and torque switch of electrically-operated actuator : U - from 24 to 48 V; I - from 1 to 400 mА; EMC as per GOST R 50746-2000 - IV «А»; voltage rating of actuator: 220 V tolerance from +10 to -15%; 380/220 V tolerance from +10 to -15%; power rating not above 9,5 kW; tср 36 s, not abov | 769522 | ЗЗ 2016_1647 | 150 | 11 | э/прив
38 | б/н | 110.7.103.4 | 42JNA25AA002 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу 933-150-ЭКБ-Т3 DN 150.0 mm Pp 11.0 MPa Tp 300 oC primary coolant Ду 150.0 мм Рр 11.0 МПа Тр 300 оС теплоноситель I контура | по типу TU ТУ37-041-05015348-2004 | 2BIIа/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 470 | 470 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UKA - Системы безопасности реактора. Фундаментная часть / reactor protection systems. Foundation part. | 2019-05-15 | 3120000 | 3120000 | вне оболочки; срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность (арматура должна быть ремонтопригодна без вырезки из трубопровода) - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1 НП-068-05; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; конструкция соосная; L=400 мм; H=1320 мм; DN х S,мм-159x9; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ Р 50746-2000 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%; мощность Э/П не более 9,5 кВт; tср 36 с, не более for installation outside containment; service life 30 yrs not less; repairability (valves shall allow repairs without dismantling from the pipeline) - i 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistanse - i.2.3.5 of NP-068-05; delivery set - i.3.6 of NP-068-05; sealing - i.2.3.8 of NP-068-05; civil structures and valve mounting - i. 3.1 of NP-068-05; electrically-operated actuator protection class- i.5.1.1 of NP-068-05; co-axial structure; L= 400 mm; H= 1320 mm; - DN х S,мм-159x9; electrically-operated actuator shall meet i.5.1, 5.3 of NP-068-05; electrically-operated actuator shall tolerate frequency deviations in range from 49,0 to 50,5 Hz – continuously; in range (47,5 – 49,0) Hz and (50,5-52,5) Hz – up to 5 min once but not more 750 mins for the whole service life ; - in range (47,5 – 49,0) Hz and (50,5-52,5) Hz – up to 5 min once but not more 750 mins for the whole service life; in range (46,0 – 47,5) Hz – up to 30 sec once, but not more 300 mins for the whole service life; limit and torque switch of electrically-operated actuator : U - from 24 to 48 V; I - from 1 to 400 mА; EMC as per GOST R 50746-2000 - IV «А»; voltage rating of actuator: 220 V tolerance from +10 to -15%; 380/220 V tolerance from +10 to -15%; power rating not above 9,5 kW; tср 36 s, not abov | 769522 | ЗЗ 2016_1647 | 150 | 11 | э/прив
39 | б/н | 110.7.103.4 | 41JNA15AA001 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу 933-150-ЭКБ-Т3 DN 150.0 mm Pp 11.0 MPa Tp 300 oC primary coolant Ду 150.0 мм Рр 11.0 МПа Тр 300 оС теплоноситель I контура | по типу TU ТУ37-041-05015348-2004 | 2BIIа/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 470 | 470 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UKA - Системы безопасности реактора. Фундаментная часть / reactor protection systems. Foundation part. | 2019-05-15 | 3120000 | 3120000 | вне оболочки; срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность (арматура должна быть ремонтопригодна без вырезки из трубопровода) - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1 НП-068-05; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; конструкция соосная; L=400 мм; H=1320 мм; DN х S,мм-159x9; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ Р 50746-2000 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%; мощность Э/П не более 9,5 кВт; tср 36 с, не более for installation outside containment; service life 30 yrs not less; repairability (valves shall allow repairs without dismantling from the pipeline) - i 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistanse - i.2.3.5 of NP-068-05; delivery set - i.3.6 of NP-068-05; sealing - i.2.3.8 of NP-068-05; civil structures and valve mounting - i. 3.1 of NP-068-05; electrically-operated actuator protection class- i.5.1.1 of NP-068-05; co-axial structure; L= 400 mm; H= 1320 mm; - DN х S,мм-159x9; electrically-operated actuator shall meet i.5.1, 5.3 of NP-068-05; electrically-operated actuator shall tolerate frequency deviations in range from 49,0 to 50,5 Hz – continuously; in range (47,5 – 49,0) Hz and (50,5-52,5) Hz – up to 5 min once but not more 750 mins for the whole service life ; - in range (47,5 – 49,0) Hz and (50,5-52,5) Hz – up to 5 min once but not more 750 mins for the whole service life; in range (46,0 – 47,5) Hz – up to 30 sec once, but not more 300 mins for the whole service life; limit and torque switch of electrically-operated actuator : U - from 24 to 48 V; I - from 1 to 400 mА; EMC as per GOST R 50746-2000 - IV «А»; voltage rating of actuator: 220 V tolerance from +10 to -15%; 380/220 V tolerance from +10 to -15%; power rating not above 9,5 kW; tср 36 s, not abov | 769522 | ЗЗ 2016_1647 | 150 | 11 | э/прив
40 | б/н | 110.7.115.5 | 40LAB16AA001 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу 1079-300-ЭКА-02-Т3 DN 300.0 mm Pp 12.0 MPa Tp 250 oC condensate Ду 300.0 мм Рр 12.0 МПа Тр 250 оС конденсат | по типу TU ТУ 37-041-05015348-2004 | 3CIIIa/ II | QA3 | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 946 | 946 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UMA - Здание турбины / turbine hall | 2019-11-11 | 4150000 | 4150000 | вне оболочки; срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность (арматура должна быть ремонтопригодна без вырезки из трубопровода) - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1 НП-068-05; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; конструкция соосная; L=870 мм; H=1427 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки - 1-25(С-25) DN х S,мм- 325х19 Др,мм-290(+0,81); Разделка кромок патрубков: Тип разделки - 1-25(С-25) DN х S,мм- 325х19 Др,мм-290(+0,81); Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ Р 50746-2000 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%; мощность Э/П не более 9,5 кВт; tср 135 с, не более for installation outside containment; service life 30 yrs not less; repairability (valves shall allow repairs without dismantling from the pipeline) - i 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistanse - i.2.3.5 of NP-068-05; delivery set - i.3.6 of NP-068-05; sealing - i.2.3.8 of NP-068-05; civil structures and valve mounting - i. 3.1 of NP-068-05; electrically-operated actuator protection class- i.5.1.1 of NP-068-05; co-axial structure; L= 870 mm; H= 1427 mm; - - 1-25(С-25) DN х S,мм- 325х19 Др,mm-290(+0,81); electrically-operated actuator shall meet i.5.1, 5.3 of NP-068-05; electrically-operated actuator shall tolerate frequency deviations in range from 49,0 to 50,5 Hz – continuously; in range (47,5 – 49,0) Hz and (50,5-52,5) Hz – up to 5 min once but not more 750 mins for the whole service life ; - in range (47,5 – 49,0) Hz and (50,5-52,5) Hz – up to 5 min once but not more 750 mins for the whole service life; in range (46,0 – 47,5) Hz – up to 30 sec once, but not more 300 mins for the whole service life; limit and torque switch of electrically-operated actuator : U - from 24 to 48 V; I - from 1 to 400 mА; EMC as per GOST R 50746-2000 - IV «А»; voltage rating of actuator: 220 V tolerance from +10 to -15%; 380/220 V tolerance from +10 to -15%; power rating not above 9,5 kW; tср 135 s, not abov | 130015 | ЗЗ 2016_1647 | 300 | 12 | э/прив
41 | б/н | 110.7.115.5 | 40LAB16AA002 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу 1079-300-ЭКА-02-Т3 DN 300.0 mm Pp 12.0 MPa Tp 250 oC condensate Ду 300.0 мм Рр 12.0 МПа Тр 250 оС конденсат | по типу TU ТУ 37-041-05015348-2004 | 3CIIIa/ II | QA3 | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 946 | 946 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UMA - Здание турбины / turbine hall | 2019-11-11 | 4150000 | 4150000 | вне оболочки; срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность (арматура должна быть ремонтопригодна без вырезки из трубопровода) - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1 НП-068-05; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; конструкция соосная; L=870 мм; H=1427 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки - 1-25(С-25) DN х S,мм- 325х19 Др,мм-290(+0,81); Разделка кромок патрубков: Тип разделки - 1-25(С-25) DN х S,мм- 325х19 Др,мм-290(+0,81); Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ Р 50746-2000 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%; мощность Э/П не более 9,5 кВт; tср 135 с, не более for installation outside containment; service life 30 yrs not less; repairability (valves shall allow repairs without dismantling from the pipeline) - i 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistanse - i.2.3.5 of NP-068-05; delivery set - i.3.6 of NP-068-05; sealing - i.2.3.8 of NP-068-05; civil structures and valve mounting - i. 3.1 of NP-068-05; electrically-operated actuator protection class- i.5.1.1 of NP-068-05; co-axial structure; L= 870 mm; H= 1427 mm; - - 1-25(С-25) DN х S,мм- 325х19 Др,mm-290(+0,81); electrically-operated actuator shall meet i.5.1, 5.3 of NP-068-05; electrically-operated actuator shall tolerate frequency deviations in range from 49,0 to 50,5 Hz – continuously; in range (47,5 – 49,0) Hz and (50,5-52,5) Hz – up to 5 min once but not more 750 mins for the whole service life ; - in range (47,5 – 49,0) Hz and (50,5-52,5) Hz – up to 5 min once but not more 750 mins for the whole service life; in range (46,0 – 47,5) Hz – up to 30 sec once, but not more 300 mins for the whole service life; limit and torque switch of electrically-operated actuator : U - from 24 to 48 V; I - from 1 to 400 mА; EMC as per GOST R 50746-2000 - IV «А»; voltage rating of actuator: 220 V tolerance from +10 to -15%; 380/220 V tolerance from +10 to -15%; power rating not above 9,5 kW; tср 135 s, not abov | 130015 | ЗЗ 2016_1647 | 300 | 12 | э/прив
42 | б/н | 110.7.115.10 | 40LAB10AA002 | Electrically-operated wedge gate valve Задвижка клиновая с электроприводом | по типу 1079-300-ЭКА-02-Т3 DN 300.0 mm Pp 12.0 MPa Tp 250 oC condensate Ду 300.0 мм Рр 12.0 МПа Тр 250 оС конденсат | по типу TU ТУ 37-041-05015348-2004 | 3СIIIa/ II | QA3 | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 946 | 946 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UMA - Здание турбины / turbine hall | 2019-11-11 | 4150000 | 4150000 | вне оболочки; срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность (арматура должна быть ремонтопригодна без вырезки из трубопровода) - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1 НП-068-05; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; конструкция соосная; L=870 мм; H=1427 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки - 1-25(С-25) DN х S,мм- 325х19 Др,мм-290(+0,81); Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ Р 50746-2000 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%; мощность Э/П не более 9,5 кВт; tср 40 с, не более for installation outside containment; service life 30 yrs not less; repairability (valves shall allow repairs without dismantling from the pipeline) - i 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistanse - i.2.3.5 of NP-068-05; delivery set - i.3.6 of NP-068-05; sealing - i.2.3.8 of NP-068-05; civil structures and valve mounting - i. 3.1 of NP-068-05; electrically-operated actuator protection class- i.5.1.1 of NP-068-05; co-axial structure; L= 870 mm; H= 1427 mm; - - 1-25(С-25) DN х S,мм- 325х19 Др,mm-290(+0,81); electrically-operated actuator shall meet i.5.1, 5.3 of NP-068-05; electrically-operated actuator shall tolerate frequency deviations in range from 49,0 to 50,5 Hz – continuously; in range (47,5 – 49,0) Hz and (50,5-52,5) Hz – up to 5 min once but not more 750 mins for the whole service life ; - in range (47,5 – 49,0) Hz and (50,5-52,5) Hz – up to 5 min once but not more 750 mins for the whole service life; in range (46,0 – 47,5) Hz – up to 30 sec once, but not more 300 mins for the whole service life; limit and torque switch of electrically-operated actuator : U - from 24 to 48 V; I - from 1 to 400 mА; EMC as per GOST R 50746-2000 - IV «А»; voltage rating of actuator: 220 V tolerance from +10 to -15%; 380/220 V tolerance from +10 to -15%; power rating not above 9,5 kW; tср 40 s, not abov | 130015 | ЗЗ 2016_1647 | 300 | 12 | э/прив
43 | б/н | 110.7.115.10 | 40LAB12AA002 | Electrically-operated wedge gate valve Задвижка клиновая с электроприводом | по типу 1079-300-ЭКА-02-Т3 DN 300.0 mm Pp 12.0 MPa Tp 250 oC condensate Ду 300.0 мм Рр 12.0 МПа Тр 250 оС конденсат | по типу TU ТУ 37-041-05015348-2004 | 3СIIIa/ II | QA3 | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 946 | 946 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UMA - Здание турбины / turbine hall | 2019-11-11 | 4150000 | 4150000 | вне оболочки; срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность (арматура должна быть ремонтопригодна без вырезки из трубопровода) - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1 НП-068-05; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; конструкция соосная; L=870 мм; H=1427 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки - 1-25(С-25) DN х S,мм- 325х19 Др,мм-290(+0,81); Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ Р 50746-2000 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%; мощность Э/П не более 9,5 кВт; tср 40 с, не более for installation outside containment; service life 30 yrs not less; repairability (valves shall allow repairs without dismantling from the pipeline) - i 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistanse - i.2.3.5 of NP-068-05; delivery set - i.3.6 of NP-068-05; sealing - i.2.3.8 of NP-068-05; civil structures and valve mounting - i. 3.1 of NP-068-05; electrically-operated actuator protection class- i.5.1.1 of NP-068-05; co-axial structure; L= 870 mm; H= 1427 mm; - - 1-25(С-25) DN х S,мм- 325х19 Др,mm-290(+0,81); electrically-operated actuator shall meet i.5.1, 5.3 of NP-068-05; electrically-operated actuator shall tolerate frequency deviations in range from 49,0 to 50,5 Hz – continuously; in range (47,5 – 49,0) Hz and (50,5-52,5) Hz – up to 5 min once but not more 750 mins for the whole service life ; - in range (47,5 – 49,0) Hz and (50,5-52,5) Hz – up to 5 min once but not more 750 mins for the whole service life; in range (46,0 – 47,5) Hz – up to 30 sec once, but not more 300 mins for the whole service life; limit and torque switch of electrically-operated actuator : U - from 24 to 48 V; I - from 1 to 400 mА; EMC as per GOST R 50746-2000 - IV «А»; voltage rating of actuator: 220 V tolerance from +10 to -15%; 380/220 V tolerance from +10 to -15%; power rating not above 9,5 kW; tср 40 s, not abov | 130015 | ЗЗ 2016_1647 | 300 | 12 | э/прив
44 | б/н | 110.7.2155 | 40LAB21AA111 | Manually-operated gate valve Задвижка с ручным приводом | по типу 1079-250-ЦЗ-04-Т3 DN 250.0 mm Pp 12.0 MPa Tp 250 oC condensate Ду 250.0 мм Рр 12.0 МПа Тр 250 оС конденсат | по типу TU ТУ 37-041-05015348-2004 | 3СIIIa/ II | QA3 | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 670 | 670 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UMA - Здание турбины / turbine hall | 2019-11-11 | 3720000 | 3720000 | вне оболочки; срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность (арматура должна быть ремонтопригодна без вырезки из трубопровода) - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1 НП-068-05; конструкция соосная L=650 мм; H=987 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-25(С-25) DN х S,мм- 273х16 for installation outside containment; service life 30 yrs not less; repairability (valves shall allow repairs without dismantling from the pipeline) - i 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistanse - i.2.3.5 of NP-068-05; delivery set - i.3.6 of NP-068-05; sealing - i.2.3.8 of NP-068-05; civil structures and valve mounting - i. 3.1 of NP-068-05; electrically-operated actuator protection class- i.5.1.1 of NP-068-05; co-axial structure; L= 650 mm; H= 987 mm; 1-25(С-25) DN х S,мм- 273х16 | 769324 | ЗЗ 2016_1647 | 250 | 12 | ручн
45 | б/н | 110.7.106.4 | 40LCS51AA002 | Electrically-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу 1079-300-ЭКА-02-Т3 condensate DN 300.0 mm Pp 8.6 MPa Tp 300 oC condensate Ду 300.0 мм Рр 8.6 МПа Тр 300 оС конденсат | по типу TU ТУ 37-041-05015348-2004 | 3CIIIа/ II | QA3 | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 1760 | 1760 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UMA - Здание турбины / turbine hall | 2018-11-16 | 4150000 | 4150000 | вне оболочки; срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность (арматура должна быть ремонтопригодна без вырезки из трубопровода) - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1 НП-068-05; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; конструкция соосная; L= 870 мм; H=1427мм; Тип разделки-1-25(C-25) DN х S,мм - 325x19; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ Р 50746-2000 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%; мощность Э/П не более 9,5 кВт; tср 40 с, не более for installation outside containment; service life 30 yrs not less; repairability (valves shall allow repairs without dismantling from the pipeline) - i 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistanse - i.2.3.5 of NP-068-05; delivery set - i.3.6 of NP-068-05; sealing - i.2.3.8 of NP-068-05; civil structures and valve mounting - i. 3.1 of NP-068-05; electrically-operated actuator protection class- i.5.1.1 of NP-068-05; co-axial structure; L= 870 mm; H= 1427 mm; - 1-25(C-25) DN х S,мм - 325x19; electrically-operated actuator shall meet i.5.1, 5.3 of NP-068-05; electrically-operated actuator shall tolerate frequency deviations in range from 49,0 to 50,5 Hz – continuously; in range (47,5 – 49,0) Hz and (50,5-52,5) Hz – up to 5 min once but not more 750 mins for the whole service life ; - in range (47,5 – 49,0) Hz and (50,5-52,5) Hz – up to 5 min once but not more 750 mins for the whole service life; in range (46,0 – 47,5) Hz – up to 30 sec once, but not more 300 mins for the whole service life; limit and torque switch of electrically-operated actuator : U - from 24 to 48 V; I - from 1 to 400 mА; EMC as per GOST R 50746-2000 - IV «А»; voltage rating of actuator: 220 V tolerance from +10 to -15%; 380/220 V tolerance from +10 to -15%; power rating not above 9,5 kW; tср 40 s, not abov | 769596 | ЗЗ 2016_1647 | 300 | 8,6 | э/прив
46 | б/н | 110.7.115.8 | 40LCS51AA001 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу 1079-300-ЭКА-02-Т3 DN 300.0 mm Pp 8.6 MPa Tp 300 oC condensate Ду 300.0 мм Рр 8.6 МПа Тр 300 оС конденсат | по типу TU ТУ 37-041-05015348-2004 | 3СIIIа/ II | QA3 | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 946 | 946 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UMA - Здание турбины / turbine hall | 2018-11-16 | 4150000 | 4150000 | вне оболочки; срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность (арматура должна быть ремонтопригодна без вырезки из трубопровода) - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1 НП-068-05; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; конструкция соосная; L= 870 мм; H=1427мм; Тип разделки-1-25(C-25) DN х S,мм - 325x19; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ Р 50746-2000 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%; мощность Э/П не более 9,5 кВт; tср 40 с, не более for installation outside containment; service life 30 yrs not less; repairability (valves shall allow repairs without dismantling from the pipeline) - i 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistanse - i.2.3.5 of NP-068-05; delivery set - i.3.6 of NP-068-05; sealing - i.2.3.8 of NP-068-05; civil structures and valve mounting - i. 3.1 of NP-068-05; electrically-operated actuator protection class- i.5.1.1 of NP-068-05; co-axial structure; L= 870 mm; H= 1427 mm; - 1-25(C-25) DN х S,мм - 325x19; electrically-operated actuator shall meet i.5.1, 5.3 of NP-068-05; electrically-operated actuator shall tolerate frequency deviations in range from 49,0 to 50,5 Hz – continuously; in range (47,5 – 49,0) Hz and (50,5-52,5) Hz – up to 5 min once but not more 750 mins for the whole service life ; - in range (47,5 – 49,0) Hz and (50,5-52,5) Hz – up to 5 min once but not more 750 mins for the whole service life; in range (46,0 – 47,5) Hz – up to 30 sec once, but not more 300 mins for the whole service life; limit and torque switch of electrically-operated actuator : U - from 24 to 48 V; I - from 1 to 400 mА; EMC as per GOST R 50746-2000 - IV «А»; voltage rating of actuator: 220 V tolerance from +10 to -15%; 380/220 V tolerance from +10 to -15%; power rating not above 9,5 kW; tср 40 s, not abov | 769596 | ЗЗ 2016_1647 | 300 | 8,6 | э/прив
[18 empty] | Сумма без НДС | 215960000
[18 empty] | НДС 18% | 38872800
Примечания | [17 empty] | Сумма с НДС 18 % | 254832800
Допустимые отклонения от указанных в спецификациях массогабаритных значений (в %) необходимо принять следующие: • Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается; • Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается; • Отклонение значения демонтажного размера Н предлагаемой арматуры-аналога в большую сторону от предусмотренной проектом не допускается; • Отклонение значения демонтажного размера Н предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается; • Отклонение строительной длины L предлагаемой арматуры-аналога в большую сторону по сравнению с предусмотренной проектом не допускается; • Отклонение габаритной высоты h предлагаемой арматуры-аналога в большую сторону по сравнению с предусмотренной проектом не допускается. Габаритной высотой h трубопроводной арматуры считается расстояние от нижней точки арматуры до верхней точки арматуры/привода в вертикальной плоскости; • Отклонение габаритной высоты h предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону по сравнению с предусмотренной проектом не ограничивается; • Отклонение строительной длины L в меньшую сторону по сравнению с предусмотренной проектом для предлагаемой арматуры-аналога с Ду<80мм допускается; • Отклонение строительной длины L в меньшую сторону по сравнению с предусмотренной проектом для предлагаемой арматуры-аналога с Ду≥80мм не допускается; • Изменение предусмотренного проектом способа присоединения трубопроводов (сварки или фланцы) не допускается; • Изменение предусмотренного проектом типа сварного соединения, в том числе диаметра расточки, не допускается; • Отклонение величины перепада, предусмотренного проектом (при наличии такового), не допускается. Также не допускается предложение соосной арматуры вместо арматуры с перепадом и наоборот.
The following permissible deviations from mass-dimensional values (in %) shall be accepted: • Deviation of the supposed valves-analog weight within +10% from the weight specified by the Design is permitted; • Deviation of the supposed valves-analog weight to the lower side is not limited; • Deviation of dismantling size value H of the supposed valves-analog to the higher side from the value specified by the Design is not permitted; • Deviation of dismantling size value Н of the supposed valves-analog to the lower side is not limited; • Deviation of the construction length L of the supposed valves-analog to the higher side as against the construction length specified by the Design is not permitted; • Deviation of the clearance height h of the supposed valves-analog to the higher side as against the clearance height specified by the Design is not permitted. Headroom h of pipeline valve is a distance from the lower point and upper point of the valve/actuator in vertical plane; • Deviation of the clearance height h of the supposed valves-analog to the lower side as against the clearance height specified by the Design is not limited; • Deviation of the construction length L to the lower side as against the construction length specified by the Design for the supposed valves-analog with Dn<80mm is limited; • Deviation of the construction length L to the lower side as against the construction length specified by the Design for the supposed valves-analog with Dn≥80mm is not permitted; • To change the method of connecting the pipelines (welding or flanges) specified by the Design is not permitted; • To change the type of welded connection including bore diameter is not permitted; • Deviation of the difference value specified by the Design (if any) is not permitted. The supposed coaxial valves instead of valves with difference and vice versa is also not permitted
От Поставщика