## TDSheet
Спецификация по лоту 715-00-2013 Регулирующая клапаны
[16 empty] | Цена единицы, рублей с НДС | Общая стоимость, рублей с НДС | Наименование предлагаемого оборудования или эквивалент (указать обязательно) | Тип, марка, характеристика предлагаемого оборудования или эквивалент (указать обязательно) | Наименование изготовителя предлагаемой продукции (указать обязательно) | Срок поставки
№ п/п | Код здания | Код KKS/MCS.Система | Наименование оборудования | Общие характеристики | [11 empty] | С учетом транспортных расходов
№ п/п | Код здания | Код KKS/MCS.Система | Наименование оборудования | Тип, марка, модель, шифр | Техническая характеристика | Вид управления, тип привода, мощность, время срабатывания | № ТУ, чертежа, технических требований и др. | Класс безопасности/ Группа/ Категория сейсмостойкости | Категория обеспечения качества | Материал | Блок 1 | Столбец1 | Масса, кг. | Климатическое исполнение; тип атмосферы | Условия хранения
№ п/п | Код здания | Код KKS/MCS.Система | Наименование оборудования | [7 empty] | Кол-во | Ед. изм. | Единицы
207.10.35.4 | UBA | 10SBC04AA205 10SBC04AA206 10SBC04AA209 10SBC04AA210 | Клапан сильфонный регулирующий |  | DN 20 мм, Pр 2,5 МПа, Кvy 8,2 м3/ч, Т 250 оС не более, среда - техническая вода, время совершения полного хода - 27 с. | SAR 07.1-F10B1-380/50/3-4-10.1-1,8-6G-9G-DUO-21.2/4-S-G-105-11-IP67-KS-TP140/010 (0,025), с комплектом кабельных вводов, время совершения полного хода 27 с. Или аналог |  | 4/-/II | QA4 | Сталь 20 | 4 | 27 |  | УХЛ3.1/II | 5(ОЖ4)
207.10.35.5 | UBA | 10SBC04AA201 10SBC04AA202 10SBC04AA203 10SBC04AA204 | Клапан сильфонный регулирующий |  | DN 32 мм, Pр 2,5 МПа, Кvy 18,1 м3/ч, Т 250 оС, не более, среда - техническая вода, время совершения полного хода - 51 с. | SAR 07.1-F10B1-380/50/3-4-10.1-3,4-6G-9G-DUO-21.2/4-S-G-105-11-IP67-KS-TP140/010 (0,025), с комплектом кабельных вводов, время совершения полного хода 51 с. Или аналог |  | 4/-/II | QA4 | Сталь 20 | 4 | 28.5 |  | УХЛ3.1/II | 5(ОЖ4)
207.10.35.6 | UBA | 10SBC04AA207 10SBC04AA208 10SBC04AA211 10SBC04AA212 10SBC04AA213 10SBC04AA214 | Клапан сильфонный регулирующий |  | DN 25 мм, Pр 2,5 МПа, Кvy 9,1 м3/ч, Т 250 оС не более, среда - техническая вода, время совершения полного хода - 27 с. | SAR 07.1-F10B1-380/50/3-4-10.1-1,8-6G-9G-DUO-21.2/4-S-G-105-11-IP67-KS-TP140/010 (0,025), с комплектом кабельных вводов, время совершения полного хода 27 с. Или аналог |  | 4/-/II | QA4 | Сталь 20 | 6 | 27 |  | УХЛ3.1/II | 5(ОЖ4)
207.10.38.24 | UJA | 10SBJ08AA211 10SBJ08AA212 10SBJ08AA213 10SBJ08AA214 10SBJ08AA217 10SBJ08AA218 | Клапан сильфонный регулирующий |  | DN 32 мм, Pр 2,5 МПа, Кvy 18,1 м3/ч, Т 250 оС не более, среда - техническая вода, время совершения полного хода - 51 с. | SAR 07.1-F10B1-380/50/3-4-10.1-3,4-6G-9G-DUO-21.2/4-S-G-105-11-IP67-KS-TP140/010 (0,025), с комплектом кабельных вводов, время совершения полного хода 51 с. Или аналог |  | 4/-/I | QA4 | сталь 20 | 6 | 28.5 |  | УХЛ/4/ІІ | 5(ОЖ4)
207.10.38.25 | UJA | 10SBJ04AA203 10SBJ04AA204 10SBJ04AA209 10SBJ04AA210 10SBJ06AA203 10SBJ06AA204 10SBJ06AA209 10SBJ06AA210 | Клапан сильфонный регулирующий |  | DN 20 мм, Pр 2,5 МПа, Кvy 8,2 м3/ч, Т 250 оС не более, среда - техническая вода, время совершения полного хода - 27 с. | SAR 07.1-F10B1-380/50/3-4-10.1-1,8-6G-9G-DUO-21.2/4-S-G-105-11-IP67-KS-TP140/010 (0,025), с комплектом кабельных вводов, время совершения полного хода 27 с. Или аналог |  | 2/В/I | QA2 | сталь 20 | 8 | 27 |  | УХЛ/4/ІІ | 5(ОЖ4)
207.10.38.26 | UJA | 10SBJ04AA201 10SBJ04AA202 10SBJ04AA205 10SBJ04AA206 10SBJ04AA207 10SBJ04AA208 10SBJ04AA211 10SBJ04AA212 10SBJ04AA213 10SBJ04AA214 10SBJ04AA215 10SBJ04AA216 10SBJ04AA217 10SBJ04AA218 10SBJ06AA201 10SBJ06AA202 10SBJ06AA205 10SBJ06AA206 10SBJ06AA207 10SBJ06AA208 10SBJ06AA211 10SBJ06AA212 10SBJ06AA213 10SBJ06AA214 10SBJ06AA215 10SBJ06AA216 10SBJ06AA217 10SBJ06AA218 | Клапан сильфонный регулирующий |  | DN 15 мм, Pр 2,5 МПа, Кvy 4,2 м3/ч, Т 250 оС не более, среда - техническая вода, время совершения полного хода - 54 с. | SAR 07.1-F10B1-380/50/3-4-10.1-3,6-6G-9G-DUO-21.2/4-S-G-105-11-IP67-KS-TP140/010 (0,025), с комплектом кабельных вводов, время совершения полного хода 54 с. Или аналог |  | 2/В/I | QA2 | сталь 20 | 28 | 21.5 |  | УХЛ/4/ІІ | 5(ОЖ4)
207.10.38.27 | UJA | 10SBJ08AA207 10SBJ08AA208 10SBJ08AA219 10SBJ08AA220 | Клапан сильфонный регулирующий |  | DN 15 мм, Pр 2,5 МПа, Кvy 4,2 м3/ч, Т 250 оС не более, среда - техническая вода, время совершения полного хода - 54 с. | SAR 07.1-F10B1-380/50/3-4-10.1-3,6-6G-9G-DUO-21.2/4-S-G-105-11-IP67-KS-TP140/010 (0,025), с комплектом кабельных вводов, время совершения полного хода 54 с. Или аналог |  | 3H/C/I | QA3 | сталь 20 | 4 | 21.5 |  | УХЛ/4/ІІ | 5(ОЖ4)
ИТОГО с учетом транспортных расходов , руб с НДС (18%):
в том числе транспортные расходы до Нововоронежской АЭС-2 (указать отдельно)руб с НДС (18%):
Условия оплаты:
Срок действия технико-коммерческого предложения: