## Sheet1
| KK | KKS | Material | NC | Note | QualityCat | Quantity | Type | Weight | единица измерения | завод-изготовитель | имя еос нси (gid) | ин | климатическое исполнение и категория размещения | код еос нси (gid) | место установки | срок поставки | столбец1 | сумма без ндс | сумма ндс | сумма с ндс | условия хранения | цена за единицу без ндс | № п/п по спецификации аэп (номер по сзс) | № позиции | № позиции по контракту с икаэл | № ту, чертежа, технических требований и др. | countClones
1 | 6 | 4 | 10 | 8 | 24 | 9 | 12 | 5 | 13 | 11 | 23 | 26 | 27 | 15 | 25 | 17 | 18 | 14 | 20 | 21 | 22 | 16 | 19 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1
2 | цкб р99507-400-01 dn 400.0 mm pd 1.0 mpa td 60 oc вода промконтура /intermediate circuit water dn 400.0 мм рр 1.0 мпа тр 60 ос | 30pgb11aa001 | carbon steel with protection flanges - carbon steelCSер.SS с вкладышем | 4/ ii | вне оболочки;угл. сталь с вкладышем ответные фланцы- угл. сталь; конструкция соосная; l=178 мм; h=865 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-24-1(с-24-1) dn х s, мм- 426x9, др,мм- 410(+0,63) ; tср 25 с, не более; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment;insert cs returm flanges- cs; co-axial structure; l=178 mm; h=865 mm; nozzle edge preparation: type- 1-24-1(s-24-1) dn х s, mm- 426x9, др,mm- 410(+0,63) ; time of actuation 25 s, not above; tightening connection (inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | qnc | 1 | butterfly valve with electric drive затвор дисковый с электроприводом | 340 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб р99507-400-01 маткорп=сталь углеродистая 25л dn=400 p=1мпа рабср=вода промконтура спосприсоед=межфланцевый с ответными фланцами спосупр=встроенный электропривод tрасч=60 °с прив=мэоф-1600/25-0.25м-01ка pприв=400вт 4 н ii с крепежом и прокладками ту 3741-056-34390194-2004 | 2.исуп.9579671 | t3/iii | 1041646 | 30uqa-основная насосная станция /main pumping station | 2020-02-26 00:00:00 | 340 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.155.1 | 638 | 2.1797 | tu 3741-056-34390194-2004 ту 3741-056-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
3 | цкб р99507-400-01 dn 400.0 mm pd 1.0 mpa td 60 oc вода промконтура /intermediate circuit water dn 400.0 мм рр 1.0 мпа тр 60 ос | 30pgb12aa001 | carbon steel with protection flanges - carbon steelCSер.SS с вкладышем | 4/ ii | вне оболочки;угл. сталь с вкладышем ответные фланцы- угл. сталь; конструкция соосная; l=178 мм; h=865 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-24-1(с-24-1) dn х s, мм- 426x9, др,мм- 410(+0,63) ; tср 25 с, не более; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment;insert cs returm flanges- cs; co-axial structure; l=178 mm; h=865 mm; nozzle edge preparation: type- 1-24-1(s-24-1) dn х s, mm- 426x9, др,mm- 410(+0,63) ; time of actuation 25 s, not above; tightening connection (inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | qnc | 1 | butterfly valve with electric drive затвор дисковый с электроприводом | 340 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб р99507-400-01 маткорп=сталь углеродистая 25л dn=400 p=1мпа рабср=вода промконтура спосприсоед=межфланцевый с ответными фланцами спосупр=встроенный электропривод tрасч=60 °с прив=мэоф-1600/25-0.25м-01ка pприв=400вт 4 н ii с крепежом и прокладками ту 3741-056-34390194-2004 | 2.исуп.9579673 | t3/iii | 1041646 | 30uqa-основная насосная станция /main pumping station | 2020-02-26 00:00:00 | 340 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.155.1 | 639 | 2.1797 | tu 3741-056-34390194-2004 ту 3741-056-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
4 | цкб р99507-400-01 dn 400.0 mm pd 1.0 mpa td 60 oc вода промконтура /intermediate circuit water dn 400.0 мм рр 1.0 мпа тр 60 ос | 30pgb13aa001 | carbon steel with protection flanges - carbon steelCSер.SS с вкладышем | 4/ ii | вне оболочки;угл. сталь с вкладышем ответные фланцы- угл. сталь; конструкция соосная; l=178 мм; h=865 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-24-1(с-24-1) dn х s, мм- 426x9, др,мм- 410(+0,63) ; tср 25 с, не более; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment;insert cs returm flanges- cs; co-axial structure; l=178 mm; h=865 mm; nozzle edge preparation: type- 1-24-1(s-24-1) dn х s, mm- 426x9, др,mm- 410(+0,63) ; time of actuation 25 s, not above; tightening connection (inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | qnc | 1 | butterfly valve with electric drive затвор дисковый с электроприводом | 340 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб р99507-400-01 маткорп=сталь углеродистая 25л dn=400 p=1мпа рабср=вода промконтура спосприсоед=межфланцевый с ответными фланцами спосупр=встроенный электропривод tрасч=60 °с прив=мэоф-1600/25-0.25м-01ка pприв=400вт 4 н ii с крепежом и прокладками ту 3741-056-34390194-2004 | 2.исуп.9579675 | t3/iii | 1041646 | 30uqa-основная насосная станция /main pumping station | 2020-02-26 00:00:00 | 340 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.155.1 | 640 | 2.1797 | tu 3741-056-34390194-2004 ту 3741-056-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
5 | цкб р99507-400-01 dn 400.0 mm pd 1.0 mpa td 60 oc обессоленная вода /demineralized water dn 400.0 мм рр 1.0 мпа тр 60 ос | 30pgb81aa001 | carbon steel with protection flanges - carbon steelCSер.SS с вкладышем | 4/ ii | вне оболочки; угл. сталь с вкладышем ответные фланцы- угл. сталь; l=178 мм; h=865 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-24-1(с-24-1) dn х s,мм- 426x9 др,мм- 410(+0,63); конструкция соосна; tср 25 с, не более; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; insert cs returm flanges- cs; l=178 mm; h=865 mm; nozzle edge preparation: type- 1-24-1(s-24-1) dn х s,mm- 426x9 др,mm- 410(+0,63); structure co-axial; time of actuation 25 s, not above; tightening connection (inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | qnc | 1 | butterfly valve with electric drive затвор дисковый с электроприводом | 340 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб р99507-400-01 маткорп=сталь углеродистая 25л dn=400 p=1мпа рабср=вода промконтура спосприсоед=межфланцевый с ответными фланцами спосупр=встроенный электропривод tрасч=60 °с прив=мэоф-1600/25-0.25м-01ка pприв=400вт 4 н ii с крепежом и прокладками ту 3741-056-34390194-2004 | 2.исуп.9579677 | t3/iii | 1041646 | 30uqa-основная насосная станция /main pumping station | 2020-02-26 00:00:00 | 340 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.155.4 | 641 | 2.1799 | tu 3741-056-34390194-2004 ту 3741-056-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
6 | цкб р99507-400-01 dn 400.0 mm pd 1.0 mpa td 60 oc обессоленная вода /demineralized water dn 400.0 мм рр 1.0 мпа тр 60 ос | 30pgb82aa001 | carbon steel with protection flanges - carbon steelCSер.SS с вкладышем | 4/ ii | вне оболочки; угл. сталь с вкладышем ответные фланцы- угл. сталь; l=178 мм; h=865 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-24-1(с-24-1) dn х s,мм- 426x9 др,мм- 410(+0,63); конструкция соосна; tср 25 с, не более; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; insert cs returm flanges- cs; l=178 mm; h=865 mm; nozzle edge preparation: type- 1-24-1(s-24-1) dn х s,mm- 426x9 др,mm- 410(+0,63); structure co-axial; time of actuation 25 s, not above; tightening connection (inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | qnc | 1 | butterfly valve with electric drive затвор дисковый с электроприводом | 340 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб р99507-400-01 маткорп=сталь углеродистая 25л dn=400 p=1мпа рабср=вода промконтура спосприсоед=межфланцевый с ответными фланцами спосупр=встроенный электропривод tрасч=60 °с прив=мэоф-1600/25-0.25м-01ка pприв=400вт 4 н ii с крепежом и прокладками ту 3741-056-34390194-2004 | 2.исуп.9579679 | t3/iii | 1041646 | 30uqa-основная насосная станция /main pumping station | 2020-02-26 00:00:00 | 340 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.155.4 | 642 | 2.1799 | tu 3741-056-34390194-2004 ту 3741-056-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
7 | цкб р99507-400-01 dn 400.0 mm pd 1.0 mpa td 60 oc обессоленная вода /demineralized water dn 400.0 мм рр 1.0 мпа тр 60 ос | 30pgb83aa001 | carbon steel with protection flanges - carbon steelCSер.SS с вкладышем | 4/ ii | вне оболочки; угл. сталь с вкладышем ответные фланцы- угл. сталь; l=178 мм; h=865 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-24-1(с-24-1) dn х s,мм- 426x9 др,мм- 410(+0,63); конструкция соосна; tср 25 с, не более; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; insert cs returm flanges- cs; l=178 mm; h=865 mm; nozzle edge preparation: type- 1-24-1(s-24-1) dn х s,mm- 426x9 др,mm- 410(+0,63); structure co-axial; time of actuation 25 s, not above; tightening connection (inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | qnc | 1 | butterfly valve with electric drive затвор дисковый с электроприводом | 340 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб р99507-400-01 маткорп=сталь углеродистая 25л dn=400 p=1мпа рабср=вода промконтура спосприсоед=межфланцевый с ответными фланцами спосупр=встроенный электропривод tрасч=60 °с прив=мэоф-1600/25-0.25м-01ка pприв=400вт 4 н ii с крепежом и прокладками ту 3741-056-34390194-2004 | 2.исуп.9579681 | t3/iii | 1041646 | 30uqa-основная насосная станция /main pumping station | 2020-02-26 00:00:00 | 340 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.155.4 | 643 | 2.1799 | tu 3741-056-34390194-2004 ту 3741-056-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
8 | цкб п99199-300-03 dn 300.0 mm pd 1.0 mpa td 60 oc вода промконтура/intermediate circuit water dn 300.0 мм рр 1.0 мпа тр 60 ос | 30pgb81aa002 | carbon steel with protection flanges - carbon steelCSер.SS с вкладышем | 4/ ii | вне оболочки; среда- вода промконтура (обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии-тринатрий фосфат); угл. сталь с вкладышем ответные фланцы- угл. сталь; конструкция соосная; l=142 мм; h=640 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-24-1(с-24-1) dn х s,мм- 325x8 др,мм- 311(+0,52); tср 25 с, не более; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; media- waterintermediate circuit (demineralized waterwith addition ofinhibitors of corrosion-trisodium phosphate); insert cs returm flanges- cs; co-axial structure; l=142 mm; h=640 mm; nozzle edge preparation: type- 1-24-1(s-24-1) dn х s,mm- 325x8 др,mm- 311(+0,52); time of actuation 25 s, not above; tightening connection (inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | qnc | 1 | butterfly valve with electric drive затвор дисковый с электроприводом | 106 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб п99199-300-03 маткорп=сталь углеродистая 25л dn=300 p=1мпа рабср=вода промконтура спосприсоед=межфланцевый с ответными фланцами спосупр=встроенный электропривод tрасч=60 °с прив=мэоф-250/25-0.25м-97ка pприв=430вт 4 н ii с крепежом и прокладками ту 3741-056-34390194-2004 | 2.исуп.9579719 | t3/iii | 1041694 | 30uqa-основная насосная станция /main pumping station | 2020-02-26 00:00:00 | 106 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.155.16 | 644 | 2.1813 | tu 3741-056-34390194-2004 ту 3741-056-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
9 | цкб п99199-300-03 dn 300.0 mm pd 1.0 mpa td 60 oc вода промконтура/intermediate circuit water dn 300.0 мм рр 1.0 мпа тр 60 ос | 30pgb82aa002 | carbon steel with protection flanges - carbon steelCSер.SS с вкладышем | 4/ ii | вне оболочки; среда- вода промконтура (обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии-тринатрий фосфат); угл. сталь с вкладышем ответные фланцы- угл. сталь; конструкция соосная; l=142 мм; h=640 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-24-1(с-24-1) dn х s,мм- 325x8 др,мм- 311(+0,52); tср 25 с, не более; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; media- waterintermediate circuit (demineralized waterwith addition ofinhibitors of corrosion-trisodium phosphate); insert cs returm flanges- cs; co-axial structure; l=142 mm; h=640 mm; nozzle edge preparation: type- 1-24-1(s-24-1) dn х s,mm- 325x8 др,mm- 311(+0,52); time of actuation 25 s, not above; tightening connection (inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | qnc | 1 | butterfly valve with electric drive затвор дисковый с электроприводом | 106 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб п99199-300-03 маткорп=сталь углеродистая 25л dn=300 p=1мпа рабср=вода промконтура спосприсоед=межфланцевый с ответными фланцами спосупр=встроенный электропривод tрасч=60 °с прив=мэоф-250/25-0.25м-97ка pприв=430вт 4 н ii с крепежом и прокладками ту 3741-056-34390194-2004 | 2.исуп.9579721 | t3/iii | 1041694 | 30uqa-основная насосная станция /main pumping station | 2020-02-26 00:00:00 | 106 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.155.16 | 645 | 2.1813 | tu 3741-056-34390194-2004 ту 3741-056-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
10 | цкб п99199-300-03 dn 300.0 mm pd 1.0 mpa td 60 oc вода промконтура/intermediate circuit water dn 300.0 мм рр 1.0 мпа тр 60 ос | 30pgb83aa002 | carbon steel with protection flanges - carbon steelCSер.SS с вкладышем | 4/ ii | вне оболочки; среда- вода промконтура (обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии-тринатрий фосфат); угл. сталь с вкладышем ответные фланцы- угл. сталь; конструкция соосная; l=142 мм; h=640 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-24-1(с-24-1) dn х s,мм- 325x8 др,мм- 311(+0,52); tср 25 с, не более; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; media- waterintermediate circuit (demineralized waterwith addition ofinhibitors of corrosion-trisodium phosphate); insert cs returm flanges- cs; co-axial structure; l=142 mm; h=640 mm; nozzle edge preparation: type- 1-24-1(s-24-1) dn х s,mm- 325x8 др,mm- 311(+0,52); time of actuation 25 s, not above; tightening connection (inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | qnc | 1 | butterfly valve with electric drive затвор дисковый с электроприводом | 106 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб п99199-300-03 маткорп=сталь углеродистая 25л dn=300 p=1мпа рабср=вода промконтура спосприсоед=межфланцевый с ответными фланцами спосупр=встроенный электропривод tрасч=60 °с прив=мэоф-250/25-0.25м-97ка pприв=430вт 4 н ii с крепежом и прокладками ту 3741-056-34390194-2004 | 2.исуп.9579723 | t3/iii | 1041694 | 30uqa-основная насосная станция /main pumping station | 2020-02-26 00:00:00 | 106 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.155.16 | 646 | 2.1813 | tu 3741-056-34390194-2004 ту 3741-056-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
11 | цкб к99501-400 dn 400.0 mm pd 1.0 mpa td 60 oc морская вода/see water dn 400.0 мм рр 1.0 мпа тр 60 ос | 30pas11aa002 | SS+NP | 4/ ii | вне оболочки; конструкция соосная; l=298 мм; h=925 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-24-1(с-24-1) dn х s,мм- 426х9 др,мм- 410(+0,63); tср 150 с, не более; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; co-axial structure; l=298 mm; h=925 mm; nozzle edge preparation: type-1-24-1(s-24-1) dn х s,mm- 426х9 др,mm- 410(+0,63); time of actuation 150 s, not above; tightening connection (inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | qnc | 1 | electrically-operated disk gate затвор дисковый с электроприводом | 235 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб к99501-400 маткорп=сталь нержавеющая 10х17н13м3т dn=400 p=1мпа рабср=вода морская tрабср=до 60°с спосприсоед=межфланцевый с ответными фланцами спосупр=встроенный электропривод прив=2-пм-25 pприв=0.025квт 4 н ii т 3 iii ту 3742-044-34390194-2004 | 2.исуп.9585643 | t3/iii | 1037307 | 30uma - здание турбины /turbine hall | 2020-02-20 00:00:00 | 235 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.155.14 | 647 | 2.1809 | tu ту 3742-044-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
12 | цкб к99501-400 dn 400.0 mm pd 1.0 mpa td 60 oc морская вода/see water dn 400.0 мм рр 1.0 мпа тр 60 ос | 30pas12aa002 | SS+NP | 4/ ii | вне оболочки; конструкция соосная; l=298 мм; h=925 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-24-1(с-24-1) dn х s,мм- 426х9 др,мм- 410(+0,63); tср 150 с, не более; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; co-axial structure; l=298 mm; h=925 mm; nozzle edge preparation: type-1-24-1(s-24-1) dn х s,mm- 426х9 др,mm- 410(+0,63); time of actuation 150 s, not above; tightening connection (inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | qnc | 1 | electrically-operated disk gate затвор дисковый с электроприводом | 235 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб к99501-400 маткорп=сталь нержавеющая 10х17н13м3т dn=400 p=1мпа рабср=вода морская tрабср=до 60°с спосприсоед=межфланцевый с ответными фланцами спосупр=встроенный электропривод прив=2-пм-25 pприв=0.025квт 4 н ii т 3 iii ту 3742-044-34390194-2004 | 2.исуп.9585646 | t3/iii | 1037307 | 30uma - здание турбины /turbine hall | 2020-02-20 00:00:00 | 235 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.155.14 | 648 | 2.1809 | tu ту 3742-044-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
13 | цкб к99501-400 dn 400.0 mm pd 1.0 mpa td 60 oc морская вода/see water dn 400.0 мм рр 1.0 мпа тр 60 ос | 30pas13aa002 | SS+NP | 4/ ii | вне оболочки; конструкция соосная; l=298 мм; h=925 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-24-1(с-24-1) dn х s,мм- 426х9 др,мм- 410(+0,63); tср 150 с, не более; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; co-axial structure; l=298 mm; h=925 mm; nozzle edge preparation: type-1-24-1(s-24-1) dn х s,mm- 426х9 др,mm- 410(+0,63); time of actuation 150 s, not above; tightening connection (inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | qnc | 1 | electrically-operated disk gate затвор дисковый с электроприводом | 235 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб к99501-400 маткорп=сталь нержавеющая 10х17н13м3т dn=400 p=1мпа рабср=вода морская tрабср=до 60°с спосприсоед=межфланцевый с ответными фланцами спосупр=встроенный электропривод прив=2-пм-25 pприв=0.025квт 4 н ii т 3 iii ту 3742-044-34390194-2004 | 2.исуп.9585650 | t3/iii | 1037307 | 30uma - здание турбины /turbine hall | 2020-02-20 00:00:00 | 235 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.155.14 | 649 | 2.1809 | tu ту 3742-044-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
14 | цкб к99501-400 dn 400.0 mm pd 1.0 mpa td 60 oc морская вода/see water dn 400.0 мм рр 1.0 мпа тр 60 ос | 30pas14aa002 | SS+NP | 4/ ii | вне оболочки; конструкция соосная; l=298 мм; h=925 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-24-1(с-24-1) dn х s,мм- 426х9 др,мм- 410(+0,63); tср 150 с, не более; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; co-axial structure; l=298 mm; h=925 mm; nozzle edge preparation: type-1-24-1(s-24-1) dn х s,mm- 426х9 др,mm- 410(+0,63); time of actuation 150 s, not above; tightening connection (inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | qnc | 1 | electrically-operated disk gate затвор дисковый с электроприводом | 235 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб к99501-400 маткорп=сталь нержавеющая 10х17н13м3т dn=400 p=1мпа рабср=вода морская tрабср=до 60°с спосприсоед=межфланцевый с ответными фланцами спосупр=встроенный электропривод прив=2-пм-25 pприв=0.025квт 4 н ii т 3 iii ту 3742-044-34390194-2004 | 2.исуп.9585654 | t3/iii | 1037307 | 30uma - здание турбины /turbine hall | 2020-02-20 00:00:00 | 235 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.155.14 | 650 | 2.1809 | tu ту 3742-044-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
15 | тип определяется поставщиком в соответствии с заданными параметрами в столбце 21/type to be defined by vendor with assigned parameters in column 21 dn 350.0 mm pd 1.0 mpa td 60 oc морская вода/see water dn 350.0 мм рр 1.0 мпа тр 60 ос | 30pas21aa001 | SS+NP | 4/ ii | вне оболочки; по типу цкб к99501-400-01 (тип определяется поставщиком в соответствии с заданными параметрами); среда-морская вода; 10x17h13мзт (с протекторной защитой). ответн. флан.- угл.ст; tср 150 с, не более конструкция соосная; l=298 мм; h=925 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-24-1(с-24-1) dn х s,мм- 426х9 др,мм- 410(+0,63); стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; as per type цкб к99501-400-01 (type to be defined by vendor with assigned parameters); media-sea water; 10x17h13mзт (with cathodic protection). return flange- cs time of actuation 150 s, not above co-axial structure; l=298 mm; h=925 mm; nozzle edge preparation: type-1-24-1(s-24-1) dn х s,mm- 426х9 др,mm- 410(+0,63); tightening connection (inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | qnc | 1 | electrically-operated disk gate затвор дисковый с электроприводом | 230 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб к99501-400-01 маткорп=сталь нержавеющая 10х17н13м3т dn=350 p=1мпа рабср=вода морская tрабср=до 60 °с спосприсоед=межфланцевый с ответными фланцами спосупр=встроенный электропривод прив=2-пм-25 dc48-11.9/15.9 т3 pприв=0.025квт 4 н ii т 3 iii ту 3742-044-34390194-2004 | 2.исуп.9585658 | t3/iii | 1041136 | 30uma - здание турбины /turbine hall | 2020-02-20 00:00:00 | 230 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.155.15 | 651 | 2.1811 | tu ту 3742-044-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
16 | тип определяется поставщиком в соответствии с заданными параметрами в столбце 21/type to be defined by vendor with assigned parameters in column 21 dn 350.0 mm pd 1.0 mpa td 60 oc морская вода/see water dn 350.0 мм рр 1.0 мпа тр 60 ос | 30pas22aa001 | SS+NP | 4/ ii | вне оболочки; по типу цкб к99501-400-01 (тип определяется поставщиком в соответствии с заданными параметрами); среда-морская вода; 10x17h13мзт (с протекторной защитой). ответн. флан.- угл.ст; tср 150 с, не более конструкция соосная; l=298 мм; h=925 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-24-1(с-24-1) dn х s,мм- 426х9 др,мм- 410(+0,63); стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; as per type цкб к99501-400-01 (type to be defined by vendor with assigned parameters); media-sea water; 10x17h13mзт (with cathodic protection). return flange- cs time of actuation 150 s, not above co-axial structure; l=298 mm; h=925 mm; nozzle edge preparation: type-1-24-1(s-24-1) dn х s,mm- 426х9 др,mm- 410(+0,63); tightening connection (inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | qnc | 1 | electrically-operated disk gate затвор дисковый с электроприводом | 230 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб к99501-400-01 маткорп=сталь нержавеющая 10х17н13м3т dn=350 p=1мпа рабср=вода морская tрабср=до 60 °с спосприсоед=межфланцевый с ответными фланцами спосупр=встроенный электропривод прив=2-пм-25 dc48-11.9/15.9 т3 pприв=0.025квт 4 н ii т 3 iii ту 3742-044-34390194-2004 | 2.исуп.9585660 | t3/iii | 1041136 | 30uma - здание турбины /turbine hall | 2020-02-20 00:00:00 | 230 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.155.15 | 652 | 2.1811 | tu ту 3742-044-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
17 | тип определяется поставщиком в соответствии с заданными параметрами в столбце 21/type to be defined by vendor with assigned parameters in column 21 dn 350.0 mm pd 1.0 mpa td 60 oc морская вода/see water dn 350.0 мм рр 1.0 мпа тр 60 ос | 30pas23aa001 | SS+NP | 4/ ii | вне оболочки; по типу цкб к99501-400-01 (тип определяется поставщиком в соответствии с заданными параметрами); среда-морская вода; 10x17h13мзт (с протекторной защитой). ответн. флан.- угл.ст; tср 150 с, не более конструкция соосная; l=298 мм; h=925 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-24-1(с-24-1) dn х s,мм- 426х9 др,мм- 410(+0,63); стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; as per type цкб к99501-400-01 (type to be defined by vendor with assigned parameters); media-sea water; 10x17h13mзт (with cathodic protection). return flange- cs time of actuation 150 s, not above co-axial structure; l=298 mm; h=925 mm; nozzle edge preparation: type-1-24-1(s-24-1) dn х s,mm- 426х9 др,mm- 410(+0,63); tightening connection (inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | qnc | 1 | electrically-operated disk gate затвор дисковый с электроприводом | 230 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб к99501-400-01 маткорп=сталь нержавеющая 10х17н13м3т dn=350 p=1мпа рабср=вода морская tрабср=до 60 °с спосприсоед=межфланцевый с ответными фланцами спосупр=встроенный электропривод прив=2-пм-25 dc48-11.9/15.9 т3 pприв=0.025квт 4 н ii т 3 iii ту 3742-044-34390194-2004 | 2.исуп.9585664 | t3/iii | 1041136 | 30uma - здание турбины /turbine hall | 2020-02-20 00:00:00 | 230 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.155.15 | 653 | 2.1811 | tu ту 3742-044-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
18 | тип определяется поставщиком в соответствии с заданными параметрами в столбце 21/type to be defined by vendor with assigned parameters in column 21 dn 350.0 mm pd 1.0 mpa td 60 oc морская вода/see water dn 350.0 мм рр 1.0 мпа тр 60 ос | 30pas24aa001 | SS+NP | 4/ ii | вне оболочки; по типу цкб к99501-400-01 (тип определяется поставщиком в соответствии с заданными параметрами); среда-морская вода; 10x17h13мзт (с протекторной защитой). ответн. флан.- угл.ст; tср 150 с, не более конструкция соосная; l=298 мм; h=925 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-24-1(с-24-1) dn х s,мм- 426х9 др,мм- 410(+0,63); стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; as per type цкб к99501-400-01 (type to be defined by vendor with assigned parameters); media-sea water; 10x17h13mзт (with cathodic protection). return flange- cs time of actuation 150 s, not above co-axial structure; l=298 mm; h=925 mm; nozzle edge preparation: type-1-24-1(s-24-1) dn х s,mm- 426х9 др,mm- 410(+0,63); tightening connection (inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | qnc | 1 | electrically-operated disk gate затвор дисковый с электроприводом | 230 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб к99501-400-01 маткорп=сталь нержавеющая 10х17н13м3т dn=350 p=1мпа рабср=вода морская tрабср=до 60 °с спосприсоед=межфланцевый с ответными фланцами спосупр=встроенный электропривод прив=2-пм-25 dc48-11.9/15.9 т3 pприв=0.025квт 4 н ii т 3 iii ту 3742-044-34390194-2004 | 2.исуп.9585668 | t3/iii | 1041136 | 30uma - здание турбины /turbine hall | 2020-02-20 00:00:00 | 230 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.155.15 | 654 | 2.1811 | tu ту 3742-044-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
19 | цкб п99199-300 dn 300.0 mm pd 1.0 mpa td 60 oc морская вода/see water dn 300.0 мм рр 1.0 мпа тр 60 ос | 30pas25aa001 | carbon steel with an insert. counter flange -carbon steelCSер.SS с вкладышем | 4/ ii | вне оболочки; среда-морская вода; tср 25 с, не более; l=206 мм; h=640 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-24-1(с-24-1) dn х s,мм- 325х8 др,мм- 311(+0,52); конструкция соосная; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; media-sea water; time of actuation 25 s, not above; l=206 mm; h=640 mm; nozzle edge preparation: type- 1-24-1(s-24-1) dn х s,mm- 325х8 др,mm- 311(+0,52); co-axial structure; tightening connection (inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | qnc | 1 | electrically-operated disk gate затвор дисковый с электроприводом | 112 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб п99199-300 маткорп=сталь углеродистая 20 dn=300 p=1мпа рабср=вода морская спосприсоед=межфланцевый спосупр=встроенный электропривод tрасч=60 °с 4 н ii ту 3741-056-34390194-2004 | 2.исуп.9585687 | t3/iii | 1016556 | 30uma - здание турбины /turbine hall | 2020-02-20 00:00:00 | 112 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.1011 | 655 | 2.1957 | tu ту 3741-056-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
20 | цкб п99199-200-01 dn 200.0 mm pd 1.0 mpa td 60 oc морская вода/see water dn 200.0 мм рр 1.0 мпа тр 60 ос | 30pas26aa001 | carbon steel with an insert. counter flange -carbon steelCSер.SS с вкладышем | 4/ ii | вне оболочки; среда-морская вода; tср 25 с, не более; l=186 мм; h= 530 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-24-1(с-24-1) dn х s,мм- 219х7 др,мм- 208(+0,46); конструкция соосная; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; media-sea water; time of actuation 25 s, not above; l=186 mm; h= 530 mm; nozzle edge preparation: type-1-24-1(s-24-1) dn х s,mm- 219х7 др,mm- 208(+0,46); co-axial structure; tightening connection (inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | qnc | 1 | electrically-operated disk gate затвор дисковый с электроприводом | 73 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб п99199-200-01 маткорп=сталь углеродистая 25л dn=200 p=1мпа рабср=вода морская tрабср=до 60°с спосприсоед=межфланцевый спосупр=встроенный электропривод прив=мэоф-100/25-0.25м-97ка pприв=0.25квт 4 н iiб ту 3741-056-34390194-2004 | 2.исуп.9585691 | t3/iii | 1041416 | 30uma - здание турбины /turbine hall | 2020-02-20 00:00:00 | 73 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.1012 | 656 | 2.1959 | tu ту 3741-056-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
21 | цкб п99199-200-01 dn 200.0 mm pd 1.0 mpa td 60 oc морская вода/see water dn 200.0 мм рр 1.0 мпа тр 60 ос | 30pas27aa001 | carbon steel with an insert. counter flange -carbon steelCSер.SS с вкладышем | 4/ ii | вне оболочки; среда-морская вода; tср 25 с, не более; l=186 мм; h= 530 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-24-1(с-24-1) dn х s,мм- 219х7 др,мм- 208(+0,46); конструкция соосная; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; media-sea water; time of actuation 25 s, not above; l=186 mm; h= 530 mm; nozzle edge preparation: type-1-24-1(s-24-1) dn х s,mm- 219х7 др,mm- 208(+0,46); co-axial structure; tightening connection (inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | qnc | 1 | electrically-operated disk gate затвор дисковый с электроприводом | 73 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб п99199-200-01 маткорп=сталь углеродистая 25л dn=200 p=1мпа рабср=вода морская tрабср=до 60°с спосприсоед=межфланцевый спосупр=встроенный электропривод прив=мэоф-100/25-0.25м-97ка pприв=0.25квт 4 н iiб ту 3741-056-34390194-2004 | 2.исуп.9585695 | t3/iii | 1041416 | 30uma - здание турбины /turbine hall | 2020-02-20 00:00:00 | 73 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.1012 | 657 | 2.1959 | tu ту 3741-056-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
22 | цкб п99199-150-01 dn 150.0 mm pd 1.0 mpa td 60 oc вода промконтура / intermediate circuit water dn 150.0 мм рр 1.0 мпа тр 60 ос | 30pgb21aa101 | carbon steel with protection flanges - carbon steelCSер.SS с вкладышем ответные фланцы- CS. SS | 4/ ii | вне оболочки; по типу - с замком; конструкция соосная; l=176 мм; h=330 мм; разделка кромок патрубков:тип разделки- 1-23 (с-23) dn х s,мм- 159x5 др,мм- 151(+0,4); среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; as per type - with lock; co-axial structure; l=176 mm; h=330 mm; nozzle edge preparation:type- 1-23 (s-23) dn х s,mm- 159x5 др,mm- 151(+0,4); media - waterintermediate circuit with addition oftrisodium phosphate. tightening connection (inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | qnc | 1 | butterfly valve, manually operated, with lock/затвор дисковый с ручным приводом, с замком | 38 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб п99199-150-01 маткорп=сплав титановый dn=150 p=1мпа рабср=вода морская спосприсоед=межфланцевый спосупр=привод ручной tрасч=60 °с 4 н ii ту 3741-056-34390194-2004 | 2.исуп.9591197 | t3/iii | 1016557 | 30uma - здание турбины /turbine hall | 2020-01-21 00:00:00 | 38 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.156.5 | 658 | 2.2512 | tu 3741-056-34390194-2004 ту 3741-056-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
23 | цкб п99199-150-01 dn 150.0 mm pd 1.0 mpa td 60 oc вода промконтура / intermediate circuit water dn 150.0 мм рр 1.0 мпа тр 60 ос | 30pgb21aa103 | carbon steel with protection flanges - carbon steelCSер.SS с вкладышем ответные фланцы- CS. SS | 4/ ii | вне оболочки; по типу - с замком; конструкция соосная; l=176 мм; h=330 мм; разделка кромок патрубков:тип разделки- 1-23 (с-23) dn х s,мм- 159x5 др,мм- 151(+0,4); среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; as per type - with lock; co-axial structure; l=176 mm; h=330 mm; nozzle edge preparation:type- 1-23 (s-23) dn х s,mm- 159x5 др,mm- 151(+0,4); media - waterintermediate circuit with addition oftrisodium phosphate. tightening connection (inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | qnc | 1 | butterfly valve, manually operated, with lock/затвор дисковый с ручным приводом, с замком | 38 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб п99199-150-01 маткорп=сплав титановый dn=150 p=1мпа рабср=вода морская спосприсоед=межфланцевый спосупр=привод ручной tрасч=60 °с 4 н ii ту 3741-056-34390194-2004 | 2.исуп.9591201 | t3/iii | 1016557 | 30uma - здание турбины /turbine hall | 2020-01-21 00:00:00 | 38 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.156.5 | 659 | 2.2512 | tu 3741-056-34390194-2004 ту 3741-056-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
24 | цкб п99199-150-01 dn 150.0 mm pd 1.0 mpa td 60 oc вода промконтура / intermediate circuit water dn 150.0 мм рр 1.0 мпа тр 60 ос | 30pgb22aa101 | carbon steel with protection flanges - carbon steelCSер.SS с вкладышем ответные фланцы- CS. SS | 4/ ii | вне оболочки; по типу - с замком; конструкция соосная; l=176 мм; h=330 мм; разделка кромок патрубков:тип разделки- 1-23 (с-23) dn х s,мм- 159x5 др,мм- 151(+0,4); среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; as per type - with lock; co-axial structure; l=176 mm; h=330 mm; nozzle edge preparation:type- 1-23 (s-23) dn х s,mm- 159x5 др,mm- 151(+0,4); media - waterintermediate circuit with addition oftrisodium phosphate. tightening connection (inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | qnc | 1 | butterfly valve, manually operated, with lock/затвор дисковый с ручным приводом, с замком | 38 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб п99199-150-01 маткорп=сплав титановый dn=150 p=1мпа рабср=вода морская спосприсоед=межфланцевый спосупр=привод ручной tрасч=60 °с 4 н ii ту 3741-056-34390194-2004 | 2.исуп.9591205 | t3/iii | 1016557 | 30uma - здание турбины /turbine hall | 2020-01-21 00:00:00 | 38 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.156.5 | 660 | 2.2512 | tu 3741-056-34390194-2004 ту 3741-056-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
25 | цкб п99199-150-01 dn 150.0 mm pd 1.0 mpa td 60 oc вода промконтура / intermediate circuit water dn 150.0 мм рр 1.0 мпа тр 60 ос | 30pgb22aa103 | carbon steel with protection flanges - carbon steelCSер.SS с вкладышем ответные фланцы- CS. SS | 4/ ii | вне оболочки; по типу - с замком; конструкция соосная; l=176 мм; h=330 мм; разделка кромок патрубков:тип разделки- 1-23 (с-23) dn х s,мм- 159x5 др,мм- 151(+0,4); среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; as per type - with lock; co-axial structure; l=176 mm; h=330 mm; nozzle edge preparation:type- 1-23 (s-23) dn х s,mm- 159x5 др,mm- 151(+0,4); media - waterintermediate circuit with addition oftrisodium phosphate. tightening connection (inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | qnc | 1 | butterfly valve, manually operated, with lock/затвор дисковый с ручным приводом, с замком | 38 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб п99199-150-01 маткорп=сплав титановый dn=150 p=1мпа рабср=вода морская спосприсоед=межфланцевый спосупр=привод ручной tрасч=60 °с 4 н ii ту 3741-056-34390194-2004 | 2.исуп.9591209 | t3/iii | 1016557 | 30uma - здание турбины /turbine hall | 2020-01-21 00:00:00 | 38 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.156.5 | 661 | 2.2512 | tu 3741-056-34390194-2004 ту 3741-056-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
26 | цкб к99195-500 dn 500.0 mm pd 0.6 mpa td 60 oc морская вода/see water dn 500.0 мм рр 0.6 мпа тр 60 ос | 30pcb21aa001 | SS+NP | 4/ ii | вне оболочки; ;материал -10x17h13мзт (с протекторной защитой) ответн. флан.- угл.ст; l= 287 мм, h=1030 мм; разделка кромок патрубков : тип разделки-1-24-1(с-24-1) др-516(+0,7) мм dn х s-530x8 мм; конструкция соосная; tср 75 с, не более; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; ;material -10x17h13mзт (with cathodic protection) return flange- cs l= 287 mm, h=1030 mm; nozzle edge preparation : type-1-24-1(s-24-1) др-516(+0,7) mm dn х s-530x8 mm; co-axial structure; time of actuation 75 s, not above;tightening connection (inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | qnc | 1 | motorized disk shutter затвор дисковый с электроприводом | 400 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб к99195-500 маткорп=сталь углеродистая dn=500 p=0.6мпа рабср=вода морская tрабср=до 60°с спосприсоед=межфланцевый с ответными фланцами спосупр=встроенный электропривод прив=2-па-16 pприв=0.18квт 4 н iiб т 3 iii ту 3742-044-34390194-2004 | 2.исуп.9591588 | t3/iii | 1020591 | 30uqa-основная насосная станция /main pumping station | 2020-02-26 00:00:00 | 400 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.155.8 | 662 | 2.1803 | tu ту 3742-044-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
27 | цкб к99195-500 dn 500.0 mm pd 0.6 mpa td 60 oc морская вода/see water dn 500.0 мм рр 0.6 мпа тр 60 ос | 30pcb22aa001 | SS+NP | 4/ ii | вне оболочки; ;материал -10x17h13мзт (с протекторной защитой) ответн. флан.- угл.ст; l= 287 мм, h=1030 мм; разделка кромок патрубков : тип разделки-1-24-1(с-24-1) др-516(+0,7) мм dn х s-530x8 мм; конструкция соосная; tср 75 с, не более; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; ;material -10x17h13mзт (with cathodic protection) return flange- cs l= 287 mm, h=1030 mm; nozzle edge preparation : type-1-24-1(s-24-1) др-516(+0,7) mm dn х s-530x8 mm; co-axial structure; time of actuation 75 s, not above;tightening connection (inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | qnc | 1 | motorized disk shutter затвор дисковый с электроприводом | 400 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб к99195-500 маткорп=сталь углеродистая dn=500 p=0.6мпа рабср=вода морская tрабср=до 60°с спосприсоед=межфланцевый с ответными фланцами спосупр=встроенный электропривод прив=2-па-16 pприв=0.18квт 4 н iiб т 3 iii ту 3742-044-34390194-2004 | 2.исуп.9591592 | t3/iii | 1020591 | 30uqa-основная насосная станция /main pumping station | 2020-02-26 00:00:00 | 400 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.155.8 | 663 | 2.1803 | tu ту 3742-044-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
28 | цкб к99195-500 dn 500.0 mm pd 0.6 mpa td 60 oc морская вода/see water dn 500.0 мм рр 0.6 мпа тр 60 ос | 30pcb23aa001 | SS+NP | 4/ ii | вне оболочки; ;материал -10x17h13мзт (с протекторной защитой) ответн. флан.- угл.ст; l= 287 мм, h=1030 мм; разделка кромок патрубков : тип разделки-1-24-1(с-24-1) др-516(+0,7) мм dn х s-530x8 мм; конструкция соосная; tср 75 с, не более; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; ;material -10x17h13mзт (with cathodic protection) return flange- cs l= 287 mm, h=1030 mm; nozzle edge preparation : type-1-24-1(s-24-1) др-516(+0,7) mm dn х s-530x8 mm; co-axial structure; time of actuation 75 s, not above;tightening connection (inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | qnc | 1 | motorized disk shutter затвор дисковый с электроприводом | 400 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб к99195-500 маткорп=сталь углеродистая dn=500 p=0.6мпа рабср=вода морская tрабср=до 60°с спосприсоед=межфланцевый с ответными фланцами спосупр=встроенный электропривод прив=2-па-16 pприв=0.18квт 4 н iiб т 3 iii ту 3742-044-34390194-2004 | 2.исуп.9591596 | t3/iii | 1020591 | 30uqa-основная насосная станция /main pumping station | 2020-02-26 00:00:00 | 400 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.155.8 | 664 | 2.1803 | tu ту 3742-044-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
29 | цкб к99195-500 dn 500.0 mm pd 0.6 mpa td 60 oc морская вода/see water dn 500.0 мм рр 0.6 мпа тр 60 ос | 30pcb21aa002 | SS+NP | 4/ ii | вне оболочки; ;материал -10x17h13мзт (с протекторной защитой) ответн. флан.- угл.ст; l= 287 мм, h= 1030 мм; разделка кромок патрубков : тип разделки-1-24-1(с-24-1) др-516(+0,7) мм dn х s-530x8 мм; конструкция соосная; концевые и моментные выключатели э/п: u - от 24 до 48 в; i - от 1 до 400 ма; эмс по гост 32137-2013 - iii «а»; n 0,18 квт, t 75 с; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; ;material -10x17h13mзт (with cathodic protection) return flange- cs l= 287 mm, h= 1030 mm; nozzle edge preparation : type-1-24-1(s-24-1) др-516(+0,7) mm dn х s-530x8 mm; co-axial structure; limit and moment switch actuator: u - from 24 upto 48 v; i - from 1 upto 400 mа; emc as per gost 32137-2013 - iii «а»; n 0,18 kw, t 75 s; tightening connection (inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | qnc | 1 | motorized disk shutter затвор дисковый с электроприводом | 400 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб к99195-500 маткорп=сталь углеродистая dn=500 p=0.6мпа рабср=вода морская tрабср=до 60°с спосприсоед=межфланцевый с ответными фланцами спосупр=встроенный электропривод прив=2-па-16 pприв=0.18квт 4 н iiб т 3 iii ту 3742-044-34390194-2004 | 2.исуп.9591600 | t3/iii | 1020591 | 30uqa-основная насосная станция /main pumping station | 2020-02-26 00:00:00 | 400 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.155.9 | 665 | 2.1805 | tu ту 3742-044-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
30 | цкб к99195-500 dn 500.0 mm pd 0.6 mpa td 60 oc морская вода/see water dn 500.0 мм рр 0.6 мпа тр 60 ос | 30pcb22aa002 | SS+NP | 4/ ii | вне оболочки; ;материал -10x17h13мзт (с протекторной защитой) ответн. флан.- угл.ст; l= 287 мм, h= 1030 мм; разделка кромок патрубков : тип разделки-1-24-1(с-24-1) др-516(+0,7) мм dn х s-530x8 мм; конструкция соосная; концевые и моментные выключатели э/п: u - от 24 до 48 в; i - от 1 до 400 ма; эмс по гост 32137-2013 - iii «а»; n 0,18 квт, t 75 с; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; ;material -10x17h13mзт (with cathodic protection) return flange- cs l= 287 mm, h= 1030 mm; nozzle edge preparation : type-1-24-1(s-24-1) др-516(+0,7) mm dn х s-530x8 mm; co-axial structure; limit and moment switch actuator: u - from 24 upto 48 v; i - from 1 upto 400 mа; emc as per gost 32137-2013 - iii «а»; n 0,18 kw, t 75 s; tightening connection (inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | qnc | 1 | motorized disk shutter затвор дисковый с электроприводом | 400 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб к99195-500 маткорп=сталь углеродистая dn=500 p=0.6мпа рабср=вода морская tрабср=до 60°с спосприсоед=межфланцевый с ответными фланцами спосупр=встроенный электропривод прив=2-па-16 pприв=0.18квт 4 н iiб т 3 iii ту 3742-044-34390194-2004 | 2.исуп.9591604 | t3/iii | 1020591 | 30uqa-основная насосная станция /main pumping station | 2020-02-26 00:00:00 | 400 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.155.9 | 666 | 2.1805 | tu ту 3742-044-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
31 | цкб к99195-500 dn 500.0 mm pd 0.6 mpa td 60 oc морская вода/see water dn 500.0 мм рр 0.6 мпа тр 60 ос | 30pcb23aa002 | SS+NP | 4/ ii | вне оболочки; ;материал -10x17h13мзт (с протекторной защитой) ответн. флан.- угл.ст; l= 287 мм, h= 1030 мм; разделка кромок патрубков : тип разделки-1-24-1(с-24-1) др-516(+0,7) мм dn х s-530x8 мм; конструкция соосная; концевые и моментные выключатели э/п: u - от 24 до 48 в; i - от 1 до 400 ма; эмс по гост 32137-2013 - iii «а»; n 0,18 квт, t 75 с; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; ;material -10x17h13mзт (with cathodic protection) return flange- cs l= 287 mm, h= 1030 mm; nozzle edge preparation : type-1-24-1(s-24-1) др-516(+0,7) mm dn х s-530x8 mm; co-axial structure; limit and moment switch actuator: u - from 24 upto 48 v; i - from 1 upto 400 mа; emc as per gost 32137-2013 - iii «а»; n 0,18 kw, t 75 s; tightening connection (inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | qnc | 1 | motorized disk shutter затвор дисковый с электроприводом | 400 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб к99195-500 маткорп=сталь углеродистая dn=500 p=0.6мпа рабср=вода морская tрабср=до 60°с спосприсоед=межфланцевый с ответными фланцами спосупр=встроенный электропривод прив=2-па-16 pприв=0.18квт 4 н iiб т 3 iii ту 3742-044-34390194-2004 | 2.исуп.9591608 | t3/iii | 1020591 | 30uqa-основная насосная станция /main pumping station | 2020-02-26 00:00:00 | 400 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.155.9 | 667 | 2.1805 | tu ту 3742-044-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
32 | цкб п99199-300 dn 300.0 mm pd 1.0 mpa td 60 oc морская вода/see water dn 300.0 мм рр 1.0 мпа тр 60 ос | 30pcb31aa001 | carbon steel with an insert. counter flange -carbon steel)CSер.SS с вкладышем | 4/ ii | вне оболочки; tср 25 c, не более; углеродистая сталь с вкладышем ответн. флан.- угл.ст; конструкция соосная; l=206 мм, h = 640 мм; разделка кромок патрубков : тип разделки- 1-24-1(с-24-1) др-311(+0,52) мм dn х s-325x8 мм; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; time of actuation 25 c, not above; insert csreturn flange- cs co-axial structure; l=206 mm, h = 640 mm; nozzle edge preparation : type- 1-24-1(s-24-1) др-311(+0,52) mm dn х s-325x8 mm; tightening connection (inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | qnc | 1 | motorized disk shutter затвор дисковый с электроприводом | 112 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб п99199-300 маткорп=сталь углеродистая 20 dn=300 p=1мпа рабср=вода морская спосприсоед=межфланцевый спосупр=встроенный электропривод tрасч=60 °с 4 н ii ту 3741-056-34390194-2004 | 2.исуп.9591612 | t3/iii | 1016556 | 30uqa-основная насосная станция /main pumping station | 2020-02-26 00:00:00 | 112 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.155.10 | 668 | 2.1807 | tu ту 3741-056-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
33 | цкб п99199-300 dn 300.0 mm pd 1.0 mpa td 60 oc морская вода/see water dn 300.0 мм рр 1.0 мпа тр 60 ос | 30pcb32aa001 | carbon steel with an insert. counter flange -carbon steel)CSер.SS с вкладышем | 4/ ii | вне оболочки; tср 25 c, не более; углеродистая сталь с вкладышем ответн. флан.- угл.ст; конструкция соосная; l=206 мм, h = 640 мм; разделка кромок патрубков : тип разделки- 1-24-1(с-24-1) др-311(+0,52) мм dn х s-325x8 мм; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; time of actuation 25 c, not above; insert csreturn flange- cs co-axial structure; l=206 mm, h = 640 mm; nozzle edge preparation : type- 1-24-1(s-24-1) др-311(+0,52) mm dn х s-325x8 mm; tightening connection (inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | qnc | 1 | motorized disk shutter затвор дисковый с электроприводом | 112 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб п99199-300 маткорп=сталь углеродистая 20 dn=300 p=1мпа рабср=вода морская спосприсоед=межфланцевый спосупр=встроенный электропривод tрасч=60 °с 4 н ii ту 3741-056-34390194-2004 | 2.исуп.9591616 | t3/iii | 1016556 | 30uqa-основная насосная станция /main pumping station | 2020-02-26 00:00:00 | 112 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.155.10 | 669 | 2.1807 | tu ту 3741-056-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
34 | цкб п99199-300 dn 300.0 mm pd 1.0 mpa td 60 oc морская вода/see water dn 300.0 мм рр 1.0 мпа тр 60 ос | 30pcb33aa001 | carbon steel with an insert. counter flange -carbon steel)CSер.SS с вкладышем | 4/ ii | вне оболочки; tср 25 c, не более; углеродистая сталь с вкладышем ответн. флан.- угл.ст; конструкция соосная; l=206 мм, h = 640 мм; разделка кромок патрубков : тип разделки- 1-24-1(с-24-1) др-311(+0,52) мм dn х s-325x8 мм; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; time of actuation 25 c, not above; insert csreturn flange- cs co-axial structure; l=206 mm, h = 640 mm; nozzle edge preparation : type- 1-24-1(s-24-1) др-311(+0,52) mm dn х s-325x8 mm; tightening connection (inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | qnc | 1 | motorized disk shutter затвор дисковый с электроприводом | 112 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб п99199-300 маткорп=сталь углеродистая 20 dn=300 p=1мпа рабср=вода морская спосприсоед=межфланцевый спосупр=встроенный электропривод tрасч=60 °с 4 н ii ту 3741-056-34390194-2004 | 2.исуп.9591620 | t3/iii | 1016556 | 30uqa-основная насосная станция /main pumping station | 2020-02-26 00:00:00 | 112 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.155.10 | 670 | 2.1807 | tu ту 3741-056-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
35 | цкб п99199-300 dn 300.0 mm pd 1.0 mpa td 60 oc морская вода/see water dn 300.0 мм рр 1.0 мпа тр 60 ос | 30pcb31aa002 | carbon steel with an insert. counter flange -carbon steel)CSер.SS с вкладышем | 4/ ii | вне оболочки; tср 25 c, не более; углеродистая сталь с вкладышем ответн. флан.- угл.ст; конструкция соосная; l=206 мм, h = 640 мм; разделка кромок патрубков : тип разделки- 1-24-1(с-24-1) др-311(+0,52) мм dn х s-325x8 мм; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; time of actuation 25 c, not above; insert csreturn flange- cs co-axial structure; l=206 mm, h = 640 mm; nozzle edge preparation : type- 1-24-1(s-24-1) др-311(+0,52) mm dn х s-325x8 mm; tightening connection (inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | qnc | 1 | motorized disk shutter затвор дисковый с электроприводом | 112 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб п99199-300 маткорп=сталь углеродистая 20 dn=300 p=1мпа рабср=вода морская спосприсоед=межфланцевый спосупр=встроенный электропривод tрасч=60 °с 4 н ii ту 3741-056-34390194-2004 | 2.исуп.9591623 | t3/iii | 1016556 | 30uqa-основная насосная станция /main pumping station | 2020-02-26 00:00:00 | 112 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.155.10 | 671 | 2.1807 | tu ту 3741-056-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
36 | цкб п99199-300 dn 300.0 mm pd 1.0 mpa td 60 oc морская вода/see water dn 300.0 мм рр 1.0 мпа тр 60 ос | 30pcb32aa002 | carbon steel with an insert. counter flange -carbon steel)CSер.SS с вкладышем | 4/ ii | вне оболочки; tср 25 c, не более; углеродистая сталь с вкладышем ответн. флан.- угл.ст; конструкция соосная; l=206 мм, h = 640 мм; разделка кромок патрубков : тип разделки- 1-24-1(с-24-1) др-311(+0,52) мм dn х s-325x8 мм; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; time of actuation 25 c, not above; insert csreturn flange- cs co-axial structure; l=206 mm, h = 640 mm; nozzle edge preparation : type- 1-24-1(s-24-1) др-311(+0,52) mm dn х s-325x8 mm; tightening connection (inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | qnc | 1 | motorized disk shutter затвор дисковый с электроприводом | 112 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб п99199-300 маткорп=сталь углеродистая 20 dn=300 p=1мпа рабср=вода морская спосприсоед=межфланцевый спосупр=встроенный электропривод tрасч=60 °с 4 н ii ту 3741-056-34390194-2004 | 2.исуп.9591627 | t3/iii | 1016556 | 30uqa-основная насосная станция /main pumping station | 2020-02-26 00:00:00 | 112 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.155.10 | 672 | 2.1807 | tu ту 3741-056-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
37 | цкб п99199-300 dn 300.0 mm pd 1.0 mpa td 60 oc морская вода/see water dn 300.0 мм рр 1.0 мпа тр 60 ос | 30pcb33aa002 | carbon steel with an insert. counter flange -carbon steel)CSер.SS с вкладышем | 4/ ii | вне оболочки; tср 25 c, не более; углеродистая сталь с вкладышем ответн. флан.- угл.ст; конструкция соосная; l=206 мм, h = 640 мм; разделка кромок патрубков : тип разделки- 1-24-1(с-24-1) др-311(+0,52) мм dn х s-325x8 мм; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; time of actuation 25 c, not above; insert csreturn flange- cs co-axial structure; l=206 mm, h = 640 mm; nozzle edge preparation : type- 1-24-1(s-24-1) др-311(+0,52) mm dn х s-325x8 mm; tightening connection (inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | qnc | 1 | motorized disk shutter затвор дисковый с электроприводом | 112 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб п99199-300 маткорп=сталь углеродистая 20 dn=300 p=1мпа рабср=вода морская спосприсоед=межфланцевый спосупр=встроенный электропривод tрасч=60 °с 4 н ii ту 3741-056-34390194-2004 | 2.исуп.9591631 | t3/iii | 1016556 | 30uqa-основная насосная станция /main pumping station | 2020-02-26 00:00:00 | 112 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.155.10 | 673 | 2.1807 | tu ту 3741-056-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
38 | цкб п99199-300-01 dn 300.0 mm pd 1.0 mpa td 60 oc морская вода/see water dn 300.0 мм рр 1.0 мпа тр 60 ос | 30pcb21aa101 | carbon steel with an insert. counter flange -carbon steelCSер.SS с вкладышем | 4/ ii | вне оболочки; конструкция соосная; l= 206 h=773 мм; разделка кромок патрубков : тип разделки-1-24-1(с-24-1) др-311(+0,52) мм dn х s-325x8 мм; углер сталь с вкладышем ответн. флан.- угл.ст; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; co-axial structure; l= 206 h=773 mm; nozzle edge preparation : type-1-24-1(s-24-1) др-311(+0,52) mm dn х s-325x8 mm; insert cs return flange- cs. tightening connection (inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | qnc | 1 | manually-operated disk gate затвор дисковый с ручным приводом | 98 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб п99199-300-01 маткорп=сталь углеродистая 20 dn=300 p=1мпа рабср=вода морская tрабср=0...60 °с спосприсоед=межфланцевый спосупр=привод ручной 4 н ii ту 3741-056-34390194-2004 | 2.исуп.9591673 | t3/iii | 1015372 | 30uqa-основная насосная станция /main pumping station | 2020-02-26 00:00:00 | 98 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.1202 | 674 | 2.1969 | tu ту 3741-056-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
39 | цкб п99199-300-01 dn 300.0 mm pd 1.0 mpa td 60 oc морская вода/see water dn 300.0 мм рр 1.0 мпа тр 60 ос | 30pcb21aa102 | carbon steel with an insert. counter flange -carbon steelCSер.SS с вкладышем | 4/ ii | вне оболочки; конструкция соосная; l= 206 h=773 мм; разделка кромок патрубков : тип разделки-1-24-1(с-24-1) др-311(+0,52) мм dn х s-325x8 мм; углер сталь с вкладышем ответн. флан.- угл.ст; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; co-axial structure; l= 206 h=773 mm; nozzle edge preparation : type-1-24-1(s-24-1) др-311(+0,52) mm dn х s-325x8 mm; insert cs return flange- cs. tightening connection (inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | qnc | 1 | manually-operated disk gate затвор дисковый с ручным приводом | 98 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб п99199-300-01 маткорп=сталь углеродистая 20 dn=300 p=1мпа рабср=вода морская tрабср=0...60 °с спосприсоед=межфланцевый спосупр=привод ручной 4 н ii ту 3741-056-34390194-2004 | 2.исуп.9591677 | t3/iii | 1015372 | 30uqa-основная насосная станция /main pumping station | 2020-02-26 00:00:00 | 98 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.1202 | 675 | 2.1969 | tu ту 3741-056-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
40 | цкб п99199-300-01 dn 300.0 mm pd 1.0 mpa td 60 oc морская вода/see water dn 300.0 мм рр 1.0 мпа тр 60 ос | 30pcb21aa103 | carbon steel with an insert. counter flange -carbon steelCSер.SS с вкладышем | 4/ ii | вне оболочки; конструкция соосная; l= 206 h=773 мм; разделка кромок патрубков : тип разделки-1-24-1(с-24-1) др-311(+0,52) мм dn х s-325x8 мм; углер сталь с вкладышем ответн. флан.- угл.ст; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; co-axial structure; l= 206 h=773 mm; nozzle edge preparation : type-1-24-1(s-24-1) др-311(+0,52) mm dn х s-325x8 mm; insert cs return flange- cs. tightening connection (inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | qnc | 1 | manually-operated disk gate затвор дисковый с ручным приводом | 98 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб п99199-300-01 маткорп=сталь углеродистая 20 dn=300 p=1мпа рабср=вода морская tрабср=0...60 °с спосприсоед=межфланцевый спосупр=привод ручной 4 н ii ту 3741-056-34390194-2004 | 2.исуп.9591681 | t3/iii | 1015372 | 30uqa-основная насосная станция /main pumping station | 2020-02-26 00:00:00 | 98 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.1202 | 676 | 2.1969 | tu ту 3741-056-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
41 | цкб п99199-300-01 dn 300.0 mm pd 1.0 mpa td 60 oc морская вода/see water dn 300.0 мм рр 1.0 мпа тр 60 ос | 30pcb21aa104 | carbon steel with an insert. counter flange -carbon steelCSер.SS с вкладышем | 4/ ii | вне оболочки; конструкция соосная; l= 206 h=773 мм; разделка кромок патрубков : тип разделки-1-24-1(с-24-1) др-311(+0,52) мм dn х s-325x8 мм; углер сталь с вкладышем ответн. флан.- угл.ст; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; co-axial structure; l= 206 h=773 mm; nozzle edge preparation : type-1-24-1(s-24-1) др-311(+0,52) mm dn х s-325x8 mm; insert cs return flange- cs. tightening connection (inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | qnc | 1 | manually-operated disk gate затвор дисковый с ручным приводом | 98 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб п99199-300-01 маткорп=сталь углеродистая 20 dn=300 p=1мпа рабср=вода морская tрабср=0...60 °с спосприсоед=межфланцевый спосупр=привод ручной 4 н ii ту 3741-056-34390194-2004 | 2.исуп.9591685 | t3/iii | 1015372 | 30uqa-основная насосная станция /main pumping station | 2020-02-26 00:00:00 | 98 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.1202 | 677 | 2.1969 | tu ту 3741-056-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
42 | цкб п99199-300-01 dn 300.0 mm pd 1.0 mpa td 60 oc морская вода/see water dn 300.0 мм рр 1.0 мпа тр 60 ос | 30pcb22aa101 | carbon steel with an insert. counter flange -carbon steelCSер.SS с вкладышем | 4/ ii | вне оболочки; конструкция соосная; l= 206 h=773 мм; разделка кромок патрубков : тип разделки-1-24-1(с-24-1) др-311(+0,52) мм dn х s-325x8 мм; углер сталь с вкладышем ответн. флан.- угл.ст; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; co-axial structure; l= 206 h=773 mm; nozzle edge preparation : type-1-24-1(s-24-1) др-311(+0,52) mm dn х s-325x8 mm; insert cs return flange- cs. tightening connection (inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | qnc | 1 | manually-operated disk gate затвор дисковый с ручным приводом | 98 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб п99199-300-01 маткорп=сталь углеродистая 20 dn=300 p=1мпа рабср=вода морская tрабср=0...60 °с спосприсоед=межфланцевый спосупр=привод ручной 4 н ii ту 3741-056-34390194-2004 | 2.исуп.9591689 | t3/iii | 1015372 | 30uqa-основная насосная станция /main pumping station | 2020-02-26 00:00:00 | 98 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.1202 | 678 | 2.1969 | tu ту 3741-056-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
43 | цкб п99199-300-01 dn 300.0 mm pd 1.0 mpa td 60 oc морская вода/see water dn 300.0 мм рр 1.0 мпа тр 60 ос | 30pcb22aa102 | carbon steel with an insert. counter flange -carbon steelCSер.SS с вкладышем | 4/ ii | вне оболочки; конструкция соосная; l= 206 h=773 мм; разделка кромок патрубков : тип разделки-1-24-1(с-24-1) др-311(+0,52) мм dn х s-325x8 мм; углер сталь с вкладышем ответн. флан.- угл.ст; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; co-axial structure; l= 206 h=773 mm; nozzle edge preparation : type-1-24-1(s-24-1) др-311(+0,52) mm dn х s-325x8 mm; insert cs return flange- cs. tightening connection (inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | qnc | 1 | manually-operated disk gate затвор дисковый с ручным приводом | 98 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб п99199-300-01 маткорп=сталь углеродистая 20 dn=300 p=1мпа рабср=вода морская tрабср=0...60 °с спосприсоед=межфланцевый спосупр=привод ручной 4 н ii ту 3741-056-34390194-2004 | 2.исуп.9591694 | t3/iii | 1015372 | 30uqa-основная насосная станция /main pumping station | 2020-02-26 00:00:00 | 98 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.1202 | 679 | 2.1969 | tu ту 3741-056-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
44 | цкб п99199-300-01 dn 300.0 mm pd 1.0 mpa td 60 oc морская вода/see water dn 300.0 мм рр 1.0 мпа тр 60 ос | 30pcb22aa103 | carbon steel with an insert. counter flange -carbon steelCSер.SS с вкладышем | 4/ ii | вне оболочки; конструкция соосная; l= 206 h=773 мм; разделка кромок патрубков : тип разделки-1-24-1(с-24-1) др-311(+0,52) мм dn х s-325x8 мм; углер сталь с вкладышем ответн. флан.- угл.ст; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; co-axial structure; l= 206 h=773 mm; nozzle edge preparation : type-1-24-1(s-24-1) др-311(+0,52) mm dn х s-325x8 mm; insert cs return flange- cs. tightening connection (inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | qnc | 1 | manually-operated disk gate затвор дисковый с ручным приводом | 98 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб п99199-300-01 маткорп=сталь углеродистая 20 dn=300 p=1мпа рабср=вода морская tрабср=0...60 °с спосприсоед=межфланцевый спосупр=привод ручной 4 н ii ту 3741-056-34390194-2004 | 2.исуп.9591698 | t3/iii | 1015372 | 30uqa-основная насосная станция /main pumping station | 2020-02-26 00:00:00 | 98 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.1202 | 680 | 2.1969 | tu ту 3741-056-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
45 | цкб п99199-300-01 dn 300.0 mm pd 1.0 mpa td 60 oc морская вода/see water dn 300.0 мм рр 1.0 мпа тр 60 ос | 30pcb22aa104 | carbon steel with an insert. counter flange -carbon steelCSер.SS с вкладышем | 4/ ii | вне оболочки; конструкция соосная; l= 206 h=773 мм; разделка кромок патрубков : тип разделки-1-24-1(с-24-1) др-311(+0,52) мм dn х s-325x8 мм; углер сталь с вкладышем ответн. флан.- угл.ст; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; co-axial structure; l= 206 h=773 mm; nozzle edge preparation : type-1-24-1(s-24-1) др-311(+0,52) mm dn х s-325x8 mm; insert cs return flange- cs. tightening connection (inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | qnc | 1 | manually-operated disk gate затвор дисковый с ручным приводом | 98 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб п99199-300-01 маткорп=сталь углеродистая 20 dn=300 p=1мпа рабср=вода морская tрабср=0...60 °с спосприсоед=межфланцевый спосупр=привод ручной 4 н ii ту 3741-056-34390194-2004 | 2.исуп.9591702 | t3/iii | 1015372 | 30uqa-основная насосная станция /main pumping station | 2020-02-26 00:00:00 | 98 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.1202 | 681 | 2.1969 | tu ту 3741-056-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
46 | цкб п99199-300-01 dn 300.0 mm pd 1.0 mpa td 60 oc морская вода/see water dn 300.0 мм рр 1.0 мпа тр 60 ос | 30pcb23aa101 | carbon steel with an insert. counter flange -carbon steelCSер.SS с вкладышем | 4/ ii | вне оболочки; конструкция соосная; l= 206 h=773 мм; разделка кромок патрубков : тип разделки-1-24-1(с-24-1) др-311(+0,52) мм dn х s-325x8 мм; углер сталь с вкладышем ответн. флан.- угл.ст; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; co-axial structure; l= 206 h=773 mm; nozzle edge preparation : type-1-24-1(s-24-1) др-311(+0,52) mm dn х s-325x8 mm; insert cs return flange- cs. tightening connection (inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | qnc | 1 | manually-operated disk gate затвор дисковый с ручным приводом | 98 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб п99199-300-01 маткорп=сталь углеродистая 20 dn=300 p=1мпа рабср=вода морская tрабср=0...60 °с спосприсоед=межфланцевый спосупр=привод ручной 4 н ii ту 3741-056-34390194-2004 | 2.исуп.9591706 | t3/iii | 1015372 | 30uqa-основная насосная станция /main pumping station | 2020-02-26 00:00:00 | 98 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.1202 | 682 | 2.1969 | tu ту 3741-056-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
47 | цкб п99199-300-01 dn 300.0 mm pd 1.0 mpa td 60 oc морская вода/see water dn 300.0 мм рр 1.0 мпа тр 60 ос | 30pcb23aa102 | carbon steel with an insert. counter flange -carbon steelCSер.SS с вкладышем | 4/ ii | вне оболочки; конструкция соосная; l= 206 h=773 мм; разделка кромок патрубков : тип разделки-1-24-1(с-24-1) др-311(+0,52) мм dn х s-325x8 мм; углер сталь с вкладышем ответн. флан.- угл.ст; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; co-axial structure; l= 206 h=773 mm; nozzle edge preparation : type-1-24-1(s-24-1) др-311(+0,52) mm dn х s-325x8 mm; insert cs return flange- cs. tightening connection (inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | qnc | 1 | manually-operated disk gate затвор дисковый с ручным приводом | 98 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб п99199-300-01 маткорп=сталь углеродистая 20 dn=300 p=1мпа рабср=вода морская tрабср=0...60 °с спосприсоед=межфланцевый спосупр=привод ручной 4 н ii ту 3741-056-34390194-2004 | 2.исуп.9591710 | t3/iii | 1015372 | 30uqa-основная насосная станция /main pumping station | 2020-02-26 00:00:00 | 98 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.1202 | 683 | 2.1969 | tu ту 3741-056-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
48 | цкб п99199-300-01 dn 300.0 mm pd 1.0 mpa td 60 oc морская вода/see water dn 300.0 мм рр 1.0 мпа тр 60 ос | 30pcb23aa103 | carbon steel with an insert. counter flange -carbon steelCSер.SS с вкладышем | 4/ ii | вне оболочки; конструкция соосная; l= 206 h=773 мм; разделка кромок патрубков : тип разделки-1-24-1(с-24-1) др-311(+0,52) мм dn х s-325x8 мм; углер сталь с вкладышем ответн. флан.- угл.ст; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; co-axial structure; l= 206 h=773 mm; nozzle edge preparation : type-1-24-1(s-24-1) др-311(+0,52) mm dn х s-325x8 mm; insert cs return flange- cs. tightening connection (inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | qnc | 1 | manually-operated disk gate затвор дисковый с ручным приводом | 98 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб п99199-300-01 маткорп=сталь углеродистая 20 dn=300 p=1мпа рабср=вода морская tрабср=0...60 °с спосприсоед=межфланцевый спосупр=привод ручной 4 н ii ту 3741-056-34390194-2004 | 2.исуп.9591713 | t3/iii | 1015372 | 30uqa-основная насосная станция /main pumping station | 2020-02-26 00:00:00 | 98 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.1202 | 684 | 2.1969 | tu ту 3741-056-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
49 | цкб п99199-300-01 dn 300.0 mm pd 1.0 mpa td 60 oc морская вода/see water dn 300.0 мм рр 1.0 мпа тр 60 ос | 30pcb23aa104 | carbon steel with an insert. counter flange -carbon steelCSер.SS с вкладышем | 4/ ii | вне оболочки; конструкция соосная; l= 206 h=773 мм; разделка кромок патрубков : тип разделки-1-24-1(с-24-1) др-311(+0,52) мм dn х s-325x8 мм; углер сталь с вкладышем ответн. флан.- угл.ст; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; co-axial structure; l= 206 h=773 mm; nozzle edge preparation : type-1-24-1(s-24-1) др-311(+0,52) mm dn х s-325x8 mm; insert cs return flange- cs. tightening connection (inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | qnc | 1 | manually-operated disk gate затвор дисковый с ручным приводом | 98 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб п99199-300-01 маткорп=сталь углеродистая 20 dn=300 p=1мпа рабср=вода морская tрабср=0...60 °с спосприсоед=межфланцевый спосупр=привод ручной 4 н ii ту 3741-056-34390194-2004 | 2.исуп.9591717 | t3/iii | 1015372 | 30uqa-основная насосная станция /main pumping station | 2020-02-26 00:00:00 | 98 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.1202 | 685 | 2.1969 | tu ту 3741-056-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
50 | цкб п99199-300-01 dn 300.0 mm pd 1.0 mpa td 60 oc морская вода/see water dn 300.0 мм рр 1.0 мпа тр 60 ос | 30pcb31aa101 | carbon steel with an insert. counter flange -carbon steelCSер.SS с вкладышем | 4/ ii | вне оболочки; конструкция соосная; l= 206 h=773 мм; разделка кромок патрубков : тип разделки-1-24-1(с-24-1) др-311(+0,52) мм dn х s-325x8 мм; углер сталь с вкладышем ответн. флан.- угл.ст; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; co-axial structure; l= 206 h=773 mm; nozzle edge preparation : type-1-24-1(s-24-1) др-311(+0,52) mm dn х s-325x8 mm; insert cs return flange- cs. tightening connection (inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | qnc | 1 | manually-operated disk gate затвор дисковый с ручным приводом | 98 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб п99199-300-01 маткорп=сталь углеродистая 20 dn=300 p=1мпа рабср=вода морская tрабср=0...60 °с спосприсоед=межфланцевый спосупр=привод ручной 4 н ii ту 3741-056-34390194-2004 | 2.исуп.9591721 | t3/iii | 1015372 | 30uqa-основная насосная станция /main pumping station | 2020-02-26 00:00:00 | 98 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.1202 | 686 | 2.1969 | tu ту 3741-056-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
51 | цкб п99199-300-01 dn 300.0 mm pd 1.0 mpa td 60 oc морская вода/see water dn 300.0 мм рр 1.0 мпа тр 60 ос | 30pcb32aa101 | carbon steel with an insert. counter flange -carbon steelCSер.SS с вкладышем | 4/ ii | вне оболочки; конструкция соосная; l= 206 h=773 мм; разделка кромок патрубков : тип разделки-1-24-1(с-24-1) др-311(+0,52) мм dn х s-325x8 мм; углер сталь с вкладышем ответн. флан.- угл.ст; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; co-axial structure; l= 206 h=773 mm; nozzle edge preparation : type-1-24-1(s-24-1) др-311(+0,52) mm dn х s-325x8 mm; insert cs return flange- cs. tightening connection (inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | qnc | 1 | manually-operated disk gate затвор дисковый с ручным приводом | 98 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб п99199-300-01 маткорп=сталь углеродистая 20 dn=300 p=1мпа рабср=вода морская tрабср=0...60 °с спосприсоед=межфланцевый спосупр=привод ручной 4 н ii ту 3741-056-34390194-2004 | 2.исуп.9591725 | t3/iii | 1015372 | 30uqa-основная насосная станция /main pumping station | 2020-02-26 00:00:00 | 98 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.1202 | 687 | 2.1969 | tu ту 3741-056-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
52 | цкб п99199-300-01 dn 300.0 mm pd 1.0 mpa td 60 oc морская вода/see water dn 300.0 мм рр 1.0 мпа тр 60 ос | 30pcb33aa101 | carbon steel with an insert. counter flange -carbon steelCSер.SS с вкладышем | 4/ ii | вне оболочки; конструкция соосная; l= 206 h=773 мм; разделка кромок патрубков : тип разделки-1-24-1(с-24-1) др-311(+0,52) мм dn х s-325x8 мм; углер сталь с вкладышем ответн. флан.- угл.ст; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; co-axial structure; l= 206 h=773 mm; nozzle edge preparation : type-1-24-1(s-24-1) др-311(+0,52) mm dn х s-325x8 mm; insert cs return flange- cs. tightening connection (inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | qnc | 1 | manually-operated disk gate затвор дисковый с ручным приводом | 98 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб п99199-300-01 маткорп=сталь углеродистая 20 dn=300 p=1мпа рабср=вода морская tрабср=0...60 °с спосприсоед=межфланцевый спосупр=привод ручной 4 н ii ту 3741-056-34390194-2004 | 2.исуп.9591729 | t3/iii | 1015372 | 30uqa-основная насосная станция /main pumping station | 2020-02-26 00:00:00 | 98 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.1202 | 688 | 2.1969 | tu ту 3741-056-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
53 | цкб п99201-080 dn 80.0 mm pd 1.0 mpa td 60 oc морская вода/see water dn 80.0 мм рр 1.0 мпа тр 60 ос | 30gml31aa201 | - | 4/прил.3.2-7a/ii | место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. конструкция ремонтопригодная. ответные фланцы (титан) и крепеж должны входить в поставку. коэффициент гидравлического сопротивления - п.5.2.10 пнст-2016. давление гидроиспытаний - 1,5 рн. герметичность - класс а по гост9544. l= не более 250мм(с ответными фланцами). тип разделки-1-24-1(с-24-1), стыкуемая труба dn х s-89x3 мм; срок службы – не менее 30 лет. хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рн 7,7...8,0. place of installation is in attended rooms outside containment. the structure is repairable. return flange (titanium) and fasteners shall enters supply scope. hydraulic resistance factor i.5.2.10 пнст-2016. hydrotest pressure - 1,5 рн. tightness - class а as per gost 9544. l= not above 250mm (with return flanges). type of edge cut -1-24-1(с-24-1), connected pipe dn х s-89x3 mm; service life 30 yrs not less. characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рн 7,7...8,0. | qnc | 1 | control butterfly valve hand-operated, designed for sea water затвор дисковый регулирующий с ручным приводом для морской воды | 18 | pcs. шт. |  | затвор дисковый регулирующий цкб п99201-080 маткорп=сплав титановый dn=80 p=1мпа рабср=вода морская спосприсоед=межфланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной ту 3741-058-34390194-2004 | 2.исуп.9183976 | тм4/iii | 1015541 | 30uqa-основная насосная станция / main pump station | 2020-02-26 00:00:00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3.6 | 689 | 2.4224 | as per type по типу tu 3741-058-34390194-2004 ту 3741-058-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
54 | цкб к99195-400 dn 400 pd 0,6 mpа td 60oc морская вода/sea water dn 400 мм pр 0,6 mpа tp 60 0c | 30pcb60aa001 | body and disk material is carbon steel or equivalent with a solid rubberizing resistant to seawater. mating flanges – carbon steel корпус и диск из CS.ст или аналога с твердым гуммированием, стойким к морской воде. ответные фланцы - из - CS ст. | 4/app. 3.2-7a/ii 4/прил.3.2-7a/ii | place of installation is in attended rooms outside containment. type of structure is two-eccentric with flange. the structure is repairable. outer coating is powder-based epoxi of 250mcm thick not less. material of valve fasteners is stainless steel class а4 or equivalent, toleraable to effects of seawater. return flange and fasteners shall enters supply scope. hydraulic resistance factor 1,0 not above. hydrotest pressure 1,5 рн. l= not above 350mm(with return flanges). type of edge cut -1-24-1(с-24-1), connected pipedn х s-426x12 mm; service life 30 yrs not less. electric actuator shall meet np-068-05 i.5.1, 5.3; electric actuators shall tolerate frequency deviation within range from 49,0 to 50,5 hz – continuously; within range (47,5 – 49,0) hz and (50,5-52,5) hz – up to 5 min once, however not above 750 min for entire service life; within range (46,0 – 47,5) hz – up to 30 s once, however not above 300 min for entire service life; electrically driven seals shall be equipped with limit and moment switches: u - from 24 to 48 v; i - from 1 to 400 mа; emc as per gost 32137-2013 - iii «а»; voltage 220 v deviation from +10 to -15%; 380/220 v deviation from +10 to -15%; time of opening 150 s not above. protection class ip67 characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рн 7,7...8,0. место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. конструкция двухэксцентриковая, фланцевая, ремонтопригодная. наружное покрытие эпоксидное порошковое толщиной не менее 250мкм. крепежные изделия арматуры из н/ж стали а4 или аналога, стойкой к морской воде ответные фланцы и крепеж должны входить в поставку. коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. давление гидроиспытаний - 1,5 рн. герметичность - класс а по гост9544. l= не более 350мм(с ответными фланцами). тип разделки-1-24-1(с-24-1), стыкуемая труба dn х s-426x12 мм; срок службы – не менее 30 лет. э/п должен соответствовать нп-068-05 п.5.1, 5.3; э/п должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) гц и (50,5-52,5) гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) гц и (50,5-52,5) гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; затворы с электроприводом должны иметь концевые контакты для сигнализации крайнего и промежуточного положений запорного органа, а также моментные выключатели. концевые и моментные выключатели э/п: u - от 24 до 48 в; i - от 1 до 400 ма; эмс по гост 32137-2013 - iii «а»; напряжение питания э/п: 220 в отклонение от +10 до -15%; 380/220 в отклонение от +10 до -15%; t открытия не более 150 с. электроприводы и редукторы должны иметь степень защиты не ниже ip67 хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рн 7,7...8,0. | qnc | 1 | motor-operated butterfly valve затвор дисковый с электроприводом | 220 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб к99195-400 ду400 рр0.6мпа фланцевый морская вода 60с c электроприводом 2-пм-25 0.025квт ту 3742-044-34390194-2004 4н ii | 2.исуп.9571088 | tm4/iii | 769772 | 30uqa-основная насосная станция / main pump station | 2020-02-26 00:00:00 | 220 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.1.1 | 690 | 2.684 | as per type по типу тu 3742-044-34390194-2004 ту 3742-044-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
55 | цкб к99195-400 dn 400 pd 0,6 mpа td 60oc морская вода/sea water dn 400 мм pр 0,6 mpа tp 60 0c | 30pcb60aa002 | body and disk material is carbon steel or equivalent with a solid rubberizing resistant to seawater. mating flanges – carbon steel корпус и диск из CS.ст или аналога с твердым гуммированием, стойким к морской воде. ответные фланцы - из - CS ст. | 4/app. 3.2-7a/ii 4/прил.3.2-7a/ii | place of installation is in attended rooms outside containment. type of structure is two-eccentric with flange. the structure is repairable. outer coating is powder-based epoxi of 250mcm thick not less. material of valve fasteners is stainless steel class а4 or equivalent, toleraable to effects of seawater. return flange and fasteners shall enters supply scope. hydraulic resistance factor 1,0 not above. hydrotest pressure 1,5 рн. l= not above 350mm(with return flanges). type of edge cut -1-24-1(с-24-1), connected pipedn х s-426x12 mm; service life 30 yrs not less. electric actuator shall meet np-068-05 i.5.1, 5.3; electric actuators shall tolerate frequency deviation within range from 49,0 to 50,5 hz – continuously; within range (47,5 – 49,0) hz and (50,5-52,5) hz – up to 5 min once, however not above 750 min for entire service life; within range (46,0 – 47,5) hz – up to 30 s once, however not above 300 min for entire service life; electrically driven seals shall be equipped with limit and moment switches: u - from 24 to 48 v; i - from 1 to 400 mа; emc as per gost 32137-2013 - iii «а»; voltage 220 v deviation from +10 to -15%; 380/220 v deviation from +10 to -15%; time of opening 150 s not above. protection class ip67 characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рн 7,7...8,0. место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. конструкция двухэксцентриковая, фланцевая, ремонтопригодная. наружное покрытие эпоксидное порошковое толщиной не менее 250мкм. крепежные изделия арматуры из н/ж стали а4 или аналога, стойкой к морской воде ответные фланцы и крепеж должны входить в поставку. коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. давление гидроиспытаний - 1,5 рн. герметичность - класс а по гост9544. l= не более 350мм(с ответными фланцами). тип разделки-1-24-1(с-24-1), стыкуемая труба dn х s-426x12 мм; срок службы – не менее 30 лет. э/п должен соответствовать нп-068-05 п.5.1, 5.3; э/п должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) гц и (50,5-52,5) гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) гц и (50,5-52,5) гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; затворы с электроприводом должны иметь концевые контакты для сигнализации крайнего и промежуточного положений запорного органа, а также моментные выключатели. концевые и моментные выключатели э/п: u - от 24 до 48 в; i - от 1 до 400 ма; эмс по гост 32137-2013 - iii «а»; напряжение питания э/п: 220 в отклонение от +10 до -15%; 380/220 в отклонение от +10 до -15%; t открытия не более 150 с. электроприводы и редукторы должны иметь степень защиты не ниже ip67 хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рн 7,7...8,0. | qnc | 1 | motor-operated butterfly valve затвор дисковый с электроприводом | 220 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб к99195-400 ду400 рр0.6мпа фланцевый морская вода 60с c электроприводом 2-пм-25 0.025квт ту 3742-044-34390194-2004 4н ii | 2.исуп.9571090 | tm4/iii | 769772 | 30uqa-основная насосная станция / main pump station | 2020-02-26 00:00:00 | 220 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.1.1 | 691 | 2.684 | as per type по типу тu 3742-044-34390194-2004 ту 3742-044-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
56 | цкб к99195-400 dn 400 pd 0,6 mpа td 60oc морская вода/sea water dn 400 мм pр 0,6 mpа tp 60 0c | 30pcb61aa001 | body and disk material is carbon steel or equivalent with a solid rubberizing resistant to seawater. mating flanges – carbon steel корпус и диск из CS.ст или аналога с твердым гуммированием, стойким к морской воде. ответные фланцы - из - CS ст. | 4/app. 3.2-7a/ii 4/прил.3.2-7a/ii | place of installation is in attended rooms outside containment. type of structure is two-eccentric with flange. the structure is repairable. outer coating is powder-based epoxi of 250mcm thick not less. material of valve fasteners is stainless steel class а4 or equivalent, toleraable to effects of seawater. return flange and fasteners shall enters supply scope. hydraulic resistance factor 1,0 not above. hydrotest pressure 1,5 рн. l= not above 350mm(with return flanges). type of edge cut -1-24-1(с-24-1), connected pipedn х s-426x12 mm; service life 30 yrs not less. electric actuator shall meet np-068-05 i.5.1, 5.3; electric actuators shall tolerate frequency deviation within range from 49,0 to 50,5 hz – continuously; within range (47,5 – 49,0) hz and (50,5-52,5) hz – up to 5 min once, however not above 750 min for entire service life; within range (46,0 – 47,5) hz – up to 30 s once, however not above 300 min for entire service life; electrically driven seals shall be equipped with limit and moment switches: u - from 24 to 48 v; i - from 1 to 400 mа; emc as per gost 32137-2013 - iii «а»; voltage 220 v deviation from +10 to -15%; 380/220 v deviation from +10 to -15%; time of opening 150 s not above. protection class ip67 characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рн 7,7...8,0. место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. конструкция двухэксцентриковая, фланцевая, ремонтопригодная. наружное покрытие эпоксидное порошковое толщиной не менее 250мкм. крепежные изделия арматуры из н/ж стали а4 или аналога, стойкой к морской воде ответные фланцы и крепеж должны входить в поставку. коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. давление гидроиспытаний - 1,5 рн. герметичность - класс а по гост9544. l= не более 350мм(с ответными фланцами). тип разделки-1-24-1(с-24-1), стыкуемая труба dn х s-426x12 мм; срок службы – не менее 30 лет. э/п должен соответствовать нп-068-05 п.5.1, 5.3; э/п должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) гц и (50,5-52,5) гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) гц и (50,5-52,5) гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; затворы с электроприводом должны иметь концевые контакты для сигнализации крайнего и промежуточного положений запорного органа, а также моментные выключатели. концевые и моментные выключатели э/п: u - от 24 до 48 в; i - от 1 до 400 ма; эмс по гост 32137-2013 - iii «а»; напряжение питания э/п: 220 в отклонение от +10 до -15%; 380/220 в отклонение от +10 до -15%; t открытия не более 150 с. электроприводы и редукторы должны иметь степень защиты не ниже ip67 хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рн 7,7...8,0. | qnc | 1 | motor-operated butterfly valve затвор дисковый с электроприводом | 220 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб к99195-400 ду400 рр0.6мпа фланцевый морская вода 60с c электроприводом 2-пм-25 0.025квт ту 3742-044-34390194-2004 4н ii | 2.исуп.9571092 | tm4/iii | 769772 | 30uqa-основная насосная станция /main pumping station | 2020-02-26 00:00:00 | 220 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.1.1 | 692 | 2.684 | as per type по типу тu 3742-044-34390194-2004 ту 3742-044-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
57 | цкб к99195-400 dn 400 pd 0,6 mpа td 60oc морская вода/sea water dn 400 мм pр 0,6 mpа tp 60 0c | 30pcb71aa001 | body and disk material is carbon steel or equivalent with a solid rubberizing resistant to seawater. mating flanges – carbon steel корпус и диск из CS.ст или аналога с твердым гуммированием, стойким к морской воде. ответные фланцы - из - CS ст. | 4/app. 3.2-7a/ii 4/прил.3.2-7a/ii | place of installation is in attended rooms outside containment. type of structure is two-eccentric with flange. the structure is repairable. outer coating is powder-based epoxi of 250mcm thick not less. material of valve fasteners is stainless steel class а4 or equivalent, toleraable to effects of seawater. return flange and fasteners shall enters supply scope. hydraulic resistance factor 1,0 not above. hydrotest pressure 1,5 рн. l= not above 350mm(with return flanges). type of edge cut -1-24-1(с-24-1), connected pipedn х s-426x12 mm; service life 30 yrs not less. electric actuator shall meet np-068-05 i.5.1, 5.3; electric actuators shall tolerate frequency deviation within range from 49,0 to 50,5 hz – continuously; within range (47,5 – 49,0) hz and (50,5-52,5) hz – up to 5 min once, however not above 750 min for entire service life; within range (46,0 – 47,5) hz – up to 30 s once, however not above 300 min for entire service life; electrically driven seals shall be equipped with limit and moment switches: u - from 24 to 48 v; i - from 1 to 400 mа; emc as per gost 32137-2013 - iii «а»; voltage 220 v deviation from +10 to -15%; 380/220 v deviation from +10 to -15%; time of opening 150 s not above. protection class ip67 characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рн 7,7...8,0. место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. конструкция двухэксцентриковая, фланцевая, ремонтопригодная. наружное покрытие эпоксидное порошковое толщиной не менее 250мкм. крепежные изделия арматуры из н/ж стали а4 или аналога, стойкой к морской воде ответные фланцы и крепеж должны входить в поставку. коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. давление гидроиспытаний - 1,5 рн. герметичность - класс а по гост9544. l= не более 350мм(с ответными фланцами). тип разделки-1-24-1(с-24-1), стыкуемая труба dn х s-426x12 мм; срок службы – не менее 30 лет. э/п должен соответствовать нп-068-05 п.5.1, 5.3; э/п должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) гц и (50,5-52,5) гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) гц и (50,5-52,5) гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; затворы с электроприводом должны иметь концевые контакты для сигнализации крайнего и промежуточного положений запорного органа, а также моментные выключатели. концевые и моментные выключатели э/п: u - от 24 до 48 в; i - от 1 до 400 ма; эмс по гост 32137-2013 - iii «а»; напряжение питания э/п: 220 в отклонение от +10 до -15%; 380/220 в отклонение от +10 до -15%; t открытия не более 150 с. электроприводы и редукторы должны иметь степень защиты не ниже ip67 хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рн 7,7...8,0. | qnc | 1 | motor-operated butterfly valve затвор дисковый с электроприводом | 220 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб к99195-400 ду400 рр0.6мпа фланцевый морская вода 60с c электроприводом 2-пм-25 0.025квт ту 3742-044-34390194-2004 4н ii | 2.исуп.9571094 | tm4/iii | 769772 | 30uqa-основная насосная станция / main pump station | 2020-02-26 00:00:00 | 220 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.1.1 | 693 | 2.684 | as per type по типу тu 3742-044-34390194-2004 ту 3742-044-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
58 | цкб к99195-400 dn 400 pd 0,6 mpа td 60oc морская вода/sea water dn 400 мм pр 0,6 mpа tp 60 0c | 30pcb72aa001 | body and disk material is carbon steel or equivalent with a solid rubberizing resistant to seawater. mating flanges – carbon steel корпус и диск из CS.ст или аналога с твердым гуммированием, стойким к морской воде. ответные фланцы - из - CS ст. | 4/app. 3.2-7a/ii 4/прил.3.2-7a/ii | place of installation is in attended rooms outside containment. type of structure is two-eccentric with flange. the structure is repairable. outer coating is powder-based epoxi of 250mcm thick not less. material of valve fasteners is stainless steel class а4 or equivalent, toleraable to effects of seawater. return flange and fasteners shall enters supply scope. hydraulic resistance factor 1,0 not above. hydrotest pressure 1,5 рн. l= not above 350mm(with return flanges). type of edge cut -1-24-1(с-24-1), connected pipedn х s-426x12 mm; service life 30 yrs not less. electric actuator shall meet np-068-05 i.5.1, 5.3; electric actuators shall tolerate frequency deviation within range from 49,0 to 50,5 hz – continuously; within range (47,5 – 49,0) hz and (50,5-52,5) hz – up to 5 min once, however not above 750 min for entire service life; within range (46,0 – 47,5) hz – up to 30 s once, however not above 300 min for entire service life; electrically driven seals shall be equipped with limit and moment switches: u - from 24 to 48 v; i - from 1 to 400 mа; emc as per gost 32137-2013 - iii «а»; voltage 220 v deviation from +10 to -15%; 380/220 v deviation from +10 to -15%; time of opening 150 s not above. protection class ip67 characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рн 7,7...8,0. место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. конструкция двухэксцентриковая, фланцевая, ремонтопригодная. наружное покрытие эпоксидное порошковое толщиной не менее 250мкм. крепежные изделия арматуры из н/ж стали а4 или аналога, стойкой к морской воде ответные фланцы и крепеж должны входить в поставку. коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. давление гидроиспытаний - 1,5 рн. герметичность - класс а по гост9544. l= не более 350мм(с ответными фланцами). тип разделки-1-24-1(с-24-1), стыкуемая труба dn х s-426x12 мм; срок службы – не менее 30 лет. э/п должен соответствовать нп-068-05 п.5.1, 5.3; э/п должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) гц и (50,5-52,5) гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) гц и (50,5-52,5) гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; затворы с электроприводом должны иметь концевые контакты для сигнализации крайнего и промежуточного положений запорного органа, а также моментные выключатели. концевые и моментные выключатели э/п: u - от 24 до 48 в; i - от 1 до 400 ма; эмс по гост 32137-2013 - iii «а»; напряжение питания э/п: 220 в отклонение от +10 до -15%; 380/220 в отклонение от +10 до -15%; t открытия не более 150 с. электроприводы и редукторы должны иметь степень защиты не ниже ip67 хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рн 7,7...8,0. | qnc | 1 | motor-operated butterfly valve затвор дисковый с электроприводом | 220 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб к99195-400 ду400 рр0.6мпа фланцевый морская вода 60с c электроприводом 2-пм-25 0.025квт ту 3742-044-34390194-2004 4н ii | 2.исуп.9571096 | tm4/iii | 769772 | 30uqa-основная насосная станция / main pump station | 2020-02-26 00:00:00 | 220 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.1.1 | 694 | 2.684 | as per type по типу тu 3742-044-34390194-2004 ту 3742-044-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
59 | цкб к99195-400 dn 400 pd 0,6 mpа td 60oc морская вода/sea water dn 400 мм pр 0,6 mpа tp 60 0c | 30pcb73aa001 | body and disk material is carbon steel or equivalent with a solid rubberizing resistant to seawater. mating flanges – carbon steel корпус и диск из CS.ст или аналога с твердым гуммированием, стойким к морской воде. ответные фланцы - из - CS ст. | 4/app. 3.2-7a/ii 4/прил.3.2-7a/ii | place of installation is in attended rooms outside containment. type of structure is two-eccentric with flange. the structure is repairable. outer coating is powder-based epoxi of 250mcm thick not less. material of valve fasteners is stainless steel class а4 or equivalent, toleraable to effects of seawater. return flange and fasteners shall enters supply scope. hydraulic resistance factor 1,0 not above. hydrotest pressure 1,5 рн. l= not above 350mm(with return flanges). type of edge cut -1-24-1(с-24-1), connected pipedn х s-426x12 mm; service life 30 yrs not less. electric actuator shall meet np-068-05 i.5.1, 5.3; electric actuators shall tolerate frequency deviation within range from 49,0 to 50,5 hz – continuously; within range (47,5 – 49,0) hz and (50,5-52,5) hz – up to 5 min once, however not above 750 min for entire service life; within range (46,0 – 47,5) hz – up to 30 s once, however not above 300 min for entire service life; electrically driven seals shall be equipped with limit and moment switches: u - from 24 to 48 v; i - from 1 to 400 mа; emc as per gost 32137-2013 - iii «а»; voltage 220 v deviation from +10 to -15%; 380/220 v deviation from +10 to -15%; time of opening 150 s not above. protection class ip67 characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рн 7,7...8,0. место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. конструкция двухэксцентриковая, фланцевая, ремонтопригодная. наружное покрытие эпоксидное порошковое толщиной не менее 250мкм. крепежные изделия арматуры из н/ж стали а4 или аналога, стойкой к морской воде ответные фланцы и крепеж должны входить в поставку. коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. давление гидроиспытаний - 1,5 рн. герметичность - класс а по гост9544. l= не более 350мм(с ответными фланцами). тип разделки-1-24-1(с-24-1), стыкуемая труба dn х s-426x12 мм; срок службы – не менее 30 лет. э/п должен соответствовать нп-068-05 п.5.1, 5.3; э/п должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) гц и (50,5-52,5) гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) гц и (50,5-52,5) гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; затворы с электроприводом должны иметь концевые контакты для сигнализации крайнего и промежуточного положений запорного органа, а также моментные выключатели. концевые и моментные выключатели э/п: u - от 24 до 48 в; i - от 1 до 400 ма; эмс по гост 32137-2013 - iii «а»; напряжение питания э/п: 220 в отклонение от +10 до -15%; 380/220 в отклонение от +10 до -15%; t открытия не более 150 с. электроприводы и редукторы должны иметь степень защиты не ниже ip67 хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рн 7,7...8,0. | qnc | 1 | motor-operated butterfly valve затвор дисковый с электроприводом | 220 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб к99195-400 ду400 рр0.6мпа фланцевый морская вода 60с c электроприводом 2-пм-25 0.025квт ту 3742-044-34390194-2004 4н ii | 2.исуп.9571098 | tm4/iii | 769772 | 30uqa-основная насосная станция / main pump station | 2020-02-26 00:00:00 | 220 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.1.1 | 695 | 2.684 | as per type по типу тu 3742-044-34390194-2004 ту 3742-044-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
60 | цкб к99195-400 dn 400 pd 0,6 mpа td 60oc морская вода/sea water dn 400 мм pр 0,6 mpа tp 60 0c | 30pcb74aa001 | body and disk material is carbon steel or equivalent with a solid rubberizing resistant to seawater. mating flanges – carbon steel корпус и диск из CS.ст или аналога с твердым гуммированием, стойким к морской воде. ответные фланцы - из - CS ст. | 4/app. 3.2-7a/ii 4/прил.3.2-7a/ii | place of installation is in attended rooms outside containment. type of structure is two-eccentric with flange. the structure is repairable. outer coating is powder-based epoxi of 250mcm thick not less. material of valve fasteners is stainless steel class а4 or equivalent, toleraable to effects of seawater. return flange and fasteners shall enters supply scope. hydraulic resistance factor 1,0 not above. hydrotest pressure 1,5 рн. l= not above 350mm(with return flanges). type of edge cut -1-24-1(с-24-1), connected pipedn х s-426x12 mm; service life 30 yrs not less. electric actuator shall meet np-068-05 i.5.1, 5.3; electric actuators shall tolerate frequency deviation within range from 49,0 to 50,5 hz – continuously; within range (47,5 – 49,0) hz and (50,5-52,5) hz – up to 5 min once, however not above 750 min for entire service life; within range (46,0 – 47,5) hz – up to 30 s once, however not above 300 min for entire service life; electrically driven seals shall be equipped with limit and moment switches: u - from 24 to 48 v; i - from 1 to 400 mа; emc as per gost 32137-2013 - iii «а»; voltage 220 v deviation from +10 to -15%; 380/220 v deviation from +10 to -15%; time of opening 150 s not above. protection class ip67 characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рн 7,7...8,0. конструкция двухэксцентриковая, фланцевая, ремонтопригодная. наружное покрытие эпоксидное порошковое толщиной не менее 250мкм. крепежные изделия арматуры из н/ж стали а4 или аналога, стойкой к морской воде ответные фланцы и крепеж должны входить в поставку. коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. давление гидроиспытаний - 1,5 рн. герметичность - класс а по гост9544. l= не более 350мм(с ответными фланцами). тип разделки-1-24-1(с-24-1), стыкуемая труба dn х s-426x12 мм; срок службы – не менее 30 лет. э/п должен соответствовать нп-068-05 п.5.1, 5.3; э/п должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) гц и (50,5-52,5) гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) гц и (50,5-52,5) гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; затворы с электроприводом должны иметь концевые контакты для сигнализации крайнего и промежуточного положений запорного органа, а также моментные выключатели. концевые и моментные выключатели э/п: u - от 24 до 48 в; i - от 1 до 400 ма; эмс по гост 32137-2013 - iii «а»; напряжение питания э/п: 220 в отклонение от +10 до -15%; 380/220 в отклонение от +10 до -15%; t открытия не более 150 с. электроприводы и редукторы должны иметь степень защиты не ниже ip67 хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рн 7,7...8,0. | qnc | 1 | motor-operated butterfly valve затвор дисковый с электроприводом | 220 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб к99195-400 ду400 рр0.6мпа фланцевый морская вода 60с c электроприводом 2-пм-25 0.025квт ту 3742-044-34390194-2004 4н ii | 2.исуп.9571100 | tm4/iii | 769772 | 30uqa-основная насосная станция / main pump station | 2020-02-26 00:00:00 | 220 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.1.1 | 696 | 2.684 | as per type по типу тu 3742-044-34390194-2004 ту 3742-044-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
61 | цкб к99195-400 dn 400 pd 0,6 mpа td 60oc морская вода/sea water dn 400 мм pр 0,6 mpа tp 60 0c | 30pcb75aa001 | body and disk material is carbon steel or equivalent with a solid rubberizing resistant to seawater. mating flanges – carbon steel корпус и диск из CS.ст или аналога с твердым гуммированием, стойким к морской воде. ответные фланцы - из - CS ст. | 4/app. 3.2-7a/ii 4/прил.3.2-7a/ii | place of installation is in attended rooms outside containment. type of structure is two-eccentric with flange. the structure is repairable. outer coating is powder-based epoxi of 250mcm thick not less. material of valve fasteners is stainless steel class а4 or equivalent, toleraable to effects of seawater. return flange and fasteners shall enters supply scope. hydraulic resistance factor 1,0 not above. hydrotest pressure 1,5 рн. l= not above 350mm(with return flanges). type of edge cut -1-24-1(с-24-1), connected pipedn х s-426x12 mm; service life 30 yrs not less. electric actuator shall meet np-068-05 i.5.1, 5.3; electric actuators shall tolerate frequency deviation within range from 49,0 to 50,5 hz – continuously; within range (47,5 – 49,0) hz and (50,5-52,5) hz – up to 5 min once, however not above 750 min for entire service life; within range (46,0 – 47,5) hz – up to 30 s once, however not above 300 min for entire service life; electrically driven seals shall be equipped with limit and moment switches: u - from 24 to 48 v; i - from 1 to 400 mа; emc as per gost 32137-2013 - iii «а»; voltage 220 v deviation from +10 to -15%; 380/220 v deviation from +10 to -15%; time of opening 150 s not above. protection class ip67 characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рн 7,7...8,0. место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. конструкция двухэксцентриковая, фланцевая, ремонтопригодная. наружное покрытие эпоксидное порошковое толщиной не менее 250мкм. крепежные изделия арматуры из н/ж стали а4 или аналога, стойкой к морской воде ответные фланцы и крепеж должны входить в поставку. коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. давление гидроиспытаний - 1,5 рн. герметичность - класс а по гост9544. l= не более 350мм(с ответными фланцами). тип разделки-1-24-1(с-24-1), стыкуемая труба dn х s-426x12 мм; срок службы – не менее 30 лет. э/п должен соответствовать нп-068-05 п.5.1, 5.3; э/п должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) гц и (50,5-52,5) гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) гц и (50,5-52,5) гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; затворы с электроприводом должны иметь концевые контакты для сигнализации крайнего и промежуточного положений запорного органа, а также моментные выключатели. концевые и моментные выключатели э/п: u - от 24 до 48 в; i - от 1 до 400 ма; эмс по гост 32137-2013 - iii «а»; напряжение питания э/п: 220 в отклонение от +10 до -15%; 380/220 в отклонение от +10 до -15%; t открытия не более 150 с. электроприводы и редукторы должны иметь степень защиты не ниже ip67 хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рн 7,7...8,0. | qnc | 1 | motor-operated butterfly valve затвор дисковый с электроприводом | 220 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб к99195-400 ду400 рр0.6мпа фланцевый морская вода 60с c электроприводом 2-пм-25 0.025квт ту 3742-044-34390194-2004 4н ii | 2.исуп.9571102 | tm4/iii | 769772 | 30uqa-основная насосная станция / main pump station | 2020-02-26 00:00:00 | 220 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.1.1 | 697 | 2.684 | as per type по типу тu 3742-044-34390194-2004 ту 3742-044-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
62 | цкб к99195-400 dn 400 pd 0,6 mpа td 60oc морская вода/sea water dn 400 мм pр 0,6 mpа tp 60 0c | 30pcb76aa001 | body and disk material is carbon steel or equivalent with a solid rubberizing resistant to seawater. mating flanges – carbon steel корпус и диск из CS.ст или аналога с твердым гуммированием, стойким к морской воде. ответные фланцы - из - CS ст. | 4/app. 3.2-7a/ii 4/прил.3.2-7a/ii | place of installation is in attended rooms outside containment. type of structure is two-eccentric with flange. the structure is repairable. outer coating is powder-based epoxi of 250mcm thick not less. material of valve fasteners is stainless steel class а4 or equivalent, toleraable to effects of seawater. return flange and fasteners shall enters supply scope. hydraulic resistance factor 1,0 not above. hydrotest pressure 1,5 рн. l= not above 350mm(with return flanges). type of edge cut -1-24-1(с-24-1), connected pipedn х s-426x12 mm; service life 30 yrs not less. electric actuator shall meet np-068-05 i.5.1, 5.3; electric actuators shall tolerate frequency deviation within range from 49,0 to 50,5 hz – continuously; within range (47,5 – 49,0) hz and (50,5-52,5) hz – up to 5 min once, however not above 750 min for entire service life; within range (46,0 – 47,5) hz – up to 30 s once, however not above 300 min for entire service life; electrically driven seals shall be equipped with limit and moment switches: u - from 24 to 48 v; i - from 1 to 400 mа; emc as per gost 32137-2013 - iii «а»; voltage 220 v deviation from +10 to -15%; 380/220 v deviation from +10 to -15%; time of opening 150 s not above. protection class ip67 characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рн 7,7...8,0. место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. конструкция двухэксцентриковая, фланцевая, ремонтопригодная. наружное покрытие эпоксидное порошковое толщиной не менее 250мкм. крепежные изделия арматуры из н/ж стали а4 или аналога, стойкой к морской воде ответные фланцы и крепеж должны входить в поставку. коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. давление гидроиспытаний - 1,5 рн. герметичность - класс а по гост9544. l= не более 350мм(с ответными фланцами). тип разделки-1-24-1(с-24-1), стыкуемая труба dn х s-426x12 мм; срок службы – не менее 30 лет. э/п должен соответствовать нп-068-05 п.5.1, 5.3; э/п должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) гц и (50,5-52,5) гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) гц и (50,5-52,5) гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; затворы с электроприводом должны иметь концевые контакты для сигнализации крайнего и промежуточного положений запорного органа, а также моментные выключатели. концевые и моментные выключатели э/п: u - от 24 до 48 в; i - от 1 до 400 ма; эмс по гост 32137-2013 - iii «а»; напряжение питания э/п: 220 в отклонение от +10 до -15%; 380/220 в отклонение от +10 до -15%; t открытия не более 150 с. электроприводы и редукторы должны иметь степень защиты не ниже ip67 хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рн 7,7...8,0. | qnc | 1 | motor-operated butterfly valve затвор дисковый с электроприводом | 220 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб к99195-400 ду400 рр0.6мпа фланцевый морская вода 60с c электроприводом 2-пм-25 0.025квт ту 3742-044-34390194-2004 4н ii | 2.исуп.9571104 | tm4/iii | 769772 | 30uqa-основная насосная станция / main pump station | 2020-02-26 00:00:00 | 220 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.1.1 | 698 | 2.684 | as per type по типу тu 3742-044-34390194-2004 ту 3742-044-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
63 | цкб к99195-500 dn 500 pd 0,6 mpа td 60oc морская вода/sea water dn 500 мм pр 0,6 mpа тр 60 0c | 30pcb40aa001 | body and disk material is carbon steel or equivalent with a solid rubberizing resistant to seawater. mating flanges – carbon steel корпус и диск из CS.ст или аналога с твердым гуммированием, стойким к морской воде. ответные фланцы - из - CS ст. | 4/app. 3.2-7a/ii 4/прил.3.2-7a/ii | place of installation is in attended rooms outside containment. type of structure is two-eccentric with flange. the structure is repairable. outer coating is powder-based epoxi of 250mcm thick not less. material of valve fasteners is stainless steel class а4 or equivalent, toleraable to effects of seawater. return flange and fasteners shall enters supply scope. hydraulic resistance factor 1,0 not above. hydrotest pressure 1,5 рн. l= not above 400mm(with return flanges). type of edge cut -1-24-1(с-24-1), connected pipedn х s-530x12 mm; service life 30 yrs not less. electric actuator shall meet np-068-05 i.5.1, 5.3; electric actuators shall tolerate frequency deviation within range from 49,0 to 50,5 hz – continuously; within range (47,5 – 49,0) hz and (50,5-52,5) hz – up to 5 min once, however not above 750 min for entire service life; within range (46,0 – 47,5) hz – up to 30 s once, however not above 300 min for entire service life; electrically driven seals shall be equipped with limit and moment switches: u - from 24 to 48 v; i - from 1 to 400 mа; emc as per gost 32137-2013 - iii «а»; voltage 220 v deviation from +10 to -15%; 380/220 v deviation from +10 to -15%; time of opening 150 s not above. protection class ip67 characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рн 7,7...8,0. место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. конструкция двухэксцентриковая, фланцевая, ремонтопригодная. наружное покрытие эпоксидное порошковое толщиной не менее 250мкм. крепежные изделия арматуры из н/ж стали а4 или аналога, стойкой к морской воде ответные фланцы и крепеж должны входить в поставку. коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. давление гидроиспытаний - 1,5 рн. герметичность - класс а по гост9544. l= не более 400мм(с ответными фланцами). тип разделки-1-24-1(с-24-1), стыкуемая труба dn х s-530x12 мм; срок службы – не менее 30 лет. э/п должен соответствовать нп-068-05 п.5.1, 5.3; э/п должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) гц и (50,5-52,5) гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) гц и (50,5-52,5) гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; затворы с электроприводом должны иметь концевые контакты для сигнализации крайнего и промежуточного положений запорного органа, а также моментные выключатели. концевые и моментные выключатели э/п: u - от 24 до 48 в; i - от 1 до 400 ма; эмс по гост 32137-2013 - iii «а»; напряжение питания э/п: 220 в отклонение от +10 до -15%; 380/220 в отклонение от +10 до -15%; t открытия не более 150 с. электроприводы и редукторы должны иметь степень защиты не ниже ip67 хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рн 7,7...8,0. | qnc | 1 | motor-operated butterfly valve затвор дисковый с электроприводом | 400 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб к99195-400 ду400 рр0.6мпа фланцевый морская вода 60с c электроприводом 2-пм-25 0.025квт ту 3742-044-34390194-2004 4н ii | 2.исуп.9571106 | tm4/iii | 769772 | 30uqa-основная насосная станция / main pump station | 2020-02-26 00:00:00 | 400 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.1.1 | 699 | 2.684 | as per type по типу тu 3742-044-34390194-2004 ту 3742-044-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
64 | цкб п99199-300 dn 300 pd 1,0 mpа td 60 0c medium is sea water dn 300 pр 1,0 mpа tр 60 0c среда - морская вода | 30pun10aa001 | body and disk material is carbon steel or equivalent with a solid rubberizing resistant to seawater. mating flanges – carbon steel корпус и диск из CS.ст или аналога с твердым гуммированием, стойким к морской воде. ответные фланцы - из - CS ст. | 4/app. 3.2-7a/ii 4/прил.3.2-7a/ii | place of installation is in attended rooms outside containment. type of structure is two-eccentric with flange. the structure is repairable. outer coating is powder-based epoxi of 250mcm thick not less. material of valve fasteners is stainless steel class а4 or equivalent, toleraable to effects of seawater. return flange and fasteners shall enters supply scope. hydraulic resistance factor 1,0 not above. hydrotest pressure 1,5 рн. l= not above 350mm(with return flanges). type of edge cut -1-24-1(с-24-1), connected pipedn х s-325x8 mm; service life 30 yrs not less. electric actuator shall meet np-068-05 i.5.1, 5.3; electric actuators shall tolerate frequency deviation within range from 49,0 to 50,5 hz – continuously; within range (47,5 – 49,0) hz and (50,5-52,5) hz – up to 5 min once, however not above 750 min for entire service life; within range (46,0 – 47,5) hz – up to 30 s once, however not above 300 min for entire service life; electrically driven seals shall be equipped with limit and moment switches: u - from 24 to 48 v; i - from 1 to 400 mа; emc as per gost 32137-2013 - iii «а»; voltage 220 v deviation from +10 to -15%; 380/220 v deviation from +10 to -15%; time of opening 120 s not above. protection class ip67 characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рн 7,7...8,0. место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. конструкция двухэксцентриковая, фланцевая, ремонтопригодная. наружное покрытие эпоксидное порошковое толщиной не менее 250мкм. крепежные изделия арматуры из н/ж стали а4 или аналога, стойкой к морской воде ответные фланцы и крепеж должны входить в поставку. коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. давление гидроиспытаний - 1,5 рн. герметичность - класс а по гост9544. l= не более 350мм(с ответными фланцами). тип разделки-1-24-1(с-24-1), стыкуемая труба dn х s-325x8 мм; срок службы – не менее 30 лет. э/п должен соответствовать нп-068-05 п.5.1, 5.3; э/п должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) гц и (50,5-52,5) гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) гц и (50,5-52,5) гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; затворы с электроприводом должны иметь концевые контакты для сигнализации крайнего и промежуточного положений запорного органа, а также моментные выключатели. концевые и моментные выключатели э/п: u - от 24 до 48 в; i - от 1 до 400 ма; эмс по гост 32137-2013 - iii «а»; напряжение питания э/п: 220 в отклонение от +10 до -15%; 380/220 в отклонение от +10 до -15%; t открытия не более 120 с. электроприводы и редукторы должны иметь степень защиты не ниже ip67. хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рн 7,7...8,0. | qnc | 1 | butterfly valve motor-operated, designed for sea water затвор дисковый с электроприводом для морской воды | 112 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб п99199-300 маткорп=сталь углеродистая 20 dn=300 p=1мпа рабср=вода морская спосприсоед=межфланцевый спосупр=встроенный электропривод tрасч=60 °с 4 н ii ту 3741-056-34390194-2004 | 2.исуп.9571108 | tm4/iii | 1016556 | 30uqa-основная насосная станция / main pump station | 2020-02-26 00:00:00 | 112 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.1.2 | 700 | 2.686 | as per type по типу тu 3741-056-34390194-2004 ту 3741-056-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
65 | цкб п99199-300 dn 300 pd 1,0 mpа td 60 0c medium is sea water dn 300 pр 1,0 mpа tр 60 0c среда - морская вода | 30pun10aa002 | body and disk material is carbon steel or equivalent with a solid rubberizing resistant to seawater. mating flanges – carbon steel корпус и диск из CS.ст или аналога с твердым гуммированием, стойким к морской воде. ответные фланцы - из - CS ст. | 4/app. 3.2-7a/ii 4/прил.3.2-7a/ii | place of installation is in attended rooms outside containment. type of structure is two-eccentric with flange. the structure is repairable. outer coating is powder-based epoxi of 250mcm thick not less. material of valve fasteners is stainless steel class а4 or equivalent, toleraable to effects of seawater. return flange and fasteners shall enters supply scope. hydraulic resistance factor 1,0 not above. hydrotest pressure 1,5 рн. l= not above 350mm(with return flanges). type of edge cut -1-24-1(с-24-1), connected pipedn х s-325x8 mm; service life 30 yrs not less. electric actuator shall meet np-068-05 i.5.1, 5.3; electric actuators shall tolerate frequency deviation within range from 49,0 to 50,5 hz – continuously; within range (47,5 – 49,0) hz and (50,5-52,5) hz – up to 5 min once, however not above 750 min for entire service life; within range (46,0 – 47,5) hz – up to 30 s once, however not above 300 min for entire service life; electrically driven seals shall be equipped with limit and moment switches: u - from 24 to 48 v; i - from 1 to 400 mа; emc as per gost 32137-2013 - iii «а»; voltage 220 v deviation from +10 to -15%; 380/220 v deviation from +10 to -15%; time of opening 120 s not above. protection class ip67 characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рн 7,7...8,0. место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. конструкция двухэксцентриковая, фланцевая, ремонтопригодная. наружное покрытие эпоксидное порошковое толщиной не менее 250мкм. крепежные изделия арматуры из н/ж стали а4 или аналога, стойкой к морской воде ответные фланцы и крепеж должны входить в поставку. коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. давление гидроиспытаний - 1,5 рн. герметичность - класс а по гост9544. l= не более 350мм(с ответными фланцами). тип разделки-1-24-1(с-24-1), стыкуемая труба dn х s-325x8 мм; срок службы – не менее 30 лет. э/п должен соответствовать нп-068-05 п.5.1, 5.3; э/п должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) гц и (50,5-52,5) гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) гц и (50,5-52,5) гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; затворы с электроприводом должны иметь концевые контакты для сигнализации крайнего и промежуточного положений запорного органа, а также моментные выключатели. концевые и моментные выключатели э/п: u - от 24 до 48 в; i - от 1 до 400 ма; эмс по гост 32137-2013 - iii «а»; напряжение питания э/п: 220 в отклонение от +10 до -15%; 380/220 в отклонение от +10 до -15%; t открытия не более 120 с. электроприводы и редукторы должны иметь степень защиты не ниже ip67. хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рн 7,7...8,0. | qnc | 1 | butterfly valve motor-operated, designed for sea water затвор дисковый с электроприводом для морской воды | 112 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб п99199-300 маткорп=сталь углеродистая 20 dn=300 p=1мпа рабср=вода морская спосприсоед=межфланцевый спосупр=встроенный электропривод tрасч=60 °с 4 н ii ту 3741-056-34390194-2004 | 2.исуп.9571110 | tm4/iii | 1016556 | 30uqa-основная насосная станция / main pump station | 2020-02-26 00:00:00 | 112 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.1.2 | 701 | 2.686 | as per type по типу тu 3741-056-34390194-2004 ту 3741-056-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
66 | цкб п99199-300 dn 300 pd 1,0 mpа td 60 0c medium is sea water dn 300 pр 1,0 mpа tр 60 0c среда - морская вода | 30pcb51aa001 | body and disk material is carbon steel or equivalent with a solid rubberizing resistant to seawater. mating flanges – carbon steel корпус и диск из CS.ст или аналога с твердым гуммированием, стойким к морской воде. ответные фланцы - из - CS ст. | 4/app. 3.2-7a/ii 4/прил.3.2-7a/ii | place of installation is in attended rooms outside containment. type of structure is two-eccentric with flange. the structure is repairable. outer coating is powder-based epoxi of 250mcm thick not less. material of valve fasteners is stainless steel class а4 or equivalent, toleraable to effects of seawater. return flange and fasteners shall enters supply scope. hydraulic resistance factor 1,0 not above. hydrotest pressure 1,5 рн. l= not above 350mm(with return flanges). type of edge cut -1-24-1(с-24-1), connected pipedn х s-325x8 mm; service life 30 yrs not less. electric actuator shall meet np-068-05 i.5.1, 5.3; electric actuators shall tolerate frequency deviation within range from 49,0 to 50,5 hz – continuously; within range (47,5 – 49,0) hz and (50,5-52,5) hz – up to 5 min once, however not above 750 min for entire service life; within range (46,0 – 47,5) hz – up to 30 s once, however not above 300 min for entire service life; electrically driven seals shall be equipped with limit and moment switches: u - from 24 to 48 v; i - from 1 to 400 mа; emc as per gost 32137-2013 - iii «а»; voltage 220 v deviation from +10 to -15%; 380/220 v deviation from +10 to -15%; time of opening 120 s not above. protection class ip67 characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рн 7,7...8,0. место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. конструкция двухэксцентриковая, фланцевая, ремонтопригодная. наружное покрытие эпоксидное порошковое толщиной не менее 250мкм. крепежные изделия арматуры из н/ж стали а4 или аналога, стойкой к морской воде ответные фланцы и крепеж должны входить в поставку. коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. давление гидроиспытаний - 1,5 рн. герметичность - класс а по гост9544. l= не более 350мм(с ответными фланцами). тип разделки-1-24-1(с-24-1), стыкуемая труба dn х s-325x8 мм; срок службы – не менее 30 лет. э/п должен соответствовать нп-068-05 п.5.1, 5.3; э/п должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) гц и (50,5-52,5) гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) гц и (50,5-52,5) гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; затворы с электроприводом должны иметь концевые контакты для сигнализации крайнего и промежуточного положений запорного органа, а также моментные выключатели. концевые и моментные выключатели э/п: u - от 24 до 48 в; i - от 1 до 400 ма; эмс по гост 32137-2013 - iii «а»; напряжение питания э/п: 220 в отклонение от +10 до -15%; 380/220 в отклонение от +10 до -15%; t открытия не более 120 с. электроприводы и редукторы должны иметь степень защиты не ниже ip67. хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рн 7,7...8,0. | qnc | 1 | butterfly valve motor-operated, designed for sea water затвор дисковый с электроприводом для морской воды | 112 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб п99199-300 маткорп=сталь углеродистая 20 dn=300 p=1мпа рабср=вода морская спосприсоед=межфланцевый спосупр=встроенный электропривод tрасч=60 °с 4 н ii ту 3741-056-34390194-2004 | 2.исуп.9571116 | tm4/iii | 1016556 | 30uqa-основная насосная станция / main pump station | 2020-02-26 00:00:00 | 112 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.1.2 | 702 | 2.686 | as per type по типу тu 3741-056-34390194-2004 ту 3741-056-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
67 | цкб п99199-300 dn 300 pd 1,0 mpа td 60 0c medium is sea water dn 300 pр 1,0 mpа tр 60 0c среда - морская вода | 30pcb52aa001 | body and disk material is carbon steel or equivalent with a solid rubberizing resistant to seawater. mating flanges – carbon steel корпус и диск из CS.ст или аналога с твердым гуммированием, стойким к морской воде. ответные фланцы - из - CS ст. | 4/app. 3.2-7a/ii 4/прил.3.2-7a/ii | place of installation is in attended rooms outside containment. type of structure is two-eccentric with flange. the structure is repairable. outer coating is powder-based epoxi of 250mcm thick not less. material of valve fasteners is stainless steel class а4 or equivalent, toleraable to effects of seawater. return flange and fasteners shall enters supply scope. hydraulic resistance factor 1,0 not above. hydrotest pressure 1,5 рн. l= not above 350mm(with return flanges). type of edge cut -1-24-1(с-24-1), connected pipedn х s-325x8 mm; service life 30 yrs not less. electric actuator shall meet np-068-05 i.5.1, 5.3; electric actuators shall tolerate frequency deviation within range from 49,0 to 50,5 hz – continuously; within range (47,5 – 49,0) hz and (50,5-52,5) hz – up to 5 min once, however not above 750 min for entire service life; within range (46,0 – 47,5) hz – up to 30 s once, however not above 300 min for entire service life; electrically driven seals shall be equipped with limit and moment switches: u - from 24 to 48 v; i - from 1 to 400 mа; emc as per gost 32137-2013 - iii «а»; voltage 220 v deviation from +10 to -15%; 380/220 v deviation from +10 to -15%; time of opening 120 s not above. protection class ip67 characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рн 7,7...8,0. место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. конструкция двухэксцентриковая, фланцевая, ремонтопригодная. наружное покрытие эпоксидное порошковое толщиной не менее 250мкм. крепежные изделия арматуры из н/ж стали а4 или аналога, стойкой к морской воде ответные фланцы и крепеж должны входить в поставку. коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. давление гидроиспытаний - 1,5 рн. герметичность - класс а по гост9544. l= не более 350мм(с ответными фланцами). тип разделки-1-24-1(с-24-1), стыкуемая труба dn х s-325x8 мм; срок службы – не менее 30 лет. э/п должен соответствовать нп-068-05 п.5.1, 5.3; э/п должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) гц и (50,5-52,5) гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) гц и (50,5-52,5) гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; затворы с электроприводом должны иметь концевые контакты для сигнализации крайнего и промежуточного положений запорного органа, а также моментные выключатели. концевые и моментные выключатели э/п: u - от 24 до 48 в; i - от 1 до 400 ма; эмс по гост 32137-2013 - iii «а»; напряжение питания э/п: 220 в отклонение от +10 до -15%; 380/220 в отклонение от +10 до -15%; t открытия не более 120 с. электроприводы и редукторы должны иметь степень защиты не ниже ip67. хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рн 7,7...8,0. | qnc | 1 | butterfly valve motor-operated, designed for sea water затвор дисковый с электроприводом для морской воды | 112 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб п99199-300 маткорп=сталь углеродистая 20 dn=300 p=1мпа рабср=вода морская спосприсоед=межфланцевый спосупр=встроенный электропривод tрасч=60 °с 4 н ii ту 3741-056-34390194-2004 | 2.исуп.9571118 | tm4/iii | 1016556 | 30uqa-основная насосная станция / main pump station | 2020-02-26 00:00:00 | 112 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.1.2 | 703 | 2.686 | as per type по типу тu 3741-056-34390194-2004 ту 3741-056-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
68 | цкб п99199-150-01 dn150 pd 1,0 mpа td 60 0c морская вода/ medium is sea water dn 150 мм pр 1,0 mпа tр 60 0c | 30puk21aa101 | - | 4/app. 3.2-7a/ii 4/прил.3.2-7a/ii | place of installation is in attended rooms outside containment. the structure is repairable. return flange (titanium) and fasteners shall enters supply scope. hydraulic resistance factor 1,0 not above. hydrotest pressure 1,5 рн. tightness class a as per gost 9544. l= not above 300mm(with return flanges). type of edge cut -1-24-1(с-24-1), connected pipedn х s-159x4 mm; service life 30 yrs not less. characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рн 7,7...8,0. место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. конструкция ремонтопригодная. ответные фланцы (титан) и крепеж должны входить в поставку. коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. давление гидроиспытаний - 1,5 рн. герметичность - класс а по гост9544. l= не более 300мм(с ответными фланцами). тип разделки-1-24-1(с-24-1), стыкуемая труба dn х s-159x4 мм; срок службы – не менее 30 лет. хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рн 7,7...8,0. | qnc | 1 | butterfly valve hand-operated, designed for sea water затвор дисковый с ручным приводом для морской воды | 38 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб п99199-150-01 маткорп=сплав титановый dn=150 p=1мпа рабср=вода морская спосприсоед=межфланцевый спосупр=привод ручной tрасч=60 °с 4 н ii ту 3741-056-34390194-2004 | 2.исуп.9571126 | tm4/iii | 1016557 | 30uqa-основная насосная станция / main pump station | 2020-02-26 00:00:00 | 38 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2 | 704 | 2.688 | as per type по типу тu 3741-056-34390194-2004 ту 3741-056-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
69 | цкб п99199-150-01 dn150 pd 1,0 mpа td 60 0c морская вода/ medium is sea water dn 150 мм pр 1,0 mпа tр 60 0c | 30puk22aa101 | - | 4/app. 3.2-7a/ii 4/прил.3.2-7a/ii | place of installation is in attended rooms outside containment. the structure is repairable. return flange (titanium) and fasteners shall enters supply scope. hydraulic resistance factor 1,0 not above. hydrotest pressure 1,5 рн. tightness class a as per gost 9544. l= not above 300mm(with return flanges). type of edge cut -1-24-1(с-24-1), connected pipedn х s-159x4 mm; service life 30 yrs not less. characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рн 7,7...8,0. место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. конструкция ремонтопригодная. ответные фланцы (титан) и крепеж должны входить в поставку. коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. давление гидроиспытаний - 1,5 рн. герметичность - класс а по гост9544. l= не более 300мм(с ответными фланцами). тип разделки-1-24-1(с-24-1), стыкуемая труба dn х s-159x4 мм; срок службы – не менее 30 лет. хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рн 7,7...8,0. | qnc | 1 | butterfly valve hand-operated, designed for sea water затвор дисковый с ручным приводом для морской воды | 38 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб п99199-150-01 маткорп=сплав титановый dn=150 p=1мпа рабср=вода морская спосприсоед=межфланцевый спосупр=привод ручной tрасч=60 °с 4 н ii ту 3741-056-34390194-2004 | 2.исуп.9571128 | tm4/iii | 1016557 | 30uqa-основная насосная станция / main pump station | 2020-02-26 00:00:00 | 38 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2 | 705 | 2.688 | as per type по типу тu 3741-056-34390194-2004 ту 3741-056-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
70 | цкб п99199-150-01 dn150 pd 1,0 mpа td 60 0c морская вода/ medium is sea water dn 150 мм pр 1,0 mпа tр 60 0c | 30puk31aa101 | - | 4/app. 3.2-7a/ii 4/прил.3.2-7a/ii | place of installation is in attended rooms outside containment. the structure is repairable. return flange (titanium) and fasteners shall enters supply scope. hydraulic resistance factor 1,0 not above. hydrotest pressure 1,5 рн. tightness class a as per gost 9544. l= not above 300mm(with return flanges). type of edge cut -1-24-1(с-24-1), connected pipedn х s-159x4 mm; service life 30 yrs not less. characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рн 7,7...8,0. место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. конструкция ремонтопригодная. ответные фланцы (титан) и крепеж должны входить в поставку. коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. давление гидроиспытаний - 1,5 рн. герметичность - класс а по гост9544. l= не более 300мм(с ответными фланцами). тип разделки-1-24-1(с-24-1), стыкуемая труба dn х s-159x4 мм; срок службы – не менее 30 лет. хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рн 7,7...8,0. | qnc | 1 | butterfly valve hand-operated, designed for sea water затвор дисковый с ручным приводом для морской воды | 38 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб п99199-150-01 маткорп=сплав титановый dn=150 p=1мпа рабср=вода морская спосприсоед=межфланцевый спосупр=привод ручной tрасч=60 °с 4 н ii ту 3741-056-34390194-2004 | 2.исуп.9571130 | tm4/iii | 1016557 | 30uqa-основная насосная станция / main pump station | 2020-02-26 00:00:00 | 38 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2 | 706 | 2.688 | as per type по типу тu 3741-056-34390194-2004 ту 3741-056-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
71 | цкб п99199-150-01 dn150 pd 1,0 mpа td 60 0c морская вода/ medium is sea water dn 150 мм pр 1,0 mпа tр 60 0c | 30puk32aa101 | - | 4/app. 3.2-7a/ii 4/прил.3.2-7a/ii | place of installation is in attended rooms outside containment. the structure is repairable. return flange (titanium) and fasteners shall enters supply scope. hydraulic resistance factor 1,0 not above. hydrotest pressure 1,5 рн. tightness class a as per gost 9544. l= not above 300mm(with return flanges). type of edge cut -1-24-1(с-24-1), connected pipedn х s-159x4 mm; service life 30 yrs not less. characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рн 7,7...8,0. место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. конструкция ремонтопригодная. ответные фланцы (титан) и крепеж должны входить в поставку. коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. давление гидроиспытаний - 1,5 рн. герметичность - класс а по гост9544. l= не более 300мм(с ответными фланцами). тип разделки-1-24-1(с-24-1), стыкуемая труба dn х s-159x4 мм; срок службы – не менее 30 лет. хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рн 7,7...8,0. | qnc | 1 | butterfly valve hand-operated, designed for sea water затвор дисковый с ручным приводом для морской воды | 38 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб п99199-150-01 маткорп=сплав титановый dn=150 p=1мпа рабср=вода морская спосприсоед=межфланцевый спосупр=привод ручной tрасч=60 °с 4 н ii ту 3741-056-34390194-2004 | 2.исуп.9571132 | tm4/iii | 1016557 | 30uqa-основная насосная станция / main pump station | 2020-02-26 00:00:00 | 38 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2 | 707 | 2.688 | as per type по типу тu 3741-056-34390194-2004 ту 3741-056-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
72 | цкб п99199-150-01 dn150 pd 1,0 mpа td 60 0c морская вода/ medium is sea water dn 150 мм pр 1,0 mпа tр 60 0c | 30puk41aa101 | - | 4/app. 3.2-7a/ii 4/прил.3.2-7a/ii | place of installation is in attended rooms outside containment. the structure is repairable. return flange (titanium) and fasteners shall enters supply scope. hydraulic resistance factor 1,0 not above. hydrotest pressure 1,5 рн. tightness class a as per gost 9544. l= not above 300mm(with return flanges). type of edge cut -1-24-1(с-24-1), connected pipedn х s-159x4 mm; service life 30 yrs not less. characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рн 7,7...8,0. место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. конструкция ремонтопригодная. ответные фланцы (титан) и крепеж должны входить в поставку. коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. давление гидроиспытаний - 1,5 рн. герметичность - класс а по гост9544. l= не более 300мм(с ответными фланцами). тип разделки-1-24-1(с-24-1), стыкуемая труба dn х s-159x4 мм; срок службы – не менее 30 лет. хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рн 7,7...8,0. | qnc | 1 | butterfly valve hand-operated, designed for sea water затвор дисковый с ручным приводом для морской воды | 38 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб п99199-150-01 маткорп=сплав титановый dn=150 p=1мпа рабср=вода морская спосприсоед=межфланцевый спосупр=привод ручной tрасч=60 °с 4 н ii ту 3741-056-34390194-2004 | 2.исуп.9571134 | tm4/iii | 1016557 | 30uqa-основная насосная станция / main pump station | 2020-02-26 00:00:00 | 38 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2 | 708 | 2.688 | as per type по типу тu 3741-056-34390194-2004 ту 3741-056-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
73 | цкб п99199-150-01 dn150 pd 1,0 mpа td 60 0c морская вода/ medium is sea water dn 150 мм pр 1,0 mпа tр 60 0c | 30puk42aa101 | - | 4/app. 3.2-7a/ii 4/прил.3.2-7a/ii | place of installation is in attended rooms outside containment. the structure is repairable. return flange (titanium) and fasteners shall enters supply scope. hydraulic resistance factor 1,0 not above. hydrotest pressure 1,5 рн. tightness class a as per gost 9544. l= not above 300mm(with return flanges). type of edge cut -1-24-1(с-24-1), connected pipedn х s-159x4 mm; service life 30 yrs not less. characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рн 7,7...8,0. место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. конструкция ремонтопригодная. ответные фланцы (титан) и крепеж должны входить в поставку. коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. давление гидроиспытаний - 1,5 рн. герметичность - класс а по гост9544. l= не более 300мм(с ответными фланцами). тип разделки-1-24-1(с-24-1), стыкуемая труба dn х s-159x4 мм; срок службы – не менее 30 лет. хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рн 7,7...8,0. | qnc | 1 | butterfly valve hand-operated, designed for sea water затвор дисковый с ручным приводом для морской воды | 38 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб п99199-150-01 маткорп=сплав титановый dn=150 p=1мпа рабср=вода морская спосприсоед=межфланцевый спосупр=привод ручной tрасч=60 °с 4 н ii ту 3741-056-34390194-2004 | 2.исуп.9571136 | tm4/iii | 1016557 | 30uqa-основная насосная станция / main pump station | 2020-02-26 00:00:00 | 38 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2 | 709 | 2.688 | as per type по типу тu 3741-056-34390194-2004 ту 3741-056-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
74 | цкб п99199-300-01 dn 300 pd 1,0 mpа td 60 0c морская вода/medium is sea water dn 300 мм pр 1,0 mпа тр 60 0c | 30puk01aa101 | body and disk material is carbon steel or equivalent with a solid rubberizing resistant to seawater. mating flanges – carbon steel корпус и диск из CS.ст или аналога с твердым гуммированием, стойким к морской воде. ответные фланцы - из - CS ст. | 4/app. 3.2-7a/ii 4/прил.3.2-7a/ii | place of installation is in attended rooms outside containment. type of structure is two-eccentric with flange. the structure is repairable. outer coating is powder-based epoxi of 250mcm thick not less. material of valve fasteners is stainless steel class а4 or equivalent, toleraable to effects of seawater. return flange and fasteners shall enters supply scope. hydraulic resistance factor 1,0 not above. hydrotest pressure 1,5 рн. tightness class a as per gost 9544. l= not above 300mm(with return flanges). type of edge cut -1-24-1(с-24-1), connected pipedn х s-325x8 mm; service life 30 yrs not less. characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рн 7,7...8,0. место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. конструкция двухэксцентриковая, фланцевая, ремонтопригодная. наружное покрытие эпоксидное порошковое толщиной не менее 250мкм. крепежные изделия арматуры из н/ж стали а4 или аналога, стойкой к морской воде ответные фланцы и крепеж должны входить в поставку. коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. давление гидроиспытаний - 1,5 рн. герметичность - класс а по гост9544. l= не более 300мм(с ответными фланцами). тип разделки-1-24-1(с-24-1), стыкуемая труба dn х s-325x8 мм; срок службы – не менее 30 лет. хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рн 7,7...8,0. | qnc | 1 | butterfly valve hand-operated, designed for sea water затвор дисковый с ручным приводом для морской воды | 98 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб п99199-300-01 маткорп=сталь углеродистая 20 dn=300 p=1мпа рабср=вода морская tрабср=0...60 °с спосприсоед=межфланцевый спосупр=привод ручной 4 н ii ту 3741-056-34390194-2004 | 2.исуп.9571138 | tm4/iii | 1015372 | 30uqa-основная насосная станция / main pump station | 2020-02-26 00:00:00 | 98 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2.1 | 710 | 2.690 | as per type по типу тu 3741-056-34390194-2004 ту 3741-056-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
75 | цкб п99199-300-01 dn 300 pd 1,0 mpа td 60 0c морская вода/medium is sea water dn 300 мм pр 1,0 mпа тр 60 0c | 30puk01aa102 | body and disk material is carbon steel or equivalent with a solid rubberizing resistant to seawater. mating flanges – carbon steel корпус и диск из CS.ст или аналога с твердым гуммированием, стойким к морской воде. ответные фланцы - из - CS ст. | 4/app. 3.2-7a/ii 4/прил.3.2-7a/ii | place of installation is in attended rooms outside containment. type of structure is two-eccentric with flange. the structure is repairable. outer coating is powder-based epoxi of 250mcm thick not less. material of valve fasteners is stainless steel class а4 or equivalent, toleraable to effects of seawater. return flange and fasteners shall enters supply scope. hydraulic resistance factor 1,0 not above. hydrotest pressure 1,5 рн. tightness class a as per gost 9544. l= not above 300mm(with return flanges). type of edge cut -1-24-1(с-24-1), connected pipedn х s-325x8 mm; service life 30 yrs not less. characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рн 7,7...8,0. место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. конструкция двухэксцентриковая, фланцевая, ремонтопригодная. наружное покрытие эпоксидное порошковое толщиной не менее 250мкм. крепежные изделия арматуры из н/ж стали а4 или аналога, стойкой к морской воде ответные фланцы и крепеж должны входить в поставку. коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. давление гидроиспытаний - 1,5 рн. герметичность - класс а по гост9544. l= не более 300мм(с ответными фланцами). тип разделки-1-24-1(с-24-1), стыкуемая труба dn х s-325x8 мм; срок службы – не менее 30 лет. хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рн 7,7...8,0. | qnc | 1 | butterfly valve hand-operated, designed for sea water затвор дисковый с ручным приводом для морской воды | 98 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб п99199-300-01 маткорп=сталь углеродистая 20 dn=300 p=1мпа рабср=вода морская tрабср=0...60 °с спосприсоед=межфланцевый спосупр=привод ручной 4 н ii ту 3741-056-34390194-2004 | 2.исуп.9571140 | tm4/iii | 1015372 | 30uqa-основная насосная станция / main pump station | 2020-02-26 00:00:00 | 98 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2.1 | 711 | 2.690 | as per type по типу тu 3741-056-34390194-2004 ту 3741-056-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
76 | цкб п99199-300-01 dn 300 pd 1,0 mpа td 60 0c морская вода/medium is sea water dn 300 мм pр 1,0 mпа тр 60 0c | 30puk02aa101 | body and disk material is carbon steel or equivalent with a solid rubberizing resistant to seawater. mating flanges – carbon steel корпус и диск из CS.ст или аналога с твердым гуммированием, стойким к морской воде. ответные фланцы - из - CS ст. | 4/app. 3.2-7a/ii 4/прил.3.2-7a/ii | place of installation is in attended rooms outside containment. type of structure is two-eccentric with flange. the structure is repairable. outer coating is powder-based epoxi of 250mcm thick not less. material of valve fasteners is stainless steel class а4 or equivalent, toleraable to effects of seawater. return flange and fasteners shall enters supply scope. hydraulic resistance factor 1,0 not above. hydrotest pressure 1,5 рн. tightness class a as per gost 9544. l= not above 300mm(with return flanges). type of edge cut -1-24-1(с-24-1), connected pipedn х s-325x8 mm; service life 30 yrs not less. characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рн 7,7...8,0. место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. конструкция двухэксцентриковая, фланцевая, ремонтопригодная. наружное покрытие эпоксидное порошковое толщиной не менее 250мкм. крепежные изделия арматуры из н/ж стали а4 или аналога, стойкой к морской воде ответные фланцы и крепеж должны входить в поставку. коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. давление гидроиспытаний - 1,5 рн. герметичность - класс а по гост9544. l= не более 300мм(с ответными фланцами). тип разделки-1-24-1(с-24-1), стыкуемая труба dn х s-325x8 мм; срок службы – не менее 30 лет. хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рн 7,7...8,0. | qnc | 1 | butterfly valve hand-operated, designed for sea water затвор дисковый с ручным приводом для морской воды | 98 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб п99199-300-01 маткорп=сталь углеродистая 20 dn=300 p=1мпа рабср=вода морская tрабср=0...60 °с спосприсоед=межфланцевый спосупр=привод ручной 4 н ii ту 3741-056-34390194-2004 | 2.исуп.9571142 | tm4/iii | 1015372 | 30uqa-основная насосная станция / main pump station | 2020-02-26 00:00:00 | 98 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2.1 | 712 | 2.690 | as per type по типу тu 3741-056-34390194-2004 ту 3741-056-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
77 | цкб п99199-300-01 dn 300 pd 1,0 mpа td 60 0c морская вода/medium is sea water dn 300 мм pр 1,0 mпа тр 60 0c | 30puk02aa102 | body and disk material is carbon steel or equivalent with a solid rubberizing resistant to seawater. mating flanges – carbon steel корпус и диск из CS.ст или аналога с твердым гуммированием, стойким к морской воде. ответные фланцы - из - CS ст. | 4/app. 3.2-7a/ii 4/прил.3.2-7a/ii | place of installation is in attended rooms outside containment. type of structure is two-eccentric with flange. the structure is repairable. outer coating is powder-based epoxi of 250mcm thick not less. material of valve fasteners is stainless steel class а4 or equivalent, toleraable to effects of seawater. return flange and fasteners shall enters supply scope. hydraulic resistance factor 1,0 not above. hydrotest pressure 1,5 рн. tightness class a as per gost 9544. l= not above 300mm(with return flanges). type of edge cut -1-24-1(с-24-1), connected pipedn х s-325x8 mm; service life 30 yrs not less. characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рн 7,7...8,0. место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. конструкция двухэксцентриковая, фланцевая, ремонтопригодная. наружное покрытие эпоксидное порошковое толщиной не менее 250мкм. крепежные изделия арматуры из н/ж стали а4 или аналога, стойкой к морской воде ответные фланцы и крепеж должны входить в поставку. коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. давление гидроиспытаний - 1,5 рн. герметичность - класс а по гост9544. l= не более 300мм(с ответными фланцами). тип разделки-1-24-1(с-24-1), стыкуемая труба dn х s-325x8 мм; срок службы – не менее 30 лет. хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рн 7,7...8,0. | qnc | 1 | butterfly valve hand-operated, designed for sea water затвор дисковый с ручным приводом для морской воды | 98 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб п99199-300-01 маткорп=сталь углеродистая 20 dn=300 p=1мпа рабср=вода морская tрабср=0...60 °с спосприсоед=межфланцевый спосупр=привод ручной 4 н ii ту 3741-056-34390194-2004 | 2.исуп.9571144 | tm4/iii | 1015372 | 30uqa-основная насосная станция / main pump station | 2020-02-26 00:00:00 | 98 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2.1 | 713 | 2.690 | as per type по типу тu 3741-056-34390194-2004 ту 3741-056-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
78 | цкб п99199-300-01 dn 300 pd 1,0 mpа td 60 0c морская вода/medium is sea water dn 300 мм pр 1,0 mпа тр 60 0c | 30pua10aa101 | body and disk material is carbon steel or equivalent with a solid rubberizing resistant to seawater. mating flanges – carbon steel корпус и диск из CS.ст или аналога с твердым гуммированием, стойким к морской воде. ответные фланцы - из - CS ст. | 4/app. 3.2-7a/ii 4/прил.3.2-7a/ii | place of installation is in attended rooms outside containment. type of structure is two-eccentric with flange. the structure is repairable. outer coating is powder-based epoxi of 250mcm thick not less. material of valve fasteners is stainless steel class а4 or equivalent, toleraable to effects of seawater. return flange and fasteners shall enters supply scope. hydraulic resistance factor 1,0 not above. hydrotest pressure 1,5 рн. tightness class a as per gost 9544. l= not above 300mm(with return flanges). type of edge cut -1-24-1(с-24-1), connected pipedn х s-325x8 mm; service life 30 yrs not less. characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рн 7,7...8,0. место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. конструкция двухэксцентриковая, фланцевая, ремонтопригодная. наружное покрытие эпоксидное порошковое толщиной не менее 250мкм. крепежные изделия арматуры из н/ж стали а4 или аналога, стойкой к морской воде ответные фланцы и крепеж должны входить в поставку. коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. давление гидроиспытаний - 1,5 рн. герметичность - класс а по гост9544. l= не более 300мм(с ответными фланцами). тип разделки-1-24-1(с-24-1), стыкуемая труба dn х s-325x8 мм; срок службы – не менее 30 лет. хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рн 7,7...8,0. | qnc | 1 | butterfly valve hand-operated, designed for sea water затвор дисковый с ручным приводом для морской воды | 98 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб п99199-300-01 маткорп=сталь углеродистая 20 dn=300 p=1мпа рабср=вода морская tрабср=0...60 °с спосприсоед=межфланцевый спосупр=привод ручной 4 н ii ту 3741-056-34390194-2004 | 2.исуп.9571146 | tm4/iii | 1015372 | 30uqa-основная насосная станция / main pump station | 2020-02-26 00:00:00 | 98 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2.1 | 714 | 2.690 | as per type по типу тu 3741-056-34390194-2004 ту 3741-056-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
79 | цкб п99199-300-01 dn 300 pd 1,0 mpа td 60 0c морская вода/medium is sea water dn 300 мм pр 1,0 mпа тр 60 0c | 30pua10aa102 | body and disk material is carbon steel or equivalent with a solid rubberizing resistant to seawater. mating flanges – carbon steel корпус и диск из CS.ст или аналога с твердым гуммированием, стойким к морской воде. ответные фланцы - из - CS ст. | 4/app. 3.2-7a/ii 4/прил.3.2-7a/ii | place of installation is in attended rooms outside containment. type of structure is two-eccentric with flange. the structure is repairable. outer coating is powder-based epoxi of 250mcm thick not less. material of valve fasteners is stainless steel class а4 or equivalent, toleraable to effects of seawater. return flange and fasteners shall enters supply scope. hydraulic resistance factor 1,0 not above. hydrotest pressure 1,5 рн. tightness class a as per gost 9544. l= not above 300mm(with return flanges). type of edge cut -1-24-1(с-24-1), connected pipedn х s-325x8 mm; service life 30 yrs not less. characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рн 7,7...8,0. место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. конструкция двухэксцентриковая, фланцевая, ремонтопригодная. наружное покрытие эпоксидное порошковое толщиной не менее 250мкм. крепежные изделия арматуры из н/ж стали а4 или аналога, стойкой к морской воде ответные фланцы и крепеж должны входить в поставку. коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. давление гидроиспытаний - 1,5 рн. герметичность - класс а по гост9544. l= не более 300мм(с ответными фланцами). тип разделки-1-24-1(с-24-1), стыкуемая труба dn х s-325x8 мм; срок службы – не менее 30 лет. хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рн 7,7...8,0. | qnc | 1 | butterfly valve hand-operated, designed for sea water затвор дисковый с ручным приводом для морской воды | 98 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб п99199-300-01 маткорп=сталь углеродистая 20 dn=300 p=1мпа рабср=вода морская tрабср=0...60 °с спосприсоед=межфланцевый спосупр=привод ручной 4 н ii ту 3741-056-34390194-2004 | 2.исуп.9571148 | tm4/iii | 1015372 | 30uqa-основная насосная станция / main pump station | 2020-02-26 00:00:00 | 98 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2.1 | 715 | 2.690 | as per type по типу тu 3741-056-34390194-2004 ту 3741-056-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
80 | цкб п99199-100-01 dn 100 pd 1,0 mpа td 60 0c морская вода/medium is sea water dn 100 мм pр 1,0 mпа tр 60 0c | 30pcb60aa102 | - | 4/app. 3.2-7a/ii 4/прил.3.2-7a/ii | place of installation is in attended rooms outside containment. the structure is repairable. return flange (titanium) and fasteners shall enters supply scope. hydraulic resistance factor 1.0 not above. hydrotest pressure - 1,5 рн. tightness - class а as per gost 9544. l= not above 250mm (with return flanges). type of edge cut -1-24-1(с-24-1), connected pipe dn х s-108x3 mm; service life 30 yrs not less. characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рн 7,7...8,0. место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. конструкция ремонтопригодная. ответные фланцы (титан) и крепеж должны входить в поставку. коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. давление гидроиспытаний - 1,5 рн. герметичность - класс а по гост9544. l= не более 250мм(с ответными фланцами). тип разделки-1-24-1(с-24-1), стыкуемая труба dn х s-108x3 мм; срок службы – не менее 30 лет. хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рн 7,7...8,0. | qnc | 1 | butterfly valve hand-operated, designed for sea water затвор дисковый с ручным приводом для морской воды | 16 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб п99199-100-01 маткорп=сплав титановый dn=100 p=1мпа рабср=вода морская tрабср=0...60 °с спосприсоед=межфланцевый спосупр=привод ручной 4 н ii ту 3741-056-34390194-2004 | 2.исуп.9571150 | tm4/iii | 1015423 | 30uqa-основная насосная станция / main pump station | 2020-02-26 00:00:00 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2.2 | 716 | 2.692 | as per type по типу тu 3741-056-34390194-2004 ту 3741-056-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
81 | цкб п99199-100-01 dn 100 pd 1,0 mpа td 60 0c морская вода/medium is sea water dn 100 мм pр 1,0 mпа tр 60 0c | 30pcb61aa101 | - | 4/app. 3.2-7a/ii 4/прил.3.2-7a/ii | place of installation is in attended rooms outside containment. the structure is repairable. return flange (titanium) and fasteners shall enters supply scope. hydraulic resistance factor 1.0 not above. hydrotest pressure - 1,5 рн. tightness - class а as per gost 9544. l= not above 250mm (with return flanges). type of edge cut -1-24-1(с-24-1), connected pipe dn х s-108x3 mm; service life 30 yrs not less. characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рн 7,7...8,0. место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. конструкция ремонтопригодная. ответные фланцы (титан) и крепеж должны входить в поставку. коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. давление гидроиспытаний - 1,5 рн. герметичность - класс а по гост9544. l= не более 250мм(с ответными фланцами). тип разделки-1-24-1(с-24-1), стыкуемая труба dn х s-108x3 мм; срок службы – не менее 30 лет. хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рн 7,7...8,0. | qnc | 1 | butterfly valve hand-operated, designed for sea water затвор дисковый с ручным приводом для морской воды | 16 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб п99199-100-01 маткорп=сплав титановый dn=100 p=1мпа рабср=вода морская tрабср=0...60 °с спосприсоед=межфланцевый спосупр=привод ручной 4 н ii ту 3741-056-34390194-2004 | 2.исуп.9571152 | tm4/iii | 1015423 | 30uqa-основная насосная станция / main pump station | 2020-02-26 00:00:00 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2.2 | 717 | 2.692 | as per type по типу тu 3741-056-34390194-2004 ту 3741-056-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
82 | цкб п99199-200 dn 200 pd 1,0 mpа td 60 0c морская вода/ medium is sea water dn 200 мм рр 1,0 mпа тр 60 0c | 30puj01aa101 | body and disk material is carbon steel or equivalent with a solid rubberizing resistant to seawater. mating flanges – carbon steel корпус и диск из CS.ст или аналога с твердым гуммированием, стойким к морской воде. ответные фланцы - из - CS ст. | 4/app. 3.2-7a/ii 4/прил.3.2-7a/ii | place of installation is in attended rooms outside containment. type of structure is two-eccentric with flange. the structure is repairable. outer coating is powder-based epoxi of 250mcm thick not less. material of valve fasteners is stainless steel class а4 or equivalent, toleraable to effects of seawater. return flange and fasteners shall enters supply scope. hydraulic resistance factor 1,0 not above. hydrotest pressure 1,5 рн. tightness - class а as per gost9544. l= not above 300mm(with return flanges). type of edge cut -1-24-1(с-24-1), connected pipedn х s-219x7 mm; service life 30 yrs not less. characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рн 7,7...8,0. место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. конструкция двухэксцентриковая, фланцевая, ремонтопригодная. наружное покрытие эпоксидное порошковое толщиной не менее 250мкм. крепежные изделия арматуры из н/ж стали а4 или аналога, стойкой к морской воде ответные фланцы и крепеж должны входить в поставку. коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. давление гидроиспытаний - 1,5 рн. герметичность - класс а по гост9544. l= не более 300мм(с ответными фланцами). тип разделки-1-24-1(с-24-1), стыкуемая труба dn х s-219x7 мм; срок службы – не менее 30 лет. хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рн 7,7...8,0. | qnc | 1 | butterfly valve hand-operated, designed for sea water затвор дисковый с ручным приводом для морской воды | 53 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб п99199-200 маткорп=сталь углеродистая 20 dn=200 p=1мпа рабср=вода морская tрабср=0...60 °с спосприсоед=межфланцевый спосупр=привод ручной 4 н ii ту 3741-056-34390194-2004 | 2.исуп.9571230 | tm4/iii | 1015426 | 30uqa-основная насосная станция / main pump station | 2020-02-26 00:00:00 | 53 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2.5 | 718 | 2.694 | as per type по типу тu 3741-056-34390194-2004 ту 3741-056-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
83 | цкб п99199-200 dn 200 pd 1,0 mpа td 60 0c морская вода/ medium is sea water dn 200 мм рр 1,0 mпа тр 60 0c | 30puj01aa102 | body and disk material is carbon steel or equivalent with a solid rubberizing resistant to seawater. mating flanges – carbon steel корпус и диск из CS.ст или аналога с твердым гуммированием, стойким к морской воде. ответные фланцы - из - CS ст. | 4/app. 3.2-7a/ii 4/прил.3.2-7a/ii | place of installation is in attended rooms outside containment. type of structure is two-eccentric with flange. the structure is repairable. outer coating is powder-based epoxi of 250mcm thick not less. material of valve fasteners is stainless steel class а4 or equivalent, toleraable to effects of seawater. return flange and fasteners shall enters supply scope. hydraulic resistance factor 1,0 not above. hydrotest pressure 1,5 рн. tightness - class а as per gost9544. l= not above 300mm(with return flanges). type of edge cut -1-24-1(с-24-1), connected pipedn х s-219x7 mm; service life 30 yrs not less. characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рн 7,7...8,0. место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. конструкция двухэксцентриковая, фланцевая, ремонтопригодная. наружное покрытие эпоксидное порошковое толщиной не менее 250мкм. крепежные изделия арматуры из н/ж стали а4 или аналога, стойкой к морской воде ответные фланцы и крепеж должны входить в поставку. коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. давление гидроиспытаний - 1,5 рн. герметичность - класс а по гост9544. l= не более 300мм(с ответными фланцами). тип разделки-1-24-1(с-24-1), стыкуемая труба dn х s-219x7 мм; срок службы – не менее 30 лет. хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рн 7,7...8,0. | qnc | 1 | butterfly valve hand-operated, designed for sea water затвор дисковый с ручным приводом для морской воды | 53 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб п99199-200 маткорп=сталь углеродистая 20 dn=200 p=1мпа рабср=вода морская tрабср=0...60 °с спосприсоед=межфланцевый спосупр=привод ручной 4 н ii ту 3741-056-34390194-2004 | 2.исуп.9571232 | tm4/iii | 1015426 | 30uqa-основная насосная станция / main pump station | 2020-02-26 00:00:00 | 53 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2.5 | 719 | 2.694 | as per type по типу тu 3741-056-34390194-2004 ту 3741-056-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
84 | цкб п99199-200 dn 200 pd 1,0 mpа td 60 0c морская вода/ medium is sea water dn 200 мм рр 1,0 mпа тр 60 0c | 30puj02aa101 | body and disk material is carbon steel or equivalent with a solid rubberizing resistant to seawater. mating flanges – carbon steel корпус и диск из CS.ст или аналога с твердым гуммированием, стойким к морской воде. ответные фланцы - из - CS ст. | 4/app. 3.2-7a/ii 4/прил.3.2-7a/ii | place of installation is in attended rooms outside containment. type of structure is two-eccentric with flange. the structure is repairable. outer coating is powder-based epoxi of 250mcm thick not less. material of valve fasteners is stainless steel class а4 or equivalent, toleraable to effects of seawater. return flange and fasteners shall enters supply scope. hydraulic resistance factor 1,0 not above. hydrotest pressure 1,5 рн. tightness - class а as per gost9544. l= not above 300mm(with return flanges). type of edge cut -1-24-1(с-24-1), connected pipedn х s-219x7 mm; service life 30 yrs not less. characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рн 7,7...8,0. место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. конструкция двухэксцентриковая, фланцевая, ремонтопригодная. наружное покрытие эпоксидное порошковое толщиной не менее 250мкм. крепежные изделия арматуры из н/ж стали а4 или аналога, стойкой к морской воде ответные фланцы и крепеж должны входить в поставку. коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. давление гидроиспытаний - 1,5 рн. герметичность - класс а по гост9544. l= не более 300мм(с ответными фланцами). тип разделки-1-24-1(с-24-1), стыкуемая труба dn х s-219x7 мм; срок службы – не менее 30 лет. хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рн 7,7...8,0. | qnc | 1 | butterfly valve hand-operated, designed for sea water затвор дисковый с ручным приводом для морской воды | 53 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб п99199-200 маткорп=сталь углеродистая 20 dn=200 p=1мпа рабср=вода морская tрабср=0...60 °с спосприсоед=межфланцевый спосупр=привод ручной 4 н ii ту 3741-056-34390194-2004 | 2.исуп.9571234 | tm4/iii | 1015426 | 30uqa-основная насосная станция / main pump station | 2020-02-26 00:00:00 | 53 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2.5 | 720 | 2.694 | as per type по типу тu 3741-056-34390194-2004 ту 3741-056-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
85 | цкб п99199-200 dn 200 pd 1,0 mpа td 60 0c морская вода/ medium is sea water dn 200 мм рр 1,0 mпа тр 60 0c | 30puj02aa102 | body and disk material is carbon steel or equivalent with a solid rubberizing resistant to seawater. mating flanges – carbon steel корпус и диск из CS.ст или аналога с твердым гуммированием, стойким к морской воде. ответные фланцы - из - CS ст. | 4/app. 3.2-7a/ii 4/прил.3.2-7a/ii | place of installation is in attended rooms outside containment. type of structure is two-eccentric with flange. the structure is repairable. outer coating is powder-based epoxi of 250mcm thick not less. material of valve fasteners is stainless steel class а4 or equivalent, toleraable to effects of seawater. return flange and fasteners shall enters supply scope. hydraulic resistance factor 1,0 not above. hydrotest pressure 1,5 рн. tightness - class а as per gost9544. l= not above 300mm(with return flanges). type of edge cut -1-24-1(с-24-1), connected pipedn х s-219x7 mm; service life 30 yrs not less. characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рн 7,7...8,0. место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. конструкция двухэксцентриковая, фланцевая, ремонтопригодная. наружное покрытие эпоксидное порошковое толщиной не менее 250мкм. крепежные изделия арматуры из н/ж стали а4 или аналога, стойкой к морской воде ответные фланцы и крепеж должны входить в поставку. коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. давление гидроиспытаний - 1,5 рн. герметичность - класс а по гост9544. l= не более 300мм(с ответными фланцами). тип разделки-1-24-1(с-24-1), стыкуемая труба dn х s-219x7 мм; срок службы – не менее 30 лет. хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рн 7,7...8,0. | qnc | 1 | butterfly valve hand-operated, designed for sea water затвор дисковый с ручным приводом для морской воды | 53 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб п99199-200 маткорп=сталь углеродистая 20 dn=200 p=1мпа рабср=вода морская tрабср=0...60 °с спосприсоед=межфланцевый спосупр=привод ручной 4 н ii ту 3741-056-34390194-2004 | 2.исуп.9571236 | tm4/iii | 1015426 | 30uqa-основная насосная станция / main pump station | 2020-02-26 00:00:00 | 53 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2.5 | 721 | 2.694 | as per type по типу тu 3741-056-34390194-2004 ту 3741-056-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
86 | цкб п99199-200 dn 200 pd 1,0 mpа td 60 0c морская вода/ medium is sea water dn 200 мм рр 1,0 mпа тр 60 0c | 30pcc11aa101 | body and disk material is carbon steel or equivalent with a solid rubberizing resistant to seawater. mating flanges – carbon steel корпус и диск из CS.ст или аналога с твердым гуммированием, стойким к морской воде. ответные фланцы - из - CS ст. | 4/app. 3.2-7a/ii 4/прил.3.2-7a/ii | place of installation is in attended rooms outside containment. type of structure is two-eccentric with flange. the structure is repairable. outer coating is powder-based epoxi of 250mcm thick not less. material of valve fasteners is stainless steel class а4 or equivalent, toleraable to effects of seawater. return flange and fasteners shall enters supply scope. hydraulic resistance factor 1,0 not above. hydrotest pressure 1,5 рн. tightness - class а as per gost9544. l= not above 300mm(with return flanges). type of edge cut -1-24-1(с-24-1), connected pipedn х s-219x7 mm; service life 30 yrs not less. characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рн 7,7...8,0. место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. конструкция двухэксцентриковая, фланцевая, ремонтопригодная. наружное покрытие эпоксидное порошковое толщиной не менее 250мкм. крепежные изделия арматуры из н/ж стали а4 или аналога, стойкой к морской воде ответные фланцы и крепеж должны входить в поставку. коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. давление гидроиспытаний - 1,5 рн. герметичность - класс а по гост9544. l= не более 300мм(с ответными фланцами). тип разделки-1-24-1(с-24-1), стыкуемая труба dn х s-219x7 мм; срок службы – не менее 30 лет. хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рн 7,7...8,0. | qnc | 1 | butterfly valve hand-operated, designed for sea water затвор дисковый с ручным приводом для морской воды | 53 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб п99199-200 маткорп=сталь углеродистая 20 dn=200 p=1мпа рабср=вода морская tрабср=0...60 °с спосприсоед=межфланцевый спосупр=привод ручной 4 н ii ту 3741-056-34390194-2004 | 2.исуп.9571238 | tm4/iii | 1015426 | 30uqa-основная насосная станция / main pump station | 2020-02-26 00:00:00 | 53 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2.5 | 722 | 2.694 | as per type по типу тu 3741-056-34390194-2004 ту 3741-056-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
87 | цкб п99199-200 dn 200 pd 1,0 mpа td 60 0c морская вода/ medium is sea water dn 200 мм рр 1,0 mпа тр 60 0c | 30pcc12aa101 | body and disk material is carbon steel or equivalent with a solid rubberizing resistant to seawater. mating flanges – carbon steel корпус и диск из CS.ст или аналога с твердым гуммированием, стойким к морской воде. ответные фланцы - из - CS ст. | 4/app. 3.2-7a/ii 4/прил.3.2-7a/ii | place of installation is in attended rooms outside containment. type of structure is two-eccentric with flange. the structure is repairable. outer coating is powder-based epoxi of 250mcm thick not less. material of valve fasteners is stainless steel class а4 or equivalent, toleraable to effects of seawater. return flange and fasteners shall enters supply scope. hydraulic resistance factor 1,0 not above. hydrotest pressure 1,5 рн. tightness - class а as per gost9544. l= not above 300mm(with return flanges). type of edge cut -1-24-1(с-24-1), connected pipedn х s-219x7 mm; service life 30 yrs not less. characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рн 7,7...8,0. место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. конструкция двухэксцентриковая, фланцевая, ремонтопригодная. наружное покрытие эпоксидное порошковое толщиной не менее 250мкм. крепежные изделия арматуры из н/ж стали а4 или аналога, стойкой к морской воде ответные фланцы и крепеж должны входить в поставку. коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. давление гидроиспытаний - 1,5 рн. герметичность - класс а по гост9544. l= не более 300мм(с ответными фланцами). тип разделки-1-24-1(с-24-1), стыкуемая труба dn х s-219x7 мм; срок службы – не менее 30 лет. хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рн 7,7...8,0. | qnc | 1 | butterfly valve hand-operated, designed for sea water затвор дисковый с ручным приводом для морской воды | 53 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб п99199-200 маткорп=сталь углеродистая 20 dn=200 p=1мпа рабср=вода морская tрабср=0...60 °с спосприсоед=межфланцевый спосупр=привод ручной 4 н ii ту 3741-056-34390194-2004 | 2.исуп.9571240 | tm4/iii | 1015426 | 30uqa-основная насосная станция / main pump station | 2020-02-26 00:00:00 | 53 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2.5 | 723 | 2.694 | as per type по типу тu 3741-056-34390194-2004 ту 3741-056-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
88 | цкб п99199-200 dn 200 pd 1,0 mpа td 60 0c морская вода/ medium is sea water dn 200 мм рр 1,0 mпа тр 60 0c | 30pcc13aa101 | body and disk material is carbon steel or equivalent with a solid rubberizing resistant to seawater. mating flanges – carbon steel корпус и диск из CS.ст или аналога с твердым гуммированием, стойким к морской воде. ответные фланцы - из - CS ст. | 4/app. 3.2-7a/ii 4/прил.3.2-7a/ii | place of installation is in attended rooms outside containment. type of structure is two-eccentric with flange. the structure is repairable. outer coating is powder-based epoxi of 250mcm thick not less. material of valve fasteners is stainless steel class а4 or equivalent, toleraable to effects of seawater. return flange and fasteners shall enters supply scope. hydraulic resistance factor 1,0 not above. hydrotest pressure 1,5 рн. tightness - class а as per gost9544. l= not above 300mm(with return flanges). type of edge cut -1-24-1(с-24-1), connected pipedn х s-219x7 mm; service life 30 yrs not less. characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рн 7,7...8,0. место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. конструкция двухэксцентриковая, фланцевая, ремонтопригодная. наружное покрытие эпоксидное порошковое толщиной не менее 250мкм. крепежные изделия арматуры из н/ж стали а4 или аналога, стойкой к морской воде ответные фланцы и крепеж должны входить в поставку. коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. давление гидроиспытаний - 1,5 рн. герметичность - класс а по гост9544. l= не более 300мм(с ответными фланцами). тип разделки-1-24-1(с-24-1), стыкуемая труба dn х s-219x7 мм; срок службы – не менее 30 лет. хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рн 7,7...8,0. | qnc | 1 | butterfly valve hand-operated, designed for sea water затвор дисковый с ручным приводом для морской воды | 53 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб п99199-200 маткорп=сталь углеродистая 20 dn=200 p=1мпа рабср=вода морская tрабср=0...60 °с спосприсоед=межфланцевый спосупр=привод ручной 4 н ii ту 3741-056-34390194-2004 | 2.исуп.9571242 | tm4/iii | 1015426 | 30uqa-основная насосная станция / main pump station | 2020-02-26 00:00:00 | 53 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2.5 | 724 | 2.694 | as per type по типу тu 3741-056-34390194-2004 ту 3741-056-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
89 | цкб п99199-200 dn 200 pd 1,0 mpа td 60 0c морская вода/ medium is sea water dn 200 мм рр 1,0 mпа тр 60 0c | 30pcb14aa101 | body and disk material is carbon steel or equivalent with a solid rubberizing resistant to seawater. mating flanges – carbon steel корпус и диск из CS.ст или аналога с твердым гуммированием, стойким к морской воде. ответные фланцы - из - CS ст. | 4/app. 3.2-7a/ii 4/прил.3.2-7a/ii | place of installation is in attended rooms outside containment. type of structure is two-eccentric with flange. the structure is repairable. outer coating is powder-based epoxi of 250mcm thick not less. material of valve fasteners is stainless steel class а4 or equivalent, toleraable to effects of seawater. return flange and fasteners shall enters supply scope. hydraulic resistance factor 1,0 not above. hydrotest pressure 1,5 рн. tightness - class а as per gost9544. l= not above 300mm(with return flanges). type of edge cut -1-24-1(с-24-1), connected pipedn х s-219x7 mm; service life 30 yrs not less. characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рн 7,7...8,0. место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. конструкция двухэксцентриковая, фланцевая, ремонтопригодная. наружное покрытие эпоксидное порошковое толщиной не менее 250мкм. крепежные изделия арматуры из н/ж стали а4 или аналога, стойкой к морской воде ответные фланцы и крепеж должны входить в поставку. коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. давление гидроиспытаний - 1,5 рн. герметичность - класс а по гост9544. l= не более 300мм(с ответными фланцами). тип разделки-1-24-1(с-24-1), стыкуемая труба dn х s-219x7 мм; срок службы – не менее 30 лет. хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рн 7,7...8,0. | qnc | 1 | butterfly valve hand-operated, designed for sea water затвор дисковый с ручным приводом для морской воды | 53 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб п99199-200 маткорп=сталь углеродистая 20 dn=200 p=1мпа рабср=вода морская tрабср=0...60 °с спосприсоед=межфланцевый спосупр=привод ручной 4 н ii ту 3741-056-34390194-2004 | 2.исуп.9571244 | tm4/iii | 1015426 | 30uqa-основная насосная станция / main pump station | 2020-02-26 00:00:00 | 53 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2.5 | 725 | 2.694 | as per type по типу тu 3741-056-34390194-2004 ту 3741-056-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
90 | цкб п99199-200 dn 200 pd 1,0 mpа td 60 0c морская вода/ medium is sea water dn 200 мм рр 1,0 mпа тр 60 0c | 30pdb21aa101 | body and disk material is carbon steel or equivalent with a solid rubberizing resistant to seawater. mating flanges – carbon steel корпус и диск из CS.ст или аналога с твердым гуммированием, стойким к морской воде. ответные фланцы - из - CS ст. | 4/app. 3.2-7a/ii 4/прил.3.2-7a/ii | place of installation is in attended rooms outside containment. type of structure is two-eccentric with flange. the structure is repairable. outer coating is powder-based epoxi of 250mcm thick not less. material of valve fasteners is stainless steel class а4 or equivalent, toleraable to effects of seawater. return flange and fasteners shall enters supply scope. hydraulic resistance factor 1,0 not above. hydrotest pressure 1,5 рн. tightness - class а as per gost9544. l= not above 300mm(with return flanges). type of edge cut -1-24-1(с-24-1), connected pipedn х s-219x7 mm; service life 30 yrs not less. characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рн 7,7...8,0. место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. конструкция двухэксцентриковая, фланцевая, ремонтопригодная. наружное покрытие эпоксидное порошковое толщиной не менее 250мкм. крепежные изделия арматуры из н/ж стали а4 или аналога, стойкой к морской воде ответные фланцы и крепеж должны входить в поставку. коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. давление гидроиспытаний - 1,5 рн. герметичность - класс а по гост9544. l= не более 300мм(с ответными фланцами). тип разделки-1-24-1(с-24-1), стыкуемая труба dn х s-219x7 мм; срок службы – не менее 30 лет. хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рн 7,7...8,0. | qnc | 1 | butterfly valve hand-operated, designed for sea water затвор дисковый с ручным приводом для морской воды | 53 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб п99199-200 маткорп=сталь углеродистая 20 dn=200 p=1мпа рабср=вода морская tрабср=0...60 °с спосприсоед=межфланцевый спосупр=привод ручной 4 н ii ту 3741-056-34390194-2004 | 2.исуп.9571246 | tm4/iii | 1015426 | 30uqa-основная насосная станция / main pump station | 2020-02-26 00:00:00 | 53 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2.5 | 726 | 2.694 | as per type по типу тu 3741-056-34390194-2004 ту 3741-056-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
91 | цкб п99199-200 dn 200 pd 1,0 mpа td 60 0c морская вода/ medium is sea water dn 200 мм рр 1,0 mпа тр 60 0c | 30pdb22aa101 | body and disk material is carbon steel or equivalent with a solid rubberizing resistant to seawater. mating flanges – carbon steel корпус и диск из CS.ст или аналога с твердым гуммированием, стойким к морской воде. ответные фланцы - из - CS ст. | 4/app. 3.2-7a/ii 4/прил.3.2-7a/ii | place of installation is in attended rooms outside containment. type of structure is two-eccentric with flange. the structure is repairable. outer coating is powder-based epoxi of 250mcm thick not less. material of valve fasteners is stainless steel class а4 or equivalent, toleraable to effects of seawater. return flange and fasteners shall enters supply scope. hydraulic resistance factor 1,0 not above. hydrotest pressure 1,5 рн. tightness - class а as per gost9544. l= not above 300mm(with return flanges). type of edge cut -1-24-1(с-24-1), connected pipedn х s-219x7 mm; service life 30 yrs not less. characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рн 7,7...8,0. место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. конструкция двухэксцентриковая, фланцевая, ремонтопригодная. наружное покрытие эпоксидное порошковое толщиной не менее 250мкм. крепежные изделия арматуры из н/ж стали а4 или аналога, стойкой к морской воде ответные фланцы и крепеж должны входить в поставку. коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. давление гидроиспытаний - 1,5 рн. герметичность - класс а по гост9544. l= не более 300мм(с ответными фланцами). тип разделки-1-24-1(с-24-1), стыкуемая труба dn х s-219x7 мм; срок службы – не менее 30 лет. хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рн 7,7...8,0. | qnc | 1 | butterfly valve hand-operated, designed for sea water затвор дисковый с ручным приводом для морской воды | 53 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб п99199-200 маткорп=сталь углеродистая 20 dn=200 p=1мпа рабср=вода морская tрабср=0...60 °с спосприсоед=межфланцевый спосупр=привод ручной 4 н ii ту 3741-056-34390194-2004 | 2.исуп.9571248 | tm4/iii | 1015426 | 30uqa-основная насосная станция / main pump station | 2020-02-26 00:00:00 | 53 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2.5 | 727 | 2.694 | as per type по типу тu 3741-056-34390194-2004 ту 3741-056-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
92 | цкб п99199-200 dn 200 pd 1,0 mpа td 60 0c морская вода/ medium is sea water dn 200 мм рр 1,0 mпа тр 60 0c | 30pdb23aa101 | body and disk material is carbon steel or equivalent with a solid rubberizing resistant to seawater. mating flanges – carbon steel корпус и диск из CS.ст или аналога с твердым гуммированием, стойким к морской воде. ответные фланцы - из - CS ст. | 4/app. 3.2-7a/ii 4/прил.3.2-7a/ii | place of installation is in attended rooms outside containment. type of structure is two-eccentric with flange. the structure is repairable. outer coating is powder-based epoxi of 250mcm thick not less. material of valve fasteners is stainless steel class а4 or equivalent, toleraable to effects of seawater. return flange and fasteners shall enters supply scope. hydraulic resistance factor 1,0 not above. hydrotest pressure 1,5 рн. tightness - class а as per gost9544. l= not above 300mm(with return flanges). type of edge cut -1-24-1(с-24-1), connected pipedn х s-219x7 mm; service life 30 yrs not less. characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рн 7,7...8,0. место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. конструкция двухэксцентриковая, фланцевая, ремонтопригодная. наружное покрытие эпоксидное порошковое толщиной не менее 250мкм. крепежные изделия арматуры из н/ж стали а4 или аналога, стойкой к морской воде ответные фланцы и крепеж должны входить в поставку. коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. давление гидроиспытаний - 1,5 рн. герметичность - класс а по гост9544. l= не более 300мм(с ответными фланцами). тип разделки-1-24-1(с-24-1), стыкуемая труба dn х s-219x7 мм; срок службы – не менее 30 лет. хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рн 7,7...8,0. | qnc | 1 | butterfly valve hand-operated, designed for sea water затвор дисковый с ручным приводом для морской воды | 53 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб п99199-200 маткорп=сталь углеродистая 20 dn=200 p=1мпа рабср=вода морская tрабср=0...60 °с спосприсоед=межфланцевый спосупр=привод ручной 4 н ii ту 3741-056-34390194-2004 | 2.исуп.9571249 | tm4/iii | 1015426 | 30uqa-основная насосная станция / main pump station | 2020-02-26 00:00:00 | 53 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2.5 | 728 | 2.694 | as per type по типу тu 3741-056-34390194-2004 ту 3741-056-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
93 | цкб п99199-200 dn 200 pd 1,0 mpа td 60 0c морская вода/ medium is sea water dn 200 мм рр 1,0 mпа тр 60 0c | 30pdb31aa101 | body and disk material is carbon steel or equivalent with a solid rubberizing resistant to seawater. mating flanges – carbon steel корпус и диск из CS.ст или аналога с твердым гуммированием, стойким к морской воде. ответные фланцы - из - CS ст. | 4/app. 3.2-7a/ii 4/прил.3.2-7a/ii | place of installation is in attended rooms outside containment. type of structure is two-eccentric with flange. the structure is repairable. outer coating is powder-based epoxi of 250mcm thick not less. material of valve fasteners is stainless steel class а4 or equivalent, toleraable to effects of seawater. return flange and fasteners shall enters supply scope. hydraulic resistance factor 1,0 not above. hydrotest pressure 1,5 рн. tightness - class а as per gost9544. l= not above 300mm(with return flanges). type of edge cut -1-24-1(с-24-1), connected pipedn х s-219x7 mm; service life 30 yrs not less. characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рн 7,7...8,0. место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. конструкция двухэксцентриковая, фланцевая, ремонтопригодная. наружное покрытие эпоксидное порошковое толщиной не менее 250мкм. крепежные изделия арматуры из н/ж стали а4 или аналога, стойкой к морской воде ответные фланцы и крепеж должны входить в поставку. коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. давление гидроиспытаний - 1,5 рн. герметичность - класс а по гост9544. l= не более 300мм(с ответными фланцами). тип разделки-1-24-1(с-24-1), стыкуемая труба dn х s-219x7 мм; срок службы – не менее 30 лет. хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рн 7,7...8,0. | qnc | 1 | butterfly valve hand-operated, designed for sea water затвор дисковый с ручным приводом для морской воды | 53 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб п99199-200 маткорп=сталь углеродистая 20 dn=200 p=1мпа рабср=вода морская tрабср=0...60 °с спосприсоед=межфланцевый спосупр=привод ручной 4 н ii ту 3741-056-34390194-2004 | 2.исуп.9571250 | tm4/iii | 1015426 | 30uqa-основная насосная станция / main pump station | 2020-02-26 00:00:00 | 53 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2.5 | 729 | 2.694 | as per type по типу тu 3741-056-34390194-2004 ту 3741-056-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
94 | цкб п99199-200 dn 200 pd 1,0 mpа td 60 0c морская вода/ medium is sea water dn 200 мм рр 1,0 mпа тр 60 0c | 30pdb32aa101 | body and disk material is carbon steel or equivalent with a solid rubberizing resistant to seawater. mating flanges – carbon steel корпус и диск из CS.ст или аналога с твердым гуммированием, стойким к морской воде. ответные фланцы - из - CS ст. | 4/app. 3.2-7a/ii 4/прил.3.2-7a/ii | place of installation is in attended rooms outside containment. type of structure is two-eccentric with flange. the structure is repairable. outer coating is powder-based epoxi of 250mcm thick not less. material of valve fasteners is stainless steel class а4 or equivalent, toleraable to effects of seawater. return flange and fasteners shall enters supply scope. hydraulic resistance factor 1,0 not above. hydrotest pressure 1,5 рн. tightness - class а as per gost9544. l= not above 300mm(with return flanges). type of edge cut -1-24-1(с-24-1), connected pipedn х s-219x7 mm; service life 30 yrs not less. characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рн 7,7...8,0. место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. конструкция двухэксцентриковая, фланцевая, ремонтопригодная. наружное покрытие эпоксидное порошковое толщиной не менее 250мкм. крепежные изделия арматуры из н/ж стали а4 или аналога, стойкой к морской воде ответные фланцы и крепеж должны входить в поставку. коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. давление гидроиспытаний - 1,5 рн. герметичность - класс а по гост9544. l= не более 300мм(с ответными фланцами). тип разделки-1-24-1(с-24-1), стыкуемая труба dn х s-219x7 мм; срок службы – не менее 30 лет. хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рн 7,7...8,0. | qnc | 1 | butterfly valve hand-operated, designed for sea water затвор дисковый с ручным приводом для морской воды | 53 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб п99199-200 маткорп=сталь углеродистая 20 dn=200 p=1мпа рабср=вода морская tрабср=0...60 °с спосприсоед=межфланцевый спосупр=привод ручной 4 н ii ту 3741-056-34390194-2004 | 2.исуп.9571252 | tm4/iii | 1015426 | 30uqa-основная насосная станция / main pump station | 2020-02-26 00:00:00 | 53 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2.5 | 730 | 2.694 | as per type по типу тu 3741-056-34390194-2004 ту 3741-056-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
95 | цкб п99199-200 dn 200 pd 1,0 mpа td 60 0c морская вода/ medium is sea water dn 200 мм рр 1,0 mпа тр 60 0c | 30pdb33aa101 | body and disk material is carbon steel or equivalent with a solid rubberizing resistant to seawater. mating flanges – carbon steel корпус и диск из CS.ст или аналога с твердым гуммированием, стойким к морской воде. ответные фланцы - из - CS ст. | 4/app. 3.2-7a/ii 4/прил.3.2-7a/ii | place of installation is in attended rooms outside containment. type of structure is two-eccentric with flange. the structure is repairable. outer coating is powder-based epoxi of 250mcm thick not less. material of valve fasteners is stainless steel class а4 or equivalent, toleraable to effects of seawater. return flange and fasteners shall enters supply scope. hydraulic resistance factor 1,0 not above. hydrotest pressure 1,5 рн. tightness - class а as per gost9544. l= not above 300mm(with return flanges). type of edge cut -1-24-1(с-24-1), connected pipedn х s-219x7 mm; service life 30 yrs not less. characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рн 7,7...8,0. место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. конструкция двухэксцентриковая, фланцевая, ремонтопригодная. наружное покрытие эпоксидное порошковое толщиной не менее 250мкм. крепежные изделия арматуры из н/ж стали а4 или аналога, стойкой к морской воде ответные фланцы и крепеж должны входить в поставку. коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. давление гидроиспытаний - 1,5 рн. герметичность - класс а по гост9544. l= не более 300мм(с ответными фланцами). тип разделки-1-24-1(с-24-1), стыкуемая труба dn х s-219x7 мм; срок службы – не менее 30 лет. хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рн 7,7...8,0. | qnc | 1 | butterfly valve hand-operated, designed for sea water затвор дисковый с ручным приводом для морской воды | 53 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб п99199-200 маткорп=сталь углеродистая 20 dn=200 p=1мпа рабср=вода морская tрабср=0...60 °с спосприсоед=межфланцевый спосупр=привод ручной 4 н ii ту 3741-056-34390194-2004 | 2.исуп.9571254 | tm4/iii | 1015426 | 30uqa-основная насосная станция / main pump station | 2020-02-26 00:00:00 | 53 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2.5 | 731 | 2.694 | as per type по типу тu 3741-056-34390194-2004 ту 3741-056-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
96 | цкб п99199-200 dn 200 pd 1,0 mpа td 60 0c морская вода/ medium is sea water dn 200 мм рр 1,0 mпа тр 60 0c | 30pdb60aa101 | body and disk material is carbon steel or equivalent with a solid rubberizing resistant to seawater. mating flanges – carbon steel корпус и диск из CS.ст или аналога с твердым гуммированием, стойким к морской воде. ответные фланцы - из - CS ст. | 4/app. 3.2-7a/ii 4/прил.3.2-7a/ii | place of installation is in attended rooms outside containment. type of structure is two-eccentric with flange. the structure is repairable. outer coating is powder-based epoxi of 250mcm thick not less. material of valve fasteners is stainless steel class а4 or equivalent, toleraable to effects of seawater. return flange and fasteners shall enters supply scope. hydraulic resistance factor 1,0 not above. hydrotest pressure 1,5 рн. tightness - class а as per gost9544. l= not above 300mm(with return flanges). type of edge cut -1-24-1(с-24-1), connected pipedn х s-219x7 mm; service life 30 yrs not less. characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рн 7,7...8,0. место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. конструкция двухэксцентриковая, фланцевая, ремонтопригодная. наружное покрытие эпоксидное порошковое толщиной не менее 250мкм. крепежные изделия арматуры из н/ж стали а4 или аналога, стойкой к морской воде ответные фланцы и крепеж должны входить в поставку. коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. давление гидроиспытаний - 1,5 рн. герметичность - класс а по гост9544. l= не более 300мм(с ответными фланцами). тип разделки-1-24-1(с-24-1), стыкуемая труба dn х s-219x7 мм; срок службы – не менее 30 лет. хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рн 7,7...8,0. | qnc | 1 | butterfly valve hand-operated, designed for sea water затвор дисковый с ручным приводом для морской воды | 53 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб п99199-200 маткорп=сталь углеродистая 20 dn=200 p=1мпа рабср=вода морская tрабср=0...60 °с спосприсоед=межфланцевый спосупр=привод ручной 4 н ii ту 3741-056-34390194-2004 | 2.исуп.9571256 | tm4/iii | 1015426 | 30uqa-основная насосная станция / main pump station | 2020-02-26 00:00:00 | 53 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2.5 | 732 | 2.694 | as per type по типу тu 3741-056-34390194-2004 ту 3741-056-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
97 | цкб к99197-400 dn 400 pd 0,6 mpа td 60 0c морская вода/sea water dn 400 мм pр 0,6 mпа тр 60 0c | 30pcb60aa201 | body and disk material is carbon steel or equivalent with a solid rubberizing resistant to seawater. mating flanges – carbon steel корпус и диск из CS.ст или аналога с твердым гуммированием, стойким к морской воде. ответные фланцы - из - CS ст. | 4/app. 3.2-7a/ii 4/прил.3.2-7a/ii | place of installation is in attended rooms outside containment. type of structure is two-eccentric with flange. the structure is repairable. outer coating is powder-based epoxi of 250mcm thick not less. material of valve fasteners is stainless steel class а4 or equivalent, toleraable to effects of seawater. return flange and fasteners shall enters supply scope. flow capacity 6300+-945 m3/h. hydrotest pressure 1,5 рн. l= not above 350mm(with return flanges). type of edge cut -1-24-1(с-24-1), connected pipedn х s-426x12 mm; service life 30 yrs not less. electric actuator shall meet np-068-05 i.5.1, 5.3; electric actuators shall tolerate frequency deviation within range from 49,0 to 50,5 hz – continuously; within range (47,5 – 49,0) hz and (50,5-52,5) hz – up to 5 min once, however not above 750 min for entire service life; within range (46,0 – 47,5) hz – up to 30 s once, however not above 300 min for entire service life; electrically driven seals shall be equipped with limit and moment switches: u - from 24 to 48 v; i - from 1 to 400 mа; emc as per gost 32137-2013 - iii «а»; voltage 220 v deviation from +10 to -15%; 380/220 v deviation from +10 to -15%; time of opening 150 s not above. protection class ip67 characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рн 7,7...8,0. место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. конструкция двухэксцентриковая, фланцевая, ремонтопригодная. наружное покрытие эпоксидное порошковое толщиной не менее 250мкм. крепежные изделия арматуры из н/ж стали а4 или аналога, стойкой к морской воде ответные фланцы и крепеж должны входить в поставку. условная пропускная способность 6300+-945 м3/ч. давление гидроиспытаний - 1,5 рн. герметичность - класс а по гост9544. l= не более 350мм(с ответными фланцами). тип разделки-1-24-1(с-24-1), стыкуемая труба dn х s-426x12 мм; срок службы – не менее 30 лет. э/п должен соответствовать нп-068-05 п.5.1, 5.3; э/п должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) гц и (50,5-52,5) гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; затворы с электроприводом должны иметь концевые контакты для сигнализации крайнего и промежуточного положений запорного органа, а также моментные выключатели. концевые и моментные выключатели э/п: u - от 24 до 48 в; i - от 1 до 400 ма; эмс по гост 32137-2013 - iii «а»; напряжение питания э/п: 220 в отклонение от +10 до -15%; 380/220 в отклонение от +10 до -15%; t открытия не более 150 с. электроприводы и редукторы должны иметь степень защиты не ниже ip67. хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рн 7,7...8,0. | qnc | 1 | butterfly valve control, motor-operated, designed for sea water затвор дисковый регулирующий с электроприводом для морской воды | 290 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб к99197-400 маткорп=сталь углеродистая dn=400 p=0.6мпа рабср=вода морская tрабср=до 60°с спосприсоед=межфланцевый с ответными фланцами спосупр=встроенный электропривод прив=мэоф-630/15-0.25у-01ка pприв=0.12квт 4 н ii ту 3742-044-34390194-2004 | 2.исуп.9571318 | tm4/iii | 1015657 | 30uqa-основная насосная станция / main pump station | 2020-02-26 00:00:00 | 290 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3 | 733 | 2.696 | as per type по типу тu 3742-044-34390194-2004 ту 3742-044-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
98 | цкб к99197-400 dn 400 pd 0,6 mpа td 60 0c морская вода/sea water dn 400 мм pр 0,6 mпа тр 60 0c | 30pcb61aa201 | body and disk material is carbon steel or equivalent with a solid rubberizing resistant to seawater. mating flanges – carbon steel корпус и диск из CS.ст или аналога с твердым гуммированием, стойким к морской воде. ответные фланцы - из - CS ст. | 4/app. 3.2-7a/ii 4/прил.3.2-7a/ii | place of installation is in attended rooms outside containment. type of structure is two-eccentric with flange. the structure is repairable. outer coating is powder-based epoxi of 250mcm thick not less. material of valve fasteners is stainless steel class а4 or equivalent, toleraable to effects of seawater. return flange and fasteners shall enters supply scope. flow capacity 6300+-945 m3/h. hydrotest pressure 1,5 рн. l= not above 350mm(with return flanges). type of edge cut -1-24-1(с-24-1), connected pipedn х s-426x12 mm; service life 30 yrs not less. electric actuator shall meet np-068-05 i.5.1, 5.3; electric actuators shall tolerate frequency deviation within range from 49,0 to 50,5 hz – continuously; within range (47,5 – 49,0) hz and (50,5-52,5) hz – up to 5 min once, however not above 750 min for entire service life; within range (46,0 – 47,5) hz – up to 30 s once, however not above 300 min for entire service life; electrically driven seals shall be equipped with limit and moment switches: u - from 24 to 48 v; i - from 1 to 400 mа; emc as per gost 32137-2013 - iii «а»; voltage 220 v deviation from +10 to -15%; 380/220 v deviation from +10 to -15%; time of opening 150 s not above. protection class ip67 characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рн 7,7...8,0. место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. конструкция двухэксцентриковая, фланцевая, ремонтопригодная. наружное покрытие эпоксидное порошковое толщиной не менее 250мкм. крепежные изделия арматуры из н/ж стали а4 или аналога, стойкой к морской воде ответные фланцы и крепеж должны входить в поставку. условная пропускная способность 6300+-945 м3/ч. давление гидроиспытаний - 1,5 рн. герметичность - класс а по гост9544. l= не более 350мм(с ответными фланцами). тип разделки-1-24-1(с-24-1), стыкуемая труба dn х s-426x12 мм; срок службы – не менее 30 лет. э/п должен соответствовать нп-068-05 п.5.1, 5.3; э/п должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) гц и (50,5-52,5) гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; затворы с электроприводом должны иметь концевые контакты для сигнализации крайнего и промежуточного положений запорного органа, а также моментные выключатели. концевые и моментные выключатели э/п: u - от 24 до 48 в; i - от 1 до 400 ма; эмс по гост 32137-2013 - iii «а»; напряжение питания э/п: 220 в отклонение от +10 до -15%; 380/220 в отклонение от +10 до -15%; t открытия не более 150 с. электроприводы и редукторы должны иметь степень защиты не ниже ip67. хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рн 7,7...8,0. | qnc | 1 | butterfly valve control, motor-operated, designed for sea water затвор дисковый регулирующий с электроприводом для морской воды | 290 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб к99197-400 маткорп=сталь углеродистая dn=400 p=0.6мпа рабср=вода морская tрабср=до 60°с спосприсоед=межфланцевый с ответными фланцами спосупр=встроенный электропривод прив=мэоф-630/15-0.25у-01ка pприв=0.12квт 4 н ii ту 3742-044-34390194-2004 | 2.исуп.9571320 | tm4/iii | 1015657 | 30uqa-основная насосная станция / main pump station | 2020-02-26 00:00:00 | 290 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3 | 734 | 2.696 | as per type по типу тu 3742-044-34390194-2004 ту 3742-044-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
99 | цкб п99201-300 dn300 pd 1,0 mpа td 60 0c морская вода/sea water dn 300 мм pр 1,0 mпа тр 60 0c | 30pua10aa201 | body and disk material is carbon steel or equivalent with a solid rubberizing resistant to seawater. mating flanges – carbon steel корпус и диск из CS.ст или аналога с твердым гуммированием, стойким к морской воде. ответные фланцы - из - CS ст. | 4/app. 3.2-7a/ii 4/прил.3.2-7a/ii | place of installation is in attended rooms outside containment. type of structure is two-eccentric with flange. the structure is repairable. outer coating is powder-based epoxi of 250mcm thick not less. material of valve fasteners is stainless steel class а4 or equivalent, toleraable to effects of seawater. return flange and fasteners shall enters supply scope. hydraulic resistance factor 1.0 not above in fully opened condition hydrotest pressure 1,5 рн. tightness class a as per gost 9544. l= not above 350mm(with return flanges). type of edge cut -1-24-1(с-24-1), connected pipedn х s-325x8 mm; service life 30 yrs not less. electric actuator shall meet np-068-05 i.5.1, 5.3; electric actuators shall tolerate frequency deviation within range from 49,0 to 50,5 hz – continuously; within range (47,5 – 49,0) hz and (50,5-52,5) hz – up to 5 min once, however not above 750 min for entire service life; within range (46,0 – 47,5) hz – up to 30 s once, however not above 300 min for entire service life; electrically driven seals shall be equipped with limit and moment switches: u - from 24 to 48 v; i - from 1 to 400 mа; emc as per gost 32137-2013 - iii «а»; voltage 220 v deviation from +10 to -15%; 380/220 v deviation from +10 to -15%; time of opening 120 s not above. protection class ip67 characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рн 7,7...8,0. место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. конструкция двухэксцентриковая, фланцевая, ремонтопригодная. наружное покрытие эпоксидное порошковое толщиной не менее 250мкм. крепежные изделия арматуры из н/ж стали а4 или аналога, стойкой к морской воде ответные фланцы и крепеж должны входить в поставку. коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0 в полностью открытом положении. давление гидроиспытаний - 1,5 рн. герметичность - класс а по гост9544. l= не более 350мм(с ответными фланцами). тип разделки-1-24-1(с-24-1), стыкуемая труба dn х s-325x8 мм; срок службы – не менее 30 лет. э/п должен соответствовать нп-068-05 п.5.1, 5.3; э/п должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) гц и (50,5-52,5) гц – до 5 мин однократно, но не более 750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; затворы с электроприводом должны иметь концевые контакты для сигнализации крайнего и промежуточного положений запорного органа, а также моментные выключатели. концевые и моментные выключатели э/п: u - от 24 до 48 в; i - от 1 до 400 ма; эмс по гост 32137-2013 - iii «а»; напряжение питания э/п: 220 в отклонение от +10 до -15%; 380/220 в отклонение от +10 до -15%; t открытия не более 120 с. электроприводы и редукторы должны иметь степень защиты не ниже ip67. хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рн 7,7...8,0. | qnc | 1 | control butterfly valve motor-operated, designed for sea water затвор дисковый регулирующий с электроприводом для морской воды | 112 | pcs. шт. |  | затвор цкб п99201-300 маткорп=сталь углеродистая 25л dn=300 p=1мпа рабср=вода морская спосприсоед=межфланцевый с ответными фланцами спосупр=встроенный электропривод прив=мэоф-250/25-0.25у-97ка pприв=250вт 4 н ii ту 3741-058-34390194-2004 | 2.исуп.9571334 | tm4/iii | 1016582 | 30uqa-основная насосная станция / main pump station | 2020-02-26 00:00:00 | 112 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3.5 | 735 | 2.700 | as per type по типу тu 3741-058-34390194-2004 ту 3741-058-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
100 | цкб п99201-300 dn300 pd 1,0 mpа td 60 0c морская вода/sea water dn 300 мм pр 1,0 mпа тр 60 0c | 30pun10aa201 | body and disk material is carbon steel or equivalent with a solid rubberizing resistant to seawater. mating flanges – carbon steel корпус и диск из CS.ст или аналога с твердым гуммированием, стойким к морской воде. ответные фланцы - из - CS ст. | 4/app. 3.2-7a/ii 4/прил.3.2-7a/ii | place of installation is in attended rooms outside containment. type of structure is two-eccentric with flange. the structure is repairable. outer coating is powder-based epoxi of 250mcm thick not less. material of valve fasteners is stainless steel class а4 or equivalent, toleraable to effects of seawater. return flange and fasteners shall enters supply scope. hydraulic resistance factor 1.0 not above in fully opened condition hydrotest pressure 1,5 рн. tightness class a as per gost 9544. l= not above 350mm(with return flanges). type of edge cut -1-24-1(с-24-1), connected pipedn х s-325x8 mm; service life 30 yrs not less. electric actuator shall meet np-068-05 i.5.1, 5.3; electric actuators shall tolerate frequency deviation within range from 49,0 to 50,5 hz – continuously; within range (47,5 – 49,0) hz and (50,5-52,5) hz – up to 5 min once, however not above 750 min for entire service life; within range (46,0 – 47,5) hz – up to 30 s once, however not above 300 min for entire service life; electrically driven seals shall be equipped with limit and moment switches: u - from 24 to 48 v; i - from 1 to 400 mа; emc as per gost 32137-2013 - iii «а»; voltage 220 v deviation from +10 to -15%; 380/220 v deviation from +10 to -15%; time of opening 120 s not above. protection class ip67 characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рн 7,7...8,0. место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. конструкция двухэксцентриковая, фланцевая, ремонтопригодная. наружное покрытие эпоксидное порошковое толщиной не менее 250мкм. крепежные изделия арматуры из н/ж стали а4 или аналога, стойкой к морской воде ответные фланцы и крепеж должны входить в поставку. коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0 в полностью открытом положении. давление гидроиспытаний - 1,5 рн. герметичность - класс а по гост9544. l= не более 350мм(с ответными фланцами). тип разделки-1-24-1(с-24-1), стыкуемая труба dn х s-325x8 мм; срок службы – не менее 30 лет. э/п должен соответствовать нп-068-05 п.5.1, 5.3; э/п должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) гц и (50,5-52,5) гц – до 5 мин однократно, но не более 750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; затворы с электроприводом должны иметь концевые контакты для сигнализации крайнего и промежуточного положений запорного органа, а также моментные выключатели. концевые и моментные выключатели э/п: u - от 24 до 48 в; i - от 1 до 400 ма; эмс по гост 32137-2013 - iii «а»; напряжение питания э/п: 220 в отклонение от +10 до -15%; 380/220 в отклонение от +10 до -15%; t открытия не более 120 с. электроприводы и редукторы должны иметь степень защиты не ниже ip67. хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рн 7,7...8,0. | qnc | 1 | control butterfly valve motor-operated, designed for sea water затвор дисковый регулирующий с электроприводом для морской воды | 112 | pcs. шт. |  | затвор цкб п99201-300 маткорп=сталь углеродистая 25л dn=300 p=1мпа рабср=вода морская спосприсоед=межфланцевый с ответными фланцами спосупр=встроенный электропривод прив=мэоф-250/25-0.25у-97ка pприв=250вт 4 н ii ту 3741-058-34390194-2004 | 2.исуп.9571338 | tm4/iii | 1016582 | 30uqa-основная насосная станция / main pump station | 2020-02-26 00:00:00 | 112 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3.5 | 736 | 2.700 | as per type по типу тu 3741-058-34390194-2004 ту 3741-058-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
101 | цкб п99201-300 dn300 pd 1,0 mpа td 60 0c морская вода/sea water dn 300 мм pр 1,0 mпа тр 60 0c | 30pcb51aa201 | body and disk material is carbon steel or equivalent with a solid rubberizing resistant to seawater. mating flanges – carbon steel корпус и диск из CS.ст или аналога с твердым гуммированием, стойким к морской воде. ответные фланцы - из - CS ст. | 4/app. 3.2-7a/ii 4/прил.3.2-7a/ii | place of installation is in attended rooms outside containment. type of structure is two-eccentric with flange. the structure is repairable. outer coating is powder-based epoxi of 250mcm thick not less. material of valve fasteners is stainless steel class а4 or equivalent, toleraable to effects of seawater. return flange and fasteners shall enters supply scope. hydraulic resistance factor 1.0 not above in fully opened condition hydrotest pressure 1,5 рн. tightness class a as per gost 9544. l= not above 350mm(with return flanges). type of edge cut -1-24-1(с-24-1), connected pipedn х s-325x8 mm; service life 30 yrs not less. electric actuator shall meet np-068-05 i.5.1, 5.3; electric actuators shall tolerate frequency deviation within range from 49,0 to 50,5 hz – continuously; within range (47,5 – 49,0) hz and (50,5-52,5) hz – up to 5 min once, however not above 750 min for entire service life; within range (46,0 – 47,5) hz – up to 30 s once, however not above 300 min for entire service life; electrically driven seals shall be equipped with limit and moment switches: u - from 24 to 48 v; i - from 1 to 400 mа; emc as per gost 32137-2013 - iii «а»; voltage 220 v deviation from +10 to -15%; 380/220 v deviation from +10 to -15%; time of opening 120 s not above. protection class ip67 characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рн 7,7...8,0. место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. конструкция двухэксцентриковая, фланцевая, ремонтопригодная. наружное покрытие эпоксидное порошковое толщиной не менее 250мкм. крепежные изделия арматуры из н/ж стали а4 или аналога, стойкой к морской воде ответные фланцы и крепеж должны входить в поставку. коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0 в полностью открытом положении. давление гидроиспытаний - 1,5 рн. герметичность - класс а по гост9544. l= не более 350мм(с ответными фланцами). тип разделки-1-24-1(с-24-1), стыкуемая труба dn х s-325x8 мм; срок службы – не менее 30 лет. э/п должен соответствовать нп-068-05 п.5.1, 5.3; э/п должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) гц и (50,5-52,5) гц – до 5 мин однократно, но не более 750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; затворы с электроприводом должны иметь концевые контакты для сигнализации крайнего и промежуточного положений запорного органа, а также моментные выключатели. концевые и моментные выключатели э/п: u - от 24 до 48 в; i - от 1 до 400 ма; эмс по гост 32137-2013 - iii «а»; напряжение питания э/п: 220 в отклонение от +10 до -15%; 380/220 в отклонение от +10 до -15%; t открытия не более 120 с. электроприводы и редукторы должны иметь степень защиты не ниже ip67. хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рн 7,7...8,0. | qnc | 1 | control butterfly valve motor-operated, designed for sea water затвор дисковый регулирующий с электроприводом для морской воды | 112 | pcs. шт. |  | затвор цкб п99201-300 маткорп=сталь углеродистая 25л dn=300 p=1мпа рабср=вода морская спосприсоед=межфланцевый с ответными фланцами спосупр=встроенный электропривод прив=мэоф-250/25-0.25у-97ка pприв=250вт 4 н ii ту 3741-058-34390194-2004 | 2.исуп.9571342 | tm4/iii | 1016582 | 30uqa-основная насосная станция / main pump station | 2020-02-26 00:00:00 | 112 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3.5 | 737 | 2.700 | as per type по типу тu 3741-058-34390194-2004 ту 3741-058-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
102 | цкб п99201-300 dn300 pd 1,0 mpа td 60 0c морская вода/sea water dn 300 мм pр 1,0 mпа тр 60 0c | 30pcb52aa201 | body and disk material is carbon steel or equivalent with a solid rubberizing resistant to seawater. mating flanges – carbon steel корпус и диск из CS.ст или аналога с твердым гуммированием, стойким к морской воде. ответные фланцы - из - CS ст. | 4/app. 3.2-7a/ii 4/прил.3.2-7a/ii | place of installation is in attended rooms outside containment. type of structure is two-eccentric with flange. the structure is repairable. outer coating is powder-based epoxi of 250mcm thick not less. material of valve fasteners is stainless steel class а4 or equivalent, toleraable to effects of seawater. return flange and fasteners shall enters supply scope. hydraulic resistance factor 1.0 not above in fully opened condition hydrotest pressure 1,5 рн. tightness class a as per gost 9544. l= not above 350mm(with return flanges). type of edge cut -1-24-1(с-24-1), connected pipedn х s-325x8 mm; service life 30 yrs not less. electric actuator shall meet np-068-05 i.5.1, 5.3; electric actuators shall tolerate frequency deviation within range from 49,0 to 50,5 hz – continuously; within range (47,5 – 49,0) hz and (50,5-52,5) hz – up to 5 min once, however not above 750 min for entire service life; within range (46,0 – 47,5) hz – up to 30 s once, however not above 300 min for entire service life; electrically driven seals shall be equipped with limit and moment switches: u - from 24 to 48 v; i - from 1 to 400 mа; emc as per gost 32137-2013 - iii «а»; voltage 220 v deviation from +10 to -15%; 380/220 v deviation from +10 to -15%; time of opening 120 s not above. protection class ip67 characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рн 7,7...8,0. место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. конструкция двухэксцентриковая, фланцевая, ремонтопригодная. наружное покрытие эпоксидное порошковое толщиной не менее 250мкм. крепежные изделия арматуры из н/ж стали а4 или аналога, стойкой к морской воде ответные фланцы и крепеж должны входить в поставку. коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0 в полностью открытом положении. давление гидроиспытаний - 1,5 рн. герметичность - класс а по гост9544. l= не более 350мм(с ответными фланцами). тип разделки-1-24-1(с-24-1), стыкуемая труба dn х s-325x8 мм; срок службы – не менее 30 лет. э/п должен соответствовать нп-068-05 п.5.1, 5.3; э/п должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) гц и (50,5-52,5) гц – до 5 мин однократно, но не более 750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; затворы с электроприводом должны иметь концевые контакты для сигнализации крайнего и промежуточного положений запорного органа, а также моментные выключатели. концевые и моментные выключатели э/п: u - от 24 до 48 в; i - от 1 до 400 ма; эмс по гост 32137-2013 - iii «а»; напряжение питания э/п: 220 в отклонение от +10 до -15%; 380/220 в отклонение от +10 до -15%; t открытия не более 120 с. электроприводы и редукторы должны иметь степень защиты не ниже ip67. хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рн 7,7...8,0. | qnc | 1 | control butterfly valve motor-operated, designed for sea water затвор дисковый регулирующий с электроприводом для морской воды | 112 | pcs. шт. |  | затвор цкб п99201-300 маткорп=сталь углеродистая 25л dn=300 p=1мпа рабср=вода морская спосприсоед=межфланцевый с ответными фланцами спосупр=встроенный электропривод прив=мэоф-250/25-0.25у-97ка pприв=250вт 4 н ii ту 3741-058-34390194-2004 | 2.исуп.9571344 | tm4/iii | 1016582 | 30uqa-основная насосная станция / main pump station | 2020-02-26 00:00:00 | 112 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3.5 | 738 | 2.700 | as per type по типу тu 3741-058-34390194-2004 ту 3741-058-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
103 | цкб п99201-200 dn 200 pd 1,0 mpа td 60 0c морская вода/sea water dn 200 мм pр 1,0 mпа тр 60 0c | 30puj11aa201 | body and disk material is carbon steel or equivalent with a solid rubberizing resistant to seawater. mating flanges – carbon steel корпус и диск из CS.ст или аналога с твердым гуммированием, стойким к морской воде. ответные фланцы - из - CS ст. | 4/app. 3.2-7a/ii 4/прил.3.2-7a/ii | place of installation is in attended rooms outside containment. type of structure is two-eccentric with flange. the structure is repairable. outer coating is powder-based epoxi of 250mcm thick not less. material of valve fasteners is stainless steel class а4 or equivalent, toleraable to effects of seawater. return flange and fasteners shall enters supply scope. hydraulic resistance factor 1,0 not above. hydrotest pressure 1,5 рн. tightness - class а as per gost9544. l= not above 300mm(with return flanges). type of edge cut -1-24-1(с-24-1), connected pipedn х s-219x7 mm; service life 30 yrs not less. characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рн 7,7...8,0. место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. конструкция двухэксцентриковая, фланцевая, ремонтопригодная. наружное покрытие эпоксидное порошковое толщиной не менее 250мкм. крепежные изделия арматуры из н/ж стали а4 или аналога, стойкой к морской воде ответные фланцы и крепеж должны входить в поставку. коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. давление гидроиспытаний - 1,5 рн. герметичность - класс а по гост9544. l= не более 300мм(с ответными фланцами). тип разделки-1-24-1(с-24-1), стыкуемая труба dn х s-219x7 мм; срок службы – не менее 30 лет. хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рн 7,7...8,0. | qnc | 1 | control butterfly valve hand-operated, designed for sea water затвор дисковый регулирующий с ручным приводом для морской воды | 53 | pcs. шт. |  | затвор дисковый регулирующий цкб п99201-200 маткорп=сталь углеродистая dn=200 p=1мпа рабср=вода морская спосприсоед=межфланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной ту 3741-058-34390194-2004 | 2.исуп.9571346 | tm4/iii | 1015559 | 30uqa-основная насосная станция / main pump station | 2020-02-26 00:00:00 | 53 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3.7 | 739 | 2.702 | as per type по типу тu 3741-058-34390194-2004 ту 3741-058-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
104 | цкб п99201-200 dn 200 pd 1,0 mpа td 60 0c морская вода/sea water dn 200 мм pр 1,0 mпа тр 60 0c | 30puj12aa201 | body and disk material is carbon steel or equivalent with a solid rubberizing resistant to seawater. mating flanges – carbon steel корпус и диск из CS.ст или аналога с твердым гуммированием, стойким к морской воде. ответные фланцы - из - CS ст. | 4/app. 3.2-7a/ii 4/прил.3.2-7a/ii | place of installation is in attended rooms outside containment. type of structure is two-eccentric with flange. the structure is repairable. outer coating is powder-based epoxi of 250mcm thick not less. material of valve fasteners is stainless steel class а4 or equivalent, toleraable to effects of seawater. return flange and fasteners shall enters supply scope. hydraulic resistance factor 1,0 not above. hydrotest pressure 1,5 рн. tightness - class а as per gost9544. l= not above 300mm(with return flanges). type of edge cut -1-24-1(с-24-1), connected pipedn х s-219x7 mm; service life 30 yrs not less. characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рн 7,7...8,0. место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. конструкция двухэксцентриковая, фланцевая, ремонтопригодная. наружное покрытие эпоксидное порошковое толщиной не менее 250мкм. крепежные изделия арматуры из н/ж стали а4 или аналога, стойкой к морской воде ответные фланцы и крепеж должны входить в поставку. коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. давление гидроиспытаний - 1,5 рн. герметичность - класс а по гост9544. l= не более 300мм(с ответными фланцами). тип разделки-1-24-1(с-24-1), стыкуемая труба dn х s-219x7 мм; срок службы – не менее 30 лет. хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рн 7,7...8,0. | qnc | 1 | control butterfly valve hand-operated, designed for sea water затвор дисковый регулирующий с ручным приводом для морской воды | 53 | pcs. шт. |  | затвор дисковый регулирующий цкб п99201-200 маткорп=сталь углеродистая dn=200 p=1мпа рабср=вода морская спосприсоед=межфланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной ту 3741-058-34390194-2004 | 2.исуп.9571348 | tm4/iii | 1015559 | 30uqa-основная насосная станция / main pump station | 2020-02-26 00:00:00 | 53 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3.7 | 740 | 2.702 | as per type по типу тu 3741-058-34390194-2004 ту 3741-058-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
105 | цкб к99195-1200 dn 1200 pd 0,6 mpа td 60oc морская вода/sea water dn 1200 мм pр 0,6 mпа тр 60oc | 30pul10aa001 | body and disk material is carbon steel or equivalent with a solid rubberizing resistant to seawater. mating flanges – carbon steel корпус и диск из CS.ст или аналога с твердым гуммированием, стойким к морской воде. ответные фланцы - из - CS ст. | 4/app. 3.2-7a/ii 4/прил.3.2-7a/ii | place of installation is in attended rooms outside containment. type of structure is two-eccentric with flange. the structure is repairable. outer coating is powder-based epoxi of 250mcm thick not less. material of valve fasteners is stainless steel class а4 or equivalent, toleraable to effects of seawater. return flange and fasteners shall enters supply scope. hydraulic resistance factor 1,0 not above. hydrotest pressure 1,5 рн. tightness class a as per gost 9544. l= not above 750mm(with return flanges). type of edge cut -1-24-1(с-24-1), connected pipedn х s-1220x12 mm; service life 30 yrs not less. electric actuator shall meet np-068-05 i.5.1, 5.3; electric actuators shall tolerate frequency deviation within range from 49,0 to 50,5 hz – continuously; within range (47,5 – 49,0) hz and (50,5-52,5) hz – up to 5 min once, however not above 750 min for entire service life; within range (46,0 – 47,5) hz – up to 30 s once, however not above 300 min for entire service life; electrically driven seals shall be equipped with limit and moment switches: u - from 24 to 48 v; i - from 1 to 400 mа; emc as per gost 32137-2013 - iii «а»; voltage 380/220 v deviation from +10 to -15%; time of opening 100 s not above. protection class ip67 characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рн 7,7...8,0. место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. конструкция двухэксцентриковая, фланцевая, ремонтопригодная. наружное покрытие эпоксидное порошковое толщиной не менее 250мкм. крепежные изделия арматуры из н/ж стали а4 или аналога, стойкой к морской воде ответные фланцы и крепеж должны входить в поставку. коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. давление гидроиспытаний - 1,5 рн. герметичность - класс а по гост9544. l= не более 750мм(с ответными фланцами). тип разделки-1-24-1(с-24-1), стыкуемая труба dn х s-1220x12 мм; срок службы – не менее 30 лет. э/п должен соответствовать нп-068-05 п.5.1, 5.3; э/п должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) гц и (50,5-52,5) гц – до 5 мин однократно, но не более 750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; затворы с электроприводом должны иметь концевые контакты для сигнализации крайнего и промежуточного положений запорного органа, а также моментные выключатели. концевые и моментные выключатели э/п: u - от 24 до 48 в; i - от 1 до 400 ма; эмс по гост 32137-2013 - iii «а»; напряжение питания э/п: 380/220 в отклонение от +10 до -15%; t открытия не более 100 с. электроприводы и редукторы должны иметь степень защиты не ниже ip67 хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рн 7,7...8,0. | qnc | 1 | butterfly valve motor-operated, designed for sea water затвор дисковый с электроприводом для морской воды | 1950 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб к99195-1200 маткорп=сталь углеродистая dn=1200 p=0.6мпа рабср=вода морская tрабср=до 60°с спосприсоед=межфланцевый с ответными фланцами спосупр=встроенный электропривод прив=2-пб-17 pприв=1.7квт 4 н ii ту 3742-044-34390194-2004 | 2.исуп.9576701 | тм4/iii | 1015678 | 30upx-рыбозащитное сооружение / fish protection facility | 2020-02-26 00:00:00 | 1950 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.43 | 741 | 2.732 | as per type по типу тu 3742-044-34390194-2004 тu 3742-044-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
106 | цкб к99195-1200 dn 1200 pd 0,6 mpа td 60oc морская вода/sea water dn 1200 мм pр 0,6 mпа тр 60oc | 30pul20aa001 | body and disk material is carbon steel or equivalent with a solid rubberizing resistant to seawater. mating flanges – carbon steel корпус и диск из CS.ст или аналога с твердым гуммированием, стойким к морской воде. ответные фланцы - из - CS ст. | 4/app. 3.2-7a/ii 4/прил.3.2-7a/ii | place of installation is in attended rooms outside containment. type of structure is two-eccentric with flange. the structure is repairable. outer coating is powder-based epoxi of 250mcm thick not less. material of valve fasteners is stainless steel class а4 or equivalent, toleraable to effects of seawater. return flange and fasteners shall enters supply scope. hydraulic resistance factor 1,0 not above. hydrotest pressure 1,5 рн. tightness class a as per gost 9544. l= not above 750mm(with return flanges). type of edge cut -1-24-1(с-24-1), connected pipedn х s-1220x12 mm; service life 30 yrs not less. electric actuator shall meet np-068-05 i.5.1, 5.3; electric actuators shall tolerate frequency deviation within range from 49,0 to 50,5 hz – continuously; within range (47,5 – 49,0) hz and (50,5-52,5) hz – up to 5 min once, however not above 750 min for entire service life; within range (46,0 – 47,5) hz – up to 30 s once, however not above 300 min for entire service life; electrically driven seals shall be equipped with limit and moment switches: u - from 24 to 48 v; i - from 1 to 400 mа; emc as per gost 32137-2013 - iii «а»; voltage 380/220 v deviation from +10 to -15%; time of opening 100 s not above. protection class ip67 characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рн 7,7...8,0. место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. конструкция двухэксцентриковая, фланцевая, ремонтопригодная. наружное покрытие эпоксидное порошковое толщиной не менее 250мкм. крепежные изделия арматуры из н/ж стали а4 или аналога, стойкой к морской воде ответные фланцы и крепеж должны входить в поставку. коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. давление гидроиспытаний - 1,5 рн. герметичность - класс а по гост9544. l= не более 750мм(с ответными фланцами). тип разделки-1-24-1(с-24-1), стыкуемая труба dn х s-1220x12 мм; срок службы – не менее 30 лет. э/п должен соответствовать нп-068-05 п.5.1, 5.3; э/п должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) гц и (50,5-52,5) гц – до 5 мин однократно, но не более 750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; затворы с электроприводом должны иметь концевые контакты для сигнализации крайнего и промежуточного положений запорного органа, а также моментные выключатели. концевые и моментные выключатели э/п: u - от 24 до 48 в; i - от 1 до 400 ма; эмс по гост 32137-2013 - iii «а»; напряжение питания э/п: 380/220 в отклонение от +10 до -15%; t открытия не более 100 с. электроприводы и редукторы должны иметь степень защиты не ниже ip67 хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рн 7,7...8,0. | qnc | 1 | butterfly valve motor-operated, designed for sea water затвор дисковый с электроприводом для морской воды | 1950 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб к99195-1200 маткорп=сталь углеродистая dn=1200 p=0.6мпа рабср=вода морская tрабср=до 60°с спосприсоед=межфланцевый с ответными фланцами спосупр=встроенный электропривод прив=2-пб-17 pприв=1.7квт 4 н ii ту 3742-044-34390194-2004 | 2.исуп.9576703 | тм4/iii | 1015678 | 30upx-рыбозащитное сооружение / fish protection facility | 2020-02-26 00:00:00 | 1950 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.43 | 742 | 2.732 | as per type по типу тu 3742-044-34390194-2004 тu 3742-044-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
107 | цкб к99195-1200 dn 1200 pd 0,6 mpа td 60oc морская вода/sea water dn 1200 мм pр 0,6 mпа тр 60oc | 30pul30aa001 | body and disk material is carbon steel or equivalent with a solid rubberizing resistant to seawater. mating flanges – carbon steel корпус и диск из CS.ст или аналога с твердым гуммированием, стойким к морской воде. ответные фланцы - из - CS ст. | 4/app. 3.2-7a/ii 4/прил.3.2-7a/ii | place of installation is in attended rooms outside containment. type of structure is two-eccentric with flange. the structure is repairable. outer coating is powder-based epoxi of 250mcm thick not less. material of valve fasteners is stainless steel class а4 or equivalent, toleraable to effects of seawater. return flange and fasteners shall enters supply scope. hydraulic resistance factor 1,0 not above. hydrotest pressure 1,5 рн. tightness class a as per gost 9544. l= not above 750mm(with return flanges). type of edge cut -1-24-1(с-24-1), connected pipedn х s-1220x12 mm; service life 30 yrs not less. electric actuator shall meet np-068-05 i.5.1, 5.3; electric actuators shall tolerate frequency deviation within range from 49,0 to 50,5 hz – continuously; within range (47,5 – 49,0) hz and (50,5-52,5) hz – up to 5 min once, however not above 750 min for entire service life; within range (46,0 – 47,5) hz – up to 30 s once, however not above 300 min for entire service life; electrically driven seals shall be equipped with limit and moment switches: u - from 24 to 48 v; i - from 1 to 400 mа; emc as per gost 32137-2013 - iii «а»; voltage 380/220 v deviation from +10 to -15%; time of opening 100 s not above. protection class ip67 characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рн 7,7...8,0. место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. конструкция двухэксцентриковая, фланцевая, ремонтопригодная. наружное покрытие эпоксидное порошковое толщиной не менее 250мкм. крепежные изделия арматуры из н/ж стали а4 или аналога, стойкой к морской воде ответные фланцы и крепеж должны входить в поставку. коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. давление гидроиспытаний - 1,5 рн. герметичность - класс а по гост9544. l= не более 750мм(с ответными фланцами). тип разделки-1-24-1(с-24-1), стыкуемая труба dn х s-1220x12 мм; срок службы – не менее 30 лет. э/п должен соответствовать нп-068-05 п.5.1, 5.3; э/п должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) гц и (50,5-52,5) гц – до 5 мин однократно, но не более 750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; затворы с электроприводом должны иметь концевые контакты для сигнализации крайнего и промежуточного положений запорного органа, а также моментные выключатели. концевые и моментные выключатели э/п: u - от 24 до 48 в; i - от 1 до 400 ма; эмс по гост 32137-2013 - iii «а»; напряжение питания э/п: 380/220 в отклонение от +10 до -15%; t открытия не более 100 с. электроприводы и редукторы должны иметь степень защиты не ниже ip67 хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рн 7,7...8,0. | qnc | 1 | butterfly valve motor-operated, designed for sea water затвор дисковый с электроприводом для морской воды | 1950 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб к99195-1200 маткорп=сталь углеродистая dn=1200 p=0.6мпа рабср=вода морская tрабср=до 60°с спосприсоед=межфланцевый с ответными фланцами спосупр=встроенный электропривод прив=2-пб-17 pприв=1.7квт 4 н ii ту 3742-044-34390194-2004 | 2.исуп.9576705 | тм4/iii | 1015678 | 30upx-рыбозащитное сооружение / fish protection facility | 2020-02-26 00:00:00 | 1950 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.43 | 743 | 2.732 | as per type по типу тu 3742-044-34390194-2004 тu 3742-044-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
108 | цкб к99195-500 dn 500.0 mm pd 0.6 mpa td 60 oc морская вода/see water dn 500.0 мм рр 0.6 мпа тр 60 ос | 40pcb22aa001 | SS+NP | 4/ ii | вне оболочки; ;материал -10x17h13мзт (с протекторной защитой) ответн. флан.- угл.ст; l= 287 мм, h=1030 мм; разделка кромок патрубков : тип разделки-1-24-1(с-24-1) др-516(+0,7) мм dn х s-530x8 мм; конструкция соосная; tср 75 с, не более; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; ;material -10x17h13mзт (with cathodic protection) return flange- cs l= 287 mm, h=1030 mm; nozzle edge preparation : type-1-24-1(s-24-1) др-516(+0,7) mm dn х s-530x8 mm; co-axial structure; time of actuation 75 s, not above;tightening connection (inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | qnc | 1 | motorized disk shutter затвор дисковый с электроприводом | 400 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб к99195-500 маткорп=сталь углеродистая dn=500 p=0.6мпа рабср=вода морская tрабср=до 60°с спосприсоед=межфланцевый с ответными фланцами спосупр=встроенный электропривод прив=2-па-16 pприв=0.18квт 4 н iiб т 3 iii ту 3742-044-34390194-2004 | 2.исуп.10796289 | t3/iii | 1020591 | 40uqa-основная насосная станция /main pumping station | 2020-10-17 00:00:00 | 400 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.155.8 | 1572 | 2.1804 | tu ту 3742-044-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
109 | цкб к99195-500 dn 500.0 mm pd 0.6 mpa td 60 oc морская вода/see water dn 500.0 мм рр 0.6 мпа тр 60 ос | 40pcb23aa001 | SS+NP | 4/ ii | вне оболочки; ;материал -10x17h13мзт (с протекторной защитой) ответн. флан.- угл.ст; l= 287 мм, h=1030 мм; разделка кромок патрубков : тип разделки-1-24-1(с-24-1) др-516(+0,7) мм dn х s-530x8 мм; конструкция соосная; tср 75 с, не более; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; ;material -10x17h13mзт (with cathodic protection) return flange- cs l= 287 mm, h=1030 mm; nozzle edge preparation : type-1-24-1(s-24-1) др-516(+0,7) mm dn х s-530x8 mm; co-axial structure; time of actuation 75 s, not above;tightening connection (inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | qnc | 1 | motorized disk shutter затвор дисковый с электроприводом | 400 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб к99195-500 маткорп=сталь углеродистая dn=500 p=0.6мпа рабср=вода морская tрабср=до 60°с спосприсоед=межфланцевый с ответными фланцами спосупр=встроенный электропривод прив=2-па-16 pприв=0.18квт 4 н iiб т 3 iii ту 3742-044-34390194-2004 | 2.исуп.10796290 | t3/iii | 1020591 | 40uqa-основная насосная станция /main pumping station | 2020-10-17 00:00:00 | 400 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.155.8 | 1573 | 2.1804 | tu ту 3742-044-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
110 | цкб к99195-500 dn 500.0 mm pd 0.6 mpa td 60 oc морская вода/see water dn 500.0 мм рр 0.6 мпа тр 60 ос | 40pcb21aa002 | SS+NP | 4/ ii | вне оболочки; ;материал -10x17h13мзт (с протекторной защитой) ответн. флан.- угл.ст; l= 287 мм, h= 1030 мм; разделка кромок патрубков : тип разделки-1-24-1(с-24-1) др-516(+0,7) мм dn х s-530x8 мм; конструкция соосная; концевые и моментные выключатели э/п: u - от 24 до 48 в; i - от 1 до 400 ма; эмс по гост 32137-2013 - iii «а»; n 0,18 квт, t 75 с; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; ;material -10x17h13mзт (with cathodic protection) return flange- cs l= 287 mm, h= 1030 mm; nozzle edge preparation : type-1-24-1(s-24-1) др-516(+0,7) mm dn х s-530x8 mm; co-axial structure; limit and moment switch actuator: u - from 24 upto 48 v; i - from 1 upto 400 mа; emc as per gost 32137-2013 - iii «а»; n 0,18 kw, t 75 s; tightening connection (inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | qnc | 1 | motorized disk shutter затвор дисковый с электроприводом | 400 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб к99195-500 маткорп=сталь углеродистая dn=500 p=0.6мпа рабср=вода морская tрабср=до 60°с спосприсоед=межфланцевый с ответными фланцами спосупр=встроенный электропривод прив=2-па-16 pприв=0.18квт 4 н iiб т 3 iii ту 3742-044-34390194-2004 | 2.исуп.10796291 | t3/iii | 1020591 | 40uqa-основная насосная станция /main pumping station | 2020-10-17 00:00:00 | 400 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.155.9 | 1574 | 2.1806 | tu ту 3742-044-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
111 | цкб к99195-500 dn 500.0 mm pd 0.6 mpa td 60 oc морская вода/see water dn 500.0 мм рр 0.6 мпа тр 60 ос | 40pcb22aa002 | SS+NP | 4/ ii | вне оболочки; ;материал -10x17h13мзт (с протекторной защитой) ответн. флан.- угл.ст; l= 287 мм, h= 1030 мм; разделка кромок патрубков : тип разделки-1-24-1(с-24-1) др-516(+0,7) мм dn х s-530x8 мм; конструкция соосная; концевые и моментные выключатели э/п: u - от 24 до 48 в; i - от 1 до 400 ма; эмс по гост 32137-2013 - iii «а»; n 0,18 квт, t 75 с; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; ;material -10x17h13mзт (with cathodic protection) return flange- cs l= 287 mm, h= 1030 mm; nozzle edge preparation : type-1-24-1(s-24-1) др-516(+0,7) mm dn х s-530x8 mm; co-axial structure; limit and moment switch actuator: u - from 24 upto 48 v; i - from 1 upto 400 mа; emc as per gost 32137-2013 - iii «а»; n 0,18 kw, t 75 s; tightening connection (inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | qnc | 1 | motorized disk shutter затвор дисковый с электроприводом | 400 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб к99195-500 маткорп=сталь углеродистая dn=500 p=0.6мпа рабср=вода морская tрабср=до 60°с спосприсоед=межфланцевый с ответными фланцами спосупр=встроенный электропривод прив=2-па-16 pприв=0.18квт 4 н iiб т 3 iii ту 3742-044-34390194-2004 | 2.исуп.10796292 | t3/iii | 1020591 | 40uqa-основная насосная станция /main pumping station | 2020-10-17 00:00:00 | 400 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.155.9 | 1575 | 2.1806 | tu ту 3742-044-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
112 | цкб к99195-500 dn 500.0 mm pd 0.6 mpa td 60 oc морская вода/see water dn 500.0 мм рр 0.6 мпа тр 60 ос | 40pcb23aa002 | SS+NP | 4/ ii | вне оболочки; ;материал -10x17h13мзт (с протекторной защитой) ответн. флан.- угл.ст; l= 287 мм, h= 1030 мм; разделка кромок патрубков : тип разделки-1-24-1(с-24-1) др-516(+0,7) мм dn х s-530x8 мм; конструкция соосная; концевые и моментные выключатели э/п: u - от 24 до 48 в; i - от 1 до 400 ма; эмс по гост 32137-2013 - iii «а»; n 0,18 квт, t 75 с; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; ;material -10x17h13mзт (with cathodic protection) return flange- cs l= 287 mm, h= 1030 mm; nozzle edge preparation : type-1-24-1(s-24-1) др-516(+0,7) mm dn х s-530x8 mm; co-axial structure; limit and moment switch actuator: u - from 24 upto 48 v; i - from 1 upto 400 mа; emc as per gost 32137-2013 - iii «а»; n 0,18 kw, t 75 s; tightening connection (inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | qnc | 1 | motorized disk shutter затвор дисковый с электроприводом | 400 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб к99195-500 маткорп=сталь углеродистая dn=500 p=0.6мпа рабср=вода морская tрабср=до 60°с спосприсоед=межфланцевый с ответными фланцами спосупр=встроенный электропривод прив=2-па-16 pприв=0.18квт 4 н iiб т 3 iii ту 3742-044-34390194-2004 | 2.исуп.10796293 | t3/iii | 1020591 | 40uqa-основная насосная станция /main pumping station | 2020-10-17 00:00:00 | 400 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.155.9 | 1576 | 2.1806 | tu ту 3742-044-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
113 | цкб п99199-300 dn 300.0 mm pd 1.0 mpa td 60 oc морская вода/see water dn 300.0 мм рр 1.0 мпа тр 60 ос | 40pcb31aa001 | carbon steel with an insert. counter flange -carbon steel)CSер.SS с вкладышем | 4/ ii | вне оболочки; tср 25 c, не более; углеродистая сталь с вкладышем ответн. флан.- угл.ст; конструкция соосная; l=206 мм, h = 640 мм; разделка кромок патрубков : тип разделки- 1-24-1(с-24-1) др-311(+0,52) мм dn х s-325x8 мм; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; time of actuation 25 c, not above; insert csreturn flange- cs co-axial structure; l=206 mm, h = 640 mm; nozzle edge preparation : type- 1-24-1(s-24-1) др-311(+0,52) mm dn х s-325x8 mm; tightening connection (inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | qnc | 1 | motorized disk shutter затвор дисковый с электроприводом | 112 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб п99199-300 маткорп=сталь углеродистая 20 dn=300 p=1мпа рабср=вода морская спосприсоед=межфланцевый спосупр=встроенный электропривод tрасч=60 °с 4 н ii ту 3741-056-34390194-2004 | 2.исуп.10796294 | t3/iii | 1016556 | 40uqa-основная насосная станция /main pumping station | 2020-10-17 00:00:00 | 112 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.155.10 | 1577 | 2.1808 | tu ту 3741-056-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
114 | цкб п99199-300 dn 300.0 mm pd 1.0 mpa td 60 oc морская вода/see water dn 300.0 мм рр 1.0 мпа тр 60 ос | 40pcb32aa001 | carbon steel with an insert. counter flange -carbon steel)CSер.SS с вкладышем | 4/ ii | вне оболочки; tср 25 c, не более; углеродистая сталь с вкладышем ответн. флан.- угл.ст; конструкция соосная; l=206 мм, h = 640 мм; разделка кромок патрубков : тип разделки- 1-24-1(с-24-1) др-311(+0,52) мм dn х s-325x8 мм; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; time of actuation 25 c, not above; insert csreturn flange- cs co-axial structure; l=206 mm, h = 640 mm; nozzle edge preparation : type- 1-24-1(s-24-1) др-311(+0,52) mm dn х s-325x8 mm; tightening connection (inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | qnc | 1 | motorized disk shutter затвор дисковый с электроприводом | 112 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб п99199-300 маткорп=сталь углеродистая 20 dn=300 p=1мпа рабср=вода морская спосприсоед=межфланцевый спосупр=встроенный электропривод tрасч=60 °с 4 н ii ту 3741-056-34390194-2004 | 2.исуп.10796295 | t3/iii | 1016556 | 40uqa-основная насосная станция /main pumping station | 2020-10-17 00:00:00 | 112 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.155.10 | 1578 | 2.1808 | tu ту 3741-056-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
115 | цкб п99199-300 dn 300.0 mm pd 1.0 mpa td 60 oc морская вода/see water dn 300.0 мм рр 1.0 мпа тр 60 ос | 40pcb33aa001 | carbon steel with an insert. counter flange -carbon steel)CSер.SS с вкладышем | 4/ ii | вне оболочки; tср 25 c, не более; углеродистая сталь с вкладышем ответн. флан.- угл.ст; конструкция соосная; l=206 мм, h = 640 мм; разделка кромок патрубков : тип разделки- 1-24-1(с-24-1) др-311(+0,52) мм dn х s-325x8 мм; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; time of actuation 25 c, not above; insert csreturn flange- cs co-axial structure; l=206 mm, h = 640 mm; nozzle edge preparation : type- 1-24-1(s-24-1) др-311(+0,52) mm dn х s-325x8 mm; tightening connection (inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | qnc | 1 | motorized disk shutter затвор дисковый с электроприводом | 112 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб п99199-300 маткорп=сталь углеродистая 20 dn=300 p=1мпа рабср=вода морская спосприсоед=межфланцевый спосупр=встроенный электропривод tрасч=60 °с 4 н ii ту 3741-056-34390194-2004 | 2.исуп.10796296 | t3/iii | 1016556 | 40uqa-основная насосная станция /main pumping station | 2020-10-17 00:00:00 | 112 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.155.10 | 1579 | 2.1808 | tu ту 3741-056-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
116 | цкб п99199-300 dn 300.0 mm pd 1.0 mpa td 60 oc морская вода/see water dn 300.0 мм рр 1.0 мпа тр 60 ос | 40pcb31aa002 | carbon steel with an insert. counter flange -carbon steel)CSер.SS с вкладышем | 4/ ii | вне оболочки; tср 25 c, не более; углеродистая сталь с вкладышем ответн. флан.- угл.ст; конструкция соосная; l=206 мм, h = 640 мм; разделка кромок патрубков : тип разделки- 1-24-1(с-24-1) др-311(+0,52) мм dn х s-325x8 мм; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; time of actuation 25 c, not above; insert csreturn flange- cs co-axial structure; l=206 mm, h = 640 mm; nozzle edge preparation : type- 1-24-1(s-24-1) др-311(+0,52) mm dn х s-325x8 mm; tightening connection (inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | qnc | 1 | motorized disk shutter затвор дисковый с электроприводом | 112 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб п99199-300 маткорп=сталь углеродистая 20 dn=300 p=1мпа рабср=вода морская спосприсоед=межфланцевый спосупр=встроенный электропривод tрасч=60 °с 4 н ii ту 3741-056-34390194-2004 | 2.исуп.10796297 | t3/iii | 1016556 | 40uqa-основная насосная станция /main pumping station | 2020-10-17 00:00:00 | 112 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.155.10 | 1580 | 2.1808 | tu ту 3741-056-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
117 | цкб п99199-300 dn 300.0 mm pd 1.0 mpa td 60 oc морская вода/see water dn 300.0 мм рр 1.0 мпа тр 60 ос | 40pcb32aa002 | carbon steel with an insert. counter flange -carbon steel)CSер.SS с вкладышем | 4/ ii | вне оболочки; tср 25 c, не более; углеродистая сталь с вкладышем ответн. флан.- угл.ст; конструкция соосная; l=206 мм, h = 640 мм; разделка кромок патрубков : тип разделки- 1-24-1(с-24-1) др-311(+0,52) мм dn х s-325x8 мм; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; time of actuation 25 c, not above; insert csreturn flange- cs co-axial structure; l=206 mm, h = 640 mm; nozzle edge preparation : type- 1-24-1(s-24-1) др-311(+0,52) mm dn х s-325x8 mm; tightening connection (inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | qnc | 1 | motorized disk shutter затвор дисковый с электроприводом | 112 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб п99199-300 маткорп=сталь углеродистая 20 dn=300 p=1мпа рабср=вода морская спосприсоед=межфланцевый спосупр=встроенный электропривод tрасч=60 °с 4 н ii ту 3741-056-34390194-2004 | 2.исуп.10796298 | t3/iii | 1016556 | 40uqa-основная насосная станция /main pumping station | 2020-10-17 00:00:00 | 112 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.155.10 | 1581 | 2.1808 | tu ту 3741-056-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
118 | цкб п99199-300 dn 300.0 mm pd 1.0 mpa td 60 oc морская вода/see water dn 300.0 мм рр 1.0 мпа тр 60 ос | 40pcb33aa002 | carbon steel with an insert. counter flange -carbon steel)CSер.SS с вкладышем | 4/ ii | вне оболочки; tср 25 c, не более; углеродистая сталь с вкладышем ответн. флан.- угл.ст; конструкция соосная; l=206 мм, h = 640 мм; разделка кромок патрубков : тип разделки- 1-24-1(с-24-1) др-311(+0,52) мм dn х s-325x8 мм; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; time of actuation 25 c, not above; insert csreturn flange- cs co-axial structure; l=206 mm, h = 640 mm; nozzle edge preparation : type- 1-24-1(s-24-1) др-311(+0,52) mm dn х s-325x8 mm; tightening connection (inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | qnc | 1 | motorized disk shutter затвор дисковый с электроприводом | 112 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб п99199-300 маткорп=сталь углеродистая 20 dn=300 p=1мпа рабср=вода морская спосприсоед=межфланцевый спосупр=встроенный электропривод tрасч=60 °с 4 н ii ту 3741-056-34390194-2004 | 2.исуп.10796299 | t3/iii | 1016556 | 40uqa-основная насосная станция /main pumping station | 2020-10-17 00:00:00 | 112 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.155.10 | 1582 | 2.1808 | tu ту 3741-056-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
119 | цкб п99199-300-01 dn 300.0 mm pd 1.0 mpa td 60 oc морская вода/see water dn 300.0 мм рр 1.0 мпа тр 60 ос | 40pcb21aa101 | carbon steel with an insert. counter flange -carbon steelCSер.SS с вкладышем | 4/ ii | вне оболочки; конструкция соосная; l= 206 h=773 мм; разделка кромок патрубков : тип разделки-1-24-1(с-24-1) др-311(+0,52) мм dn х s-325x8 мм; углер сталь с вкладышем ответн. флан.- угл.ст; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; co-axial structure; l= 206 h=773 mm; nozzle edge preparation : type-1-24-1(s-24-1) др-311(+0,52) mm dn х s-325x8 mm; insert cs return flange- cs. tightening connection (inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | qnc | 1 | manually-operated disk gate затвор дисковый с ручным приводом | 98 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб п99199-300-01 маткорп=сталь углеродистая 20 dn=300 p=1мпа рабср=вода морская tрабср=0...60 °с спосприсоед=межфланцевый спосупр=привод ручной 4 н ii ту 3741-056-34390194-2004 | 2.исуп.10796302 | t3/iii | 1015372 | 40uqa-основная насосная станция /main pumping station | 2020-10-17 00:00:00 | 98 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.1202 | 1583 | 2.1970 | tu ту 3741-056-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
120 | цкб к99195-500 dn 500.0 mm pd 0.6 mpa td 60 oc морская вода/see water dn 500.0 мм рр 0.6 мпа тр 60 ос | 40pcb21aa001 | SS+NP | 4/ ii | вне оболочки; ;материал -10x17h13мзт (с протекторной защитой) ответн. флан.- угл.ст; l= 287 мм, h=1030 мм; разделка кромок патрубков : тип разделки-1-24-1(с-24-1) др-516(+0,7) мм dn х s-530x8 мм; конструкция соосная; tср 75 с, не более; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; ;material -10x17h13mзт (with cathodic protection) return flange- cs l= 287 mm, h=1030 mm; nozzle edge preparation : type-1-24-1(s-24-1) др-516(+0,7) mm dn х s-530x8 mm; co-axial structure; time of actuation 75 s, not above;tightening connection (inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | qnc | 1 | motorized disk shutter затвор дисковый с электроприводом | 400 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб к99195-500 маткорп=сталь углеродистая dn=500 p=0.6мпа рабср=вода морская tрабср=до 60°с спосприсоед=межфланцевый с ответными фланцами спосупр=встроенный электропривод прив=2-па-16 pприв=0.18квт 4 н iiб т 3 iii ту 3742-044-34390194-2004 | 2.исуп.10796303 | t3/iii | 1020591 | 40uqa-основная насосная станция /main pumping station | 2020-10-17 00:00:00 | 400 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.155.8 | 1584 | 2.1804 | tu ту 3742-044-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
121 | цкб п99199-300-01 dn 300.0 mm pd 1.0 mpa td 60 oc морская вода/see water dn 300.0 мм рр 1.0 мпа тр 60 ос | 40pcb21aa102 | carbon steel with an insert. counter flange -carbon steelCSер.SS с вкладышем | 4/ ii | вне оболочки; конструкция соосная; l= 206 h=773 мм; разделка кромок патрубков : тип разделки-1-24-1(с-24-1) др-311(+0,52) мм dn х s-325x8 мм; углер сталь с вкладышем ответн. флан.- угл.ст; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; co-axial structure; l= 206 h=773 mm; nozzle edge preparation : type-1-24-1(s-24-1) др-311(+0,52) mm dn х s-325x8 mm; insert cs return flange- cs. tightening connection (inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | qnc | 1 | manually-operated disk gate затвор дисковый с ручным приводом | 98 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб п99199-300-01 маткорп=сталь углеродистая 20 dn=300 p=1мпа рабср=вода морская tрабср=0...60 °с спосприсоед=межфланцевый спосупр=привод ручной 4 н ii ту 3741-056-34390194-2004 | 2.исуп.10796311 | t3/iii | 1015372 | 40uqa-основная насосная станция /main pumping station | 2020-10-17 00:00:00 | 98 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.1202 | 1585 | 2.1970 | tu ту 3741-056-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
122 | цкб п99199-300-01 dn 300.0 mm pd 1.0 mpa td 60 oc морская вода/see water dn 300.0 мм рр 1.0 мпа тр 60 ос | 40pcb21aa103 | carbon steel with an insert. counter flange -carbon steelCSер.SS с вкладышем | 4/ ii | вне оболочки; конструкция соосная; l= 206 h=773 мм; разделка кромок патрубков : тип разделки-1-24-1(с-24-1) др-311(+0,52) мм dn х s-325x8 мм; углер сталь с вкладышем ответн. флан.- угл.ст; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; co-axial structure; l= 206 h=773 mm; nozzle edge preparation : type-1-24-1(s-24-1) др-311(+0,52) mm dn х s-325x8 mm; insert cs return flange- cs. tightening connection (inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | qnc | 1 | manually-operated disk gate затвор дисковый с ручным приводом | 98 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб п99199-300-01 маткорп=сталь углеродистая 20 dn=300 p=1мпа рабср=вода морская tрабср=0...60 °с спосприсоед=межфланцевый спосупр=привод ручной 4 н ii ту 3741-056-34390194-2004 | 2.исуп.10796312 | t3/iii | 1015372 | 40uqa-основная насосная станция /main pumping station | 2020-10-17 00:00:00 | 98 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.1202 | 1586 | 2.1970 | tu ту 3741-056-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
123 | цкб п99199-300-01 dn 300.0 mm pd 1.0 mpa td 60 oc морская вода/see water dn 300.0 мм рр 1.0 мпа тр 60 ос | 40pcb21aa104 | carbon steel with an insert. counter flange -carbon steelCSер.SS с вкладышем | 4/ ii | вне оболочки; конструкция соосная; l= 206 h=773 мм; разделка кромок патрубков : тип разделки-1-24-1(с-24-1) др-311(+0,52) мм dn х s-325x8 мм; углер сталь с вкладышем ответн. флан.- угл.ст; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; co-axial structure; l= 206 h=773 mm; nozzle edge preparation : type-1-24-1(s-24-1) др-311(+0,52) mm dn х s-325x8 mm; insert cs return flange- cs. tightening connection (inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | qnc | 1 | manually-operated disk gate затвор дисковый с ручным приводом | 98 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб п99199-300-01 маткорп=сталь углеродистая 20 dn=300 p=1мпа рабср=вода морская tрабср=0...60 °с спосприсоед=межфланцевый спосупр=привод ручной 4 н ii ту 3741-056-34390194-2004 | 2.исуп.10796313 | t3/iii | 1015372 | 40uqa-основная насосная станция /main pumping station | 2020-10-17 00:00:00 | 98 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.1202 | 1587 | 2.1970 | tu ту 3741-056-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
124 | цкб п99199-300-01 dn 300.0 mm pd 1.0 mpa td 60 oc морская вода/see water dn 300.0 мм рр 1.0 мпа тр 60 ос | 40pcb22aa101 | carbon steel with an insert. counter flange -carbon steelCSер.SS с вкладышем | 4/ ii | вне оболочки; конструкция соосная; l= 206 h=773 мм; разделка кромок патрубков : тип разделки-1-24-1(с-24-1) др-311(+0,52) мм dn х s-325x8 мм; углер сталь с вкладышем ответн. флан.- угл.ст; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; co-axial structure; l= 206 h=773 mm; nozzle edge preparation : type-1-24-1(s-24-1) др-311(+0,52) mm dn х s-325x8 mm; insert cs return flange- cs. tightening connection (inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | qnc | 1 | manually-operated disk gate затвор дисковый с ручным приводом | 98 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб п99199-300-01 маткорп=сталь углеродистая 20 dn=300 p=1мпа рабср=вода морская tрабср=0...60 °с спосприсоед=межфланцевый спосупр=привод ручной 4 н ii ту 3741-056-34390194-2004 | 2.исуп.10796314 | t3/iii | 1015372 | 40uqa-основная насосная станция /main pumping station | 2020-10-17 00:00:00 | 98 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.1202 | 1588 | 2.1970 | tu ту 3741-056-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
125 | цкб п99199-300-01 dn 300.0 mm pd 1.0 mpa td 60 oc морская вода/see water dn 300.0 мм рр 1.0 мпа тр 60 ос | 40pcb22aa102 | carbon steel with an insert. counter flange -carbon steelCSер.SS с вкладышем | 4/ ii | вне оболочки; конструкция соосная; l= 206 h=773 мм; разделка кромок патрубков : тип разделки-1-24-1(с-24-1) др-311(+0,52) мм dn х s-325x8 мм; углер сталь с вкладышем ответн. флан.- угл.ст; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; co-axial structure; l= 206 h=773 mm; nozzle edge preparation : type-1-24-1(s-24-1) др-311(+0,52) mm dn х s-325x8 mm; insert cs return flange- cs. tightening connection (inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | qnc | 1 | manually-operated disk gate затвор дисковый с ручным приводом | 98 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб п99199-300-01 маткорп=сталь углеродистая 20 dn=300 p=1мпа рабср=вода морская tрабср=0...60 °с спосприсоед=межфланцевый спосупр=привод ручной 4 н ii ту 3741-056-34390194-2004 | 2.исуп.10796315 | t3/iii | 1015372 | 40uqa-основная насосная станция /main pumping station | 2020-10-17 00:00:00 | 98 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.1202 | 1589 | 2.1970 | tu ту 3741-056-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
126 | цкб п99199-300-01 dn 300.0 mm pd 1.0 mpa td 60 oc морская вода/see water dn 300.0 мм рр 1.0 мпа тр 60 ос | 40pcb22aa103 | carbon steel with an insert. counter flange -carbon steelCSер.SS с вкладышем | 4/ ii | вне оболочки; конструкция соосная; l= 206 h=773 мм; разделка кромок патрубков : тип разделки-1-24-1(с-24-1) др-311(+0,52) мм dn х s-325x8 мм; углер сталь с вкладышем ответн. флан.- угл.ст; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; co-axial structure; l= 206 h=773 mm; nozzle edge preparation : type-1-24-1(s-24-1) др-311(+0,52) mm dn х s-325x8 mm; insert cs return flange- cs. tightening connection (inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | qnc | 1 | manually-operated disk gate затвор дисковый с ручным приводом | 98 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб п99199-300-01 маткорп=сталь углеродистая 20 dn=300 p=1мпа рабср=вода морская tрабср=0...60 °с спосприсоед=межфланцевый спосупр=привод ручной 4 н ii ту 3741-056-34390194-2004 | 2.исуп.10796316 | t3/iii | 1015372 | 40uqa-основная насосная станция /main pumping station | 2020-10-17 00:00:00 | 98 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.1202 | 1590 | 2.1970 | tu ту 3741-056-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
127 | цкб п99199-300-01 dn 300.0 mm pd 1.0 mpa td 60 oc морская вода/see water dn 300.0 мм рр 1.0 мпа тр 60 ос | 40pcb22aa104 | carbon steel with an insert. counter flange -carbon steelCSер.SS с вкладышем | 4/ ii | вне оболочки; конструкция соосная; l= 206 h=773 мм; разделка кромок патрубков : тип разделки-1-24-1(с-24-1) др-311(+0,52) мм dn х s-325x8 мм; углер сталь с вкладышем ответн. флан.- угл.ст; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; co-axial structure; l= 206 h=773 mm; nozzle edge preparation : type-1-24-1(s-24-1) др-311(+0,52) mm dn х s-325x8 mm; insert cs return flange- cs. tightening connection (inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | qnc | 1 | manually-operated disk gate затвор дисковый с ручным приводом | 98 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб п99199-300-01 маткорп=сталь углеродистая 20 dn=300 p=1мпа рабср=вода морская tрабср=0...60 °с спосприсоед=межфланцевый спосупр=привод ручной 4 н ii ту 3741-056-34390194-2004 | 2.исуп.10796317 | t3/iii | 1015372 | 40uqa-основная насосная станция /main pumping station | 2020-10-17 00:00:00 | 98 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.1202 | 1591 | 2.1970 | tu ту 3741-056-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
128 | цкб п99199-300-01 dn 300.0 mm pd 1.0 mpa td 60 oc морская вода/see water dn 300.0 мм рр 1.0 мпа тр 60 ос | 40pcb23aa101 | carbon steel with an insert. counter flange -carbon steelCSер.SS с вкладышем | 4/ ii | вне оболочки; конструкция соосная; l= 206 h=773 мм; разделка кромок патрубков : тип разделки-1-24-1(с-24-1) др-311(+0,52) мм dn х s-325x8 мм; углер сталь с вкладышем ответн. флан.- угл.ст; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; co-axial structure; l= 206 h=773 mm; nozzle edge preparation : type-1-24-1(s-24-1) др-311(+0,52) mm dn х s-325x8 mm; insert cs return flange- cs. tightening connection (inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | qnc | 1 | manually-operated disk gate затвор дисковый с ручным приводом | 98 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб п99199-300-01 маткорп=сталь углеродистая 20 dn=300 p=1мпа рабср=вода морская tрабср=0...60 °с спосприсоед=межфланцевый спосупр=привод ручной 4 н ii ту 3741-056-34390194-2004 | 2.исуп.10796318 | t3/iii | 1015372 | 40uqa-основная насосная станция /main pumping station | 2020-10-17 00:00:00 | 98 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.1202 | 1592 | 2.1970 | tu ту 3741-056-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
129 | цкб п99199-300-01 dn 300.0 mm pd 1.0 mpa td 60 oc морская вода/see water dn 300.0 мм рр 1.0 мпа тр 60 ос | 40pcb23aa102 | carbon steel with an insert. counter flange -carbon steelCSер.SS с вкладышем | 4/ ii | вне оболочки; конструкция соосная; l= 206 h=773 мм; разделка кромок патрубков : тип разделки-1-24-1(с-24-1) др-311(+0,52) мм dn х s-325x8 мм; углер сталь с вкладышем ответн. флан.- угл.ст; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; co-axial structure; l= 206 h=773 mm; nozzle edge preparation : type-1-24-1(s-24-1) др-311(+0,52) mm dn х s-325x8 mm; insert cs return flange- cs. tightening connection (inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | qnc | 1 | manually-operated disk gate затвор дисковый с ручным приводом | 98 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб п99199-300-01 маткорп=сталь углеродистая 20 dn=300 p=1мпа рабср=вода морская tрабср=0...60 °с спосприсоед=межфланцевый спосупр=привод ручной 4 н ii ту 3741-056-34390194-2004 | 2.исуп.10796319 | t3/iii | 1015372 | 40uqa-основная насосная станция /main pumping station | 2020-10-17 00:00:00 | 98 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.1202 | 1593 | 2.1970 | tu ту 3741-056-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
130 | цкб п99199-300-01 dn 300.0 mm pd 1.0 mpa td 60 oc морская вода/see water dn 300.0 мм рр 1.0 мпа тр 60 ос | 40pcb23aa103 | carbon steel with an insert. counter flange -carbon steelCSер.SS с вкладышем | 4/ ii | вне оболочки; конструкция соосная; l= 206 h=773 мм; разделка кромок патрубков : тип разделки-1-24-1(с-24-1) др-311(+0,52) мм dn х s-325x8 мм; углер сталь с вкладышем ответн. флан.- угл.ст; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; co-axial structure; l= 206 h=773 mm; nozzle edge preparation : type-1-24-1(s-24-1) др-311(+0,52) mm dn х s-325x8 mm; insert cs return flange- cs. tightening connection (inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | qnc | 1 | manually-operated disk gate затвор дисковый с ручным приводом | 98 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб п99199-300-01 маткорп=сталь углеродистая 20 dn=300 p=1мпа рабср=вода морская tрабср=0...60 °с спосприсоед=межфланцевый спосупр=привод ручной 4 н ii ту 3741-056-34390194-2004 | 2.исуп.10796320 | t3/iii | 1015372 | 40uqa-основная насосная станция /main pumping station | 2020-10-17 00:00:00 | 98 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.1202 | 1594 | 2.1970 | tu ту 3741-056-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
131 | цкб п99199-300-01 dn 300.0 mm pd 1.0 mpa td 60 oc морская вода/see water dn 300.0 мм рр 1.0 мпа тр 60 ос | 40pcb23aa104 | carbon steel with an insert. counter flange -carbon steelCSер.SS с вкладышем | 4/ ii | вне оболочки; конструкция соосная; l= 206 h=773 мм; разделка кромок патрубков : тип разделки-1-24-1(с-24-1) др-311(+0,52) мм dn х s-325x8 мм; углер сталь с вкладышем ответн. флан.- угл.ст; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; co-axial structure; l= 206 h=773 mm; nozzle edge preparation : type-1-24-1(s-24-1) др-311(+0,52) mm dn х s-325x8 mm; insert cs return flange- cs. tightening connection (inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | qnc | 1 | manually-operated disk gate затвор дисковый с ручным приводом | 98 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб п99199-300-01 маткорп=сталь углеродистая 20 dn=300 p=1мпа рабср=вода морская tрабср=0...60 °с спосприсоед=межфланцевый спосупр=привод ручной 4 н ii ту 3741-056-34390194-2004 | 2.исуп.10796321 | t3/iii | 1015372 | 40uqa-основная насосная станция /main pumping station | 2020-10-17 00:00:00 | 98 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.1202 | 1595 | 2.1970 | tu ту 3741-056-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
132 | цкб п99199-300-01 dn 300.0 mm pd 1.0 mpa td 60 oc морская вода/see water dn 300.0 мм рр 1.0 мпа тр 60 ос | 40pcb31aa101 | carbon steel with an insert. counter flange -carbon steelCSер.SS с вкладышем | 4/ ii | вне оболочки; конструкция соосная; l= 206 h=773 мм; разделка кромок патрубков : тип разделки-1-24-1(с-24-1) др-311(+0,52) мм dn х s-325x8 мм; углер сталь с вкладышем ответн. флан.- угл.ст; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; co-axial structure; l= 206 h=773 mm; nozzle edge preparation : type-1-24-1(s-24-1) др-311(+0,52) mm dn х s-325x8 mm; insert cs return flange- cs. tightening connection (inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | qnc | 1 | manually-operated disk gate затвор дисковый с ручным приводом | 98 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб п99199-300-01 маткорп=сталь углеродистая 20 dn=300 p=1мпа рабср=вода морская tрабср=0...60 °с спосприсоед=межфланцевый спосупр=привод ручной 4 н ii ту 3741-056-34390194-2004 | 2.исуп.10796322 | t3/iii | 1015372 | 40uqa-основная насосная станция /main pumping station | 2020-10-17 00:00:00 | 98 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.1202 | 1596 | 2.1970 | tu ту 3741-056-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
133 | цкб п99199-300-01 dn 300.0 mm pd 1.0 mpa td 60 oc морская вода/see water dn 300.0 мм рр 1.0 мпа тр 60 ос | 40pcb32aa101 | carbon steel with an insert. counter flange -carbon steelCSер.SS с вкладышем | 4/ ii | вне оболочки; конструкция соосная; l= 206 h=773 мм; разделка кромок патрубков : тип разделки-1-24-1(с-24-1) др-311(+0,52) мм dn х s-325x8 мм; углер сталь с вкладышем ответн. флан.- угл.ст; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; co-axial structure; l= 206 h=773 mm; nozzle edge preparation : type-1-24-1(s-24-1) др-311(+0,52) mm dn х s-325x8 mm; insert cs return flange- cs. tightening connection (inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | qnc | 1 | manually-operated disk gate затвор дисковый с ручным приводом | 98 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб п99199-300-01 маткорп=сталь углеродистая 20 dn=300 p=1мпа рабср=вода морская tрабср=0...60 °с спосприсоед=межфланцевый спосупр=привод ручной 4 н ii ту 3741-056-34390194-2004 | 2.исуп.10796323 | t3/iii | 1015372 | 40uqa-основная насосная станция /main pumping station | 2020-10-17 00:00:00 | 98 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.1202 | 1597 | 2.1970 | tu ту 3741-056-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
134 | цкб п99199-300-01 dn 300.0 mm pd 1.0 mpa td 60 oc морская вода/see water dn 300.0 мм рр 1.0 мпа тр 60 ос | 40pcb33aa101 | carbon steel with an insert. counter flange -carbon steelCSер.SS с вкладышем | 4/ ii | вне оболочки; конструкция соосная; l= 206 h=773 мм; разделка кромок патрубков : тип разделки-1-24-1(с-24-1) др-311(+0,52) мм dn х s-325x8 мм; углер сталь с вкладышем ответн. флан.- угл.ст; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; co-axial structure; l= 206 h=773 mm; nozzle edge preparation : type-1-24-1(s-24-1) др-311(+0,52) mm dn х s-325x8 mm; insert cs return flange- cs. tightening connection (inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | qnc | 1 | manually-operated disk gate затвор дисковый с ручным приводом | 98 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб п99199-300-01 маткорп=сталь углеродистая 20 dn=300 p=1мпа рабср=вода морская tрабср=0...60 °с спосприсоед=межфланцевый спосупр=привод ручной 4 н ii ту 3741-056-34390194-2004 | 2.исуп.10796324 | t3/iii | 1015372 | 40uqa-основная насосная станция /main pumping station | 2020-10-17 00:00:00 | 98 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.1202 | 1598 | 2.1970 | tu ту 3741-056-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
135 | цкб р99507-400-01 dn 400.0 mm pd 1.0 mpa td 60 oc вода промконтура /intermediate circuit water dn 400.0 мм рр 1.0 мпа тр 60 ос | 40pgb11aa001 | carbon steel with protection flanges - carbon steelCSер.SS с вкладышем | 4/ ii | вне оболочки;угл. сталь с вкладышем ответные фланцы- угл. сталь; конструкция соосная; l=178 мм; h=865 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-24-1(с-24-1) dn х s, мм- 426x9, др,мм- 410(+0,63) ; tср 25 с, не более; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment;insert cs returm flanges- cs; co-axial structure; l=178 mm; h=865 mm; nozzle edge preparation: type- 1-24-1(s-24-1) dn х s, mm- 426x9, др,mm- 410(+0,63) ; time of actuation 25 s, not above; tightening connection (inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | qnc | 1 | butterfly valve with electric drive затвор дисковый с электроприводом | 340 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб р99507-400-01 маткорп=сталь углеродистая 25л dn=400 p=1мпа рабср=вода промконтура спосприсоед=межфланцевый с ответными фланцами спосупр=встроенный электропривод tрасч=60 °с прив=мэоф-1600/25-0.25м-01ка pприв=400вт 4 н ii с крепежом и прокладками ту 3741-056-34390194-2004 | 2.исуп.9183860 | t3/iii | 1041646 | 40uqa-основная насосная станция /main pumping station | 2020-10-23 00:00:00 | 340 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.155.1 | 1599 | 2.1798 | tu 3741-056-34390194-2004 ту 3741-056-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
136 | цкб п99199-300-03 dn 300.0 mm pd 1.0 mpa td 60 oc вода промконтура/intermediate circuit water dn 300.0 мм рр 1.0 мпа тр 60 ос | 40pgb81aa002 | carbon steel with protection flanges - carbon steelCSер.SS с вкладышем | 4/ ii | вне оболочки; среда- вода промконтура (обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии-тринатрий фосфат); угл. сталь с вкладышем ответные фланцы- угл. сталь; конструкция соосная; l=142 мм; h=640 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-24-1(с-24-1) dn х s,мм- 325x8 др,мм- 311(+0,52); tср 25 с, не более; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; media- waterintermediate circuit (demineralized waterwith addition ofinhibitors of corrosion-trisodium phosphate); insert cs returm flanges- cs; co-axial structure; l=142 mm; h=640 mm; nozzle edge preparation: type- 1-24-1(s-24-1) dn х s,mm- 325x8 др,mm- 311(+0,52); time of actuation 25 s, not above; tightening connection (inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | qnc | 1 | butterfly valve with electric drive затвор дисковый с электроприводом | 106 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб п99199-300-03 маткорп=сталь углеродистая 25л dn=300 p=1мпа рабср=вода промконтура спосприсоед=межфланцевый с ответными фланцами спосупр=встроенный электропривод tрасч=60 °с прив=мэоф-250/25-0.25м-97ка pприв=430вт 4 н ii с крепежом и прокладками ту 3741-056-34390194-2004 | 2.исуп.9183864 | t3/iii | 1041694 | 40uqa-основная насосная станция /main pumping station | 2020-10-17 00:00:00 | 106 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.155.16 | 1600 | 2.1814 | tu 3741-056-34390194-2004 ту 3741-056-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
137 | цкб п99199-300-03 dn 300.0 mm pd 1.0 mpa td 60 oc вода промконтура/intermediate circuit water dn 300.0 мм рр 1.0 мпа тр 60 ос | 40pgb82aa002 | carbon steel with protection flanges - carbon steelCSер.SS с вкладышем | 4/ ii | вне оболочки; среда- вода промконтура (обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии-тринатрий фосфат); угл. сталь с вкладышем ответные фланцы- угл. сталь; конструкция соосная; l=142 мм; h=640 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-24-1(с-24-1) dn х s,мм- 325x8 др,мм- 311(+0,52); tср 25 с, не более; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; media- waterintermediate circuit (demineralized waterwith addition ofinhibitors of corrosion-trisodium phosphate); insert cs returm flanges- cs; co-axial structure; l=142 mm; h=640 mm; nozzle edge preparation: type- 1-24-1(s-24-1) dn х s,mm- 325x8 др,mm- 311(+0,52); time of actuation 25 s, not above; tightening connection (inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | qnc | 1 | butterfly valve with electric drive затвор дисковый с электроприводом | 106 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб п99199-300-03 маткорп=сталь углеродистая 25л dn=300 p=1мпа рабср=вода промконтура спосприсоед=межфланцевый с ответными фланцами спосупр=встроенный электропривод tрасч=60 °с прив=мэоф-250/25-0.25м-97ка pприв=430вт 4 н ii с крепежом и прокладками ту 3741-056-34390194-2004 | 2.исуп.9183865 | t3/iii | 1041694 | 40uqa-основная насосная станция /main pumping station | 2020-10-17 00:00:00 | 106 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.155.16 | 1601 | 2.1814 | tu 3741-056-34390194-2004 ту 3741-056-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
138 | цкб п99199-300-03 dn 300.0 mm pd 1.0 mpa td 60 oc вода промконтура/intermediate circuit water dn 300.0 мм рр 1.0 мпа тр 60 ос | 40pgb83aa002 | carbon steel with protection flanges - carbon steelCSер.SS с вкладышем | 4/ ii | вне оболочки; среда- вода промконтура (обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии-тринатрий фосфат); угл. сталь с вкладышем ответные фланцы- угл. сталь; конструкция соосная; l=142 мм; h=640 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-24-1(с-24-1) dn х s,мм- 325x8 др,мм- 311(+0,52); tср 25 с, не более; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; media- waterintermediate circuit (demineralized waterwith addition ofinhibitors of corrosion-trisodium phosphate); insert cs returm flanges- cs; co-axial structure; l=142 mm; h=640 mm; nozzle edge preparation: type- 1-24-1(s-24-1) dn х s,mm- 325x8 др,mm- 311(+0,52); time of actuation 25 s, not above; tightening connection (inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | qnc | 1 | butterfly valve with electric drive затвор дисковый с электроприводом | 106 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб п99199-300-03 маткорп=сталь углеродистая 25л dn=300 p=1мпа рабср=вода промконтура спосприсоед=межфланцевый с ответными фланцами спосупр=встроенный электропривод tрасч=60 °с прив=мэоф-250/25-0.25м-97ка pприв=430вт 4 н ii с крепежом и прокладками ту 3741-056-34390194-2004 | 2.исуп.9183866 | t3/iii | 1041694 | 40uqa-основная насосная станция /main pumping station | 2020-10-17 00:00:00 | 106 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.155.16 | 1602 | 2.1814 | tu 3741-056-34390194-2004 ту 3741-056-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
139 | цкб р99507-400-01 dn 400.0 mm pd 1.0 mpa td 60 oc вода промконтура /intermediate circuit water dn 400.0 мм рр 1.0 мпа тр 60 ос | 40pgb12aa001 | carbon steel with protection flanges - carbon steelCSер.SS с вкладышем | 4/ ii | вне оболочки;угл. сталь с вкладышем ответные фланцы- угл. сталь; конструкция соосная; l=178 мм; h=865 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-24-1(с-24-1) dn х s, мм- 426x9, др,мм- 410(+0,63) ; tср 25 с, не более; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment;insert cs returm flanges- cs; co-axial structure; l=178 mm; h=865 mm; nozzle edge preparation: type- 1-24-1(s-24-1) dn х s, mm- 426x9, др,mm- 410(+0,63) ; time of actuation 25 s, not above; tightening connection (inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | qnc | 1 | butterfly valve with electric drive затвор дисковый с электроприводом | 340 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб р99507-400-01 маткорп=сталь углеродистая 25л dn=400 p=1мпа рабср=вода промконтура спосприсоед=межфланцевый с ответными фланцами спосупр=встроенный электропривод tрасч=60 °с прив=мэоф-1600/25-0.25м-01ка pприв=400вт 4 н ii с крепежом и прокладками ту 3741-056-34390194-2004 | 2.исуп.9183867 | t3/iii | 1041646 | 40uqa-основная насосная станция /main pumping station | 2020-10-23 00:00:00 | 340 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.155.1 | 1603 | 2.1798 | tu 3741-056-34390194-2004 ту 3741-056-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
140 | цкб р99507-400-01 dn 400.0 mm pd 1.0 mpa td 60 oc вода промконтура /intermediate circuit water dn 400.0 мм рр 1.0 мпа тр 60 ос | 40pgb13aa001 | carbon steel with protection flanges - carbon steelCSер.SS с вкладышем | 4/ ii | вне оболочки;угл. сталь с вкладышем ответные фланцы- угл. сталь; конструкция соосная; l=178 мм; h=865 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-24-1(с-24-1) dn х s, мм- 426x9, др,мм- 410(+0,63) ; tср 25 с, не более; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment;insert cs returm flanges- cs; co-axial structure; l=178 mm; h=865 mm; nozzle edge preparation: type- 1-24-1(s-24-1) dn х s, mm- 426x9, др,mm- 410(+0,63) ; time of actuation 25 s, not above; tightening connection (inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | qnc | 1 | butterfly valve with electric drive затвор дисковый с электроприводом | 340 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб р99507-400-01 маткорп=сталь углеродистая 25л dn=400 p=1мпа рабср=вода промконтура спосприсоед=межфланцевый с ответными фланцами спосупр=встроенный электропривод tрасч=60 °с прив=мэоф-1600/25-0.25м-01ка pприв=400вт 4 н ii с крепежом и прокладками ту 3741-056-34390194-2004 | 2.исуп.9183868 | t3/iii | 1041646 | 40uqa-основная насосная станция /main pumping station | 2020-10-23 00:00:00 | 340 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.155.1 | 1604 | 2.1798 | tu 3741-056-34390194-2004 ту 3741-056-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
141 | цкб р99507-400-01 dn 400.0 mm pd 1.0 mpa td 60 oc обессоленная вода /demineralized water dn 400.0 мм рр 1.0 мпа тр 60 ос | 40pgb81aa001 | carbon steel with protection flanges - carbon steelCSер.SS с вкладышем | 4/ ii | вне оболочки; угл. сталь с вкладышем ответные фланцы- угл. сталь; l=178 мм; h=865 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-24-1(с-24-1) dn х s,мм- 426x9 др,мм- 410(+0,63); конструкция соосна; tср 25 с, не более; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; insert cs returm flanges- cs; l=178 mm; h=865 mm; nozzle edge preparation: type- 1-24-1(s-24-1) dn х s,mm- 426x9 др,mm- 410(+0,63); structure co-axial; time of actuation 25 s, not above; tightening connection (inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | qnc | 1 | butterfly valve with electric drive затвор дисковый с электроприводом | 340 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб р99507-400-01 маткорп=сталь углеродистая 25л dn=400 p=1мпа рабср=вода промконтура спосприсоед=межфланцевый с ответными фланцами спосупр=встроенный электропривод tрасч=60 °с прив=мэоф-1600/25-0.25м-01ка pприв=400вт 4 н ii с крепежом и прокладками ту 3741-056-34390194-2004 | 2.исуп.9183869 | t3/iii | 1041646 | 40uqa-основная насосная станция /main pumping station | 2020-10-17 00:00:00 | 340 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.155.4 | 1605 | 2.1800 | tu 3741-056-34390194-2004 ту 3741-056-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
142 | цкб р99507-400-01 dn 400.0 mm pd 1.0 mpa td 60 oc обессоленная вода /demineralized water dn 400.0 мм рр 1.0 мпа тр 60 ос | 40pgb82aa001 | carbon steel with protection flanges - carbon steelCSер.SS с вкладышем | 4/ ii | вне оболочки; угл. сталь с вкладышем ответные фланцы- угл. сталь; l=178 мм; h=865 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-24-1(с-24-1) dn х s,мм- 426x9 др,мм- 410(+0,63); конструкция соосна; tср 25 с, не более; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; insert cs returm flanges- cs; l=178 mm; h=865 mm; nozzle edge preparation: type- 1-24-1(s-24-1) dn х s,mm- 426x9 др,mm- 410(+0,63); structure co-axial; time of actuation 25 s, not above; tightening connection (inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | qnc | 1 | butterfly valve with electric drive затвор дисковый с электроприводом | 340 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб р99507-400-01 маткорп=сталь углеродистая 25л dn=400 p=1мпа рабср=вода промконтура спосприсоед=межфланцевый с ответными фланцами спосупр=встроенный электропривод tрасч=60 °с прив=мэоф-1600/25-0.25м-01ка pприв=400вт 4 н ii с крепежом и прокладками ту 3741-056-34390194-2004 | 2.исуп.9183870 | t3/iii | 1041646 | 40uqa-основная насосная станция /main pumping station | 2020-10-17 00:00:00 | 340 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.155.4 | 1606 | 2.1800 | tu 3741-056-34390194-2004 ту 3741-056-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
143 | цкб р99507-400-01 dn 400.0 mm pd 1.0 mpa td 60 oc обессоленная вода /demineralized water dn 400.0 мм рр 1.0 мпа тр 60 ос | 40pgb83aa001 | carbon steel with protection flanges - carbon steelCSер.SS с вкладышем | 4/ ii | вне оболочки; угл. сталь с вкладышем ответные фланцы- угл. сталь; l=178 мм; h=865 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-24-1(с-24-1) dn х s,мм- 426x9 др,мм- 410(+0,63); конструкция соосна; tср 25 с, не более; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; insert cs returm flanges- cs; l=178 mm; h=865 mm; nozzle edge preparation: type- 1-24-1(s-24-1) dn х s,mm- 426x9 др,mm- 410(+0,63); structure co-axial; time of actuation 25 s, not above; tightening connection (inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | qnc | 1 | butterfly valve with electric drive затвор дисковый с электроприводом | 340 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб р99507-400-01 маткорп=сталь углеродистая 25л dn=400 p=1мпа рабср=вода промконтура спосприсоед=межфланцевый с ответными фланцами спосупр=встроенный электропривод tрасч=60 °с прив=мэоф-1600/25-0.25м-01ка pприв=400вт 4 н ii с крепежом и прокладками ту 3741-056-34390194-2004 | 2.исуп.9183871 | t3/iii | 1041646 | 40uqa-основная насосная станция /main pumping station | 2020-10-17 00:00:00 | 340 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.155.4 | 1607 | 2.1800 | tu 3741-056-34390194-2004 ту 3741-056-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
144 | цкб к99501-400 dn 400.0 mm pd 1.0 mpa td 60 oc морская вода/see water dn 400.0 мм рр 1.0 мпа тр 60 ос | 40pas11aa002 | SS+NP | 4/ ii | вне оболочки; конструкция соосная; l=298 мм; h=925 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-24-1(с-24-1) dn х s,мм- 426х9 др,мм- 410(+0,63); tср 150 с, не более; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; co-axial structure; l=298 mm; h=925 mm; nozzle edge preparation: type-1-24-1(s-24-1) dn х s,mm- 426х9 др,mm- 410(+0,63); time of actuation 150 s, not above; tightening connection (inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | qnc | 1 | electrically-operated disk gate затвор дисковый с электроприводом | 235 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб к99501-400 маткорп=сталь нержавеющая 10х17н13м3т dn=400 p=1мпа рабср=вода морская tрабср=до 60°с спосприсоед=межфланцевый с ответными фланцами спосупр=встроенный электропривод прив=2-пм-25 pприв=0.025квт 4 н ii т 3 iii ту 3742-044-34390194-2004 | 2.исуп.9183906 | t3/iii | 1037307 | 40uma - здание турбины /turbine hall | 2020-02-20 00:00:00 | 235 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.155.14 | 1608 | 2.1810 | tu ту 3742-044-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
145 | цкб к99501-400 dn 400.0 mm pd 1.0 mpa td 60 oc морская вода/see water dn 400.0 мм рр 1.0 мпа тр 60 ос | 40pas12aa002 | SS+NP | 4/ ii | вне оболочки; конструкция соосная; l=298 мм; h=925 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-24-1(с-24-1) dn х s,мм- 426х9 др,мм- 410(+0,63); tср 150 с, не более; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; co-axial structure; l=298 mm; h=925 mm; nozzle edge preparation: type-1-24-1(s-24-1) dn х s,mm- 426х9 др,mm- 410(+0,63); time of actuation 150 s, not above; tightening connection (inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | qnc | 1 | electrically-operated disk gate затвор дисковый с электроприводом | 235 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб к99501-400 маткорп=сталь нержавеющая 10х17н13м3т dn=400 p=1мпа рабср=вода морская tрабср=до 60°с спосприсоед=межфланцевый с ответными фланцами спосупр=встроенный электропривод прив=2-пм-25 pприв=0.025квт 4 н ii т 3 iii ту 3742-044-34390194-2004 | 2.исуп.9183907 | t3/iii | 1037307 | 40uma - здание турбины /turbine hall | 2020-02-20 00:00:00 | 235 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.155.14 | 1609 | 2.1810 | tu ту 3742-044-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
146 | цкб к99501-400 dn 400.0 mm pd 1.0 mpa td 60 oc морская вода/see water dn 400.0 мм рр 1.0 мпа тр 60 ос | 40pas13aa002 | SS+NP | 4/ ii | вне оболочки; конструкция соосная; l=298 мм; h=925 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-24-1(с-24-1) dn х s,мм- 426х9 др,мм- 410(+0,63); tср 150 с, не более; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; co-axial structure; l=298 mm; h=925 mm; nozzle edge preparation: type-1-24-1(s-24-1) dn х s,mm- 426х9 др,mm- 410(+0,63); time of actuation 150 s, not above; tightening connection (inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | qnc | 1 | electrically-operated disk gate затвор дисковый с электроприводом | 235 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб к99501-400 маткорп=сталь нержавеющая 10х17н13м3т dn=400 p=1мпа рабср=вода морская tрабср=до 60°с спосприсоед=межфланцевый с ответными фланцами спосупр=встроенный электропривод прив=2-пм-25 pприв=0.025квт 4 н ii т 3 iii ту 3742-044-34390194-2004 | 2.исуп.9183908 | t3/iii | 1037307 | 40uma - здание турбины /turbine hall | 2020-02-20 00:00:00 | 235 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.155.14 | 1610 | 2.1810 | tu ту 3742-044-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
147 | цкб к99501-400 dn 400.0 mm pd 1.0 mpa td 60 oc морская вода/see water dn 400.0 мм рр 1.0 мпа тр 60 ос | 40pas14aa002 | SS+NP | 4/ ii | вне оболочки; конструкция соосная; l=298 мм; h=925 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-24-1(с-24-1) dn х s,мм- 426х9 др,мм- 410(+0,63); tср 150 с, не более; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; co-axial structure; l=298 mm; h=925 mm; nozzle edge preparation: type-1-24-1(s-24-1) dn х s,mm- 426х9 др,mm- 410(+0,63); time of actuation 150 s, not above; tightening connection (inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | qnc | 1 | electrically-operated disk gate затвор дисковый с электроприводом | 235 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб к99501-400 маткорп=сталь нержавеющая 10х17н13м3т dn=400 p=1мпа рабср=вода морская tрабср=до 60°с спосприсоед=межфланцевый с ответными фланцами спосупр=встроенный электропривод прив=2-пм-25 pприв=0.025квт 4 н ii т 3 iii ту 3742-044-34390194-2004 | 2.исуп.9183909 | t3/iii | 1037307 | 40uma - здание турбины /turbine hall | 2020-02-20 00:00:00 | 235 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.155.14 | 1611 | 2.1810 | tu ту 3742-044-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
148 | тип определяется поставщиком в соответствии с заданными параметрами в столбце 21/type to be defined by vendor with assigned parameters in column 21 dn 350.0 mm pd 1.0 mpa td 60 oc морская вода/see water dn 350.0 мм рр 1.0 мпа тр 60 ос | 40pas21aa001 | SS+NP | 4/ ii | вне оболочки; по типу цкб к99501-400-01 (тип определяется поставщиком в соответствии с заданными параметрами); среда-морская вода; 10x17h13мзт (с протекторной защитой). ответн. флан.- угл.ст; tср 150 с, не более конструкция соосная; l=298 мм; h=925 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-24-1(с-24-1) dn х s,мм- 426х9 др,мм- 410(+0,63); стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; as per type цкб к99501-400-01 (type to be defined by vendor with assigned parameters); media-sea water; 10x17h13mзт (with cathodic protection). return flange- cs time of actuation 150 s, not above co-axial structure; l=298 mm; h=925 mm; nozzle edge preparation: type-1-24-1(s-24-1) dn х s,mm- 426х9 др,mm- 410(+0,63); tightening connection (inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | qnc | 1 | electrically-operated disk gate затвор дисковый с электроприводом | 230 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб к99501-400-01 маткорп=сталь нержавеющая 10х17н13м3т dn=350 p=1мпа рабср=вода морская tрабср=до 60 °с спосприсоед=межфланцевый с ответными фланцами спосупр=встроенный электропривод прив=2-пм-25 dc48-11.9/15.9 т3 pприв=0.025квт 4 н ii т 3 iii ту 3742-044-34390194-2004 | 2.исуп.9183910 | t3/iii | 1041136 | 40uma - здание турбины /turbine hall | 2020-02-20 00:00:00 | 230 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.155.15 | 1612 | 2.1812 | tu ту 3742-044-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
149 | тип определяется поставщиком в соответствии с заданными параметрами в столбце 21/type to be defined by vendor with assigned parameters in column 21 dn 350.0 mm pd 1.0 mpa td 60 oc морская вода/see water dn 350.0 мм рр 1.0 мпа тр 60 ос | 40pas22aa001 | SS+NP | 4/ ii | вне оболочки; по типу цкб к99501-400-01 (тип определяется поставщиком в соответствии с заданными параметрами); среда-морская вода; 10x17h13мзт (с протекторной защитой). ответн. флан.- угл.ст; tср 150 с, не более конструкция соосная; l=298 мм; h=925 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-24-1(с-24-1) dn х s,мм- 426х9 др,мм- 410(+0,63); стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; as per type цкб к99501-400-01 (type to be defined by vendor with assigned parameters); media-sea water; 10x17h13mзт (with cathodic protection). return flange- cs time of actuation 150 s, not above co-axial structure; l=298 mm; h=925 mm; nozzle edge preparation: type-1-24-1(s-24-1) dn х s,mm- 426х9 др,mm- 410(+0,63); tightening connection (inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | qnc | 1 | electrically-operated disk gate затвор дисковый с электроприводом | 230 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб к99501-400-01 маткорп=сталь нержавеющая 10х17н13м3т dn=350 p=1мпа рабср=вода морская tрабср=до 60 °с спосприсоед=межфланцевый с ответными фланцами спосупр=встроенный электропривод прив=2-пм-25 dc48-11.9/15.9 т3 pприв=0.025квт 4 н ii т 3 iii ту 3742-044-34390194-2004 | 2.исуп.9183911 | t3/iii | 1041136 | 40uma - здание турбины /turbine hall | 2020-02-20 00:00:00 | 230 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.155.15 | 1613 | 2.1812 | tu ту 3742-044-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
150 | тип определяется поставщиком в соответствии с заданными параметрами в столбце 21/type to be defined by vendor with assigned parameters in column 21 dn 350.0 mm pd 1.0 mpa td 60 oc морская вода/see water dn 350.0 мм рр 1.0 мпа тр 60 ос | 40pas23aa001 | SS+NP | 4/ ii | вне оболочки; по типу цкб к99501-400-01 (тип определяется поставщиком в соответствии с заданными параметрами); среда-морская вода; 10x17h13мзт (с протекторной защитой). ответн. флан.- угл.ст; tср 150 с, не более конструкция соосная; l=298 мм; h=925 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-24-1(с-24-1) dn х s,мм- 426х9 др,мм- 410(+0,63); стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; as per type цкб к99501-400-01 (type to be defined by vendor with assigned parameters); media-sea water; 10x17h13mзт (with cathodic protection). return flange- cs time of actuation 150 s, not above co-axial structure; l=298 mm; h=925 mm; nozzle edge preparation: type-1-24-1(s-24-1) dn х s,mm- 426х9 др,mm- 410(+0,63); tightening connection (inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | qnc | 1 | electrically-operated disk gate затвор дисковый с электроприводом | 230 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб к99501-400-01 маткорп=сталь нержавеющая 10х17н13м3т dn=350 p=1мпа рабср=вода морская tрабср=до 60 °с спосприсоед=межфланцевый с ответными фланцами спосупр=встроенный электропривод прив=2-пм-25 dc48-11.9/15.9 т3 pприв=0.025квт 4 н ii т 3 iii ту 3742-044-34390194-2004 | 2.исуп.9183912 | t3/iii | 1041136 | 40uma - здание турбины /turbine hall | 2020-02-20 00:00:00 | 230 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.155.15 | 1614 | 2.1812 | tu ту 3742-044-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
151 | тип определяется поставщиком в соответствии с заданными параметрами в столбце 21/type to be defined by vendor with assigned parameters in column 21 dn 350.0 mm pd 1.0 mpa td 60 oc морская вода/see water dn 350.0 мм рр 1.0 мпа тр 60 ос | 40pas24aa001 | SS+NP | 4/ ii | вне оболочки; по типу цкб к99501-400-01 (тип определяется поставщиком в соответствии с заданными параметрами); среда-морская вода; 10x17h13мзт (с протекторной защитой). ответн. флан.- угл.ст; tср 150 с, не более конструкция соосная; l=298 мм; h=925 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-24-1(с-24-1) dn х s,мм- 426х9 др,мм- 410(+0,63); стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; as per type цкб к99501-400-01 (type to be defined by vendor with assigned parameters); media-sea water; 10x17h13mзт (with cathodic protection). return flange- cs time of actuation 150 s, not above co-axial structure; l=298 mm; h=925 mm; nozzle edge preparation: type-1-24-1(s-24-1) dn х s,mm- 426х9 др,mm- 410(+0,63); tightening connection (inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | qnc | 1 | electrically-operated disk gate затвор дисковый с электроприводом | 230 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб к99501-400-01 маткорп=сталь нержавеющая 10х17н13м3т dn=350 p=1мпа рабср=вода морская tрабср=до 60 °с спосприсоед=межфланцевый с ответными фланцами спосупр=встроенный электропривод прив=2-пм-25 dc48-11.9/15.9 т3 pприв=0.025квт 4 н ii т 3 iii ту 3742-044-34390194-2004 | 2.исуп.9183913 | t3/iii | 1041136 | 40uma - здание турбины /turbine hall | 2020-02-20 00:00:00 | 230 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.155.15 | 1615 | 2.1812 | tu ту 3742-044-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
152 | цкб п99199-300 dn 300.0 mm pd 1.0 mpa td 60 oc морская вода/see water dn 300.0 мм рр 1.0 мпа тр 60 ос | 40pas25aa001 | carbon steel with an insert. counter flange -carbon steelCSер.SS с вкладышем | 4/ ii | вне оболочки; среда-морская вода; tср 25 с, не более; l=206 мм; h=640 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-24-1(с-24-1) dn х s,мм- 325х8 др,мм- 311(+0,52); конструкция соосная; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; media-sea water; time of actuation 25 s, not above; l=206 mm; h=640 mm; nozzle edge preparation: type- 1-24-1(s-24-1) dn х s,mm- 325х8 др,mm- 311(+0,52); co-axial structure; tightening connection (inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | qnc | 1 | electrically-operated disk gate затвор дисковый с электроприводом | 112 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб п99199-300 маткорп=сталь углеродистая 20 dn=300 p=1мпа рабср=вода морская спосприсоед=межфланцевый спосупр=встроенный электропривод tрасч=60 °с 4 н ii ту 3741-056-34390194-2004 | 2.исуп.9183918 | t3/iii | 1016556 | 40uma - здание турбины /turbine hall | 2020-02-20 00:00:00 | 112 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.1011 | 1616 | 2.1958 | tu ту 3741-056-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
153 | цкб п99199-200-01 dn 200.0 mm pd 1.0 mpa td 60 oc морская вода/see water dn 200.0 мм рр 1.0 мпа тр 60 ос | 40pas26aa001 | carbon steel with an insert. counter flange -carbon steelCSер.SS с вкладышем | 4/ ii | вне оболочки; среда-морская вода; tср 25 с, не более; l=186 мм; h= 530 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-24-1(с-24-1) dn х s,мм- 219х7 др,мм- 208(+0,46); конструкция соосная; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; media-sea water; time of actuation 25 s, not above; l=186 mm; h= 530 mm; nozzle edge preparation: type-1-24-1(s-24-1) dn х s,mm- 219х7 др,mm- 208(+0,46); co-axial structure; tightening connection (inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | qnc | 1 | electrically-operated disk gate затвор дисковый с электроприводом | 73 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб п99199-200-01 маткорп=сталь углеродистая 25л dn=200 p=1мпа рабср=вода морская tрабср=до 60°с спосприсоед=межфланцевый спосупр=встроенный электропривод прив=мэоф-100/25-0.25м-97ка pприв=0.25квт 4 н iiб ту 3741-056-34390194-2004 | 2.исуп.9183919 | t3/iii | 1041416 | 40uma - здание турбины /turbine hall | 2020-02-20 00:00:00 | 73 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.1012 | 1617 | 2.1960 | tu ту 3741-056-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
154 | цкб п99199-200-01 dn 200.0 mm pd 1.0 mpa td 60 oc морская вода/see water dn 200.0 мм рр 1.0 мпа тр 60 ос | 40pas27aa001 | carbon steel with an insert. counter flange -carbon steelCSер.SS с вкладышем | 4/ ii | вне оболочки; среда-морская вода; tср 25 с, не более; l=186 мм; h= 530 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-24-1(с-24-1) dn х s,мм- 219х7 др,мм- 208(+0,46); конструкция соосная; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; media-sea water; time of actuation 25 s, not above; l=186 mm; h= 530 mm; nozzle edge preparation: type-1-24-1(s-24-1) dn х s,mm- 219х7 др,mm- 208(+0,46); co-axial structure; tightening connection (inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | qnc | 1 | electrically-operated disk gate затвор дисковый с электроприводом | 73 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб п99199-200-01 маткорп=сталь углеродистая 25л dn=200 p=1мпа рабср=вода морская tрабср=до 60°с спосприсоед=межфланцевый спосупр=встроенный электропривод прив=мэоф-100/25-0.25м-97ка pприв=0.25квт 4 н iiб ту 3741-056-34390194-2004 | 2.исуп.9183920 | t3/iii | 1041416 | 40uma - здание турбины /turbine hall | 2020-02-20 00:00:00 | 73 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.1012 | 1618 | 2.1960 | tu ту 3741-056-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
155 | цкб п99199-150-01 dn 150.0 mm pd 1.0 mpa td 60 oc вода промконтура / intermediate circuit water dn 150.0 мм рр 1.0 мпа тр 60 ос | 40pgb21aa101 | carbon steel with protection flanges - carbon steelCSер.SS с вкладышем ответные фланцы- CS. SS | 4/ ii | вне оболочки; по типу - с замком; конструкция соосная; l=176 мм; h=330 мм; разделка кромок патрубков:тип разделки- 1-23 (с-23) dn х s,мм- 159x5 др,мм- 151(+0,4); среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; as per type - with lock; co-axial structure; l=176 mm; h=330 mm; nozzle edge preparation:type- 1-23 (s-23) dn х s,mm- 159x5 др,mm- 151(+0,4); media - waterintermediate circuit with addition oftrisodium phosphate. tightening connection (inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | qnc | 1 | butterfly valve, manually operated, with lock/затвор дисковый с ручным приводом, с замком | 38 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб п99199-150-01 маткорп=сплав титановый dn=150 p=1мпа рабср=вода морская спосприсоед=межфланцевый спосупр=привод ручной tрасч=60 °с 4 н ii ту 3741-056-34390194-2004 | 2.исуп.9622234 | t3/iii | 1016557 | 40uma - здание турбины /turbine hall | 2020-09-17 00:00:00 | 38 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.156.5 | 1619 | 2.2513 | tu 3741-056-34390194-2004 ту 3741-056-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
156 | цкб п99199-150-01 dn 150.0 mm pd 1.0 mpa td 60 oc вода промконтура / intermediate circuit water dn 150.0 мм рр 1.0 мпа тр 60 ос | 40pgb21aa103 | carbon steel with protection flanges - carbon steelCSер.SS с вкладышем ответные фланцы- CS. SS | 4/ ii | вне оболочки; по типу - с замком; конструкция соосная; l=176 мм; h=330 мм; разделка кромок патрубков:тип разделки- 1-23 (с-23) dn х s,мм- 159x5 др,мм- 151(+0,4); среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; as per type - with lock; co-axial structure; l=176 mm; h=330 mm; nozzle edge preparation:type- 1-23 (s-23) dn х s,mm- 159x5 др,mm- 151(+0,4); media - waterintermediate circuit with addition oftrisodium phosphate. tightening connection (inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | qnc | 1 | butterfly valve, manually operated, with lock/затвор дисковый с ручным приводом, с замком | 38 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб п99199-150-01 маткорп=сплав титановый dn=150 p=1мпа рабср=вода морская спосприсоед=межфланцевый спосупр=привод ручной tрасч=60 °с 4 н ii ту 3741-056-34390194-2004 | 2.исуп.9622238 | t3/iii | 1016557 | 40uma - здание турбины /turbine hall | 2020-09-17 00:00:00 | 38 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.156.5 | 1620 | 2.2513 | tu 3741-056-34390194-2004 ту 3741-056-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
157 | цкб п99199-150-01 dn 150.0 mm pd 1.0 mpa td 60 oc вода промконтура / intermediate circuit water dn 150.0 мм рр 1.0 мпа тр 60 ос | 40pgb22aa101 | carbon steel with protection flanges - carbon steelCSер.SS с вкладышем ответные фланцы- CS. SS | 4/ ii | вне оболочки; по типу - с замком; конструкция соосная; l=176 мм; h=330 мм; разделка кромок патрубков:тип разделки- 1-23 (с-23) dn х s,мм- 159x5 др,мм- 151(+0,4); среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; as per type - with lock; co-axial structure; l=176 mm; h=330 mm; nozzle edge preparation:type- 1-23 (s-23) dn х s,mm- 159x5 др,mm- 151(+0,4); media - waterintermediate circuit with addition oftrisodium phosphate. tightening connection (inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | qnc | 1 | butterfly valve, manually operated, with lock/затвор дисковый с ручным приводом, с замком | 38 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб п99199-150-01 маткорп=сплав титановый dn=150 p=1мпа рабср=вода морская спосприсоед=межфланцевый спосупр=привод ручной tрасч=60 °с 4 н ii ту 3741-056-34390194-2004 | 2.исуп.9622242 | t3/iii | 1016557 | 40uma - здание турбины /turbine hall | 2020-09-17 00:00:00 | 38 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.156.5 | 1621 | 2.2513 | tu 3741-056-34390194-2004 ту 3741-056-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
158 | цкб п99199-150-01 dn 150.0 mm pd 1.0 mpa td 60 oc вода промконтура / intermediate circuit water dn 150.0 мм рр 1.0 мпа тр 60 ос | 40pgb22aa103 | carbon steel with protection flanges - carbon steelCSер.SS с вкладышем ответные фланцы- CS. SS | 4/ ii | вне оболочки; по типу - с замком; конструкция соосная; l=176 мм; h=330 мм; разделка кромок патрубков:тип разделки- 1-23 (с-23) dn х s,мм- 159x5 др,мм- 151(+0,4); среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; as per type - with lock; co-axial structure; l=176 mm; h=330 mm; nozzle edge preparation:type- 1-23 (s-23) dn х s,mm- 159x5 др,mm- 151(+0,4); media - waterintermediate circuit with addition oftrisodium phosphate. tightening connection (inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | qnc | 1 | butterfly valve, manually operated, with lock/затвор дисковый с ручным приводом, с замком | 38 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб п99199-150-01 маткорп=сплав титановый dn=150 p=1мпа рабср=вода морская спосприсоед=межфланцевый спосупр=привод ручной tрасч=60 °с 4 н ii ту 3741-056-34390194-2004 | 2.исуп.9622246 | t3/iii | 1016557 | 40uma - здание турбины /turbine hall | 2020-09-17 00:00:00 | 38 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.156.5 | 1622 | 2.2513 | tu 3741-056-34390194-2004 ту 3741-056-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
159 | цкб п99201-080 dn 80.0 mm pd 1.0 mpa td 60 oc морская вода/see water dn 80.0 мм рр 1.0 мпа тр 60 ос | 40gml31aa201 | - | 4/прил.3.2-7a/ii | место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. конструкция ремонтопригодная. ответные фланцы (титан) и крепеж должны входить в поставку. коэффициент гидравлического сопротивления - п.5.2.10 пнст-2016. давление гидроиспытаний - 1,5 рн. герметичность - класс а по гост9544. l= не более 250мм(с ответными фланцами). тип разделки-1-24-1(с-24-1), стыкуемая труба dn х s-89x3 мм; срок службы – не менее 30 лет. хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рн 7,7...8,0. place of installation is in attended rooms outside containment. the structure is repairable. return flange (titanium) and fasteners shall enters supply scope. hydraulic resistance factor i.5.2.10 пнст-2016. hydrotest pressure - 1,5 рн. tightness - class а as per gost 9544. l= not above 250mm (with return flanges). type of edge cut -1-24-1(с-24-1), connected pipe dn х s-89x3 mm; service life 30 yrs not less. characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рн 7,7...8,0. | qnc | 1 | control butterfly valve hand-operated, designed for sea water затвор дисковый регулирующий с ручным приводом для морской воды | 18 | pcs. шт. |  | затвор дисковый регулирующий цкб п99201-080 маткорп=сплав титановый dn=80 p=1мпа рабср=вода морская спосприсоед=межфланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной ту 3741-058-34390194-2004 | 2.исуп.10795386 | тм4/iii | 1015541 | 40uqa-основная насосная станция / main pump station | 2020-10-23 00:00:00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3.6 | 1623 | 2.4225 | as per type по типу tu 3741-058-34390194-2004 ту 3741-058-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
160 | цкб к99195-1200 dn 1200 pd 0,6 mpа td 60oc морская вода/sea water dn 1200 мм pр 0,6 mпа тр 60oc | 40pul10aa001 | body and disk material is carbon steel or equivalent with a solid rubberizing resistant to seawater. mating flanges – carbon steel корпус и диск из CS.ст или аналога с твердым гуммированием, стойким к морской воде. ответные фланцы - из - CS ст. | 4/app. 3.2-7a/ii 4/прил.3.2-7a/ii | place of installation is in attended rooms outside containment. type of structure is two-eccentric with flange. the structure is repairable. outer coating is powder-based epoxi of 250mcm thick not less. material of valve fasteners is stainless steel class а4 or equivalent, toleraable to effects of seawater. return flange and fasteners shall enters supply scope. hydraulic resistance factor 1,0 not above. hydrotest pressure 1,5 рн. tightness class a as per gost 9544. l= not above 750mm(with return flanges). type of edge cut -1-24-1(с-24-1), connected pipedn х s-1220x12 mm; service life 30 yrs not less. electric actuator shall meet np-068-05 i.5.1, 5.3; electric actuators shall tolerate frequency deviation within range from 49,0 to 50,5 hz – continuously; within range (47,5 – 49,0) hz and (50,5-52,5) hz – up to 5 min once, however not above 750 min for entire service life; within range (46,0 – 47,5) hz – up to 30 s once, however not above 300 min for entire service life; electrically driven seals shall be equipped with limit and moment switches: u - from 24 to 48 v; i - from 1 to 400 mа; emc as per gost 32137-2013 - iii «а»; voltage 380/220 v deviation from +10 to -15%; time of opening 100 s not above. protection class ip67 characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рн 7,7...8,0. место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. конструкция двухэксцентриковая, фланцевая, ремонтопригодная. наружное покрытие эпоксидное порошковое толщиной не менее 250мкм. крепежные изделия арматуры из н/ж стали а4 или аналога, стойкой к морской воде ответные фланцы и крепеж должны входить в поставку. коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. давление гидроиспытаний - 1,5 рн. герметичность - класс а по гост9544. l= не более 750мм(с ответными фланцами). тип разделки-1-24-1(с-24-1), стыкуемая труба dn х s-1220x12 мм; срок службы – не менее 30 лет. э/п должен соответствовать нп-068-05 п.5.1, 5.3; э/п должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) гц и (50,5-52,5) гц – до 5 мин однократно, но не более 750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; затворы с электроприводом должны иметь концевые контакты для сигнализации крайнего и промежуточного положений запорного органа, а также моментные выключатели. концевые и моментные выключатели э/п: u - от 24 до 48 в; i - от 1 до 400 ма; эмс по гост 32137-2013 - iii «а»; напряжение питания э/п: 380/220 в отклонение от +10 до -15%; t открытия не более 100 с. электроприводы и редукторы должны иметь степень защиты не ниже ip67 хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рн 7,7...8,0. | qnc | 1 | butterfly valve motor-operated, designed for sea water затвор дисковый с электроприводом для морской воды | 1950 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб к99195-1200 маткорп=сталь углеродистая dn=1200 p=0.6мпа рабср=вода морская tрабср=до 60°с спосприсоед=межфланцевый с ответными фланцами спосупр=встроенный электропривод прив=2-пб-17 pприв=1.7квт 4 н ii ту 3742-044-34390194-2004 | 2.исуп.11888986 | тм4/iii | 1015678 | 40upx-рыбозащитное сооружение / fish protection facility | 2020-10-23 00:00:00 | 1950 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.43 | 1624 | 2.733 | as per type по типу тu 3742-044-34390194-2004 тu 3742-044-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
161 | цкб к99195-1200 dn 1200 pd 0,6 mpа td 60oc морская вода/sea water dn 1200 мм pр 0,6 mпа тр 60oc | 40pul20aa001 | body and disk material is carbon steel or equivalent with a solid rubberizing resistant to seawater. mating flanges – carbon steel корпус и диск из CS.ст или аналога с твердым гуммированием, стойким к морской воде. ответные фланцы - из - CS ст. | 4/app. 3.2-7a/ii 4/прил.3.2-7a/ii | place of installation is in attended rooms outside containment. type of structure is two-eccentric with flange. the structure is repairable. outer coating is powder-based epoxi of 250mcm thick not less. material of valve fasteners is stainless steel class а4 or equivalent, toleraable to effects of seawater. return flange and fasteners shall enters supply scope. hydraulic resistance factor 1,0 not above. hydrotest pressure 1,5 рн. tightness class a as per gost 9544. l= not above 750mm(with return flanges). type of edge cut -1-24-1(с-24-1), connected pipedn х s-1220x12 mm; service life 30 yrs not less. electric actuator shall meet np-068-05 i.5.1, 5.3; electric actuators shall tolerate frequency deviation within range from 49,0 to 50,5 hz – continuously; within range (47,5 – 49,0) hz and (50,5-52,5) hz – up to 5 min once, however not above 750 min for entire service life; within range (46,0 – 47,5) hz – up to 30 s once, however not above 300 min for entire service life; electrically driven seals shall be equipped with limit and moment switches: u - from 24 to 48 v; i - from 1 to 400 mа; emc as per gost 32137-2013 - iii «а»; voltage 380/220 v deviation from +10 to -15%; time of opening 100 s not above. protection class ip67 characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рн 7,7...8,0. место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. конструкция двухэксцентриковая, фланцевая, ремонтопригодная. наружное покрытие эпоксидное порошковое толщиной не менее 250мкм. крепежные изделия арматуры из н/ж стали а4 или аналога, стойкой к морской воде ответные фланцы и крепеж должны входить в поставку. коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. давление гидроиспытаний - 1,5 рн. герметичность - класс а по гост9544. l= не более 750мм(с ответными фланцами). тип разделки-1-24-1(с-24-1), стыкуемая труба dn х s-1220x12 мм; срок службы – не менее 30 лет. э/п должен соответствовать нп-068-05 п.5.1, 5.3; э/п должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) гц и (50,5-52,5) гц – до 5 мин однократно, но не более 750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; затворы с электроприводом должны иметь концевые контакты для сигнализации крайнего и промежуточного положений запорного органа, а также моментные выключатели. концевые и моментные выключатели э/п: u - от 24 до 48 в; i - от 1 до 400 ма; эмс по гост 32137-2013 - iii «а»; напряжение питания э/п: 380/220 в отклонение от +10 до -15%; t открытия не более 100 с. электроприводы и редукторы должны иметь степень защиты не ниже ip67 хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рн 7,7...8,0. | qnc | 1 | butterfly valve motor-operated, designed for sea water затвор дисковый с электроприводом для морской воды | 1950 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб к99195-1200 маткорп=сталь углеродистая dn=1200 p=0.6мпа рабср=вода морская tрабср=до 60°с спосприсоед=межфланцевый с ответными фланцами спосупр=встроенный электропривод прив=2-пб-17 pприв=1.7квт 4 н ii ту 3742-044-34390194-2004 | 2.исуп.11888987 | тм4/iii | 1015678 | 40upx-рыбозащитное сооружение / fish protection facility | 2020-10-23 00:00:00 | 1950 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.43 | 1625 | 2.733 | as per type по типу тu 3742-044-34390194-2004 тu 3742-044-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
162 | цкб к99195-1200 dn 1200 pd 0,6 mpа td 60oc морская вода/sea water dn 1200 мм pр 0,6 mпа тр 60oc | 40pul30aa001 | body and disk material is carbon steel or equivalent with a solid rubberizing resistant to seawater. mating flanges – carbon steel корпус и диск из CS.ст или аналога с твердым гуммированием, стойким к морской воде. ответные фланцы - из - CS ст. | 4/app. 3.2-7a/ii 4/прил.3.2-7a/ii | place of installation is in attended rooms outside containment. type of structure is two-eccentric with flange. the structure is repairable. outer coating is powder-based epoxi of 250mcm thick not less. material of valve fasteners is stainless steel class а4 or equivalent, toleraable to effects of seawater. return flange and fasteners shall enters supply scope. hydraulic resistance factor 1,0 not above. hydrotest pressure 1,5 рн. tightness class a as per gost 9544. l= not above 750mm(with return flanges). type of edge cut -1-24-1(с-24-1), connected pipedn х s-1220x12 mm; service life 30 yrs not less. electric actuator shall meet np-068-05 i.5.1, 5.3; electric actuators shall tolerate frequency deviation within range from 49,0 to 50,5 hz – continuously; within range (47,5 – 49,0) hz and (50,5-52,5) hz – up to 5 min once, however not above 750 min for entire service life; within range (46,0 – 47,5) hz – up to 30 s once, however not above 300 min for entire service life; electrically driven seals shall be equipped with limit and moment switches: u - from 24 to 48 v; i - from 1 to 400 mа; emc as per gost 32137-2013 - iii «а»; voltage 380/220 v deviation from +10 to -15%; time of opening 100 s not above. protection class ip67 characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рн 7,7...8,0. место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. конструкция двухэксцентриковая, фланцевая, ремонтопригодная. наружное покрытие эпоксидное порошковое толщиной не менее 250мкм. крепежные изделия арматуры из н/ж стали а4 или аналога, стойкой к морской воде ответные фланцы и крепеж должны входить в поставку. коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. давление гидроиспытаний - 1,5 рн. герметичность - класс а по гост9544. l= не более 750мм(с ответными фланцами). тип разделки-1-24-1(с-24-1), стыкуемая труба dn х s-1220x12 мм; срок службы – не менее 30 лет. э/п должен соответствовать нп-068-05 п.5.1, 5.3; э/п должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) гц и (50,5-52,5) гц – до 5 мин однократно, но не более 750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; затворы с электроприводом должны иметь концевые контакты для сигнализации крайнего и промежуточного положений запорного органа, а также моментные выключатели. концевые и моментные выключатели э/п: u - от 24 до 48 в; i - от 1 до 400 ма; эмс по гост 32137-2013 - iii «а»; напряжение питания э/п: 380/220 в отклонение от +10 до -15%; t открытия не более 100 с. электроприводы и редукторы должны иметь степень защиты не ниже ip67 хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рн 7,7...8,0. | qnc | 1 | butterfly valve motor-operated, designed for sea water затвор дисковый с электроприводом для морской воды | 1950 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб к99195-1200 маткорп=сталь углеродистая dn=1200 p=0.6мпа рабср=вода морская tрабср=до 60°с спосприсоед=межфланцевый с ответными фланцами спосупр=встроенный электропривод прив=2-пб-17 pприв=1.7квт 4 н ii ту 3742-044-34390194-2004 | 2.исуп.11888988 | тм4/iii | 1015678 | 40upx-рыбозащитное сооружение / fish protection facility | 2020-10-23 00:00:00 | 1950 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.43 | 1626 | 2.733 | as per type по типу тu 3742-044-34390194-2004 тu 3742-044-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
163 | цкб к99195-400 dn 400 pd 0,6 mpа td 60oc морская вода/sea water dn 400 мм pр 0,6 mpа tp 60 0c | 40pcb60aa001 | body and disk material is carbon steel or equivalent with a solid rubberizing resistant to seawater. mating flanges – carbon steel корпус и диск из CS.ст или аналога с твердым гуммированием, стойким к морской воде. ответные фланцы - из - CS ст. | 4/app. 3.2-7a/ii 4/прил.3.2-7a/ii | place of installation is in attended rooms outside containment. type of structure is two-eccentric with flange. the structure is repairable. outer coating is powder-based epoxi of 250mcm thick not less. material of valve fasteners is stainless steel class а4 or equivalent, toleraable to effects of seawater. return flange and fasteners shall enters supply scope. hydraulic resistance factor 1,0 not above. hydrotest pressure 1,5 рн. l= not above 350mm(with return flanges). type of edge cut -1-24-1(с-24-1), connected pipedn х s-426x12 mm; service life 30 yrs not less. electric actuator shall meet np-068-05 i.5.1, 5.3; electric actuators shall tolerate frequency deviation within range from 49,0 to 50,5 hz – continuously; within range (47,5 – 49,0) hz and (50,5-52,5) hz – up to 5 min once, however not above 750 min for entire service life; within range (46,0 – 47,5) hz – up to 30 s once, however not above 300 min for entire service life; electrically driven seals shall be equipped with limit and moment switches: u - from 24 to 48 v; i - from 1 to 400 mа; emc as per gost 32137-2013 - iii «а»; voltage 220 v deviation from +10 to -15%; 380/220 v deviation from +10 to -15%; time of opening 150 s not above. protection class ip67 место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. конструкция двухэксцентриковая, фланцевая, ремонтопригодная. наружное покрытие эпоксидное порошковое толщиной не менее 250мкм. крепежные изделия арматуры из н/ж стали а4 или аналога, стойкой к морской воде ответные фланцы и крепеж должны входить в поставку. коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. давление гидроиспытаний - 1,5 рн. герметичность - класс а по гост9544. l= не более 350мм(с ответными фланцами). тип разделки-1-24-1(с-24-1), стыкуемая труба dn х s-426x12 мм; срок службы – не менее 30 лет. э/п должен соответствовать нп-068-05 п.5.1, 5.3; э/п должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) гц и (50,5-52,5) гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) гц и (50,5-52,5) гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; затворы с электроприводом должны иметь концевые контакты для сигнализации крайнего и промежуточного положений запорного органа, а также моментные выключатели. концевые и моментные выключатели э/п: u - от 24 до 48 в; i - от 1 до 400 ма; эмс по гост 32137-2013 - iii «а»; напряжение питания э/п: 220 в отклонение от +10 до -15%; 380/220 в отклонение от +10 до -15%; t открытия не более 150 с. электроприводы и редукторы должны иметь степень защиты не ниже ip67 | qnc | 1 | motor-operated butterfly valve затвор дисковый с электроприводом | 220 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб к99195-400 ду400 рр0.6мпа фланцевый морская вода 60с c электроприводом 2-пм-25 0.025квт ту 3742-044-34390194-2004 4н ii | 2.исуп.11889035 | tm4/iii | 769772 | 40uqa-основная насосная станция / main pump station | 2020-10-23 00:00:00 | 220 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.1.1 | 1627 | 2.685 | as per type по типу тu 3742-044-34390194-2004 ту 3742-044-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
164 | цкб к99195-400 dn 400 pd 0,6 mpа td 60oc морская вода/sea water dn 400 мм pр 0,6 mpа tp 60 0c | 40pcb60aa002 | body and disk material is carbon steel or equivalent with a solid rubberizing resistant to seawater. mating flanges – carbon steel корпус и диск из CS.ст или аналога с твердым гуммированием, стойким к морской воде. ответные фланцы - из - CS ст. | 4/app. 3.2-7a/ii 4/прил.3.2-7a/ii | place of installation is in attended rooms outside containment. type of structure is two-eccentric with flange. the structure is repairable. outer coating is powder-based epoxi of 250mcm thick not less. material of valve fasteners is stainless steel class а4 or equivalent, toleraable to effects of seawater. return flange and fasteners shall enters supply scope. hydraulic resistance factor 1,0 not above. hydrotest pressure 1,5 рн. l= not above 350mm(with return flanges). type of edge cut -1-24-1(с-24-1), connected pipedn х s-426x12 mm; service life 30 yrs not less. electric actuator shall meet np-068-05 i.5.1, 5.3; electric actuators shall tolerate frequency deviation within range from 49,0 to 50,5 hz – continuously; within range (47,5 – 49,0) hz and (50,5-52,5) hz – up to 5 min once, however not above 750 min for entire service life; within range (46,0 – 47,5) hz – up to 30 s once, however not above 300 min for entire service life; electrically driven seals shall be equipped with limit and moment switches: u - from 24 to 48 v; i - from 1 to 400 mа; emc as per gost 32137-2013 - iii «а»; voltage 220 v deviation from +10 to -15%; 380/220 v deviation from +10 to -15%; time of opening 150 s not above. protection class ip67 место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. конструкция двухэксцентриковая, фланцевая, ремонтопригодная. наружное покрытие эпоксидное порошковое толщиной не менее 250мкм. крепежные изделия арматуры из н/ж стали а4 или аналога, стойкой к морской воде ответные фланцы и крепеж должны входить в поставку. коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. давление гидроиспытаний - 1,5 рн. герметичность - класс а по гост9544. l= не более 350мм(с ответными фланцами). тип разделки-1-24-1(с-24-1), стыкуемая труба dn х s-426x12 мм; срок службы – не менее 30 лет. э/п должен соответствовать нп-068-05 п.5.1, 5.3; э/п должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) гц и (50,5-52,5) гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) гц и (50,5-52,5) гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; затворы с электроприводом должны иметь концевые контакты для сигнализации крайнего и промежуточного положений запорного органа, а также моментные выключатели. концевые и моментные выключатели э/п: u - от 24 до 48 в; i - от 1 до 400 ма; эмс по гост 32137-2013 - iii «а»; напряжение питания э/п: 220 в отклонение от +10 до -15%; 380/220 в отклонение от +10 до -15%; t открытия не более 150 с. электроприводы и редукторы должны иметь степень защиты не ниже ip67 | qnc | 1 | motor-operated butterfly valve затвор дисковый с электроприводом | 220 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб к99195-400 ду400 рр0.6мпа фланцевый морская вода 60с c электроприводом 2-пм-25 0.025квт ту 3742-044-34390194-2004 4н ii | 2.исуп.11889036 | tm4/iii | 769772 | 40uqa-основная насосная станция / main pump station | 2020-10-23 00:00:00 | 220 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.1.1 | 1628 | 2.685 | as per type по типу тu 3742-044-34390194-2004 ту 3742-044-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
165 | цкб к99195-400 dn 400 pd 0,6 mpа td 60oc морская вода/sea water dn 400 мм pр 0,6 mpа tp 60 0c | 40pcb61aa001 | body and disk material is carbon steel or equivalent with a solid rubberizing resistant to seawater. mating flanges – carbon steel корпус и диск из CS.ст или аналога с твердым гуммированием, стойким к морской воде. ответные фланцы - из - CS ст. | 4/app. 3.2-7a/ii 4/прил.3.2-7a/ii | place of installation is in attended rooms outside containment. type of structure is two-eccentric with flange. the structure is repairable. outer coating is powder-based epoxi of 250mcm thick not less. material of valve fasteners is stainless steel class а4 or equivalent, toleraable to effects of seawater. return flange and fasteners shall enters supply scope. hydraulic resistance factor 1,0 not above. hydrotest pressure 1,5 рн. l= not above 350mm(with return flanges). type of edge cut -1-24-1(с-24-1), connected pipedn х s-426x12 mm; service life 30 yrs not less. electric actuator shall meet np-068-05 i.5.1, 5.3; electric actuators shall tolerate frequency deviation within range from 49,0 to 50,5 hz – continuously; within range (47,5 – 49,0) hz and (50,5-52,5) hz – up to 5 min once, however not above 750 min for entire service life; within range (46,0 – 47,5) hz – up to 30 s once, however not above 300 min for entire service life; electrically driven seals shall be equipped with limit and moment switches: u - from 24 to 48 v; i - from 1 to 400 mа; emc as per gost 32137-2013 - iii «а»; voltage 220 v deviation from +10 to -15%; 380/220 v deviation from +10 to -15%; time of opening 150 s not above. protection class ip67 место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. конструкция двухэксцентриковая, фланцевая, ремонтопригодная. наружное покрытие эпоксидное порошковое толщиной не менее 250мкм. крепежные изделия арматуры из н/ж стали а4 или аналога, стойкой к морской воде ответные фланцы и крепеж должны входить в поставку. коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. давление гидроиспытаний - 1,5 рн. герметичность - класс а по гост9544. l= не более 350мм(с ответными фланцами). тип разделки-1-24-1(с-24-1), стыкуемая труба dn х s-426x12 мм; срок службы – не менее 30 лет. э/п должен соответствовать нп-068-05 п.5.1, 5.3; э/п должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) гц и (50,5-52,5) гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) гц и (50,5-52,5) гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; затворы с электроприводом должны иметь концевые контакты для сигнализации крайнего и промежуточного положений запорного органа, а также моментные выключатели. концевые и моментные выключатели э/п: u - от 24 до 48 в; i - от 1 до 400 ма; эмс по гост 32137-2013 - iii «а»; напряжение питания э/п: 220 в отклонение от +10 до -15%; 380/220 в отклонение от +10 до -15%; t открытия не более 150 с. электроприводы и редукторы должны иметь степень защиты не ниже ip67 | qnc | 1 | motor-operated butterfly valve затвор дисковый с электроприводом | 220 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб к99195-400 ду400 рр0.6мпа фланцевый морская вода 60с c электроприводом 2-пм-25 0.025квт ту 3742-044-34390194-2004 4н ii | 2.исуп.11889037 | tm4/iii | 769772 | 40uqa-основная насосная станция / main pump station | 2020-10-23 00:00:00 | 220 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.1.1 | 1629 | 2.685 | as per type по типу тu 3742-044-34390194-2004 ту 3742-044-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
166 | цкб к99195-400 dn 400 pd 0,6 mpа td 60oc морская вода/sea water dn 400 мм pр 0,6 mpа tp 60 0c | 40pcb71aa001 | body and disk material is carbon steel or equivalent with a solid rubberizing resistant to seawater. mating flanges – carbon steel корпус и диск из CS.ст или аналога с твердым гуммированием, стойким к морской воде. ответные фланцы - из - CS ст. | 4/app. 3.2-7a/ii 4/прил.3.2-7a/ii | place of installation is in attended rooms outside containment. type of structure is two-eccentric with flange. the structure is repairable. outer coating is powder-based epoxi of 250mcm thick not less. material of valve fasteners is stainless steel class а4 or equivalent, toleraable to effects of seawater. return flange and fasteners shall enters supply scope. hydraulic resistance factor 1,0 not above. hydrotest pressure 1,5 рн. l= not above 350mm(with return flanges). type of edge cut -1-24-1(с-24-1), connected pipedn х s-426x12 mm; service life 30 yrs not less. electric actuator shall meet np-068-05 i.5.1, 5.3; electric actuators shall tolerate frequency deviation within range from 49,0 to 50,5 hz – continuously; within range (47,5 – 49,0) hz and (50,5-52,5) hz – up to 5 min once, however not above 750 min for entire service life; within range (46,0 – 47,5) hz – up to 30 s once, however not above 300 min for entire service life; electrically driven seals shall be equipped with limit and moment switches: u - from 24 to 48 v; i - from 1 to 400 mа; emc as per gost 32137-2013 - iii «а»; voltage 220 v deviation from +10 to -15%; 380/220 v deviation from +10 to -15%; time of opening 150 s not above. protection class ip67 место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. конструкция двухэксцентриковая, фланцевая, ремонтопригодная. наружное покрытие эпоксидное порошковое толщиной не менее 250мкм. крепежные изделия арматуры из н/ж стали а4 или аналога, стойкой к морской воде ответные фланцы и крепеж должны входить в поставку. коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. давление гидроиспытаний - 1,5 рн. герметичность - класс а по гост9544. l= не более 350мм(с ответными фланцами). тип разделки-1-24-1(с-24-1), стыкуемая труба dn х s-426x12 мм; срок службы – не менее 30 лет. э/п должен соответствовать нп-068-05 п.5.1, 5.3; э/п должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) гц и (50,5-52,5) гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) гц и (50,5-52,5) гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; затворы с электроприводом должны иметь концевые контакты для сигнализации крайнего и промежуточного положений запорного органа, а также моментные выключатели. концевые и моментные выключатели э/п: u - от 24 до 48 в; i - от 1 до 400 ма; эмс по гост 32137-2013 - iii «а»; напряжение питания э/п: 220 в отклонение от +10 до -15%; 380/220 в отклонение от +10 до -15%; t открытия не более 150 с. электроприводы и редукторы должны иметь степень защиты не ниже ip67 | qnc | 1 | motor-operated butterfly valve затвор дисковый с электроприводом | 220 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб к99195-400 ду400 рр0.6мпа фланцевый морская вода 60с c электроприводом 2-пм-25 0.025квт ту 3742-044-34390194-2004 4н ii | 2.исуп.11889038 | tm4/iii | 769772 | 40uqa-основная насосная станция / main pump station | 2020-10-23 00:00:00 | 220 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.1.1 | 1630 | 2.685 | as per type по типу тu 3742-044-34390194-2004 ту 3742-044-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
167 | цкб к99195-400 dn 400 pd 0,6 mpа td 60oc морская вода/sea water dn 400 мм pр 0,6 mpа tp 60 0c | 40pcb72aa001 | body and disk material is carbon steel or equivalent with a solid rubberizing resistant to seawater. mating flanges – carbon steel корпус и диск из CS.ст или аналога с твердым гуммированием, стойким к морской воде. ответные фланцы - из - CS ст. | 4/app. 3.2-7a/ii 4/прил.3.2-7a/ii | place of installation is in attended rooms outside containment. type of structure is two-eccentric with flange. the structure is repairable. outer coating is powder-based epoxi of 250mcm thick not less. material of valve fasteners is stainless steel class а4 or equivalent, toleraable to effects of seawater. return flange and fasteners shall enters supply scope. hydraulic resistance factor 1,0 not above. hydrotest pressure 1,5 рн. l= not above 350mm(with return flanges). type of edge cut -1-24-1(с-24-1), connected pipedn х s-426x12 mm; service life 30 yrs not less. electric actuator shall meet np-068-05 i.5.1, 5.3; electric actuators shall tolerate frequency deviation within range from 49,0 to 50,5 hz – continuously; within range (47,5 – 49,0) hz and (50,5-52,5) hz – up to 5 min once, however not above 750 min for entire service life; within range (46,0 – 47,5) hz – up to 30 s once, however not above 300 min for entire service life; electrically driven seals shall be equipped with limit and moment switches: u - from 24 to 48 v; i - from 1 to 400 mа; emc as per gost 32137-2013 - iii «а»; voltage 220 v deviation from +10 to -15%; 380/220 v deviation from +10 to -15%; time of opening 150 s not above. protection class ip67 место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. конструкция двухэксцентриковая, фланцевая, ремонтопригодная. наружное покрытие эпоксидное порошковое толщиной не менее 250мкм. крепежные изделия арматуры из н/ж стали а4 или аналога, стойкой к морской воде ответные фланцы и крепеж должны входить в поставку. коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. давление гидроиспытаний - 1,5 рн. герметичность - класс а по гост9544. l= не более 350мм(с ответными фланцами). тип разделки-1-24-1(с-24-1), стыкуемая труба dn х s-426x12 мм; срок службы – не менее 30 лет. э/п должен соответствовать нп-068-05 п.5.1, 5.3; э/п должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) гц и (50,5-52,5) гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) гц и (50,5-52,5) гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; затворы с электроприводом должны иметь концевые контакты для сигнализации крайнего и промежуточного положений запорного органа, а также моментные выключатели. концевые и моментные выключатели э/п: u - от 24 до 48 в; i - от 1 до 400 ма; эмс по гост 32137-2013 - iii «а»; напряжение питания э/п: 220 в отклонение от +10 до -15%; 380/220 в отклонение от +10 до -15%; t открытия не более 150 с. электроприводы и редукторы должны иметь степень защиты не ниже ip67 | qnc | 1 | motor-operated butterfly valve затвор дисковый с электроприводом | 220 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб к99195-400 ду400 рр0.6мпа фланцевый морская вода 60с c электроприводом 2-пм-25 0.025квт ту 3742-044-34390194-2004 4н ii | 2.исуп.11889039 | tm4/iii | 769772 | 40uqa-основная насосная станция / main pump station | 2020-10-23 00:00:00 | 220 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.1.1 | 1631 | 2.685 | as per type по типу тu 3742-044-34390194-2004 ту 3742-044-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
168 | цкб к99195-400 dn 400 pd 0,6 mpа td 60oc морская вода/sea water dn 400 мм pр 0,6 mpа tp 60 0c | 40pcb73aa001 | body and disk material is carbon steel or equivalent with a solid rubberizing resistant to seawater. mating flanges – carbon steel корпус и диск из CS.ст или аналога с твердым гуммированием, стойким к морской воде. ответные фланцы - из - CS ст. | 4/app. 3.2-7a/ii 4/прил.3.2-7a/ii | place of installation is in attended rooms outside containment. type of structure is two-eccentric with flange. the structure is repairable. outer coating is powder-based epoxi of 250mcm thick not less. material of valve fasteners is stainless steel class а4 or equivalent, toleraable to effects of seawater. return flange and fasteners shall enters supply scope. hydraulic resistance factor 1,0 not above. hydrotest pressure 1,5 рн. l= not above 350mm(with return flanges). type of edge cut -1-24-1(с-24-1), connected pipedn х s-426x12 mm; service life 30 yrs not less. electric actuator shall meet np-068-05 i.5.1, 5.3; electric actuators shall tolerate frequency deviation within range from 49,0 to 50,5 hz – continuously; within range (47,5 – 49,0) hz and (50,5-52,5) hz – up to 5 min once, however not above 750 min for entire service life; within range (46,0 – 47,5) hz – up to 30 s once, however not above 300 min for entire service life; electrically driven seals shall be equipped with limit and moment switches: u - from 24 to 48 v; i - from 1 to 400 mа; emc as per gost 32137-2013 - iii «а»; voltage 220 v deviation from +10 to -15%; 380/220 v deviation from +10 to -15%; time of opening 150 s not above. protection class ip67 место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. конструкция двухэксцентриковая, фланцевая, ремонтопригодная. наружное покрытие эпоксидное порошковое толщиной не менее 250мкм. крепежные изделия арматуры из н/ж стали а4 или аналога, стойкой к морской воде ответные фланцы и крепеж должны входить в поставку. коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. давление гидроиспытаний - 1,5 рн. герметичность - класс а по гост9544. l= не более 350мм(с ответными фланцами). тип разделки-1-24-1(с-24-1), стыкуемая труба dn х s-426x12 мм; срок службы – не менее 30 лет. э/п должен соответствовать нп-068-05 п.5.1, 5.3; э/п должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) гц и (50,5-52,5) гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) гц и (50,5-52,5) гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; затворы с электроприводом должны иметь концевые контакты для сигнализации крайнего и промежуточного положений запорного органа, а также моментные выключатели. концевые и моментные выключатели э/п: u - от 24 до 48 в; i - от 1 до 400 ма; эмс по гост 32137-2013 - iii «а»; напряжение питания э/п: 220 в отклонение от +10 до -15%; 380/220 в отклонение от +10 до -15%; t открытия не более 150 с. электроприводы и редукторы должны иметь степень защиты не ниже ip67 | qnc | 1 | motor-operated butterfly valve затвор дисковый с электроприводом | 220 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб к99195-400 ду400 рр0.6мпа фланцевый морская вода 60с c электроприводом 2-пм-25 0.025квт ту 3742-044-34390194-2004 4н ii | 2.исуп.11889040 | tm4/iii | 769772 | 40uqa-основная насосная станция / main pump station | 2020-10-23 00:00:00 | 220 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.1.1 | 1632 | 2.685 | as per type по типу тu 3742-044-34390194-2004 ту 3742-044-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
169 | цкб к99195-400 dn 400 pd 0,6 mpа td 60oc морская вода/sea water dn 400 мм pр 0,6 mpа tp 60 0c | 40pcb74aa001 | body and disk material is carbon steel or equivalent with a solid rubberizing resistant to seawater. mating flanges – carbon steel корпус и диск из CS.ст или аналога с твердым гуммированием, стойким к морской воде. ответные фланцы - из - CS ст. | 4/app. 3.2-7a/ii 4/прил.3.2-7a/ii | place of installation is in attended rooms outside containment. type of structure is two-eccentric with flange. the structure is repairable. outer coating is powder-based epoxi of 250mcm thick not less. material of valve fasteners is stainless steel class а4 or equivalent, toleraable to effects of seawater. return flange and fasteners shall enters supply scope. hydraulic resistance factor 1,0 not above. hydrotest pressure 1,5 рн. l= not above 350mm(with return flanges). type of edge cut -1-24-1(с-24-1), connected pipedn х s-426x12 mm; service life 30 yrs not less. electric actuator shall meet np-068-05 i.5.1, 5.3; electric actuators shall tolerate frequency deviation within range from 49,0 to 50,5 hz – continuously; within range (47,5 – 49,0) hz and (50,5-52,5) hz – up to 5 min once, however not above 750 min for entire service life; within range (46,0 – 47,5) hz – up to 30 s once, however not above 300 min for entire service life; electrically driven seals shall be equipped with limit and moment switches: u - from 24 to 48 v; i - from 1 to 400 mа; emc as per gost 32137-2013 - iii «а»; voltage 220 v deviation from +10 to -15%; 380/220 v deviation from +10 to -15%; time of opening 150 s not above. protection class ip67 место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. конструкция двухэксцентриковая, фланцевая, ремонтопригодная. наружное покрытие эпоксидное порошковое толщиной не менее 250мкм. крепежные изделия арматуры из н/ж стали а4 или аналога, стойкой к морской воде ответные фланцы и крепеж должны входить в поставку. коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. давление гидроиспытаний - 1,5 рн. герметичность - класс а по гост9544. l= не более 350мм(с ответными фланцами). тип разделки-1-24-1(с-24-1), стыкуемая труба dn х s-426x12 мм; срок службы – не менее 30 лет. э/п должен соответствовать нп-068-05 п.5.1, 5.3; э/п должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) гц и (50,5-52,5) гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) гц и (50,5-52,5) гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; затворы с электроприводом должны иметь концевые контакты для сигнализации крайнего и промежуточного положений запорного органа, а также моментные выключатели. концевые и моментные выключатели э/п: u - от 24 до 48 в; i - от 1 до 400 ма; эмс по гост 32137-2013 - iii «а»; напряжение питания э/п: 220 в отклонение от +10 до -15%; 380/220 в отклонение от +10 до -15%; t открытия не более 150 с. электроприводы и редукторы должны иметь степень защиты не ниже ip67 | qnc | 1 | motor-operated butterfly valve затвор дисковый с электроприводом | 220 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб к99195-400 ду400 рр0.6мпа фланцевый морская вода 60с c электроприводом 2-пм-25 0.025квт ту 3742-044-34390194-2004 4н ii | 2.исуп.11889041 | tm4/iii | 769772 | 40uqa-основная насосная станция / main pump station | 2020-10-23 00:00:00 | 220 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.1.1 | 1633 | 2.685 | as per type по типу тu 3742-044-34390194-2004 ту 3742-044-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
170 | цкб к99195-400 dn 400 pd 0,6 mpа td 60oc морская вода/sea water dn 400 мм pр 0,6 mpа tp 60 0c | 40pcb75aa001 | body and disk material is carbon steel or equivalent with a solid rubberizing resistant to seawater. mating flanges – carbon steel корпус и диск из CS.ст или аналога с твердым гуммированием, стойким к морской воде. ответные фланцы - из - CS ст. | 4/app. 3.2-7a/ii 4/прил.3.2-7a/ii | place of installation is in attended rooms outside containment. type of structure is two-eccentric with flange. the structure is repairable. outer coating is powder-based epoxi of 250mcm thick not less. material of valve fasteners is stainless steel class а4 or equivalent, toleraable to effects of seawater. return flange and fasteners shall enters supply scope. hydraulic resistance factor 1,0 not above. hydrotest pressure 1,5 рн. l= not above 350mm(with return flanges). type of edge cut -1-24-1(с-24-1), connected pipedn х s-426x12 mm; service life 30 yrs not less. electric actuator shall meet np-068-05 i.5.1, 5.3; electric actuators shall tolerate frequency deviation within range from 49,0 to 50,5 hz – continuously; within range (47,5 – 49,0) hz and (50,5-52,5) hz – up to 5 min once, however not above 750 min for entire service life; within range (46,0 – 47,5) hz – up to 30 s once, however not above 300 min for entire service life; electrically driven seals shall be equipped with limit and moment switches: u - from 24 to 48 v; i - from 1 to 400 mа; emc as per gost 32137-2013 - iii «а»; voltage 220 v deviation from +10 to -15%; 380/220 v deviation from +10 to -15%; time of opening 150 s not above. protection class ip67 место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. конструкция двухэксцентриковая, фланцевая, ремонтопригодная. наружное покрытие эпоксидное порошковое толщиной не менее 250мкм. крепежные изделия арматуры из н/ж стали а4 или аналога, стойкой к морской воде ответные фланцы и крепеж должны входить в поставку. коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. давление гидроиспытаний - 1,5 рн. герметичность - класс а по гост9544. l= не более 350мм(с ответными фланцами). тип разделки-1-24-1(с-24-1), стыкуемая труба dn х s-426x12 мм; срок службы – не менее 30 лет. э/п должен соответствовать нп-068-05 п.5.1, 5.3; э/п должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) гц и (50,5-52,5) гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) гц и (50,5-52,5) гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; затворы с электроприводом должны иметь концевые контакты для сигнализации крайнего и промежуточного положений запорного органа, а также моментные выключатели. концевые и моментные выключатели э/п: u - от 24 до 48 в; i - от 1 до 400 ма; эмс по гост 32137-2013 - iii «а»; напряжение питания э/п: 220 в отклонение от +10 до -15%; 380/220 в отклонение от +10 до -15%; t открытия не более 150 с. электроприводы и редукторы должны иметь степень защиты не ниже ip67 | qnc | 1 | motor-operated butterfly valve затвор дисковый с электроприводом | 220 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб к99195-400 ду400 рр0.6мпа фланцевый морская вода 60с c электроприводом 2-пм-25 0.025квт ту 3742-044-34390194-2004 4н ii | 2.исуп.11889042 | tm4/iii | 769772 | 40uqa-основная насосная станция / main pump station | 2020-10-23 00:00:00 | 220 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.1.1 | 1634 | 2.685 | as per type по типу тu 3742-044-34390194-2004 ту 3742-044-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
171 | цкб к99195-400 dn 400 pd 0,6 mpа td 60oc морская вода/sea water dn 400 мм pр 0,6 mpа tp 60 0c | 40pcb76aa001 | body and disk material is carbon steel or equivalent with a solid rubberizing resistant to seawater. mating flanges – carbon steel корпус и диск из CS.ст или аналога с твердым гуммированием, стойким к морской воде. ответные фланцы - из - CS ст. | 4/app. 3.2-7a/ii 4/прил.3.2-7a/ii | place of installation is in attended rooms outside containment. type of structure is two-eccentric with flange. the structure is repairable. outer coating is powder-based epoxi of 250mcm thick not less. material of valve fasteners is stainless steel class а4 or equivalent, toleraable to effects of seawater. return flange and fasteners shall enters supply scope. hydraulic resistance factor 1,0 not above. hydrotest pressure 1,5 рн. l= not above 350mm(with return flanges). type of edge cut -1-24-1(с-24-1), connected pipedn х s-426x12 mm; service life 30 yrs not less. electric actuator shall meet np-068-05 i.5.1, 5.3; electric actuators shall tolerate frequency deviation within range from 49,0 to 50,5 hz – continuously; within range (47,5 – 49,0) hz and (50,5-52,5) hz – up to 5 min once, however not above 750 min for entire service life; within range (46,0 – 47,5) hz – up to 30 s once, however not above 300 min for entire service life; electrically driven seals shall be equipped with limit and moment switches: u - from 24 to 48 v; i - from 1 to 400 mа; emc as per gost 32137-2013 - iii «а»; voltage 220 v deviation from +10 to -15%; 380/220 v deviation from +10 to -15%; time of opening 150 s not above. protection class ip67 место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. конструкция двухэксцентриковая, фланцевая, ремонтопригодная. наружное покрытие эпоксидное порошковое толщиной не менее 250мкм. крепежные изделия арматуры из н/ж стали а4 или аналога, стойкой к морской воде ответные фланцы и крепеж должны входить в поставку. коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. давление гидроиспытаний - 1,5 рн. герметичность - класс а по гост9544. l= не более 350мм(с ответными фланцами). тип разделки-1-24-1(с-24-1), стыкуемая труба dn х s-426x12 мм; срок службы – не менее 30 лет. э/п должен соответствовать нп-068-05 п.5.1, 5.3; э/п должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) гц и (50,5-52,5) гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) гц и (50,5-52,5) гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; затворы с электроприводом должны иметь концевые контакты для сигнализации крайнего и промежуточного положений запорного органа, а также моментные выключатели. концевые и моментные выключатели э/п: u - от 24 до 48 в; i - от 1 до 400 ма; эмс по гост 32137-2013 - iii «а»; напряжение питания э/п: 220 в отклонение от +10 до -15%; 380/220 в отклонение от +10 до -15%; t открытия не более 150 с. электроприводы и редукторы должны иметь степень защиты не ниже ip67 | qnc | 1 | motor-operated butterfly valve затвор дисковый с электроприводом | 220 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб к99195-400 ду400 рр0.6мпа фланцевый морская вода 60с c электроприводом 2-пм-25 0.025квт ту 3742-044-34390194-2004 4н ii | 2.исуп.11889043 | tm4/iii | 769772 | 40uqa-основная насосная станция / main pump station | 2020-10-23 00:00:00 | 220 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.1.1 | 1635 | 2.685 | as per type по типу тu 3742-044-34390194-2004 ту 3742-044-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
172 | цкб к99195-500 dn 500 pd 0,6 mpа td 60oc морская вода/sea water dn 500 мм pр 0,6 mpа тр 60 0c | 40pcb40aa001 | body and disk material is carbon steel or equivalent with a solid rubberizing resistant to seawater. mating flanges – carbon steel корпус и диск из CS.ст или аналога с твердым гуммированием, стойким к морской воде. ответные фланцы - из - CS ст. | 4/app. 3.2-7a/ii 4/прил.3.2-7a/ii | place of installation is in attended rooms outside containment. type of structure is two-eccentric with flange. the structure is repairable. outer coating is powder-based epoxi of 250mcm thick not less. material of valve fasteners is stainless steel class а4 or equivalent, toleraable to effects of seawater. return flange and fasteners shall enters supply scope. hydraulic resistance factor 1,0 not above. hydrotest pressure 1,5 рн. l= not above 400mm(with return flanges). type of edge cut -1-24-1(с-24-1), connected pipedn х s-530x12 mm; service life 30 yrs not less. electric actuator shall meet np-068-05 i.5.1, 5.3; electric actuators shall tolerate frequency deviation within range from 49,0 to 50,5 hz – continuously; within range (47,5 – 49,0) hz and (50,5-52,5) hz – up to 5 min once, however not above 750 min for entire service life; within range (46,0 – 47,5) hz – up to 30 s once, however not above 300 min for entire service life; electrically driven seals shall be equipped with limit and moment switches: u - from 24 to 48 v; i - from 1 to 400 mа; emc as per gost 32137-2013 - iii «а»; voltage 220 v deviation from +10 to -15%; 380/220 v deviation from +10 to -15%; time of opening 150 s not above. protection class ip67 characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рн 7,7...8,0. место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. конструкция двухэксцентриковая, фланцевая, ремонтопригодная. наружное покрытие эпоксидное порошковое толщиной не менее 250мкм. крепежные изделия арматуры из н/ж стали а4 или аналога, стойкой к морской воде ответные фланцы и крепеж должны входить в поставку. коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. давление гидроиспытаний - 1,5 рн. герметичность - класс а по гост9544. l= не более 400мм(с ответными фланцами). тип разделки-1-24-1(с-24-1), стыкуемая труба dn х s-530x12 мм; срок службы – не менее 30 лет. э/п должен соответствовать нп-068-05 п.5.1, 5.3; э/п должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) гц и (50,5-52,5) гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) гц и (50,5-52,5) гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; затворы с электроприводом должны иметь концевые контакты для сигнализации крайнего и промежуточного положений запорного органа, а также моментные выключатели. концевые и моментные выключатели э/п: u - от 24 до 48 в; i - от 1 до 400 ма; эмс по гост 32137-2013 - iii «а»; напряжение питания э/п: 220 в отклонение от +10 до -15%; 380/220 в отклонение от +10 до -15%; t открытия не более 150 с. электроприводы и редукторы должны иметь степень защиты не ниже ip67 хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рн 7,7...8,0. | qnc | 1 | motor-operated butterfly valve затвор дисковый с электроприводом | 400 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб к99195-400 ду400 рр0.6мпа фланцевый морская вода 60с c электроприводом 2-пм-25 0.025квт ту 3742-044-34390194-2004 4н ii | 2.исуп.11889044 | tm4/iii | 769772 | 40uqa-основная насосная станция / main pump station | 2020-10-23 00:00:00 | 400 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.1.1 | 1636 | 2.685 | as per type по типу тu 3742-044-34390194-2004 ту 3742-044-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
173 | цкб п99199-300 dn 300 pd 1,0 mpа td 60 0c medium is sea water dn 300 pр 1,0 mpа tр 60 0c среда - морская вода | 40pun10aa001 | body and disk material is carbon steel or equivalent with a solid rubberizing resistant to seawater. mating flanges – carbon steel корпус и диск из CS.ст или аналога с твердым гуммированием, стойким к морской воде. ответные фланцы - из - CS ст. | 4/app. 3.2-7a/ii 4/прил.3.2-7a/ii | place of installation is in attended rooms outside containment. type of structure is two-eccentric with flange. the structure is repairable. outer coating is powder-based epoxi of 250mcm thick not less. material of valve fasteners is stainless steel class а4 or equivalent, toleraable to effects of seawater. return flange and fasteners shall enters supply scope. hydraulic resistance factor 1,0 not above. hydrotest pressure 1,5 рн. l= not above 350mm(with return flanges). type of edge cut -1-24-1(с-24-1), connected pipedn х s-325x8 mm; service life 30 yrs not less. electric actuator shall meet np-068-05 i.5.1, 5.3; electric actuators shall tolerate frequency deviation within range from 49,0 to 50,5 hz – continuously; within range (47,5 – 49,0) hz and (50,5-52,5) hz – up to 5 min once, however not above 750 min for entire service life; within range (46,0 – 47,5) hz – up to 30 s once, however not above 300 min for entire service life; electrically driven seals shall be equipped with limit and moment switches: u - from 24 to 48 v; i - from 1 to 400 mа; emc as per gost 32137-2013 - iii «а»; voltage 220 v deviation from +10 to -15%; 380/220 v deviation from +10 to -15%; time of opening 120 s not above. protection class ip67 characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рн 7,7...8,0. место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. конструкция двухэксцентриковая, фланцевая, ремонтопригодная. наружное покрытие эпоксидное порошковое толщиной не менее 250мкм. крепежные изделия арматуры из н/ж стали а4 или аналога, стойкой к морской воде ответные фланцы и крепеж должны входить в поставку. коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. давление гидроиспытаний - 1,5 рн. герметичность - класс а по гост9544. l= не более 350мм(с ответными фланцами). тип разделки-1-24-1(с-24-1), стыкуемая труба dn х s-325x8 мм; срок службы – не менее 30 лет. э/п должен соответствовать нп-068-05 п.5.1, 5.3; э/п должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) гц и (50,5-52,5) гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) гц и (50,5-52,5) гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; затворы с электроприводом должны иметь концевые контакты для сигнализации крайнего и промежуточного положений запорного органа, а также моментные выключатели. концевые и моментные выключатели э/п: u - от 24 до 48 в; i - от 1 до 400 ма; эмс по гост 32137-2013 - iii «а»; напряжение питания э/п: 220 в отклонение от +10 до -15%; 380/220 в отклонение от +10 до -15%; t открытия не более 120 с. электроприводы и редукторы должны иметь степень защиты не ниже ip67. хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рн 7,7...8,0. | qnc | 1 | butterfly valve motor-operated, designed for sea water затвор дисковый с электроприводом для морской воды | 112 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб п99199-300 маткорп=сталь углеродистая 20 dn=300 p=1мпа рабср=вода морская спосприсоед=межфланцевый спосупр=встроенный электропривод tрасч=60 °с 4 н ii ту 3741-056-34390194-2004 | 2.исуп.11889045 | tm4/iii | 1016556 | 40uqa-основная насосная станция / main pump station | 2020-10-23 00:00:00 | 112 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.1.2 | 1637 | 2.687 | as per type по типу тu 3741-056-34390194-2004 ту 3741-056-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
174 | цкб п99199-300 dn 300 pd 1,0 mpа td 60 0c medium is sea water dn 300 pр 1,0 mpа tр 60 0c среда - морская вода | 40pun10aa002 | body and disk material is carbon steel or equivalent with a solid rubberizing resistant to seawater. mating flanges – carbon steel корпус и диск из CS.ст или аналога с твердым гуммированием, стойким к морской воде. ответные фланцы - из - CS ст. | 4/app. 3.2-7a/ii 4/прил.3.2-7a/ii | place of installation is in attended rooms outside containment. type of structure is two-eccentric with flange. the structure is repairable. outer coating is powder-based epoxi of 250mcm thick not less. material of valve fasteners is stainless steel class а4 or equivalent, toleraable to effects of seawater. return flange and fasteners shall enters supply scope. hydraulic resistance factor 1,0 not above. hydrotest pressure 1,5 рн. l= not above 350mm(with return flanges). type of edge cut -1-24-1(с-24-1), connected pipedn х s-325x8 mm; service life 30 yrs not less. electric actuator shall meet np-068-05 i.5.1, 5.3; electric actuators shall tolerate frequency deviation within range from 49,0 to 50,5 hz – continuously; within range (47,5 – 49,0) hz and (50,5-52,5) hz – up to 5 min once, however not above 750 min for entire service life; within range (46,0 – 47,5) hz – up to 30 s once, however not above 300 min for entire service life; electrically driven seals shall be equipped with limit and moment switches: u - from 24 to 48 v; i - from 1 to 400 mа; emc as per gost 32137-2013 - iii «а»; voltage 220 v deviation from +10 to -15%; 380/220 v deviation from +10 to -15%; time of opening 120 s not above. protection class ip67 characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рн 7,7...8,0. место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. конструкция двухэксцентриковая, фланцевая, ремонтопригодная. наружное покрытие эпоксидное порошковое толщиной не менее 250мкм. крепежные изделия арматуры из н/ж стали а4 или аналога, стойкой к морской воде ответные фланцы и крепеж должны входить в поставку. коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. давление гидроиспытаний - 1,5 рн. герметичность - класс а по гост9544. l= не более 350мм(с ответными фланцами). тип разделки-1-24-1(с-24-1), стыкуемая труба dn х s-325x8 мм; срок службы – не менее 30 лет. э/п должен соответствовать нп-068-05 п.5.1, 5.3; э/п должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) гц и (50,5-52,5) гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) гц и (50,5-52,5) гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; затворы с электроприводом должны иметь концевые контакты для сигнализации крайнего и промежуточного положений запорного органа, а также моментные выключатели. концевые и моментные выключатели э/п: u - от 24 до 48 в; i - от 1 до 400 ма; эмс по гост 32137-2013 - iii «а»; напряжение питания э/п: 220 в отклонение от +10 до -15%; 380/220 в отклонение от +10 до -15%; t открытия не более 120 с. электроприводы и редукторы должны иметь степень защиты не ниже ip67. хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рн 7,7...8,0. | qnc | 1 | butterfly valve motor-operated, designed for sea water затвор дисковый с электроприводом для морской воды | 112 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб п99199-300 маткорп=сталь углеродистая 20 dn=300 p=1мпа рабср=вода морская спосприсоед=межфланцевый спосупр=встроенный электропривод tрасч=60 °с 4 н ii ту 3741-056-34390194-2004 | 2.исуп.11889046 | tm4/iii | 1016556 | 40uqa-основная насосная станция / main pump station | 2020-10-23 00:00:00 | 112 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.1.2 | 1638 | 2.687 | as per type по типу тu 3741-056-34390194-2004 ту 3741-056-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
175 | цкб п99199-150-01 dn150 pd 1,0 mpа td 60 0c морская вода/ medium is sea water dn 150 мм pр 1,0 mпа tр 60 0c | 40puk21aa101 | - | 4/app. 3.2-7a/ii 4/прил.3.2-7a/ii | place of installation is in attended rooms outside containment. the structure is repairable. return flange (titanium) and fasteners shall enters supply scope. hydraulic resistance factor 1,0 not above. hydrotest pressure 1,5 рн. tightness class a as per gost 9544. l= not above 300mm(with return flanges). type of edge cut -1-24-1(с-24-1), connected pipedn х s-159x4 mm; service life 30 yrs not less. characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рн 7,7...8,0. место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. конструкция ремонтопригодная. ответные фланцы (титан) и крепеж должны входить в поставку. коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. давление гидроиспытаний - 1,5 рн. герметичность - класс а по гост9544. l= не более 300мм(с ответными фланцами). тип разделки-1-24-1(с-24-1), стыкуемая труба dn х s-159x4 мм; срок службы – не менее 30 лет. хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рн 7,7...8,0. | qnc | 1 | butterfly valve hand-operated, designed for sea water затвор дисковый с ручным приводом для морской воды | 38 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб п99199-150-01 маткорп=сплав титановый dn=150 p=1мпа рабср=вода морская спосприсоед=межфланцевый спосупр=привод ручной tрасч=60 °с 4 н ii ту 3741-056-34390194-2004 | 2.исуп.11889052 | tm4/iii | 1016557 | 40uqa-основная насосная станция / main pump station | 2020-10-23 00:00:00 | 38 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2 | 1639 | 2.689 | as per type по типу тu 3741-056-34390194-2004 ту 3741-056-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
176 | цкб п99199-150-01 dn150 pd 1,0 mpа td 60 0c морская вода/ medium is sea water dn 150 мм pр 1,0 mпа tр 60 0c | 40puk22aa101 | - | 4/app. 3.2-7a/ii 4/прил.3.2-7a/ii | place of installation is in attended rooms outside containment. the structure is repairable. return flange (titanium) and fasteners shall enters supply scope. hydraulic resistance factor 1,0 not above. hydrotest pressure 1,5 рн. tightness class a as per gost 9544. l= not above 300mm(with return flanges). type of edge cut -1-24-1(с-24-1), connected pipedn х s-159x4 mm; service life 30 yrs not less. characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рн 7,7...8,0. место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. конструкция ремонтопригодная. ответные фланцы (титан) и крепеж должны входить в поставку. коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. давление гидроиспытаний - 1,5 рн. герметичность - класс а по гост9544. l= не более 300мм(с ответными фланцами). тип разделки-1-24-1(с-24-1), стыкуемая труба dn х s-159x4 мм; срок службы – не менее 30 лет. хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рн 7,7...8,0. | qnc | 1 | butterfly valve hand-operated, designed for sea water затвор дисковый с ручным приводом для морской воды | 38 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб п99199-150-01 маткорп=сплав титановый dn=150 p=1мпа рабср=вода морская спосприсоед=межфланцевый спосупр=привод ручной tрасч=60 °с 4 н ii ту 3741-056-34390194-2004 | 2.исуп.11889053 | tm4/iii | 1016557 | 40uqa-основная насосная станция / main pump station | 2020-10-23 00:00:00 | 38 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2 | 1640 | 2.689 | as per type по типу тu 3741-056-34390194-2004 ту 3741-056-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
177 | цкб п99199-150-01 dn150 pd 1,0 mpа td 60 0c морская вода/ medium is sea water dn 150 мм pр 1,0 mпа tр 60 0c | 40puk31aa101 | - | 4/app. 3.2-7a/ii 4/прил.3.2-7a/ii | place of installation is in attended rooms outside containment. the structure is repairable. return flange (titanium) and fasteners shall enters supply scope. hydraulic resistance factor 1,0 not above. hydrotest pressure 1,5 рн. tightness class a as per gost 9544. l= not above 300mm(with return flanges). type of edge cut -1-24-1(с-24-1), connected pipedn х s-159x4 mm; service life 30 yrs not less. characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рн 7,7...8,0. место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. конструкция ремонтопригодная. ответные фланцы (титан) и крепеж должны входить в поставку. коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. давление гидроиспытаний - 1,5 рн. герметичность - класс а по гост9544. l= не более 300мм(с ответными фланцами). тип разделки-1-24-1(с-24-1), стыкуемая труба dn х s-159x4 мм; срок службы – не менее 30 лет. хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рн 7,7...8,0. | qnc | 1 | butterfly valve hand-operated, designed for sea water затвор дисковый с ручным приводом для морской воды | 38 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб п99199-150-01 маткорп=сплав титановый dn=150 p=1мпа рабср=вода морская спосприсоед=межфланцевый спосупр=привод ручной tрасч=60 °с 4 н ii ту 3741-056-34390194-2004 | 2.исуп.11889054 | tm4/iii | 1016557 | 40uqa-основная насосная станция / main pump station | 2020-10-23 00:00:00 | 38 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2 | 1641 | 2.689 | as per type по типу тu 3741-056-34390194-2004 ту 3741-056-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
178 | цкб п99199-150-01 dn150 pd 1,0 mpа td 60 0c морская вода/ medium is sea water dn 150 мм pр 1,0 mпа tр 60 0c | 40puk32aa101 | - | 4/app. 3.2-7a/ii 4/прил.3.2-7a/ii | place of installation is in attended rooms outside containment. the structure is repairable. return flange (titanium) and fasteners shall enters supply scope. hydraulic resistance factor 1,0 not above. hydrotest pressure 1,5 рн. tightness class a as per gost 9544. l= not above 300mm(with return flanges). type of edge cut -1-24-1(с-24-1), connected pipedn х s-159x4 mm; service life 30 yrs not less. characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рн 7,7...8,0. место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. конструкция ремонтопригодная. ответные фланцы (титан) и крепеж должны входить в поставку. коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. давление гидроиспытаний - 1,5 рн. герметичность - класс а по гост9544. l= не более 300мм(с ответными фланцами). тип разделки-1-24-1(с-24-1), стыкуемая труба dn х s-159x4 мм; срок службы – не менее 30 лет. хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рн 7,7...8,0. | qnc | 1 | butterfly valve hand-operated, designed for sea water затвор дисковый с ручным приводом для морской воды | 38 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб п99199-150-01 маткорп=сплав титановый dn=150 p=1мпа рабср=вода морская спосприсоед=межфланцевый спосупр=привод ручной tрасч=60 °с 4 н ii ту 3741-056-34390194-2004 | 2.исуп.11889055 | tm4/iii | 1016557 | 40uqa-основная насосная станция / main pump station | 2020-10-23 00:00:00 | 38 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2 | 1642 | 2.689 | as per type по типу тu 3741-056-34390194-2004 ту 3741-056-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
179 | цкб п99199-150-01 dn150 pd 1,0 mpа td 60 0c морская вода/ medium is sea water dn 150 мм pр 1,0 mпа tр 60 0c | 40puk41aa101 | - | 4/app. 3.2-7a/ii 4/прил.3.2-7a/ii | place of installation is in attended rooms outside containment. the structure is repairable. return flange (titanium) and fasteners shall enters supply scope. hydraulic resistance factor 1,0 not above. hydrotest pressure 1,5 рн. tightness class a as per gost 9544. l= not above 300mm(with return flanges). type of edge cut -1-24-1(с-24-1), connected pipedn х s-159x4 mm; service life 30 yrs not less. characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рн 7,7...8,0. место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. конструкция ремонтопригодная. ответные фланцы (титан) и крепеж должны входить в поставку. коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. давление гидроиспытаний - 1,5 рн. герметичность - класс а по гост9544. l= не более 300мм(с ответными фланцами). тип разделки-1-24-1(с-24-1), стыкуемая труба dn х s-159x4 мм; срок службы – не менее 30 лет. хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рн 7,7...8,0. | qnc | 1 | butterfly valve hand-operated, designed for sea water затвор дисковый с ручным приводом для морской воды | 38 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб п99199-150-01 маткорп=сплав титановый dn=150 p=1мпа рабср=вода морская спосприсоед=межфланцевый спосупр=привод ручной tрасч=60 °с 4 н ii ту 3741-056-34390194-2004 | 2.исуп.11889056 | tm4/iii | 1016557 | 40uqa-основная насосная станция / main pump station | 2020-10-23 00:00:00 | 38 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2 | 1643 | 2.689 | as per type по типу тu 3741-056-34390194-2004 ту 3741-056-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
180 | цкб п99199-150-01 dn150 pd 1,0 mpа td 60 0c морская вода/ medium is sea water dn 150 мм pр 1,0 mпа tр 60 0c | 40puk42aa101 | - | 4/app. 3.2-7a/ii 4/прил.3.2-7a/ii | place of installation is in attended rooms outside containment. the structure is repairable. return flange (titanium) and fasteners shall enters supply scope. hydraulic resistance factor 1,0 not above. hydrotest pressure 1,5 рн. tightness class a as per gost 9544. l= not above 300mm(with return flanges). type of edge cut -1-24-1(с-24-1), connected pipedn х s-159x4 mm; service life 30 yrs not less. characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рн 7,7...8,0. место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. конструкция ремонтопригодная. ответные фланцы (титан) и крепеж должны входить в поставку. коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. давление гидроиспытаний - 1,5 рн. герметичность - класс а по гост9544. l= не более 300мм(с ответными фланцами). тип разделки-1-24-1(с-24-1), стыкуемая труба dn х s-159x4 мм; срок службы – не менее 30 лет. хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рн 7,7...8,0. | qnc | 1 | butterfly valve hand-operated, designed for sea water затвор дисковый с ручным приводом для морской воды | 38 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб п99199-150-01 маткорп=сплав титановый dn=150 p=1мпа рабср=вода морская спосприсоед=межфланцевый спосупр=привод ручной tрасч=60 °с 4 н ii ту 3741-056-34390194-2004 | 2.исуп.11889057 | tm4/iii | 1016557 | 40uqa-основная насосная станция / main pump station | 2020-10-23 00:00:00 | 38 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2 | 1644 | 2.689 | as per type по типу тu 3741-056-34390194-2004 ту 3741-056-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
181 | цкб п99199-300-01 dn 300 pd 1,0 mpа td 60 0c морская вода/medium is sea water dn 300 мм pр 1,0 mпа тр 60 0c | 40puk01aa102 | body and disk material is carbon steel or equivalent with a solid rubberizing resistant to seawater. mating flanges – carbon steel корпус и диск из CS.ст или аналога с твердым гуммированием, стойким к морской воде. ответные фланцы - из - CS ст. | 4/app. 3.2-7a/ii 4/прил.3.2-7a/ii | place of installation is in attended rooms outside containment. type of structure is two-eccentric with flange. the structure is repairable. outer coating is powder-based epoxi of 250mcm thick not less. material of valve fasteners is stainless steel class а4 or equivalent, toleraable to effects of seawater. return flange and fasteners shall enters supply scope. hydraulic resistance factor 1,0 not above. hydrotest pressure 1,5 рн. tightness class a as per gost 9544. l= not above 300mm(with return flanges). type of edge cut -1-24-1(с-24-1), connected pipedn х s-325x8 mm; service life 30 yrs not less. characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рн 7,7...8,0. место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. конструкция двухэксцентриковая, фланцевая, ремонтопригодная. наружное покрытие эпоксидное порошковое толщиной не менее 250мкм. крепежные изделия арматуры из н/ж стали а4 или аналога, стойкой к морской воде ответные фланцы и крепеж должны входить в поставку. коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. давление гидроиспытаний - 1,5 рн. герметичность - класс а по гост9544. l= не более 300мм(с ответными фланцами). тип разделки-1-24-1(с-24-1), стыкуемая труба dn х s-325x8 мм; срок службы – не менее 30 лет. хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рн 7,7...8,0. | qnc | 1 | butterfly valve hand-operated, designed for sea water затвор дисковый с ручным приводом для морской воды | 98 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб п99199-300-01 маткорп=сталь углеродистая 20 dn=300 p=1мпа рабср=вода морская tрабср=0...60 °с спосприсоед=межфланцевый спосупр=привод ручной 4 н ii ту 3741-056-34390194-2004 | 2.исуп.11889058 | tm4/iii | 1015372 | 40uqa-основная насосная станция / main pump station | 2020-10-23 00:00:00 | 98 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2.1 | 1645 | 2.691 | as per type по типу тu 3741-056-34390194-2004 ту 3741-056-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
182 | цкб п99199-300-01 dn 300 pd 1,0 mpа td 60 0c морская вода/medium is sea water dn 300 мм pр 1,0 mпа тр 60 0c | 40puk02aa101 | body and disk material is carbon steel or equivalent with a solid rubberizing resistant to seawater. mating flanges – carbon steel корпус и диск из CS.ст или аналога с твердым гуммированием, стойким к морской воде. ответные фланцы - из - CS ст. | 4/app. 3.2-7a/ii 4/прил.3.2-7a/ii | place of installation is in attended rooms outside containment. type of structure is two-eccentric with flange. the structure is repairable. outer coating is powder-based epoxi of 250mcm thick not less. material of valve fasteners is stainless steel class а4 or equivalent, toleraable to effects of seawater. return flange and fasteners shall enters supply scope. hydraulic resistance factor 1,0 not above. hydrotest pressure 1,5 рн. tightness class a as per gost 9544. l= not above 300mm(with return flanges). type of edge cut -1-24-1(с-24-1), connected pipedn х s-325x8 mm; service life 30 yrs not less. characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рн 7,7...8,0. место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. конструкция двухэксцентриковая, фланцевая, ремонтопригодная. наружное покрытие эпоксидное порошковое толщиной не менее 250мкм. крепежные изделия арматуры из н/ж стали а4 или аналога, стойкой к морской воде ответные фланцы и крепеж должны входить в поставку. коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. давление гидроиспытаний - 1,5 рн. герметичность - класс а по гост9544. l= не более 300мм(с ответными фланцами). тип разделки-1-24-1(с-24-1), стыкуемая труба dn х s-325x8 мм; срок службы – не менее 30 лет. хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рн 7,7...8,0. | qnc | 1 | butterfly valve hand-operated, designed for sea water затвор дисковый с ручным приводом для морской воды | 98 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб п99199-300-01 маткорп=сталь углеродистая 20 dn=300 p=1мпа рабср=вода морская tрабср=0...60 °с спосприсоед=межфланцевый спосупр=привод ручной 4 н ii ту 3741-056-34390194-2004 | 2.исуп.11889059 | tm4/iii | 1015372 | 40uqa-основная насосная станция / main pump station | 2020-10-23 00:00:00 | 98 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2.1 | 1646 | 2.691 | as per type по типу тu 3741-056-34390194-2004 ту 3741-056-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
183 | цкб п99199-300-01 dn 300 pd 1,0 mpа td 60 0c морская вода/medium is sea water dn 300 мм pр 1,0 mпа тр 60 0c | 40puk02aa102 | body and disk material is carbon steel or equivalent with a solid rubberizing resistant to seawater. mating flanges – carbon steel корпус и диск из CS.ст или аналога с твердым гуммированием, стойким к морской воде. ответные фланцы - из - CS ст. | 4/app. 3.2-7a/ii 4/прил.3.2-7a/ii | place of installation is in attended rooms outside containment. type of structure is two-eccentric with flange. the structure is repairable. outer coating is powder-based epoxi of 250mcm thick not less. material of valve fasteners is stainless steel class а4 or equivalent, toleraable to effects of seawater. return flange and fasteners shall enters supply scope. hydraulic resistance factor 1,0 not above. hydrotest pressure 1,5 рн. tightness class a as per gost 9544. l= not above 300mm(with return flanges). type of edge cut -1-24-1(с-24-1), connected pipedn х s-325x8 mm; service life 30 yrs not less. characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рн 7,7...8,0. место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. конструкция двухэксцентриковая, фланцевая, ремонтопригодная. наружное покрытие эпоксидное порошковое толщиной не менее 250мкм. крепежные изделия арматуры из н/ж стали а4 или аналога, стойкой к морской воде ответные фланцы и крепеж должны входить в поставку. коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. давление гидроиспытаний - 1,5 рн. герметичность - класс а по гост9544. l= не более 300мм(с ответными фланцами). тип разделки-1-24-1(с-24-1), стыкуемая труба dn х s-325x8 мм; срок службы – не менее 30 лет. хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рн 7,7...8,0. | qnc | 1 | butterfly valve hand-operated, designed for sea water затвор дисковый с ручным приводом для морской воды | 98 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб п99199-300-01 маткорп=сталь углеродистая 20 dn=300 p=1мпа рабср=вода морская tрабср=0...60 °с спосприсоед=межфланцевый спосупр=привод ручной 4 н ii ту 3741-056-34390194-2004 | 2.исуп.11889060 | tm4/iii | 1015372 | 40uqa-основная насосная станция / main pump station | 2020-10-23 00:00:00 | 98 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2.1 | 1647 | 2.691 | as per type по типу тu 3741-056-34390194-2004 ту 3741-056-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
184 | цкб п99199-300-01 dn 300 pd 1,0 mpа td 60 0c морская вода/medium is sea water dn 300 мм pр 1,0 mпа тр 60 0c | 40pua10aa101 | body and disk material is carbon steel or equivalent with a solid rubberizing resistant to seawater. mating flanges – carbon steel корпус и диск из CS.ст или аналога с твердым гуммированием, стойким к морской воде. ответные фланцы - из - CS ст. | 4/app. 3.2-7a/ii 4/прил.3.2-7a/ii | place of installation is in attended rooms outside containment. type of structure is two-eccentric with flange. the structure is repairable. outer coating is powder-based epoxi of 250mcm thick not less. material of valve fasteners is stainless steel class а4 or equivalent, toleraable to effects of seawater. return flange and fasteners shall enters supply scope. hydraulic resistance factor 1,0 not above. hydrotest pressure 1,5 рн. tightness class a as per gost 9544. l= not above 300mm(with return flanges). type of edge cut -1-24-1(с-24-1), connected pipedn х s-325x8 mm; service life 30 yrs not less. characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рн 7,7...8,0. место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. конструкция двухэксцентриковая, фланцевая, ремонтопригодная. наружное покрытие эпоксидное порошковое толщиной не менее 250мкм. крепежные изделия арматуры из н/ж стали а4 или аналога, стойкой к морской воде ответные фланцы и крепеж должны входить в поставку. коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. давление гидроиспытаний - 1,5 рн. герметичность - класс а по гост9544. l= не более 300мм(с ответными фланцами). тип разделки-1-24-1(с-24-1), стыкуемая труба dn х s-325x8 мм; срок службы – не менее 30 лет. хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рн 7,7...8,0. | qnc | 1 | butterfly valve hand-operated, designed for sea water затвор дисковый с ручным приводом для морской воды | 98 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб п99199-300-01 маткорп=сталь углеродистая 20 dn=300 p=1мпа рабср=вода морская tрабср=0...60 °с спосприсоед=межфланцевый спосупр=привод ручной 4 н ii ту 3741-056-34390194-2004 | 2.исуп.11889061 | tm4/iii | 1015372 | 40uqa-основная насосная станция / main pump station | 2020-10-23 00:00:00 | 98 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2.1 | 1648 | 2.691 | as per type по типу тu 3741-056-34390194-2004 ту 3741-056-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
185 | цкб п99199-300-01 dn 300 pd 1,0 mpа td 60 0c морская вода/medium is sea water dn 300 мм pр 1,0 mпа тр 60 0c | 40pua10aa102 | body and disk material is carbon steel or equivalent with a solid rubberizing resistant to seawater. mating flanges – carbon steel корпус и диск из CS.ст или аналога с твердым гуммированием, стойким к морской воде. ответные фланцы - из - CS ст. | 4/app. 3.2-7a/ii 4/прил.3.2-7a/ii | place of installation is in attended rooms outside containment. type of structure is two-eccentric with flange. the structure is repairable. outer coating is powder-based epoxi of 250mcm thick not less. material of valve fasteners is stainless steel class а4 or equivalent, toleraable to effects of seawater. return flange and fasteners shall enters supply scope. hydraulic resistance factor 1,0 not above. hydrotest pressure 1,5 рн. tightness class a as per gost 9544. l= not above 300mm(with return flanges). type of edge cut -1-24-1(с-24-1), connected pipedn х s-325x8 mm; service life 30 yrs not less. characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рн 7,7...8,0. место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. конструкция двухэксцентриковая, фланцевая, ремонтопригодная. наружное покрытие эпоксидное порошковое толщиной не менее 250мкм. крепежные изделия арматуры из н/ж стали а4 или аналога, стойкой к морской воде ответные фланцы и крепеж должны входить в поставку. коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. давление гидроиспытаний - 1,5 рн. герметичность - класс а по гост9544. l= не более 300мм(с ответными фланцами). тип разделки-1-24-1(с-24-1), стыкуемая труба dn х s-325x8 мм; срок службы – не менее 30 лет. хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рн 7,7...8,0. | qnc | 1 | butterfly valve hand-operated, designed for sea water затвор дисковый с ручным приводом для морской воды | 98 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб п99199-300-01 маткорп=сталь углеродистая 20 dn=300 p=1мпа рабср=вода морская tрабср=0...60 °с спосприсоед=межфланцевый спосупр=привод ручной 4 н ii ту 3741-056-34390194-2004 | 2.исуп.11889062 | tm4/iii | 1015372 | 40uqa-основная насосная станция / main pump station | 2020-10-23 00:00:00 | 98 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2.1 | 1649 | 2.691 | as per type по типу тu 3741-056-34390194-2004 ту 3741-056-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
186 | цкб п99199-100-01 dn 100 pd 1,0 mpа td 60 0c морская вода/medium is sea water dn 100 мм pр 1,0 mпа tр 60 0c | 40pcb60aa102 | - | 4/app. 3.2-7a/ii 4/прил.3.2-7a/ii | place of installation is in attended rooms outside containment. the structure is repairable. return flange (titanium) and fasteners shall enters supply scope. hydraulic resistance factor 1.0 not above. hydrotest pressure - 1,5 рн. tightness - class а as per gost 9544. l= not above 250mm (with return flanges). type of edge cut -1-24-1(с-24-1), connected pipe dn х s-108x3 mm; service life 30 yrs not less. characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рн 7,7...8,0. место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. конструкция ремонтопригодная. ответные фланцы (титан) и крепеж должны входить в поставку. коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. давление гидроиспытаний - 1,5 рн. герметичность - класс а по гост9544. l= не более 250мм(с ответными фланцами). тип разделки-1-24-1(с-24-1), стыкуемая труба dn х s-108x3 мм; срок службы – не менее 30 лет. хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рн 7,7...8,0. | qnc | 1 | butterfly valve hand-operated, designed for sea water затвор дисковый с ручным приводом для морской воды | 16 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб п99199-100-01 маткорп=сплав титановый dn=100 p=1мпа рабср=вода морская tрабср=0...60 °с спосприсоед=межфланцевый спосупр=привод ручной 4 н ii ту 3741-056-34390194-2004 | 2.исуп.11889063 | tm4/iii | 1015423 | 40uqa-основная насосная станция / main pump station | 2020-10-23 00:00:00 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2.2 | 1650 | 2.693 | as per type по типу тu 3741-056-34390194-2004 ту 3741-056-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
187 | цкб п99199-100-01 dn 100 pd 1,0 mpа td 60 0c морская вода/medium is sea water dn 100 мм pр 1,0 mпа tр 60 0c | 40pcb61aa101 | - | 4/app. 3.2-7a/ii 4/прил.3.2-7a/ii | place of installation is in attended rooms outside containment. the structure is repairable. return flange (titanium) and fasteners shall enters supply scope. hydraulic resistance factor 1.0 not above. hydrotest pressure - 1,5 рн. tightness - class а as per gost 9544. l= not above 250mm (with return flanges). type of edge cut -1-24-1(с-24-1), connected pipe dn х s-108x3 mm; service life 30 yrs not less. characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рн 7,7...8,0. место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. конструкция ремонтопригодная. ответные фланцы (титан) и крепеж должны входить в поставку. коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. давление гидроиспытаний - 1,5 рн. герметичность - класс а по гост9544. l= не более 250мм(с ответными фланцами). тип разделки-1-24-1(с-24-1), стыкуемая труба dn х s-108x3 мм; срок службы – не менее 30 лет. хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рн 7,7...8,0. | qnc | 1 | butterfly valve hand-operated, designed for sea water затвор дисковый с ручным приводом для морской воды | 16 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб п99199-100-01 маткорп=сплав титановый dn=100 p=1мпа рабср=вода морская tрабср=0...60 °с спосприсоед=межфланцевый спосупр=привод ручной 4 н ii ту 3741-056-34390194-2004 | 2.исуп.11889064 | tm4/iii | 1015423 | 40uqa-основная насосная станция / main pump station | 2020-10-23 00:00:00 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2.2 | 1651 | 2.693 | as per type по типу тu 3741-056-34390194-2004 ту 3741-056-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
188 | цкб п99199-300-01 dn 300 pd 1,0 mpа td 60 0c морская вода/medium is sea water dn 300 мм pр 1,0 mпа тр 60 0c | 40puk01aa101 | body and disk material is carbon steel or equivalent with a solid rubberizing resistant to seawater. mating flanges – carbon steel корпус и диск из CS.ст или аналога с твердым гуммированием, стойким к морской воде. ответные фланцы - из - CS ст. | 4/app. 3.2-7a/ii 4/прил.3.2-7a/ii | place of installation is in attended rooms outside containment. type of structure is two-eccentric with flange. the structure is repairable. outer coating is powder-based epoxi of 250mcm thick not less. material of valve fasteners is stainless steel class а4 or equivalent, toleraable to effects of seawater. return flange and fasteners shall enters supply scope. hydraulic resistance factor 1,0 not above. hydrotest pressure 1,5 рн. tightness class a as per gost 9544. l= not above 300mm(with return flanges). type of edge cut -1-24-1(с-24-1), connected pipedn х s-325x8 mm; service life 30 yrs not less. characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рн 7,7...8,0. место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. конструкция двухэксцентриковая, фланцевая, ремонтопригодная. наружное покрытие эпоксидное порошковое толщиной не менее 250мкм. крепежные изделия арматуры из н/ж стали а4 или аналога, стойкой к морской воде ответные фланцы и крепеж должны входить в поставку. коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. давление гидроиспытаний - 1,5 рн. герметичность - класс а по гост9544. l= не более 300мм(с ответными фланцами). тип разделки-1-24-1(с-24-1), стыкуемая труба dn х s-325x8 мм; срок службы – не менее 30 лет. хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рн 7,7...8,0. | qnc | 1 | butterfly valve hand-operated, designed for sea water затвор дисковый с ручным приводом для морской воды | 98 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб п99199-300-01 маткорп=сталь углеродистая 20 dn=300 p=1мпа рабср=вода морская tрабср=0...60 °с спосприсоед=межфланцевый спосупр=привод ручной 4 н ii ту 3741-056-34390194-2004 | 2.исуп.11889082 | tm4/iii | 1015372 | 40uqa-основная насосная станция / main pump station | 2020-10-23 00:00:00 | 98 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2.1 | 1652 | 2.691 | as per type по типу тu 3741-056-34390194-2004 ту 3741-056-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
189 | цкб п99199-200 dn 200 pd 1,0 mpа td 60 0c морская вода/ medium is sea water dn 200 мм рр 1,0 mпа тр 60 0c | 40puj01aa101 | body and disk material is carbon steel or equivalent with a solid rubberizing resistant to seawater. mating flanges – carbon steel корпус и диск из CS.ст или аналога с твердым гуммированием, стойким к морской воде. ответные фланцы - из - CS ст. | 4/app. 3.2-7a/ii 4/прил.3.2-7a/ii | place of installation is in attended rooms outside containment. type of structure is two-eccentric with flange. the structure is repairable. outer coating is powder-based epoxi of 250mcm thick not less. material of valve fasteners is stainless steel class а4 or equivalent, toleraable to effects of seawater. return flange and fasteners shall enters supply scope. hydraulic resistance factor 1,0 not above. hydrotest pressure 1,5 рн. tightness - class а as per gost9544. l= not above 300mm(with return flanges). type of edge cut -1-24-1(с-24-1), connected pipedn х s-219x7 mm; service life 30 yrs not less. characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рн 7,7...8,0. место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. конструкция двухэксцентриковая, фланцевая, ремонтопригодная. наружное покрытие эпоксидное порошковое толщиной не менее 250мкм. крепежные изделия арматуры из н/ж стали а4 или аналога, стойкой к морской воде ответные фланцы и крепеж должны входить в поставку. коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. давление гидроиспытаний - 1,5 рн. герметичность - класс а по гост9544. l= не более 300мм(с ответными фланцами). тип разделки-1-24-1(с-24-1), стыкуемая труба dn х s-219x7 мм; срок службы – не менее 30 лет. хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рн 7,7...8,0. | qnc | 1 | butterfly valve hand-operated, designed for sea water затвор дисковый с ручным приводом для морской воды | 53 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб п99199-200 маткорп=сталь углеродистая 20 dn=200 p=1мпа рабср=вода морская tрабср=0...60 °с спосприсоед=межфланцевый спосупр=привод ручной 4 н ii ту 3741-056-34390194-2004 | 2.исуп.11889106 | tm4/iii | 1015426 | 40uqa-основная насосная станция / main pump station | 2020-10-23 00:00:00 | 53 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2.5 | 1653 | 2.695 | as per type по типу тu 3741-056-34390194-2004 ту 3741-056-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
190 | цкб п99199-200 dn 200 pd 1,0 mpа td 60 0c морская вода/ medium is sea water dn 200 мм рр 1,0 mпа тр 60 0c | 40puj01aa102 | body and disk material is carbon steel or equivalent with a solid rubberizing resistant to seawater. mating flanges – carbon steel корпус и диск из CS.ст или аналога с твердым гуммированием, стойким к морской воде. ответные фланцы - из - CS ст. | 4/app. 3.2-7a/ii 4/прил.3.2-7a/ii | place of installation is in attended rooms outside containment. type of structure is two-eccentric with flange. the structure is repairable. outer coating is powder-based epoxi of 250mcm thick not less. material of valve fasteners is stainless steel class а4 or equivalent, toleraable to effects of seawater. return flange and fasteners shall enters supply scope. hydraulic resistance factor 1,0 not above. hydrotest pressure 1,5 рн. tightness - class а as per gost9544. l= not above 300mm(with return flanges). type of edge cut -1-24-1(с-24-1), connected pipedn х s-219x7 mm; service life 30 yrs not less. characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рн 7,7...8,0. место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. конструкция двухэксцентриковая, фланцевая, ремонтопригодная. наружное покрытие эпоксидное порошковое толщиной не менее 250мкм. крепежные изделия арматуры из н/ж стали а4 или аналога, стойкой к морской воде ответные фланцы и крепеж должны входить в поставку. коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. давление гидроиспытаний - 1,5 рн. герметичность - класс а по гост9544. l= не более 300мм(с ответными фланцами). тип разделки-1-24-1(с-24-1), стыкуемая труба dn х s-219x7 мм; срок службы – не менее 30 лет. хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рн 7,7...8,0. | qnc | 1 | butterfly valve hand-operated, designed for sea water затвор дисковый с ручным приводом для морской воды | 53 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб п99199-200 маткорп=сталь углеродистая 20 dn=200 p=1мпа рабср=вода морская tрабср=0...60 °с спосприсоед=межфланцевый спосупр=привод ручной 4 н ii ту 3741-056-34390194-2004 | 2.исуп.11889107 | tm4/iii | 1015426 | 40uqa-основная насосная станция / main pump station | 2020-10-23 00:00:00 | 53 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2.5 | 1654 | 2.695 | as per type по типу тu 3741-056-34390194-2004 ту 3741-056-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
191 | цкб п99199-200 dn 200 pd 1,0 mpа td 60 0c морская вода/ medium is sea water dn 200 мм рр 1,0 mпа тр 60 0c | 40puj02aa101 | body and disk material is carbon steel or equivalent with a solid rubberizing resistant to seawater. mating flanges – carbon steel корпус и диск из CS.ст или аналога с твердым гуммированием, стойким к морской воде. ответные фланцы - из - CS ст. | 4/app. 3.2-7a/ii 4/прил.3.2-7a/ii | place of installation is in attended rooms outside containment. type of structure is two-eccentric with flange. the structure is repairable. outer coating is powder-based epoxi of 250mcm thick not less. material of valve fasteners is stainless steel class а4 or equivalent, toleraable to effects of seawater. return flange and fasteners shall enters supply scope. hydraulic resistance factor 1,0 not above. hydrotest pressure 1,5 рн. tightness - class а as per gost9544. l= not above 300mm(with return flanges). type of edge cut -1-24-1(с-24-1), connected pipedn х s-219x7 mm; service life 30 yrs not less. characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рн 7,7...8,0. место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. конструкция двухэксцентриковая, фланцевая, ремонтопригодная. наружное покрытие эпоксидное порошковое толщиной не менее 250мкм. крепежные изделия арматуры из н/ж стали а4 или аналога, стойкой к морской воде ответные фланцы и крепеж должны входить в поставку. коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. давление гидроиспытаний - 1,5 рн. герметичность - класс а по гост9544. l= не более 300мм(с ответными фланцами). тип разделки-1-24-1(с-24-1), стыкуемая труба dn х s-219x7 мм; срок службы – не менее 30 лет. хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рн 7,7...8,0. | qnc | 1 | butterfly valve hand-operated, designed for sea water затвор дисковый с ручным приводом для морской воды | 53 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб п99199-200 маткорп=сталь углеродистая 20 dn=200 p=1мпа рабср=вода морская tрабср=0...60 °с спосприсоед=межфланцевый спосупр=привод ручной 4 н ii ту 3741-056-34390194-2004 | 2.исуп.11889108 | tm4/iii | 1015426 | 40uqa-основная насосная станция / main pump station | 2020-10-23 00:00:00 | 53 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2.5 | 1655 | 2.695 | as per type по типу тu 3741-056-34390194-2004 ту 3741-056-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
192 | цкб п99199-200 dn 200 pd 1,0 mpа td 60 0c морская вода/ medium is sea water dn 200 мм рр 1,0 mпа тр 60 0c | 40puj02aa102 | body and disk material is carbon steel or equivalent with a solid rubberizing resistant to seawater. mating flanges – carbon steel корпус и диск из CS.ст или аналога с твердым гуммированием, стойким к морской воде. ответные фланцы - из - CS ст. | 4/app. 3.2-7a/ii 4/прил.3.2-7a/ii | place of installation is in attended rooms outside containment. type of structure is two-eccentric with flange. the structure is repairable. outer coating is powder-based epoxi of 250mcm thick not less. material of valve fasteners is stainless steel class а4 or equivalent, toleraable to effects of seawater. return flange and fasteners shall enters supply scope. hydraulic resistance factor 1,0 not above. hydrotest pressure 1,5 рн. tightness - class а as per gost9544. l= not above 300mm(with return flanges). type of edge cut -1-24-1(с-24-1), connected pipedn х s-219x7 mm; service life 30 yrs not less. characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рн 7,7...8,0. место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. конструкция двухэксцентриковая, фланцевая, ремонтопригодная. наружное покрытие эпоксидное порошковое толщиной не менее 250мкм. крепежные изделия арматуры из н/ж стали а4 или аналога, стойкой к морской воде ответные фланцы и крепеж должны входить в поставку. коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. давление гидроиспытаний - 1,5 рн. герметичность - класс а по гост9544. l= не более 300мм(с ответными фланцами). тип разделки-1-24-1(с-24-1), стыкуемая труба dn х s-219x7 мм; срок службы – не менее 30 лет. хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рн 7,7...8,0. | qnc | 1 | butterfly valve hand-operated, designed for sea water затвор дисковый с ручным приводом для морской воды | 53 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб п99199-200 маткорп=сталь углеродистая 20 dn=200 p=1мпа рабср=вода морская tрабср=0...60 °с спосприсоед=межфланцевый спосупр=привод ручной 4 н ii ту 3741-056-34390194-2004 | 2.исуп.11889109 | tm4/iii | 1015426 | 40uqa-основная насосная станция / main pump station | 2020-10-23 00:00:00 | 53 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2.5 | 1656 | 2.695 | as per type по типу тu 3741-056-34390194-2004 ту 3741-056-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
193 | цкб п99199-200 dn 200 pd 1,0 mpа td 60 0c морская вода/ medium is sea water dn 200 мм рр 1,0 mпа тр 60 0c | 40pcc11aa101 | body and disk material is carbon steel or equivalent with a solid rubberizing resistant to seawater. mating flanges – carbon steel корпус и диск из CS.ст или аналога с твердым гуммированием, стойким к морской воде. ответные фланцы - из - CS ст. | 4/app. 3.2-7a/ii 4/прил.3.2-7a/ii | place of installation is in attended rooms outside containment. type of structure is two-eccentric with flange. the structure is repairable. outer coating is powder-based epoxi of 250mcm thick not less. material of valve fasteners is stainless steel class а4 or equivalent, toleraable to effects of seawater. return flange and fasteners shall enters supply scope. hydraulic resistance factor 1,0 not above. hydrotest pressure 1,5 рн. tightness - class а as per gost9544. l= not above 300mm(with return flanges). type of edge cut -1-24-1(с-24-1), connected pipedn х s-219x7 mm; service life 30 yrs not less. characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рн 7,7...8,0. место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. конструкция двухэксцентриковая, фланцевая, ремонтопригодная. наружное покрытие эпоксидное порошковое толщиной не менее 250мкм. крепежные изделия арматуры из н/ж стали а4 или аналога, стойкой к морской воде ответные фланцы и крепеж должны входить в поставку. коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. давление гидроиспытаний - 1,5 рн. герметичность - класс а по гост9544. l= не более 300мм(с ответными фланцами). тип разделки-1-24-1(с-24-1), стыкуемая труба dn х s-219x7 мм; срок службы – не менее 30 лет. хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рн 7,7...8,0. | qnc | 1 | butterfly valve hand-operated, designed for sea water затвор дисковый с ручным приводом для морской воды | 53 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб п99199-200 маткорп=сталь углеродистая 20 dn=200 p=1мпа рабср=вода морская tрабср=0...60 °с спосприсоед=межфланцевый спосупр=привод ручной 4 н ii ту 3741-056-34390194-2004 | 2.исуп.11889110 | tm4/iii | 1015426 | 40uqa-основная насосная станция / main pump station | 2020-10-23 00:00:00 | 53 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2.5 | 1657 | 2.695 | as per type по типу тu 3741-056-34390194-2004 ту 3741-056-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
194 | цкб п99199-200 dn 200 pd 1,0 mpа td 60 0c морская вода/ medium is sea water dn 200 мм рр 1,0 mпа тр 60 0c | 40pcc12aa101 | body and disk material is carbon steel or equivalent with a solid rubberizing resistant to seawater. mating flanges – carbon steel корпус и диск из CS.ст или аналога с твердым гуммированием, стойким к морской воде. ответные фланцы - из - CS ст. | 4/app. 3.2-7a/ii 4/прил.3.2-7a/ii | place of installation is in attended rooms outside containment. type of structure is two-eccentric with flange. the structure is repairable. outer coating is powder-based epoxi of 250mcm thick not less. material of valve fasteners is stainless steel class а4 or equivalent, toleraable to effects of seawater. return flange and fasteners shall enters supply scope. hydraulic resistance factor 1,0 not above. hydrotest pressure 1,5 рн. tightness - class а as per gost9544. l= not above 300mm(with return flanges). type of edge cut -1-24-1(с-24-1), connected pipedn х s-219x7 mm; service life 30 yrs not less. characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рн 7,7...8,0. место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. конструкция двухэксцентриковая, фланцевая, ремонтопригодная. наружное покрытие эпоксидное порошковое толщиной не менее 250мкм. крепежные изделия арматуры из н/ж стали а4 или аналога, стойкой к морской воде ответные фланцы и крепеж должны входить в поставку. коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. давление гидроиспытаний - 1,5 рн. герметичность - класс а по гост9544. l= не более 300мм(с ответными фланцами). тип разделки-1-24-1(с-24-1), стыкуемая труба dn х s-219x7 мм; срок службы – не менее 30 лет. хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рн 7,7...8,0. | qnc | 1 | butterfly valve hand-operated, designed for sea water затвор дисковый с ручным приводом для морской воды | 53 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб п99199-200 маткорп=сталь углеродистая 20 dn=200 p=1мпа рабср=вода морская tрабср=0...60 °с спосприсоед=межфланцевый спосупр=привод ручной 4 н ii ту 3741-056-34390194-2004 | 2.исуп.11889111 | tm4/iii | 1015426 | 40uqa-основная насосная станция / main pump station | 2020-10-23 00:00:00 | 53 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2.5 | 1658 | 2.695 | as per type по типу тu 3741-056-34390194-2004 ту 3741-056-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
195 | цкб п99199-200 dn 200 pd 1,0 mpа td 60 0c морская вода/ medium is sea water dn 200 мм рр 1,0 mпа тр 60 0c | 40pcc13aa101 | body and disk material is carbon steel or equivalent with a solid rubberizing resistant to seawater. mating flanges – carbon steel корпус и диск из CS.ст или аналога с твердым гуммированием, стойким к морской воде. ответные фланцы - из - CS ст. | 4/app. 3.2-7a/ii 4/прил.3.2-7a/ii | place of installation is in attended rooms outside containment. type of structure is two-eccentric with flange. the structure is repairable. outer coating is powder-based epoxi of 250mcm thick not less. material of valve fasteners is stainless steel class а4 or equivalent, toleraable to effects of seawater. return flange and fasteners shall enters supply scope. hydraulic resistance factor 1,0 not above. hydrotest pressure 1,5 рн. tightness - class а as per gost9544. l= not above 300mm(with return flanges). type of edge cut -1-24-1(с-24-1), connected pipedn х s-219x7 mm; service life 30 yrs not less. characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рн 7,7...8,0. место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. конструкция двухэксцентриковая, фланцевая, ремонтопригодная. наружное покрытие эпоксидное порошковое толщиной не менее 250мкм. крепежные изделия арматуры из н/ж стали а4 или аналога, стойкой к морской воде ответные фланцы и крепеж должны входить в поставку. коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. давление гидроиспытаний - 1,5 рн. герметичность - класс а по гост9544. l= не более 300мм(с ответными фланцами). тип разделки-1-24-1(с-24-1), стыкуемая труба dn х s-219x7 мм; срок службы – не менее 30 лет. хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рн 7,7...8,0. | qnc | 1 | butterfly valve hand-operated, designed for sea water затвор дисковый с ручным приводом для морской воды | 53 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб п99199-200 маткорп=сталь углеродистая 20 dn=200 p=1мпа рабср=вода морская tрабср=0...60 °с спосприсоед=межфланцевый спосупр=привод ручной 4 н ii ту 3741-056-34390194-2004 | 2.исуп.11889112 | tm4/iii | 1015426 | 40uqa-основная насосная станция / main pump station | 2020-10-23 00:00:00 | 53 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2.5 | 1659 | 2.695 | as per type по типу тu 3741-056-34390194-2004 ту 3741-056-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
196 | цкб п99199-200 dn 200 pd 1,0 mpа td 60 0c морская вода/ medium is sea water dn 200 мм рр 1,0 mпа тр 60 0c | 40pcb14aa101 | body and disk material is carbon steel or equivalent with a solid rubberizing resistant to seawater. mating flanges – carbon steel корпус и диск из CS.ст или аналога с твердым гуммированием, стойким к морской воде. ответные фланцы - из - CS ст. | 4/app. 3.2-7a/ii 4/прил.3.2-7a/ii | place of installation is in attended rooms outside containment. type of structure is two-eccentric with flange. the structure is repairable. outer coating is powder-based epoxi of 250mcm thick not less. material of valve fasteners is stainless steel class а4 or equivalent, toleraable to effects of seawater. return flange and fasteners shall enters supply scope. hydraulic resistance factor 1,0 not above. hydrotest pressure 1,5 рн. tightness - class а as per gost9544. l= not above 300mm(with return flanges). type of edge cut -1-24-1(с-24-1), connected pipedn х s-219x7 mm; service life 30 yrs not less. characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рн 7,7...8,0. место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. конструкция двухэксцентриковая, фланцевая, ремонтопригодная. наружное покрытие эпоксидное порошковое толщиной не менее 250мкм. крепежные изделия арматуры из н/ж стали а4 или аналога, стойкой к морской воде ответные фланцы и крепеж должны входить в поставку. коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. давление гидроиспытаний - 1,5 рн. герметичность - класс а по гост9544. l= не более 300мм(с ответными фланцами). тип разделки-1-24-1(с-24-1), стыкуемая труба dn х s-219x7 мм; срок службы – не менее 30 лет. хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рн 7,7...8,0. | qnc | 1 | butterfly valve hand-operated, designed for sea water затвор дисковый с ручным приводом для морской воды | 53 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб п99199-200 маткорп=сталь углеродистая 20 dn=200 p=1мпа рабср=вода морская tрабср=0...60 °с спосприсоед=межфланцевый спосупр=привод ручной 4 н ii ту 3741-056-34390194-2004 | 2.исуп.11889113 | tm4/iii | 1015426 | 40uqa-основная насосная станция / main pump station | 2020-10-23 00:00:00 | 53 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2.5 | 1660 | 2.695 | as per type по типу тu 3741-056-34390194-2004 ту 3741-056-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
197 | цкб п99199-200 dn 200 pd 1,0 mpа td 60 0c морская вода/ medium is sea water dn 200 мм рр 1,0 mпа тр 60 0c | 40pdb21aa101 | body and disk material is carbon steel or equivalent with a solid rubberizing resistant to seawater. mating flanges – carbon steel корпус и диск из CS.ст или аналога с твердым гуммированием, стойким к морской воде. ответные фланцы - из - CS ст. | 4/app. 3.2-7a/ii 4/прил.3.2-7a/ii | place of installation is in attended rooms outside containment. type of structure is two-eccentric with flange. the structure is repairable. outer coating is powder-based epoxi of 250mcm thick not less. material of valve fasteners is stainless steel class а4 or equivalent, toleraable to effects of seawater. return flange and fasteners shall enters supply scope. hydraulic resistance factor 1,0 not above. hydrotest pressure 1,5 рн. tightness - class а as per gost9544. l= not above 300mm(with return flanges). type of edge cut -1-24-1(с-24-1), connected pipedn х s-219x7 mm; service life 30 yrs not less. characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рн 7,7...8,0. место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. конструкция двухэксцентриковая, фланцевая, ремонтопригодная. наружное покрытие эпоксидное порошковое толщиной не менее 250мкм. крепежные изделия арматуры из н/ж стали а4 или аналога, стойкой к морской воде ответные фланцы и крепеж должны входить в поставку. коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. давление гидроиспытаний - 1,5 рн. герметичность - класс а по гост9544. l= не более 300мм(с ответными фланцами). тип разделки-1-24-1(с-24-1), стыкуемая труба dn х s-219x7 мм; срок службы – не менее 30 лет. хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рн 7,7...8,0. | qnc | 1 | butterfly valve hand-operated, designed for sea water затвор дисковый с ручным приводом для морской воды | 53 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб п99199-200 маткорп=сталь углеродистая 20 dn=200 p=1мпа рабср=вода морская tрабср=0...60 °с спосприсоед=межфланцевый спосупр=привод ручной 4 н ii ту 3741-056-34390194-2004 | 2.исуп.11889114 | tm4/iii | 1015426 | 40uqa-основная насосная станция / main pump station | 2020-10-23 00:00:00 | 53 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2.5 | 1661 | 2.695 | as per type по типу тu 3741-056-34390194-2004 ту 3741-056-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
198 | цкб п99199-200 dn 200 pd 1,0 mpа td 60 0c морская вода/ medium is sea water dn 200 мм рр 1,0 mпа тр 60 0c | 40pdb22aa101 | body and disk material is carbon steel or equivalent with a solid rubberizing resistant to seawater. mating flanges – carbon steel корпус и диск из CS.ст или аналога с твердым гуммированием, стойким к морской воде. ответные фланцы - из - CS ст. | 4/app. 3.2-7a/ii 4/прил.3.2-7a/ii | place of installation is in attended rooms outside containment. type of structure is two-eccentric with flange. the structure is repairable. outer coating is powder-based epoxi of 250mcm thick not less. material of valve fasteners is stainless steel class а4 or equivalent, toleraable to effects of seawater. return flange and fasteners shall enters supply scope. hydraulic resistance factor 1,0 not above. hydrotest pressure 1,5 рн. tightness - class а as per gost9544. l= not above 300mm(with return flanges). type of edge cut -1-24-1(с-24-1), connected pipedn х s-219x7 mm; service life 30 yrs not less. characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рн 7,7...8,0. место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. конструкция двухэксцентриковая, фланцевая, ремонтопригодная. наружное покрытие эпоксидное порошковое толщиной не менее 250мкм. крепежные изделия арматуры из н/ж стали а4 или аналога, стойкой к морской воде ответные фланцы и крепеж должны входить в поставку. коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. давление гидроиспытаний - 1,5 рн. герметичность - класс а по гост9544. l= не более 300мм(с ответными фланцами). тип разделки-1-24-1(с-24-1), стыкуемая труба dn х s-219x7 мм; срок службы – не менее 30 лет. хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рн 7,7...8,0. | qnc | 1 | butterfly valve hand-operated, designed for sea water затвор дисковый с ручным приводом для морской воды | 53 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб п99199-200 маткорп=сталь углеродистая 20 dn=200 p=1мпа рабср=вода морская tрабср=0...60 °с спосприсоед=межфланцевый спосупр=привод ручной 4 н ii ту 3741-056-34390194-2004 | 2.исуп.11889115 | tm4/iii | 1015426 | 40uqa-основная насосная станция / main pump station | 2020-10-23 00:00:00 | 53 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2.5 | 1662 | 2.695 | as per type по типу тu 3741-056-34390194-2004 ту 3741-056-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
199 | цкб п99199-200 dn 200 pd 1,0 mpа td 60 0c морская вода/ medium is sea water dn 200 мм рр 1,0 mпа тр 60 0c | 40pdb23aa101 | body and disk material is carbon steel or equivalent with a solid rubberizing resistant to seawater. mating flanges – carbon steel корпус и диск из CS.ст или аналога с твердым гуммированием, стойким к морской воде. ответные фланцы - из - CS ст. | 4/app. 3.2-7a/ii 4/прил.3.2-7a/ii | place of installation is in attended rooms outside containment. type of structure is two-eccentric with flange. the structure is repairable. outer coating is powder-based epoxi of 250mcm thick not less. material of valve fasteners is stainless steel class а4 or equivalent, toleraable to effects of seawater. return flange and fasteners shall enters supply scope. hydraulic resistance factor 1,0 not above. hydrotest pressure 1,5 рн. tightness - class а as per gost9544. l= not above 300mm(with return flanges). type of edge cut -1-24-1(с-24-1), connected pipedn х s-219x7 mm; service life 30 yrs not less. characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рн 7,7...8,0. место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. конструкция двухэксцентриковая, фланцевая, ремонтопригодная. наружное покрытие эпоксидное порошковое толщиной не менее 250мкм. крепежные изделия арматуры из н/ж стали а4 или аналога, стойкой к морской воде ответные фланцы и крепеж должны входить в поставку. коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. давление гидроиспытаний - 1,5 рн. герметичность - класс а по гост9544. l= не более 300мм(с ответными фланцами). тип разделки-1-24-1(с-24-1), стыкуемая труба dn х s-219x7 мм; срок службы – не менее 30 лет. хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рн 7,7...8,0. | qnc | 1 | butterfly valve hand-operated, designed for sea water затвор дисковый с ручным приводом для морской воды | 53 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб п99199-200 маткорп=сталь углеродистая 20 dn=200 p=1мпа рабср=вода морская tрабср=0...60 °с спосприсоед=межфланцевый спосупр=привод ручной 4 н ii ту 3741-056-34390194-2004 | 2.исуп.11889116 | tm4/iii | 1015426 | 40uqa-основная насосная станция / main pump station | 2020-10-23 00:00:00 | 53 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2.5 | 1663 | 2.695 | as per type по типу тu 3741-056-34390194-2004 ту 3741-056-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
200 | цкб п99199-200 dn 200 pd 1,0 mpа td 60 0c морская вода/ medium is sea water dn 200 мм рр 1,0 mпа тр 60 0c | 40pdb31aa101 | body and disk material is carbon steel or equivalent with a solid rubberizing resistant to seawater. mating flanges – carbon steel корпус и диск из CS.ст или аналога с твердым гуммированием, стойким к морской воде. ответные фланцы - из - CS ст. | 4/app. 3.2-7a/ii 4/прил.3.2-7a/ii | place of installation is in attended rooms outside containment. type of structure is two-eccentric with flange. the structure is repairable. outer coating is powder-based epoxi of 250mcm thick not less. material of valve fasteners is stainless steel class а4 or equivalent, toleraable to effects of seawater. return flange and fasteners shall enters supply scope. hydraulic resistance factor 1,0 not above. hydrotest pressure 1,5 рн. tightness - class а as per gost9544. l= not above 300mm(with return flanges). type of edge cut -1-24-1(с-24-1), connected pipedn х s-219x7 mm; service life 30 yrs not less. characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рн 7,7...8,0. место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. конструкция двухэксцентриковая, фланцевая, ремонтопригодная. наружное покрытие эпоксидное порошковое толщиной не менее 250мкм. крепежные изделия арматуры из н/ж стали а4 или аналога, стойкой к морской воде ответные фланцы и крепеж должны входить в поставку. коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. давление гидроиспытаний - 1,5 рн. герметичность - класс а по гост9544. l= не более 300мм(с ответными фланцами). тип разделки-1-24-1(с-24-1), стыкуемая труба dn х s-219x7 мм; срок службы – не менее 30 лет. хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рн 7,7...8,0. | qnc | 1 | butterfly valve hand-operated, designed for sea water затвор дисковый с ручным приводом для морской воды | 53 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб п99199-200 маткорп=сталь углеродистая 20 dn=200 p=1мпа рабср=вода морская tрабср=0...60 °с спосприсоед=межфланцевый спосупр=привод ручной 4 н ii ту 3741-056-34390194-2004 | 2.исуп.11889117 | tm4/iii | 1015426 | 40uqa-основная насосная станция / main pump station | 2020-10-23 00:00:00 | 53 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2.5 | 1664 | 2.695 | as per type по типу тu 3741-056-34390194-2004 ту 3741-056-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
201 | цкб п99199-200 dn 200 pd 1,0 mpа td 60 0c морская вода/ medium is sea water dn 200 мм рр 1,0 mпа тр 60 0c | 40pdb32aa101 | body and disk material is carbon steel or equivalent with a solid rubberizing resistant to seawater. mating flanges – carbon steel корпус и диск из CS.ст или аналога с твердым гуммированием, стойким к морской воде. ответные фланцы - из - CS ст. | 4/app. 3.2-7a/ii 4/прил.3.2-7a/ii | place of installation is in attended rooms outside containment. type of structure is two-eccentric with flange. the structure is repairable. outer coating is powder-based epoxi of 250mcm thick not less. material of valve fasteners is stainless steel class а4 or equivalent, toleraable to effects of seawater. return flange and fasteners shall enters supply scope. hydraulic resistance factor 1,0 not above. hydrotest pressure 1,5 рн. tightness - class а as per gost9544. l= not above 300mm(with return flanges). type of edge cut -1-24-1(с-24-1), connected pipedn х s-219x7 mm; service life 30 yrs not less. characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рн 7,7...8,0. место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. конструкция двухэксцентриковая, фланцевая, ремонтопригодная. наружное покрытие эпоксидное порошковое толщиной не менее 250мкм. крепежные изделия арматуры из н/ж стали а4 или аналога, стойкой к морской воде ответные фланцы и крепеж должны входить в поставку. коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. давление гидроиспытаний - 1,5 рн. герметичность - класс а по гост9544. l= не более 300мм(с ответными фланцами). тип разделки-1-24-1(с-24-1), стыкуемая труба dn х s-219x7 мм; срок службы – не менее 30 лет. хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рн 7,7...8,0. | qnc | 1 | butterfly valve hand-operated, designed for sea water затвор дисковый с ручным приводом для морской воды | 53 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб п99199-200 маткорп=сталь углеродистая 20 dn=200 p=1мпа рабср=вода морская tрабср=0...60 °с спосприсоед=межфланцевый спосупр=привод ручной 4 н ii ту 3741-056-34390194-2004 | 2.исуп.11889118 | tm4/iii | 1015426 | 40uqa-основная насосная станция / main pump station | 2020-10-23 00:00:00 | 53 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2.5 | 1665 | 2.695 | as per type по типу тu 3741-056-34390194-2004 ту 3741-056-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
202 | цкб п99199-200 dn 200 pd 1,0 mpа td 60 0c морская вода/ medium is sea water dn 200 мм рр 1,0 mпа тр 60 0c | 40pdb33aa101 | body and disk material is carbon steel or equivalent with a solid rubberizing resistant to seawater. mating flanges – carbon steel корпус и диск из CS.ст или аналога с твердым гуммированием, стойким к морской воде. ответные фланцы - из - CS ст. | 4/app. 3.2-7a/ii 4/прил.3.2-7a/ii | place of installation is in attended rooms outside containment. type of structure is two-eccentric with flange. the structure is repairable. outer coating is powder-based epoxi of 250mcm thick not less. material of valve fasteners is stainless steel class а4 or equivalent, toleraable to effects of seawater. return flange and fasteners shall enters supply scope. hydraulic resistance factor 1,0 not above. hydrotest pressure 1,5 рн. tightness - class а as per gost9544. l= not above 300mm(with return flanges). type of edge cut -1-24-1(с-24-1), connected pipedn х s-219x7 mm; service life 30 yrs not less. characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рн 7,7...8,0. место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. конструкция двухэксцентриковая, фланцевая, ремонтопригодная. наружное покрытие эпоксидное порошковое толщиной не менее 250мкм. крепежные изделия арматуры из н/ж стали а4 или аналога, стойкой к морской воде ответные фланцы и крепеж должны входить в поставку. коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. давление гидроиспытаний - 1,5 рн. герметичность - класс а по гост9544. l= не более 300мм(с ответными фланцами). тип разделки-1-24-1(с-24-1), стыкуемая труба dn х s-219x7 мм; срок службы – не менее 30 лет. хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рн 7,7...8,0. | qnc | 1 | butterfly valve hand-operated, designed for sea water затвор дисковый с ручным приводом для морской воды | 53 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб п99199-200 маткорп=сталь углеродистая 20 dn=200 p=1мпа рабср=вода морская tрабср=0...60 °с спосприсоед=межфланцевый спосупр=привод ручной 4 н ii ту 3741-056-34390194-2004 | 2.исуп.11889119 | tm4/iii | 1015426 | 40uqa-основная насосная станция / main pump station | 2020-10-23 00:00:00 | 53 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2.5 | 1666 | 2.695 | as per type по типу тu 3741-056-34390194-2004 ту 3741-056-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
203 | цкб п99199-200 dn 200 pd 1,0 mpа td 60 0c морская вода/ medium is sea water dn 200 мм рр 1,0 mпа тр 60 0c | 40pdb60aa101 | body and disk material is carbon steel or equivalent with a solid rubberizing resistant to seawater. mating flanges – carbon steel корпус и диск из CS.ст или аналога с твердым гуммированием, стойким к морской воде. ответные фланцы - из - CS ст. | 4/app. 3.2-7a/ii 4/прил.3.2-7a/ii | place of installation is in attended rooms outside containment. type of structure is two-eccentric with flange. the structure is repairable. outer coating is powder-based epoxi of 250mcm thick not less. material of valve fasteners is stainless steel class а4 or equivalent, toleraable to effects of seawater. return flange and fasteners shall enters supply scope. hydraulic resistance factor 1,0 not above. hydrotest pressure 1,5 рн. tightness - class а as per gost9544. l= not above 300mm(with return flanges). type of edge cut -1-24-1(с-24-1), connected pipedn х s-219x7 mm; service life 30 yrs not less. characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рн 7,7...8,0. место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. конструкция двухэксцентриковая, фланцевая, ремонтопригодная. наружное покрытие эпоксидное порошковое толщиной не менее 250мкм. крепежные изделия арматуры из н/ж стали а4 или аналога, стойкой к морской воде ответные фланцы и крепеж должны входить в поставку. коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. давление гидроиспытаний - 1,5 рн. герметичность - класс а по гост9544. l= не более 300мм(с ответными фланцами). тип разделки-1-24-1(с-24-1), стыкуемая труба dn х s-219x7 мм; срок службы – не менее 30 лет. хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рн 7,7...8,0. | qnc | 1 | butterfly valve hand-operated, designed for sea water затвор дисковый с ручным приводом для морской воды | 53 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб п99199-200 маткорп=сталь углеродистая 20 dn=200 p=1мпа рабср=вода морская tрабср=0...60 °с спосприсоед=межфланцевый спосупр=привод ручной 4 н ii ту 3741-056-34390194-2004 | 2.исуп.11889120 | tm4/iii | 1015426 | 40uqa-основная насосная станция / main pump station | 2020-10-23 00:00:00 | 53 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2.5 | 1667 | 2.695 | as per type по типу тu 3741-056-34390194-2004 ту 3741-056-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
204 | цкб к99197-400 dn 400 pd 0,6 mpа td 60 0c морская вода/sea water dn 400 мм pр 0,6 mпа тр 60 0c | 40pcb60aa201 | body and disk material is carbon steel or equivalent with a solid rubberizing resistant to seawater. mating flanges – carbon steel корпус и диск из CS.ст или аналога с твердым гуммированием, стойким к морской воде. ответные фланцы - из - CS ст. | 4/app. 3.2-7a/ii 4/прил.3.2-7a/ii | place of installation is in attended rooms outside containment. type of structure is two-eccentric with flange. the structure is repairable. outer coating is powder-based epoxi of 250mcm thick not less. material of valve fasteners is stainless steel class а4 or equivalent, toleraable to effects of seawater. return flange and fasteners shall enters supply scope. flow capacity 6300+-945 m3/h. hydrotest pressure 1,5 рн. l= not above 350mm(with return flanges). type of edge cut -1-24-1(с-24-1), connected pipedn х s-426x12 mm; service life 30 yrs not less. electric actuator shall meet np-068-05 i.5.1, 5.3; electric actuators shall tolerate frequency deviation within range from 49,0 to 50,5 hz – continuously; within range (47,5 – 49,0) hz and (50,5-52,5) hz – up to 5 min once, however not above 750 min for entire service life; within range (46,0 – 47,5) hz – up to 30 s once, however not above 300 min for entire service life; electrically driven seals shall be equipped with limit and moment switches: u - from 24 to 48 v; i - from 1 to 400 mа; emc as per gost 32137-2013 - iii «а»; voltage 220 v deviation from +10 to -15%; 380/220 v deviation from +10 to -15%; time of opening 150 s not above. protection class ip67 characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рн 7,7...8,0. место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. конструкция двухэксцентриковая, фланцевая, ремонтопригодная. наружное покрытие эпоксидное порошковое толщиной не менее 250мкм. крепежные изделия арматуры из н/ж стали а4 или аналога, стойкой к морской воде ответные фланцы и крепеж должны входить в поставку. условная пропускная способность 6300+-945 м3/ч. давление гидроиспытаний - 1,5 рн. герметичность - класс а по гост9544. l= не более 350мм(с ответными фланцами). тип разделки-1-24-1(с-24-1), стыкуемая труба dn х s-426x12 мм; срок службы – не менее 30 лет. э/п должен соответствовать нп-068-05 п.5.1, 5.3; э/п должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) гц и (50,5-52,5) гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; затворы с электроприводом должны иметь концевые контакты для сигнализации крайнего и промежуточного положений запорного органа, а также моментные выключатели. концевые и моментные выключатели э/п: u - от 24 до 48 в; i - от 1 до 400 ма; эмс по гост 32137-2013 - iii «а»; напряжение питания э/п: 220 в отклонение от +10 до -15%; 380/220 в отклонение от +10 до -15%; t открытия не более 150 с. электроприводы и редукторы должны иметь степень защиты не ниже ip67. хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рн 7,7...8,0. | qnc | 1 | butterfly valve control, motor-operated, designed for sea water затвор дисковый регулирующий с электроприводом для морской воды | 290 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб к99197-400 маткорп=сталь углеродистая dn=400 p=0.6мпа рабср=вода морская tрабср=до 60°с спосприсоед=межфланцевый с ответными фланцами спосупр=встроенный электропривод прив=мэоф-630/15-0.25у-01ка pприв=0.12квт 4 н ii ту 3742-044-34390194-2004 | 2.исуп.11889150 | tm4/iii | 1015657 | 40uqa-основная насосная станция / main pump station | 2020-10-23 00:00:00 | 290 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3 | 1668 | 2.697 | as per type по типу тu 3742-044-34390194-2004 ту 3742-044-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
205 | цкб к99197-400 dn 400 pd 0,6 mpа td 60 0c морская вода/sea water dn 400 мм pр 0,6 mпа тр 60 0c | 40pcb61aa201 | body and disk material is carbon steel or equivalent with a solid rubberizing resistant to seawater. mating flanges – carbon steel корпус и диск из CS.ст или аналога с твердым гуммированием, стойким к морской воде. ответные фланцы - из - CS ст. | 4/app. 3.2-7a/ii 4/прил.3.2-7a/ii | place of installation is in attended rooms outside containment. type of structure is two-eccentric with flange. the structure is repairable. outer coating is powder-based epoxi of 250mcm thick not less. material of valve fasteners is stainless steel class а4 or equivalent, toleraable to effects of seawater. return flange and fasteners shall enters supply scope. flow capacity 6300+-945 m3/h. hydrotest pressure 1,5 рн. l= not above 350mm(with return flanges). type of edge cut -1-24-1(с-24-1), connected pipedn х s-426x12 mm; service life 30 yrs not less. electric actuator shall meet np-068-05 i.5.1, 5.3; electric actuators shall tolerate frequency deviation within range from 49,0 to 50,5 hz – continuously; within range (47,5 – 49,0) hz and (50,5-52,5) hz – up to 5 min once, however not above 750 min for entire service life; within range (46,0 – 47,5) hz – up to 30 s once, however not above 300 min for entire service life; electrically driven seals shall be equipped with limit and moment switches: u - from 24 to 48 v; i - from 1 to 400 mа; emc as per gost 32137-2013 - iii «а»; voltage 220 v deviation from +10 to -15%; 380/220 v deviation from +10 to -15%; time of opening 150 s not above. protection class ip67 characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рн 7,7...8,0. место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. конструкция двухэксцентриковая, фланцевая, ремонтопригодная. наружное покрытие эпоксидное порошковое толщиной не менее 250мкм. крепежные изделия арматуры из н/ж стали а4 или аналога, стойкой к морской воде ответные фланцы и крепеж должны входить в поставку. условная пропускная способность 6300+-945 м3/ч. давление гидроиспытаний - 1,5 рн. герметичность - класс а по гост9544. l= не более 350мм(с ответными фланцами). тип разделки-1-24-1(с-24-1), стыкуемая труба dn х s-426x12 мм; срок службы – не менее 30 лет. э/п должен соответствовать нп-068-05 п.5.1, 5.3; э/п должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) гц и (50,5-52,5) гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; затворы с электроприводом должны иметь концевые контакты для сигнализации крайнего и промежуточного положений запорного органа, а также моментные выключатели. концевые и моментные выключатели э/п: u - от 24 до 48 в; i - от 1 до 400 ма; эмс по гост 32137-2013 - iii «а»; напряжение питания э/п: 220 в отклонение от +10 до -15%; 380/220 в отклонение от +10 до -15%; t открытия не более 150 с. электроприводы и редукторы должны иметь степень защиты не ниже ip67. хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рн 7,7...8,0. | qnc | 1 | butterfly valve control, motor-operated, designed for sea water затвор дисковый регулирующий с электроприводом для морской воды | 290 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб к99197-400 маткорп=сталь углеродистая dn=400 p=0.6мпа рабср=вода морская tрабср=до 60°с спосприсоед=межфланцевый с ответными фланцами спосупр=встроенный электропривод прив=мэоф-630/15-0.25у-01ка pприв=0.12квт 4 н ii ту 3742-044-34390194-2004 | 2.исуп.11889151 | tm4/iii | 1015657 | 40uqa-основная насосная станция / main pump station | 2020-10-23 00:00:00 | 290 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3 | 1669 | 2.697 | as per type по типу тu 3742-044-34390194-2004 ту 3742-044-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
206 | цкб п99201-300 dn300 pd 1,0 mpа td 60 0c морская вода/sea water dn 300 мм pр 1,0 mпа тр 60 0c | 40pun10aa201 | body and disk material is carbon steel or equivalent with a solid rubberizing resistant to seawater. mating flanges – carbon steel корпус и диск из CS.ст или аналога с твердым гуммированием, стойким к морской воде. ответные фланцы - из - CS ст. | 4/app. 3.2-7a/ii 4/прил.3.2-7a/ii | place of installation is in attended rooms outside containment. type of structure is two-eccentric with flange. the structure is repairable. outer coating is powder-based epoxi of 250mcm thick not less. material of valve fasteners is stainless steel class а4 or equivalent, toleraable to effects of seawater. return flange and fasteners shall enters supply scope. hydraulic resistance factor 1.0 not above in fully opened condition hydrotest pressure 1,5 рн. tightness class a as per gost 9544. l= not above 350mm(with return flanges). type of edge cut -1-24-1(с-24-1), connected pipedn х s-325x8 mm; service life 30 yrs not less. electric actuator shall meet np-068-05 i.5.1, 5.3; electric actuators shall tolerate frequency deviation within range from 49,0 to 50,5 hz – continuously; within range (47,5 – 49,0) hz and (50,5-52,5) hz – up to 5 min once, however not above 750 min for entire service life; within range (46,0 – 47,5) hz – up to 30 s once, however not above 300 min for entire service life; electrically driven seals shall be equipped with limit and moment switches: u - from 24 to 48 v; i - from 1 to 400 mа; emc as per gost 32137-2013 - iii «а»; voltage 220 v deviation from +10 to -15%; 380/220 v deviation from +10 to -15%; time of opening 120 s not above. protection class ip67 characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рн 7,7...8,0. место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. конструкция двухэксцентриковая, фланцевая, ремонтопригодная. наружное покрытие эпоксидное порошковое толщиной не менее 250мкм. крепежные изделия арматуры из н/ж стали а4 или аналога, стойкой к морской воде ответные фланцы и крепеж должны входить в поставку. коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0 в полностью открытом положении. давление гидроиспытаний - 1,5 рн. герметичность - класс а по гост9544. l= не более 350мм(с ответными фланцами). тип разделки-1-24-1(с-24-1), стыкуемая труба dn х s-325x8 мм; срок службы – не менее 30 лет. э/п должен соответствовать нп-068-05 п.5.1, 5.3; э/п должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) гц и (50,5-52,5) гц – до 5 мин однократно, но не более 750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; затворы с электроприводом должны иметь концевые контакты для сигнализации крайнего и промежуточного положений запорного органа, а также моментные выключатели. концевые и моментные выключатели э/п: u - от 24 до 48 в; i - от 1 до 400 ма; эмс по гост 32137-2013 - iii «а»; напряжение питания э/п: 220 в отклонение от +10 до -15%; 380/220 в отклонение от +10 до -15%; t открытия не более 120 с. электроприводы и редукторы должны иметь степень защиты не ниже ip67. хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рн 7,7...8,0. | qnc | 1 | control butterfly valve motor-operated, designed for sea water затвор дисковый регулирующий с электроприводом для морской воды | 112 | pcs. шт. |  | затвор цкб п99201-300 маткорп=сталь углеродистая 25л dn=300 p=1мпа рабср=вода морская спосприсоед=межфланцевый с ответными фланцами спосупр=встроенный электропривод прив=мэоф-250/25-0.25у-97ка pприв=250вт 4 н ii ту 3741-058-34390194-2004 | 2.исуп.11889160 | tm4/iii | 1016582 | 40uqa-основная насосная станция / main pump station | 2020-10-23 00:00:00 | 112 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3.5 | 1670 | 2.701 | as per type по типу тu 3741-058-34390194-2004 ту 3741-058-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
207 | цкб п99201-300 dn300 pd 1,0 mpа td 60 0c морская вода/sea water dn 300 мм pр 1,0 mпа тр 60 0c | 40pua10aa201 | body and disk material is carbon steel or equivalent with a solid rubberizing resistant to seawater. mating flanges – carbon steel корпус и диск из CS.ст или аналога с твердым гуммированием, стойким к морской воде. ответные фланцы - из - CS ст. | 4/app. 3.2-7a/ii 4/прил.3.2-7a/ii | place of installation is in attended rooms outside containment. type of structure is two-eccentric with flange. the structure is repairable. outer coating is powder-based epoxi of 250mcm thick not less. material of valve fasteners is stainless steel class а4 or equivalent, toleraable to effects of seawater. return flange and fasteners shall enters supply scope. hydraulic resistance factor 1.0 not above in fully opened condition hydrotest pressure 1,5 рн. tightness class a as per gost 9544. l= not above 350mm(with return flanges). type of edge cut -1-24-1(с-24-1), connected pipedn х s-325x8 mm; service life 30 yrs not less. electric actuator shall meet np-068-05 i.5.1, 5.3; electric actuators shall tolerate frequency deviation within range from 49,0 to 50,5 hz – continuously; within range (47,5 – 49,0) hz and (50,5-52,5) hz – up to 5 min once, however not above 750 min for entire service life; within range (46,0 – 47,5) hz – up to 30 s once, however not above 300 min for entire service life; electrically driven seals shall be equipped with limit and moment switches: u - from 24 to 48 v; i - from 1 to 400 mа; emc as per gost 32137-2013 - iii «а»; voltage 220 v deviation from +10 to -15%; 380/220 v deviation from +10 to -15%; time of opening 120 s not above. protection class ip67 characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рн 7,7...8,0. место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. конструкция двухэксцентриковая, фланцевая, ремонтопригодная. наружное покрытие эпоксидное порошковое толщиной не менее 250мкм. крепежные изделия арматуры из н/ж стали а4 или аналога, стойкой к морской воде ответные фланцы и крепеж должны входить в поставку. коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0 в полностью открытом положении. давление гидроиспытаний - 1,5 рн. герметичность - класс а по гост9544. l= не более 350мм(с ответными фланцами). тип разделки-1-24-1(с-24-1), стыкуемая труба dn х s-325x8 мм; срок службы – не менее 30 лет. э/п должен соответствовать нп-068-05 п.5.1, 5.3; э/п должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) гц и (50,5-52,5) гц – до 5 мин однократно, но не более 750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; затворы с электроприводом должны иметь концевые контакты для сигнализации крайнего и промежуточного положений запорного органа, а также моментные выключатели. концевые и моментные выключатели э/п: u - от 24 до 48 в; i - от 1 до 400 ма; эмс по гост 32137-2013 - iii «а»; напряжение питания э/п: 220 в отклонение от +10 до -15%; 380/220 в отклонение от +10 до -15%; t открытия не более 120 с. электроприводы и редукторы должны иметь степень защиты не ниже ip67. хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рн 7,7...8,0. | qnc | 1 | control butterfly valve motor-operated, designed for sea water затвор дисковый регулирующий с электроприводом для морской воды | 112 | pcs. шт. |  | затвор цкб п99201-300 маткорп=сталь углеродистая 25л dn=300 p=1мпа рабср=вода морская спосприсоед=межфланцевый с ответными фланцами спосупр=встроенный электропривод прив=мэоф-250/25-0.25у-97ка pприв=250вт 4 н ii ту 3741-058-34390194-2004 | 2.исуп.11889162 | tm4/iii | 1016582 | 40uqa-основная насосная станция / main pump station | 2020-10-23 00:00:00 | 112 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3.5 | 1671 | 2.701 | as per type по типу тu 3741-058-34390194-2004 ту 3741-058-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
208 | цкб п99201-200 dn 200 pd 1,0 mpа td 60 0c морская вода/sea water dn 200 мм pр 1,0 mпа тр 60 0c | 40puj11aa201 | body and disk material is carbon steel or equivalent with a solid rubberizing resistant to seawater. mating flanges – carbon steel корпус и диск из CS.ст или аналога с твердым гуммированием, стойким к морской воде. ответные фланцы - из - CS ст. | 4/app. 3.2-7a/ii 4/прил.3.2-7a/ii | place of installation is in attended rooms outside containment. type of structure is two-eccentric with flange. the structure is repairable. outer coating is powder-based epoxi of 250mcm thick not less. material of valve fasteners is stainless steel class а4 or equivalent, toleraable to effects of seawater. return flange and fasteners shall enters supply scope. hydraulic resistance factor 1,0 not above. hydrotest pressure 1,5 рн. tightness - class а as per gost9544. l= not above 300mm(with return flanges). type of edge cut -1-24-1(с-24-1), connected pipedn х s-219x7 mm; service life 30 yrs not less. characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рн 7,7...8,0. место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. конструкция двухэксцентриковая, фланцевая, ремонтопригодная. наружное покрытие эпоксидное порошковое толщиной не менее 250мкм. крепежные изделия арматуры из н/ж стали а4 или аналога, стойкой к морской воде ответные фланцы и крепеж должны входить в поставку. коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. давление гидроиспытаний - 1,5 рн. герметичность - класс а по гост9544. l= не более 300мм(с ответными фланцами). тип разделки-1-24-1(с-24-1), стыкуемая труба dn х s-219x7 мм; срок службы – не менее 30 лет. хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рн 7,7...8,0. | qnc | 1 | control butterfly valve hand-operated, designed for sea water затвор дисковый регулирующий с ручным приводом для морской воды | 53 | pcs. шт. |  | затвор дисковый регулирующий цкб п99201-200 маткорп=сталь углеродистая dn=200 p=1мпа рабср=вода морская спосприсоед=межфланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной ту 3741-058-34390194-2004 | 2.исуп.11889163 | tm4/iii | 1015559 | 40uqa-основная насосная станция / main pump station | 2020-10-23 00:00:00 | 53 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3.7 | 1672 | 2.703 | as per type по типу тu 3741-058-34390194-2004 ту 3741-058-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
209 | цкб п99201-200 dn 200 pd 1,0 mpа td 60 0c морская вода/sea water dn 200 мм pр 1,0 mпа тр 60 0c | 40puj12aa201 | body and disk material is carbon steel or equivalent with a solid rubberizing resistant to seawater. mating flanges – carbon steel корпус и диск из CS.ст или аналога с твердым гуммированием, стойким к морской воде. ответные фланцы - из - CS ст. | 4/app. 3.2-7a/ii 4/прил.3.2-7a/ii | place of installation is in attended rooms outside containment. type of structure is two-eccentric with flange. the structure is repairable. outer coating is powder-based epoxi of 250mcm thick not less. material of valve fasteners is stainless steel class а4 or equivalent, toleraable to effects of seawater. return flange and fasteners shall enters supply scope. hydraulic resistance factor 1,0 not above. hydrotest pressure 1,5 рн. tightness - class а as per gost9544. l= not above 300mm(with return flanges). type of edge cut -1-24-1(с-24-1), connected pipedn х s-219x7 mm; service life 30 yrs not less. characteristics of seawater: - overall solt content 3,6 %; - chlorides 19500 mg/l; - рн 7,7...8,0. место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. конструкция двухэксцентриковая, фланцевая, ремонтопригодная. наружное покрытие эпоксидное порошковое толщиной не менее 250мкм. крепежные изделия арматуры из н/ж стали а4 или аналога, стойкой к морской воде ответные фланцы и крепеж должны входить в поставку. коэффициент гидравлического сопротивления не более 1,0. давление гидроиспытаний - 1,5 рн. герметичность - класс а по гост9544. l= не более 300мм(с ответными фланцами). тип разделки-1-24-1(с-24-1), стыкуемая труба dn х s-219x7 мм; срок службы – не менее 30 лет. хар-ки морской воды: - общее солесодержание 3,6 %; - хлориды 19500 мг/л; - рн 7,7...8,0. | qnc | 1 | control butterfly valve hand-operated, designed for sea water затвор дисковый регулирующий с ручным приводом для морской воды | 53 | pcs. шт. |  | затвор дисковый регулирующий цкб п99201-200 маткорп=сталь углеродистая dn=200 p=1мпа рабср=вода морская спосприсоед=межфланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной ту 3741-058-34390194-2004 | 2.исуп.11889164 | tm4/iii | 1015559 | 40uqa-основная насосная станция / main pump station | 2020-10-23 00:00:00 | 53 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3.7 | 1673 | 2.703 | as per type по типу тu 3741-058-34390194-2004 ту 3741-058-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
210 | цкб р99507-400-01 dn 400.0 mm pd 1.0 mpa td 60 oc вода промконтура /intermediate circuit water dn 400.0 мм рр 1.0 мпа тр 60 ос | 50pgb11aa001 | carbon steel with protection flanges - carbon steelCSер.SS с вкладышем | 4/ ii | вне оболочки;угл. сталь с вкладышем ответные фланцы- угл. сталь; конструкция соосная; l=178 мм; h=865 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-24-1(с-24-1) dn х s, мм- 426x9, др,мм- 410(+0,63) ; tср 25 с, не более; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment;insert cs returm flanges- cs; co-axial structure; l=178 mm; h=865 mm; nozzle edge preparation: type- 1-24-1(s-24-1) dn х s, mm- 426x9, др,mm- 410(+0,63) ; time of actuation 25 s, not above; tightening connection (inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | qnc | 1 | butterfly valve with electric drive затвор дисковый с электроприводом | 340 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб р99507-400-01 маткорп=сталь углеродистая 25л dn=400 p=1мпа рабср=вода промконтура спосприсоед=межфланцевый с ответными фланцами спосупр=встроенный электропривод tрасч=60 °с прив=мэоф-1600/25-0.25м-01ка pприв=400вт 4 н ii с крепежом и прокладками ту 3741-056-34390194-2004 | 2.исуп.1105975120 | t3/iii | 1041646 | 50uqa-основная насосная станция /main pumping station | 2022-02-15 00:00:00 | 340 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.155.1 | 2781 |  | tu 3741-056-34390194-2004 ту 3741-056-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
211 | цкб р99507-400-01 dn 400.0 mm pd 1.0 mpa td 60 oc вода промконтура /intermediate circuit water dn 400.0 мм рр 1.0 мпа тр 60 ос | 50pgb12aa001 | carbon steel with protection flanges - carbon steelCSер.SS с вкладышем | 4/ ii | вне оболочки;угл. сталь с вкладышем ответные фланцы- угл. сталь; конструкция соосная; l=178 мм; h=865 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-24-1(с-24-1) dn х s, мм- 426x9, др,мм- 410(+0,63) ; tср 25 с, не более; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment;insert cs returm flanges- cs; co-axial structure; l=178 mm; h=865 mm; nozzle edge preparation: type- 1-24-1(s-24-1) dn х s, mm- 426x9, др,mm- 410(+0,63) ; time of actuation 25 s, not above; tightening connection (inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | qnc | 1 | butterfly valve with electric drive затвор дисковый с электроприводом | 340 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб р99507-400-01 маткорп=сталь углеродистая 25л dn=400 p=1мпа рабср=вода промконтура спосприсоед=межфланцевый с ответными фланцами спосупр=встроенный электропривод tрасч=60 °с прив=мэоф-1600/25-0.25м-01ка pприв=400вт 4 н ii с крепежом и прокладками ту 3741-056-34390194-2004 | 2.исуп.1105975127 | t3/iii | 1041646 | 50uqa-основная насосная станция /main pumping station | 2022-02-15 00:00:00 | 340 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.155.1 | 2782 |  | tu 3741-056-34390194-2004 ту 3741-056-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
212 | цкб р99507-400-01 dn 400.0 mm pd 1.0 mpa td 60 oc вода промконтура /intermediate circuit water dn 400.0 мм рр 1.0 мпа тр 60 ос | 50pgb13aa001 | carbon steel with protection flanges - carbon steelCSер.SS с вкладышем | 4/ ii | вне оболочки;угл. сталь с вкладышем ответные фланцы- угл. сталь; конструкция соосная; l=178 мм; h=865 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-24-1(с-24-1) dn х s, мм- 426x9, др,мм- 410(+0,63) ; tср 25 с, не более; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment;insert cs returm flanges- cs; co-axial structure; l=178 mm; h=865 mm; nozzle edge preparation: type- 1-24-1(s-24-1) dn х s, mm- 426x9, др,mm- 410(+0,63) ; time of actuation 25 s, not above; tightening connection (inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | qnc | 1 | butterfly valve with electric drive затвор дисковый с электроприводом | 340 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб р99507-400-01 маткорп=сталь углеродистая 25л dn=400 p=1мпа рабср=вода промконтура спосприсоед=межфланцевый с ответными фланцами спосупр=встроенный электропривод tрасч=60 °с прив=мэоф-1600/25-0.25м-01ка pприв=400вт 4 н ii с крепежом и прокладками ту 3741-056-34390194-2004 | 2.исуп.1105975128 | t3/iii | 1041646 | 50uqa-основная насосная станция /main pumping station | 2022-02-15 00:00:00 | 340 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.155.1 | 2783 |  | tu 3741-056-34390194-2004 ту 3741-056-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
213 | цкб р99507-400-01 dn 400.0 mm pd 1.0 mpa td 60 oc обессоленная вода /demineralized water dn 400.0 мм рр 1.0 мпа тр 60 ос | 50pgb81aa001 | carbon steel with protection flanges - carbon steelCSер.SS с вкладышем | 4/ ii | вне оболочки; угл. сталь с вкладышем ответные фланцы- угл. сталь; l=178 мм; h=865 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-24-1(с-24-1) dn х s,мм- 426x9 др,мм- 410(+0,63); конструкция соосна; tср 25 с, не более; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; insert cs returm flanges- cs; l=178 mm; h=865 mm; nozzle edge preparation: type- 1-24-1(s-24-1) dn х s,mm- 426x9 др,mm- 410(+0,63); structure co-axial; time of actuation 25 s, not above; tightening connection (inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | qnc | 1 | butterfly valve with electric drive затвор дисковый с электроприводом | 340 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб р99507-400-01 маткорп=сталь углеродистая 25л dn=400 p=1мпа рабср=вода промконтура спосприсоед=межфланцевый с ответными фланцами спосупр=встроенный электропривод tрасч=60 °с прив=мэоф-1600/25-0.25м-01ка pприв=400вт 4 н ii с крепежом и прокладками ту 3741-056-34390194-2004 | 2.исуп.1105975129 | t3/iii | 1041646 | 50uqa-основная насосная станция /main pumping station | 2022-02-15 00:00:00 | 340 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.155.4 | 2784 |  | tu 3741-056-34390194-2004 ту 3741-056-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
214 | цкб р99507-400-01 dn 400.0 mm pd 1.0 mpa td 60 oc обессоленная вода /demineralized water dn 400.0 мм рр 1.0 мпа тр 60 ос | 50pgb82aa001 | carbon steel with protection flanges - carbon steelCSер.SS с вкладышем | 4/ ii | вне оболочки; угл. сталь с вкладышем ответные фланцы- угл. сталь; l=178 мм; h=865 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-24-1(с-24-1) dn х s,мм- 426x9 др,мм- 410(+0,63); конструкция соосна; tср 25 с, не более; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; insert cs returm flanges- cs; l=178 mm; h=865 mm; nozzle edge preparation: type- 1-24-1(s-24-1) dn х s,mm- 426x9 др,mm- 410(+0,63); structure co-axial; time of actuation 25 s, not above; tightening connection (inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | qnc | 1 | butterfly valve with electric drive затвор дисковый с электроприводом | 340 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб р99507-400-01 маткорп=сталь углеродистая 25л dn=400 p=1мпа рабср=вода промконтура спосприсоед=межфланцевый с ответными фланцами спосупр=встроенный электропривод tрасч=60 °с прив=мэоф-1600/25-0.25м-01ка pприв=400вт 4 н ii с крепежом и прокладками ту 3741-056-34390194-2004 | 2.исуп.1105975130 | t3/iii | 1041646 | 50uqa-основная насосная станция /main pumping station | 2022-02-15 00:00:00 | 340 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.155.4 | 2785 |  | tu 3741-056-34390194-2004 ту 3741-056-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
215 | цкб р99507-400-01 dn 400.0 mm pd 1.0 mpa td 60 oc обессоленная вода /demineralized water dn 400.0 мм рр 1.0 мпа тр 60 ос | 50pgb83aa001 | carbon steel with protection flanges - carbon steelCSер.SS с вкладышем | 4/ ii | вне оболочки; угл. сталь с вкладышем ответные фланцы- угл. сталь; l=178 мм; h=865 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-24-1(с-24-1) dn х s,мм- 426x9 др,мм- 410(+0,63); конструкция соосна; tср 25 с, не более; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; insert cs returm flanges- cs; l=178 mm; h=865 mm; nozzle edge preparation: type- 1-24-1(s-24-1) dn х s,mm- 426x9 др,mm- 410(+0,63); structure co-axial; time of actuation 25 s, not above; tightening connection (inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | qnc | 1 | butterfly valve with electric drive затвор дисковый с электроприводом | 340 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб р99507-400-01 маткорп=сталь углеродистая 25л dn=400 p=1мпа рабср=вода промконтура спосприсоед=межфланцевый с ответными фланцами спосупр=встроенный электропривод tрасч=60 °с прив=мэоф-1600/25-0.25м-01ка pприв=400вт 4 н ii с крепежом и прокладками ту 3741-056-34390194-2004 | 2.исуп.1105975131 | t3/iii | 1041646 | 50uqa-основная насосная станция /main pumping station | 2022-02-15 00:00:00 | 340 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.155.4 | 2786 |  | tu 3741-056-34390194-2004 ту 3741-056-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
216 | цкб п99199-300-03 dn 300.0 mm pd 1.0 mpa td 60 oc вода промконтура/intermediate circuit water dn 300.0 мм рр 1.0 мпа тр 60 ос | 50pgb81aa002 | carbon steel with protection flanges - carbon steelCSер.SS с вкладышем | 4/ ii | вне оболочки; среда- вода промконтура (обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии-тринатрий фосфат); угл. сталь с вкладышем ответные фланцы- угл. сталь; конструкция соосная; l=142 мм; h=640 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-24-1(с-24-1) dn х s,мм- 325x8 др,мм- 311(+0,52); tср 25 с, не более; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; media- waterintermediate circuit (demineralized waterwith addition ofinhibitors of corrosion-trisodium phosphate); insert cs returm flanges- cs; co-axial structure; l=142 mm; h=640 mm; nozzle edge preparation: type- 1-24-1(s-24-1) dn х s,mm- 325x8 др,mm- 311(+0,52); time of actuation 25 s, not above; tightening connection (inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | qnc | 1 | butterfly valve with electric drive затвор дисковый с электроприводом | 106 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб п99199-300-03 маткорп=сталь углеродистая 25л dn=300 p=1мпа рабср=вода промконтура спосприсоед=межфланцевый с ответными фланцами спосупр=встроенный электропривод tрасч=60 °с прив=мэоф-250/25-0.25м-97ка pприв=430вт 4 н ii с крепежом и прокладками ту 3741-056-34390194-2004 | 2.исуп.1105975124 | t3/iii | 1041694 | 50uqa-основная насосная станция /main pumping station | 2022-02-15 00:00:00 | 106 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.155.16 | 2787 |  | tu 3741-056-34390194-2004 ту 3741-056-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
217 | цкб п99199-300-03 dn 300.0 mm pd 1.0 mpa td 60 oc вода промконтура/intermediate circuit water dn 300.0 мм рр 1.0 мпа тр 60 ос | 50pgb82aa002 | carbon steel with protection flanges - carbon steelCSер.SS с вкладышем | 4/ ii | вне оболочки; среда- вода промконтура (обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии-тринатрий фосфат); угл. сталь с вкладышем ответные фланцы- угл. сталь; конструкция соосная; l=142 мм; h=640 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-24-1(с-24-1) dn х s,мм- 325x8 др,мм- 311(+0,52); tср 25 с, не более; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; media- waterintermediate circuit (demineralized waterwith addition ofinhibitors of corrosion-trisodium phosphate); insert cs returm flanges- cs; co-axial structure; l=142 mm; h=640 mm; nozzle edge preparation: type- 1-24-1(s-24-1) dn х s,mm- 325x8 др,mm- 311(+0,52); time of actuation 25 s, not above; tightening connection (inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | qnc | 1 | butterfly valve with electric drive затвор дисковый с электроприводом | 106 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб п99199-300-03 маткорп=сталь углеродистая 25л dn=300 p=1мпа рабср=вода промконтура спосприсоед=межфланцевый с ответными фланцами спосупр=встроенный электропривод tрасч=60 °с прив=мэоф-250/25-0.25м-97ка pприв=430вт 4 н ii с крепежом и прокладками ту 3741-056-34390194-2004 | 2.исуп.1105975125 | t3/iii | 1041694 | 50uqa-основная насосная станция /main pumping station | 2022-02-15 00:00:00 | 106 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.155.16 | 2788 |  | tu 3741-056-34390194-2004 ту 3741-056-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
218 | цкб п99199-300-03 dn 300.0 mm pd 1.0 mpa td 60 oc вода промконтура/intermediate circuit water dn 300.0 мм рр 1.0 мпа тр 60 ос | 50pgb83aa002 | carbon steel with protection flanges - carbon steelCSер.SS с вкладышем | 4/ ii | вне оболочки; среда- вода промконтура (обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии-тринатрий фосфат); угл. сталь с вкладышем ответные фланцы- угл. сталь; конструкция соосная; l=142 мм; h=640 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-24-1(с-24-1) dn х s,мм- 325x8 др,мм- 311(+0,52); tср 25 с, не более; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; media- waterintermediate circuit (demineralized waterwith addition ofinhibitors of corrosion-trisodium phosphate); insert cs returm flanges- cs; co-axial structure; l=142 mm; h=640 mm; nozzle edge preparation: type- 1-24-1(s-24-1) dn х s,mm- 325x8 др,mm- 311(+0,52); time of actuation 25 s, not above; tightening connection (inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | qnc | 1 | butterfly valve with electric drive затвор дисковый с электроприводом | 106 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб п99199-300-03 маткорп=сталь углеродистая 25л dn=300 p=1мпа рабср=вода промконтура спосприсоед=межфланцевый с ответными фланцами спосупр=встроенный электропривод tрасч=60 °с прив=мэоф-250/25-0.25м-97ка pприв=430вт 4 н ii с крепежом и прокладками ту 3741-056-34390194-2004 | 2.исуп.1105975126 | t3/iii | 1041694 | 50uqa-основная насосная станция /main pumping station | 2022-02-15 00:00:00 | 106 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.155.16 | 2789 |  | tu 3741-056-34390194-2004 ту 3741-056-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
219 | цкб п99199-150-01 dn 150.0 mm pd 1.0 mpa td 60 oc вода промконтура / intermediate circuit water dn 150.0 мм рр 1.0 мпа тр 60 ос | 50pgb21aa101 | carbon steel with protection flanges - carbon steelCSер.SS с вкладышем ответные фланцы- CS. SS | 4/ ii | вне оболочки; по типу - с замком; конструкция соосная; l=176 мм; h=330 мм; разделка кромок патрубков:тип разделки- 1-23 (с-23) dn х s,мм- 159x5 др,мм- 151(+0,4); среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; as per type - with lock; co-axial structure; l=176 mm; h=330 mm; nozzle edge preparation:type- 1-23 (s-23) dn х s,mm- 159x5 др,mm- 151(+0,4); media - waterintermediate circuit with addition oftrisodium phosphate. tightening connection (inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | qnc | 1 | butterfly valve, manually operated, with lock/затвор дисковый с ручным приводом, с замком | 38 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб п99199-150-01 маткорп=сплав титановый dn=150 p=1мпа рабср=вода морская спосприсоед=межфланцевый спосупр=привод ручной tрасч=60 °с 4 н ii ту 3741-056-34390194-2004 | 2.исуп.1105974246 | t3/iii | 1016557 | 50uma - здание турбины /turbine hall | 2022-01-10 00:00:00 | 38 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.156.5 | 2790 |  | tu 3741-056-34390194-2004 ту 3741-056-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
220 | цкб п99199-150-01 dn 150.0 mm pd 1.0 mpa td 60 oc вода промконтура / intermediate circuit water dn 150.0 мм рр 1.0 мпа тр 60 ос | 50pgb21aa103 | carbon steel with protection flanges - carbon steelCSер.SS с вкладышем ответные фланцы- CS. SS | 4/ ii | вне оболочки; по типу - с замком; конструкция соосная; l=176 мм; h=330 мм; разделка кромок патрубков:тип разделки- 1-23 (с-23) dn х s,мм- 159x5 др,мм- 151(+0,4); среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; as per type - with lock; co-axial structure; l=176 mm; h=330 mm; nozzle edge preparation:type- 1-23 (s-23) dn х s,mm- 159x5 др,mm- 151(+0,4); media - waterintermediate circuit with addition oftrisodium phosphate. tightening connection (inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | qnc | 1 | butterfly valve, manually operated, with lock/затвор дисковый с ручным приводом, с замком | 38 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб п99199-150-01 маткорп=сплав титановый dn=150 p=1мпа рабср=вода морская спосприсоед=межфланцевый спосупр=привод ручной tрасч=60 °с 4 н ii ту 3741-056-34390194-2004 | 2.исуп.1105974247 | t3/iii | 1016557 | 50uma - здание турбины /turbine hall | 2022-01-10 00:00:00 | 38 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.156.5 | 2791 |  | tu 3741-056-34390194-2004 ту 3741-056-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
221 | цкб п99199-150-01 dn 150.0 mm pd 1.0 mpa td 60 oc вода промконтура / intermediate circuit water dn 150.0 мм рр 1.0 мпа тр 60 ос | 50pgb22aa101 | carbon steel with protection flanges - carbon steelCSер.SS с вкладышем ответные фланцы- CS. SS | 4/ ii | вне оболочки; по типу - с замком; конструкция соосная; l=176 мм; h=330 мм; разделка кромок патрубков:тип разделки- 1-23 (с-23) dn х s,мм- 159x5 др,мм- 151(+0,4); среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; as per type - with lock; co-axial structure; l=176 mm; h=330 mm; nozzle edge preparation:type- 1-23 (s-23) dn х s,mm- 159x5 др,mm- 151(+0,4); media - waterintermediate circuit with addition oftrisodium phosphate. tightening connection (inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | qnc | 1 | butterfly valve, manually operated, with lock/затвор дисковый с ручным приводом, с замком | 38 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб п99199-150-01 маткорп=сплав титановый dn=150 p=1мпа рабср=вода морская спосприсоед=межфланцевый спосупр=привод ручной tрасч=60 °с 4 н ii ту 3741-056-34390194-2004 | 2.исуп.1105974248 | t3/iii | 1016557 | 50uma - здание турбины /turbine hall | 2022-01-10 00:00:00 | 38 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.156.5 | 2792 |  | tu 3741-056-34390194-2004 ту 3741-056-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
222 | цкб п99199-150-01 dn 150.0 mm pd 1.0 mpa td 60 oc вода промконтура / intermediate circuit water dn 150.0 мм рр 1.0 мпа тр 60 ос | 50pgb22aa103 | carbon steel with protection flanges - carbon steelCSер.SS с вкладышем ответные фланцы- CS. SS | 4/ ii | вне оболочки; по типу - с замком; конструкция соосная; l=176 мм; h=330 мм; разделка кромок патрубков:тип разделки- 1-23 (с-23) dn х s,мм- 159x5 др,мм- 151(+0,4); среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; as per type - with lock; co-axial structure; l=176 mm; h=330 mm; nozzle edge preparation:type- 1-23 (s-23) dn х s,mm- 159x5 др,mm- 151(+0,4); media - waterintermediate circuit with addition oftrisodium phosphate. tightening connection (inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | qnc | 1 | butterfly valve, manually operated, with lock/затвор дисковый с ручным приводом, с замком | 38 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб п99199-150-01 маткорп=сплав титановый dn=150 p=1мпа рабср=вода морская спосприсоед=межфланцевый спосупр=привод ручной tрасч=60 °с 4 н ii ту 3741-056-34390194-2004 | 2.исуп.1105974249 | t3/iii | 1016557 | 50uma - здание турбины /turbine hall | 2022-01-10 00:00:00 | 38 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.156.5 | 2793 |  | tu 3741-056-34390194-2004 ту 3741-056-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
223 | цкб р99507-400-01 dn 400.0 mm pd 1.0 mpa td 60 oc вода промконтура /intermediate circuit water dn 400.0 мм рр 1.0 мпа тр 60 ос | 60pgb11aa001 | carbon steel with protection flanges - carbon steelCSер.SS с вкладышем | 4/ ii | вне оболочки;угл. сталь с вкладышем ответные фланцы- угл. сталь; конструкция соосная; l=178 мм; h=865 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-24-1(с-24-1) dn х s, мм- 426x9, др,мм- 410(+0,63) ; tср 25 с, не более; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment;insert cs returm flanges- cs; co-axial structure; l=178 mm; h=865 mm; nozzle edge preparation: type- 1-24-1(s-24-1) dn х s, mm- 426x9, др,mm- 410(+0,63) ; time of actuation 25 s, not above; tightening connection (inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | qnc | 1 | butterfly valve with electric drive затвор дисковый с электроприводом | 340 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб р99507-400-01 маткорп=сталь углеродистая 25л dn=400 p=1мпа рабср=вода промконтура спосприсоед=межфланцевый с ответными фланцами спосупр=встроенный электропривод tрасч=60 °с прив=мэоф-1600/25-0.25м-01ка pприв=400вт 4 н ii с крепежом и прокладками ту 3741-056-34390194-2004 | 2.исуп.1105989992 | t3/iii | 1041646 | 60uqa-основная насосная станция /main pumping station | 2022-10-13 00:00:00 | 340 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.155.1 | 3971 |  | tu 3741-056-34390194-2004 ту 3741-056-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
224 | цкб п99199-300-03 dn 300.0 mm pd 1.0 mpa td 60 oc вода промконтура/intermediate circuit water dn 300.0 мм рр 1.0 мпа тр 60 ос | 60pgb81aa002 | carbon steel with protection flanges - carbon steelCSер.SS с вкладышем | 4/ ii | вне оболочки; среда- вода промконтура (обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии-тринатрий фосфат); угл. сталь с вкладышем ответные фланцы- угл. сталь; конструкция соосная; l=142 мм; h=640 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-24-1(с-24-1) dn х s,мм- 325x8 др,мм- 311(+0,52); tср 25 с, не более; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; media- waterintermediate circuit (demineralized waterwith addition ofinhibitors of corrosion-trisodium phosphate); insert cs returm flanges- cs; co-axial structure; l=142 mm; h=640 mm; nozzle edge preparation: type- 1-24-1(s-24-1) dn х s,mm- 325x8 др,mm- 311(+0,52); time of actuation 25 s, not above; tightening connection (inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | qnc | 1 | butterfly valve with electric drive затвор дисковый с электроприводом | 106 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб п99199-300-03 маткорп=сталь углеродистая 25л dn=300 p=1мпа рабср=вода промконтура спосприсоед=межфланцевый с ответными фланцами спосупр=встроенный электропривод tрасч=60 °с прив=мэоф-250/25-0.25м-97ка pприв=430вт 4 н ii с крепежом и прокладками ту 3741-056-34390194-2004 | 2.исуп.1105989996 | t3/iii | 1041694 | 60uqa-основная насосная станция /main pumping station | 2022-10-07 00:00:00 | 106 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.155.16 | 3972 |  | tu 3741-056-34390194-2004 ту 3741-056-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
225 | цкб п99199-300-03 dn 300.0 mm pd 1.0 mpa td 60 oc вода промконтура/intermediate circuit water dn 300.0 мм рр 1.0 мпа тр 60 ос | 60pgb82aa002 | carbon steel with protection flanges - carbon steelCSер.SS с вкладышем | 4/ ii | вне оболочки; среда- вода промконтура (обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии-тринатрий фосфат); угл. сталь с вкладышем ответные фланцы- угл. сталь; конструкция соосная; l=142 мм; h=640 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-24-1(с-24-1) dn х s,мм- 325x8 др,мм- 311(+0,52); tср 25 с, не более; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; media- waterintermediate circuit (demineralized waterwith addition ofinhibitors of corrosion-trisodium phosphate); insert cs returm flanges- cs; co-axial structure; l=142 mm; h=640 mm; nozzle edge preparation: type- 1-24-1(s-24-1) dn х s,mm- 325x8 др,mm- 311(+0,52); time of actuation 25 s, not above; tightening connection (inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | qnc | 1 | butterfly valve with electric drive затвор дисковый с электроприводом | 106 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб п99199-300-03 маткорп=сталь углеродистая 25л dn=300 p=1мпа рабср=вода промконтура спосприсоед=межфланцевый с ответными фланцами спосупр=встроенный электропривод tрасч=60 °с прив=мэоф-250/25-0.25м-97ка pприв=430вт 4 н ii с крепежом и прокладками ту 3741-056-34390194-2004 | 2.исуп.1105989997 | t3/iii | 1041694 | 60uqa-основная насосная станция /main pumping station | 2022-10-07 00:00:00 | 106 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.155.16 | 3973 |  | tu 3741-056-34390194-2004 ту 3741-056-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
226 | цкб п99199-300-03 dn 300.0 mm pd 1.0 mpa td 60 oc вода промконтура/intermediate circuit water dn 300.0 мм рр 1.0 мпа тр 60 ос | 60pgb83aa002 | carbon steel with protection flanges - carbon steelCSер.SS с вкладышем | 4/ ii | вне оболочки; среда- вода промконтура (обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии-тринатрий фосфат); угл. сталь с вкладышем ответные фланцы- угл. сталь; конструкция соосная; l=142 мм; h=640 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-24-1(с-24-1) dn х s,мм- 325x8 др,мм- 311(+0,52); tср 25 с, не более; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; media- waterintermediate circuit (demineralized waterwith addition ofinhibitors of corrosion-trisodium phosphate); insert cs returm flanges- cs; co-axial structure; l=142 mm; h=640 mm; nozzle edge preparation: type- 1-24-1(s-24-1) dn х s,mm- 325x8 др,mm- 311(+0,52); time of actuation 25 s, not above; tightening connection (inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | qnc | 1 | butterfly valve with electric drive затвор дисковый с электроприводом | 106 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб п99199-300-03 маткорп=сталь углеродистая 25л dn=300 p=1мпа рабср=вода промконтура спосприсоед=межфланцевый с ответными фланцами спосупр=встроенный электропривод tрасч=60 °с прив=мэоф-250/25-0.25м-97ка pприв=430вт 4 н ii с крепежом и прокладками ту 3741-056-34390194-2004 | 2.исуп.1105989998 | t3/iii | 1041694 | 60uqa-основная насосная станция /main pumping station | 2022-10-07 00:00:00 | 106 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.155.16 | 3974 |  | tu 3741-056-34390194-2004 ту 3741-056-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
227 | цкб р99507-400-01 dn 400.0 mm pd 1.0 mpa td 60 oc вода промконтура /intermediate circuit water dn 400.0 мм рр 1.0 мпа тр 60 ос | 60pgb12aa001 | carbon steel with protection flanges - carbon steelCSер.SS с вкладышем | 4/ ii | вне оболочки;угл. сталь с вкладышем ответные фланцы- угл. сталь; конструкция соосная; l=178 мм; h=865 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-24-1(с-24-1) dn х s, мм- 426x9, др,мм- 410(+0,63) ; tср 25 с, не более; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment;insert cs returm flanges- cs; co-axial structure; l=178 mm; h=865 mm; nozzle edge preparation: type- 1-24-1(s-24-1) dn х s, mm- 426x9, др,mm- 410(+0,63) ; time of actuation 25 s, not above; tightening connection (inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | qnc | 1 | butterfly valve with electric drive затвор дисковый с электроприводом | 340 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб р99507-400-01 маткорп=сталь углеродистая 25л dn=400 p=1мпа рабср=вода промконтура спосприсоед=межфланцевый с ответными фланцами спосупр=встроенный электропривод tрасч=60 °с прив=мэоф-1600/25-0.25м-01ка pприв=400вт 4 н ii с крепежом и прокладками ту 3741-056-34390194-2004 | 2.исуп.1105989999 | t3/iii | 1041646 | 60uqa-основная насосная станция /main pumping station | 2022-10-13 00:00:00 | 340 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.155.1 | 3975 |  | tu 3741-056-34390194-2004 ту 3741-056-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
228 | цкб р99507-400-01 dn 400.0 mm pd 1.0 mpa td 60 oc вода промконтура /intermediate circuit water dn 400.0 мм рр 1.0 мпа тр 60 ос | 60pgb13aa001 | carbon steel with protection flanges - carbon steelCSер.SS с вкладышем | 4/ ii | вне оболочки;угл. сталь с вкладышем ответные фланцы- угл. сталь; конструкция соосная; l=178 мм; h=865 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-24-1(с-24-1) dn х s, мм- 426x9, др,мм- 410(+0,63) ; tср 25 с, не более; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment;insert cs returm flanges- cs; co-axial structure; l=178 mm; h=865 mm; nozzle edge preparation: type- 1-24-1(s-24-1) dn х s, mm- 426x9, др,mm- 410(+0,63) ; time of actuation 25 s, not above; tightening connection (inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | qnc | 1 | butterfly valve with electric drive затвор дисковый с электроприводом | 340 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб р99507-400-01 маткорп=сталь углеродистая 25л dn=400 p=1мпа рабср=вода промконтура спосприсоед=межфланцевый с ответными фланцами спосупр=встроенный электропривод tрасч=60 °с прив=мэоф-1600/25-0.25м-01ка pприв=400вт 4 н ii с крепежом и прокладками ту 3741-056-34390194-2004 | 2.исуп.1105990000 | t3/iii | 1041646 | 60uqa-основная насосная станция /main pumping station | 2022-10-13 00:00:00 | 340 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.155.1 | 3976 |  | tu 3741-056-34390194-2004 ту 3741-056-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
229 | цкб р99507-400-01 dn 400.0 mm pd 1.0 mpa td 60 oc обессоленная вода /demineralized water dn 400.0 мм рр 1.0 мпа тр 60 ос | 60pgb81aa001 | carbon steel with protection flanges - carbon steelCSер.SS с вкладышем | 4/ ii | вне оболочки; угл. сталь с вкладышем ответные фланцы- угл. сталь; l=178 мм; h=865 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-24-1(с-24-1) dn х s,мм- 426x9 др,мм- 410(+0,63); конструкция соосна; tср 25 с, не более; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; insert cs returm flanges- cs; l=178 mm; h=865 mm; nozzle edge preparation: type- 1-24-1(s-24-1) dn х s,mm- 426x9 др,mm- 410(+0,63); structure co-axial; time of actuation 25 s, not above; tightening connection (inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | qnc | 1 | butterfly valve with electric drive затвор дисковый с электроприводом | 340 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб р99507-400-01 маткорп=сталь углеродистая 25л dn=400 p=1мпа рабср=вода промконтура спосприсоед=межфланцевый с ответными фланцами спосупр=встроенный электропривод tрасч=60 °с прив=мэоф-1600/25-0.25м-01ка pприв=400вт 4 н ii с крепежом и прокладками ту 3741-056-34390194-2004 | 2.исуп.1105990001 | t3/iii | 1041646 | 60uqa-основная насосная станция /main pumping station | 2022-10-07 00:00:00 | 340 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.155.4 | 3977 |  | tu 3741-056-34390194-2004 ту 3741-056-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
230 | цкб р99507-400-01 dn 400.0 mm pd 1.0 mpa td 60 oc обессоленная вода /demineralized water dn 400.0 мм рр 1.0 мпа тр 60 ос | 60pgb82aa001 | carbon steel with protection flanges - carbon steelCSер.SS с вкладышем | 4/ ii | вне оболочки; угл. сталь с вкладышем ответные фланцы- угл. сталь; l=178 мм; h=865 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-24-1(с-24-1) dn х s,мм- 426x9 др,мм- 410(+0,63); конструкция соосна; tср 25 с, не более; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; insert cs returm flanges- cs; l=178 mm; h=865 mm; nozzle edge preparation: type- 1-24-1(s-24-1) dn х s,mm- 426x9 др,mm- 410(+0,63); structure co-axial; time of actuation 25 s, not above; tightening connection (inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | qnc | 1 | butterfly valve with electric drive затвор дисковый с электроприводом | 340 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб р99507-400-01 маткорп=сталь углеродистая 25л dn=400 p=1мпа рабср=вода промконтура спосприсоед=межфланцевый с ответными фланцами спосупр=встроенный электропривод tрасч=60 °с прив=мэоф-1600/25-0.25м-01ка pприв=400вт 4 н ii с крепежом и прокладками ту 3741-056-34390194-2004 | 2.исуп.1105990002 | t3/iii | 1041646 | 60uqa-основная насосная станция /main pumping station | 2022-10-07 00:00:00 | 340 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.155.4 | 3978 |  | tu 3741-056-34390194-2004 ту 3741-056-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
231 | цкб р99507-400-01 dn 400.0 mm pd 1.0 mpa td 60 oc обессоленная вода /demineralized water dn 400.0 мм рр 1.0 мпа тр 60 ос | 60pgb83aa001 | carbon steel with protection flanges - carbon steelCSер.SS с вкладышем | 4/ ii | вне оболочки; угл. сталь с вкладышем ответные фланцы- угл. сталь; l=178 мм; h=865 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-24-1(с-24-1) dn х s,мм- 426x9 др,мм- 410(+0,63); конструкция соосна; tср 25 с, не более; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; insert cs returm flanges- cs; l=178 mm; h=865 mm; nozzle edge preparation: type- 1-24-1(s-24-1) dn х s,mm- 426x9 др,mm- 410(+0,63); structure co-axial; time of actuation 25 s, not above; tightening connection (inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | qnc | 1 | butterfly valve with electric drive затвор дисковый с электроприводом | 340 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб р99507-400-01 маткорп=сталь углеродистая 25л dn=400 p=1мпа рабср=вода промконтура спосприсоед=межфланцевый с ответными фланцами спосупр=встроенный электропривод tрасч=60 °с прив=мэоф-1600/25-0.25м-01ка pприв=400вт 4 н ii с крепежом и прокладками ту 3741-056-34390194-2004 | 2.исуп.1105990003 | t3/iii | 1041646 | 60uqa-основная насосная станция /main pumping station | 2022-10-07 00:00:00 | 340 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.155.4 | 3979 |  | tu 3741-056-34390194-2004 ту 3741-056-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
232 | цкб п99199-150-01 dn 150.0 mm pd 1.0 mpa td 60 oc вода промконтура / intermediate circuit water dn 150.0 мм рр 1.0 мпа тр 60 ос | 60pgb21aa101 | carbon steel with protection flanges - carbon steelCSер.SS с вкладышем ответные фланцы- CS. SS | 4/ ii | вне оболочки; по типу - с замком; конструкция соосная; l=176 мм; h=330 мм; разделка кромок патрубков:тип разделки- 1-23 (с-23) dn х s,мм- 159x5 др,мм- 151(+0,4); среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; as per type - with lock; co-axial structure; l=176 mm; h=330 mm; nozzle edge preparation:type- 1-23 (s-23) dn х s,mm- 159x5 др,mm- 151(+0,4); media - waterintermediate circuit with addition oftrisodium phosphate. tightening connection (inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | qnc | 1 | butterfly valve, manually operated, with lock/затвор дисковый с ручным приводом, с замком | 38 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб п99199-150-01 маткорп=сплав титановый dn=150 p=1мпа рабср=вода морская спосприсоед=межфланцевый спосупр=привод ручной tрасч=60 °с 4 н ii ту 3741-056-34390194-2004 | 2.исуп.1105984790 | t3/iii | 1016557 | 60uma - здание турбины /turbine hall | 2022-09-07 00:00:00 | 38 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.156.5 | 3980 |  | tu 3741-056-34390194-2004 ту 3741-056-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
233 | цкб п99199-150-01 dn 150.0 mm pd 1.0 mpa td 60 oc вода промконтура / intermediate circuit water dn 150.0 мм рр 1.0 мпа тр 60 ос | 60pgb21aa103 | carbon steel with protection flanges - carbon steelCSер.SS с вкладышем ответные фланцы- CS. SS | 4/ ii | вне оболочки; по типу - с замком; конструкция соосная; l=176 мм; h=330 мм; разделка кромок патрубков:тип разделки- 1-23 (с-23) dn х s,мм- 159x5 др,мм- 151(+0,4); среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; as per type - with lock; co-axial structure; l=176 mm; h=330 mm; nozzle edge preparation:type- 1-23 (s-23) dn х s,mm- 159x5 др,mm- 151(+0,4); media - waterintermediate circuit with addition oftrisodium phosphate. tightening connection (inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | qnc | 1 | butterfly valve, manually operated, with lock/затвор дисковый с ручным приводом, с замком | 38 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб п99199-150-01 маткорп=сплав титановый dn=150 p=1мпа рабср=вода морская спосприсоед=межфланцевый спосупр=привод ручной tрасч=60 °с 4 н ii ту 3741-056-34390194-2004 | 2.исуп.1105984791 | t3/iii | 1016557 | 60uma - здание турбины /turbine hall | 2022-09-07 00:00:00 | 38 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.156.5 | 3981 |  | tu 3741-056-34390194-2004 ту 3741-056-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
234 | цкб п99199-150-01 dn 150.0 mm pd 1.0 mpa td 60 oc вода промконтура / intermediate circuit water dn 150.0 мм рр 1.0 мпа тр 60 ос | 60pgb22aa101 | carbon steel with protection flanges - carbon steelCSер.SS с вкладышем ответные фланцы- CS. SS | 4/ ii | вне оболочки; по типу - с замком; конструкция соосная; l=176 мм; h=330 мм; разделка кромок патрубков:тип разделки- 1-23 (с-23) dn х s,мм- 159x5 др,мм- 151(+0,4); среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; as per type - with lock; co-axial structure; l=176 mm; h=330 mm; nozzle edge preparation:type- 1-23 (s-23) dn х s,mm- 159x5 др,mm- 151(+0,4); media - waterintermediate circuit with addition oftrisodium phosphate. tightening connection (inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | qnc | 1 | butterfly valve, manually operated, with lock/затвор дисковый с ручным приводом, с замком | 38 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб п99199-150-01 маткорп=сплав титановый dn=150 p=1мпа рабср=вода морская спосприсоед=межфланцевый спосупр=привод ручной tрасч=60 °с 4 н ii ту 3741-056-34390194-2004 | 2.исуп.1105984792 | t3/iii | 1016557 | 60uma - здание турбины /turbine hall | 2022-09-07 00:00:00 | 38 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.156.5 | 3982 |  | tu 3741-056-34390194-2004 ту 3741-056-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1
235 | цкб п99199-150-01 dn 150.0 mm pd 1.0 mpa td 60 oc вода промконтура / intermediate circuit water dn 150.0 мм рр 1.0 мпа тр 60 ос | 60pgb22aa103 | carbon steel with protection flanges - carbon steelCSер.SS с вкладышем ответные фланцы- CS. SS | 4/ ii | вне оболочки; по типу - с замком; конструкция соосная; l=176 мм; h=330 мм; разделка кромок патрубков:тип разделки- 1-23 (с-23) dn х s,мм- 159x5 др,мм- 151(+0,4); среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно outside containment; as per type - with lock; co-axial structure; l=176 mm; h=330 mm; nozzle edge preparation:type- 1-23 (s-23) dn х s,mm- 159x5 др,mm- 151(+0,4); media - waterintermediate circuit with addition oftrisodium phosphate. tightening connection (inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | qnc | 1 | butterfly valve, manually operated, with lock/затвор дисковый с ручным приводом, с замком | 38 | pcs. шт. |  | затвор дисковый цкб п99199-150-01 маткорп=сплав титановый dn=150 p=1мпа рабср=вода морская спосприсоед=межфланцевый спосупр=привод ручной tрасч=60 °с 4 н ii ту 3741-056-34390194-2004 | 2.исуп.1105984793 | t3/iii | 1016557 | 60uma - здание турбины /turbine hall | 2022-09-07 00:00:00 | 38 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.156.5 | 3983 |  | tu 3741-056-34390194-2004 ту 3741-056-34390194-2004; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1

## Sheet2
RC:RC для строки заголовков | ((5, 1), (5, 27))
количество заголовков | 27.0
повторяющиеся заголовки | Counter()
количество повторяющихся заголовков | 0
двойной заголовок | True
второй (английский ) заголовок | (True, ((3, 1), (3, 27)))
содержит строку с номерами столбцов | (True, ((7, 1), (7, 27)))
вреся на чтение диапазона заголовков | 0.011790990829467773
время на нормализацию | 0.0511171817779541
заменен или нет заголовок | {'№ позиции': ('не обработан', ''), '№ позиции по контракту с икаэл': ('не обработан', ''), '№ п/п по спецификации аэп (номер по сзс) ': ('не обработан', ''), 'код по kks, mcs': ('KKS', 'copy_columns'), 'наименование оборудования': ('Type', 'text_columns'), 'тип, марка, модель, шифр, техническая характеристика': ('KK', 'text_columns'), '№ ту, чертежа, технических требований и др.': ('не обработан', ''), 'класс безопасности / группа/по нп-068-05 категория сейсмостойкости': ('NC', 'text_columns'), 'категория обеспечения качества': ('QualityCat', 'copy_columns'), 'материал': ('Material', 'eng_vars_columns'), 'единица измерения': ('не обработан', ''), 'количество': ('Quantity', 'copy_columns'), 'масса (кг)': ('Weight', 'copy_columns'), 'столбец1': ('не обработан', ''), 'климатическое исполнение и категория размещения ': ('не обработан', ''), 'условия хранения ': ('не обработан', ''), 'место установки': ('не обработан', ''), 'срок поставки': ('не обработан', ''), 'цена за единицу без ндс': ('не обработан', ''), 'сумма без ндс': ('не обработан', ''), 'сумма ндс': ('не обработан', ''), 'сумма с ндс': ('не обработан', ''), 'завод-изготовитель': ('не обработан', ''), 'примечание': ('Note', 'text_columns'), 'код еос нси (gid)': ('не обработан', ''), 'имя еос нси (gid)': ('не обработан', ''), 'ин': ('не обработан', '')}
замененных заголовков | 9
RC:RC диапазона характеристик | ((8, 1), (241, 27))
количество строк в диапазоне характеристик | 234
время на чтение диапазона характеристик | 0.001909017562866211

## Sheet3
KK |  | KKS |  | Material |  | NC |  | Note |  | QualityCat |  | Quantity |  | Type |  | Weight |  | единица измерения |  | завод-изготовитель |  | имя еос нси (gid) |  | ин |  | климатическое исполнение и категория размещения |  | код еос нси (gid) |  | место установки |  | срок поставки |  | столбец1 |  | сумма без ндс |  | сумма ндс |  | сумма с ндс |  | условия хранения |  | цена за единицу без ндс |  | № п/п по спецификации аэп (номер по сзс) |  | № позиции |  | № позиции по контракту с икаэл |  | № ту, чертежа, технических требований и др. |  | countClones
amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 234 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 234 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 26 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0
amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 368 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0
amountOfUnchangedFields | 235 | amountOfUnchangedFields | 235 | amountOfUnchangedFields | -133 | amountOfUnchangedFields | 235 | amountOfUnchangedFields | 235 | amountOfUnchangedFields | 235 | amountOfUnchangedFields | 235 | amountOfUnchangedFields | 235 | amountOfUnchangedFields | 235 | amountOfUnchangedFields | 235 | amountOfUnchangedFields | 235 | amountOfUnchangedFields | 235 | amountOfUnchangedFields | 235 | amountOfUnchangedFields | 235 | amountOfUnchangedFields | 235 | amountOfUnchangedFields | 235 | amountOfUnchangedFields | 235 | amountOfUnchangedFields | 235 | amountOfUnchangedFields | 235 | amountOfUnchangedFields | 235 | amountOfUnchangedFields | 235 | amountOfUnchangedFields | 235 | amountOfUnchangedFields | 235 | amountOfUnchangedFields | 235 | amountOfUnchangedFields | 235 | amountOfUnchangedFields | 235 | amountOfUnchangedFields | 235 | amountOfUnchangedFields | 235
unchangedFields |  | unchangedFields | 30pcb22aa002 | unchangedFields | 10 | unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields | qnc | unchangedFields | 12 | unchangedFields |  | unchangedFields | 112 | unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields
|  |  | 40pcb31aa002 |  | provided with a protector. counter flange - carbon steel/ / 10x17h13мзт | [5 empty] | 9 |  | 1 |  |  |  | 340
|  |  | 30pcb51aa001 |  | carbon steel with an insert. counter flange -carbon steel / углер.сталь с вкладышем | [11 empty] | 400
|  |  | 30puk01aa101 |  | body and disk material is carbon steel or equivalent with a solid rubberizing resistant to seawater. mating flanges – carbon steel корпус и диск из угл.ст или аналога с твердым гуммированием, стойким к морской воде. ответные фланцы - из - угл ст. | [11 empty] | 1950
|  |  | 30pas13aa002 |  | carbon steel with protection flanges - carbon steelCSер.SS с вкладышем | [11 empty] | 220
|  |  | 30puk21aa101 |  | carbon steel with protection flanges - carbon steel / углер.сталь с вкладышем ответные фланцы- угл. сталь | [11 empty] | 235
|  |  | 30pgb22aa101 |  | carbon steel with an insert. counter flange -carbon steelCSер.SS с вкладышем | [11 empty] | 98
|  |  | 30pun10aa201 |  | 10x17h13мзт (с протекторной защитой). ответн. флан.- угл.ст /provided with a protector. counter flange - carbon steel | [11 empty] | 53
|  |  | 30pcb76aa001 |  | carbon steel with protection flanges - carbon steelCSер.сталь с вкладышем ответные фланцы- угл. сталь | [11 empty] | 38
|  |  | 40pcb23aa103 |  | carbon steel with an insert. counter flange -carbon steel)CSер.сталь с вкладышем | [11 empty] | 73
|  |  | 30puj11aa201 |  | titanium alloy титановый сплав | [11 empty] | 16
|  |  | 40puj02aa102 |  | nan | [11 empty] | 18
|  |  | 30pgb22aa103 |  | carbon steel with protection flanges - carbon steelCSер.сталь с вкладышем | [11 empty] | 106
|  |  | 30pcb71aa001 |  | SS+NP | [11 empty] | 13
|  |  | 50pgb81aa002 |  | carbon steel with protection flanges - carbon steelCSер.SS с вкладышем ответные фланцы- CS. SS | [11 empty] | 290
|  |  | 30pcb31aa002 |  | carbon steel with an insert. counter flange -carbon steel)CSер.SS с вкладышем | [11 empty] | 230
|  |  | 30pgb21aa103 |  | carbon steel with an insert. counter flange -carbon steelCSер.сталь с вкладышем
|  |  | 40pas27aa001 |  | carbon steel with protection flanges - carbon steel / углер.сталь с вкладышем
|  |  | 30pcb23aa102 |  | body and disk material is carbon steel or equivalent with a solid rubberizing resistant to seawater. mating flanges – carbon steel корпус и диск из CS.ст или аналога с твердым гуммированием, стойким к морской воде. ответные фланцы - из - CS ст.
|  |  | 40pcb60aa201 |  | provided with a protector. counter flange - carbon steel/ 10x17h13мзт (с протекторной защитой) ответн. флан.- угл.ст;
|  |  | 30puk01aa102 |  | carbon steel with protection flanges - carbon steelCSер.SS с вкладышем ответные фланцы- угл. SS
|  |  | 30pdb31aa101 |  | carbon steel with an insert. counter flange -carbon steel) / углер.сталь с вкладышем
30pcb23aa002
60pgb81aa002
60pgb82aa001
60pgb13aa001
30pdb33aa101
40pun10aa201
60pgb11aa001
30pcb73aa001
40pcb21aa101
40pcb75aa001
30pcb33aa101
40puk02aa102
30pgb82aa002
40pcb61aa001
30puk02aa102
50pgb83aa001
60pgb83aa002
30pcc12aa101
40pcb21aa001
30pcb21aa002
30puk32aa101
50pgb81aa001
30pcb60aa001
40pgb21aa103
30pcb22aa101
40pcb23aa102
40pgb22aa101
40pcb60aa002
30pcb60aa102
40pcb23aa002
30pcb40aa001
30pas24aa001
40pgb13aa001
30pgb82aa001
30pcb32aa002
40pcb61aa101
40pcb22aa102
40pcc13aa101
40pcb31aa101
30pdb21aa101
30pas26aa001
30pcb23aa001
30pcb22aa104
30pas14aa002
40pcb22aa101
50pgb12aa001
30pdb60aa101
30pul20aa001
50pgb11aa001
30pcb23aa104
30pgb12aa001
40pcb21aa102
40puk42aa101
40pas14aa002
40pgb83aa002
40pcb33aa002
40pas24aa001
30pcb21aa001
40pul20aa001
40pas23aa001
40pun10aa001
40puj12aa201
30pgb11aa001
40pcb76aa001
30pgb81aa002
30pgb83aa001
40pcb23aa101
40pdb31aa101
40pdb32aa101
40pas11aa002
30pcb51aa201
50pgb13aa001
40pcb23aa104
60pgb21aa103
40pcb22aa104
40puk32aa101
30pas12aa002
30pua10aa102
30pas23aa001
40puk01aa101
40pcb22aa002
30puj02aa102
30pcb23aa103
40pcb31aa001
30pcc11aa101
40pcb73aa001
30pcb21aa104
30pcb31aa101
30pcc13aa101
40puk01aa102
30pcb61aa201
40pas25aa001
60pgb83aa001
40puk22aa101
40pgb22aa103
60pgb12aa001
30pcb23aa101
50pgb21aa103
30pcb22aa001
30pcb32aa101
30pcb74aa001
30pcb61aa001
40puk21aa101
50pgb83aa002
40puk02aa101
30pas22aa001
30puk31aa101
40gml31aa201
30pcb52aa001
40pcb60aa001
40pdb33aa101
30pdb32aa101
40pas22aa001
50pgb82aa002
40pua10aa101
30puk22aa101
40pcb32aa101
30pcb32aa001
40pcc12aa101
40pdb21aa101
30pcb60aa201
40pcb21aa002
40pgb83aa001
40pas21aa001
30pcb22aa103
30pcb33aa001
40pgb81aa002
30pcb60aa002
40puk31aa101
30pcb21aa103
40pcb40aa001
30pcb75aa001
30pgb13aa001
50pgb21aa101
30pua10aa201
30pcb14aa101
40pas26aa001
30pua10aa101
40puk41aa101
40pcb32aa002
40pua10aa201
40pcb33aa101
30puk02aa101
40pcb14aa101
30pcb33aa002
30pdb22aa101
30pun10aa002
40puj01aa102
40pcb32aa001
30pul30aa001
30pcb61aa101
30pcb21aa102
40pcb60aa102
30pgb21aa101
4
30puj12aa201
40pcc11aa101
40pgb82aa002
30pcb22aa102
40pcb71aa001
40pcb61aa201
30pul10aa001
30puj02aa101
40pdb22aa101
60pgb21aa101
30pas11aa002
40pgb12aa001
60pgb81aa001
40pdb23aa101
30pgb81aa001
30pcb21aa101
40pcb23aa001
40puj11aa201
40pcb74aa001
30pcb72aa001
60pgb22aa101
60pgb82aa002
60pgb22aa103
40pcb33aa001
40pgb81aa001
40puj01aa101
50pgb22aa101
40pgb11aa001
50pgb22aa103
40pas13aa002
40pcb22aa103
40pun10aa002
30pgb83aa002
40pul10aa001
30pas21aa001
30pas27aa001
40pul30aa001
40pcb21aa103
40puj02aa101
40pgb21aa101
30puk41aa101
40pcb22aa001
40pua10aa102
30puj01aa102
30puj01aa101
30pdb23aa101
30pun10aa001
30puk42aa101
40pdb60aa101
50pgb82aa001
30pcb52aa201
40pcb21aa104
30pcb31aa001
40pas12aa002
30pas25aa001
30gml31aa201
40pgb82aa001
40pcb72aa001