## Sheet1
| Actuator info | Actuator type | Connection | DN | Fluid | KKS | Kv | Material | NC | Nnom | Note | Pp | QualityCat | Quantity | SeismoCat | Type | Weight | tp(арматуры), °с | дата выплаты авансового платежа | деление | завод-изготовитель | задание | идентификатор | итт | класс и группа трубопровода | код еос нси (gid) | номер з/сп | номер чертежа | оборудование/материалы | объект проектирования | позиция по спецификации чертежа | размер авансового платежа (30% от стоимости оборудования по соответствующей позиции) | размер авансового платежа руб., в т.ч. ндс | разработчик рд | смета № | срок закл. договора | срок поставки | стоимость изделия в ценах 2000 года, руб. | страна происхождения | сумма без ндс, руб. | сумма ндс, руб. | сумма с ндс, руб. | тип | ту | цена за ед., без ндс, руб. | № п/п | countClones
1 |  | электропривод | BW | 500 | питательная вода | 11lab80aa002 |  | Alloy steelированная SS | 2biiia | 9.5 | 10uje; tсраб=150 s; inom=20.5 a. tсраб=150 s; inom=20.5 a; 1. 508х25 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=464,8 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - сталь 15х1м1ф; 5. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 6. строительная длина-не более 1200 мм; 7. демонтажный размер - не более 4228 мм; 8. тип разделки кромок- 1-25-2(с-25-1) | 13.5 | qa2 | 1 | i | задвижка | 4215 | 230 | 2018-11-30 00:00:00 | февраль к005 задвижки вд dn 125,dn 500 |  | зз № 2018-105 от 01.02.2018 | 2.исуп.5872275 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 2нзл | 1037211 | kur_1174316 |  | оборудование | реакторное здание (10uja) |  | 0.3 | 0 | аэп;бкп-1;ооб | 10uja-mca0011 | 2019-02-03 00:00:00 | 2020-03-29 00:00:00 | 255172.19 |  | 0 | 0 | 0 | зд30-500-120-250-э/п-н с электроприводом э/п | ту 37-025-70262486-2008 | 0 | 1 | 1
2 |  | электропривод | BW | 125 | основной конденсат 2 конт | 11jnb13aa001 |  | SS | 2biia | 4.25 | tсраб=30 s; inom=10.5 a; коэф. гидр. сопр.: 0.3; 1. 139,7х8 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=126,3 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - нж; 5. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 5. строительная длина-не более 400 мм; 6. демонтажный размер - не более 1810 мм; 7. тип разделки кромок- 1-25-1(с-42) | 9.8 | qa2 | 1 | i | задвижка | 455 | 305 | 2018-11-30 00:00:00 | февраль к005 задвижки вд dn 125,dn 500 |  | зз № 2018-105 от 01.02.2018 | 2.исуп.5875100 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 2зл | 1037218 | kur_1174306 |  | оборудование | реакторное здание (10uja); код помещения 10uja24r007 |  | 0.3 | 0 | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-01.1-29т | 2018-09-06 00:00:00 | 2020-02-28 00:00:00 | 193053.5 |  | 0 | 0 | 0 | зд30-125-110-300-э/о-н с электроприводом э/о | ту 37-025-70262486-2008 | 0 | 2 | 1
3 |  | электропривод | BW | 125 | основной конденсат 2 конт | 11jnb21aa001 |  | SS | 2biia | 4.25 | tсраб=30 s; inom=10.5 a; коэф. гидр. сопр.: 0.3; 1. 139,7х8 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=126,3 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - нж; 5. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 5. строительная длина-не более 400 мм; 6. демонтажный размер - не более 1810 мм; 7. тип разделки кромок- 1-25-1(с-42) | 9.8 | qa2 | 1 | i | задвижка | 455 | 305 | 2018-11-30 00:00:00 | февраль к005 задвижки вд dn 125,dn 500 |  | зз № 2018-105 от 01.02.2018 | 2.исуп.5875101 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 2зл | 1037218 | kur_1174306 |  | оборудование | реакторное здание (10uja); код помещения 10uja24r001 |  | 0.3 | 0 | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-01.1-29т | 2018-09-06 00:00:00 | 2020-02-28 00:00:00 | 193053.5 |  | 0 | 0 | 0 | зд30-125-110-300-э/о-н с электроприводом э/о | ту 37-025-70262486-2008 | 0 | 3 | 1
4 |  | электропривод | BW | 125 | основной конденсат 2 конт | 12jnb41aa001 |  | SS | 2biia | 4.25 | tсраб=30 s; inom=10.5 a; коэф. гидр. сопр.: 0.3; 1. 139,7х8 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=126,3 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - нж; 5. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 5. строительная длина-не более 400 мм; 6. демонтажный размер - не более 1810 мм; 7. тип разделки кромок- 1-25-1(с-42) | 9.8 | qa2 | 1 | i | задвижка | 455 | 305 | 2018-11-30 00:00:00 | февраль к005 задвижки вд dn 125,dn 500 |  | зз № 2018-105 от 01.02.2018 | 2.исуп.5875102 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 2зл | 1037218 | kur_1174306 |  | оборудование | реакторное здание (10uja); код помещения 10uja24r006 |  | 0.3 | 0 | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-01.1-29т | 2018-09-06 00:00:00 | 2020-02-28 00:00:00 | 193053.5 |  | 0 | 0 | 0 | зд30-125-110-300-э/о-н с электроприводом э/о | ту 37-025-70262486-2008 | 0 | 4 | 1
5 |  | электропривод | BW | 125 | основной конденсат 2 конт | 12jnb33aa001 |  | SS | 2biia | 4.25 | tсраб=30 s; inom=10.5 a; коэф. гидр. сопр.: 0.3; 1. 139,7х8 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=126,3 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - нж; 5. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 5. строительная длина-не более 400 мм; 6. демонтажный размер - не более 1810 мм; 7. тип разделки кромок- 1-25-1(с-42) | 9.8 | qa2 | 1 | i | задвижка | 455 | 305 | 2018-11-30 00:00:00 | февраль к005 задвижки вд dn 125,dn 500 |  | зз № 2018-105 от 01.02.2018 | 2.исуп.5875103 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 2зл | 1037218 | kur_1174306 |  | оборудование | реакторное здание (10uja); код помещения 10uja24r002 |  | 0.3 | 0 | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-01.1-29т | 2018-09-06 00:00:00 | 2020-02-28 00:00:00 | 193053.5 |  | 0 | 0 | 0 | зд30-125-110-300-э/о-н с электроприводом э/о | ту 37-025-70262486-2008 | 0 | 5 | 1
6 |  | электропривод | BW | 125 | основной конденсат 2 конт | 11jnb13aa003 |  | SS | 2biia | 4.25 | tсраб=30 s; inom=10.5 a; коэф. гидр. сопр.: 0.3; 1. 139,7х8 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=126,3 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - нж; 5. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 5. строительная длина-не более 400 мм; 6. демонтажный размер - не более 1810 мм; 7. тип разделки кромок- 1-25-1(с-42) | 9.8 | qa2 | 1 | i | задвижка | 455 | 305 | 2018-11-30 00:00:00 | февраль к005 задвижки вд dn 125,dn 500 |  | зз № 2018-105 от 01.02.2018 | 2.исуп.5875104 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 2зл | 1037218 | kur_1174306 |  | оборудование | реакторное здание (10uja); код помещения 10uja24r001 |  | 0.3 | 0 | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-01.1-29т | 2018-09-06 00:00:00 | 2020-02-28 00:00:00 | 193053.5 |  | 0 | 0 | 0 | зд30-125-110-300-э/о-н с электроприводом э/о | ту 37-025-70262486-2008 | 0 | 6 | 1
7 |  | электропривод | BW | 125 | основной конденсат 2 конт | 12jnb33aa003 |  | SS | 2biia | 4.25 | tсраб=30 s; inom=10.5 a; коэф. гидр. сопр.: 0.3; 1. 139,7х8 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=126,3 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - нж; 5. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 5. строительная длина-не более 400 мм; 6. демонтажный размер - не более 1810 мм; 7. тип разделки кромок- 1-25-1(с-42) | 9.8 | qa2 | 1 | i | задвижка | 455 | 305 | 2018-11-30 00:00:00 | февраль к005 задвижки вд dn 125,dn 500 |  | зз № 2018-105 от 01.02.2018 | 2.исуп.5875105 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 2зл | 1037218 | kur_1174306 |  | оборудование | реакторное здание (10uja); код помещения 10uja24r002 |  | 0.3 | 0 | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-01.1-29т | 2018-09-06 00:00:00 | 2020-02-28 00:00:00 | 193053.5 |  | 0 | 0 | 0 | зд30-125-110-300-э/о-н с электроприводом э/о | ту 37-025-70262486-2008 | 0 | 7 | 1
8 |  | электропривод | BW | 125 | основной конденсат 2 конт | 12jnb41aa003 |  | SS | 2biia | 4.25 | tсраб=30 s; inom=10.5 a; коэф. гидр. сопр.: 0.3; 1. 139,7х8 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=126,3 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - нж; 5. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 5. строительная длина-не более 400 мм; 6. демонтажный размер - не более 1810 мм; 7. тип разделки кромок- 1-25-1(с-42) | 9.8 | qa2 | 1 | i | задвижка | 455 | 305 | 2018-11-30 00:00:00 | февраль к005 задвижки вд dn 125,dn 500 |  | зз № 2018-105 от 01.02.2018 | 2.исуп.5875106 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 2зл | 1037218 | kur_1174306 |  | оборудование | реакторное здание (10uja); код помещения 10uja24r006 |  | 0.3 | 0 | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-01.1-29т | 2018-09-06 00:00:00 | 2020-02-28 00:00:00 | 193053.5 |  | 0 | 0 | 0 | зд30-125-110-300-э/о-н с электроприводом э/о | ту 37-025-70262486-2008 | 0 | 8 | 1
9 |  | электропривод | BW | 125 | основной конденсат 2 конт | 11jnb21aa003 |  | SS | 2biia | 4.25 | tсраб=30 s; inom=10.5 a; коэф. гидр. сопр.: 0.3; 1. 139,7х8 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=126,3 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - нж; 5. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 5. строительная длина-не более 400 мм; 6. демонтажный размер - не более 1810 мм; 7. тип разделки кромок- 1-25-1(с-42) | 9.8 | qa2 | 1 | i | задвижка | 455 | 305 | 2018-11-30 00:00:00 | февраль к005 задвижки вд dn 125,dn 500 |  | зз № 2018-105 от 01.02.2018 | 2.исуп.5875107 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 2зл | 1037218 | kur_1174306 |  | оборудование | реакторное здание (10uja); код помещения 10uja24r001 |  | 0.3 | 0 | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-01.1-29т | 2018-09-06 00:00:00 | 2020-02-28 00:00:00 | 193053.5 |  | 0 | 0 | 0 | зд30-125-110-300-э/о-н с электроприводом э/о | ту 37-025-70262486-2008 | 0 | 9 | 1
10 |  | электропривод | BW | 125 | основной конденсат 2 конт | 11jnb11aa001 |  | SS | 2biia | 4.25 | 10uka; tсраб=30 s; inom=10.5 a; коэф. гидр. сопр.: 0.3; 1. 139,7х8 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=126,3 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - нж; 5. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 5. строительная длина-не более 400 мм. 6 демонтажный размер - не более 1810 мм; 7. тип разделки кромок- 1-25-1(с-42) | 9 | qa2 | 1 | i | задвижка | 455 | 140 | 2018-11-30 00:00:00 | февраль к005 задвижки вд dn 125,dn 500 |  | зз № 2018-105 от 01.02.2018 | 2.исуп.5875110 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 2зл | 1047965 | kur_1174289 |  | оборудование | реакторное здание (10uja) |  | 0.3 | 0 | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-01.1-29т | 2018-09-06 00:00:00 | 2020-02-28 00:00:00 | 193053.5 |  | 0 | 0 | 0 | зд30-125-110-300-э/п-н с электроприводом э/п | ту 37-025-70262486-2008 | 0 | 10 | 1
11 |  | электропривод | BW | 125 | основной конденсат 2 конт | 12jnb31aa001 |  | SS | 2biia | 4.25 | 10uka; tсраб=30 s; inom=10.5 a; коэф. гидр. сопр.: 0.3; 1. 139,7х8 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=126,3 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - нж; 5. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 6. строительная длина-не более 400 мм. 7 демонтажный размер - не более 1810 мм; 8. тип разделки кромок- 1-25-1(с-42) | 9 | qa2 | 1 | i | задвижка | 455 | 140 | 2018-11-30 00:00:00 | февраль к005 задвижки вд dn 125,dn 500 |  | зз № 2018-105 от 01.02.2018 | 2.исуп.5875111 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 2зл | 1047965 | kur_1174289 |  | оборудование | реакторное здание (10uja) |  | 0.3 | 0 | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-01.1-29т | 2018-09-06 00:00:00 | 2020-02-28 00:00:00 | 193053.5 |  | 0 | 0 | 0 | зд30-125-110-300-э/п-н с электроприводом э/п | ту 37-025-70262486-2008 | 0 | 11 | 1
12 |  | электропривод | BW | 500 | питательная вода | 11lab90aa002 |  | Alloy steelированная SS | 2biiia | 9.5 | 10uje; tсраб=150 s; inom=20.5 a. tсраб=150 s; inom=20.5 a; 1. 508х25 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=464,8 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - сталь 15х1м1ф; 5. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 6. строительная длина-не более 1200 мм; 7. демонтажный размер - не более 4228 мм; 8. тип разделки кромок- 1-25-2(с-25-1) | 13.5 | qa2 | 1 | i | задвижка | 4215 | 230 | 2018-11-30 00:00:00 | февраль к005 задвижки вд dn 125,dn 500 |  | зз № 2018-105 от 01.02.2018 | 2.исуп.5872299 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 2нзл | 1037211 | kur_1174316 |  | оборудование | реакторное здание (10uja) |  | 0.3 | 0 | аэп;бкп-1;ооб | 10uja-mca0011 | 2018-09-06 00:00:00 | 2020-02-28 00:00:00 | 255172.19 |  | 0 | 0 | 0 | зд30-500-120-250-э/п-н с электроприводом э/п | ту 37-025-70262486-2008 | 0 | 12 | 1
13 |  | электропривод | BW | 500 | питательная вода | 11lab60aa002 |  | Alloy steelированная SS | 2biiia | 9.5 | 10uje; tсраб=150 s; inom=20.5 a. tсраб=150 s; inom=20.5 a; 1. 508х25 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=464,8 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - сталь 15х1м1ф; 5. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 6. строительная длина-не более 1200 мм; 7. демонтажный размер - не более 4228 мм; 8. тип разделки кромок- 1-25-2(с-25-1) | 13.5 | qa2 | 1 | i | задвижка | 4215 | 230 | 2018-11-30 00:00:00 | февраль к005 задвижки вд dn 125,dn 500 |  | зз № 2018-105 от 01.02.2018 | 2.исуп.5872271 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 2нзл | 1037211 | kur_1174316 |  | оборудование | реакторное здание (10uja) |  | 0.3 | 0 | аэп;бкп-1;ооб | 10uja-mca0011 | 2019-02-03 00:00:00 | 2020-03-29 00:00:00 | 255172.19 |  | 0 | 0 | 0 | зд30-500-120-250-э/п-н с электроприводом э/п | ту 37-025-70262486-2008 | 0 | 13 | 1
14 |  | электропривод | BW | 500 | питательная вода | 11lab70aa002 |  | Alloy steelированная SS | 2biiia | 9.5 | 10uje; tсраб=150 s; inom=20.5 a. tсраб=150 s; inom=20.5 a; 1. 508х25 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=464,8 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - сталь 15х1м1ф; 5. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 6. строительная длина-не более 1200 мм; 7. демонтажный размер - не более 4228 мм; 8. тип разделки кромок- 1-25-2(с-25-1) | 13.5 | qa2 | 1 | i | задвижка | 4215 | 230 | 2018-11-30 00:00:00 | февраль к005 задвижки вд dn 125,dn 500 |  | зз № 2018-105 от 01.02.2018 | 2.исуп.5872272 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 2нзл | 1037211 | kur_1174316 |  | оборудование | реакторное здание (10uja) |  | 0.3 | 0 | аэп;бкп-1;ооб | 10uja-mca0011 | 2019-02-03 00:00:00 | 2020-03-29 00:00:00 | 255172.19 |  | 0 | 0 | 0 | зд30-500-120-250-э/п-н с электроприводом э/п | ту 37-025-70262486-2008 | 0 | 14 | 1
15 |  | электропривод | BW | 500 | питательная вода | 12lab90aa003 |  | Alloy steelированная SS | 2biiia | 9.5 | 10uje; tсраб=150 s; inom=20.5 a. tсраб=150 s; inom=20.5 a; 1. 508х25 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=464,8 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - сталь 15х1м1ф; 5. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 6. строительная длина-не более 1200 мм; 7. демонтажный размер - не более 4228 мм; 8. тип разделки кромок- 1-25-2(с-25-1) | 13.5 | qa2 | 1 | i | задвижка | 4215 | 230 | 2018-11-30 00:00:00 | февраль к005 задвижки вд dn 125,dn 500 |  | зз № 2018-105 от 01.02.2018 | 2.исуп.5872273 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 2нзл | 1037211 | kur_1174316 |  | оборудование | реакторное здание (10uja) |  | 0.3 | 0 | аэп;бкп-1;ооб | 10uja-mca0011 | 2019-02-03 00:00:00 | 2020-03-29 00:00:00 | 255172.19 |  | 0 | 0 | 0 | зд30-500-120-250-э/п-н с электроприводом э/п | ту 37-025-70262486-2008 | 0 | 15 | 1
16 |  | электропривод | BW | 500 | питательная вода | 12lab60aa003 |  | Alloy steelированная SS | 2biiia | 9.5 | 10uje; tсраб=150 s; inom=20.5 a. tсраб=150 s; inom=20.5 a; 1. 508х25 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=464,8 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - сталь 15х1м1ф; 5. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 6. строительная длина-не более 1200 мм; 7. демонтажный размер - не более 4228 мм; 8. тип разделки кромок- 1-25-2(с-25-1) | 13.5 | qa2 | 1 | i | задвижка | 4215 | 230 | 2018-11-30 00:00:00 | февраль к005 задвижки вд dn 125,dn 500 |  | зз № 2018-105 от 01.02.2018 | 2.исуп.5872274 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 2нзл | 1037211 | kur_1174316 |  | оборудование | реакторное здание (10uja) |  | 0.3 | 0 | аэп;бкп-1;ооб | 10uja-mca0011 | 2019-02-03 00:00:00 | 2020-03-29 00:00:00 | 255172.19 |  | 0 | 0 | 0 | зд30-500-120-250-э/п-н с электроприводом э/п | ту 37-025-70262486-2008 | 0 | 16 | 1
17 |  | электропривод | BW | 500 | питательная вода | 12lab80aa003 |  | Alloy steelированная SS | 2biiia | 9.5 | 10uje; tсраб=150 s; inom=20.5 a. tсраб=150 s; inom=20.5 a; 1. 508х25 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=464,8 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - сталь 15х1м1ф; 5. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 6. строительная длина-не более 1200 мм; 7. демонтажный размер - не более 4228 мм; 8. тип разделки кромок- 1-25-2(с-25-1) | 13.5 | qa2 | 1 | i | задвижка | 4215 | 230 | 2018-11-30 00:00:00 | февраль к005 задвижки вд dn 125,dn 500 |  | зз № 2018-105 от 01.02.2018 | 2.исуп.5872276 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 2нзл | 1037211 | kur_1174316 |  | оборудование | реакторное здание (10uja) |  | 0.3 | 0 | аэп;бкп-1;ооб | 10uja-mca0011 | 2019-02-03 00:00:00 | 2020-03-29 00:00:00 | 255172.19 |  | 0 | 0 | 0 | зд30-500-120-250-э/п-н с электроприводом э/п | ту 37-025-70262486-2008 | 0 | 17 | 1
18 |  | электропривод | BW | 500 | питательная вода | 12lab70aa003 |  | Alloy steelированная SS | 2biiia | 9.5 | 10uje; tсраб=150 s; inom=20.5 a. tсраб=150 s; inom=20.5 a; 1. 508х25 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=464,8 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - сталь 15х1м1ф; 5. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 6. строительная длина-не более 1200 мм; 7. демонтажный размер - не более 4228 мм; 8. тип разделки кромок- 1-25-2(с-25-1) | 13.5 | qa2 | 1 | i | задвижка | 4215 | 230 | 2018-11-30 00:00:00 | февраль к005 задвижки вд dn 125,dn 500 |  | зз № 2018-105 от 01.02.2018 | 2.исуп.5872277 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 2нзл | 1037211 | kur_1174316 |  | оборудование | реакторное здание (10uja) |  | 0.3 | 0 | аэп;бкп-1;ооб | 10uja-mca0011 | 2019-02-03 00:00:00 | 2020-03-29 00:00:00 | 255172.19 |  | 0 | 0 | 0 | зд30-500-120-250-э/п-н с электроприводом э/п | ту 37-025-70262486-2008 | 0 | 18 | 1
19 |  | электропривод | BW | 500 | питательная вода | 21lab90aa002 |  | Alloy steelированная SS | 2biiia | 9.5 | 20uje; tсраб=150 s; inom=20.5 a;1. 508х25 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=464,8 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - сталь 15х1м1ф; 5. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 6. строительная длина-не более 1200 мм; 7. демонтажный размер - не более 4228 мм; 8. тип разделки кромок- 1-25-2(с-25-1) | 13.5 | qa2 | 1 | i | задвижка | 4215 | 230 | 2019-10-30 00:00:00 | февраль к005 задвижки вд dn 125,dn 500 |  | зз № 2018-106 от 01.02.2018 | 2.исуп.5882600 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 2нзл | 1037211 | kur_1165347 |  | оборудование | реакторное здание (20uja) |  | 0.3 | 0 | аэп;бкп-1;ооб | 20uja-mca0011 | 2018-09-06 00:00:00 | 2021-03-14 00:00:00 | 255172.19 |  | 0 | 0 | 0 | зд30-500-120-250-э/п-н с электроприводом э/п | ту 37-025-70262486-2008 | 0 | 19 | 1
20 |  | электропривод | BW | 500 | питательная вода | 21lab70aa002 |  | Alloy steelированная SS | 2biiia | 9.5 | 20uje; tсраб=150 s; inom=20.5 a;1. 508х25 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=464,8 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - сталь 15х1м1ф; 5. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 6. строительная длина-не более 1200 мм; 7. демонтажный размер - не более 4228 мм; 8. тип разделки кромок- 1-25-2(с-25-1) | 13.5 | qa2 | 1 | i | задвижка | 4215 | 230 | 2019-10-30 00:00:00 | февраль к005 задвижки вд dn 125,dn 500 |  | зз № 2018-106 от 01.02.2018 | 2.исуп.5882572 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 2нзл | 1037211 | kur_1165347 |  | оборудование | реакторное здание (20uja) |  | 0.3 | 0 | аэп;бкп-1;ооб | 20uja-mca0011 | 2019-02-03 00:00:00 | 2021-04-13 00:00:00 | 255172.19 |  | 0 | 0 | 0 | зд30-500-120-250-э/п-н с электроприводом э/п | ту 37-025-70262486-2008 | 0 | 20 | 1
21 |  | электропривод | BW | 500 | питательная вода | 22lab90aa003 |  | Alloy steelированная SS | 2biiia | 9.5 | 20uje; tсраб=150 s; inom=20.5 a;1. 508х25 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=464,8 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - сталь 15х1м1ф; 5. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 6. строительная длина-не более 1200 мм; 7. демонтажный размер - не более 4228 мм; 8. тип разделки кромок- 1-25-2(с-25-1) | 13.5 | qa2 | 1 | i | задвижка | 4215 | 230 | 2019-10-30 00:00:00 | февраль к005 задвижки вд dn 125,dn 500 |  | зз № 2018-106 от 01.02.2018 | 2.исуп.5882573 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 2нзл | 1037211 | kur_1165347 |  | оборудование | реакторное здание (20uja) |  | 0.3 | 0 | аэп;бкп-1;ооб | 20uja-mca0011 | 2019-02-03 00:00:00 | 2021-04-13 00:00:00 | 255172.19 |  | 0 | 0 | 0 | зд30-500-120-250-э/п-н с электроприводом э/п | ту 37-025-70262486-2008 | 0 | 21 | 1
22 |  | электропривод | BW | 500 | питательная вода | 21lab60aa002 |  | Alloy steelированная SS | 2biiia | 9.5 | 20uje; tсраб=150 s; inom=20.5 a;1. 508х25 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=464,8 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - сталь 15х1м1ф; 5. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 6. строительная длина-не более 1200 мм; 7. демонтажный размер - не более 4228 мм; 8. тип разделки кромок- 1-25-2(с-25-1) | 13.5 | qa2 | 1 | i | задвижка | 4215 | 230 | 2019-10-30 00:00:00 | февраль к005 задвижки вд dn 125,dn 500 |  | зз № 2018-106 от 01.02.2018 | 2.исуп.5882574 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 2нзл | 1037211 | kur_1165347 |  | оборудование | реакторное здание (20uja) |  | 0.3 | 0 | аэп;бкп-1;ооб | 20uja-mca0011 | 2019-02-03 00:00:00 | 2021-04-13 00:00:00 | 255172.19 |  | 0 | 0 | 0 | зд30-500-120-250-э/п-н с электроприводом э/п | ту 37-025-70262486-2008 | 0 | 22 | 1
23 |  | электропривод | BW | 500 | питательная вода | 22lab80aa003 |  | Alloy steelированная SS | 2biiia | 9.5 | 20uje; tсраб=150 s; inom=20.5 a;1. 508х25 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=464,8 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - сталь 15х1м1ф; 5. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 6. строительная длина-не более 1200 мм; 7. демонтажный размер - не более 4228 мм; 8. тип разделки кромок- 1-25-2(с-25-1) | 13.5 | qa2 | 1 | i | задвижка | 4215 | 230 | 2019-10-30 00:00:00 | февраль к005 задвижки вд dn 125,dn 500 |  | зз № 2018-106 от 01.02.2018 | 2.исуп.5882575 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 2нзл | 1037211 | kur_1165347 |  | оборудование | реакторное здание (20uja) |  | 0.3 | 0 | аэп;бкп-1;ооб | 20uja-mca0011 | 2019-02-03 00:00:00 | 2021-04-13 00:00:00 | 255172.19 |  | 0 | 0 | 0 | зд30-500-120-250-э/п-н с электроприводом э/п | ту 37-025-70262486-2008 | 0 | 23 | 1
24 |  | электропривод | BW | 500 | питательная вода | 21lab80aa002 |  | Alloy steelированная SS | 2biiia | 9.5 | 20uje; tсраб=150 s; inom=20.5 a;1. 508х25 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=464,8 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - сталь 15х1м1ф; 5. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 6. строительная длина-не более 1200 мм; 7. демонтажный размер - не более 4228 мм; 8. тип разделки кромок- 1-25-2(с-25-1) | 13.5 | qa2 | 1 | i | задвижка | 4215 | 230 | 2019-10-30 00:00:00 | февраль к005 задвижки вд dn 125,dn 500 |  | зз № 2018-106 от 01.02.2018 | 2.исуп.5882576 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 2нзл | 1037211 | kur_1165347 |  | оборудование | реакторное здание (20uja) |  | 0.3 | 0 | аэп;бкп-1;ооб | 20uja-mca0011 | 2019-02-03 00:00:00 | 2021-04-13 00:00:00 | 255172.19 |  | 0 | 0 | 0 | зд30-500-120-250-э/п-н с электроприводом э/п | ту 37-025-70262486-2008 | 0 | 24 | 1
25 |  | электропривод | BW | 500 | питательная вода | 22lab60aa003 |  | Alloy steelированная SS | 2biiia | 9.5 | 20uje; tсраб=150 s; inom=20.5 a;1. 508х25 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=464,8 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - сталь 15х1м1ф; 5. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 6. строительная длина-не более 1200 мм; 7. демонтажный размер - не более 4228 мм; 8. тип разделки кромок- 1-25-2(с-25-1) | 13.5 | qa2 | 1 | i | задвижка | 4215 | 230 | 2019-10-30 00:00:00 | февраль к005 задвижки вд dn 125,dn 500 |  | зз № 2018-106 от 01.02.2018 | 2.исуп.5882577 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 2нзл | 1037211 | kur_1165347 |  | оборудование | реакторное здание (20uja) |  | 0.3 | 0 | аэп;бкп-1;ооб | 20uja-mca0011 | 2019-02-03 00:00:00 | 2021-04-13 00:00:00 | 255172.19 |  | 0 | 0 | 0 | зд30-500-120-250-э/п-н с электроприводом э/п | ту 37-025-70262486-2008 | 0 | 25 | 1
26 |  | электропривод | BW | 500 | питательная вода | 22lab70aa003 |  | Alloy steelированная SS | 2biiia | 9.5 | 20uje; tсраб=150 s; inom=20.5 a;1. 508х25 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=464,8 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - сталь 15х1м1ф; 5. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 6. строительная длина-не более 1200 мм; 7. демонтажный размер - не более 4228 мм; 8. тип разделки кромок- 1-25-2(с-25-1) | 13.5 | qa2 | 1 | i | задвижка | 4215 | 230 | 2019-10-30 00:00:00 | февраль к005 задвижки вд dn 125,dn 500 |  | зз № 2018-106 от 01.02.2018 | 2.исуп.5882578 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 2нзл | 1037211 | kur_1165347 |  | оборудование | реакторное здание (20uja) |  | 0.3 | 0 | аэп;бкп-1;ооб | 20uja-mca0011 | 2019-02-03 00:00:00 | 2021-04-13 00:00:00 | 255172.19 |  | 0 | 0 | 0 | зд30-500-120-250-э/п-н с электроприводом э/п | ту 37-025-70262486-2008 | 0 | 26 | 1
27 |  | электропривод | BW | 125 | основной конденсат 2 конт | 22jnb41aa001 |  | SS | 2biia | 4.25 | tсраб=30 s; inom=10.5 a; коэф. гидр. сопр.: 0.3; 1. 139,7х8 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=126,3 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - нж; 5. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 5. строительная длина-не более 400 мм; 6. демонтажный размер - не более 1810 мм; 7. тип разделки кромок- 1-25-1(с-42) | 9.8 | qa2 | 1 | i | задвижка | 455 | 305 | 2019-10-30 00:00:00 | февраль к005 задвижки вд dn 125,dn 500 |  | зз № 2018-106 от 01.02.2018 | 2.исуп.5884107 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 2зл | 1037218 | kur_1165347 |  | оборудование | реакторное здание (20uja); код помещения 20uja24r006 |  | 0.3 | 0 | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-01.2-29т | 2018-09-06 00:00:00 | 2021-03-14 00:00:00 | 193053.5 |  | 0 | 0 | 0 | зд30-125-110-300-э/о-н с электроприводом э/о | ту 37-025-70262486-2008 | 0 | 27 | 1
28 |  | электропривод | BW | 125 | основной конденсат 2 конт | 22jnb33aa001 |  | SS | 2biia | 4.25 | tсраб=30 s; inom=10.5 a; коэф. гидр. сопр.: 0.3; 1. 139,7х8 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=126,3 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - нж; 5. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 5. строительная длина-не более 400 мм; 6. демонтажный размер - не более 1810 мм; 7. тип разделки кромок- 1-25-1(с-42) | 9.8 | qa2 | 1 | i | задвижка | 455 | 305 | 2019-10-30 00:00:00 | февраль к005 задвижки вд dn 125,dn 500 |  | зз № 2018-106 от 01.02.2018 | 2.исуп.5884108 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 2зл | 1037218 | kur_1165347 |  | оборудование | реакторное здание (20uja); код помещения 20uja24r002 |  | 0.3 | 0 | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-01.2-29т | 2018-09-06 00:00:00 | 2021-03-14 00:00:00 | 193053.5 |  | 0 | 0 | 0 | зд30-125-110-300-э/о-н с электроприводом э/о | ту 37-025-70262486-2008 | 0 | 28 | 1
29 |  | электропривод | BW | 125 | основной конденсат 2 конт | 21jnb13aa001 |  | SS | 2biia | 4.25 | tсраб=30 s; inom=10.5 a; коэф. гидр. сопр.: 0.3; 1. 139,7х8 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=126,3 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - нж; 5. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 5. строительная длина-не более 400 мм; 6. демонтажный размер - не более 1810 мм; 7. тип разделки кромок- 1-25-1(с-42) | 9.8 | qa2 | 1 | i | задвижка | 455 | 305 | 2019-10-30 00:00:00 | февраль к005 задвижки вд dn 125,dn 500 |  | зз № 2018-106 от 01.02.2018 | 2.исуп.5884109 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 2зл | 1037218 | kur_1165347 |  | оборудование | реакторное здание (20uja); код помещения 20uja24r007 |  | 0.3 | 0 | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-01.2-29т | 2018-09-06 00:00:00 | 2021-03-14 00:00:00 | 193053.5 |  | 0 | 0 | 0 | зд30-125-110-300-э/о-н с электроприводом э/о | ту 37-025-70262486-2008 | 0 | 29 | 1
30 |  | электропривод | BW | 125 | основной конденсат 2 конт | 21jnb21aa001 |  | SS | 2biia | 4.25 | tсраб=30 s; inom=10.5 a; коэф. гидр. сопр.: 0.3; 1. 139,7х8 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=126,3 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - нж; 5. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 5. строительная длина-не более 400 мм; 6. демонтажный размер - не более 1810 мм; 7. тип разделки кромок- 1-25-1(с-42) | 9.8 | qa2 | 1 | i | задвижка | 455 | 305 | 2019-10-30 00:00:00 | февраль к005 задвижки вд dn 125,dn 500 |  | зз № 2018-106 от 01.02.2018 | 2.исуп.5884110 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 2зл | 1037218 | kur_1165347 |  | оборудование | реакторное здание (20uja); код помещения 20uja24r001 |  | 0.3 | 0 | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-01.2-29т | 2018-09-06 00:00:00 | 2021-03-14 00:00:00 | 193053.5 |  | 0 | 0 | 0 | зд30-125-110-300-э/о-н с электроприводом э/о | ту 37-025-70262486-2008 | 0 | 30 | 1
31 |  | электропривод | BW | 125 | основной конденсат 2 конт | 22jnb33aa003 |  | SS | 2biia | 4.25 | tсраб=30 s; inom=10.5 a; коэф. гидр. сопр.: 0.3; 1. 139,7х8 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=126,3 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - нж; 5. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 5. строительная длина-не более 400 мм; 6. демонтажный размер - не более 1810 мм; 7. тип разделки кромок- 1-25-1(с-42) | 9.8 | qa2 | 1 | i | задвижка | 455 | 305 | 2019-10-30 00:00:00 | февраль к005 задвижки вд dn 125,dn 500 |  | зз № 2018-106 от 01.02.2018 | 2.исуп.5884111 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 2зл | 1037218 | kur_1165347 |  | оборудование | реакторное здание (20uja); код помещения 20uja24r002 |  | 0.3 | 0 | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-01.2-29т | 2018-09-06 00:00:00 | 2021-03-14 00:00:00 | 193053.5 |  | 0 | 0 | 0 | зд30-125-110-300-э/о-н с электроприводом э/о | ту 37-025-70262486-2008 | 0 | 31 | 1
32 |  | электропривод | BW | 125 | основной конденсат 2 конт | 22jnb41aa003 |  | SS | 2biia | 4.25 | tсраб=30 s; inom=10.5 a; коэф. гидр. сопр.: 0.3; 1. 139,7х8 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=126,3 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - нж; 5. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 5. строительная длина-не более 400 мм; 6. демонтажный размер - не более 1810 мм; 7. тип разделки кромок- 1-25-1(с-42) | 9.8 | qa2 | 1 | i | задвижка | 455 | 305 | 2019-10-30 00:00:00 | февраль к005 задвижки вд dn 125,dn 500 |  | зз № 2018-106 от 01.02.2018 | 2.исуп.5884112 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 2зл | 1037218 | kur_1165347 |  | оборудование | реакторное здание (20uja); код помещения 20uja24r006 |  | 0.3 | 0 | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-01.2-29т | 2018-09-06 00:00:00 | 2021-03-14 00:00:00 | 193053.5 |  | 0 | 0 | 0 | зд30-125-110-300-э/о-н с электроприводом э/о | ту 37-025-70262486-2008 | 0 | 32 | 1
33 |  | электропривод | BW | 125 | основной конденсат 2 конт | 21jnb21aa003 |  | SS | 2biia | 4.25 | tсраб=30 s; inom=10.5 a; коэф. гидр. сопр.: 0.3; 1. 139,7х8 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=126,3 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - нж; 5. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 5. строительная длина-не более 400 мм; 6. демонтажный размер - не более 1810 мм; 7. тип разделки кромок- 1-25-1(с-42) | 9.8 | qa2 | 1 | i | задвижка | 455 | 305 | 2019-10-30 00:00:00 | февраль к005 задвижки вд dn 125,dn 500 |  | зз № 2018-106 от 01.02.2018 | 2.исуп.5884113 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 2зл | 1037218 | kur_1165347 |  | оборудование | реакторное здание (20uja); код помещения 20uja24r001 |  | 0.3 | 0 | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-01.2-29т | 2018-09-06 00:00:00 | 2021-03-14 00:00:00 | 193053.5 |  | 0 | 0 | 0 | зд30-125-110-300-э/о-н с электроприводом э/о | ту 37-025-70262486-2008 | 0 | 33 | 1
34 |  | электропривод | BW | 125 | основной конденсат 2 конт | 21jnb13aa003 |  | SS | 2biia | 4.25 | tсраб=30 s; inom=10.5 a; коэф. гидр. сопр.: 0.3; 1. 139,7х8 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=126,3 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - нж; 5. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 5. строительная длина-не более 400 мм; 6. демонтажный размер - не более 1810 мм; 7. тип разделки кромок- 1-25-1(с-42) | 9.8 | qa2 | 1 | i | задвижка | 455 | 305 | 2019-10-30 00:00:00 | февраль к005 задвижки вд dn 125,dn 500 |  | зз № 2018-106 от 01.02.2018 | 2.исуп.5884114 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 2зл | 1037218 | kur_1165347 |  | оборудование | реакторное здание (20uja); код помещения 20uja24r001 |  | 0.3 | 0 | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-01.2-29т | 2018-09-06 00:00:00 | 2021-03-14 00:00:00 | 193053.5 |  | 0 | 0 | 0 | зд30-125-110-300-э/о-н с электроприводом э/о | ту 37-025-70262486-2008 | 0 | 34 | 1
35 |  | электропривод | BW | 125 | основной конденсат 2 конт | 22jnb31aa001 |  | SS | 2biia | 4.25 | 20uka; tсраб=30 s; inom=10.5 a; коэф. гидр. сопр.: 0.3; 1. 139,7х8 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=126,3 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - нж; 5. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 6. строительная длина-не более 400 мм. 7 демонтажный размер - не более 1810 мм; 8. тип разделки кромок- 1-25-1(с-42) | 9 | qa2 | 1 | i | задвижка | 455 | 140 | 2019-10-30 00:00:00 | февраль к005 задвижки вд dn 125,dn 500 |  | зз № 2018-106 от 01.02.2018 | 2.исуп.5884117 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 2зл | 1047965 | kur_1198817 |  | оборудование | реакторное здание (20uja) |  | 0.3 | 0 | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-01.2-29т | 2018-09-06 00:00:00 | 2021-03-14 00:00:00 | 193053.5 |  | 0 | 0 | 0 | зд30-125-110-300-э/п-н с электроприводом э/п | ту 37-025-70262486-2008 | 0 | 35 | 1
36 |  | электропривод | BW | 125 | основной конденсат 2 конт | 21jnb11aa001 |  | SS | 2biia | 4.25 | 20uka; tсраб=30 s; inom=10.5 a; коэф. гидр. сопр.: 0.3; 1. 139,7х8 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=126,3 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - нж; 5. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 6. строительная длина-не более 400 мм. 7 демонтажный размер - не более 1810 мм; 8. тип разделки кромок- 1-25-1(с-42) | 9 | qa2 | 1 | i | задвижка | 455 | 140 | 2019-10-30 00:00:00 | февраль к005 задвижки вд dn 125,dn 500 |  | зз № 2018-106 от 01.02.2018 | 2.исуп.5884118 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 2зл | 1047965 | kur_1198817 |  | оборудование | реакторное здание (20uja) |  | 0.3 | 0 | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-01.2-29т | 2018-09-06 00:00:00 | 2021-03-14 00:00:00 | 193053.5 |  | 0 | 0 | 0 | зд30-125-110-300-э/п-н с электроприводом э/п | ту 37-025-70262486-2008 | 0 | 36 | 1

## Sheet2
RC:RC для строки заголовков | ((2, 1), (2, 47))
количество заголовков | 46.0
повторяющиеся заголовки | Counter()
количество повторяющихся заголовков | 0
двойной заголовок | True
второй (английский ) заголовок | (False, ())
содержит строку с номерами столбцов | (False, ())
вреся на чтение диапазона заголовков | 0.016234874725341797
время на нормализацию | 0.025864124298095703
заменен или нет заголовок | {'№ п/п': ('не обработан', ''), 'идентификатор': ('не обработан', ''), 'маркировка арматуры': ('KKS', 'copy_columns'), 'наименование': ('Type', 'text_columns'), 'тип': ('не обработан', ''), 'класс и группа безопас-ности изделия по нп-68-05': ('NC', 'text_columns'), 'категория ок': ('QualityCat', 'copy_columns'), 'оборудование/материалы': ('не обработан', ''), 'dn(арматуры), мм': ('DN', 'copy_columns'), 'pp (арматура аэс), pу (общепром. арматура), мпа': ('Pp', 'copy_columns'), 'tp(арматуры), °с': ('не обработан', ''), 'рабочая среда': ('Fluid', 'text_columns'), 'kv,м3/ч(для регулиру-ющих клапанов)': ('Kv', 'text_columns'), 'масса,кг': ('Weight', 'copy_columns'), 'способ управления': ('Actuator type', 'text_columns'), 'тип электропривода': ('Actuator info', 'text_columns'), 'мощность электро-двигателя, квт': ('Nnom', 'copy_columns'), 'материал корпуса арматуры': ('Material', 'eng_vars_columns'), 'способ присоединения': ('Connection', 'eng_vars_columns'), 'ту': ('не обработан', ''), 'итт': ('не обработан', ''), 'смета №': ('не обработан', ''), 'номер чертежа': ('не обработан', ''), 'позиция по спецификации чертежа': ('не обработан', ''), 'номер з/сп': ('не обработан', ''), 'класс и группа трубопровода': ('не обработан', ''), 'категория сейсмостойкос-ти трубопровода': ('SeismoCat', 'eng_vars_columns'), 'количество, шт': ('Quantity', 'copy_columns'), 'цена за ед., без ндс, руб.': ('не обработан', ''), 'сумма без ндс, руб.': ('не обработан', ''), 'сумма ндс, руб.': ('не обработан', ''), 'сумма с ндс, руб.': ('не обработан', ''), 'дата выплаты авансового платежа': ('не обработан', ''), 'размер авансового платежа (30% от стоимости оборудования по соответствующей позиции)': ('не обработан', ''), 'размер авансового платежа руб., в т.ч. ндс': ('не обработан', ''), 'объект проектирования': ('не обработан', ''), 'завод-изготовитель': ('не обработан', ''), 'страна происхождения': ('не обработан', ''), 'примечание': ('Note', 'text_columns'), 'срок поставки': ('не обработан', ''), 'разработчик рд': ('не обработан', ''), 'код еос нси (gid)': ('не обработан', ''), 'задание': ('не обработан', ''), 'деление': ('не обработан', ''), 'срок закл. договора': ('не обработан', ''), 'стоимость изделия в ценах 2000 года, руб.': ('не обработан', '')}
замененных заголовков | 17
RC:RC диапазона характеристик | ((4, 1), (39, 47))
количество строк в диапазоне характеристик | 36
время на чтение диапазона характеристик | 0.002043008804321289

## Sheet3
Actuator info |  | Actuator type |  | Connection |  | DN |  | Fluid |  | KKS |  | Kv |  | Material |  | NC |  | Nnom |  | Note |  | Pp |  | QualityCat |  | Quantity |  | SeismoCat |  | Type |  | Weight |  | tp(арматуры), °с |  | дата выплаты авансового платежа |  | деление |  | завод-изготовитель |  | задание |  | идентификатор |  | итт |  | класс и группа трубопровода |  | код еос нси (gid) |  | номер з/сп |  | номер чертежа |  | оборудование/материалы |  | объект проектирования |  | позиция по спецификации чертежа |  | размер авансового платежа (30% от стоимости оборудования по соответствующей позиции) |  | размер авансового платежа руб., в т.ч. ндс |  | разработчик рд |  | смета № |  | срок закл. договора |  | срок поставки |  | стоимость изделия в ценах 2000 года, руб. |  | страна происхождения |  | сумма без ндс, руб. |  | сумма ндс, руб. |  | сумма с ндс, руб. |  | тип |  | ту |  | цена за ед., без ндс, руб. |  | № п/п |  | countClones
amountOfEmptyFields | 36 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 36 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 36 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 36 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 36 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 36 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0
amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 36 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 52 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 36 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0
amountOfUnchangedFields | 36 | amountOfUnchangedFields | 36 | amountOfUnchangedFields | 0 | amountOfUnchangedFields | 36 | amountOfUnchangedFields | 36 | amountOfUnchangedFields | 36 | amountOfUnchangedFields | 36 | amountOfUnchangedFields | -16 | amountOfUnchangedFields | 36 | amountOfUnchangedFields | 0 | amountOfUnchangedFields | 36 | amountOfUnchangedFields | 36 | amountOfUnchangedFields | 36 | amountOfUnchangedFields | 36 | amountOfUnchangedFields | 36 | amountOfUnchangedFields | 36 | amountOfUnchangedFields | 36 | amountOfUnchangedFields | 36 | amountOfUnchangedFields | 36 | amountOfUnchangedFields | 36 | amountOfUnchangedFields | 36 | amountOfUnchangedFields | 36 | amountOfUnchangedFields | 36 | amountOfUnchangedFields | 36 | amountOfUnchangedFields | 36 | amountOfUnchangedFields | 36 | amountOfUnchangedFields | 36 | amountOfUnchangedFields | 36 | amountOfUnchangedFields | 36 | amountOfUnchangedFields | 36 | amountOfUnchangedFields | 36 | amountOfUnchangedFields | 36 | amountOfUnchangedFields | 36 | amountOfUnchangedFields | 36 | amountOfUnchangedFields | 36 | amountOfUnchangedFields | 36 | amountOfUnchangedFields | 36 | amountOfUnchangedFields | 36 | amountOfUnchangedFields | 36 | amountOfUnchangedFields | 36 | amountOfUnchangedFields | 36 | amountOfUnchangedFields | 36 | amountOfUnchangedFields | 36 | amountOfUnchangedFields | 36 | amountOfUnchangedFields | 36 | amountOfUnchangedFields | 36 | amountOfUnchangedFields | 36
unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields | BW | unchangedFields | 125 | unchangedFields |  | unchangedFields | 21jnb13aa003 | unchangedFields |  | unchangedFields | легированная сталь | unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields | 13.5 | unchangedFields | qa2 | unchangedFields | 1 | unchangedFields | i | unchangedFields |  | unchangedFields | 4215 | unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields
[7 empty] | 500 |  |  |  | 22jnb33aa003 |  |  |  | Alloy steelированная SS | [7 empty] | 9 | [9 empty] | 455
[11 empty] | 12jnb41aa001 |  |  |  | SS | [7 empty] | 9.8
[11 empty] | 11lab70aa002 |  |  |  | Alloy steelированная сталь
[11 empty] | 22jnb41aa001 |  |  |  | нж
21lab70aa002
11lab90aa002
11jnb11aa001
22lab70aa003
22lab80aa003
21jnb11aa001
12lab90aa003
11lab80aa002
12jnb31aa001
22jnb33aa001
11jnb21aa003
21jnb21aa003
11jnb13aa003
12jnb33aa003
22lab90aa003
12lab70aa003
22jnb31aa001
21lab60aa002
21jnb21aa001
22lab60aa003
22jnb41aa003
12jnb41aa003
21lab80aa002
21jnb13aa001
11jnb13aa001
12lab80aa003
12jnb33aa001
11lab60aa002
21lab90aa002
11jnb21aa001
12lab60aa003