## Sheet1
| Actuator type | DN | KK | KKS | Material | NC | Note | Pp | QualityCat | Quantity | Type | Weight | единица измерения | климатическое исполнение и категория размещения | код еон нси (gid) | место установки | срок поставки в месяцах (с даты заключения договора) | столбец1 | столбец2 | столбец3 | условия хранения | цена , руб | № п/п по спецификации аэп (номер по сзс) | № позиции | № позиции по контракту с икаэл | № ту, чертежа, технических требований и др. | countClones
2 | э/прив | 150 | по типу 933-150-экб-т3 dn 150.0 mm pp 11.0 mpa tp 300 oc primary circuit ду 150.0 мм рр 11.0 мпа тр 300 ос теплоноситель i контура | 32jna25aa001 | ssSS | 2biiа/ i | вне оболочки; срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность (арматура должна быть ремонтопригодна без вырезки из трубопровода) - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1 нп-068-05; степень защиты электропривода - п.5.1.1 нп-068-05; конструкция соосная; l=400 мм; h=1320 мм; dn х s,мм-159x9; э/п должен соответствовать нп-068-05 п.5.1, 5.3; э/п должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) гц и (50,5-52,5) гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) гц и (50,5-52,5) гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; концевые и моментные выключатели э/п: u - от 24 до 48 в; i - от 1 до 400 ма; эмс по гост р 50746-2000 - iv «а»; напряжение питания э/п: 220 в отклонение от +10 до -15%; 380/220 в отклонение от +10 до -15%; мощность э/п не более 9,5 квт; tср 36 с, не более for installation outside containment; service life 30 yrs not less; repairability (valves shall allow repairs without dismantling from the pipeline) - i 2.3.19 of np-068-05; hydraulic resistanse - i.2.3.5 of np-068-05; delivery set - i.3.6 of np-068-05; sealing - i.2.3.8 of np-068-05; civil structures and valve mounting - i. 3.1 of np-068-05; electrically-operated actuator protection class- i.5.1.1 of np-068-05; co-axial structure; l=400 mm; h=1320 mm; dn х s,mm-159x9; electrically-operated actuator shall meet i.5.1, 5.3 of np-068-05; electrically-operated actuator shall tolerate frequency deviations in range from 49,0 to 50,5 hz – continuously; in range (47,5 – 49,0) hz and (50,5-52,5) hz – up to 5 min once but not more 750 mins for the whole service life ; - in range (47,5 – 49,0) hz and (50,5-52,5) hz – up to 5 min once but not more 750 mins for the whole service life; in range (46,0 – 47,5) hz – up to 30 sec once, but not more 300 mins for the whole service life; limit and torque switch of electrically-operated actuator : u - from 24 to 48 v; i - from 1 to 400 mа; emc as per gost r 50746-2000 - iv «а»; voltage rating of actuator: 220 v tolerance from +10 to -15%; 380/220 v tolerance from +10 to -15%; power rating not above 9,5 kw; tср 36 s, not above | 11 | qa2 | 1 | motor-operated gate valve задвижка с электроприводом | 470 | pcs/шт | t3/iii | 769522 | uka - системы безопасности реактора. фундаментная часть / reactor protection systems. foundation part. | 2018-09-17 00:00:00 | 470 | 3120000 | зз 2016_1646 | 9(ож1)/iii | 3120000 | 110.7.103.4 | 1 | б/н | по типу tu ту37-041-05015348-2004 | 1
3 | э/прив | 150 | по типу 933-150-экб-т3 dn 150.0 mm pp 11.0 mpa tp 300 oc primary circuit ду 150.0 мм рр 11.0 мпа тр 300 ос теплоноситель i контура | 32jna25aa001 | ssSS | 2biiа/ i | вне оболочки; срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность (арматура должна быть ремонтопригодна без вырезки из трубопровода) - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1 нп-068-05; степень защиты электропривода - п.5.1.1 нп-068-05; конструкция соосная; l=400 мм; h=1320 мм; dn х s,мм-159x9; э/п должен соответствовать нп-068-05 п.5.1, 5.3; э/п должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) гц и (50,5-52,5) гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) гц и (50,5-52,5) гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; концевые и моментные выключатели э/п: u - от 24 до 48 в; i - от 1 до 400 ма; эмс по гост р 50746-2000 - iv «а»; напряжение питания э/п: 220 в отклонение от +10 до -15%; 380/220 в отклонение от +10 до -15%; мощность э/п не более 9,5 квт; tср 36 с, не более for installation outside containment; service life 30 yrs not less; repairability (valves shall allow repairs without dismantling from the pipeline) - i 2.3.19 of np-068-05; hydraulic resistanse - i.2.3.5 of np-068-05; delivery set - i.3.6 of np-068-05; sealing - i.2.3.8 of np-068-05; civil structures and valve mounting - i. 3.1 of np-068-05; electrically-operated actuator protection class- i.5.1.1 of np-068-05; co-axial structure; l=400 mm; h=1320 mm; dn х s,mm-159x9; electrically-operated actuator shall meet i.5.1, 5.3 of np-068-05; electrically-operated actuator shall tolerate frequency deviations in range from 49,0 to 50,5 hz – continuously; in range (47,5 – 49,0) hz and (50,5-52,5) hz – up to 5 min once but not more 750 mins for the whole service life ; - in range (47,5 – 49,0) hz and (50,5-52,5) hz – up to 5 min once but not more 750 mins for the whole service life; in range (46,0 – 47,5) hz – up to 30 sec once, but not more 300 mins for the whole service life; limit and torque switch of electrically-operated actuator : u - from 24 to 48 v; i - from 1 to 400 mа; emc as per gost r 50746-2000 - iv «а»; voltage rating of actuator: 220 v tolerance from +10 to -15%; 380/220 v tolerance from +10 to -15%; power rating not above 9,5 kw; tср 36 s, not above | 11 | qa2 | 1 | motor-operated gate valve задвижка с электроприводом | 470 | pcs/шт | t3/iii | 769522 | uka - системы безопасности реактора. фундаментная часть / reactor protection systems. foundation part. | 2018-09-17 00:00:00 | 470 | 3120000 | зз 2016_1646 | 9(ож1)/iii | 3120000 | 110.7.103.4 | 2 | б/н | по типу tu ту37-041-05015348-2004 | 1
4 | э/прив | 150 | по типу 933-150-экб-т3 dn 150.0 mm pp 11.0 mpa tp 300 oc primary circuit ду 150.0 мм рр 11.0 мпа тр 300 ос теплоноситель i контура | 33jna35aa001 | ssSS | 2biiа/ i | вне оболочки; срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность (арматура должна быть ремонтопригодна без вырезки из трубопровода) - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1 нп-068-05; степень защиты электропривода - п.5.1.1 нп-068-05; конструкция соосная; l=400 мм; h=1320 мм; dn х s,мм-159x9; э/п должен соответствовать нп-068-05 п.5.1, 5.3; э/п должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) гц и (50,5-52,5) гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) гц и (50,5-52,5) гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; концевые и моментные выключатели э/п: u - от 24 до 48 в; i - от 1 до 400 ма; эмс по гост р 50746-2000 - iv «а»; напряжение питания э/п: 220 в отклонение от +10 до -15%; 380/220 в отклонение от +10 до -15%; мощность э/п не более 9,5 квт; tср 36 с, не более for installation outside containment; service life 30 yrs not less; repairability (valves shall allow repairs without dismantling from the pipeline) - i 2.3.19 of np-068-05; hydraulic resistanse - i.2.3.5 of np-068-05; delivery set - i.3.6 of np-068-05; sealing - i.2.3.8 of np-068-05; civil structures and valve mounting - i. 3.1 of np-068-05; electrically-operated actuator protection class- i.5.1.1 of np-068-05; co-axial structure; l=400 mm; h=1320 mm; dn х s,mm-159x9; electrically-operated actuator shall meet i.5.1, 5.3 of np-068-05; electrically-operated actuator shall tolerate frequency deviations in range from 49,0 to 50,5 hz – continuously; in range (47,5 – 49,0) hz and (50,5-52,5) hz – up to 5 min once but not more 750 mins for the whole service life ; - in range (47,5 – 49,0) hz and (50,5-52,5) hz – up to 5 min once but not more 750 mins for the whole service life; in range (46,0 – 47,5) hz – up to 30 sec once, but not more 300 mins for the whole service life; limit and torque switch of electrically-operated actuator : u - from 24 to 48 v; i - from 1 to 400 mа; emc as per gost r 50746-2000 - iv «а»; voltage rating of actuator: 220 v tolerance from +10 to -15%; 380/220 v tolerance from +10 to -15%; power rating not above 9,5 kw; tср 36 s, not abov | 11 | qa2 | 1 | motor-operated gate valve задвижка с электроприводом | 470 | pcs/шт | t3/iii | 769522 | uka - системы безопасности реактора. фундаментная часть / reactor protection systems. foundation part. | 2018-09-17 00:00:00 | 470 | 3120000 | зз 2016_1646 | 9(ож1)/iii | 3120000 | 110.7.103.4 | 3 | б/н | по типу tu ту37-041-05015348-2004 | 1
5 | э/прив | 150 | по типу 933-150-экб-т3 dn 150.0 mm pp 11.0 mpa tp 300 oc primary circuit ду 150.0 мм рр 11.0 мпа тр 300 ос теплоноситель i контура | 34jna45aa001 | ssSS | 2biiа/ i | вне оболочки; срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность (арматура должна быть ремонтопригодна без вырезки из трубопровода) - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1 нп-068-05; степень защиты электропривода - п.5.1.1 нп-068-05; конструкция соосная; l=400 мм; h=1320 мм; dn х s,мм-159x9; э/п должен соответствовать нп-068-05 п.5.1, 5.3; э/п должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) гц и (50,5-52,5) гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) гц и (50,5-52,5) гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; концевые и моментные выключатели э/п: u - от 24 до 48 в; i - от 1 до 400 ма; эмс по гост р 50746-2000 - iv «а»; напряжение питания э/п: 220 в отклонение от +10 до -15%; 380/220 в отклонение от +10 до -15%; мощность э/п не более 9,5 квт; tср 36 с, не более for installation outside containment; service life 30 yrs not less; repairability (valves shall allow repairs without dismantling from the pipeline) - i 2.3.19 of np-068-05; hydraulic resistanse - i.2.3.5 of np-068-05; delivery set - i.3.6 of np-068-05; sealing - i.2.3.8 of np-068-05; civil structures and valve mounting - i. 3.1 of np-068-05; electrically-operated actuator protection class- i.5.1.1 of np-068-05; co-axial structure; l=400 mm; h=1320 mm; dn х s,mm-159x9; electrically-operated actuator shall meet i.5.1, 5.3 of np-068-05; electrically-operated actuator shall tolerate frequency deviations in range from 49,0 to 50,5 hz – continuously; in range (47,5 – 49,0) hz and (50,5-52,5) hz – up to 5 min once but not more 750 mins for the whole service life ; - in range (47,5 – 49,0) hz and (50,5-52,5) hz – up to 5 min once but not more 750 mins for the whole service life; in range (46,0 – 47,5) hz – up to 30 sec once, but not more 300 mins for the whole service life; limit and torque switch of electrically-operated actuator : u - from 24 to 48 v; i - from 1 to 400 mа; emc as per gost r 50746-2000 - iv «а»; voltage rating of actuator: 220 v tolerance from +10 to -15%; 380/220 v tolerance from +10 to -15%; power rating not above 9,5 kw; tср 36 s, not abov | 11 | qa2 | 1 | motor-operated gate valve задвижка с электроприводом | 470 | pcs/шт | t3/iii | 769522 | uka - системы безопасности реактора. фундаментная часть / reactor protection systems. foundation part. | 2018-09-17 00:00:00 | 470 | 3120000 | зз 2016_1646 | 9(ож1)/iii | 3120000 | 110.7.103.4 | 4 | б/н | по типу tu ту37-041-05015348-2004 | 1
6 | э/прив | 150 | по типу 933-150-экб-т3 dn 150.0 mm pp 11.0 mpa tp 300 oc primary circuit ду 150.0 мм рр 11.0 мпа тр 300 ос теплоноситель i контура | 31jna15aa002 | ssSS | 2biiа/ i | вне оболочки; срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность (арматура должна быть ремонтопригодна без вырезки из трубопровода) - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1 нп-068-05; степень защиты электропривода - п.5.1.1 нп-068-05; конструкция соосная; l=400 мм; h=1320 мм; dn х s,мм-159x9; э/п должен соответствовать нп-068-05 п.5.1, 5.3; э/п должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) гц и (50,5-52,5) гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) гц и (50,5-52,5) гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; концевые и моментные выключатели э/п: u - от 24 до 48 в; i - от 1 до 400 ма; эмс по гост р 50746-2000 - iv «а»; напряжение питания э/п: 220 в отклонение от +10 до -15%; 380/220 в отклонение от +10 до -15%; мощность э/п не более 9,5 квт; tср 36 с, не более for installation outside containment; service life 30 yrs not less; repairability (valves shall allow repairs without dismantling from the pipeline) - i 2.3.19 of np-068-05; hydraulic resistanse - i.2.3.5 of np-068-05; delivery set - i.3.6 of np-068-05; sealing - i.2.3.8 of np-068-05; civil structures and valve mounting - i. 3.1 of np-068-05; electrically-operated actuator protection class- i.5.1.1 of np-068-05; co-axial structure; l= 400 mm; h= 1320 mm; - dn х s,мм-159x9; electrically-operated actuator shall meet i.5.1, 5.3 of np-068-05; electrically-operated actuator shall tolerate frequency deviations in range from 49,0 to 50,5 hz – continuously; in range (47,5 – 49,0) hz and (50,5-52,5) hz – up to 5 min once but not more 750 mins for the whole service life ; - in range (47,5 – 49,0) hz and (50,5-52,5) hz – up to 5 min once but not more 750 mins for the whole service life; in range (46,0 – 47,5) hz – up to 30 sec once, but not more 300 mins for the whole service life; limit and torque switch of electrically-operated actuator : u - from 24 to 48 v; i - from 1 to 400 mа; emc as per gost r 50746-2000 - iv «а»; voltage rating of actuator: 220 v tolerance from +10 to -15%; 380/220 v tolerance from +10 to -15%; power rating not above 9,5 kw; tср 36 s, not abov | 11 | qa2 | 1 | motor-operated gate valve задвижка с электроприводом | 470 | pcs/шт | t3/iii | 769522 | uka - системы безопасности реактора. фундаментная часть / reactor protection systems. foundation part. | 2018-09-17 00:00:00 | 470 | 3120000 | зз 2016_1646 | 9(ож1)/iii | 3120000 | 110.7.103.4 | 5 | б/н | по типу tu ту37-041-05015348-2004 | 1
7 | э/прив | 150 | по типу 933-150-экб-т3 dn 150.0 mm pp 11.0 mpa tp 300 oc primary circuit ду 150.0 мм рр 11.0 мпа тр 300 ос теплоноситель i контура | 32jna25aa002 | ssSS | 2biiа/ i | вне оболочки; срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность (арматура должна быть ремонтопригодна без вырезки из трубопровода) - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1 нп-068-05; степень защиты электропривода - п.5.1.1 нп-068-05; конструкция соосная; l=400 мм; h=1320 мм; dn х s,мм-159x9; э/п должен соответствовать нп-068-05 п.5.1, 5.3; э/п должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) гц и (50,5-52,5) гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) гц и (50,5-52,5) гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; концевые и моментные выключатели э/п: u - от 24 до 48 в; i - от 1 до 400 ма; эмс по гост р 50746-2000 - iv «а»; напряжение питания э/п: 220 в отклонение от +10 до -15%; 380/220 в отклонение от +10 до -15%; мощность э/п не более 9,5 квт; tср 36 с, не более for installation outside containment; service life 30 yrs not less; repairability (valves shall allow repairs without dismantling from the pipeline) - i 2.3.19 of np-068-05; hydraulic resistanse - i.2.3.5 of np-068-05; delivery set - i.3.6 of np-068-05; sealing - i.2.3.8 of np-068-05; civil structures and valve mounting - i. 3.1 of np-068-05; electrically-operated actuator protection class- i.5.1.1 of np-068-05; co-axial structure; l= 400 mm; h= 1320 mm; - dn х s,мм-159x9; electrically-operated actuator shall meet i.5.1, 5.3 of np-068-05; electrically-operated actuator shall tolerate frequency deviations in range from 49,0 to 50,5 hz – continuously; in range (47,5 – 49,0) hz and (50,5-52,5) hz – up to 5 min once but not more 750 mins for the whole service life ; - in range (47,5 – 49,0) hz and (50,5-52,5) hz – up to 5 min once but not more 750 mins for the whole service life; in range (46,0 – 47,5) hz – up to 30 sec once, but not more 300 mins for the whole service life; limit and torque switch of electrically-operated actuator : u - from 24 to 48 v; i - from 1 to 400 mа; emc as per gost r 50746-2000 - iv «а»; voltage rating of actuator: 220 v tolerance from +10 to -15%; 380/220 v tolerance from +10 to -15%; power rating not above 9,5 kw; tср 36 s, not abov | 11 | qa2 | 1 | motor-operated gate valve задвижка с электроприводом | 470 | pcs/шт | t3/iii | 769522 | uka - системы безопасности реактора. фундаментная часть / reactor protection systems. foundation part. | 2018-09-17 00:00:00 | 470 | 3120000 | зз 2016_1646 | 9(ож1)/iii | 3120000 | 110.7.103.4 | 6 | б/н | по типу tu ту37-041-05015348-2004 | 1
8 | э/прив | 150 | по типу 933-150-экб-т3 dn 150.0 mm pp 11.0 mpa tp 300 oc primary circuit ду 150.0 мм рр 11.0 мпа тр 300 ос теплоноситель i контура | 33jna35aa002 | ssSS | 2biiа/ i | вне оболочки; срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность (арматура должна быть ремонтопригодна без вырезки из трубопровода) - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1 нп-068-05; степень защиты электропривода - п.5.1.1 нп-068-05; конструкция соосная; l=400 мм; h=1320 мм; dn х s,мм-159x9; э/п должен соответствовать нп-068-05 п.5.1, 5.3; э/п должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) гц и (50,5-52,5) гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) гц и (50,5-52,5) гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; концевые и моментные выключатели э/п: u - от 24 до 48 в; i - от 1 до 400 ма; эмс по гост р 50746-2000 - iv «а»; напряжение питания э/п: 220 в отклонение от +10 до -15%; 380/220 в отклонение от +10 до -15%; мощность э/п не более 9,5 квт; tср 36 с, не более for installation outside containment; service life 30 yrs not less; repairability (valves shall allow repairs without dismantling from the pipeline) - i 2.3.19 of np-068-05; hydraulic resistanse - i.2.3.5 of np-068-05; delivery set - i.3.6 of np-068-05; sealing - i.2.3.8 of np-068-05; civil structures and valve mounting - i. 3.1 of np-068-05; electrically-operated actuator protection class- i.5.1.1 of np-068-05; co-axial structure; l=400 mm; h=1320 mm; dn х s,mm-159x9; electrically-operated actuator shall meet i.5.1, 5.3 of np-068-05; electrically-operated actuator shall tolerate frequency deviations in range from 49,0 to 50,5 hz – continuously; in range (47,5 – 49,0) hz and (50,5-52,5) hz – up to 5 min once but not more 750 mins for the whole service life ; - in range (47,5 – 49,0) hz and (50,5-52,5) hz – up to 5 min once but not more 750 mins for the whole service life; in range (46,0 – 47,5) hz – up to 30 sec once, but not more 300 mins for the whole service life; limit and torque switch of electrically-operated actuator : u - from 24 to 48 v; i - from 1 to 400 mа; emc as per gost r 50746-2000 - iv «а»; voltage rating of actuator: 220 v tolerance from +10 to -15%; 380/220 v tolerance from +10 to -15%; power rating not above 9,5 kw; tср 36 s, not abov | 11 | qa2 | 1 | motor-operated gate valve задвижка с электроприводом | 470 | pcs/шт | t3/iii | 769522 | uka - системы безопасности реактора. фундаментная часть / reactor protection systems. foundation part. | 2018-09-17 00:00:00 | 470 | 3120000 | зз 2016_1646 | 9(ож1)/iii | 3120000 | 110.7.103.4 | 7 | б/н | по типу tu ту37-041-05015348-2004 | 1
9 | э/прив | 150 | по типу 933-150-экб-т3 dn 150.0 mm pp 11.0 mpa tp 300 oc primary circuit ду 150.0 мм рр 11.0 мпа тр 300 ос теплоноситель i контура | 34jna45aa002 | ssSS | 2biiа/ i | вне оболочки; срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность (арматура должна быть ремонтопригодна без вырезки из трубопровода) - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1 нп-068-05; степень защиты электропривода - п.5.1.1 нп-068-05; конструкция соосная; l=400 мм; h=1320 мм; dn х s,мм-159x9; э/п должен соответствовать нп-068-05 п.5.1, 5.3; э/п должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) гц и (50,5-52,5) гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) гц и (50,5-52,5) гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; концевые и моментные выключатели э/п: u - от 24 до 48 в; i - от 1 до 400 ма; эмс по гост р 50746-2000 - iv «а»; напряжение питания э/п: 220 в отклонение от +10 до -15%; 380/220 в отклонение от +10 до -15%; мощность э/п не более 9,5 квт; tср 36 с, не более for installation outside containment; service life 30 yrs not less; repairability (valves shall allow repairs without dismantling from the pipeline) - i 2.3.19 of np-068-05; hydraulic resistanse - i.2.3.5 of np-068-05; delivery set - i.3.6 of np-068-05; sealing - i.2.3.8 of np-068-05; civil structures and valve mounting - i. 3.1 of np-068-05; electrically-operated actuator protection class- i.5.1.1 of np-068-05; co-axial structure; l=400 mm; h=1320 mm; dn х s,mm-159x9; electrically-operated actuator shall meet i.5.1, 5.3 of np-068-05; electrically-operated actuator shall tolerate frequency deviations in range from 49,0 to 50,5 hz – continuously; in range (47,5 – 49,0) hz and (50,5-52,5) hz – up to 5 min once but not more 750 mins for the whole service life ; - in range (47,5 – 49,0) hz and (50,5-52,5) hz – up to 5 min once but not more 750 mins for the whole service life; in range (46,0 – 47,5) hz – up to 30 sec once, but not more 300 mins for the whole service life; limit and torque switch of electrically-operated actuator : u - from 24 to 48 v; i - from 1 to 400 mа; emc as per gost r 50746-2000 - iv «а»; voltage rating of actuator: 220 v tolerance from +10 to -15%; 380/220 v tolerance from +10 to -15%; power rating not above 9,5 kw; tср 36 s, not abov | 11 | qa2 | 1 | motor-operated gate valve задвижка с электроприводом | 470 | pcs/шт | t3/iii | 769522 | uka - системы безопасности реактора. фундаментная часть / reactor protection systems. foundation part. | 2018-09-17 00:00:00 | 470 | 3120000 | зз 2016_1646 | 9(ож1)/iii | 3120000 | 110.7.103.4 | 8 | б/н | по типу tu ту37-041-05015348-2004 | 1
10 | э/прив | 150 | по типу 1079-300-эка-02-тз dn 300.0 mm pp 8.6 mpa tp 300 oc secondary circuit main condensate ду 300.0 мм рр 8.6 мпа тр 300 ос основной конденсат 2 конт | 31jna15aa001 | ssSS | 3ciiiа/ ii | вне оболочки; срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность (арматура должна быть ремонтопригодна без вырезки из трубопровода) - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1 нп-068-05; степень защиты электропривода - п.5.1.1 нп-068-05; конструкция соосная; l= 870 мм; h=1427мм; тип разделки-1-25(c-25) dn х s,мм - 325x19; э/п должен соответствовать нп-068-05 п.5.1, 5.3; э/п должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) гц и (50,5-52,5) гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) гц и (50,5-52,5) гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; концевые и моментные выключатели э/п: u - от 24 до 48 в; i - от 1 до 400 ма; эмс по гост р 50746-2000 - iv «а»; напряжение питания э/п: 220 в отклонение от +10 до -15%; 380/220 в отклонение от +10 до -15%; мощность э/п не более 9,5 квт; tср 40 с, не более for installation outside containment; service life 30 yrs not less; repairability (valves shall allow repairs without dismantling from the pipeline) - i 2.3.19 of np-068-05; hydraulic resistanse - i.2.3.5 of np-068-05; delivery set - i.3.6 of np-068-05; sealing - i.2.3.8 of np-068-05; civil structures and valve mounting - i. 3.1 of np-068-05; electrically-operated actuator protection class- i.5.1.1 of np-068-05; co-axial structure; l=870 mm; h=1427 mm; 1-25(c-25) dn х s,mm-325x19; electrically-operated actuator shall meet i.5.1, 5.3 of np-068-05; electrically-operated actuator shall tolerate frequency deviations in range from 49,0 to 50,5 hz – continuously; in range (47,5 – 49,0) hz and (50,5-52,5) hz – up to 5 min once but not more 750 mins for the whole service life ; - in range (47,5 – 49,0) hz and (50,5-52,5) hz – up to 5 min once but not more 750 mins for the whole service life; in range (46,0 – 47,5) hz – up to 30 sec once, but not more 300 mins for the whole service life; limit and torque switch of electrically-operated actuator : u - from 24 to 48 v; i - from 1 to 400 mа; emc as per gost r 50746-2000 - iv «а»; voltage rating of actuator: 220 v tolerance from +10 to -15%; 380/220 v tolerance from +10 to -15%; power rating not above 9,5 kw; tср 40 s, not abov | 11 | qa2 | 1 | electrically-operated gate valve задвижка с электроприводом | 470 | pcs/шт | t3/iii | 769596 | uma - здание турбины / turbine hall | 2018-09-17 00:00:00 | 179 | 4150000 | зз 2016_1646 | 9(ож1)/iii | 4150000 | 110.7.106.4 | 9 | б/н | по типу tu ту 37-041-05015348-2004 | 1
11 | э/прив | 300 | по типу 1079-300-эка-02-т3 dn 300.0 mm pp 8.6 mpa tp 300 oc condensate ду 300.0 мм рр 8.6 мпа тр 300 ос конденсат | 30lcs51aa002 | carbon steelCS.ст. | 3сiiiа/ ii | вне оболочки; срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность (арматура должна быть ремонтопригодна без вырезки из трубопровода) - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1 нп-068-05; степень защиты электропривода - п.5.1.1 нп-068-05; конструкция соосная; l= 870 мм; h=1427мм; тип разделки-1-25(c-25) dn х s,мм - 325x19; э/п должен соответствовать нп-068-05 п.5.1, 5.3; э/п должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) гц и (50,5-52,5) гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) гц и (50,5-52,5) гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; концевые и моментные выключатели э/п: u - от 24 до 48 в; i - от 1 до 400 ма; эмс по гост р 50746-2000 - iv «а»; напряжение питания э/п: 220 в отклонение от +10 до -15%; 380/220 в отклонение от +10 до -15%; мощность э/п не более 9,5 квт; tср 40 с, не более for installation outside containment; service life 30 yrs not less; repairability (valves shall allow repairs without dismantling from the pipeline) - i 2.3.19 of np-068-05; hydraulic resistanse - i.2.3.5 of np-068-05; delivery set - i.3.6 of np-068-05; sealing - i.2.3.8 of np-068-05; civil structures and valve mounting - i. 3.1 of np-068-05; electrically-operated actuator protection class- i.5.1.1 of np-068-05; co-axial structure; l=870 mm; h=1427 mm; 1-25(c-25) dn х s,mm-325x19; electrically-operated actuator shall meet i.5.1, 5.3 of np-068-05; electrically-operated actuator shall tolerate frequency deviations in range from 49,0 to 50,5 hz – continuously; in range (47,5 – 49,0) hz and (50,5-52,5) hz – up to 5 min once but not more 750 mins for the whole service life ; - in range (47,5 – 49,0) hz and (50,5-52,5) hz – up to 5 min once but not more 750 mins for the whole service life; in range (46,0 – 47,5) hz – up to 30 sec once, but not more 300 mins for the whole service life; limit and torque switch of electrically-operated actuator : u - from 24 to 48 v; i - from 1 to 400 mа; emc as per gost r 50746-2000 - iv «а»; voltage rating of actuator: 220 v tolerance from +10 to -15%; 380/220 v tolerance from +10 to -15%; power rating not above 9,5 kw; tср 40 s, not abov | 8.6 | qa3 | 1 | motor-operated gate valve задвижка с электроприводом | 179 | pcs/шт | t3/iii | 769596 | uma - здание турбины / turbine hall | 2018-09-17 00:00:00 | 946 | 4150000 | зз 2016_1646 | 9(ож1)/iii | 4150000 | 110.7.115.8 | 10 | б/н | по типу tu ту 37-041-05015348-2004 | 1
12 | э/прив | 300 | по типу 1079-300-эка-02-т3 dn 300.0 mm pp 12.0 mpa tp 250 oc condensate ду 300.0 мм рр 12.0 мпа тр 250 ос конденсат | 30lcs51aa001 | carbon steelCS.ст. | 3ciiia/ ii | вне оболочки; срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность (арматура должна быть ремонтопригодна без вырезки из трубопровода) - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1 нп-068-05; степень защиты электропривода - п.5.1.1 нп-068-05; конструкция соосная; l=870 мм; h=1427 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки - 1-25(с-25) dn х s,мм- 325х19 др,мм-290(+0,81); разделка кромок патрубков: тип разделки - 1-25(с-25) dn х s,мм- 325х19 др,мм-290(+0,81); э/п должен соответствовать нп-068-05 п.5.1, 5.3; э/п должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) гц и (50,5-52,5) гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) гц и (50,5-52,5) гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; концевые и моментные выключатели э/п: u - от 24 до 48 в; i - от 1 до 400 ма; эмс по гост р 50746-2000 - iv «а»; напряжение питания э/п: 220 в отклонение от +10 до -15%; 380/220 в отклонение от +10 до -15%; мощность э/п не более 9,5 квт; tср 135 с, не более for installation outside containment; service life 30 yrs not less; repairability (valves shall allow repairs without dismantling from the pipeline) - i 2.3.19 of np-068-05; hydraulic resistanse - i.2.3.5 of np-068-05; delivery set - i.3.6 of np-068-05; sealing - i.2.3.8 of np-068-05; civil structures and valve mounting - i. 3.1 of np-068-05; electrically-operated actuator protection class- i.5.1.1 of np-068-05; co-axial structure; l=870 mm; h=1427 mm; - 1-25(с-25) dn х s,мм- 325х19 др,мм-290(+0,81); electrically-operated actuator shall meet i.5.1, 5.3 of np-068-05; electrically-operated actuator shall tolerate frequency deviations in range from 49,0 to 50,5 hz – continuously; in range (47,5 – 49,0) hz and (50,5-52,5) hz – up to 5 min once but not more 750 mins for the whole service life ; - in range (47,5 – 49,0) hz and (50,5-52,5) hz – up to 5 min once but not more 750 mins for the whole service life; in range (46,0 – 47,5) hz – up to 30 sec once, but not more 300 mins for the whole service life; limit and torque switch of electrically-operated actuator : u - from 24 to 48 v; i - from 1 to 400 mа; emc as per gost r 50746-2000 - iv «а»; voltage rating of actuator: 220 v tolerance from +10 to -15%; 380/220 v tolerance from +10 to -15%; power rating not above 9,5 kw; tср 135 s, not abov | 12 | qa3 | 1 | motor-operated gate valve задвижка с электроприводом | 946 | pcs/шт | t3/iii | 130015 | uma - здание турбины / turbine hall | 2019-03-16 00:00:00 | 946 | 4150000 | зз 2016_1646 | 9(ож1)/iii | 4150000 | 110.7.115.5 | 11 | б/н | по типу tu ту 37-041-05015348-2004 | 1
13 | э/прив | 300 | по типу 1079-300-эка-02-т3 dn 300.0 mm pp 12.0 mpa tp 250 oc condensate ду 300.0 мм рр 12.0 мпа тр 250 ос конденсат | 30lab16aa001 | carbon steelCS.ст. | 3ciiia/ ii | вне оболочки; срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность (арматура должна быть ремонтопригодна без вырезки из трубопровода) - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1 нп-068-05; степень защиты электропривода - п.5.1.1 нп-068-05; конструкция соосная; l=870 мм; h=1427 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки - 1-25(с-25) dn х s,мм- 325х19 др,мм-290(+0,81); разделка кромок патрубков: тип разделки - 1-25(с-25) dn х s,мм- 325х19 др,мм-290(+0,81); э/п должен соответствовать нп-068-05 п.5.1, 5.3; э/п должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) гц и (50,5-52,5) гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) гц и (50,5-52,5) гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; концевые и моментные выключатели э/п: u - от 24 до 48 в; i - от 1 до 400 ма; эмс по гост р 50746-2000 - iv «а»; напряжение питания э/п: 220 в отклонение от +10 до -15%; 380/220 в отклонение от +10 до -15%; мощность э/п не более 9,5 квт; tср 135 с, не более for installation outside containment; service life 30 yrs not less; repairability (valves shall allow repairs without dismantling from the pipeline) - i 2.3.19 of np-068-05; hydraulic resistanse - i.2.3.5 of np-068-05; delivery set - i.3.6 of np-068-05; sealing - i.2.3.8 of np-068-05; civil structures and valve mounting - i. 3.1 of np-068-05; electrically-operated actuator protection class- i.5.1.1 of np-068-05; co-axial structure; l=870 mm; h=1427 mm; - 1-25(с-25) dn х s,мм- 325х19 др,mm-290(+0,81); electrically-operated actuator shall meet i.5.1, 5.3 of np-068-05; electrically-operated actuator shall tolerate frequency deviations in range from 49,0 to 50,5 hz – continuously; in range (47,5 – 49,0) hz and (50,5-52,5) hz – up to 5 min once but not more 750 mins for the whole service life ; - in range (47,5 – 49,0) hz and (50,5-52,5) hz – up to 5 min once but not more 750 mins for the whole service life; in range (46,0 – 47,5) hz – up to 30 sec once, but not more 300 mins for the whole service life; limit and torque switch of electrically-operated actuator : u - from 24 to 48 v; i - from 1 to 400 mа; emc as per gost r 50746-2000 - iv «а»; voltage rating of actuator: 220 v tolerance from +10 to -15%; 380/220 v tolerance from +10 to -15%; power rating not above 9,5 kw; tср 135 s, not abov | 12 | qa3 | 1 | motor-operated gate valve задвижка с электроприводом | 946 | pcs/шт | t3/iii | 130015 | uma - здание турбины / turbine hall | 2019-03-16 00:00:00 | 946 | 4150000 | зз 2016_1646 | 9(ож1)/iii | 4150000 | 110.7.115.5 | 12 | б/н | по типу tu ту 37-041-05015348-2004 | 1
14 | э/прив | 300 | по типу 1079-300-эка-02-т3 dn 300.0 mm pp 12.0 mpa tp 250 oc condensate ду 300.0 мм рр 12.0 мпа тр 250 ос конденсат | 30lab16aa002 | carbon steelCS.ст. | 3сiiia/ ii | вне оболочки; срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность (арматура должна быть ремонтопригодна без вырезки из трубопровода) - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1 нп-068-05; степень защиты электропривода - п.5.1.1 нп-068-05; конструкция соосная; l=870 мм; h=1427 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки - 1-25(с-25) dn х s,мм- 325х19 др,мм-290(+0,81); э/п должен соответствовать нп-068-05 п.5.1, 5.3; э/п должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) гц и (50,5-52,5) гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) гц и (50,5-52,5) гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; концевые и моментные выключатели э/п: u - от 24 до 48 в; i - от 1 до 400 ма; эмс по гост р 50746-2000 - iv «а»; напряжение питания э/п: 220 в отклонение от +10 до -15%; 380/220 в отклонение от +10 до -15%; мощность э/п не более 9,5 квт; tср 40 с, не более for installation outside containment; service life 30 yrs not less; repairability (valves shall allow repairs without dismantling from the pipeline) - i 2.3.19 of np-068-05; hydraulic resistanse - i.2.3.5 of np-068-05; delivery set - i.3.6 of np-068-05; sealing - i.2.3.8 of np-068-05; civil structures and valve mounting - i. 3.1 of np-068-05; electrically-operated actuator protection class- i.5.1.1 of np-068-05; co-axial structure; l=870 mm; h=1427 mm; - 1-25(с-25) dn х s,мм- 325х19 др,mm-290(+0,81); electrically-operated actuator shall meet i.5.1, 5.3 of np-068-05; electrically-operated actuator shall tolerate frequency deviations in range from 49,0 to 50,5 hz – continuously; in range (47,5 – 49,0) hz and (50,5-52,5) hz – up to 5 min once but not more 750 mins for the whole service life ; - in range (47,5 – 49,0) hz and (50,5-52,5) hz – up to 5 min once but not more 750 mins for the whole service life; in range (46,0 – 47,5) hz – up to 30 sec once, but not more 300 mins for the whole service life; limit and torque switch of electrically-operated actuator : u - from 24 to 48 v; i - from 1 to 400 mа; emc as per gost r 50746-2000 - iv «а»; voltage rating of actuator: 220 v tolerance from +10 to -15%; 380/220 v tolerance from +10 to -15%; power rating not above 9,5 kw; tср 40 s, not abov | 12 | qa3 | 1 | electrically-operated wedge gate valve задвижка клиновая с электроприводом | 946 | pcs/шт | t3/iii | 130015 | uma - здание турбины / turbine hall | 2019-03-16 00:00:00 | 946 | 4150000 | зз 2016_1646 | 9(ож1)/iii | 4150000 | 110.7.115.10 | 13 | б/н | по типу tu ту 37-041-05015348-2004 | 1
15 | э/прив | 300 | по типу 1079-300-эка-02-т3 dn 300.0 mm pp 12.0 mpa tp 250 oc condensate ду 300.0 мм рр 12.0 мпа тр 250 ос конденсат | 30lab10aa002 | carbon steelCS.ст. | 3сiiia/ ii | вне оболочки; срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность (арматура должна быть ремонтопригодна без вырезки из трубопровода) - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1 нп-068-05; степень защиты электропривода - п.5.1.1 нп-068-05; конструкция соосная; l=870 мм; h=1427 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки - 1-25(с-25) dn х s,мм- 325х19 др,мм-290(+0,81); э/п должен соответствовать нп-068-05 п.5.1, 5.3; э/п должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) гц и (50,5-52,5) гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) гц и (50,5-52,5) гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; концевые и моментные выключатели э/п: u - от 24 до 48 в; i - от 1 до 400 ма; эмс по гост р 50746-2000 - iv «а»; напряжение питания э/п: 220 в отклонение от +10 до -15%; 380/220 в отклонение от +10 до -15%; мощность э/п не более 9,5 квт; tср 40 с, не более for installation outside containment; service life 30 yrs not less; repairability (valves shall allow repairs without dismantling from the pipeline) - i 2.3.19 of np-068-05; hydraulic resistanse - i.2.3.5 of np-068-05; delivery set - i.3.6 of np-068-05; sealing - i.2.3.8 of np-068-05; civil structures and valve mounting - i. 3.1 of np-068-05; electrically-operated actuator protection class- i.5.1.1 of np-068-05; co-axial structure; l=870 mm; h=1427 mm; - 1-25(с-25) dn х s,мм- 325х19 др,мм-290(+0,81); electrically-operated actuator shall meet i.5.1, 5.3 of np-068-05; electrically-operated actuator shall tolerate frequency deviations in range from 49,0 to 50,5 hz – continuously; in range (47,5 – 49,0) hz and (50,5-52,5) hz – up to 5 min once but not more 750 mins for the whole service life ; - in range (47,5 – 49,0) hz and (50,5-52,5) hz – up to 5 min once but not more 750 mins for the whole service life; in range (46,0 – 47,5) hz – up to 30 sec once, but not more 300 mins for the whole service life; limit and torque switch of electrically-operated actuator : u - from 24 to 48 v; i - from 1 to 400 mа; emc as per gost r 50746-2000 - iv «а»; voltage rating of actuator: 220 v tolerance from +10 to -15%; 380/220 v tolerance from +10 to -15%; power rating not above 9,5 kw; tср 40 s, not abov | 12 | qa3 | 1 | electrically-operated wedge gate valve задвижка клиновая с электроприводом | 946 | pcs/шт | t3/iii | 130015 | uma - здание турбины / turbine hall | 2019-03-16 00:00:00 | 946 | 4150000 | зз 2016_1646 | 9(ож1)/iii | 4150000 | 110.7.115.10 | 14 | б/н | по типу tu ту 37-041-05015348-2004 | 1
16 | ручн | 300 | по типу 1079-250-цз-04-т3 dn 250.0 mm pp 12.0 mpa tp 250 oc condensate ду 250.0 мм рр 12.0 мпа тр 250 ос конденсат | 30lab12aa002 | carbon steelCS.ст. | 3сiiia/ ii | вне оболочки; срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность (арматура должна быть ремонтопригодна без вырезки из трубопровода) - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1 нп-068-05; конструкция соосная l=650 мм; h=987 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-25(с-25) dn х s,мм- 273х16 ; for installation outside containment; service life 30 yrs not less; repairability (valves shall allow repairs without dismantling from the pipeline) - i 2.3.19 of np-068-05; hydraulic resistanse - i.2.3.5 of np-068-05; delivery set - i.3.6 of np-068-05; sealing - i.2.3.8 of np-068-05; civil structures and valve mounting - i. 3.1 of np-068-05; electrically-operated actuator protection class- i.5.1.1 of np-068-05; co-axial structure; l=650mm; h=987 mm; 1-25(с-25) dn х s,мм- 273х16 | 12 | qa3 | 1 | manually-operated gate valve задвижка с ручным приводом | 946 | pcs/шт | т3/iii | 769324 | uma - здание турбины / turbine hall | 2019-03-16 00:00:00 | 670 | 3720000 | зз 2016_1646 | 9(ож1)/iii | 3720000 | 110.7.2155 | 15 | б/н | по типу tu ту 37-041-05015348-2004 | 1
17 | э/прив | 250 | по типу 1059-300-эа-02-т3 dn 300.0 mm pp 9.2 mpa tp 300 oc steam ду 300.0 мм рр 9.2 мпа тр 300 ос пар | 30lab21aa111 | carbon steelCS.ст. | 2biia/ i | вне оболочки; срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность (арматура должна быть ремонтопригодна без вырезки из трубопровода) - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1 нп-068-05; степень защиты электропривода - п.5.1.1 нп-068-05; конструкция соосная; l=750 мм; h=2095 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- dn х s,мм-325x16 ; э/п должен соответствовать нп-068-05 п.5.1, 5.3; э/п должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) гц и (50,5-52,5) гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) гц и (50,5-52,5) гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; концевые и моментные выключатели э/п: u - от 24 до 48 в; i - от 1 до 400 ма; эмс по гост р 50746-2000 - iv «а»; напряжение питания э/п: 220 в отклонение от +10 до -15%; 380/220 в отклонение от +10 до -15%; мощность э/п не более 9,5 квт; tср 10 с, не более for installation outside containment; service life 30 yrs not less; repairability (valves shall allow repairs without dismantling from the pipeline) - i 2.3.19 of np-068-05; hydraulic resistanse - i.2.3.5 of np-068-05; delivery set - i.3.6 of np-068-05; sealing - i.2.3.8 of np-068-05; civil structures and valve mounting - i. 3.1 of np-068-05; electrically-operated actuator protection class- i.5.1.1 of np-068-05; co-axial structure; l= 750 mm; h= 2095 mm; - dn х s,мм-325x16; electrically-operated actuator shall meet i.5.1, 5.3 of np-068-05; electrically-operated actuator shall tolerate frequency deviations in range from 49,0 to 50,5 hz – continuously; in range (47,5 – 49,0) hz and (50,5-52,5) hz – up to 5 min once but not more 750 mins for the whole service life ; - in range (47,5 – 49,0) hz and (50,5-52,5) hz – up to 5 min once but not more 750 mins for the whole service life; in range (46,0 – 47,5) hz – up to 30 sec once, but not more 300 mins for the whole service life; limit and torque switch of electrically-operated actuator : u - from 24 to 48 v; i - from 1 to 400 mа; emc as per gost r 50746-2000 - iv «а»; voltage rating of actuator: 220 v tolerance from +10 to -15%; 380/220 v tolerance from +10 to -15%; power rating not above 9,5 kw; tср 10 s, not abov | 12 | qa3 | 1 | electrically-operated valve задвижка с электроприводом | 670 | pcs/шт | t3/iii | 769430 | uje - steamовая камера / steam chamber | 2019-09-12 00:00:00 | 1790 | 6800000 | зз 2016_1646 | 9(ож1)/iii | 6800000 | 110.7.106.3 | 16 | б/н | по типу tu ту 37-041-05015348-2004 | 1
18 | э/прив | 300 | по типу 1059-300-эа-02-т3 dn 300.0 mm pp 9.2 mpa tp 300 oc steam ду 300.0 мм рр 9.2 мпа тр 300 ос пар | 31jnb10aa001 | ssSS | 2biia/ i | вне оболочки; срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность (арматура должна быть ремонтопригодна без вырезки из трубопровода) - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1 нп-068-05; степень защиты электропривода - п.5.1.1 нп-068-05; конструкция соосная; l=750 мм; h=2095 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- dn х s,мм-325x16 ; э/п должен соответствовать нп-068-05 п.5.1, 5.3; э/п должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) гц и (50,5-52,5) гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) гц и (50,5-52,5) гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; концевые и моментные выключатели э/п: u - от 24 до 48 в; i - от 1 до 400 ма; эмс по гост р 50746-2000 - iv «а»; напряжение питания э/п: 220 в отклонение от +10 до -15%; 380/220 в отклонение от +10 до -15%; мощность э/п не более 9,5 квт; tср 10 с, не более for installation outside containment; service life 30 yrs not less; repairability (valves shall allow repairs without dismantling from the pipeline) - i 2.3.19 of np-068-05; hydraulic resistanse - i.2.3.5 of np-068-05; delivery set - i.3.6 of np-068-05; sealing - i.2.3.8 of np-068-05; civil structures and valve mounting - i. 3.1 of np-068-05; electrically-operated actuator protection class- i.5.1.1 of np-068-05; co-axial structure; l= 750 mm; h= 2095 mm; - dn х s,мм-325x16; electrically-operated actuator shall meet i.5.1, 5.3 of np-068-05; electrically-operated actuator shall tolerate frequency deviations in range from 49,0 to 50,5 hz – continuously; in range (47,5 – 49,0) hz and (50,5-52,5) hz – up to 5 min once but not more 750 mins for the whole service life ; - in range (47,5 – 49,0) hz and (50,5-52,5) hz – up to 5 min once but not more 750 mins for the whole service life; in range (46,0 – 47,5) hz – up to 30 sec once, but not more 300 mins for the whole service life; limit and torque switch of electrically-operated actuator : u - from 24 to 48 v; i - from 1 to 400 mа; emc as per gost r 50746-2000 - iv «а»; voltage rating of actuator: 220 v tolerance from +10 to -15%; 380/220 v tolerance from +10 to -15%; power rating not above 9,5 kw; tср 10 s, not abov | 9.2 | qa2 | 1 | electrically-operated valve задвижка с электроприводом | 1790 | pcs/шт | t3/iii | 769430 | uje - steamовая камера / steam chamber | 2019-09-12 00:00:00 | 1790 | 6800000 | зз 2016_1646 | 9(ож1)/iii | 6800000 | 110.7.106.3 | 17 | б/н | по типу tu ту 37-041-05015348-2004 | 1
19 | э/прив | 300 | по типу 1059-300-эа-02-т3 dn 300.0 mm pp 9.2 mpa tp 300 oc steam ду 300.0 мм рр 9.2 мпа тр 300 ос пар | 32jnb20aa001 | ssSS | 2biia/ i | вне оболочки; срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность (арматура должна быть ремонтопригодна без вырезки из трубопровода) - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1 нп-068-05; степень защиты электропривода - п.5.1.1 нп-068-05; конструкция соосная; l=750 мм; h=2095 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- dn х s,мм-325x16 ; э/п должен соответствовать нп-068-05 п.5.1, 5.3; э/п должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) гц и (50,5-52,5) гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) гц и (50,5-52,5) гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; концевые и моментные выключатели э/п: u - от 24 до 48 в; i - от 1 до 400 ма; эмс по гост р 50746-2000 - iv «а»; напряжение питания э/п: 220 в отклонение от +10 до -15%; 380/220 в отклонение от +10 до -15%; мощность э/п не более 9,5 квт; tср 10 с, не более for installation outside containment; service life 30 yrs not less; repairability (valves shall allow repairs without dismantling from the pipeline) - i 2.3.19 of np-068-05; hydraulic resistanse - i.2.3.5 of np-068-05; delivery set - i.3.6 of np-068-05; sealing - i.2.3.8 of np-068-05; civil structures and valve mounting - i. 3.1 of np-068-05; electrically-operated actuator protection class- i.5.1.1 of np-068-05; co-axial structure; l= 750 mm; h= 2095 mm; - dn х s,мм-325x16; electrically-operated actuator shall meet i.5.1, 5.3 of np-068-05; electrically-operated actuator shall tolerate frequency deviations in range from 49,0 to 50,5 hz – continuously; in range (47,5 – 49,0) hz and (50,5-52,5) hz – up to 5 min once but not more 750 mins for the whole service life ; - in range (47,5 – 49,0) hz and (50,5-52,5) hz – up to 5 min once but not more 750 mins for the whole service life; in range (46,0 – 47,5) hz – up to 30 sec once, but not more 300 mins for the whole service life; limit and torque switch of electrically-operated actuator : u - from 24 to 48 v; i - from 1 to 400 mа; emc as per gost r 50746-2000 - iv «а»; voltage rating of actuator: 220 v tolerance from +10 to -15%; 380/220 v tolerance from +10 to -15%; power rating not above 9,5 kw; tср 10 s, not abov | 9.2 | qa2 | 1 | electrically-operated valve задвижка с электроприводом | 1790 | pcs/шт | t3/iii | 769430 | uje - steamовая камера / steam chamber | 2019-09-12 00:00:00 | 1790 | 6800000 | зз 2016_1646 | 9(ож1)/iii | 6800000 | 110.7.106.3 | 18 | б/н | по типу tu ту 37-041-05015348-2004 | 1
20 | э/прив | 300 | по типу 1059-300-эа-02-т3 dn 300.0 mm pp 9.2 mpa tp 300 oc steam (from sgs) ду 300.0 мм рр 9.2 мпа тр 300 ос пар из парогенераторов | 33jnb30aa001 | ssSS | 2biia/ i | вне оболочки; срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность (арматура должна быть ремонтопригодна без вырезки из трубопровода) - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1 нп-068-05; степень защиты электропривода - п.5.1.1 нп-068-05; конструкция соосная; l=750 мм; h=2095 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- dn х s,мм-325x16 ; э/п должен соответствовать нп-068-05 п.5.1, 5.3; э/п должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) гц и (50,5-52,5) гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) гц и (50,5-52,5) гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; концевые и моментные выключатели э/п: u - от 24 до 48 в; i - от 1 до 400 ма; эмс по гост р 50746-2000 - iv «а»; напряжение питания э/п: 220 в отклонение от +10 до -15%; 380/220 в отклонение от +10 до -15%; мощность э/п не более 9,5 квт; tср 10 с, не более for installation outside containment; service life 30 yrs not less; repairability (valves shall allow repairs without dismantling from the pipeline) - i 2.3.19 of np-068-05; hydraulic resistanse - i.2.3.5 of np-068-05; delivery set - i.3.6 of np-068-05; sealing - i.2.3.8 of np-068-05; civil structures and valve mounting - i. 3.1 of np-068-05; electrically-operated actuator protection class- i.5.1.1 of np-068-05; co-axial structure; l= 750 mm; h= 2095 mm; - dn х s,мм-325x16; electrically-operated actuator shall meet i.5.1, 5.3 of np-068-05; electrically-operated actuator shall tolerate frequency deviations in range from 49,0 to 50,5 hz – continuously; in range (47,5 – 49,0) hz and (50,5-52,5) hz – up to 5 min once but not more 750 mins for the whole service life ; - in range (47,5 – 49,0) hz and (50,5-52,5) hz – up to 5 min once but not more 750 mins for the whole service life; in range (46,0 – 47,5) hz – up to 30 sec once, but not more 300 mins for the whole service life; limit and torque switch of electrically-operated actuator : u - from 24 to 48 v; i - from 1 to 400 mа; emc as per gost r 50746-2000 - iv «а»; voltage rating of actuator: 220 v tolerance from +10 to -15%; 380/220 v tolerance from +10 to -15%; power rating not above 9,5 kw; tср 10 s, not abov | 9.2 | qa2 | 1 | electrically-operated valve задвижка с электроприводом | 1790 | pcs/шт | t3/iii | 769430 | uje - steamовая камера / steam chamber | 2019-09-12 00:00:00 | 1790 | 6800000 | зз 2016_1646 | 9(ож1)/iii | 6800000 | 110.7.106.3 | 19 | б/н | по типу tu ту 37-041-05015348-2004 | 1
21 | э/прив | 300 | по типу 1059-300-эа-02-т3 dn 300.0 mm pp 9.2 mpa tp 300 oc steam ду 300.0 мм рр 9.2 мпа тр 300 ос пар | 31jnb10aa002 | ssSS | 2biia/ i | вне оболочки; срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность (арматура должна быть ремонтопригодна без вырезки из трубопровода) - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1 нп-068-05; степень защиты электропривода - п.5.1.1 нп-068-05; конструкция соосная; l=750 мм; h=2095 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- dn х s,мм-325x16 ; э/п должен соответствовать нп-068-05 п.5.1, 5.3; э/п должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) гц и (50,5-52,5) гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) гц и (50,5-52,5) гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; концевые и моментные выключатели э/п: u - от 24 до 48 в; i - от 1 до 400 ма; эмс по гост р 50746-2000 - iv «а»; напряжение питания э/п: 220 в отклонение от +10 до -15%; 380/220 в отклонение от +10 до -15%; мощность э/п не более 9,5 квт; tср 10 с, не более for installation outside containment; service life 30 yrs not less; repairability (valves shall allow repairs without dismantling from the pipeline) - i 2.3.19 of np-068-05; hydraulic resistanse - i.2.3.5 of np-068-05; delivery set - i.3.6 of np-068-05; sealing - i.2.3.8 of np-068-05; civil structures and valve mounting - i. 3.1 of np-068-05; electrically-operated actuator protection class- i.5.1.1 of np-068-05; co-axial structure; l= 750 mm; h= 2095 mm; - dn х s,мм-325x16; electrically-operated actuator shall meet i.5.1, 5.3 of np-068-05; electrically-operated actuator shall tolerate frequency deviations in range from 49,0 to 50,5 hz – continuously; in range (47,5 – 49,0) hz and (50,5-52,5) hz – up to 5 min once but not more 750 mins for the whole service life ; - in range (47,5 – 49,0) hz and (50,5-52,5) hz – up to 5 min once but not more 750 mins for the whole service life; in range (46,0 – 47,5) hz – up to 30 sec once, but not more 300 mins for the whole service life; limit and torque switch of electrically-operated actuator : u - from 24 to 48 v; i - from 1 to 400 mа; emc as per gost r 50746-2000 - iv «а»; voltage rating of actuator: 220 v tolerance from +10 to -15%; 380/220 v tolerance from +10 to -15%; power rating not above 9,5 kw; tср 10 s, not abov | 9.2 | qa2 | 1 | electrically-operated valve задвижка с электроприводом | 1790 | pcs/шт | t3/iii | 769430 | uje - steamовая камера / steam chamber | 2019-09-12 00:00:00 | 1790 | 6800000 | зз 2016_1646 | 9(ож1)/iii | 6800000 | 110.7.106.3 | 20 | б/н | по типу tu ту 37-041-05015348-2004 | 1
22 | э/прив | 300 | по типу 1059-300-эа-02-т3 dn 300.0 mm pp 9.2 mpa tp 300 oc steam (from sgs) ду 300.0 мм рр 9.2 мпа тр 300 ос пар из парогенераторов | 34jnb40aa002 | ssSS | 2biia/ i | вне оболочки; срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность (арматура должна быть ремонтопригодна без вырезки из трубопровода) - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1 нп-068-05; степень защиты электропривода - п.5.1.1 нп-068-05; конструкция соосная; l=750 мм; h=2095 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- dn х s,мм-325x16 ; э/п должен соответствовать нп-068-05 п.5.1, 5.3; э/п должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) гц и (50,5-52,5) гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) гц и (50,5-52,5) гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; концевые и моментные выключатели э/п: u - от 24 до 48 в; i - от 1 до 400 ма; эмс по гост р 50746-2000 - iv «а»; напряжение питания э/п: 220 в отклонение от +10 до -15%; 380/220 в отклонение от +10 до -15%; мощность э/п не более 9,5 квт; tср 10 с, не более for installation outside containment; service life 30 yrs not less; repairability (valves shall allow repairs without dismantling from the pipeline) - i 2.3.19 of np-068-05; hydraulic resistanse - i.2.3.5 of np-068-05; delivery set - i.3.6 of np-068-05; sealing - i.2.3.8 of np-068-05; civil structures and valve mounting - i. 3.1 of np-068-05; electrically-operated actuator protection class- i.5.1.1 of np-068-05; co-axial structure; l= 750 mm; h= 2095 mm; - dn х s,мм-325x16; electrically-operated actuator shall meet i.5.1, 5.3 of np-068-05; electrically-operated actuator shall tolerate frequency deviations in range from 49,0 to 50,5 hz – continuously; in range (47,5 – 49,0) hz and (50,5-52,5) hz – up to 5 min once but not more 750 mins for the whole service life ; - in range (47,5 – 49,0) hz and (50,5-52,5) hz – up to 5 min once but not more 750 mins for the whole service life; in range (46,0 – 47,5) hz – up to 30 sec once, but not more 300 mins for the whole service life; limit and torque switch of electrically-operated actuator : u - from 24 to 48 v; i - from 1 to 400 mа; emc as per gost r 50746-2000 - iv «а»; voltage rating of actuator: 220 v tolerance from +10 to -15%; 380/220 v tolerance from +10 to -15%; power rating not above 9,5 kw; tср 10 s, not abov | 9.2 | qa2 | 1 | electrically-operated valve задвижка с электроприводом | 1790 | pcs/шт | t3/iii | 769430 | uje - steamовая камера / steam chamber | 2019-09-12 00:00:00 | 1790 | 6800000 | зз 2016_1646 | 9(ож1)/iii | 6800000 | 110.7.106.3 | 21 | б/н | по типу tu ту 37-041-05015348-2004 | 1
23 | э/прив | 300 | по типу 1059-300-эа-02-т3 dn 300.0 mm pp 9.2 mpa tp 300 oc steam (from sgs) ду 300.0 мм рр 9.2 мпа тр 300 ос пар из парогенераторов | 33jnb30aa002 | ssSS | 2biia/ i | вне оболочки; срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность (арматура должна быть ремонтопригодна без вырезки из трубопровода) - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1 нп-068-05; степень защиты электропривода - п.5.1.1 нп-068-05; конструкция соосная; l=750 мм; h=2095 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- dn х s,мм-325x16 ; э/п должен соответствовать нп-068-05 п.5.1, 5.3; э/п должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) гц и (50,5-52,5) гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) гц и (50,5-52,5) гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; концевые и моментные выключатели э/п: u - от 24 до 48 в; i - от 1 до 400 ма; эмс по гост р 50746-2000 - iv «а»; напряжение питания э/п: 220 в отклонение от +10 до -15%; 380/220 в отклонение от +10 до -15%; мощность э/п не более 9,5 квт; tср 10 с, не более for installation outside containment; service life 30 yrs not less; repairability (valves shall allow repairs without dismantling from the pipeline) - i 2.3.19 of np-068-05; hydraulic resistanse - i.2.3.5 of np-068-05; delivery set - i.3.6 of np-068-05; sealing - i.2.3.8 of np-068-05; civil structures and valve mounting - i. 3.1 of np-068-05; electrically-operated actuator protection class- i.5.1.1 of np-068-05; co-axial structure; l= 750 mm; h= 2095 mm; - dn х s,мм-325x16; electrically-operated actuator shall meet i.5.1, 5.3 of np-068-05; electrically-operated actuator shall tolerate frequency deviations in range from 49,0 to 50,5 hz – continuously; in range (47,5 – 49,0) hz and (50,5-52,5) hz – up to 5 min once but not more 750 mins for the whole service life ; - in range (47,5 – 49,0) hz and (50,5-52,5) hz – up to 5 min once but not more 750 mins for the whole service life; in range (46,0 – 47,5) hz – up to 30 sec once, but not more 300 mins for the whole service life; limit and torque switch of electrically-operated actuator : u - from 24 to 48 v; i - from 1 to 400 mа; emc as per gost r 50746-2000 - iv «а»; voltage rating of actuator: 220 v tolerance from +10 to -15%; 380/220 v tolerance from +10 to -15%; power rating not above 9,5 kw; tср 10 s, not abov | 9.2 | qa2 | 1 | electrically-operated valve задвижка с электроприводом | 1790 | pcs/шт | t3/iii | 769430 | uje - steamовая камера / steam chamber | 2019-09-12 00:00:00 | 1790 | 6800000 | зз 2016_1646 | 9(ож1)/iii | 6800000 | 110.7.106.3 | 22 | б/н | по типу tu ту 37-041-05015348-2004 | 1
24 | э/прив | 300 | по типу 1059-300-эа-02-т3 dn 300.0 mm pp 9.2 mpa tp 300 oc steam ду 300.0 мм рр 9.2 мпа тр 300 ос пар | 32jnb20aa002 | ssSS | 2biia/ i | вне оболочки; срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность (арматура должна быть ремонтопригодна без вырезки из трубопровода) - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1 нп-068-05; степень защиты электропривода - п.5.1.1 нп-068-05; конструкция соосная; l=750 мм; h=2095 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- dn х s,мм-325x16 ; э/п должен соответствовать нп-068-05 п.5.1, 5.3; э/п должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) гц и (50,5-52,5) гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) гц и (50,5-52,5) гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; концевые и моментные выключатели э/п: u - от 24 до 48 в; i - от 1 до 400 ма; эмс по гост р 50746-2000 - iv «а»; напряжение питания э/п: 220 в отклонение от +10 до -15%; 380/220 в отклонение от +10 до -15%; мощность э/п не более 9,5 квт; tср 10 с, не более for installation outside containment; service life 30 yrs not less; repairability (valves shall allow repairs without dismantling from the pipeline) - i 2.3.19 of np-068-05; hydraulic resistanse - i.2.3.5 of np-068-05; delivery set - i.3.6 of np-068-05; sealing - i.2.3.8 of np-068-05; civil structures and valve mounting - i. 3.1 of np-068-05; electrically-operated actuator protection class- i.5.1.1 of np-068-05; co-axial structure; l= 750 mm; h= 2095 mm; - dn х s,мм-325x16; electrically-operated actuator shall meet i.5.1, 5.3 of np-068-05; electrically-operated actuator shall tolerate frequency deviations in range from 49,0 to 50,5 hz – continuously; in range (47,5 – 49,0) hz and (50,5-52,5) hz – up to 5 min once but not more 750 mins for the whole service life ; - in range (47,5 – 49,0) hz and (50,5-52,5) hz – up to 5 min once but not more 750 mins for the whole service life; in range (46,0 – 47,5) hz – up to 30 sec once, but not more 300 mins for the whole service life; limit and torque switch of electrically-operated actuator : u - from 24 to 48 v; i - from 1 to 400 mа; emc as per gost r 50746-2000 - iv «а»; voltage rating of actuator: 220 v tolerance from +10 to -15%; 380/220 v tolerance from +10 to -15%; power rating not above 9,5 kw; tср 10 s, not abov | 9.2 | qa2 | 1 | electrically-operated valve задвижка с электроприводом | 1790 | pcs/шт | t3/iii | 769430 | uje - steamовая камера / steam chamber | 2019-09-12 00:00:00 | 1790 | 6800000 | зз 2016_1646 | 9(ож1)/iii | 6800000 | 110.7.106.3 | 23 | б/н | по типу tu ту 37-041-05015348-2004 | 1
25 | э/прив | 300 | по типу 1059-300-эа-02-т3 dn 300.0 mm pp 9.2 mpa tp 300 oc steam, condensate ду 300.0 мм рр 9.2 мпа тр 300 ос пар, конденсат | 34jnb40aa001 | ssSS | 2biia/ i | вне оболочки; срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность (арматура должна быть ремонтопригодна без вырезки из трубопровода) - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1 нп-068-05; степень защиты электропривода - п.5.1.1 нп-068-05; конструкция соосная; l=750 мм; h=2095 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- dn х s,мм-325x16 ; э/п должен соответствовать нп-068-05 п.5.1, 5.3; э/п должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) гц и (50,5-52,5) гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) гц и (50,5-52,5) гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; концевые и моментные выключатели э/п: u - от 24 до 48 в; i - от 1 до 400 ма; эмс по гост р 50746-2000 - iv «а»; напряжение питания э/п: 220 в отклонение от +10 до -15%; 380/220 в отклонение от +10 до -15%; мощность э/п не более 9,5 квт; tср 10 с, не более for installation outside containment; service life 30 yrs not less; repairability (valves shall allow repairs without dismantling from the pipeline) - i 2.3.19 of np-068-05; hydraulic resistanse - i.2.3.5 of np-068-05; delivery set - i.3.6 of np-068-05; sealing - i.2.3.8 of np-068-05; civil structures and valve mounting - i. 3.1 of np-068-05; electrically-operated actuator protection class- i.5.1.1 of np-068-05; co-axial structure; l= 750 mm; h= 2095 mm; - dn х s,мм-325x16; electrically-operated actuator shall meet i.5.1, 5.3 of np-068-05; electrically-operated actuator shall tolerate frequency deviations in range from 49,0 to 50,5 hz – continuously; in range (47,5 – 49,0) hz and (50,5-52,5) hz – up to 5 min once but not more 750 mins for the whole service life ; - in range (47,5 – 49,0) hz and (50,5-52,5) hz – up to 5 min once but not more 750 mins for the whole service life; in range (46,0 – 47,5) hz – up to 30 sec once, but not more 300 mins for the whole service life; limit and torque switch of electrically-operated actuator : u - from 24 to 48 v; i - from 1 to 400 mа; emc as per gost r 50746-2000 - iv «а»; voltage rating of actuator: 220 v tolerance from +10 to -15%; 380/220 v tolerance from +10 to -15%; power rating not above 9,5 kw; tср 10 s, not abov | 9.2 | qa2 | 1 | electrically-operated valve задвижка с электроприводом | 1790 | pcs/шт | t3/iii | 769430 | uje - steamовая камера / steam chamber | 2020-02-09 00:00:00 | 1790 | 6800000 | зз 2016_1647 | 9(ож1)/iii | 6800000 | 110.7.106.3 | 24 | б/н | по типу tu ту 37-041-05015348-2004 | 1
26 | э/прив | 300 | по типу 1059-300-эа-02-т3 dn 300.0 mm pp 9.2 mpa tp 300 oc steam, condensate ду 300.0 мм рр 9.2 мпа тр 300 ос пар, конденсат | 41jnb10aa001 | ssSS | 2biia/ i | вне оболочки; срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность (арматура должна быть ремонтопригодна без вырезки из трубопровода) - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1 нп-068-05; степень защиты электропривода - п.5.1.1 нп-068-05; конструкция соосная; l=750 мм; h=2095 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- dn х s,мм-325x16 ; э/п должен соответствовать нп-068-05 п.5.1, 5.3; э/п должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) гц и (50,5-52,5) гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) гц и (50,5-52,5) гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; концевые и моментные выключатели э/п: u - от 24 до 48 в; i - от 1 до 400 ма; эмс по гост р 50746-2000 - iv «а»; напряжение питания э/п: 220 в отклонение от +10 до -15%; 380/220 в отклонение от +10 до -15%; мощность э/п не более 9,5 квт; tср 10 с, не более for installation outside containment; service life 30 yrs not less; repairability (valves shall allow repairs without dismantling from the pipeline) - i 2.3.19 of np-068-05; hydraulic resistanse - i.2.3.5 of np-068-05; delivery set - i.3.6 of np-068-05; sealing - i.2.3.8 of np-068-05; civil structures and valve mounting - i. 3.1 of np-068-05; electrically-operated actuator protection class- i.5.1.1 of np-068-05; co-axial structure; l= 750 mm; h= 2095 mm; - dn х s,мм-325x16; electrically-operated actuator shall meet i.5.1, 5.3 of np-068-05; electrically-operated actuator shall tolerate frequency deviations in range from 49,0 to 50,5 hz – continuously; in range (47,5 – 49,0) hz and (50,5-52,5) hz – up to 5 min once but not more 750 mins for the whole service life ; - in range (47,5 – 49,0) hz and (50,5-52,5) hz – up to 5 min once but not more 750 mins for the whole service life; in range (46,0 – 47,5) hz – up to 30 sec once, but not more 300 mins for the whole service life; limit and torque switch of electrically-operated actuator : u - from 24 to 48 v; i - from 1 to 400 mа; emc as per gost r 50746-2000 - iv «а»; voltage rating of actuator: 220 v tolerance from +10 to -15%; 380/220 v tolerance from +10 to -15%; power rating not above 9,5 kw; tср 10 s, not abov | 9.2 | qa2 | 1 | electrically-operated valve задвижка с электроприводом | 1790 | pcs/шт | t3/iii | 769430 | uje - steamовая камера / steam chamber | 2020-02-09 00:00:00 | 1790 | 6800000 | зз 2016_1647 | 9(ож1)/iii | 6800000 | 110.7.106.3 | 25 | б/н | по типу tu ту 37-041-05015348-2004 | 1
27 | э/прив | 300 | по типу 1059-300-эа-02-т3 dn 300.0 mm pp 9.2 mpa tp 300 oc steam, condensate ду 300.0 мм рр 9.2 мпа тр 300 ос пар, конденсат | 42jnb20aa001 | ssSS | 2biia/ i | вне оболочки; срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность (арматура должна быть ремонтопригодна без вырезки из трубопровода) - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1 нп-068-05; степень защиты электропривода - п.5.1.1 нп-068-05; конструкция соосная; l=750 мм; h=2095 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- dn х s,мм-325x16 ; э/п должен соответствовать нп-068-05 п.5.1, 5.3; э/п должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) гц и (50,5-52,5) гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) гц и (50,5-52,5) гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; концевые и моментные выключатели э/п: u - от 24 до 48 в; i - от 1 до 400 ма; эмс по гост р 50746-2000 - iv «а»; напряжение питания э/п: 220 в отклонение от +10 до -15%; 380/220 в отклонение от +10 до -15%; мощность э/п не более 9,5 квт; tср 10 с, не более for installation outside containment; service life 30 yrs not less; repairability (valves shall allow repairs without dismantling from the pipeline) - i 2.3.19 of np-068-05; hydraulic resistanse - i.2.3.5 of np-068-05; delivery set - i.3.6 of np-068-05; sealing - i.2.3.8 of np-068-05; civil structures and valve mounting - i. 3.1 of np-068-05; electrically-operated actuator protection class- i.5.1.1 of np-068-05; co-axial structure; l= 750 mm; h= 2095 mm; - dn х s,мм-325x16; electrically-operated actuator shall meet i.5.1, 5.3 of np-068-05; electrically-operated actuator shall tolerate frequency deviations in range from 49,0 to 50,5 hz – continuously; in range (47,5 – 49,0) hz and (50,5-52,5) hz – up to 5 min once but not more 750 mins for the whole service life ; - in range (47,5 – 49,0) hz and (50,5-52,5) hz – up to 5 min once but not more 750 mins for the whole service life; in range (46,0 – 47,5) hz – up to 30 sec once, but not more 300 mins for the whole service life; limit and torque switch of electrically-operated actuator : u - from 24 to 48 v; i - from 1 to 400 mа; emc as per gost r 50746-2000 - iv «а»; voltage rating of actuator: 220 v tolerance from +10 to -15%; 380/220 v tolerance from +10 to -15%; power rating not above 9,5 kw; tср 10 s, not abov | 9.2 | qa2 | 1 | electrically-operated valve задвижка с электроприводом | 1790 | pcs/шт | t3/iii | 769430 | uje - steamовая камера / steam chamber | 2020-02-09 00:00:00 | 1790 | 6800000 | зз 2016_1647 | 9(ож1)/iii | 6800000 | 110.7.106.3 | 26 | б/н | по типу tu ту 37-041-05015348-2004 | 1
28 | э/прив | 300 | по типу 1059-300-эа-02-т3 dn 300.0 mm pp 9.2 mpa tp 300 oc steam, condensate ду 300.0 мм рр 9.2 мпа тр 300 ос пар, конденсат | 43jnb30aa001 | ssSS | 2biia/ i | вне оболочки; срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность (арматура должна быть ремонтопригодна без вырезки из трубопровода) - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1 нп-068-05; степень защиты электропривода - п.5.1.1 нп-068-05; конструкция соосная; l=750 мм; h=2095 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- dn х s,мм-325x16 ; э/п должен соответствовать нп-068-05 п.5.1, 5.3; э/п должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) гц и (50,5-52,5) гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) гц и (50,5-52,5) гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; концевые и моментные выключатели э/п: u - от 24 до 48 в; i - от 1 до 400 ма; эмс по гост р 50746-2000 - iv «а»; напряжение питания э/п: 220 в отклонение от +10 до -15%; 380/220 в отклонение от +10 до -15%; мощность э/п не более 9,5 квт; tср 10 с, не более for installation outside containment; service life 30 yrs not less; repairability (valves shall allow repairs without dismantling from the pipeline) - i 2.3.19 of np-068-05; hydraulic resistanse - i.2.3.5 of np-068-05; delivery set - i.3.6 of np-068-05; sealing - i.2.3.8 of np-068-05; civil structures and valve mounting - i. 3.1 of np-068-05; electrically-operated actuator protection class- i.5.1.1 of np-068-05; co-axial structure; l= 750 mm; h= 2095 mm; - dn х s,мм-325x16; electrically-operated actuator shall meet i.5.1, 5.3 of np-068-05; electrically-operated actuator shall tolerate frequency deviations in range from 49,0 to 50,5 hz – continuously; in range (47,5 – 49,0) hz and (50,5-52,5) hz – up to 5 min once but not more 750 mins for the whole service life ; - in range (47,5 – 49,0) hz and (50,5-52,5) hz – up to 5 min once but not more 750 mins for the whole service life; in range (46,0 – 47,5) hz – up to 30 sec once, but not more 300 mins for the whole service life; limit and torque switch of electrically-operated actuator : u - from 24 to 48 v; i - from 1 to 400 mа; emc as per gost r 50746-2000 - iv «а»; voltage rating of actuator: 220 v tolerance from +10 to -15%; 380/220 v tolerance from +10 to -15%; power rating not above 9,5 kw; tср 10 s, not abov | 9.2 | qa2 | 1 | electrically-operated valve задвижка с электроприводом | 1790 | pcs/шт | t3/iii | 769430 | uje - steamовая камера / steam chamber | 2020-02-09 00:00:00 | 1790 | 6800000 | зз 2016_1647 | 9(ож1)/iii | 6800000 | 110.7.106.3 | 27 | б/н | по типу tu ту 37-041-05015348-2004 | 1
29 | э/прив | 300 | по типу 1059-300-эа-02-т3 dn 300.0 mm pp 9.2 mpa tp 300 oc steam, condensate ду 300.0 мм рр 9.2 мпа тр 300 ос пар, конденсат | 44jnb40aa002 | ssSS | 2biia/ i | вне оболочки; срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность (арматура должна быть ремонтопригодна без вырезки из трубопровода) - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1 нп-068-05; степень защиты электропривода - п.5.1.1 нп-068-05; конструкция соосная; l=750 мм; h=2095 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- dn х s,мм-325x16 ; э/п должен соответствовать нп-068-05 п.5.1, 5.3; э/п должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) гц и (50,5-52,5) гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) гц и (50,5-52,5) гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; концевые и моментные выключатели э/п: u - от 24 до 48 в; i - от 1 до 400 ма; эмс по гост р 50746-2000 - iv «а»; напряжение питания э/п: 220 в отклонение от +10 до -15%; 380/220 в отклонение от +10 до -15%; мощность э/п не более 9,5 квт; tср 10 с, не более for installation outside containment; service life 30 yrs not less; repairability (valves shall allow repairs without dismantling from the pipeline) - i 2.3.19 of np-068-05; hydraulic resistanse - i.2.3.5 of np-068-05; delivery set - i.3.6 of np-068-05; sealing - i.2.3.8 of np-068-05; civil structures and valve mounting - i. 3.1 of np-068-05; electrically-operated actuator protection class- i.5.1.1 of np-068-05; co-axial structure; l= 750 mm; h= 2095 mm; - dn х s,мм-325x16; electrically-operated actuator shall meet i.5.1, 5.3 of np-068-05; electrically-operated actuator shall tolerate frequency deviations in range from 49,0 to 50,5 hz – continuously; in range (47,5 – 49,0) hz and (50,5-52,5) hz – up to 5 min once but not more 750 mins for the whole service life ; - in range (47,5 – 49,0) hz and (50,5-52,5) hz – up to 5 min once but not more 750 mins for the whole service life; in range (46,0 – 47,5) hz – up to 30 sec once, but not more 300 mins for the whole service life; limit and torque switch of electrically-operated actuator : u - from 24 to 48 v; i - from 1 to 400 mа; emc as per gost r 50746-2000 - iv «а»; voltage rating of actuator: 220 v tolerance from +10 to -15%; 380/220 v tolerance from +10 to -15%; power rating not above 9,5 kw; tср 10 s, not abov | 9.2 | qa2 | 1 | electrically-operated valve задвижка с электроприводом | 1790 | pcs/шт | t3/iii | 769430 | uje - steamовая камера / steam chamber | 2020-02-09 00:00:00 | 1790 | 6800000 | зз 2016_1647 | 9(ож1)/iii | 6800000 | 110.7.106.3 | 28 | б/н | по типу tu ту 37-041-05015348-2004 | 1
30 | э/прив | 300 | по типу 1059-300-эа-02-т3 dn 300.0 mm pp 9.2 mpa tp 300 oc steam, condensate ду 300.0 мм рр 9.2 мпа тр 300 ос пар, конденсат | 41jnb10aa002 | ssSS | 2biia/ i | вне оболочки; срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность (арматура должна быть ремонтопригодна без вырезки из трубопровода) - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1 нп-068-05; степень защиты электропривода - п.5.1.1 нп-068-05; конструкция соосная; l=750 мм; h=2095 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- dn х s,мм-325x16 ; э/п должен соответствовать нп-068-05 п.5.1, 5.3; э/п должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) гц и (50,5-52,5) гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) гц и (50,5-52,5) гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; концевые и моментные выключатели э/п: u - от 24 до 48 в; i - от 1 до 400 ма; эмс по гост р 50746-2000 - iv «а»; напряжение питания э/п: 220 в отклонение от +10 до -15%; 380/220 в отклонение от +10 до -15%; мощность э/п не более 9,5 квт; tср 10 с, не более for installation outside containment; service life 30 yrs not less; repairability (valves shall allow repairs without dismantling from the pipeline) - i 2.3.19 of np-068-05; hydraulic resistanse - i.2.3.5 of np-068-05; delivery set - i.3.6 of np-068-05; sealing - i.2.3.8 of np-068-05; civil structures and valve mounting - i. 3.1 of np-068-05; electrically-operated actuator protection class- i.5.1.1 of np-068-05; co-axial structure; l= 750 mm; h= 2095 mm; - dn х s,мм-325x16; electrically-operated actuator shall meet i.5.1, 5.3 of np-068-05; electrically-operated actuator shall tolerate frequency deviations in range from 49,0 to 50,5 hz – continuously; in range (47,5 – 49,0) hz and (50,5-52,5) hz – up to 5 min once but not more 750 mins for the whole service life ; - in range (47,5 – 49,0) hz and (50,5-52,5) hz – up to 5 min once but not more 750 mins for the whole service life; in range (46,0 – 47,5) hz – up to 30 sec once, but not more 300 mins for the whole service life; limit and torque switch of electrically-operated actuator : u - from 24 to 48 v; i - from 1 to 400 mа; emc as per gost r 50746-2000 - iv «а»; voltage rating of actuator: 220 v tolerance from +10 to -15%; 380/220 v tolerance from +10 to -15%; power rating not above 9,5 kw; tср 10 s, not abov | 9.2 | qa2 | 1 | electrically-operated valve задвижка с электроприводом | 1790 | pcs/шт | t3/iii | 769430 | uje - steamовая камера / steam chamber | 2020-02-09 00:00:00 | 1790 | 6800000 | зз 2016_1647 | 9(ож1)/iii | 6800000 | 110.7.106.3 | 29 | б/н | по типу tu ту 37-041-05015348-2004 | 1
31 | э/прив | 300 | по типу 1059-300-эа-02-т3 dn 300.0 mm pp 9.2 mpa tp 300 oc steam, condensate ду 300.0 мм рр 9.2 мпа тр 300 ос пар, конденсат | 42jnb20aa002 | ssSS | 2biia/ i | вне оболочки; срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность (арматура должна быть ремонтопригодна без вырезки из трубопровода) - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1 нп-068-05; степень защиты электропривода - п.5.1.1 нп-068-05; конструкция соосная; l=750 мм; h=2095 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- dn х s,мм-325x16 ; э/п должен соответствовать нп-068-05 п.5.1, 5.3; э/п должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) гц и (50,5-52,5) гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) гц и (50,5-52,5) гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; концевые и моментные выключатели э/п: u - от 24 до 48 в; i - от 1 до 400 ма; эмс по гост р 50746-2000 - iv «а»; напряжение питания э/п: 220 в отклонение от +10 до -15%; 380/220 в отклонение от +10 до -15%; мощность э/п не более 9,5 квт; tср 10 с, не более for installation outside containment; service life 30 yrs not less; repairability (valves shall allow repairs without dismantling from the pipeline) - i 2.3.19 of np-068-05; hydraulic resistanse - i.2.3.5 of np-068-05; delivery set - i.3.6 of np-068-05; sealing - i.2.3.8 of np-068-05; civil structures and valve mounting - i. 3.1 of np-068-05; electrically-operated actuator protection class- i.5.1.1 of np-068-05; co-axial structure; l= 750 mm; h= 2095 mm; - dn х s,мм-325x16; electrically-operated actuator shall meet i.5.1, 5.3 of np-068-05; electrically-operated actuator shall tolerate frequency deviations in range from 49,0 to 50,5 hz – continuously; in range (47,5 – 49,0) hz and (50,5-52,5) hz – up to 5 min once but not more 750 mins for the whole service life ; - in range (47,5 – 49,0) hz and (50,5-52,5) hz – up to 5 min once but not more 750 mins for the whole service life; in range (46,0 – 47,5) hz – up to 30 sec once, but not more 300 mins for the whole service life; limit and torque switch of electrically-operated actuator : u - from 24 to 48 v; i - from 1 to 400 mа; emc as per gost r 50746-2000 - iv «а»; voltage rating of actuator: 220 v tolerance from +10 to -15%; 380/220 v tolerance from +10 to -15%; power rating not above 9,5 kw; tср 10 s, not abov | 9.2 | qa2 | 1 | electrically-operated valve задвижка с электроприводом | 1790 | pcs/шт | t3/iii | 769430 | uje - steamовая камера / steam chamber | 2020-02-09 00:00:00 | 1790 | 6800000 | зз 2016_1647 | 9(ож1)/iii | 6800000 | 110.7.106.3 | 30 | б/н | по типу tu ту 37-041-05015348-2004 | 1
32 | э/прив | 300 | по типу 1059-300-эа-02-т3 dn 300.0 mm pp 9.2 mpa tp 300 oc steam, condensate ду 300.0 мм рр 9.2 мпа тр 300 ос пар, конденсат | 43jnb30aa002 | ssSS | 2biia/ i | вне оболочки; срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность (арматура должна быть ремонтопригодна без вырезки из трубопровода) - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1 нп-068-05; степень защиты электропривода - п.5.1.1 нп-068-05; конструкция соосная; l=750 мм; h=2095 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- dn х s,мм-325x16 ; э/п должен соответствовать нп-068-05 п.5.1, 5.3; э/п должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) гц и (50,5-52,5) гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) гц и (50,5-52,5) гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; концевые и моментные выключатели э/п: u - от 24 до 48 в; i - от 1 до 400 ма; эмс по гост р 50746-2000 - iv «а»; напряжение питания э/п: 220 в отклонение от +10 до -15%; 380/220 в отклонение от +10 до -15%; мощность э/п не более 9,5 квт; tср 10 с, не более for installation outside containment; service life 30 yrs not less; repairability (valves shall allow repairs without dismantling from the pipeline) - i 2.3.19 of np-068-05; hydraulic resistanse - i.2.3.5 of np-068-05; delivery set - i.3.6 of np-068-05; sealing - i.2.3.8 of np-068-05; civil structures and valve mounting - i. 3.1 of np-068-05; electrically-operated actuator protection class- i.5.1.1 of np-068-05; co-axial structure; l= 750 mm; h= 2095 mm; - dn х s,мм-325x16; electrically-operated actuator shall meet i.5.1, 5.3 of np-068-05; electrically-operated actuator shall tolerate frequency deviations in range from 49,0 to 50,5 hz – continuously; in range (47,5 – 49,0) hz and (50,5-52,5) hz – up to 5 min once but not more 750 mins for the whole service life ; - in range (47,5 – 49,0) hz and (50,5-52,5) hz – up to 5 min once but not more 750 mins for the whole service life; in range (46,0 – 47,5) hz – up to 30 sec once, but not more 300 mins for the whole service life; limit and torque switch of electrically-operated actuator : u - from 24 to 48 v; i - from 1 to 400 mа; emc as per gost r 50746-2000 - iv «а»; voltage rating of actuator: 220 v tolerance from +10 to -15%; 380/220 v tolerance from +10 to -15%; power rating not above 9,5 kw; tср 10 s, not abov | 9.2 | qa2 | 1 | electrically-operated valve задвижка с электроприводом | 1790 | pcs/шт | t3/iii | 769430 | uje - steamовая камера / steam chamber | 2020-02-09 00:00:00 | 1790 | 6800000 | зз 2016_1647 | 9(ож1)/iii | 6800000 | 110.7.106.3 | 31 | б/н | по типу tu ту 37-041-05015348-2004 | 1
33 | э/прив | 300 | по типу 933-150-экб-т3 dn 150.0 mm pp 11.0 mpa tp 300 oc primary coolant ду 150.0 мм рр 11.0 мпа тр 300 ос теплоноситель i контура | 44jnb40aa001 | ssSS | 2biiа/ i | вне оболочки; срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность (арматура должна быть ремонтопригодна без вырезки из трубопровода) - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1 нп-068-05; степень защиты электропривода - п.5.1.1 нп-068-05; конструкция соосная; l=400 мм; h=1320 мм; dn х s,мм-159x9; э/п должен соответствовать нп-068-05 п.5.1, 5.3; э/п должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) гц и (50,5-52,5) гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) гц и (50,5-52,5) гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; концевые и моментные выключатели э/п: u - от 24 до 48 в; i - от 1 до 400 ма; эмс по гост р 50746-2000 - iv «а»; напряжение питания э/п: 220 в отклонение от +10 до -15%; 380/220 в отклонение от +10 до -15%; мощность э/п не более 9,5 квт; tср 36 с, не более for installation outside containment; service life 30 yrs not less; repairability (valves shall allow repairs without dismantling from the pipeline) - i 2.3.19 of np-068-05; hydraulic resistanse - i.2.3.5 of np-068-05; delivery set - i.3.6 of np-068-05; sealing - i.2.3.8 of np-068-05; civil structures and valve mounting - i. 3.1 of np-068-05; electrically-operated actuator protection class- i.5.1.1 of np-068-05; co-axial structure; l= 400 mm; h= 1320 mm; - dn х s,мм-159x9; electrically-operated actuator shall meet i.5.1, 5.3 of np-068-05; electrically-operated actuator shall tolerate frequency deviations in range from 49,0 to 50,5 hz – continuously; in range (47,5 – 49,0) hz and (50,5-52,5) hz – up to 5 min once but not more 750 mins for the whole service life ; - in range (47,5 – 49,0) hz and (50,5-52,5) hz – up to 5 min once but not more 750 mins for the whole service life; in range (46,0 – 47,5) hz – up to 30 sec once, but not more 300 mins for the whole service life; limit and torque switch of electrically-operated actuator : u - from 24 to 48 v; i - from 1 to 400 mа; emc as per gost r 50746-2000 - iv «а»; voltage rating of actuator: 220 v tolerance from +10 to -15%; 380/220 v tolerance from +10 to -15%; power rating not above 9,5 kw; tср 36 s, not abov | 11 | qa2 | 1 | motor-operated gate valve задвижка с электроприводом | 1790 | pcs/шт | t3/iii | 769522 | uka - системы безопасности реактора. фундаментная часть / reactor protection systems. foundation part. | 2019-05-15 00:00:00 | 470 | 3120000 | зз 2016_1647 | 9(ож1)/iii | 3120000 | 110.7.103.4 | 32 | б/н | по типу tu ту37-041-05015348-2004 | 1
34 | э/прив | 150 | по типу 933-150-экб-т3 dn 150.0 mm pp 11.0 mpa tp 300 oc primary coolant ду 150.0 мм рр 11.0 мпа тр 300 ос теплоноситель i контура | 43jna35aa002 | ssSS | 2biiа/ i | вне оболочки; срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность (арматура должна быть ремонтопригодна без вырезки из трубопровода) - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1 нп-068-05; степень защиты электропривода - п.5.1.1 нп-068-05; конструкция соосная; l=400 мм; h=1320 мм; dn х s,мм-159x9; э/п должен соответствовать нп-068-05 п.5.1, 5.3; э/п должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) гц и (50,5-52,5) гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) гц и (50,5-52,5) гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; концевые и моментные выключатели э/п: u - от 24 до 48 в; i - от 1 до 400 ма; эмс по гост р 50746-2000 - iv «а»; напряжение питания э/п: 220 в отклонение от +10 до -15%; 380/220 в отклонение от +10 до -15%; мощность э/п не более 9,5 квт; tср 36 с, не более for installation outside containment; service life 30 yrs not less; repairability (valves shall allow repairs without dismantling from the pipeline) - i 2.3.19 of np-068-05; hydraulic resistanse - i.2.3.5 of np-068-05; delivery set - i.3.6 of np-068-05; sealing - i.2.3.8 of np-068-05; civil structures and valve mounting - i. 3.1 of np-068-05; electrically-operated actuator protection class- i.5.1.1 of np-068-05; co-axial structure; l= 400 mm; h= 1320 mm; - dn х s,мм-159x9; electrically-operated actuator shall meet i.5.1, 5.3 of np-068-05; electrically-operated actuator shall tolerate frequency deviations in range from 49,0 to 50,5 hz – continuously; in range (47,5 – 49,0) hz and (50,5-52,5) hz – up to 5 min once but not more 750 mins for the whole service life ; - in range (47,5 – 49,0) hz and (50,5-52,5) hz – up to 5 min once but not more 750 mins for the whole service life; in range (46,0 – 47,5) hz – up to 30 sec once, but not more 300 mins for the whole service life; limit and torque switch of electrically-operated actuator : u - from 24 to 48 v; i - from 1 to 400 mа; emc as per gost r 50746-2000 - iv «а»; voltage rating of actuator: 220 v tolerance from +10 to -15%; 380/220 v tolerance from +10 to -15%; power rating not above 9,5 kw; tср 36 s, not abov | 11 | qa2 | 1 | motor-operated gate valve задвижка с электроприводом | 470 | pcs/шт | t3/iii | 769522 | uka - системы безопасности реактора. фундаментная часть / reactor protection systems. foundation part. | 2019-05-15 00:00:00 | 470 | 3120000 | зз 2016_1647 | 9(ож1)/iii | 3120000 | 110.7.103.4 | 33 | б/н | по типу tu ту37-041-05015348-2004 | 1
35 | э/прив | 150 | по типу 933-150-экб-т3 dn 150.0 mm pp 11.0 mpa tp 300 oc primary coolant ду 150.0 мм рр 11.0 мпа тр 300 ос теплоноситель i контура | 42jna25aa001 | ssSS | 2biiа/ i | вне оболочки; срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность (арматура должна быть ремонтопригодна без вырезки из трубопровода) - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1 нп-068-05; степень защиты электропривода - п.5.1.1 нп-068-05; конструкция соосная; l=400 мм; h=1320 мм; dn х s,мм-159x9; э/п должен соответствовать нп-068-05 п.5.1, 5.3; э/п должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) гц и (50,5-52,5) гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) гц и (50,5-52,5) гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; концевые и моментные выключатели э/п: u - от 24 до 48 в; i - от 1 до 400 ма; эмс по гост р 50746-2000 - iv «а»; напряжение питания э/п: 220 в отклонение от +10 до -15%; 380/220 в отклонение от +10 до -15%; мощность э/п не более 9,5 квт; tср 36 с, не более for installation outside containment; service life 30 yrs not less; repairability (valves shall allow repairs without dismantling from the pipeline) - i 2.3.19 of np-068-05; hydraulic resistanse - i.2.3.5 of np-068-05; delivery set - i.3.6 of np-068-05; sealing - i.2.3.8 of np-068-05; civil structures and valve mounting - i. 3.1 of np-068-05; electrically-operated actuator protection class- i.5.1.1 of np-068-05; co-axial structure; l= 400 mm; h= 1320 mm; - dn х s,мм-159x9; electrically-operated actuator shall meet i.5.1, 5.3 of np-068-05; electrically-operated actuator shall tolerate frequency deviations in range from 49,0 to 50,5 hz – continuously; in range (47,5 – 49,0) hz and (50,5-52,5) hz – up to 5 min once but not more 750 mins for the whole service life ; - in range (47,5 – 49,0) hz and (50,5-52,5) hz – up to 5 min once but not more 750 mins for the whole service life; in range (46,0 – 47,5) hz – up to 30 sec once, but not more 300 mins for the whole service life; limit and torque switch of electrically-operated actuator : u - from 24 to 48 v; i - from 1 to 400 mа; emc as per gost r 50746-2000 - iv «а»; voltage rating of actuator: 220 v tolerance from +10 to -15%; 380/220 v tolerance from +10 to -15%; power rating not above 9,5 kw; tср 36 s, not abov | 11 | qa2 | 1 | motor-operated gate valve задвижка с электроприводом | 470 | pcs/шт | t3/iii | 769522 | uka - системы безопасности реактора. фундаментная часть / reactor protection systems. foundation part. | 2019-05-15 00:00:00 | 470 | 3120000 | зз 2016_1647 | 9(ож1)/iii | 3120000 | 110.7.103.4 | 34 | б/н | по типу tu ту37-041-05015348-2004 | 1
36 | э/прив | 150 | по типу 933-150-экб-т3 dn 150.0 mm pp 11.0 mpa tp 300 oc primary coolant ду 150.0 мм рр 11.0 мпа тр 300 ос теплоноситель i контура | 43jna35aa001 | ssSS | 2biiа/ i | вне оболочки; срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность (арматура должна быть ремонтопригодна без вырезки из трубопровода) - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1 нп-068-05; степень защиты электропривода - п.5.1.1 нп-068-05; конструкция соосная; l=400 мм; h=1320 мм; dn х s,мм-159x9; э/п должен соответствовать нп-068-05 п.5.1, 5.3; э/п должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) гц и (50,5-52,5) гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) гц и (50,5-52,5) гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; концевые и моментные выключатели э/п: u - от 24 до 48 в; i - от 1 до 400 ма; эмс по гост р 50746-2000 - iv «а»; напряжение питания э/п: 220 в отклонение от +10 до -15%; 380/220 в отклонение от +10 до -15%; мощность э/п не более 9,5 квт; tср 36 с, не более for installation outside containment; service life 30 yrs not less; repairability (valves shall allow repairs without dismantling from the pipeline) - i 2.3.19 of np-068-05; hydraulic resistanse - i.2.3.5 of np-068-05; delivery set - i.3.6 of np-068-05; sealing - i.2.3.8 of np-068-05; civil structures and valve mounting - i. 3.1 of np-068-05; electrically-operated actuator protection class- i.5.1.1 of np-068-05; co-axial structure; l= 400 mm; h= 1320 mm; - dn х s,мм-159x9; electrically-operated actuator shall meet i.5.1, 5.3 of np-068-05; electrically-operated actuator shall tolerate frequency deviations in range from 49,0 to 50,5 hz – continuously; in range (47,5 – 49,0) hz and (50,5-52,5) hz – up to 5 min once but not more 750 mins for the whole service life ; - in range (47,5 – 49,0) hz and (50,5-52,5) hz – up to 5 min once but not more 750 mins for the whole service life; in range (46,0 – 47,5) hz – up to 30 sec once, but not more 300 mins for the whole service life; limit and torque switch of electrically-operated actuator : u - from 24 to 48 v; i - from 1 to 400 mа; emc as per gost r 50746-2000 - iv «а»; voltage rating of actuator: 220 v tolerance from +10 to -15%; 380/220 v tolerance from +10 to -15%; power rating not above 9,5 kw; tср 36 s, not abov | 11 | qa2 | 1 | motor-operated gate valve задвижка с электроприводом | 470 | pcs/шт | t3/iii | 769522 | uka - системы безопасности реактора. фундаментная часть / reactor protection systems. foundation part. | 2019-05-15 00:00:00 | 470 | 3120000 | зз 2016_1647 | 9(ож1)/iii | 3120000 | 110.7.103.4 | 35 | б/н | по типу tu ту37-041-05015348-2004 | 1
37 | э/прив | 150 | по типу 933-150-экб-т3 dn 150.0 mm pp 11.0 mpa tp 300 oc primary coolant ду 150.0 мм рр 11.0 мпа тр 300 ос теплоноситель i контура | 44jna45aa002 | ssSS | 2biiа/ i | вне оболочки; срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность (арматура должна быть ремонтопригодна без вырезки из трубопровода) - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1 нп-068-05; степень защиты электропривода - п.5.1.1 нп-068-05; конструкция соосная; l=400 мм; h=1320 мм; dn х s,мм-159x9; э/п должен соответствовать нп-068-05 п.5.1, 5.3; э/п должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) гц и (50,5-52,5) гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) гц и (50,5-52,5) гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; концевые и моментные выключатели э/п: u - от 24 до 48 в; i - от 1 до 400 ма; эмс по гост р 50746-2000 - iv «а»; напряжение питания э/п: 220 в отклонение от +10 до -15%; 380/220 в отклонение от +10 до -15%; мощность э/п не более 9,5 квт; tср 36 с, не более for installation outside containment; service life 30 yrs not less; repairability (valves shall allow repairs without dismantling from the pipeline) - i 2.3.19 of np-068-05; hydraulic resistanse - i.2.3.5 of np-068-05; delivery set - i.3.6 of np-068-05; sealing - i.2.3.8 of np-068-05; civil structures and valve mounting - i. 3.1 of np-068-05; electrically-operated actuator protection class- i.5.1.1 of np-068-05; co-axial structure; l= 400 mm; h= 1320 mm; - dn х s,мм-159x9; electrically-operated actuator shall meet i.5.1, 5.3 of np-068-05; electrically-operated actuator shall tolerate frequency deviations in range from 49,0 to 50,5 hz – continuously; in range (47,5 – 49,0) hz and (50,5-52,5) hz – up to 5 min once but not more 750 mins for the whole service life ; - in range (47,5 – 49,0) hz and (50,5-52,5) hz – up to 5 min once but not more 750 mins for the whole service life; in range (46,0 – 47,5) hz – up to 30 sec once, but not more 300 mins for the whole service life; limit and torque switch of electrically-operated actuator : u - from 24 to 48 v; i - from 1 to 400 mа; emc as per gost r 50746-2000 - iv «а»; voltage rating of actuator: 220 v tolerance from +10 to -15%; 380/220 v tolerance from +10 to -15%; power rating not above 9,5 kw; tср 36 s, not abov | 11 | qa2 | 1 | motor-operated gate valve задвижка с электроприводом | 470 | pcs/шт | t3/iii | 769522 | uka - системы безопасности реактора. фундаментная часть / reactor protection systems. foundation part. | 2019-05-15 00:00:00 | 470 | 3120000 | зз 2016_1647 | 9(ож1)/iii | 3120000 | 110.7.103.4 | 36 | б/н | по типу tu ту37-041-05015348-2004 | 1
38 | э/прив | 150 | по типу 933-150-экб-т3 dn 150.0 mm pp 11.0 mpa tp 300 oc primary coolant ду 150.0 мм рр 11.0 мпа тр 300 ос теплоноситель i контура | 44jna45aa001 | ssSS | 2biiа/ i | вне оболочки; срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность (арматура должна быть ремонтопригодна без вырезки из трубопровода) - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1 нп-068-05; степень защиты электропривода - п.5.1.1 нп-068-05; конструкция соосная; l=400 мм; h=1320 мм; dn х s,мм-159x9; э/п должен соответствовать нп-068-05 п.5.1, 5.3; э/п должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) гц и (50,5-52,5) гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) гц и (50,5-52,5) гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; концевые и моментные выключатели э/п: u - от 24 до 48 в; i - от 1 до 400 ма; эмс по гост р 50746-2000 - iv «а»; напряжение питания э/п: 220 в отклонение от +10 до -15%; 380/220 в отклонение от +10 до -15%; мощность э/п не более 9,5 квт; tср 36 с, не более for installation outside containment; service life 30 yrs not less; repairability (valves shall allow repairs without dismantling from the pipeline) - i 2.3.19 of np-068-05; hydraulic resistanse - i.2.3.5 of np-068-05; delivery set - i.3.6 of np-068-05; sealing - i.2.3.8 of np-068-05; civil structures and valve mounting - i. 3.1 of np-068-05; electrically-operated actuator protection class- i.5.1.1 of np-068-05; co-axial structure; l= 400 mm; h= 1320 mm; - dn х s,мм-159x9; electrically-operated actuator shall meet i.5.1, 5.3 of np-068-05; electrically-operated actuator shall tolerate frequency deviations in range from 49,0 to 50,5 hz – continuously; in range (47,5 – 49,0) hz and (50,5-52,5) hz – up to 5 min once but not more 750 mins for the whole service life ; - in range (47,5 – 49,0) hz and (50,5-52,5) hz – up to 5 min once but not more 750 mins for the whole service life; in range (46,0 – 47,5) hz – up to 30 sec once, but not more 300 mins for the whole service life; limit and torque switch of electrically-operated actuator : u - from 24 to 48 v; i - from 1 to 400 mа; emc as per gost r 50746-2000 - iv «а»; voltage rating of actuator: 220 v tolerance from +10 to -15%; 380/220 v tolerance from +10 to -15%; power rating not above 9,5 kw; tср 36 s, not abov | 11 | qa2 | 1 | motor-operated gate valve задвижка с электроприводом | 470 | pcs/шт | t3/iii | 769522 | uka - системы безопасности реактора. фундаментная часть / reactor protection systems. foundation part. | 2019-05-15 00:00:00 | 470 | 3120000 | зз 2016_1647 | 9(ож1)/iii | 3120000 | 110.7.103.4 | 37 | б/н | по типу tu ту37-041-05015348-2004 | 1
39 | э/прив | 150 | по типу 933-150-экб-т3 dn 150.0 mm pp 11.0 mpa tp 300 oc primary coolant ду 150.0 мм рр 11.0 мпа тр 300 ос теплоноситель i контура | 41jna15aa002 | ssSS | 2biiа/ i | вне оболочки; срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность (арматура должна быть ремонтопригодна без вырезки из трубопровода) - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1 нп-068-05; степень защиты электропривода - п.5.1.1 нп-068-05; конструкция соосная; l=400 мм; h=1320 мм; dn х s,мм-159x9; э/п должен соответствовать нп-068-05 п.5.1, 5.3; э/п должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) гц и (50,5-52,5) гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) гц и (50,5-52,5) гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; концевые и моментные выключатели э/п: u - от 24 до 48 в; i - от 1 до 400 ма; эмс по гост р 50746-2000 - iv «а»; напряжение питания э/п: 220 в отклонение от +10 до -15%; 380/220 в отклонение от +10 до -15%; мощность э/п не более 9,5 квт; tср 36 с, не более for installation outside containment; service life 30 yrs not less; repairability (valves shall allow repairs without dismantling from the pipeline) - i 2.3.19 of np-068-05; hydraulic resistanse - i.2.3.5 of np-068-05; delivery set - i.3.6 of np-068-05; sealing - i.2.3.8 of np-068-05; civil structures and valve mounting - i. 3.1 of np-068-05; electrically-operated actuator protection class- i.5.1.1 of np-068-05; co-axial structure; l= 400 mm; h= 1320 mm; - dn х s,мм-159x9; electrically-operated actuator shall meet i.5.1, 5.3 of np-068-05; electrically-operated actuator shall tolerate frequency deviations in range from 49,0 to 50,5 hz – continuously; in range (47,5 – 49,0) hz and (50,5-52,5) hz – up to 5 min once but not more 750 mins for the whole service life ; - in range (47,5 – 49,0) hz and (50,5-52,5) hz – up to 5 min once but not more 750 mins for the whole service life; in range (46,0 – 47,5) hz – up to 30 sec once, but not more 300 mins for the whole service life; limit and torque switch of electrically-operated actuator : u - from 24 to 48 v; i - from 1 to 400 mа; emc as per gost r 50746-2000 - iv «а»; voltage rating of actuator: 220 v tolerance from +10 to -15%; 380/220 v tolerance from +10 to -15%; power rating not above 9,5 kw; tср 36 s, not abov | 11 | qa2 | 1 | motor-operated gate valve задвижка с электроприводом | 470 | pcs/шт | t3/iii | 769522 | uka - системы безопасности реактора. фундаментная часть / reactor protection systems. foundation part. | 2019-05-15 00:00:00 | 470 | 3120000 | зз 2016_1647 | 9(ож1)/iii | 3120000 | 110.7.103.4 | 38 | б/н | по типу tu ту37-041-05015348-2004 | 1
40 | э/прив | 150 | по типу 933-150-экб-т3 dn 150.0 mm pp 11.0 mpa tp 300 oc primary coolant ду 150.0 мм рр 11.0 мпа тр 300 ос теплоноситель i контура | 42jna25aa002 | ssSS | 2biiа/ i | вне оболочки; срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность (арматура должна быть ремонтопригодна без вырезки из трубопровода) - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1 нп-068-05; степень защиты электропривода - п.5.1.1 нп-068-05; конструкция соосная; l=400 мм; h=1320 мм; dn х s,мм-159x9; э/п должен соответствовать нп-068-05 п.5.1, 5.3; э/п должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) гц и (50,5-52,5) гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) гц и (50,5-52,5) гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; концевые и моментные выключатели э/п: u - от 24 до 48 в; i - от 1 до 400 ма; эмс по гост р 50746-2000 - iv «а»; напряжение питания э/п: 220 в отклонение от +10 до -15%; 380/220 в отклонение от +10 до -15%; мощность э/п не более 9,5 квт; tср 36 с, не более for installation outside containment; service life 30 yrs not less; repairability (valves shall allow repairs without dismantling from the pipeline) - i 2.3.19 of np-068-05; hydraulic resistanse - i.2.3.5 of np-068-05; delivery set - i.3.6 of np-068-05; sealing - i.2.3.8 of np-068-05; civil structures and valve mounting - i. 3.1 of np-068-05; electrically-operated actuator protection class- i.5.1.1 of np-068-05; co-axial structure; l= 400 mm; h= 1320 mm; - dn х s,мм-159x9; electrically-operated actuator shall meet i.5.1, 5.3 of np-068-05; electrically-operated actuator shall tolerate frequency deviations in range from 49,0 to 50,5 hz – continuously; in range (47,5 – 49,0) hz and (50,5-52,5) hz – up to 5 min once but not more 750 mins for the whole service life ; - in range (47,5 – 49,0) hz and (50,5-52,5) hz – up to 5 min once but not more 750 mins for the whole service life; in range (46,0 – 47,5) hz – up to 30 sec once, but not more 300 mins for the whole service life; limit and torque switch of electrically-operated actuator : u - from 24 to 48 v; i - from 1 to 400 mа; emc as per gost r 50746-2000 - iv «а»; voltage rating of actuator: 220 v tolerance from +10 to -15%; 380/220 v tolerance from +10 to -15%; power rating not above 9,5 kw; tср 36 s, not abov | 11 | qa2 | 1 | motor-operated gate valve задвижка с электроприводом | 470 | pcs/шт | t3/iii | 769522 | uka - системы безопасности реактора. фундаментная часть / reactor protection systems. foundation part. | 2019-05-15 00:00:00 | 470 | 3120000 | зз 2016_1647 | 9(ож1)/iii | 3120000 | 110.7.103.4 | 39 | б/н | по типу tu ту37-041-05015348-2004 | 1
41 | э/прив | 150 | по типу 1079-300-эка-02-т3 dn 300.0 mm pp 12.0 mpa tp 250 oc condensate ду 300.0 мм рр 12.0 мпа тр 250 ос конденсат | 41jna15aa001 | ssSS | 3ciiia/ ii | вне оболочки; срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность (арматура должна быть ремонтопригодна без вырезки из трубопровода) - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1 нп-068-05; степень защиты электропривода - п.5.1.1 нп-068-05; конструкция соосная; l=870 мм; h=1427 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки - 1-25(с-25) dn х s,мм- 325х19 др,мм-290(+0,81); разделка кромок патрубков: тип разделки - 1-25(с-25) dn х s,мм- 325х19 др,мм-290(+0,81); э/п должен соответствовать нп-068-05 п.5.1, 5.3; э/п должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) гц и (50,5-52,5) гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) гц и (50,5-52,5) гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; концевые и моментные выключатели э/п: u - от 24 до 48 в; i - от 1 до 400 ма; эмс по гост р 50746-2000 - iv «а»; напряжение питания э/п: 220 в отклонение от +10 до -15%; 380/220 в отклонение от +10 до -15%; мощность э/п не более 9,5 квт; tср 135 с, не более for installation outside containment; service life 30 yrs not less; repairability (valves shall allow repairs without dismantling from the pipeline) - i 2.3.19 of np-068-05; hydraulic resistanse - i.2.3.5 of np-068-05; delivery set - i.3.6 of np-068-05; sealing - i.2.3.8 of np-068-05; civil structures and valve mounting - i. 3.1 of np-068-05; electrically-operated actuator protection class- i.5.1.1 of np-068-05; co-axial structure; l= 870 mm; h= 1427 mm; - - 1-25(с-25) dn х s,мм- 325х19 др,mm-290(+0,81); electrically-operated actuator shall meet i.5.1, 5.3 of np-068-05; electrically-operated actuator shall tolerate frequency deviations in range from 49,0 to 50,5 hz – continuously; in range (47,5 – 49,0) hz and (50,5-52,5) hz – up to 5 min once but not more 750 mins for the whole service life ; - in range (47,5 – 49,0) hz and (50,5-52,5) hz – up to 5 min once but not more 750 mins for the whole service life; in range (46,0 – 47,5) hz – up to 30 sec once, but not more 300 mins for the whole service life; limit and torque switch of electrically-operated actuator : u - from 24 to 48 v; i - from 1 to 400 mа; emc as per gost r 50746-2000 - iv «а»; voltage rating of actuator: 220 v tolerance from +10 to -15%; 380/220 v tolerance from +10 to -15%; power rating not above 9,5 kw; tср 135 s, not abov | 11 | qa2 | 1 | motor-operated gate valve задвижка с электроприводом | 470 | pcs/шт | t3/iii | 130015 | uma - здание турбины / turbine hall | 2019-11-11 00:00:00 | 946 | 4150000 | зз 2016_1647 | 9(ож1)/iii | 4150000 | 110.7.115.5 | 40 | б/н | по типу tu ту 37-041-05015348-2004 | 1
42 | э/прив | 300 | по типу 1079-300-эка-02-т3 dn 300.0 mm pp 12.0 mpa tp 250 oc condensate ду 300.0 мм рр 12.0 мпа тр 250 ос конденсат | 40lab16aa001 | carbon steelCS.ст. | 3ciiia/ ii | вне оболочки; срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность (арматура должна быть ремонтопригодна без вырезки из трубопровода) - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1 нп-068-05; степень защиты электропривода - п.5.1.1 нп-068-05; конструкция соосная; l=870 мм; h=1427 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки - 1-25(с-25) dn х s,мм- 325х19 др,мм-290(+0,81); разделка кромок патрубков: тип разделки - 1-25(с-25) dn х s,мм- 325х19 др,мм-290(+0,81); э/п должен соответствовать нп-068-05 п.5.1, 5.3; э/п должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) гц и (50,5-52,5) гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) гц и (50,5-52,5) гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; концевые и моментные выключатели э/п: u - от 24 до 48 в; i - от 1 до 400 ма; эмс по гост р 50746-2000 - iv «а»; напряжение питания э/п: 220 в отклонение от +10 до -15%; 380/220 в отклонение от +10 до -15%; мощность э/п не более 9,5 квт; tср 135 с, не более for installation outside containment; service life 30 yrs not less; repairability (valves shall allow repairs without dismantling from the pipeline) - i 2.3.19 of np-068-05; hydraulic resistanse - i.2.3.5 of np-068-05; delivery set - i.3.6 of np-068-05; sealing - i.2.3.8 of np-068-05; civil structures and valve mounting - i. 3.1 of np-068-05; electrically-operated actuator protection class- i.5.1.1 of np-068-05; co-axial structure; l= 870 mm; h= 1427 mm; - - 1-25(с-25) dn х s,мм- 325х19 др,mm-290(+0,81); electrically-operated actuator shall meet i.5.1, 5.3 of np-068-05; electrically-operated actuator shall tolerate frequency deviations in range from 49,0 to 50,5 hz – continuously; in range (47,5 – 49,0) hz and (50,5-52,5) hz – up to 5 min once but not more 750 mins for the whole service life ; - in range (47,5 – 49,0) hz and (50,5-52,5) hz – up to 5 min once but not more 750 mins for the whole service life; in range (46,0 – 47,5) hz – up to 30 sec once, but not more 300 mins for the whole service life; limit and torque switch of electrically-operated actuator : u - from 24 to 48 v; i - from 1 to 400 mа; emc as per gost r 50746-2000 - iv «а»; voltage rating of actuator: 220 v tolerance from +10 to -15%; 380/220 v tolerance from +10 to -15%; power rating not above 9,5 kw; tср 135 s, not abov | 12 | qa3 | 1 | motor-operated gate valve задвижка с электроприводом | 946 | pcs/шт | t3/iii | 130015 | uma - здание турбины / turbine hall | 2019-11-11 00:00:00 | 946 | 4150000 | зз 2016_1647 | 9(ож1)/iii | 4150000 | 110.7.115.5 | 41 | б/н | по типу tu ту 37-041-05015348-2004 | 1
43 | э/прив | 300 | по типу 1079-300-эка-02-т3 dn 300.0 mm pp 12.0 mpa tp 250 oc condensate ду 300.0 мм рр 12.0 мпа тр 250 ос конденсат | 40lab16aa002 | carbon steelCS.ст. | 3сiiia/ ii | вне оболочки; срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность (арматура должна быть ремонтопригодна без вырезки из трубопровода) - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1 нп-068-05; степень защиты электропривода - п.5.1.1 нп-068-05; конструкция соосная; l=870 мм; h=1427 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки - 1-25(с-25) dn х s,мм- 325х19 др,мм-290(+0,81); э/п должен соответствовать нп-068-05 п.5.1, 5.3; э/п должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) гц и (50,5-52,5) гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) гц и (50,5-52,5) гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; концевые и моментные выключатели э/п: u - от 24 до 48 в; i - от 1 до 400 ма; эмс по гост р 50746-2000 - iv «а»; напряжение питания э/п: 220 в отклонение от +10 до -15%; 380/220 в отклонение от +10 до -15%; мощность э/п не более 9,5 квт; tср 40 с, не более for installation outside containment; service life 30 yrs not less; repairability (valves shall allow repairs without dismantling from the pipeline) - i 2.3.19 of np-068-05; hydraulic resistanse - i.2.3.5 of np-068-05; delivery set - i.3.6 of np-068-05; sealing - i.2.3.8 of np-068-05; civil structures and valve mounting - i. 3.1 of np-068-05; electrically-operated actuator protection class- i.5.1.1 of np-068-05; co-axial structure; l= 870 mm; h= 1427 mm; - - 1-25(с-25) dn х s,мм- 325х19 др,mm-290(+0,81); electrically-operated actuator shall meet i.5.1, 5.3 of np-068-05; electrically-operated actuator shall tolerate frequency deviations in range from 49,0 to 50,5 hz – continuously; in range (47,5 – 49,0) hz and (50,5-52,5) hz – up to 5 min once but not more 750 mins for the whole service life ; - in range (47,5 – 49,0) hz and (50,5-52,5) hz – up to 5 min once but not more 750 mins for the whole service life; in range (46,0 – 47,5) hz – up to 30 sec once, but not more 300 mins for the whole service life; limit and torque switch of electrically-operated actuator : u - from 24 to 48 v; i - from 1 to 400 mа; emc as per gost r 50746-2000 - iv «а»; voltage rating of actuator: 220 v tolerance from +10 to -15%; 380/220 v tolerance from +10 to -15%; power rating not above 9,5 kw; tср 40 s, not abov | 12 | qa3 | 1 | electrically-operated wedge gate valve задвижка клиновая с электроприводом | 946 | pcs/шт | t3/iii | 130015 | uma - здание турбины / turbine hall | 2019-11-11 00:00:00 | 946 | 4150000 | зз 2016_1647 | 9(ож1)/iii | 4150000 | 110.7.115.10 | 42 | б/н | по типу tu ту 37-041-05015348-2004 | 1
44 | э/прив | 300 | по типу 1079-300-эка-02-т3 dn 300.0 mm pp 12.0 mpa tp 250 oc condensate ду 300.0 мм рр 12.0 мпа тр 250 ос конденсат | 40lab10aa002 | carbon steelCS.ст. | 3сiiia/ ii | вне оболочки; срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность (арматура должна быть ремонтопригодна без вырезки из трубопровода) - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1 нп-068-05; степень защиты электропривода - п.5.1.1 нп-068-05; конструкция соосная; l=870 мм; h=1427 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки - 1-25(с-25) dn х s,мм- 325х19 др,мм-290(+0,81); э/п должен соответствовать нп-068-05 п.5.1, 5.3; э/п должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) гц и (50,5-52,5) гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) гц и (50,5-52,5) гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; концевые и моментные выключатели э/п: u - от 24 до 48 в; i - от 1 до 400 ма; эмс по гост р 50746-2000 - iv «а»; напряжение питания э/п: 220 в отклонение от +10 до -15%; 380/220 в отклонение от +10 до -15%; мощность э/п не более 9,5 квт; tср 40 с, не более for installation outside containment; service life 30 yrs not less; repairability (valves shall allow repairs without dismantling from the pipeline) - i 2.3.19 of np-068-05; hydraulic resistanse - i.2.3.5 of np-068-05; delivery set - i.3.6 of np-068-05; sealing - i.2.3.8 of np-068-05; civil structures and valve mounting - i. 3.1 of np-068-05; electrically-operated actuator protection class- i.5.1.1 of np-068-05; co-axial structure; l= 870 mm; h= 1427 mm; - - 1-25(с-25) dn х s,мм- 325х19 др,mm-290(+0,81); electrically-operated actuator shall meet i.5.1, 5.3 of np-068-05; electrically-operated actuator shall tolerate frequency deviations in range from 49,0 to 50,5 hz – continuously; in range (47,5 – 49,0) hz and (50,5-52,5) hz – up to 5 min once but not more 750 mins for the whole service life ; - in range (47,5 – 49,0) hz and (50,5-52,5) hz – up to 5 min once but not more 750 mins for the whole service life; in range (46,0 – 47,5) hz – up to 30 sec once, but not more 300 mins for the whole service life; limit and torque switch of electrically-operated actuator : u - from 24 to 48 v; i - from 1 to 400 mа; emc as per gost r 50746-2000 - iv «а»; voltage rating of actuator: 220 v tolerance from +10 to -15%; 380/220 v tolerance from +10 to -15%; power rating not above 9,5 kw; tср 40 s, not abov | 12 | qa3 | 1 | electrically-operated wedge gate valve задвижка клиновая с электроприводом | 946 | pcs/шт | t3/iii | 130015 | uma - здание турбины / turbine hall | 2019-11-11 00:00:00 | 946 | 4150000 | зз 2016_1647 | 9(ож1)/iii | 4150000 | 110.7.115.10 | 43 | б/н | по типу tu ту 37-041-05015348-2004 | 1
45 | ручн | 300 | по типу 1079-250-цз-04-т3 dn 250.0 mm pp 12.0 mpa tp 250 oc condensate ду 250.0 мм рр 12.0 мпа тр 250 ос конденсат | 40lab12aa002 | carbon steelCS.ст. | 3сiiia/ ii | вне оболочки; срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность (арматура должна быть ремонтопригодна без вырезки из трубопровода) - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1 нп-068-05; конструкция соосная l=650 мм; h=987 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-25(с-25) dn х s,мм- 273х16 for installation outside containment; service life 30 yrs not less; repairability (valves shall allow repairs without dismantling from the pipeline) - i 2.3.19 of np-068-05; hydraulic resistanse - i.2.3.5 of np-068-05; delivery set - i.3.6 of np-068-05; sealing - i.2.3.8 of np-068-05; civil structures and valve mounting - i. 3.1 of np-068-05; electrically-operated actuator protection class- i.5.1.1 of np-068-05; co-axial structure; l= 650 mm; h= 987 mm; 1-25(с-25) dn х s,мм- 273х16 | 12 | qa3 | 1 | manually-operated gate valve задвижка с ручным приводом | 946 | pcs/шт | t3/iii | 769324 | uma - здание турбины / turbine hall | 2019-11-11 00:00:00 | 670 | 3720000 | зз 2016_1647 | 9(ож1)/iii | 3720000 | 110.7.2155 | 44 | б/н | по типу tu ту 37-041-05015348-2004 | 1
46 | э/прив | 250 | по типу 1079-300-эка-02-т3 condensate dn 300.0 mm pp 8.6 mpa tp 300 oc condensate ду 300.0 мм рр 8.6 мпа тр 300 ос конденсат | 40lab21aa111 | carbon steelCS.ст. | 3ciiiа/ ii | вне оболочки; срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность (арматура должна быть ремонтопригодна без вырезки из трубопровода) - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1 нп-068-05; степень защиты электропривода - п.5.1.1 нп-068-05; конструкция соосная; l= 870 мм; h=1427мм; тип разделки-1-25(c-25) dn х s,мм - 325x19; э/п должен соответствовать нп-068-05 п.5.1, 5.3; э/п должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) гц и (50,5-52,5) гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) гц и (50,5-52,5) гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; концевые и моментные выключатели э/п: u - от 24 до 48 в; i - от 1 до 400 ма; эмс по гост р 50746-2000 - iv «а»; напряжение питания э/п: 220 в отклонение от +10 до -15%; 380/220 в отклонение от +10 до -15%; мощность э/п не более 9,5 квт; tср 40 с, не более for installation outside containment; service life 30 yrs not less; repairability (valves shall allow repairs without dismantling from the pipeline) - i 2.3.19 of np-068-05; hydraulic resistanse - i.2.3.5 of np-068-05; delivery set - i.3.6 of np-068-05; sealing - i.2.3.8 of np-068-05; civil structures and valve mounting - i. 3.1 of np-068-05; electrically-operated actuator protection class- i.5.1.1 of np-068-05; co-axial structure; l= 870 mm; h= 1427 mm; - 1-25(c-25) dn х s,мм - 325x19; electrically-operated actuator shall meet i.5.1, 5.3 of np-068-05; electrically-operated actuator shall tolerate frequency deviations in range from 49,0 to 50,5 hz – continuously; in range (47,5 – 49,0) hz and (50,5-52,5) hz – up to 5 min once but not more 750 mins for the whole service life ; - in range (47,5 – 49,0) hz and (50,5-52,5) hz – up to 5 min once but not more 750 mins for the whole service life; in range (46,0 – 47,5) hz – up to 30 sec once, but not more 300 mins for the whole service life; limit and torque switch of electrically-operated actuator : u - from 24 to 48 v; i - from 1 to 400 mа; emc as per gost r 50746-2000 - iv «а»; voltage rating of actuator: 220 v tolerance from +10 to -15%; 380/220 v tolerance from +10 to -15%; power rating not above 9,5 kw; tср 40 s, not abov | 12 | qa3 | 1 | electrically-operated gate valve задвижка с электроприводом | 670 | pcs/шт | t3/iii | 769596 | uma - здание турбины / turbine hall | 2018-11-16 00:00:00 | 1760 | 4150000 | зз 2016_1647 | 9(ож1)/iii | 4150000 | 110.7.106.4 | 45 | б/н | по типу tu ту 37-041-05015348-2004 | 1
47 | э/прив | 300 | по типу 1079-300-эка-02-т3 dn 300.0 mm pp 8.6 mpa tp 300 oc condensate ду 300.0 мм рр 8.6 мпа тр 300 ос конденсат | 40lcs51aa002 | carbon steelCS.ст. | 3сiiiа/ ii | вне оболочки; срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность (арматура должна быть ремонтопригодна без вырезки из трубопровода) - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1 нп-068-05; степень защиты электропривода - п.5.1.1 нп-068-05; конструкция соосная; l= 870 мм; h=1427мм; тип разделки-1-25(c-25) dn х s,мм - 325x19; э/п должен соответствовать нп-068-05 п.5.1, 5.3; э/п должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) гц и (50,5-52,5) гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) гц и (50,5-52,5) гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; концевые и моментные выключатели э/п: u - от 24 до 48 в; i - от 1 до 400 ма; эмс по гост р 50746-2000 - iv «а»; напряжение питания э/п: 220 в отклонение от +10 до -15%; 380/220 в отклонение от +10 до -15%; мощность э/п не более 9,5 квт; tср 40 с, не более for installation outside containment; service life 30 yrs not less; repairability (valves shall allow repairs without dismantling from the pipeline) - i 2.3.19 of np-068-05; hydraulic resistanse - i.2.3.5 of np-068-05; delivery set - i.3.6 of np-068-05; sealing - i.2.3.8 of np-068-05; civil structures and valve mounting - i. 3.1 of np-068-05; electrically-operated actuator protection class- i.5.1.1 of np-068-05; co-axial structure; l= 870 mm; h= 1427 mm; - 1-25(c-25) dn х s,мм - 325x19; electrically-operated actuator shall meet i.5.1, 5.3 of np-068-05; electrically-operated actuator shall tolerate frequency deviations in range from 49,0 to 50,5 hz – continuously; in range (47,5 – 49,0) hz and (50,5-52,5) hz – up to 5 min once but not more 750 mins for the whole service life ; - in range (47,5 – 49,0) hz and (50,5-52,5) hz – up to 5 min once but not more 750 mins for the whole service life; in range (46,0 – 47,5) hz – up to 30 sec once, but not more 300 mins for the whole service life; limit and torque switch of electrically-operated actuator : u - from 24 to 48 v; i - from 1 to 400 mа; emc as per gost r 50746-2000 - iv «а»; voltage rating of actuator: 220 v tolerance from +10 to -15%; 380/220 v tolerance from +10 to -15%; power rating not above 9,5 kw; tср 40 s, not abov | 8.6 | qa3 | 1 | motor-operated gate valve задвижка с электроприводом | 1760 | pcs/шт | t3/iii | 769596 | uma - здание турбины / turbine hall | 2018-11-16 00:00:00 | 946 | 4150000 | зз 2016_1647 | 9(ож1)/iii | 4150000 | 110.7.115.8 | 46 | б/н | по типу tu ту 37-041-05015348-2004 | 1
|  | 300 |  | 40lcs51aa001 | carbon steelCS.ст. |  |  |  | qa3 | 1 |  | 946

## Sheet2
RC:RC для строки заголовков | ((5, 1), (5, 26))
количество заголовков | 26.0
повторяющиеся заголовки | Counter()
количество повторяющихся заголовков | 0
двойной заголовок | True
второй (английский ) заголовок | (True, ((3, 1), (3, 26)))
содержит строку с номерами столбцов | (True, ((7, 1), (7, 26)))
вреся на чтение диапазона заголовков | 0.011001110076904297
время на нормализацию | 0.021602630615234375
заменен или нет заголовок | {'№ позиции': ('не обработан', ''), '№ позиции по контракту с икаэл': ('не обработан', ''), '№ п/п по спецификации аэп (номер по сзс) ': ('не обработан', ''), 'код по kks, mcs': ('KKS', 'copy_columns'), 'наименование оборудования': ('Type', 'text_columns'), 'тип, марка, модель, шифр, техническая характеристика': ('KK', 'text_columns'), '№ ту, чертежа, технических требований и др.': ('не обработан', ''), 'класс безопасности/ группа/ категория сейсмостойкости': ('NC', 'text_columns'), 'категория обеспечения качества': ('QualityCat', 'copy_columns'), 'материал': ('Material', 'eng_vars_columns'), 'единица измерения': ('не обработан', ''), 'количество': ('Quantity', 'copy_columns'), 'масса (кг)': ('Weight', 'copy_columns'), 'столбец1': ('не обработан', ''), 'климатическое исполнение и категория размещения ': ('не обработан', ''), 'условия хранения ': ('не обработан', ''), 'место установки': ('не обработан', ''), 'срок поставки в месяцах (с даты заключения договора)': ('не обработан', ''), 'цена , руб': ('не обработан', ''), 'столбец2': ('не обработан', ''), 'примечание': ('Note', 'text_columns'), 'код еон нси (gid)': ('не обработан', ''), 'столбец3': ('не обработан', ''), 'диаметр': ('DN', 'copy_columns'), 'давление': ('Pp', 'copy_columns'), 'управление': ('Actuator type', 'text_columns')}
замененных заголовков | 12
RC:RC диапазона характеристик | ((8, 1), (53, 26))
количество строк в диапазоне характеристик | 46
время на чтение диапазона характеристик | 0.002173185348510742

## Sheet3
Actuator type |  | DN |  | KK |  | KKS |  | Material |  | NC |  | Note |  | Pp |  | QualityCat |  | Quantity |  | Type |  | Weight |  | единица измерения |  | климатическое исполнение и категория размещения |  | код еон нси (gid) |  | место установки |  | срок поставки в месяцах (с даты заключения договора) |  | столбец1 |  | столбец2 |  | столбец3 |  | условия хранения |  | цена , руб |  | № п/п по спецификации аэп (номер по сзс) |  | № позиции |  | № позиции по контракту с икаэл |  | № ту, чертежа, технических требований и др. |  | countClones
amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0
amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 46 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 20 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0
amountOfUnchangedFields | 46 | amountOfUnchangedFields | 46 | amountOfUnchangedFields | 46 | amountOfUnchangedFields | 46 | amountOfUnchangedFields | 0 | amountOfUnchangedFields | 46 | amountOfUnchangedFields | 46 | amountOfUnchangedFields | 26 | amountOfUnchangedFields | 46 | amountOfUnchangedFields | 46 | amountOfUnchangedFields | 46 | amountOfUnchangedFields | 46 | amountOfUnchangedFields | 46 | amountOfUnchangedFields | 46 | amountOfUnchangedFields | 46 | amountOfUnchangedFields | 46 | amountOfUnchangedFields | 46 | amountOfUnchangedFields | 46 | amountOfUnchangedFields | 46 | amountOfUnchangedFields | 46 | amountOfUnchangedFields | 46 | amountOfUnchangedFields | 46 | amountOfUnchangedFields | 46 | amountOfUnchangedFields | 46 | amountOfUnchangedFields | 46 | amountOfUnchangedFields | 46 | amountOfUnchangedFields | 46
unchangedFields |  | unchangedFields | 300 | unchangedFields |  | unchangedFields | 32jna25aa002 | unchangedFields | carbon steel / угл.ст. | unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields | 11 | unchangedFields | qa3 | unchangedFields | 1 | unchangedFields |  | unchangedFields | 470 | unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields
|  |  | 150 |  |  |  | 41jna15aa002 |  | ssSS | [5 empty] | 12 |  | qa2 | [5 empty] | 1760
|  |  | 250 |  |  |  | 40lab10aa002 |  | ss / нж | [13 empty] | 1790
[7 empty] | 40lab12aa002 |  | carbon steelCS.ст. | [13 empty] | 179
[7 empty] | 44jna45aa002 | [15 empty] | 670
[7 empty] | 30lcs51aa002 | [15 empty] | 946
30lab12aa002
33jnb30aa002
41jna15aa001
33jna35aa002
32jnb20aa001
42jnb20aa001
43jnb30aa001
33jna35aa001
40lcs51aa001
42jna25aa001
31jna15aa001
34jna45aa001
32jnb20aa002
31jnb10aa002
30lab21aa111
41jnb10aa002
34jnb40aa002
40lcs51aa002
30lab16aa001
34jna45aa002
30lab10aa002
32jna25aa001
42jnb20aa002
30lcs51aa001
41jnb10aa001
40lab16aa001
43jna35aa002
31jnb10aa001
33jnb30aa001
43jnb30aa002
34jnb40aa001
40lab21aa111
44jnb40aa001
30lab16aa002
44jna45aa001
42jna25aa002
44jnb40aa002
40lab16aa002
31jna15aa002
43jna35aa001