## Sheet1
| Actuator info | Actuator type | Connection | DN | Fluid | KKS | Kv | Material | NC | Nnom | Note | Pp | QualityCat | Quantity | SeismoCat | Type | Weight | tp(арматуры), °с | завод-изготовитель | идентификатор | имя еос нси | итт | класс и группа трубопровода | код еос нси (gid) | номер з/сп | номер чертежа | оборудование/материалы | объект проектирования | позиция по спецификации чертежа | разработчик рд | смета № | срок поставки | стоимость изделия в ценах 2000 года, руб. | сумма без ндс, руб. | сумма ндс, руб. | сумма с ндс, руб. | тип | ту | цена за ед., без ндс, руб. | № п/п | countClones
1 |  | электропривод | BW | 800 | насыщенный пар | 10lba60aa001 |  | Alloy steel | 3ciiia | 9.5 | 10uma; особые требования: мат. корпуса - 15х1м1ф; строительная длина 1750 мм; высота(габар.)max 4250 мм; отклонения по массе +-5%; стыкуемая труба 813х30 15х1м1ф; dраст=759.6±0.5; тип сварного шва 1-25-2 (с-25-1) | 11 | qa3 | 1 | ii | задвижка запорная;1. задвижки вд | 8300 | 350 |  | 2.исуп.5895473 | задвижка зд30-800-110-300-э/п-у маткорп=сталь углеродистая dn=800 p=11мпа рабср=пар насыщенный спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 3сiiiа tрасч=300 °с прив=2-пд-15 pприв=9.5квт qa3 ухл 4 ii ту 37-025-70262486-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 3н / c | 1093676 | kur_1237183 |  | оборудование | здание турбины (10uma) |  | niaep;bkp1;8 | 02-04.1-23/1т | 2020-01-23 00:00:00 | 1808408.97 | 0 | 0 | 0 | зд30-800-110-300-э/п; с электроприводом по типу 2-пд-15 | ту 37-025-70262486-2008 |  | 1 | 1
2 |  | электропривод | BW | 800 | насыщенный пар | 10lba70aa001 |  | Alloy steel | 3ciiia | 9.5 | 10uma; особые требования: мат. корпуса - 15х1м1ф; строительная длина 1750 мм; высота(габар.)max 4250 мм; отклонения по массе +-5%; стыкуемая труба 813х30 15х1м1ф; dраст=759.6±0.5; тип сварного шва 1-25-2 (с-25-1) | 11 | qa3 | 1 | ii | задвижка запорная;1. задвижки вд | 8300 | 350 |  | 2.исуп.5895474 | задвижка зд30-800-110-300-э/п-у маткорп=сталь углеродистая dn=800 p=11мпа рабср=пар насыщенный спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 3сiiiа tрасч=300 °с прив=2-пд-15 pприв=9.5квт qa3 ухл 4 ii ту 37-025-70262486-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 3н / c | 1093676 | kur_1237183 |  | оборудование | здание турбины (10uma) |  | niaep;bkp1;8 | 02-04.1-23/1т | 2020-01-23 00:00:00 | 1808408.97 | 0 | 0 | 0 | зд30-800-110-300-э/п; с электроприводом по типу 2-пд-15 | ту 37-025-70262486-2008 |  | 2 | 1
3 |  | электропривод | BW | 800 | насыщенный пар | 10lba50aa001 |  | Alloy steel | 3ciiia | 9.5 | 10uma; особые требования: мат. корпуса - 15х1м1ф; строительная длина 1750 мм; высота(габар.)max 4250 мм; отклонения по массе ±5%; стыкуемая труба 813х30 15х1м1ф; dраст=759.6±0.5; тип сварного шва 1-25-2 (с-25-1) | 11 | qa3 | 1 | ii | задвижка запорная;1. задвижки вд | 8300 | 350 |  | 2.исуп.5895476 | задвижка зд30-800-110-300-э/п-у маткорп=сталь углеродистая dn=800 p=11мпа рабср=пар насыщенный спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 3сiiiа tрасч=300 °с прив=2-пд-15 pприв=9.5квт qa3 ухл 4 ii ту 37-025-70262486-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 3н / c | 1093676 | kur_1237183 |  | оборудование | здание турбины (10uma) |  | niaep;bkp1;8 | 02-04.1-23/1т | 2020-01-23 00:00:00 | 1808408.97 | 0 | 0 | 0 | зд30-800-110-300-э/п; с электроприводом по типу 2-пд-15 | ту 37-025-70262486-2008 |  | 3 | 1
4 |  | электропривод | BW | 800 | насыщенный пар | 10lba80aa001 |  | Alloy steel | 3ciiia | 9.5 | 10uma; особые требования: мат. корпуса - 15х1м1ф; строительная длина 1750 мм; высота(габар.)max 4250 мм; отклонения по массе +-5%; стыкуемая труба 813х30 15х1м1ф; dраст=759.6±0.5; тип сварного шва 1-25-2 (с-25-1) | 11 | qa3 | 1 | ii | задвижка запорная;1. задвижки вд | 8300 | 350 |  | 2.исуп.5895477 | задвижка зд30-800-110-300-э/п-у маткорп=сталь углеродистая dn=800 p=11мпа рабср=пар насыщенный спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 3сiiiа tрасч=300 °с прив=2-пд-15 pприв=9.5квт qa3 ухл 4 ii ту 37-025-70262486-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 3н / c | 1093676 | kur_1237183 |  | оборудование | здание турбины (10uma) |  | niaep;bkp1;8 | 02-04.1-23/1т | 2020-01-23 00:00:00 | 1808408.97 | 0 | 0 | 0 | зд30-800-110-300-э/п; с электроприводом по типу 2-пд-15 | ту 37-025-70262486-2008 |  | 4 | 1
5 |  | электропривод | BW | 150 | насыщенный пар | 10lba51aa001 |  | Alloy steel | 3ciiia | 4.25 | 10uma; особые требования: мат. корпуса - 15х1м1ф; строительная длина 490 мм; высота(габар.)max 1517мм; отклонения по массе ±5%; стыкуемая труба 168.3х6.3 15х1м1ф; dраст=157.9±0.3; тип сварного шва 1-25-2 (с-25-1); tсраб=28 s; | 11 | qa3 | 1 | ii | задвижка запорная;1. задвижки вд | 525 | 350 |  | 2.исуп.5895479 | задвижка запорная 1079-150-э-02 15гс dn=150 p=12мпа рабср=пар насыщенный tрабср=до 250 °с спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 3сiiiа прив=2-пв-15 pприв=4.25квт 3 нзло i c ухл 3 ii ту 37-052-05015348-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 3н / c | 1093719 | kur_1237183 |  | оборудование | здание турбины (10uma) |  | niaep;bkp1;8 | 02-04.1-23/1т | 2020-01-23 00:00:00 | 162510.75 | 0 | 0 | 0 | по типу 1079-150-э-02; с электроприводом 2-пв-15 | ту 37-052-05015348-2008 |  | 5 | 1
6 |  | электропривод | BW | 150 | насыщенный пар | 10lba81aa001 |  | Alloy steel | 3ciiia | 4.25 | 10uma; особые требования: мат. корпуса - 15х1м1ф; строительная длина 490 мм; высота(габар.)max 1517мм; отклонения по массе ±5%; стыкуемая труба 168.3х6.3 15х1м1ф; dраст=157.9±0.3; тип сварного шва 1-25-2 (с-25-1); tсраб=28 s; | 11 | qa3 | 1 | ii | задвижка запорная;1. задвижки вд | 525 | 350 |  | 2.исуп.5895480 | задвижка запорная 1079-150-э-02 15гс dn=150 p=12мпа рабср=пар насыщенный tрабср=до 250 °с спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 3сiiiа прив=2-пв-15 pприв=4.25квт 3 нзло i c ухл 3 ii ту 37-052-05015348-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 3н / c | 1093719 | kur_1237183 |  | оборудование | здание турбины (10uma) |  | niaep;bkp1;8 | 02-04.1-23/1т | 2020-01-23 00:00:00 | 162510.75 | 0 | 0 | 0 | по типу 1079-150-э-02; с электроприводом 2-пв-15 | ту 37-052-05015348-2008 |  | 6 | 1
7 |  | электропривод | BW | 300 | пар | 12jnb30aa003 |  | Alloy steelированная SS | 2biia | 5.5 | 10uje; tсраб=66 s; inom=14.5 a; коэф. гидр. сопр.: 0.45; 1. 323,9х12,5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=302,7 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 15х1м1ф; 5. элемент крепления электропривода; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 750 мм; 9. демонтажный размер - не более 2705 мм; 10. тип разделки кромок- 1-25-2(с-25-1) | 9 | qa2 | 1 | i | задвижка;1. задвижки вд | 1576 | 305 |  | 2.исуп.5875114 | задвижка зд30-125-110-300-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=125 p=11мпа рабср=конденсат основной 2 контура спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 2вiiа tрасч=300°с pприв=4.25квт т 3 iii ту 37-025-70262486-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 2зл | 1047965 | kur_1174288 |  | оборудование | реакторное здание (10uja) ; 10uje29r003 |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-01.1-29т | 2020-10-27 00:00:00 | 618213.8 | 0 | 0 | 0 | по типу зд30-300-110-300-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 37-025-70262486-2008 |  | 7 | 1
8 |  | электропривод | BW | 300 | пар | 11jnb10aa001 |  | Alloy steelированная SS | 2biia | 5.5 | 10uje; tсраб=66 s; inom=14.5 a; коэф. гидр. сопр.: 0.45; 1. 323,9х12,5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=302,7 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 15х1м1ф; 5. элемент крепления электропривода; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 750 мм; 9. демонтажный размер - не более 2705 мм; 10. тип разделки кромок- 1-25-2(с-25-1) | 9 | qa2 | 1 | i | задвижка;1. задвижки вд | 1576 | 305 |  | 2.исуп.5875115 | задвижка зд30-125-110-300-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=125 p=11мпа рабср=конденсат основной 2 контура спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 2вiiа tрасч=300°с pприв=4.25квт т 3 iii ту 37-025-70262486-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 2зл | 1047965 | kur_1174288 |  | оборудование | реакторное здание (10uja) ; 10uje29r001 |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-01.1-29т | 2020-10-27 00:00:00 | 618213.8 | 0 | 0 | 0 | по типу зд30-300-110-300-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 37-025-70262486-2008 |  | 8 | 1
9 |  | электропривод | BW | 300 | пар | 11jnb20aa001 |  | Alloy steelированная SS | 2biia | 5.5 | 10uje; tсраб=66 s; inom=14.5 a; коэф. гидр. сопр.: 0.45; 1. 323,9х12,5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=302,7 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 15х1м1ф; 5. элемент крепления электропривода; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 750 мм; 9. демонтажный размер - не более 2705 мм; 10. тип разделки кромок- 1-25-2(с-25-1) | 9 | qa2 | 1 | i | задвижка;1. задвижки вд | 1576 | 305 |  | 2.исуп.5875116 | задвижка зд30-125-110-300-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=125 p=11мпа рабср=конденсат основной 2 контура спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 2вiiа tрасч=300°с pприв=4.25квт т 3 iii ту 37-025-70262486-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 2зл | 1047965 | kur_1174288 |  | оборудование | реакторное здание (10uja) ; 10uje29r002 |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-01.1-29т | 2020-10-27 00:00:00 | 618213.8 | 0 | 0 | 0 | по типу зд30-300-110-300-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 37-025-70262486-2008 |  | 9 | 1
10 |  | электропривод | BW | 300 | пар | 11jnb20aa003 |  | Alloy steelированная SS | 2biia | 5.5 | 10uje; tсраб=66 s; inom=14.5 a; коэф. гидр. сопр.: 0.45; 1. 323,9х12,5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=302,7 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 15х1м1ф; 5. элемент крепления электропривода; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 750 мм; 9. демонтажный размер - не более 2705 мм; 10. тип разделки кромок- 1-25-2(с-25-1) | 9 | qa2 | 1 | i | задвижка;1. задвижки вд | 1576 | 305 |  | 2.исуп.5875117 | задвижка зд30-125-110-300-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=125 p=11мпа рабср=конденсат основной 2 контура спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 2вiiа tрасч=300°с pприв=4.25квт т 3 iii ту 37-025-70262486-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 2зл | 1047965 | kur_1174288 |  | оборудование | реакторное здание (10uja) ; 10uje29r002 |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-01.1-29т | 2020-10-27 00:00:00 | 618213.8 | 0 | 0 | 0 | по типу зд30-300-110-300-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 37-025-70262486-2008 |  | 10 | 1
11 |  | электропривод | BW | 300 | пар | 11jnb10aa003 |  | Alloy steelированная SS | 2biia | 5.5 | 10uje; tсраб=66 s; inom=14.5 a; коэф. гидр. сопр.: 0.45; 1. 323,9х12,5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=302,7 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 15х1м1ф; 5. элемент крепления электропривода; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 750 мм; 9. демонтажный размер - не более 2705 мм; 10. тип разделки кромок- 1-25-2(с-25-1) | 9 | qa2 | 1 | i | задвижка;1. задвижки вд | 1576 | 305 |  | 2.исуп.5875118 | задвижка зд30-125-110-300-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=125 p=11мпа рабср=конденсат основной 2 контура спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 2вiiа tрасч=300°с pприв=4.25квт т 3 iii ту 37-025-70262486-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 2зл | 1047965 | kur_1174288 |  | оборудование | реакторное здание (10uja) ; 10uje29r001 |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-01.1-29т | 2020-10-27 00:00:00 | 618213.8 | 0 | 0 | 0 | по типу зд30-300-110-300-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 37-025-70262486-2008 |  | 11 | 1
12 |  | электропривод | BW | 300 | пар | 12jnb40aa003 |  | Alloy steelированная SS | 2biia | 5.5 | 10uje; tсраб=66 s; inom=14.5 a; коэф. гидр. сопр.: 0.45; 1. 323,9х12,5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=302,7 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 15х1м1ф; 5. элемент крепления электропривода; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 750 мм; 9. демонтажный размер - не более 2705 мм; 10. тип разделки кромок- 1-25-2(с-25-1) | 9 | qa2 | 1 | i | задвижка;1. задвижки вд | 1576 | 305 |  | 2.исуп.5875119 | задвижка зд30-125-110-300-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=125 p=11мпа рабср=конденсат основной 2 контура спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 2вiiа tрасч=300°с pприв=4.25квт т 3 iii ту 37-025-70262486-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 2зл | 1047965 | kur_1174288 |  | оборудование | реакторное здание (10uja) ; 10uje29r004 |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-01.1-29т | 2020-10-27 00:00:00 | 618213.8 | 0 | 0 | 0 | по типу зд30-300-110-300-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 37-025-70262486-2008 |  | 12 | 1
13 |  | электропривод | BW | 300 | пар | 12jnb30aa001 |  | Alloy steelированная SS | 2biia | 5.5 | 10uje; tсраб=66 s; inom=14.5 a; коэф. гидр. сопр.: 0.45; 1. 323,9х12,5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=302,7 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 15х1м1ф; 5. элемент крепления электропривода; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 750 мм; 9. демонтажный размер - не более 2705 мм; 10. тип разделки кромок- 1-25-2(с-25-1) | 9 | qa2 | 1 | i | задвижка;1. задвижки вд | 1576 | 305 |  | 2.исуп.5875112 | задвижка зд30-125-110-300-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=125 p=11мпа рабср=конденсат основной 2 контура спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 2вiiа tрасч=300°с pприв=4.25квт т 3 iii ту 37-025-70262486-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 2зл | 1047965 | kur_1174288 |  | оборудование | реакторное здание (10uja) ; 10uje29r003 |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-01.1-29т | 2020-10-27 00:00:00 | 618213.8 | 0 | 0 | 0 | по типу зд30-300-110-300-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 37-025-70262486-2008 |  | 13 | 1
14 |  | электропривод | BW | 300 | пар | 12jnb40aa001 |  | Alloy steelированная SS | 2biia | 5.5 | 10uje; tсраб=66 s; inom=14.5 a; коэф. гидр. сопр.: 0.45; 1. 323,9х12,5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=302,7 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 15х1м1ф; 5. элемент крепления электропривода; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 750 мм; 9. демонтажный размер - не более 2705 мм; 10. тип разделки кромок- 1-25-2(с-25-1) | 9 | qa2 | 1 | i | задвижка;1. задвижки вд | 1576 | 305 |  | 2.исуп.5875113 | задвижка зд30-125-110-300-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=125 p=11мпа рабср=конденсат основной 2 контура спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 2вiiа tрасч=300°с pприв=4.25квт т 3 iii ту 37-025-70262486-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 2зл | 1047965 | kur_1174288 |  | оборудование | реакторное здание (10uja) ; 10uje29r004 |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-01.1-29т | 2020-10-27 00:00:00 | 618213.8 | 0 | 0 | 0 | по типу зд30-300-110-300-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 37-025-70262486-2008 |  | 14 | 1
15 |  | электропривод | BW | 100 | р-р для хим пром пг | 10lfg42aa002 |  | SS | 2biia | 4.25 | 10uja; tсраб=25 s; inom=10.5 a; коэф. гидр. сопр.: 0.35; 1. 114,3х6,3 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=103,9 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - нж; 5. элемент крепления электропривода; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 400 мм; 9. демонтажный размер - не более 1616 мм; 10. тип разделки кромок- 1-25-1(с-42) | 9 | qa2 | 1 | i | задвижка;1. задвижки вд | 378 | 300 |  | 2.исуп.5876001 | задвижка зд30-100-110-300-э/о-н маткорп=сталь нержавеющая dn=100 p=11мпа рабср=раствор для химической промывки парогенератора спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 2вiiа tрасч=300 °с pприв=4.25квт ухл 4 ii ту 37-025-70262486-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 2н | 1090518 | kur_1174319 |  | оборудование | реакторное здание (10uja) ; 10uja18r005; |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-01.1-4т | 2021-01-23 00:00:00 | 199483.21 | 0 | 0 | 0 | зд30-100-110-300-э/о-н; с электроприводом э/о | ту 37-025-70262486-2008 |  | 15 | 1
16 |  | электропривод | BW | 100 | р-р для хим пром пг | 10lfg44aa001 |  | SS | 2biia | 4.25 | 10uja; tсраб=25 s; inom=10.5 a; коэф. гидр. сопр.: 0.35; 1. 114,3х6,3 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=103,9 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - нж; 5. элемент крепления электропривода; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 400 мм; 9. демонтажный размер - не более 1616 мм; 10. тип разделки кромок- 1-25-1(с-42) | 9 | qa2 | 1 | i | задвижка;1. задвижки вд | 378 | 300 |  | 2.исуп.5876002 | задвижка зд30-100-110-300-э/о-н маткорп=сталь нержавеющая dn=100 p=11мпа рабср=раствор для химической промывки парогенератора спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 2вiiа tрасч=300 °с pприв=4.25квт ухл 4 ii ту 37-025-70262486-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 2н | 1090518 | kur_1174319 |  | оборудование | реакторное здание (10uja) ; 10uja18r005; |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-01.1-4т | 2021-01-23 00:00:00 | 199483.21 | 0 | 0 | 0 | зд30-100-110-300-э/о-н; с электроприводом э/о | ту 37-025-70262486-2008 |  | 16 | 1
17 |  | электропривод | BW | 100 | р-р для хим пром пг | 10lfg42aa001 |  | SS | 2biia | 4.25 | 10uja; tсраб=25 s; inom=10.5 a; коэф. гидр. сопр.: 0.35; 1. 114,3х6,3 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=103,9 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - нж; 5. элемент крепления электропривода; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 400 мм; 9. демонтажный размер - не более 1616 мм; 10. тип разделки кромок- 1-25-1(с-42) | 9 | qa2 | 1 | i | задвижка;1. задвижки вд | 378 | 300 |  | 2.исуп.5876003 | задвижка зд30-100-110-300-э/о-н маткорп=сталь нержавеющая dn=100 p=11мпа рабср=раствор для химической промывки парогенератора спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 2вiiа tрасч=300 °с pприв=4.25квт ухл 4 ii ту 37-025-70262486-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 2н | 1090518 | kur_1174319 |  | оборудование | реакторное здание (10uja) ; 10uja18r005; |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-01.1-4т | 2021-01-23 00:00:00 | 199483.21 | 0 | 0 | 0 | зд30-100-110-300-э/о-н; с электроприводом э/о | ту 37-025-70262486-2008 |  | 17 | 1
18 |  | электропривод | BW | 100 | р-р для хим пром пг | 10lfg44aa002 |  | SS | 2biia | 4.25 | 10uja; tсраб=25 s; inom=10.5 a; коэф. гидр. сопр.: 0.35; 1. 114,3х6,3 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=103,9 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - нж; 5. элемент крепления электропривода; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 400 мм; 9. демонтажный размер - не более 1616 мм; 10. тип разделки кромок- 1-25-1(с-42) | 9 | qa2 | 1 | i | задвижка;1. задвижки вд | 378 | 300 |  | 2.исуп.5876004 | задвижка зд30-100-110-300-э/о-н маткорп=сталь нержавеющая dn=100 p=11мпа рабср=раствор для химической промывки парогенератора спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 2вiiа tрасч=300 °с pприв=4.25квт ухл 4 ii ту 37-025-70262486-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 2н | 1090518 | kur_1174319 |  | оборудование | реакторное здание (10uja) ; 10uja18r005; |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-01.1-4т | 2021-01-23 00:00:00 | 199483.21 | 0 | 0 | 0 | зд30-100-110-300-э/о-н; с электроприводом э/о | ту 37-025-70262486-2008 |  | 18 | 1
19 |  | электропривод | BW | 100 | р-р для хим пром пг | 10lfg43aa002 |  | SS | 2biia | 4.25 | 10uja; tсраб=25 s; inom=10.5 a; коэф. гидр. сопр.: 0.35; 1. 114,3х6,3 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=103,9 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - нж; 5. элемент крепления электропривода; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 400 мм; 9. демонтажный размер - не более 1616 мм; 10. тип разделки кромок- 1-25-1(с-42) | 9 | qa2 | 1 | i | задвижка;1. задвижки вд | 378 | 300 |  | 2.исуп.5876005 | задвижка зд30-100-110-300-э/о-н маткорп=сталь нержавеющая dn=100 p=11мпа рабср=раствор для химической промывки парогенератора спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 2вiiа tрасч=300 °с pприв=4.25квт ухл 4 ii ту 37-025-70262486-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 2н | 1090518 | kur_1174319 |  | оборудование | реакторное здание (10uja) ; 10uja18r005; |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-01.1-4т | 2021-01-23 00:00:00 | 199483.21 | 0 | 0 | 0 | зд30-100-110-300-э/о-н; с электроприводом э/о | ту 37-025-70262486-2008 |  | 19 | 1
20 |  | электропривод | BW | 100 | р-р для хим пром пг | 10lfg43aa001 |  | SS | 2biia | 4.25 | 10uja; tсраб=25 s; inom=10.5 a; коэф. гидр. сопр.: 0.35; 1. 114,3х6,3 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=103,9 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - нж; 5. элемент крепления электропривода; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 400 мм; 9. демонтажный размер - не более 1616 мм; 10. тип разделки кромок- 1-25-1(с-42) | 9 | qa2 | 1 | i | задвижка;1. задвижки вд | 378 | 300 |  | 2.исуп.5876006 | задвижка зд30-100-110-300-э/о-н маткорп=сталь нержавеющая dn=100 p=11мпа рабср=раствор для химической промывки парогенератора спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 2вiiа tрасч=300 °с pприв=4.25квт ухл 4 ii ту 37-025-70262486-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 2н | 1090518 | kur_1174319 |  | оборудование | реакторное здание (10uja) ; 10uja18r005; |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-01.1-4т | 2021-01-23 00:00:00 | 199483.21 | 0 | 0 | 0 | зд30-100-110-300-э/о-н; с электроприводом э/о | ту 37-025-70262486-2008 |  | 20 | 1
21 |  | электропривод | BW | 100 | р-р для хим пром пг | 10lfg41aa002 |  | SS | 2biia | 4.25 | 10uja; tсраб=25 s; inom=10.5 a; коэф. гидр. сопр.: 0.35; 1. 114,3х6,3 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=103,9 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - нж; 5. элемент крепления электропривода; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 400 мм; 9. демонтажный размер - не более 1616 мм; 10. тип разделки кромок- 1-25-1(с-42) | 9 | qa2 | 1 | i | задвижка;1. задвижки вд | 378 | 300 |  | 2.исуп.5876007 | задвижка зд30-100-110-300-э/о-н маткорп=сталь нержавеющая dn=100 p=11мпа рабср=раствор для химической промывки парогенератора спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 2вiiа tрасч=300 °с pприв=4.25квт ухл 4 ii ту 37-025-70262486-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 2н | 1090518 | kur_1174319 |  | оборудование | реакторное здание (10uja) ; 10uja18r005 |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-01.1-4т | 2021-01-23 00:00:00 | 199483.21 | 0 | 0 | 0 | зд30-100-110-300-э/о-н; с электроприводом э/о | ту 37-025-70262486-2008 |  | 21 | 1
22 |  | электропривод | BW | 100 | р-р для хим пром пг | 10lfg41aa001 |  | SS | 2biia | 4.25 | 10uja; tсраб=25 s; inom=10.5 a; коэф. гидр. сопр.: 0.35; 1. 114,3х6,3 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=103,9 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - нж; 5. элемент крепления электропривода; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 400 мм; 9. демонтажный размер - не более 1616 мм; 10. тип разделки кромок- 1-25-1(с-42) | 9 | qa2 | 1 | i | задвижка;1. задвижки вд | 378 | 300 |  | 2.исуп.5889870 | задвижка зд30-100-110-300-э/о-н маткорп=сталь нержавеющая dn=100 p=11мпа рабср=раствор для химической промывки парогенератора спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 2вiiа tрасч=300 °с pприв=4.25квт ухл 4 ii ту 37-025-70262486-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 2н | 1090518 | kur_1163168 |  | оборудование | реакторное здание (10uja) ; 10uja18r005 |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-03.1-47т | 2021-01-23 00:00:00 | 179429.35 | 0 | 0 | 0 | зд30-100-110-300-э/о-н; с электроприводом э/о | ту 37-025-70262486-2008 |  | 22 | 1
23 |  | электропривод | BW | 150 | продувочная вода | 10lcq51aa007 |  | SS | - | 4.25 | 10ukc; tсраб=40 s; inom=10.5 a; коэф. гидр. сопр.: 0.35; соответствует пнст-166-2016; 1. 168,3х8,8 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=153,5 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 08х18н10т; 5. элемент крепления к корпусу арматуры; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 450 мм; 9. тип разделки кромок- 1-25-1 (с-42) | 9 | qa4 | 1 | ii | задвижка;1. задвижки вд | 414 | 50 |  | 2.исуп.5887968 | задвижка зд30-150-110-300-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=150 p=11мпа рабср=вода продувочная спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод tрасч=300 °с pприв=4.25квт 4 н iii ухл 4 ii ту 37-025-70262486-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 4н | 1090444 | kur_1173396 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (10ukc) ; 10ukc10r043; |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-03.1-38т | 2020-08-26 00:00:00 | 178477.98 | 0 | 0 | 0 | зд30-150-110-300-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 37-025-70262486-2008 |  | 23 | 1
24 |  | электропривод | BW | 150 | продувочная вода | 10lcq53aa001 |  | SS | - | 4.25 | 10ukc; tсраб=40 s; inom=10.5 a; коэф. гидр. сопр.: 0.35; соответствует пнст-166-2016; 1. 168,3х8,8 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=153,5 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 08х18н10т; 5. элемент крепления к корпусу арматуры; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 450 мм; 9. тип разделки кромок- 1-25-1 (с-42) | 9 | qa4 | 1 | ii | задвижка;1. задвижки вд | 414 | 50 |  | 2.исуп.5887969 | задвижка зд30-150-110-300-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=150 p=11мпа рабср=вода продувочная спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод tрасч=300 °с pприв=4.25квт 4 н iii ухл 4 ii ту 37-025-70262486-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 4н | 1090444 | kur_1173396 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (10ukc) ; 10ukc10r043; |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-03.1-38т | 2020-08-26 00:00:00 | 178477.98 | 0 | 0 | 0 | зд30-150-110-300-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 37-025-70262486-2008 |  | 24 | 1
25 |  | электропривод | BW | 150 | продувочная вода | 10lcq53aa005 |  | SS | - | 4.25 | 10ukc; tсраб=40 s; inom=10.5 a; коэф. гидр. сопр.: 0.35; соответствует пнст-166-2016; 1. 168,3х8,8 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=153,5 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 08х18н10т; 5. элемент крепления к корпусу арматуры; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 450 мм; 9. тип разделки кромок- 1-25-1 (с-42) | 9 | qa4 | 1 | ii | задвижка;1. задвижки вд | 414 | 50 |  | 2.исуп.5887970 | задвижка зд30-150-110-300-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=150 p=11мпа рабср=вода продувочная спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод tрасч=300 °с pприв=4.25квт 4 н iii ухл 4 ii ту 37-025-70262486-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 4н | 1090444 | kur_1173396 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (10ukc) ; 10ukc10r043; |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-03.1-38т | 2020-08-26 00:00:00 | 178477.98 | 0 | 0 | 0 | зд30-150-110-300-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 37-025-70262486-2008 |  | 25 | 1
26 |  | электропривод | BW | 80 | дистиллят | 10lcq71aa015 |  | SS | - | 2.2 | 10ukc; tсраб=15 s; inom=4.5 a; коэф. гидр. сопр.: 0.2; соответствует пнст-166-2016; 1. 88,9х5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=80,7 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 08х18н10т; 5. элемент крепления к корпусу арматуры; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 360 мм; 9. тип разделки кромок- 1-25-1 (с-42) | 9 | qa4 | 1 | ii | задвижка;1. задвижки вд | 278 | 50 |  | 2.исуп.5887923 | задвижка зд30-80-110-300-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=80 p=11мпа рабср=раствор регенерационный вода промывочная спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод tрасч=300 °с pприв=2.2квт 4 н iii ухл 4 ii ту 37-025-70262486-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 4н | 1090380 | kur_1173396 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (10ukc) ; 10ukc10r043; |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-03.1-38т | 2020-08-26 00:00:00 | 22221.73 | 0 | 0 | 0 | зд30-80-110-300-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 37-025-70262486-2008 |  | 26 | 1
27 |  | электропривод | BW | 80 | дистиллят; альт. среда: продувочная вода | 10lcq71aa002 |  | SS | - | 2.2 | 10ukc; tсраб=15 s; inom=4.5 a; коэф. гидр. сопр.: 0.2; соответствует пнст-166-2016; 1. 88,9х5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=80,7 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 08х18н10т; 5. элемент крепления к корпусу арматуры; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 360 мм; 9. тип разделки кромок- 1-25-1 (с-42) | 9 | qa4 | 1 | ii | задвижка;1. задвижки вд | 278 | 50 |  | 2.исуп.5887924 | задвижка зд30-80-110-300-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=80 p=11мпа рабср=раствор регенерационный вода промывочная спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод tрасч=300 °с pприв=2.2квт 4 н iii ухл 4 ii ту 37-025-70262486-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 4н | 1090380 | kur_1173396 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (10ukc) ; 10ukc10r043; |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-03.1-38т | 2020-08-26 00:00:00 | 22221.73 | 0 | 0 | 0 | зд30-80-110-300-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 37-025-70262486-2008 |  | 27 | 1
28 |  | электропривод | BW | 80 | дистиллят | 10lcq71aa005 |  | SS | - | 2.2 | 10ukc; tсраб=15 s; inom=4.5 a; коэф. гидр. сопр.: 0.2; соответствует пнст-166-2016; 1. 88,9х5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=80,7 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 08х18н10т; 5. элемент крепления к корпусу арматуры; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 360 мм; 9. тип разделки кромок- 1-25-1 (с-42) | 9 | qa4 | 1 | ii | задвижка;1. задвижки вд | 278 | 50 |  | 2.исуп.5887925 | задвижка зд30-80-110-300-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=80 p=11мпа рабср=раствор регенерационный вода промывочная спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод tрасч=300 °с pприв=2.2квт 4 н iii ухл 4 ii ту 37-025-70262486-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 4н | 1090380 | kur_1173396 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (10ukc) ; 10ukc10r043; |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-03.1-38т | 2020-08-26 00:00:00 | 22221.73 | 0 | 0 | 0 | зд30-80-110-300-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 37-025-70262486-2008 |  | 28 | 1
29 |  | электропривод | BW | 80 | дистиллят | 10lcq71aa006 |  | SS | - | 2.2 | 10ukc; tсраб=15 s; inom=4.5 a; коэф. гидр. сопр.: 0.2; соответствует пнст-166-2016; 1. 88,9х5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=80,7 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 08х18н10т; 5. элемент крепления к корпусу арматуры; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 360 мм; 9. тип разделки кромок- 1-25-1 (с-42) | 9 | qa4 | 1 | ii | задвижка;1. задвижки вд | 278 | 50 |  | 2.исуп.5887926 | задвижка зд30-80-110-300-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=80 p=11мпа рабср=раствор регенерационный вода промывочная спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод tрасч=300 °с pприв=2.2квт 4 н iii ухл 4 ii ту 37-025-70262486-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 4н | 1090380 | kur_1173396 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (10ukc) ; 10ukc10r043; |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-03.1-38т | 2020-08-26 00:00:00 | 22221.73 | 0 | 0 | 0 | зд30-80-110-300-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 37-025-70262486-2008 |  | 29 | 1
30 |  | электропривод | BW | 80 | дистиллят; альт. среда: продувочная вода | 10lcq71aa020 |  | SS | - | 2.2 | 10ukc; tсраб=15 s; inom=4.5 a; коэф. гидр. сопр.: 0.2; соответствует пнст-166-2016; 1. 88,9х5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=80,7 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 08х18н10т; 5. элемент крепления к корпусу арматуры; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 360 мм; 9. тип разделки кромок- 1-25-1 (с-42) | 9 | qa4 | 1 | ii | задвижка;1. задвижки вд | 278 | 50 |  | 2.исуп.5887927 | задвижка зд30-80-110-300-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=80 p=11мпа рабср=раствор регенерационный вода промывочная спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод tрасч=300 °с pприв=2.2квт 4 н iii ухл 4 ii ту 37-025-70262486-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 4н | 1090380 | kur_1173396 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (10ukc) ; 10ukc10r043; |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-03.1-38т | 2020-08-26 00:00:00 | 22221.73 | 0 | 0 | 0 | зд30-80-110-300-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 37-025-70262486-2008 |  | 30 | 1
31 |  | электропривод | BW | 80 | регенерац. и отмыв. воды | 10lcq75aa003 |  | SS | - | 2.2 | 10ukc; tсраб=15 s; inom=4.5 a; коэф. гидр. сопр.: 0.2; соответствует пнст-166-2016; 1. 88,9х5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=80,7 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 08х18н10т; 5. элемент крепления к корпусу арматуры; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 360 мм; 9. тип разделки кромок- 1-25-1 (с-42) | 9 | qa4 | 1 | ii | задвижка;1. задвижки вд | 278 | 50 |  | 2.исуп.5887928 | задвижка зд30-80-110-300-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=80 p=11мпа рабср=раствор регенерационный вода промывочная спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод tрасч=300 °с pприв=2.2квт 4 н iii ухл 4 ii ту 37-025-70262486-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 4н | 1090380 | kur_1173396 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (10ukc) ; 10ukc10r043; |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-03.1-38т | 2020-08-26 00:00:00 | 22221.73 | 0 | 0 | 0 | зд30-80-110-300-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 37-025-70262486-2008 |  | 31 | 1
32 |  | электропривод | BW | 80 | дистиллят; альт. среда: продувочная вода | 10lcq71aa007 |  | SS | - | 2.2 | 10ukc; tсраб=15 s; inom=4.5 a; коэф. гидр. сопр.: 0.2; соответствует пнст-166-2016; 1. 88,9х5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=80,7 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 08х18н10т; 5. элемент крепления к корпусу арматуры; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 360 мм; 9. тип разделки кромок- 1-25-1 (с-42) | 9 | qa4 | 1 | ii | задвижка;1. задвижки вд | 278 | 50 |  | 2.исуп.5887929 | задвижка зд30-80-110-300-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=80 p=11мпа рабср=раствор регенерационный вода промывочная спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод tрасч=300 °с pприв=2.2квт 4 н iii ухл 4 ii ту 37-025-70262486-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 4н | 1090380 | kur_1173396 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (10ukc) ; 10ukc10r043; |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-03.1-38т | 2020-08-26 00:00:00 | 22221.73 | 0 | 0 | 0 | зд30-80-110-300-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 37-025-70262486-2008 |  | 32 | 1
33 |  | электропривод | BW | 80 | дистиллят | 10lcq71aa018 |  | SS | - | 2.2 | 10ukc; tсраб=15 s; inom=4.5 a; коэф. гидр. сопр.: 0.2; соответствует пнст-166-2016; 1. 88,9х5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=80,7 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 08х18н10т; 5. элемент крепления к корпусу арматуры; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 360 мм; 9. тип разделки кромок- 1-25-1 (с-42) | 9 | qa4 | 1 | ii | задвижка;1. задвижки вд | 278 | 50 |  | 2.исуп.5887930 | задвижка зд30-80-110-300-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=80 p=11мпа рабср=раствор регенерационный вода промывочная спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод tрасч=300 °с pприв=2.2квт 4 н iii ухл 4 ii ту 37-025-70262486-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 4н | 1090380 | kur_1173396 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (10ukc) ; 10ukc10r043; |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-03.1-38т | 2020-08-26 00:00:00 | 22221.73 | 0 | 0 | 0 | зд30-80-110-300-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 37-025-70262486-2008 |  | 33 | 1
34 |  | электропривод | BW | 80 | дистиллят; альт. среда: продувочная вода | 10lcq71aa008 |  | SS | - | 2.2 | 10ukc; tсраб=15 s; inom=4.5 a; коэф. гидр. сопр.: 0.2; соответствует пнст-166-2016; 1. 88,9х5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=80,7 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 08х18н10т; 5. элемент крепления к корпусу арматуры; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 360 мм; 9. тип разделки кромок- 1-25-1 (с-42) | 9 | qa4 | 1 | ii | задвижка;1. задвижки вд | 278 | 50 |  | 2.исуп.5887931 | задвижка зд30-80-110-300-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=80 p=11мпа рабср=раствор регенерационный вода промывочная спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод tрасч=300 °с pприв=2.2квт 4 н iii ухл 4 ii ту 37-025-70262486-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 4н | 1090380 | kur_1173396 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (10ukc) ; 10ukc10r043; |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-03.1-38т | 2020-08-26 00:00:00 | 22221.73 | 0 | 0 | 0 | зд30-80-110-300-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 37-025-70262486-2008 |  | 34 | 1
35 |  | электропривод | BW | 80 | дистиллят | 10lcq71aa014 |  | SS | - | 2.2 | 10ukc; tсраб=15 s; inom=4.5 a; коэф. гидр. сопр.: 0.2; соответствует пнст-166-2016; 1. 88,9х5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=80,7 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 08х18н10т; 5. элемент крепления к корпусу арматуры; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 360 мм; 9. тип разделки кромок- 1-25-1 (с-42) | 9 | qa4 | 1 | ii | задвижка;1. задвижки вд | 278 | 50 |  | 2.исуп.5887932 | задвижка зд30-80-110-300-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=80 p=11мпа рабср=раствор регенерационный вода промывочная спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод tрасч=300 °с pприв=2.2квт 4 н iii ухл 4 ii ту 37-025-70262486-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 4н | 1090380 | kur_1173396 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (10ukc) ; 10ukc10r043; |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-03.1-38т | 2020-08-26 00:00:00 | 22221.73 | 0 | 0 | 0 | зд30-80-110-300-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 37-025-70262486-2008 |  | 35 | 1
36 |  | электропривод | BW | 80 | дистиллят; альт. среда: продувочная вода | 10lcq71aa019 |  | SS | - | 2.2 | 10ukc; tсраб=15 s; inom=4.5 a; коэф. гидр. сопр.: 0.2; соответствует пнст-166-2016; 1. 88,9х5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=80,7 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 08х18н10т; 5. элемент крепления к корпусу арматуры; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 360 мм; 9. тип разделки кромок- 1-25-1 (с-42) | 9 | qa4 | 1 | ii | задвижка;1. задвижки вд | 278 | 50 |  | 2.исуп.5887933 | задвижка зд30-80-110-300-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=80 p=11мпа рабср=раствор регенерационный вода промывочная спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод tрасч=300 °с pприв=2.2квт 4 н iii ухл 4 ii ту 37-025-70262486-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 4н | 1090380 | kur_1173396 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (10ukc) ; 10ukc10r043; |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-03.1-38т | 2020-08-26 00:00:00 | 22221.73 | 0 | 0 | 0 | зд30-80-110-300-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 37-025-70262486-2008 |  | 36 | 1
37 |  | электропривод | BW | 80 | регенерац. и отмыв. воды | 10lcq75aa001 |  | SS | - | 2.2 | 10ukc; tсраб=15 s; inom=4.5 a; коэф. гидр. сопр.: 0.2; соответствует пнст-166-2016; 1. 88,9х5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=80,7 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 08х18н10т; 5. элемент крепления к корпусу арматуры; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 360 мм; 9. тип разделки кромок- 1-25-1 (с-42) | 9 | qa4 | 1 | ii | задвижка;1. задвижки вд | 278 | 50 |  | 2.исуп.5887934 | задвижка зд30-80-110-300-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=80 p=11мпа рабср=раствор регенерационный вода промывочная спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод tрасч=300 °с pприв=2.2квт 4 н iii ухл 4 ii ту 37-025-70262486-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 4н | 1090380 | kur_1173396 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (10ukc) ; 10ukc10r043; |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-03.1-38т | 2020-08-26 00:00:00 | 22221.73 | 0 | 0 | 0 | зд30-80-110-300-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 37-025-70262486-2008 |  | 37 | 1
38 |  | электропривод | BW | 80 | дистиллят | 10lcq71aa021 |  | SS | - | 2.2 | 10ukc; tсраб=15 s; inom=4.5 a; коэф. гидр. сопр.: 0.2; соответствует пнст-166-2016; 1. 88,9х5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=80,7 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 08х18н10т; 5. элемент крепления к корпусу арматуры; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 360 мм; 9. тип разделки кромок- 1-25-1 (с-42) | 9 | qa4 | 1 | ii | задвижка;1. задвижки вд | 278 | 50 |  | 2.исуп.5887935 | задвижка зд30-80-110-300-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=80 p=11мпа рабср=раствор регенерационный вода промывочная спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод tрасч=300 °с pприв=2.2квт 4 н iii ухл 4 ii ту 37-025-70262486-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 4н | 1090380 | kur_1173396 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (10ukc) ; 10ukc10r043; |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-03.1-38т | 2020-08-26 00:00:00 | 22221.73 | 0 | 0 | 0 | зд30-80-110-300-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 37-025-70262486-2008 |  | 38 | 1
39 |  | электропривод | BW | 80 | дистиллят | 10lcq71aa010 |  | SS | - | 2.2 | 10ukc; tсраб=15 s; inom=4.5 a; коэф. гидр. сопр.: 0.2; соответствует пнст-166-2016; 1. 88,9х5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=80,7 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 08х18н10т; 5. элемент крепления к корпусу арматуры; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 360 мм; 9. тип разделки кромок- 1-25-1 (с-42) | 9 | qa4 | 1 | ii | задвижка;1. задвижки вд | 278 | 50 |  | 2.исуп.5887936 | задвижка зд30-80-110-300-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=80 p=11мпа рабср=раствор регенерационный вода промывочная спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод tрасч=300 °с pприв=2.2квт 4 н iii ухл 4 ii ту 37-025-70262486-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 4н | 1090380 | kur_1173396 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (10ukc) ; 10ukc10r043; |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-03.1-38т | 2020-08-26 00:00:00 | 22221.73 | 0 | 0 | 0 | зд30-80-110-300-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 37-025-70262486-2008 |  | 39 | 1
40 |  | электропривод | BW | 80 | дистиллят; альт. среда: продувочная вода | 10lcq71aa013 |  | SS | - | 2.2 | 10ukc; tсраб=15 s; inom=4.5 a; коэф. гидр. сопр.: 0.2; соответствует пнст-166-2016; 1. 88,9х5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=80,7 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 08х18н10т; 5. элемент крепления к корпусу арматуры; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 360 мм; 9. тип разделки кромок- 1-25-1 (с-42) | 9 | qa4 | 1 | ii | задвижка;1. задвижки вд | 278 | 50 |  | 2.исуп.5887937 | задвижка зд30-80-110-300-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=80 p=11мпа рабср=раствор регенерационный вода промывочная спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод tрасч=300 °с pприв=2.2квт 4 н iii ухл 4 ii ту 37-025-70262486-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 4н | 1090380 | kur_1173396 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (10ukc) ; 10ukc10r043; |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-03.1-38т | 2020-08-26 00:00:00 | 22221.73 | 0 | 0 | 0 | зд30-80-110-300-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 37-025-70262486-2008 |  | 40 | 1
41 |  | электропривод | BW | 80 | дистиллят | 10lcq71aa022 |  | SS | - | 2.2 | 10ukc; tсраб=15 s; inom=4.5 a; коэф. гидр. сопр.: 0.2; соответствует пнст-166-2016; 1. 88,9х5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=80,7 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 08х18н10т; 5. элемент крепления к корпусу арматуры; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 360 мм; 9. тип разделки кромок- 1-25-1 (с-42) | 9 | qa4 | 1 | ii | задвижка;1. задвижки вд | 278 | 50 |  | 2.исуп.5887938 | задвижка зд30-80-110-300-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=80 p=11мпа рабср=раствор регенерационный вода промывочная спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод tрасч=300 °с pприв=2.2квт 4 н iii ухл 4 ii ту 37-025-70262486-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 4н | 1090380 | kur_1173396 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (10ukc) ; 10ukc10r043; |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-03.1-38т | 2020-08-26 00:00:00 | 22221.73 | 0 | 0 | 0 | зд30-80-110-300-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 37-025-70262486-2008 |  | 41 | 1
42 |  | электропривод | BW | 80 | дистиллят; альт. среда: продувочная вода | 10lcq71aa012 |  | SS | - | 2.2 | 10ukc; tсраб=15 s; inom=4.5 a; коэф. гидр. сопр.: 0.2; соответствует пнст-166-2016; 1. 88,9х5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=80,7 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 08х18н10т; 5. элемент крепления к корпусу арматуры; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 360 мм; 9. тип разделки кромок- 1-25-1 (с-42) | 9 | qa4 | 1 | ii | задвижка;1. задвижки вд | 278 | 50 |  | 2.исуп.5887939 | задвижка зд30-80-110-300-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=80 p=11мпа рабср=раствор регенерационный вода промывочная спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод tрасч=300 °с pприв=2.2квт 4 н iii ухл 4 ii ту 37-025-70262486-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 4н | 1090380 | kur_1173396 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (10ukc) ; 10ukc10r043; |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-03.1-38т | 2020-08-26 00:00:00 | 22221.73 | 0 | 0 | 0 | зд30-80-110-300-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 37-025-70262486-2008 |  | 42 | 1
43 |  | электропривод | BW | 80 | дистиллят | 10lcq71aa001 |  | SS | - | 2.2 | 10ukc; tсраб=15 s; inom=4.5 a; коэф. гидр. сопр.: 0.2; соответствует пнст-166-2016; 1. 88,9х5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=80,7 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 08х18н10т; 5. элемент крепления к корпусу арматуры; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 360 мм; 9. тип разделки кромок- 1-25-1 (с-42) | 9 | qa4 | 1 | ii | задвижка;1. задвижки вд | 278 | 50 |  | 2.исуп.5887940 | задвижка зд30-80-110-300-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=80 p=11мпа рабср=раствор регенерационный вода промывочная спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод tрасч=300 °с pприв=2.2квт 4 н iii ухл 4 ii ту 37-025-70262486-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 4н | 1090380 | kur_1173396 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (10ukc) ; 10ukc10r043; |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-03.1-38т | 2020-08-26 00:00:00 | 22221.73 | 0 | 0 | 0 | зд30-80-110-300-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 37-025-70262486-2008 |  | 43 | 1
44 |  | электропривод | BW | 80 | дистиллят | 10lcq71aa011 |  | SS | - | 2.2 | 10ukc; tсраб=15 s; inom=4.5 a; коэф. гидр. сопр.: 0.2; соответствует пнст-166-2016; 1. 88,9х5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=80,7 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 08х18н10т; 5. элемент крепления к корпусу арматуры; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 360 мм; 9. тип разделки кромок- 1-25-1 (с-42) | 9 | qa4 | 1 | ii | задвижка;1. задвижки вд | 278 | 50 |  | 2.исуп.5887941 | задвижка зд30-80-110-300-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=80 p=11мпа рабср=раствор регенерационный вода промывочная спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод tрасч=300 °с pприв=2.2квт 4 н iii ухл 4 ii ту 37-025-70262486-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 4н | 1090380 | kur_1173396 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (10ukc) ; 10ukc10r043; |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-03.1-38т | 2020-08-26 00:00:00 | 22221.73 | 0 | 0 | 0 | зд30-80-110-300-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 37-025-70262486-2008 |  | 44 | 1
45 |  | электропривод | BW | 80 | дистиллят | 10lcq71aa009 |  | SS | - | 2.2 | 10ukc; tсраб=15 s; inom=4.5 a; коэф. гидр. сопр.: 0.2; соответствует пнст-166-2016; 1. 88,9х5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=80,7 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 08х18н10т; 5. элемент крепления к корпусу арматуры; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 360 мм; 9. тип разделки кромок- 1-25-1 (с-42) | 9 | qa4 | 1 | ii | задвижка;1. задвижки вд | 278 | 50 |  | 2.исуп.5887942 | задвижка зд30-80-110-300-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=80 p=11мпа рабср=раствор регенерационный вода промывочная спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод tрасч=300 °с pприв=2.2квт 4 н iii ухл 4 ii ту 37-025-70262486-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 4н | 1090380 | kur_1173396 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (10ukc) ; 10ukc10r043; |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-03.1-38т | 2020-08-26 00:00:00 | 22221.73 | 0 | 0 | 0 | зд30-80-110-300-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 37-025-70262486-2008 |  | 45 | 1
46 |  | электропривод | BW | 80 | дистиллят | 10lcq71aa004 |  | SS | - | 2.2 | 10ukc; tсраб=15 s; inom=4.5 a; коэф. гидр. сопр.: 0.2; соответствует пнст-166-2016; 1. 88,9х5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=80,7 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 08х18н10т; 5. элемент крепления к корпусу арматуры; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 360 мм; 9. тип разделки кромок- 1-25-1 (с-42) | 9 | qa4 | 1 | ii | задвижка;1. задвижки вд | 278 | 50 |  | 2.исуп.5887943 | задвижка зд30-80-110-300-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=80 p=11мпа рабср=раствор регенерационный вода промывочная спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод tрасч=300 °с pприв=2.2квт 4 н iii ухл 4 ii ту 37-025-70262486-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 4н | 1090380 | kur_1173396 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (10ukc) ; 10ukc10r043; |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-03.1-38т | 2020-08-26 00:00:00 | 22221.73 | 0 | 0 | 0 | зд30-80-110-300-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 37-025-70262486-2008 |  | 46 | 1
47 |  | электропривод | BW | 80 | дистиллят; альт. среда: продувочная вода | 10lcq71aa003 |  | SS | - | 2.2 | 10ukc; tсраб=15 s; inom=4.5 a; коэф. гидр. сопр.: 0.2; соответствует пнст-166-2016; 1. 88,9х5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=80,7 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 08х18н10т; 5. элемент крепления к корпусу арматуры; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 360 мм; 9. тип разделки кромок- 1-25-1 (с-42) | 9 | qa4 | 1 | ii | задвижка;1. задвижки вд | 278 | 50 |  | 2.исуп.5887944 | задвижка зд30-80-110-300-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=80 p=11мпа рабср=раствор регенерационный вода промывочная спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод tрасч=300 °с pприв=2.2квт 4 н iii ухл 4 ii ту 37-025-70262486-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 4н | 1090380 | kur_1173396 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (10ukc) ; 10ukc10r043; |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-03.1-38т | 2020-08-26 00:00:00 | 22221.73 | 0 | 0 | 0 | зд30-80-110-300-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 37-025-70262486-2008 |  | 47 | 1
48 |  | электропривод | BW | 80 | регенерац. и отмыв. воды | 10lcq75aa002 |  | SS | - | 2.2 | 10ukc; tсраб=15 s; inom=4.5 a; коэф. гидр. сопр.: 0.2; соответствует пнст-166-2016; 1. 88,9х5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=80,7 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 08х18н10т; 5. элемент крепления к корпусу арматуры; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 360 мм; 9. тип разделки кромок- 1-25-1 (с-42) | 9 | qa4 | 1 | ii | задвижка;1. задвижки вд | 278 | 50 |  | 2.исуп.5887945 | задвижка зд30-80-110-300-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=80 p=11мпа рабср=раствор регенерационный вода промывочная спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод tрасч=300 °с pприв=2.2квт 4 н iii ухл 4 ii ту 37-025-70262486-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 4н | 1090380 | kur_1173396 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (10ukc) ; 10ukc10r043; |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-03.1-38т | 2020-08-26 00:00:00 | 22221.73 | 0 | 0 | 0 | зд30-80-110-300-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 37-025-70262486-2008 |  | 48 | 1
49 |  | электропривод | BW | 80 | регенерац. и отмыв. воды | 10lcq75aa004 |  | SS | - | 2.2 | 10ukc; tсраб=15 s; inom=4.5 a; коэф. гидр. сопр.: 0.2; соответствует пнст-166-2016; 1. 88,9х5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=80,7 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 08х18н10т; 5. элемент крепления к корпусу арматуры; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 360 мм; 9. тип разделки кромок- 1-25-1 (с-42) | 9 | qa4 | 1 | ii | задвижка;1. задвижки вд | 278 | 50 |  | 2.исуп.5887946 | задвижка зд30-80-110-300-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=80 p=11мпа рабср=раствор регенерационный вода промывочная спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод tрасч=300 °с pприв=2.2квт 4 н iii ухл 4 ii ту 37-025-70262486-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 4н | 1090380 | kur_1173396 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (10ukc) ; 10ukc10r043; |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-03.1-38т | 2020-08-26 00:00:00 | 22221.73 | 0 | 0 | 0 | зд30-80-110-300-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 37-025-70262486-2008 |  | 49 | 1
50 |  | электропривод | BW | 150 | продувочная вода | 10lcq50aa007 |  | SS | - | 4.25 | 10ukc; tсраб=40 s; inom=10.5 a; коэф. гидр. сопр.: 0.35; соответствует пнст-166-2016; 1. 168,3х8,8 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=153,5 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 08х18н10т; 5. элемент крепления к корпусу арматуры; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 450 мм; 9. тип разделки кромок- 1-25-1 (с-42) | 9 | qa4 | 1 | ii | задвижка;1. задвижки вд | 414 | 50 |  | 2.исуп.5887947 | задвижка зд30-150-110-300-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=150 p=11мпа рабср=вода продувочная спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод tрасч=300 °с pприв=4.25квт 4 н iii ухл 4 ii ту 37-025-70262486-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 4н | 1090444 | kur_1173396 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (10ukc) ; 10ukc10r043; |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-03.1-38т | 2020-08-26 00:00:00 | 178477.98 | 0 | 0 | 0 | зд30-150-110-300-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 37-025-70262486-2008 |  | 50 | 1
51 |  | электропривод | BW | 150 | продувочная вода | 10lcq51aa001 |  | SS | - | 4.25 | 10ukc; tсраб=40 s; inom=10.5 a; коэф. гидр. сопр.: 0.35; соответствует пнст-166-2016; 1. 168,3х8,8 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=153,5 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 08х18н10т; 5. элемент крепления к корпусу арматуры; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 450 мм; 9. тип разделки кромок- 1-25-1 (с-42) | 9 | qa4 | 1 | ii | задвижка;1. задвижки вд | 414 | 50 |  | 2.исуп.5887948 | задвижка зд30-150-110-300-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=150 p=11мпа рабср=вода продувочная спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод tрасч=300 °с pприв=4.25квт 4 н iii ухл 4 ii ту 37-025-70262486-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 4н | 1090444 | kur_1173396 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (10ukc) ; 10ukc10r043; |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-03.1-38т | 2020-08-26 00:00:00 | 178477.98 | 0 | 0 | 0 | зд30-150-110-300-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 37-025-70262486-2008 |  | 51 | 1
52 |  | электропривод | BW | 150 | продувочная вода | 10lcq53aa004 |  | SS | - | 4.25 | 10ukc; tсраб=40 s; inom=10.5 a; коэф. гидр. сопр.: 0.35; соответствует пнст-166-2016; 1. 168,3х8,8 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=153,5 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 08х18н10т; 5. элемент крепления к корпусу арматуры; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 450 мм; 9. тип разделки кромок- 1-25-1 (с-42) | 9 | qa4 | 1 | ii | задвижка;1. задвижки вд | 414 | 50 |  | 2.исуп.5887949 | задвижка зд30-150-110-300-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=150 p=11мпа рабср=вода продувочная спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод tрасч=300 °с pприв=4.25квт 4 н iii ухл 4 ii ту 37-025-70262486-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 4н | 1090444 | kur_1173396 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (10ukc) ; 10ukc10r043; |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-03.1-38т | 2020-08-26 00:00:00 | 178477.98 | 0 | 0 | 0 | зд30-150-110-300-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 37-025-70262486-2008 |  | 52 | 1
53 |  | электропривод | BW | 150 | продувочная вода | 10lcq51aa006 |  | SS | - | 4.25 | 10ukc; tсраб=40 s; inom=10.5 a; коэф. гидр. сопр.: 0.35; соответствует пнст-166-2016; 1. 168,3х8,8 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=153,5 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 08х18н10т; 5. элемент крепления к корпусу арматуры; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 450 мм; 9. тип разделки кромок- 1-25-1 (с-42) | 9 | qa4 | 1 | ii | задвижка;1. задвижки вд | 414 | 50 |  | 2.исуп.5887950 | задвижка зд30-150-110-300-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=150 p=11мпа рабср=вода продувочная спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод tрасч=300 °с pприв=4.25квт 4 н iii ухл 4 ii ту 37-025-70262486-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 4н | 1090444 | kur_1173396 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (10ukc) ; 10ukc10r043; |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-03.1-38т | 2020-08-26 00:00:00 | 178477.98 | 0 | 0 | 0 | зд30-150-110-300-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 37-025-70262486-2008 |  | 53 | 1
54 |  | электропривод | BW | 150 | продувочная вода | 10lcq51aa011 |  | SS | - | 4.25 | 10ukc; tсраб=40 s; inom=10.5 a; коэф. гидр. сопр.: 0.35; соответствует пнст-166-2016; 1. 168,3х8,8 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=153,5 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 08х18н10т; 5. элемент крепления к корпусу арматуры; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 450 мм; 9. тип разделки кромок- 1-25-1 (с-42) | 9 | qa4 | 1 | ii | задвижка;1. задвижки вд | 414 | 50 |  | 2.исуп.5887951 | задвижка зд30-150-110-300-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=150 p=11мпа рабср=вода продувочная спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод tрасч=300 °с pприв=4.25квт 4 н iii ухл 4 ii ту 37-025-70262486-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 4н | 1090444 | kur_1173396 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (10ukc) ; 10ukc10r043; |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-03.1-38т | 2020-08-26 00:00:00 | 178477.98 | 0 | 0 | 0 | зд30-150-110-300-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 37-025-70262486-2008 |  | 54 | 1
55 |  | электропривод | BW | 150 | продувочная вода | 10lcq50aa006 |  | SS | - | 4.25 | 10ukc; tсраб=40 s; inom=10.5 a; коэф. гидр. сопр.: 0.35; соответствует пнст-166-2016; 1. 168,3х8,8 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=153,5 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 08х18н10т; 5. элемент крепления к корпусу арматуры; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 450 мм; 9. тип разделки кромок- 1-25-1 (с-42) | 9 | qa4 | 1 | ii | задвижка;1. задвижки вд | 414 | 50 |  | 2.исуп.5887953 | задвижка зд30-150-110-300-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=150 p=11мпа рабср=вода продувочная спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод tрасч=300 °с pприв=4.25квт 4 н iii ухл 4 ii ту 37-025-70262486-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 4н | 1090444 | kur_1173396 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (10ukc) ; 10ukc10r043; |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-03.1-38т | 2020-08-26 00:00:00 | 178477.98 | 0 | 0 | 0 | зд30-150-110-300-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 37-025-70262486-2008 |  | 55 | 1
56 |  | электропривод | BW | 150 | продувочная вода | 10lcq52aa001 |  | SS | - | 4.25 | 10ukc; tсраб=40 s; inom=10.5 a; коэф. гидр. сопр.: 0.35; соответствует пнст-166-2016; 1. 168,3х8,8 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=153,5 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 08х18н10т; 5. элемент крепления к корпусу арматуры; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 450 мм; 9. тип разделки кромок- 1-25-1 (с-42) | 9 | qa4 | 1 | ii | задвижка;1. задвижки вд | 414 | 50 |  | 2.исуп.5887954 | задвижка зд30-150-110-300-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=150 p=11мпа рабср=вода продувочная спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод tрасч=300 °с pприв=4.25квт 4 н iii ухл 4 ii ту 37-025-70262486-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 4н | 1090444 | kur_1173396 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (10ukc) ; 10ukc10r043; |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-03.1-38т | 2020-08-26 00:00:00 | 178477.98 | 0 | 0 | 0 | зд30-150-110-300-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 37-025-70262486-2008 |  | 56 | 1
57 |  | электропривод | BW | 150 | продувочная вода | 10lcq52aa008 |  | SS | - | 4.25 | 10ukc; tсраб=40 s; inom=10.5 a; коэф. гидр. сопр.: 0.35; соответствует пнст-166-2016; 1. 168,3х8,8 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=153,5 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 08х18н10т; 5. элемент крепления к корпусу арматуры; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 450 мм; 9. тип разделки кромок- 1-25-1 (с-42) | 9 | qa4 | 1 | ii | задвижка;1. задвижки вд | 414 | 50 |  | 2.исуп.5887956 | задвижка зд30-150-110-300-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=150 p=11мпа рабср=вода продувочная спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод tрасч=300 °с pприв=4.25квт 4 н iii ухл 4 ii ту 37-025-70262486-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 4н | 1090444 | kur_1173396 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (10ukc) ; 10ukc10r043; |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-03.1-38т | 2020-08-26 00:00:00 | 178477.98 | 0 | 0 | 0 | зд30-150-110-300-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 37-025-70262486-2008 |  | 57 | 1
58 |  | электропривод | BW | 150 | продувочная вода | 10lcq53aa002 |  | SS | - | 4.25 | 10ukc; tсраб=40 s; inom=10.5 a; коэф. гидр. сопр.: 0.35; соответствует пнст-166-2016; 1. 168,3х8,8 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=153,5 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 08х18н10т; 5. элемент крепления к корпусу арматуры; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 450 мм; 9. тип разделки кромок- 1-25-1 (с-42) | 9 | qa4 | 1 | ii | задвижка;1. задвижки вд | 414 | 50 |  | 2.исуп.5887958 | задвижка зд30-150-110-300-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=150 p=11мпа рабср=вода продувочная спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод tрасч=300 °с pприв=4.25квт 4 н iii ухл 4 ii ту 37-025-70262486-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 4н | 1090444 | kur_1173396 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (10ukc) ; 10ukc10r043; |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-03.1-38т | 2020-08-26 00:00:00 | 178477.98 | 0 | 0 | 0 | зд30-150-110-300-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 37-025-70262486-2008 |  | 58 | 1
59 |  | электропривод | BW | 150 | продувочная вода | 10lcq51aa002 |  | SS | - | 4.25 | 10ukc; tсраб=40 s; inom=10.5 a; коэф. гидр. сопр.: 0.35; соответствует пнст-166-2016; 1. 168,3х8,8 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=153,5 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 08х18н10т; 5. элемент крепления к корпусу арматуры; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 450 мм; 9. тип разделки кромок- 1-25-1 (с-42) | 9 | qa4 | 1 | ii | задвижка;1. задвижки вд | 414 | 50 |  | 2.исуп.5887959 | задвижка зд30-150-110-300-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=150 p=11мпа рабср=вода продувочная спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод tрасч=300 °с pприв=4.25квт 4 н iii ухл 4 ii ту 37-025-70262486-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 4н | 1090444 | kur_1173396 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (10ukc) ; 10ukc10r043; |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-03.1-38т | 2020-08-26 00:00:00 | 178477.98 | 0 | 0 | 0 | зд30-150-110-300-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 37-025-70262486-2008 |  | 59 | 1
60 |  | электропривод | BW | 150 | продувочная вода | 10lcq51aa014 |  | SS | - | 4.25 | 10ukc; tсраб=40 s; inom=10.5 a; коэф. гидр. сопр.: 0.35; соответствует пнст-166-2016; 1. 168,3х8,8 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=153,5 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 08х18н10т; 5. элемент крепления к корпусу арматуры; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 450 мм; 9. тип разделки кромок- 1-25-1 (с-42) | 9 | qa4 | 1 | ii | задвижка;1. задвижки вд | 414 | 50 |  | 2.исуп.5887961 | задвижка зд30-150-110-300-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=150 p=11мпа рабср=вода продувочная спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод tрасч=300 °с pприв=4.25квт 4 н iii ухл 4 ii ту 37-025-70262486-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 4н | 1090444 | kur_1173396 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (10ukc) ; 10ukc10r043; |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-03.1-38т | 2020-08-26 00:00:00 | 178477.98 | 0 | 0 | 0 | зд30-150-110-300-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 37-025-70262486-2008 |  | 60 | 1
61 |  | электропривод | BW | 150 | продувочная вода | 10lcq51aa010 |  | SS | - | 4.25 | 10ukc; tсраб=40 s; inom=10.5 a; коэф. гидр. сопр.: 0.35; соответствует пнст-166-2016; 1. 168,3х8,8 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=153,5 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 08х18н10т; 5. элемент крепления к корпусу арматуры; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 450 мм; 9. тип разделки кромок- 1-25-1 (с-42) | 9 | qa4 | 1 | ii | задвижка;1. задвижки вд | 414 | 50 |  | 2.исуп.5887963 | задвижка зд30-150-110-300-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=150 p=11мпа рабср=вода продувочная спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод tрасч=300 °с pприв=4.25квт 4 н iii ухл 4 ii ту 37-025-70262486-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 4н | 1090444 | kur_1173396 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (10ukc) ; 10ukc10r043; |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-03.1-38т | 2020-08-26 00:00:00 | 178477.98 | 0 | 0 | 0 | зд30-150-110-300-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 37-025-70262486-2008 |  | 61 | 1
62 |  | электропривод | BW | 150 | продувочная вода | 10lcq51aa015 |  | SS | - | 4.25 | 10ukc; tсраб=40 s; inom=10.5 a; коэф. гидр. сопр.: 0.35; соответствует пнст-166-2016; 1. 168,3х8,8 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=153,5 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 08х18н10т; 5. элемент крепления к корпусу арматуры; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 450 мм; 9. тип разделки кромок- 1-25-1 (с-42) | 9 | qa4 | 1 | ii | задвижка;1. задвижки вд | 414 | 50 |  | 2.исуп.5887964 | задвижка зд30-150-110-300-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=150 p=11мпа рабср=вода продувочная спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод tрасч=300 °с pприв=4.25квт 4 н iii ухл 4 ii ту 37-025-70262486-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 4н | 1090444 | kur_1173396 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (10ukc) ; 10ukc10r043; |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-03.1-38т | 2020-08-26 00:00:00 | 178477.98 | 0 | 0 | 0 | зд30-150-110-300-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 37-025-70262486-2008 |  | 62 | 1
63 |  | электропривод | BW | 150 | продувочная вода | 10lcq50aa001 |  | SS | - | 4.25 | 10ukc; tсраб=40 s; inom=10.5 a; коэф. гидр. сопр.: 0.35; соответствует пнст-166-2016; 1. 168,3х8,8 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=153,5 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 08х18н10т; 5. элемент крепления к корпусу арматуры; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 450 мм; 9. тип разделки кромок- 1-25-1 (с-42) | 9 | qa4 | 1 | ii | задвижка;1. задвижки вд | 414 | 50 |  | 2.исуп.5887966 | задвижка зд30-150-110-300-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=150 p=11мпа рабср=вода продувочная спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод tрасч=300 °с pприв=4.25квт 4 н iii ухл 4 ii ту 37-025-70262486-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 4н | 1090444 | kur_1173396 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (10ukc) ; 10ukc10r043; |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-03.1-38т | 2020-08-26 00:00:00 | 178477.98 | 0 | 0 | 0 | зд30-150-110-300-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 37-025-70262486-2008 |  | 63 | 1
64 |  | электропривод | BW | 150 | продувочная вода | 10lcq50aa002 |  | SS | - | 4.25 | 10ukc; tсраб=40 s; inom=10.5 a; коэф. гидр. сопр.: 0.35; соответствует пнст-166-2016; 1. 168,3х8,8 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=153,5 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 08х18н10т; 5. элемент крепления к корпусу арматуры; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 450 мм; 9. тип разделки кромок- 1-25-1 (с-42) | 9 | qa4 | 1 | ii | задвижка;1. задвижки вд | 414 | 50 |  | 2.исуп.5887967 | задвижка зд30-150-110-300-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=150 p=11мпа рабср=вода продувочная спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод tрасч=300 °с pприв=4.25квт 4 н iii ухл 4 ii ту 37-025-70262486-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 4н | 1090444 | kur_1173396 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (10ukc) ; 10ukc10r043; |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-03.1-38т | 2020-08-26 00:00:00 | 178477.98 | 0 | 0 | 0 | зд30-150-110-300-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 37-025-70262486-2008 |  | 64 | 1
65 |  | электропривод | BW | 300 | пар | 21jnb10aa003 |  | Alloy steelированная SS | 2biia | 5.5 | 20uje; tсраб=66 s; inom=14.5 a; коэф. гидр. сопр.: 0.45; 1. 323,9х12,5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=302,7 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 15х1м1ф; 5. элемент крепления электропривода; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 750 мм; 9. демонтажный размер - не более 2705 мм; 10. тип разделки кромок- 1-25-2(с-25-1) | 9 | qa2 | 1 | i | задвижка;1. задвижки вд | 1576 | 305 |  | 2.исуп.5884120 | задвижка зд30-125-110-300-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=125 p=11мпа рабср=конденсат основной 2 контура спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 2вiiа tрасч=300°с pприв=4.25квт т 3 iii ту 37-025-70262486-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 2зл | 1047965 | kur_1165347 |  | оборудование | реакторное здание (20uja) ; 20uje29r001 |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-01.2-29т | 2021-11-11 00:00:00 | 618213.8 | 0 | 0 | 0 | по типу зд30-300-110-300-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 37-025-70262486-2008 |  | 65 | 1
66 |  | электропривод | BW | 300 | пар | 21jnb20aa003 |  | Alloy steelированная SS | 2biia | 5.5 | 20uje; tсраб=66 s; inom=14.5 a; коэф. гидр. сопр.: 0.45; 1. 323,9х12,5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=302,7 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 15х1м1ф; 5. элемент крепления электропривода; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 750 мм; 9. демонтажный размер - не более 2705 мм; 10. тип разделки кромок- 1-25-2(с-25-1) | 9 | qa2 | 1 | i | задвижка;1. задвижки вд | 1576 | 305 |  | 2.исуп.5884121 | задвижка зд30-125-110-300-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=125 p=11мпа рабср=конденсат основной 2 контура спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 2вiiа tрасч=300°с pприв=4.25квт т 3 iii ту 37-025-70262486-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 2зл | 1047965 | kur_1198816 |  | оборудование | реакторное здание (20uja) ; 20uje29r002 |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-01.2-29т | 2021-11-11 00:00:00 | 618213.8 | 0 | 0 | 0 | по типу зд30-300-110-300-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 37-025-70262486-2008 |  | 66 | 1
67 |  | электропривод | BW | 300 | пар | 22jnb30aa001 |  | Alloy steelированная SS | 2biia | 5.5 | 20uje; tсраб=66 s; inom=14.5 a; коэф. гидр. сопр.: 0.45; 1. 323,9х12,5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=302,7 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 15х1м1ф; 5. элемент крепления электропривода; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 750 мм; 9. демонтажный размер - не более 2705 мм; 10. тип разделки кромок- 1-25-2(с-25-1) | 9 | qa2 | 1 | i | задвижка;1. задвижки вд | 1576 | 305 |  | 2.исуп.5884122 | задвижка зд30-125-110-300-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=125 p=11мпа рабср=конденсат основной 2 контура спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 2вiiа tрасч=300°с pприв=4.25квт т 3 iii ту 37-025-70262486-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 2зл | 1047965 | kur_1198816 |  | оборудование | реакторное здание (20uja) ; 20uje29r003 |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-01.2-29т | 2021-11-11 00:00:00 | 618213.8 | 0 | 0 | 0 | по типу зд30-300-110-300-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 37-025-70262486-2008 |  | 67 | 1
68 |  | электропривод | BW | 300 | пар | 22jnb40aa003 |  | Alloy steelированная SS | 2biia | 5.5 | 20uje; tсраб=66 s; inom=14.5 a; коэф. гидр. сопр.: 0.45; 1. 323,9х12,5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=302,7 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 15х1м1ф; 5. элемент крепления электропривода; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 750 мм; 9. демонтажный размер - не более 2705 мм; 10. тип разделки кромок- 1-25-2(с-25-1) | 9 | qa2 | 1 | i | задвижка;1. задвижки вд | 1576 | 305 |  | 2.исуп.5884123 | задвижка зд30-125-110-300-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=125 p=11мпа рабср=конденсат основной 2 контура спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 2вiiа tрасч=300°с pприв=4.25квт т 3 iii ту 37-025-70262486-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 2зл | 1047965 | kur_1198816 |  | оборудование | реакторное здание (20uja) ; 20uje29r004 |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-01.2-29т | 2021-11-11 00:00:00 | 618213.8 | 0 | 0 | 0 | по типу зд30-300-110-300-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 37-025-70262486-2008 |  | 68 | 1
69 |  | электропривод | BW | 300 | пар | 22jnb40aa001 |  | Alloy steelированная SS | 2biia | 5.5 | 20uje; tсраб=66 s; inom=14.5 a; коэф. гидр. сопр.: 0.45; 1. 323,9х12,5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=302,7 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 15х1м1ф; 5. элемент крепления электропривода; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 750 мм; 9. демонтажный размер - не более 2705 мм; 10. тип разделки кромок- 1-25-2(с-25-1) | 9 | qa2 | 1 | i | задвижка;1. задвижки вд | 1576 | 305 |  | 2.исуп.5884124 | задвижка зд30-125-110-300-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=125 p=11мпа рабср=конденсат основной 2 контура спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 2вiiа tрасч=300°с pприв=4.25квт т 3 iii ту 37-025-70262486-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 2зл | 1047965 | kur_1198816 |  | оборудование | реакторное здание (20uja) ; 20uje29r004 |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-01.2-29т | 2021-11-11 00:00:00 | 618213.8 | 0 | 0 | 0 | по типу зд30-300-110-300-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 37-025-70262486-2008 |  | 69 | 1
70 |  | электропривод | BW | 300 | пар | 21jnb10aa001 |  | Alloy steelированная SS | 2biia | 5.5 | 20uje; tсраб=66 s; inom=14.5 a; коэф. гидр. сопр.: 0.45; 1. 323,9х12,5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=302,7 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 15х1м1ф; 5. элемент крепления электропривода; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 750 мм; 9. демонтажный размер - не более 2705 мм; 10. тип разделки кромок- 1-25-2(с-25-1) | 9 | qa2 | 1 | i | задвижка;1. задвижки вд | 1576 | 305 |  | 2.исуп.5884125 | задвижка зд30-125-110-300-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=125 p=11мпа рабср=конденсат основной 2 контура спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 2вiiа tрасч=300°с pприв=4.25квт т 3 iii ту 37-025-70262486-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 2зл | 1047965 | kur_1165347 |  | оборудование | реакторное здание (20uja) ; 20uje29r001 |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-01.2-29т | 2021-11-11 00:00:00 | 618213.8 | 0 | 0 | 0 | по типу зд30-300-110-300-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 37-025-70262486-2008 |  | 70 | 1
71 |  | электропривод | BW | 300 | пар | 22jnb30aa003 |  | Alloy steelированная SS | 2biia | 5.5 | 20uje; tсраб=66 s; inom=14.5 a; коэф. гидр. сопр.: 0.45; 1. 323,9х12,5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=302,7 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 15х1м1ф; 5. элемент крепления электропривода; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 750 мм; 9. демонтажный размер - не более 2705 мм; 10. тип разделки кромок- 1-25-2(с-25-1) | 9 | qa2 | 1 | i | задвижка;1. задвижки вд | 1576 | 305 |  | 2.исуп.5884126 | задвижка зд30-125-110-300-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=125 p=11мпа рабср=конденсат основной 2 контура спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 2вiiа tрасч=300°с pприв=4.25квт т 3 iii ту 37-025-70262486-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 2зл | 1047965 | kur_1198816 |  | оборудование | реакторное здание (20uja) ; 20uje29r003 |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-01.2-29т | 2021-11-11 00:00:00 | 618213.8 | 0 | 0 | 0 | по типу зд30-300-110-300-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 37-025-70262486-2008 |  | 71 | 1
72 |  | электропривод | BW | 100 | р-р для хим пром пг | 20lfg41aa002 |  | SS | 2biia | 4.25 | 20uja; tсраб=25 s; inom=10.5 a; коэф. гидр. сопр.: 0.35; 1. 114,3х6,3 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=103,9 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - нж; 5. элемент крепления электропривода; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 400 мм; 9. демонтажный размер - не более 1616 мм; 10. тип разделки кромок- 1-25-1(с-42) | 9 | qa2 | 1 | i | задвижка;1. задвижки вд | 378 | 300 |  | 2.исуп.5882503 | задвижка зд30-100-110-300-э/о-н маткорп=сталь нержавеющая dn=100 p=11мпа рабср=раствор для химической промывки парогенератора спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 2вiiа tрасч=300 °с pприв=4.25квт ухл 4 ii ту 37-025-70262486-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 2н | 1090518 | kur_1198820 |  | оборудование | реакторное здание (20uja) ; 20uja18r005 |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-01.2-4т | 2022-02-07 00:00:00 | 199483.21 | 0 | 0 | 0 | зд30-100-110-300-э/о-н; с электроприводом э/о | ту 37-025-70262486-2008 |  | 72 | 1
73 |  | электропривод | BW | 100 | р-р для хим пром пг | 20lfg44aa002 |  | SS | 2biia | 4.25 | 20uja; tсраб=25 s; inom=10.5 a; коэф. гидр. сопр.: 0.35; 1. 114,3х6,3 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=103,9 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - нж; 5. элемент крепления электропривода; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 400 мм; 9. демонтажный размер - не более 1616 мм; 10. тип разделки кромок- 1-25-1(с-42) | 9 | qa2 | 1 | i | задвижка;1. задвижки вд | 378 | 300 |  | 2.исуп.5882504 | задвижка зд30-100-110-300-э/о-н маткорп=сталь нержавеющая dn=100 p=11мпа рабср=раствор для химической промывки парогенератора спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 2вiiа tрасч=300 °с pприв=4.25квт ухл 4 ii ту 37-025-70262486-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 2н | 1090518 | kur_1198820 |  | оборудование | реакторное здание (20uja) ; 20uja18r005 |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-01.2-4т | 2022-02-07 00:00:00 | 199483.21 | 0 | 0 | 0 | зд30-100-110-300-э/о-н; с электроприводом э/о | ту 37-025-70262486-2008 |  | 73 | 1
74 |  | электропривод | BW | 300 | пар | 21jnb20aa001 |  | Alloy steelированная SS | 2biia | 5.5 | 20uje; tсраб=66 s; inom=14.5 a; коэф. гидр. сопр.: 0.45; 1. 323,9х12,5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=302,7 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 15х1м1ф; 5. элемент крепления электропривода; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 750 мм; 9. демонтажный размер - не более 2705 мм; 10. тип разделки кромок- 1-25-2(с-25-1) | 9 | qa2 | 1 | i | задвижка;1. задвижки вд | 1576 | 305 |  | 2.исуп.5884119 | задвижка зд30-125-110-300-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=125 p=11мпа рабср=конденсат основной 2 контура спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 2вiiа tрасч=300°с pприв=4.25квт т 3 iii ту 37-025-70262486-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 2зл | 1047965 | kur_1198816 |  | оборудование | реакторное здание (20uja) ; 20uje29r002 |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-01.2-29т | 2021-11-11 00:00:00 | 618213.8 | 0 | 0 | 0 | по типу зд30-300-110-300-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 37-025-70262486-2008 |  | 74 | 1
75 |  | электропривод | BW | 100 | р-р для хим пром пг | 20lfg42aa002 |  | SS | 2biia | 4.25 | 20uja; tсраб=25 s; inom=10.5 a; коэф. гидр. сопр.: 0.35; 1. 114,3х6,3 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=103,9 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - нж; 5. элемент крепления электропривода; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 400 мм; 9. демонтажный размер - не более 1616 мм; 10. тип разделки кромок- 1-25-1(с-42) | 9 | qa2 | 1 | i | задвижка;1. задвижки вд | 378 | 300 |  | 2.исуп.5882505 | задвижка зд30-100-110-300-э/о-н маткорп=сталь нержавеющая dn=100 p=11мпа рабср=раствор для химической промывки парогенератора спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 2вiiа tрасч=300 °с pприв=4.25квт ухл 4 ii ту 37-025-70262486-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 2н | 1090518 | kur_1198820 |  | оборудование | реакторное здание (20uja) ; 20uja18r005 |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-01.2-4т | 2022-02-07 00:00:00 | 199483.21 | 0 | 0 | 0 | зд30-100-110-300-э/о-н; с электроприводом э/о | ту 37-025-70262486-2008 |  | 75 | 1
76 |  | электропривод | BW | 100 | р-р для хим пром пг | 20lfg44aa001 |  | SS | 2biia | 4.25 | 20uja; tсраб=25 s; inom=10.5 a; коэф. гидр. сопр.: 0.35; 1. 114,3х6,3 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=103,9 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - нж; 5. элемент крепления электропривода; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 400 мм; 9. демонтажный размер - не более 1616 мм; 10. тип разделки кромок- 1-25-1(с-42) | 9 | qa2 | 1 | i | задвижка;1. задвижки вд | 378 | 300 |  | 2.исуп.5882506 | задвижка зд30-100-110-300-э/о-н маткорп=сталь нержавеющая dn=100 p=11мпа рабср=раствор для химической промывки парогенератора спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 2вiiа tрасч=300 °с pприв=4.25квт ухл 4 ii ту 37-025-70262486-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 2н | 1090518 | kur_1198820 |  | оборудование | реакторное здание (20uja) ; 20uja18r005 |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-01.2-4т | 2022-02-07 00:00:00 | 199483.21 | 0 | 0 | 0 | зд30-100-110-300-э/о-н; с электроприводом э/о | ту 37-025-70262486-2008 |  | 76 | 1
77 |  | электропривод | BW | 100 | р-р для хим пром пг | 20lfg42aa001 |  | SS | 2biia | 4.25 | 20uja; tсраб=25 s; inom=10.5 a; коэф. гидр. сопр.: 0.35; 1. 114,3х6,3 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=103,9 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - нж; 5. элемент крепления электропривода; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 400 мм; 9. демонтажный размер - не более 1616 мм; 10. тип разделки кромок- 1-25-1(с-42) | 9 | qa2 | 1 | i | задвижка;1. задвижки вд | 378 | 300 |  | 2.исуп.5882507 | задвижка зд30-100-110-300-э/о-н маткорп=сталь нержавеющая dn=100 p=11мпа рабср=раствор для химической промывки парогенератора спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 2вiiа tрасч=300 °с pприв=4.25квт ухл 4 ii ту 37-025-70262486-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 2н | 1090518 | kur_1198820 |  | оборудование | реакторное здание (20uja) ; 20uja18r005 |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-01.2-4т | 2022-02-07 00:00:00 | 199483.21 | 0 | 0 | 0 | зд30-100-110-300-э/о-н; с электроприводом э/о | ту 37-025-70262486-2008 |  | 77 | 1
78 |  | электропривод | BW | 100 | р-р для хим пром пг | 20lfg43aa001 |  | SS | 2biia | 4.25 | 20uja; tсраб=25 s; inom=10.5 a; коэф. гидр. сопр.: 0.35; 1. 114,3х6,3 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=103,9 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - нж; 5. элемент крепления электропривода; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 400 мм; 9. демонтажный размер - не более 1616 мм; 10. тип разделки кромок- 1-25-1(с-42) | 9 | qa2 | 1 | i | задвижка;1. задвижки вд | 378 | 300 |  | 2.исуп.5882508 | задвижка зд30-100-110-300-э/о-н маткорп=сталь нержавеющая dn=100 p=11мпа рабср=раствор для химической промывки парогенератора спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 2вiiа tрасч=300 °с pприв=4.25квт ухл 4 ii ту 37-025-70262486-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 2н | 1090518 | kur_1198820 |  | оборудование | реакторное здание (20uja) ; 20uja18r005 |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-01.2-4т | 2022-02-07 00:00:00 | 199483.21 | 0 | 0 | 0 | зд30-100-110-300-э/о-н; с электроприводом э/о | ту 37-025-70262486-2008 |  | 78 | 1
79 |  | электропривод | BW | 100 | р-р для хим пром пг | 20lfg43aa002 |  | SS | 2biia | 4.25 | 20uja; tсраб=25 s; inom=10.5 a; коэф. гидр. сопр.: 0.35; 1. 114,3х6,3 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=103,9 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - нж; 5. элемент крепления электропривода; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 400 мм; 9. демонтажный размер - не более 1616 мм; 10. тип разделки кромок- 1-25-1(с-42) | 9 | qa2 | 1 | i | задвижка;1. задвижки вд | 378 | 300 |  | 2.исуп.5882509 | задвижка зд30-100-110-300-э/о-н маткорп=сталь нержавеющая dn=100 p=11мпа рабср=раствор для химической промывки парогенератора спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 2вiiа tрасч=300 °с pприв=4.25квт ухл 4 ii ту 37-025-70262486-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 2н | 1090518 | kur_1198820 |  | оборудование | реакторное здание (20uja) ; 20uja18r005 |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-01.2-4т | 2022-02-07 00:00:00 | 199483.21 | 0 | 0 | 0 | зд30-100-110-300-э/о-н; с электроприводом э/о | ту 37-025-70262486-2008 |  | 79 | 1
80 |  | электропривод | BW | 80 | дистиллят; альт. среда: продувочная вода | 20lcq71aa007 |  | SS | - | 2.2 | 20ukc; tсраб=15 s; inom=4.5 a; коэф. гидр. сопр.: 0.2; соответствует пнст-166-2016; 1. 88,9х5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=80,7 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 08х18н10т; 5. элемент крепления к корпусу арматуры; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 360 мм; 9. тип разделки кромок- 1-25-1 (с-42) | 9 | qa4 | 1 | ii | задвижка;1. задвижки вд | 278 | 50 |  | 2.исуп.5894223 | задвижка зд30-80-110-300-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=80 p=11мпа рабср=раствор регенерационный вода промывочная спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод tрасч=300 °с pприв=2.2квт 4 н iii ухл 4 ii ту 37-025-70262486-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 4н | 1090380 | kur_1173396 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (20ukc) ; 20ukc10r043 |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-03.2-38т | 2021-09-10 00:00:00 | 22221.73 | 0 | 0 | 0 | зд30-80-110-300-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 37-025-70262486-2008 |  | 80 | 1
81 |  | электропривод | BW | 80 | регенерац. и отмыв. воды | 20lcq75aa002 |  | SS | - | 2.2 | 20ukc; tсраб=15 s; inom=4.5 a; коэф. гидр. сопр.: 0.2; соответствует пнст-166-2016; 1. 88,9х5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=80,7 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 08х18н10т; 5. элемент крепления к корпусу арматуры; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 360 мм; 9. тип разделки кромок- 1-25-1 (с-42) | 9 | qa4 | 1 | ii | задвижка;1. задвижки вд | 278 | 50 |  | 2.исуп.5894224 | задвижка зд30-80-110-300-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=80 p=11мпа рабср=раствор регенерационный вода промывочная спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод tрасч=300 °с pприв=2.2квт 4 н iii ухл 4 ii ту 37-025-70262486-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 4н | 1090380 | kur_1173396 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (20ukc) ; 20ukc10r043 |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-03.2-38т | 2021-09-10 00:00:00 | 22221.73 | 0 | 0 | 0 | зд30-80-110-300-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 37-025-70262486-2008 |  | 81 | 1
82 |  | электропривод | BW | 80 | регенерац. и отмыв. воды | 20lcq75aa001 |  | SS | - | 2.2 | 20ukc; tсраб=15 s; inom=4.5 a; коэф. гидр. сопр.: 0.2; соответствует пнст-166-2016; 1. 88,9х5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=80,7 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 08х18н10т; 5. элемент крепления к корпусу арматуры; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 360 мм; 9. тип разделки кромок- 1-25-1 (с-42) | 9 | qa4 | 1 | ii | задвижка;1. задвижки вд | 278 | 50 |  | 2.исуп.5894225 | задвижка зд30-80-110-300-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=80 p=11мпа рабср=раствор регенерационный вода промывочная спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод tрасч=300 °с pприв=2.2квт 4 н iii ухл 4 ii ту 37-025-70262486-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 4н | 1090380 | kur_1173396 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (20ukc) ; 20ukc10r043 |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-03.2-38т | 2021-09-10 00:00:00 | 22221.73 | 0 | 0 | 0 | зд30-80-110-300-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 37-025-70262486-2008 |  | 82 | 1
83 |  | электропривод | BW | 80 | дистиллят; альт. среда: продувочная вода | 20lcq71aa008 |  | SS | - | 2.2 | 20ukc; tсраб=15 s; inom=4.5 a; коэф. гидр. сопр.: 0.2; соответствует пнст-166-2016; 1. 88,9х5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=80,7 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 08х18н10т; 5. элемент крепления к корпусу арматуры; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 360 мм; 9. тип разделки кромок- 1-25-1 (с-42) | 9 | qa4 | 1 | ii | задвижка;1. задвижки вд | 278 | 50 |  | 2.исуп.5894226 | задвижка зд30-80-110-300-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=80 p=11мпа рабср=раствор регенерационный вода промывочная спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод tрасч=300 °с pприв=2.2квт 4 н iii ухл 4 ii ту 37-025-70262486-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 4н | 1090380 | kur_1173396 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (20ukc) ; 20ukc10r043 |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-03.2-38т | 2021-09-10 00:00:00 | 22221.73 | 0 | 0 | 0 | зд30-80-110-300-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 37-025-70262486-2008 |  | 83 | 1
84 |  | электропривод | BW | 80 | дистиллят | 20lcq71aa015 |  | SS | - | 2.2 | 20ukc; tсраб=15 s; inom=4.5 a; коэф. гидр. сопр.: 0.2; соответствует пнст-166-2016; 1. 88,9х5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=80,7 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 08х18н10т; 5. элемент крепления к корпусу арматуры; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 360 мм; 9. тип разделки кромок- 1-25-1 (с-42) | 9 | qa4 | 1 | ii | задвижка;1. задвижки вд | 278 | 50 |  | 2.исуп.5894227 | задвижка зд30-80-110-300-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=80 p=11мпа рабср=раствор регенерационный вода промывочная спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод tрасч=300 °с pприв=2.2квт 4 н iii ухл 4 ii ту 37-025-70262486-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 4н | 1090380 | kur_1173396 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (20ukc) ; 20ukc10r043 |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-03.2-38т | 2021-09-10 00:00:00 | 22221.73 | 0 | 0 | 0 | зд30-80-110-300-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 37-025-70262486-2008 |  | 84 | 1
85 |  | электропривод | BW | 80 | дистиллят; альт. среда: продувочная вода | 20lcq71aa013 |  | SS | - | 2.2 | 20ukc; tсраб=15 s; inom=4.5 a; коэф. гидр. сопр.: 0.2; соответствует пнст-166-2016; 1. 88,9х5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=80,7 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 08х18н10т; 5. элемент крепления к корпусу арматуры; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 360 мм; 9. тип разделки кромок- 1-25-1 (с-42) | 9 | qa4 | 1 | ii | задвижка;1. задвижки вд | 278 | 50 |  | 2.исуп.5894228 | задвижка зд30-80-110-300-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=80 p=11мпа рабср=раствор регенерационный вода промывочная спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод tрасч=300 °с pприв=2.2квт 4 н iii ухл 4 ii ту 37-025-70262486-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 4н | 1090380 | kur_1173396 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (20ukc) ; 20ukc10r043 |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-03.2-38т | 2021-09-10 00:00:00 | 22221.73 | 0 | 0 | 0 | зд30-80-110-300-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 37-025-70262486-2008 |  | 85 | 1
86 |  | электропривод | BW | 80 | дистиллят | 20lcq71aa010 |  | SS | - | 2.2 | 20ukc; tсраб=15 s; inom=4.5 a; коэф. гидр. сопр.: 0.2; соответствует пнст-166-2016; 1. 88,9х5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=80,7 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 08х18н10т; 5. элемент крепления к корпусу арматуры; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 360 мм; 9. тип разделки кромок- 1-25-1 (с-42) | 9 | qa4 | 1 | ii | задвижка;1. задвижки вд | 278 | 50 |  | 2.исуп.5894229 | задвижка зд30-80-110-300-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=80 p=11мпа рабср=раствор регенерационный вода промывочная спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод tрасч=300 °с pприв=2.2квт 4 н iii ухл 4 ii ту 37-025-70262486-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 4н | 1090380 | kur_1173396 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (20ukc) ; 20ukc10r043 |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-03.2-38т | 2021-09-10 00:00:00 | 22221.73 | 0 | 0 | 0 | зд30-80-110-300-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 37-025-70262486-2008 |  | 86 | 1
87 |  | электропривод | BW | 80 | дистиллят | 20lcq71aa009 |  | SS | - | 2.2 | 20ukc; tсраб=15 s; inom=4.5 a; коэф. гидр. сопр.: 0.2; соответствует пнст-166-2016; 1. 88,9х5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=80,7 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 08х18н10т; 5. элемент крепления к корпусу арматуры; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 360 мм; 9. тип разделки кромок- 1-25-1 (с-42) | 9 | qa4 | 1 | ii | задвижка;1. задвижки вд | 278 | 50 |  | 2.исуп.5894230 | задвижка зд30-80-110-300-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=80 p=11мпа рабср=раствор регенерационный вода промывочная спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод tрасч=300 °с pприв=2.2квт 4 н iii ухл 4 ii ту 37-025-70262486-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 4н | 1090380 | kur_1173396 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (20ukc) ; 20ukc10r043 |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-03.2-38т | 2021-09-10 00:00:00 | 22221.73 | 0 | 0 | 0 | зд30-80-110-300-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 37-025-70262486-2008 |  | 87 | 1
88 |  | электропривод | BW | 80 | дистиллят | 20lcq71aa011 |  | SS | - | 2.2 | 20ukc; tсраб=15 s; inom=4.5 a; коэф. гидр. сопр.: 0.2; соответствует пнст-166-2016; 1. 88,9х5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=80,7 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 08х18н10т; 5. элемент крепления к корпусу арматуры; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 360 мм; 9. тип разделки кромок- 1-25-1 (с-42) | 9 | qa4 | 1 | ii | задвижка;1. задвижки вд | 278 | 50 |  | 2.исуп.5894231 | задвижка зд30-80-110-300-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=80 p=11мпа рабср=раствор регенерационный вода промывочная спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод tрасч=300 °с pприв=2.2квт 4 н iii ухл 4 ii ту 37-025-70262486-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 4н | 1090380 | kur_1173396 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (20ukc) ; 20ukc10r043 |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-03.2-38т | 2021-09-10 00:00:00 | 22221.73 | 0 | 0 | 0 | зд30-80-110-300-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 37-025-70262486-2008 |  | 88 | 1
89 |  | электропривод | BW | 80 | дистиллят; альт. среда: продувочная вода | 20lcq71aa002 |  | SS | - | 2.2 | 20ukc; tсраб=15 s; inom=4.5 a; коэф. гидр. сопр.: 0.2; соответствует пнст-166-2016; 1. 88,9х5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=80,7 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 08х18н10т; 5. элемент крепления к корпусу арматуры; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 360 мм; 9. тип разделки кромок- 1-25-1 (с-42) | 9 | qa4 | 1 | ii | задвижка;1. задвижки вд | 278 | 50 |  | 2.исуп.5894232 | задвижка зд30-80-110-300-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=80 p=11мпа рабср=раствор регенерационный вода промывочная спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод tрасч=300 °с pприв=2.2квт 4 н iii ухл 4 ii ту 37-025-70262486-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 4н | 1090380 | kur_1173396 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (20ukc) ; 20ukc10r043 |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-03.2-38т | 2021-09-10 00:00:00 | 22221.73 | 0 | 0 | 0 | зд30-80-110-300-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 37-025-70262486-2008 |  | 89 | 1
90 |  | электропривод | BW | 80 | дистиллят; альт. среда: продувочная вода | 20lcq71aa019 |  | SS | - | 2.2 | 20ukc; tсраб=15 s; inom=4.5 a; коэф. гидр. сопр.: 0.2; соответствует пнст-166-2016; 1. 88,9х5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=80,7 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 08х18н10т; 5. элемент крепления к корпусу арматуры; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 360 мм; 9. тип разделки кромок- 1-25-1 (с-42) | 9 | qa4 | 1 | ii | задвижка;1. задвижки вд | 278 | 50 |  | 2.исуп.5894233 | задвижка зд30-80-110-300-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=80 p=11мпа рабср=раствор регенерационный вода промывочная спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод tрасч=300 °с pприв=2.2квт 4 н iii ухл 4 ii ту 37-025-70262486-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 4н | 1090380 | kur_1173396 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (20ukc) ; 20ukc10r043 |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-03.2-38т | 2021-09-10 00:00:00 | 22221.73 | 0 | 0 | 0 | зд30-80-110-300-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 37-025-70262486-2008 |  | 90 | 1
91 |  | электропривод | BW | 80 | дистиллят | 20lcq71aa004 |  | SS | - | 2.2 | 20ukc; tсраб=15 s; inom=4.5 a; коэф. гидр. сопр.: 0.2; соответствует пнст-166-2016; 1. 88,9х5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=80,7 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 08х18н10т; 5. элемент крепления к корпусу арматуры; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 360 мм; 9. тип разделки кромок- 1-25-1 (с-42) | 9 | qa4 | 1 | ii | задвижка;1. задвижки вд | 278 | 50 |  | 2.исуп.5894234 | задвижка зд30-80-110-300-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=80 p=11мпа рабср=раствор регенерационный вода промывочная спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод tрасч=300 °с pприв=2.2квт 4 н iii ухл 4 ii ту 37-025-70262486-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 4н | 1090380 | kur_1173396 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (20ukc) ; 20ukc10r043 |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-03.2-38т | 2021-09-10 00:00:00 | 22221.73 | 0 | 0 | 0 | зд30-80-110-300-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 37-025-70262486-2008 |  | 91 | 1
92 |  | электропривод | BW | 80 | дистиллят; альт. среда: продувочная вода | 20lcq71aa003 |  | SS | - | 2.2 | 20ukc; tсраб=15 s; inom=4.5 a; коэф. гидр. сопр.: 0.2; соответствует пнст-166-2016; 1. 88,9х5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=80,7 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 08х18н10т; 5. элемент крепления к корпусу арматуры; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 360 мм; 9. тип разделки кромок- 1-25-1 (с-42) | 9 | qa4 | 1 | ii | задвижка;1. задвижки вд | 278 | 50 |  | 2.исуп.5894235 | задвижка зд30-80-110-300-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=80 p=11мпа рабср=раствор регенерационный вода промывочная спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод tрасч=300 °с pприв=2.2квт 4 н iii ухл 4 ii ту 37-025-70262486-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 4н | 1090380 | kur_1173396 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (20ukc) ; 20ukc10r043 |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-03.2-38т | 2021-09-10 00:00:00 | 22221.73 | 0 | 0 | 0 | зд30-80-110-300-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 37-025-70262486-2008 |  | 92 | 1
93 |  | электропривод | BW | 80 | дистиллят | 20lcq71aa018 |  | SS | - | 2.2 | 20ukc; tсраб=15 s; inom=4.5 a; коэф. гидр. сопр.: 0.2; соответствует пнст-166-2016; 1. 88,9х5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=80,7 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 08х18н10т; 5. элемент крепления к корпусу арматуры; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 360 мм; 9. тип разделки кромок- 1-25-1 (с-42) | 9 | qa4 | 1 | ii | задвижка;1. задвижки вд | 278 | 50 |  | 2.исуп.5894236 | задвижка зд30-80-110-300-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=80 p=11мпа рабср=раствор регенерационный вода промывочная спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод tрасч=300 °с pприв=2.2квт 4 н iii ухл 4 ii ту 37-025-70262486-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 4н | 1090380 | kur_1173396 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (20ukc) ; 20ukc10r043 |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-03.2-38т | 2021-09-10 00:00:00 | 22221.73 | 0 | 0 | 0 | зд30-80-110-300-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 37-025-70262486-2008 |  | 93 | 1
94 |  | электропривод | BW | 80 | дистиллят | 20lcq71aa014 |  | SS | - | 2.2 | 20ukc; tсраб=15 s; inom=4.5 a; коэф. гидр. сопр.: 0.2; соответствует пнст-166-2016; 1. 88,9х5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=80,7 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 08х18н10т; 5. элемент крепления к корпусу арматуры; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 360 мм; 9. тип разделки кромок- 1-25-1 (с-42) | 9 | qa4 | 1 | ii | задвижка;1. задвижки вд | 278 | 50 |  | 2.исуп.5894237 | задвижка зд30-80-110-300-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=80 p=11мпа рабср=раствор регенерационный вода промывочная спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод tрасч=300 °с pприв=2.2квт 4 н iii ухл 4 ii ту 37-025-70262486-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 4н | 1090380 | kur_1173396 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (20ukc) ; 20ukc10r043 |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-03.2-38т | 2021-09-10 00:00:00 | 22221.73 | 0 | 0 | 0 | зд30-80-110-300-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 37-025-70262486-2008 |  | 94 | 1
95 |  | электропривод | BW | 80 | регенерац. и отмыв. воды | 20lcq75aa003 |  | SS | - | 2.2 | 20ukc; tсраб=15 s; inom=4.5 a; коэф. гидр. сопр.: 0.2; соответствует пнст-166-2016; 1. 88,9х5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=80,7 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 08х18н10т; 5. элемент крепления к корпусу арматуры; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 360 мм; 9. тип разделки кромок- 1-25-1 (с-42) | 9 | qa4 | 1 | ii | задвижка;1. задвижки вд | 278 | 50 |  | 2.исуп.5894238 | задвижка зд30-80-110-300-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=80 p=11мпа рабср=раствор регенерационный вода промывочная спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод tрасч=300 °с pприв=2.2квт 4 н iii ухл 4 ii ту 37-025-70262486-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 4н | 1090380 | kur_1173396 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (20ukc) ; 20ukc10r043 |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-03.2-38т | 2021-09-10 00:00:00 | 22221.73 | 0 | 0 | 0 | зд30-80-110-300-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 37-025-70262486-2008 |  | 95 | 1
96 |  | электропривод | BW | 80 | дистиллят | 20lcq71aa006 |  | SS | - | 2.2 | 20ukc; tсраб=15 s; inom=4.5 a; коэф. гидр. сопр.: 0.2; соответствует пнст-166-2016; 1. 88,9х5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=80,7 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 08х18н10т; 5. элемент крепления к корпусу арматуры; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 360 мм; 9. тип разделки кромок- 1-25-1 (с-42) | 9 | qa4 | 1 | ii | задвижка;1. задвижки вд | 278 | 50 |  | 2.исуп.5894239 | задвижка зд30-80-110-300-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=80 p=11мпа рабср=раствор регенерационный вода промывочная спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод tрасч=300 °с pприв=2.2квт 4 н iii ухл 4 ii ту 37-025-70262486-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 4н | 1090380 | kur_1173396 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (20ukc) ; 20ukc10r043 |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-03.2-38т | 2021-09-10 00:00:00 | 22221.73 | 0 | 0 | 0 | зд30-80-110-300-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 37-025-70262486-2008 |  | 96 | 1
97 |  | электропривод | BW | 80 | дистиллят | 20lcq71aa005 |  | SS | - | 2.2 | 20ukc; tсраб=15 s; inom=4.5 a; коэф. гидр. сопр.: 0.2; соответствует пнст-166-2016; 1. 88,9х5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=80,7 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 08х18н10т; 5. элемент крепления к корпусу арматуры; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 360 мм; 9. тип разделки кромок- 1-25-1 (с-42) | 9 | qa4 | 1 | ii | задвижка;1. задвижки вд | 278 | 50 |  | 2.исуп.5894240 | задвижка зд30-80-110-300-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=80 p=11мпа рабср=раствор регенерационный вода промывочная спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод tрасч=300 °с pприв=2.2квт 4 н iii ухл 4 ii ту 37-025-70262486-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 4н | 1090380 | kur_1173396 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (20ukc) ; 20ukc10r043 |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-03.2-38т | 2021-09-10 00:00:00 | 22221.73 | 0 | 0 | 0 | зд30-80-110-300-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 37-025-70262486-2008 |  | 97 | 1
98 |  | электропривод | BW | 80 | дистиллят | 20lcq71aa001 |  | SS | - | 2.2 | 20ukc; tсраб=15 s; inom=4.5 a; коэф. гидр. сопр.: 0.2; соответствует пнст-166-2016; 1. 88,9х5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=80,7 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 08х18н10т; 5. элемент крепления к корпусу арматуры; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 360 мм; 9. тип разделки кромок- 1-25-1 (с-42) | 9 | qa4 | 1 | ii | задвижка;1. задвижки вд | 278 | 50 |  | 2.исуп.5894241 | задвижка зд30-80-110-300-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=80 p=11мпа рабср=раствор регенерационный вода промывочная спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод tрасч=300 °с pприв=2.2квт 4 н iii ухл 4 ii ту 37-025-70262486-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 4н | 1090380 | kur_1173396 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (20ukc) ; 20ukc10r043 |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-03.2-38т | 2021-09-10 00:00:00 | 22221.73 | 0 | 0 | 0 | зд30-80-110-300-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 37-025-70262486-2008 |  | 98 | 1
99 |  | электропривод | BW | 80 | дистиллят | 20lcq71aa022 |  | SS | - | 2.2 | 20ukc; tсраб=15 s; inom=4.5 a; коэф. гидр. сопр.: 0.2; соответствует пнст-166-2016; 1. 88,9х5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=80,7 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 08х18н10т; 5. элемент крепления к корпусу арматуры; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 360 мм; 9. тип разделки кромок- 1-25-1 (с-42) | 9 | qa4 | 1 | ii | задвижка;1. задвижки вд | 278 | 50 |  | 2.исуп.5894242 | задвижка зд30-80-110-300-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=80 p=11мпа рабср=раствор регенерационный вода промывочная спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод tрасч=300 °с pприв=2.2квт 4 н iii ухл 4 ii ту 37-025-70262486-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 4н | 1090380 | kur_1173396 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (20ukc) ; 20ukc10r043 |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-03.2-38т | 2021-09-10 00:00:00 | 22221.73 | 0 | 0 | 0 | зд30-80-110-300-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 37-025-70262486-2008 |  | 99 | 1
100 |  | электропривод | BW | 80 | дистиллят | 20lcq71aa021 |  | SS | - | 2.2 | 20ukc; tсраб=15 s; inom=4.5 a; коэф. гидр. сопр.: 0.2; соответствует пнст-166-2016; 1. 88,9х5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=80,7 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 08х18н10т; 5. элемент крепления к корпусу арматуры; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 360 мм; 9. тип разделки кромок- 1-25-1 (с-42) | 9 | qa4 | 1 | ii | задвижка;1. задвижки вд | 278 | 50 |  | 2.исуп.5894243 | задвижка зд30-80-110-300-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=80 p=11мпа рабср=раствор регенерационный вода промывочная спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод tрасч=300 °с pприв=2.2квт 4 н iii ухл 4 ii ту 37-025-70262486-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 4н | 1090380 | kur_1173396 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (20ukc) ; 20ukc10r043 |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-03.2-38т | 2021-09-10 00:00:00 | 22221.73 | 0 | 0 | 0 | зд30-80-110-300-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 37-025-70262486-2008 |  | 100 | 1
101 |  | электропривод | BW | 80 | дистиллят; альт. среда: продувочная вода | 20lcq71aa012 |  | SS | - | 2.2 | 20ukc; tсраб=15 s; inom=4.5 a; коэф. гидр. сопр.: 0.2; соответствует пнст-166-2016; 1. 88,9х5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=80,7 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 08х18н10т; 5. элемент крепления к корпусу арматуры; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 360 мм; 9. тип разделки кромок- 1-25-1 (с-42) | 9 | qa4 | 1 | ii | задвижка;1. задвижки вд | 278 | 50 |  | 2.исуп.5894244 | задвижка зд30-80-110-300-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=80 p=11мпа рабср=раствор регенерационный вода промывочная спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод tрасч=300 °с pприв=2.2квт 4 н iii ухл 4 ii ту 37-025-70262486-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 4н | 1090380 | kur_1173396 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (20ukc) ; 20ukc10r043 |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-03.2-38т | 2021-09-10 00:00:00 | 22221.73 | 0 | 0 | 0 | зд30-80-110-300-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 37-025-70262486-2008 |  | 101 | 1
102 |  | электропривод | BW | 80 | регенерац. и отмыв. воды | 20lcq75aa004 |  | SS | - | 2.2 | 20ukc; tсраб=15 s; inom=4.5 a; коэф. гидр. сопр.: 0.2; соответствует пнст-166-2016; 1. 88,9х5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=80,7 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 08х18н10т; 5. элемент крепления к корпусу арматуры; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 360 мм; 9. тип разделки кромок- 1-25-1 (с-42) | 9 | qa4 | 1 | ii | задвижка;1. задвижки вд | 278 | 50 |  | 2.исуп.5894245 | задвижка зд30-80-110-300-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=80 p=11мпа рабср=раствор регенерационный вода промывочная спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод tрасч=300 °с pприв=2.2квт 4 н iii ухл 4 ii ту 37-025-70262486-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 4н | 1090380 | kur_1173396 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (20ukc) ; 20ukc10r043 |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-03.2-38т | 2021-09-10 00:00:00 | 22221.73 | 0 | 0 | 0 | зд30-80-110-300-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 37-025-70262486-2008 |  | 102 | 1
103 |  | электропривод | BW | 80 | дистиллят; альт. среда: продувочная вода | 20lcq71aa020 |  | SS | - | 2.2 | 20ukc; tсраб=15 s; inom=4.5 a; коэф. гидр. сопр.: 0.2; соответствует пнст-166-2016; 1. 88,9х5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=80,7 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 08х18н10т; 5. элемент крепления к корпусу арматуры; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 360 мм; 9. тип разделки кромок- 1-25-1 (с-42) | 9 | qa4 | 1 | ii | задвижка;1. задвижки вд | 278 | 50 |  | 2.исуп.5894246 | задвижка зд30-80-110-300-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=80 p=11мпа рабср=раствор регенерационный вода промывочная спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод tрасч=300 °с pприв=2.2квт 4 н iii ухл 4 ii ту 37-025-70262486-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 4н | 1090380 | kur_1173396 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (20ukc) ; 20ukc10r043 |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-03.2-38т | 2021-09-10 00:00:00 | 22221.73 | 0 | 0 | 0 | зд30-80-110-300-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 37-025-70262486-2008 |  | 103 | 1
104 |  | электропривод | BW | 150 | продувочная вода | 20lcq51aa015 |  | SS | - | 4.25 | 20ukc; tсраб=40 s; inom=10.5 a; коэф. гидр. сопр.: 0.35; соответствует пнст-166-2016; 1. 168,3х8,8 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=153,5 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 08х18н10т; 5. элемент крепления к корпусу арматуры; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 450 мм; 9. тип разделки кромок- 1-25-1 (с-42) | 9 | qa4 | 1 | ii | задвижка;1. задвижки вд | 414 | 50 |  | 2.исуп.5894247 | задвижка зд30-150-110-300-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=150 p=11мпа рабср=вода продувочная спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод tрасч=300 °с pприв=4.25квт 4 н iii ухл 4 ii ту 37-025-70262486-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 4н | 1090444 | kur_1173396 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (20ukc) ; 20ukc10r043 |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-03.2-38т | 2021-09-10 00:00:00 | 178477.98 | 0 | 0 | 0 | зд30-150-110-300-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 37-025-70262486-2008 |  | 104 | 1
105 |  | электропривод | BW | 150 | продувочная вода | 20lcq51aa011 |  | SS | - | 4.25 | 20ukc; tсраб=40 s; inom=10.5 a; коэф. гидр. сопр.: 0.35; соответствует пнст-166-2016; 1. 168,3х8,8 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=153,5 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 08х18н10т; 5. элемент крепления к корпусу арматуры; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 450 мм; 9. тип разделки кромок- 1-25-1 (с-42) | 9 | qa4 | 1 | ii | задвижка;1. задвижки вд | 414 | 50 |  | 2.исуп.5894257 | задвижка зд30-150-110-300-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=150 p=11мпа рабср=вода продувочная спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод tрасч=300 °с pприв=4.25квт 4 н iii ухл 4 ii ту 37-025-70262486-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 4н | 1090444 | kur_1173396 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (20ukc) ; 20ukc10r043 |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-03.2-38т | 2021-09-10 00:00:00 | 178477.98 | 0 | 0 | 0 | зд30-150-110-300-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 37-025-70262486-2008 |  | 105 | 1
106 |  | электропривод | BW | 150 | продувочная вода | 20lcq50aa002 |  | SS | - | 4.25 | 20ukc; tсраб=40 s; inom=10.5 a; коэф. гидр. сопр.: 0.35; соответствует пнст-166-2016; 1. 168,3х8,8 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=153,5 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 08х18н10т; 5. элемент крепления к корпусу арматуры; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 450 мм; 9. тип разделки кромок- 1-25-1 (с-42) | 9 | qa4 | 1 | ii | задвижка;1. задвижки вд | 414 | 50 |  | 2.исуп.5894258 | задвижка зд30-150-110-300-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=150 p=11мпа рабср=вода продувочная спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод tрасч=300 °с pприв=4.25квт 4 н iii ухл 4 ii ту 37-025-70262486-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 4н | 1090444 | kur_1173396 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (20ukc) ; 20ukc10r043 |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-03.2-38т | 2021-09-10 00:00:00 | 178477.98 | 0 | 0 | 0 | зд30-150-110-300-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 37-025-70262486-2008 |  | 106 | 1
107 |  | электропривод | BW | 150 | продувочная вода | 20lcq50aa007 |  | SS | - | 4.25 | 20ukc; tсраб=40 s; inom=10.5 a; коэф. гидр. сопр.: 0.35; соответствует пнст-166-2016; 1. 168,3х8,8 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=153,5 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 08х18н10т; 5. элемент крепления к корпусу арматуры; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 450 мм; 9. тип разделки кромок- 1-25-1 (с-42) | 9 | qa4 | 1 | ii | задвижка;1. задвижки вд | 414 | 50 |  | 2.исуп.5894259 | задвижка зд30-150-110-300-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=150 p=11мпа рабср=вода продувочная спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод tрасч=300 °с pприв=4.25квт 4 н iii ухл 4 ii ту 37-025-70262486-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 4н | 1090444 | kur_1173396 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (20ukc) ; 20ukc10r043 |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-03.2-38т | 2021-09-10 00:00:00 | 178477.98 | 0 | 0 | 0 | зд30-150-110-300-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 37-025-70262486-2008 |  | 107 | 1
108 |  | электропривод | BW | 150 | продувочная вода | 20lcq53aa001 |  | SS | - | 4.25 | 20ukc; tсраб=40 s; inom=10.5 a; коэф. гидр. сопр.: 0.35; соответствует пнст-166-2016; 1. 168,3х8,8 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=153,5 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 08х18н10т; 5. элемент крепления к корпусу арматуры; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 450 мм; 9. тип разделки кромок- 1-25-1 (с-42) | 9 | qa4 | 1 | ii | задвижка;1. задвижки вд | 414 | 50 |  | 2.исуп.5894260 | задвижка зд30-150-110-300-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=150 p=11мпа рабср=вода продувочная спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод tрасч=300 °с pприв=4.25квт 4 н iii ухл 4 ii ту 37-025-70262486-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 4н | 1090444 | kur_1173396 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (20ukc) ; 20ukc10r043 |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-03.2-38т | 2021-09-10 00:00:00 | 178477.98 | 0 | 0 | 0 | зд30-150-110-300-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 37-025-70262486-2008 |  | 108 | 1
109 |  | электропривод | BW | 150 | продувочная вода | 20lcq52aa001 |  | SS | - | 4.25 | 20ukc; tсраб=40 s; inom=10.5 a; коэф. гидр. сопр.: 0.35; соответствует пнст-166-2016; 1. 168,3х8,8 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=153,5 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 08х18н10т; 5. элемент крепления к корпусу арматуры; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 450 мм; 9. тип разделки кромок- 1-25-1 (с-42) | 9 | qa4 | 1 | ii | задвижка;1. задвижки вд | 414 | 50 |  | 2.исуп.5894261 | задвижка зд30-150-110-300-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=150 p=11мпа рабср=вода продувочная спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод tрасч=300 °с pприв=4.25квт 4 н iii ухл 4 ii ту 37-025-70262486-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 4н | 1090444 | kur_1173396 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (20ukc) ; 20ukc10r043 |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-03.2-38т | 2021-09-10 00:00:00 | 178477.98 | 0 | 0 | 0 | зд30-150-110-300-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 37-025-70262486-2008 |  | 109 | 1
110 |  | электропривод | BW | 150 | продувочная вода | 20lcq53aa004 |  | SS | - | 4.25 | 20ukc; tсраб=40 s; inom=10.5 a; коэф. гидр. сопр.: 0.35; соответствует пнст-166-2016; 1. 168,3х8,8 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=153,5 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 08х18н10т; 5. элемент крепления к корпусу арматуры; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 450 мм; 9. тип разделки кромок- 1-25-1 (с-42) | 9 | qa4 | 1 | ii | задвижка;1. задвижки вд | 414 | 50 |  | 2.исуп.5894263 | задвижка зд30-150-110-300-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=150 p=11мпа рабср=вода продувочная спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод tрасч=300 °с pприв=4.25квт 4 н iii ухл 4 ii ту 37-025-70262486-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 4н | 1090444 | kur_1173396 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (20ukc) ; 20ukc10r043 |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-03.2-38т | 2021-09-10 00:00:00 | 178477.98 | 0 | 0 | 0 | зд30-150-110-300-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 37-025-70262486-2008 |  | 110 | 1
111 |  | электропривод | BW | 150 | продувочная вода | 20lcq50aa006 |  | SS | - | 4.25 | 20ukc; tсраб=40 s; inom=10.5 a; коэф. гидр. сопр.: 0.35; соответствует пнст-166-2016; 1. 168,3х8,8 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=153,5 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 08х18н10т; 5. элемент крепления к корпусу арматуры; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 450 мм; 9. тип разделки кромок- 1-25-1 (с-42) | 9 | qa4 | 1 | ii | задвижка;1. задвижки вд | 414 | 50 |  | 2.исуп.5894264 | задвижка зд30-150-110-300-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=150 p=11мпа рабср=вода продувочная спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод tрасч=300 °с pприв=4.25квт 4 н iii ухл 4 ii ту 37-025-70262486-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 4н | 1090444 | kur_1173396 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (20ukc) ; 20ukc10r043 |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-03.2-38т | 2021-09-10 00:00:00 | 178477.98 | 0 | 0 | 0 | зд30-150-110-300-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 37-025-70262486-2008 |  | 111 | 1
112 |  | электропривод | BW | 150 | продувочная вода | 20lcq51aa006 |  | SS | - | 4.25 | 20ukc; tсраб=40 s; inom=10.5 a; коэф. гидр. сопр.: 0.35; соответствует пнст-166-2016; 1. 168,3х8,8 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=153,5 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 08х18н10т; 5. элемент крепления к корпусу арматуры; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 450 мм; 9. тип разделки кромок- 1-25-1 (с-42) | 9 | qa4 | 1 | ii | задвижка;1. задвижки вд | 414 | 50 |  | 2.исуп.5894266 | задвижка зд30-150-110-300-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=150 p=11мпа рабср=вода продувочная спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод tрасч=300 °с pприв=4.25квт 4 н iii ухл 4 ii ту 37-025-70262486-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 4н | 1090444 | kur_1173396 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (20ukc) ; 20ukc10r043 |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-03.2-38т | 2021-09-10 00:00:00 | 178477.98 | 0 | 0 | 0 | зд30-150-110-300-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 37-025-70262486-2008 |  | 112 | 1
113 |  | электропривод | BW | 150 | продувочная вода | 20lcq50aa001 |  | SS | - | 4.25 | 20ukc; tсраб=40 s; inom=10.5 a; коэф. гидр. сопр.: 0.35; соответствует пнст-166-2016; 1. 168,3х8,8 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=153,5 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 08х18н10т; 5. элемент крепления к корпусу арматуры; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 450 мм; 9. тип разделки кромок- 1-25-1 (с-42) | 9 | qa4 | 1 | ii | задвижка;1. задвижки вд | 414 | 50 |  | 2.исуп.5894267 | задвижка зд30-150-110-300-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=150 p=11мпа рабср=вода продувочная спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод tрасч=300 °с pприв=4.25квт 4 н iii ухл 4 ii ту 37-025-70262486-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 4н | 1090444 | kur_1173396 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (20ukc) ; 20ukc10r043 |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-03.2-38т | 2021-09-10 00:00:00 | 178477.98 | 0 | 0 | 0 | зд30-150-110-300-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 37-025-70262486-2008 |  | 113 | 1
114 |  | электропривод | BW | 150 | продувочная вода | 20lcq51aa010 |  | SS | - | 4.25 | 20ukc; tсраб=40 s; inom=10.5 a; коэф. гидр. сопр.: 0.35; соответствует пнст-166-2016; 1. 168,3х8,8 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=153,5 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 08х18н10т; 5. элемент крепления к корпусу арматуры; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 450 мм; 9. тип разделки кромок- 1-25-1 (с-42) | 9 | qa4 | 1 | ii | задвижка;1. задвижки вд | 414 | 50 |  | 2.исуп.5894268 | задвижка зд30-150-110-300-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=150 p=11мпа рабср=вода продувочная спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод tрасч=300 °с pприв=4.25квт 4 н iii ухл 4 ii ту 37-025-70262486-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 4н | 1090444 | kur_1173396 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (20ukc) ; 20ukc10r043 |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-03.2-38т | 2021-09-10 00:00:00 | 178477.98 | 0 | 0 | 0 | зд30-150-110-300-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 37-025-70262486-2008 |  | 114 | 1
115 |  | электропривод | BW | 150 | продувочная вода | 20lcq53aa002 |  | SS | - | 4.25 | 20ukc; tсраб=40 s; inom=10.5 a; коэф. гидр. сопр.: 0.35; соответствует пнст-166-2016; 1. 168,3х8,8 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=153,5 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 08х18н10т; 5. элемент крепления к корпусу арматуры; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 450 мм; 9. тип разделки кромок- 1-25-1 (с-42) | 9 | qa4 | 1 | ii | задвижка;1. задвижки вд | 414 | 50 |  | 2.исуп.5894269 | задвижка зд30-150-110-300-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=150 p=11мпа рабср=вода продувочная спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод tрасч=300 °с pприв=4.25квт 4 н iii ухл 4 ii ту 37-025-70262486-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 4н | 1090444 | kur_1173396 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (20ukc) ; 20ukc10r043 |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-03.2-38т | 2021-09-10 00:00:00 | 178477.98 | 0 | 0 | 0 | зд30-150-110-300-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 37-025-70262486-2008 |  | 115 | 1
116 |  | электропривод | BW | 100 | р-р для хим пром пг | 20lfg41aa001 |  | SS | 2biia | 4.25 | 20uja; tсраб=25 s; inom=10.5 a; коэф. гидр. сопр.: 0.35; 1. 114,3х6,3 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=103,9 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - нж; 5. элемент крепления электропривода; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 400 мм; 9. демонтажный размер - не более 1616 мм; 10. тип разделки кромок- 1-25-1(с-42) | 9 | qa2 | 1 | i | задвижка;1. задвижки вд | 378 | 300 |  | 2.исуп.5895193 | задвижка зд30-100-110-300-э/о-н маткорп=сталь нержавеющая dn=100 p=11мпа рабср=раствор для химической промывки парогенератора спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 2вiiа tрасч=300 °с pприв=4.25квт ухл 4 ii ту 37-025-70262486-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 2н | 1090518 | kur_1199031 |  | оборудование | реакторное здание (20uja) ; 20uja18r005 |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-03.2-47т | 2022-02-07 00:00:00 | 179429.35 | 0 | 0 | 0 | зд30-100-110-300-э/о-н; с электроприводом э/о | ту 37-025-70262486-2008 |  | 116 | 1
117 |  | электропривод | BW | 800 | насыщенный пар | 20lba50aa001 |  | Alloy steel | 3ciiia | 9.5 | 20uma; особые требования: мат. корпуса - 15х1м1ф; строительная длина 1750 мм; высота(габар.)max 4250 мм; отклонения по массе ±5%; стыкуемая труба 813х30 15х1м1ф; dраст=759.6±0.5; тип сварного шва 1-25-2 (с-25-1) | 11 | qa3 | 1 | ii | задвижка запорная;1. задвижки вд | 8300 | 350 |  | 2.исуп.13046314 | задвижка зд30-800-110-300-э/п-у маткорп=сталь углеродистая dn=800 p=11мпа рабср=пар насыщенный спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 3сiiiа tрасч=300 °с прив=2-пд-15 pприв=9.5квт qa3 ухл 4 ii ту 37-025-70262486-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 3н / c | 1093676 | kur_1237183 |  | оборудование | здание турбины (20uma) |  | niaep;bkp1;8 | 02-04.2-23/1т | 2021-02-06 00:00:00 | 1808408.97 | 0 | 0 | 0 | зд30-800-110-300-э/п; с электроприводом по типу 2-пд-15 | ту 37-025-70262486-2008 |  | 117 | 1
118 |  | электропривод | BW | 150 | насыщенный пар | 20lba51aa001 |  | Alloy steel | 3ciiia | 4.25 | 20uma; особые требования: мат. корпуса - 15х1м1ф; строительная длина 490 мм; высота(габар.)max 1517мм; отклонения по массе ±5%; стыкуемая труба 168.3х6.3 15х1м1ф; dраст=157.9±0.3; тип сварного шва 1-25-2 (с-25-1); tсраб=28 s; | 11 | qa3 | 1 | ii | задвижка запорная;1. задвижки вд | 525 | 350 |  | 2.исуп.13046336 | задвижка запорная 1079-150-э-02 15гс dn=150 p=12мпа рабср=пар насыщенный tрабср=до 250 °с спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 3сiiiа прив=2-пв-15 pприв=4.25квт 3 нзло i c ухл 3 ii ту 37-052-05015348-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 3н / c | 1093719 | kur_1237183 |  | оборудование | здание турбины (20uma) |  | niaep;bkp1;8 | 02-04.2-23/1т | 2021-02-06 00:00:00 | 162510.75 | 0 | 0 | 0 | по типу 1079-150-э-02; с электроприводом 2-пв-15 | ту 37-052-05015348-2008 |  | 118 | 1
119 |  | электропривод | BW | 800 | насыщенный пар | 20lba60aa001 |  | Alloy steel | 3ciiia | 9.5 | 20uma; особые требования: мат. корпуса - 15х1м1ф; строительная длина 1750 мм; высота(габар.)max 4250 мм; отклонения по массе +-5%; стыкуемая труба 813х30 15х1м1ф; dраст=759.6±0.5; тип сварного шва 1-25-2 (с-25-1) | 11 | qa3 | 1 | ii | задвижка запорная;1. задвижки вд | 8300 | 350 |  | 2.исуп.13046354 | задвижка зд30-800-110-300-э/п-у маткорп=сталь углеродистая dn=800 p=11мпа рабср=пар насыщенный спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 3сiiiа tрасч=300 °с прив=2-пд-15 pприв=9.5квт qa3 ухл 4 ii ту 37-025-70262486-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 3н / c | 1093676 | kur_1237183 |  | оборудование | здание турбины (20uma) |  | niaep;bkp1;8 | 02-04.2-23/1т | 2021-02-06 00:00:00 | 1808408.97 | 0 | 0 | 0 | зд30-800-110-300-э/п; с электроприводом по типу 2-пд-15 | ту 37-025-70262486-2008 |  | 119 | 1
120 |  | электропривод | BW | 800 | насыщенный пар | 20lba70aa001 |  | Alloy steel | 3ciiia | 9.5 | 20uma; особые требования: мат. корпуса - 15х1м1ф; строительная длина 1750 мм; высота(габар.)max 4250 мм; отклонения по массе +-5%; стыкуемая труба 813х30 15х1м1ф; dраст=759.6±0.5; тип сварного шва 1-25-2 (с-25-1) | 11 | qa3 | 1 | ii | задвижка запорная;1. задвижки вд | 8300 | 350 |  | 2.исуп.13046377 | задвижка зд30-800-110-300-э/п-у маткорп=сталь углеродистая dn=800 p=11мпа рабср=пар насыщенный спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 3сiiiа tрасч=300 °с прив=2-пд-15 pприв=9.5квт qa3 ухл 4 ii ту 37-025-70262486-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 3н / c | 1093676 | kur_1237183 |  | оборудование | здание турбины (20uma) |  | niaep;bkp1;8 | 02-04.2-23/1т | 2021-02-06 00:00:00 | 1808408.97 | 0 | 0 | 0 | зд30-800-110-300-э/п; с электроприводом по типу 2-пд-15 | ту 37-025-70262486-2008 |  | 120 | 1
121 |  | электропривод | BW | 800 | насыщенный пар | 20lba80aa001 |  | Alloy steel | 3ciiia | 9.5 | 20uma; особые требования: мат. корпуса - 15х1м1ф; строительная длина 1750 мм; высота(габар.)max 4250 мм; отклонения по массе +-5%; стыкуемая труба 813х30 15х1м1ф; dраст=759.6±0.5; тип сварного шва 1-25-2 (с-25-1) | 11 | qa3 | 1 | ii | задвижка запорная;1. задвижки вд | 8300 | 350 |  | 2.исуп.13046401 | задвижка зд30-800-110-300-э/п-у маткорп=сталь углеродистая dn=800 p=11мпа рабср=пар насыщенный спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 3сiiiа tрасч=300 °с прив=2-пд-15 pприв=9.5квт qa3 ухл 4 ii ту 37-025-70262486-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 3н / c | 1093676 | kur_1237183 |  | оборудование | здание турбины (20uma) |  | niaep;bkp1;8 | 02-04.2-23/1т | 2021-02-06 00:00:00 | 1808408.97 | 0 | 0 | 0 | зд30-800-110-300-э/п; с электроприводом по типу 2-пд-15 | ту 37-025-70262486-2008 |  | 121 | 1
122 |  | электропривод | BW | 150 | насыщенный пар | 20lba81aa001 |  | Alloy steel | 3ciiia | 4.25 | 20uma; особые требования: мат. корпуса - 15х1м1ф; строительная длина 490 мм; высота(габар.)max 1517мм; отклонения по массе ±5%; стыкуемая труба 168.3х6.3 15х1м1ф; dраст=157.9±0.3; тип сварного шва 1-25-2 (с-25-1); tсраб=28 s; | 11 | qa3 | 1 | ii | задвижка запорная;1. задвижки вд | 525 | 350 |  | 2.исуп.13046429 | задвижка запорная 1079-150-э-02 15гс dn=150 p=12мпа рабср=пар насыщенный tрабср=до 250 °с спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 3сiiiа прив=2-пв-15 pприв=4.25квт 3 нзло i c ухл 3 ii ту 37-052-05015348-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 3н / c | 1093719 | kur_1237183 |  | оборудование | здание турбины (20uma) |  | niaep;bkp1;8 | 02-04.2-23/1т | 2021-02-06 00:00:00 | 162510.75 | 0 | 0 | 0 | по типу 1079-150-э-02; с электроприводом 2-пв-15 | ту 37-052-05015348-2008 |  | 122 | 1
123 |  | электропривод | BW | 150 | продувочная вода | 20lcq51aa007 |  | SS | - | 4.25 | 20ukc; tсраб=40 s; inom=10.5 a; коэф. гидр. сопр.: 0.35; соответствует пнст-166-2016; 1. 168,3х8,8 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=153,5 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 08х18н10т; 5. элемент крепления к корпусу арматуры; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 450 мм; 9. тип разделки кромок- 1-25-1 (с-42) | 9 | qa4 | 1 | ii | задвижка;1. задвижки вд | 414 | 50 |  | 2.исуп.5894250 | задвижка зд30-150-110-300-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=150 p=11мпа рабср=вода продувочная спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод tрасч=300 °с pприв=4.25квт 4 н iii ухл 4 ii ту 37-025-70262486-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 4н | 1090444 | kur_1173396 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (20ukc) ; 20ukc10r043 |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-03.2-38т | 2021-09-10 00:00:00 | 178477.98 | 0 | 0 | 0 | зд30-150-110-300-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 37-025-70262486-2008 |  | 123 | 1
124 |  | электропривод | BW | 150 | продувочная вода | 20lcq51aa014 |  | SS | - | 4.25 | 20ukc; tсраб=40 s; inom=10.5 a; коэф. гидр. сопр.: 0.35; соответствует пнст-166-2016; 1. 168,3х8,8 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=153,5 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 08х18н10т; 5. элемент крепления к корпусу арматуры; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 450 мм; 9. тип разделки кромок- 1-25-1 (с-42) | 9 | qa4 | 1 | ii | задвижка;1. задвижки вд | 414 | 50 |  | 2.исуп.5894251 | задвижка зд30-150-110-300-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=150 p=11мпа рабср=вода продувочная спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод tрасч=300 °с pприв=4.25квт 4 н iii ухл 4 ii ту 37-025-70262486-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 4н | 1090444 | kur_1173396 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (20ukc) ; 20ukc10r043 |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-03.2-38т | 2021-09-10 00:00:00 | 178477.98 | 0 | 0 | 0 | зд30-150-110-300-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 37-025-70262486-2008 |  | 124 | 1
125 |  | электропривод | BW | 150 | продувочная вода | 20lcq51aa002 |  | SS | - | 4.25 | 20ukc; tсраб=40 s; inom=10.5 a; коэф. гидр. сопр.: 0.35; соответствует пнст-166-2016; 1. 168,3х8,8 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=153,5 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 08х18н10т; 5. элемент крепления к корпусу арматуры; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 450 мм; 9. тип разделки кромок- 1-25-1 (с-42) | 9 | qa4 | 1 | ii | задвижка;1. задвижки вд | 414 | 50 |  | 2.исуп.5894252 | задвижка зд30-150-110-300-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=150 p=11мпа рабср=вода продувочная спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод tрасч=300 °с pприв=4.25квт 4 н iii ухл 4 ii ту 37-025-70262486-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 4н | 1090444 | kur_1173396 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (20ukc) ; 20ukc10r043 |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-03.2-38т | 2021-09-10 00:00:00 | 178477.98 | 0 | 0 | 0 | зд30-150-110-300-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 37-025-70262486-2008 |  | 125 | 1
126 |  | электропривод | BW | 150 | продувочная вода | 20lcq53aa005 |  | SS | - | 4.25 | 20ukc; tсраб=40 s; inom=10.5 a; коэф. гидр. сопр.: 0.35; соответствует пнст-166-2016; 1. 168,3х8,8 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=153,5 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 08х18н10т; 5. элемент крепления к корпусу арматуры; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 450 мм; 9. тип разделки кромок- 1-25-1 (с-42) | 9 | qa4 | 1 | ii | задвижка;1. задвижки вд | 414 | 50 |  | 2.исуп.5894254 | задвижка зд30-150-110-300-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=150 p=11мпа рабср=вода продувочная спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод tрасч=300 °с pприв=4.25квт 4 н iii ухл 4 ii ту 37-025-70262486-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 4н | 1090444 | kur_1173396 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (20ukc) ; 20ukc10r043 |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-03.2-38т | 2021-09-10 00:00:00 | 178477.98 | 0 | 0 | 0 | зд30-150-110-300-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 37-025-70262486-2008 |  | 126 | 1
127 |  | электропривод | BW | 150 | продувочная вода | 20lcq51aa001 |  | SS | - | 4.25 | 20ukc; tсраб=40 s; inom=10.5 a; коэф. гидр. сопр.: 0.35; соответствует пнст-166-2016; 1. 168,3х8,8 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=153,5 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 08х18н10т; 5. элемент крепления к корпусу арматуры; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 450 мм; 9. тип разделки кромок- 1-25-1 (с-42) | 9 | qa4 | 1 | ii | задвижка;1. задвижки вд | 414 | 50 |  | 2.исуп.5894255 | задвижка зд30-150-110-300-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=150 p=11мпа рабср=вода продувочная спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод tрасч=300 °с pприв=4.25квт 4 н iii ухл 4 ii ту 37-025-70262486-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 4н | 1090444 | kur_1173396 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (20ukc) ; 20ukc10r043 |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-03.2-38т | 2021-09-10 00:00:00 | 178477.98 | 0 | 0 | 0 | зд30-150-110-300-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 37-025-70262486-2008 |  | 127 | 1
128 |  | электропривод | BW | 150 | продувочная вода | 20lcq52aa008 |  | SS | - | 4.25 | 20ukc; tсраб=40 s; inom=10.5 a; коэф. гидр. сопр.: 0.35; соответствует пнст-166-2016; 1. 168,3х8,8 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=153,5 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 08х18н10т; 5. элемент крепления к корпусу арматуры; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 450 мм; 9. тип разделки кромок- 1-25-1 (с-42) | 9 | qa4 | 1 | ii | задвижка;1. задвижки вд | 414 | 50 |  | 2.исуп.5894256 | задвижка зд30-150-110-300-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=150 p=11мпа рабср=вода продувочная спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод tрасч=300 °с pприв=4.25квт 4 н iii ухл 4 ii ту 37-025-70262486-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 4н | 1090444 | kur_1173396 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (20ukc) ; 20ukc10r043 |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-03.2-38т | 2021-09-10 00:00:00 | 178477.98 | 0 | 0 | 0 | зд30-150-110-300-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 37-025-70262486-2008 |  | 128 | 1

## Sheet2
RC:RC для строки заголовков | ((3, 1), (3, 41))
количество заголовков | 41.0
повторяющиеся заголовки | Counter()
количество повторяющихся заголовков | 0
двойной заголовок | False
второй (английский ) заголовок | (False, ())
содержит строку с номерами столбцов | (True, ((4, 1), (4, 41)))
вреся на чтение диапазона заголовков | 0.01328420639038086
время на нормализацию | 0.031755924224853516
заменен или нет заголовок | {'№ п/п': ('не обработан', ''), 'идентификатор': ('не обработан', ''), 'маркировка арматуры': ('KKS', 'copy_columns'), 'наименование': ('Type', 'text_columns'), 'тип': ('не обработан', ''), 'классификационное обозначение арматуры по нп-068-05': ('NC', 'text_columns'), 'категория ок': ('QualityCat', 'copy_columns'), 'оборудование/материалы': ('не обработан', ''), 'dn(арматуры), мм': ('DN', 'copy_columns'), 'pp (арматура аэс), pу (общепром. арматура), мпа': ('Pp', 'copy_columns'), 'tp(арматуры), °с': ('не обработан', ''), 'рабочая среда': ('Fluid', 'text_columns'), 'kv,м3/ч(для регулиру-ющих клапанов)': ('Kv', 'text_columns'), 'масса,кг': ('Weight', 'copy_columns'), 'способ управления': ('Actuator type', 'text_columns'), 'тип электропривода': ('Actuator info', 'text_columns'), 'мощность электро-двигателя, квт': ('Nnom', 'copy_columns'), 'материал корпуса арматуры': ('Material', 'eng_vars_columns'), 'способ присоединения': ('Connection', 'eng_vars_columns'), 'ту': ('не обработан', ''), 'итт': ('не обработан', ''), 'смета №': ('не обработан', ''), 'номер чертежа': ('не обработан', ''), 'позиция по спецификации чертежа': ('не обработан', ''), 'номер з/сп': ('не обработан', ''), 'класс и группа трубопровода': ('не обработан', ''), 'категория сейсмостойкос-ти трубопровода': ('SeismoCat', 'eng_vars_columns'), 'количество, шт': ('Quantity', 'copy_columns'), 'цена за ед., без ндс, руб.': ('не обработан', ''), 'сумма без ндс, руб.': ('не обработан', ''), 'сумма ндс, руб.': ('не обработан', ''), 'сумма с ндс, руб.': ('не обработан', ''), 'объект проектирования': ('не обработан', ''), 'завод-изготовитель': ('не обработан', ''), 'примечание': ('Note', 'text_columns'), 'срок поставки': ('не обработан', ''), 'разработчик рд': ('не обработан', ''), 'стоимость изделия в ценах 2000 года, руб.': ('не обработан', ''), 'код еос нси (gid)': ('не обработан', ''), 'имя еос нси': ('не обработан', ''), 'деление:': ('Type', 'text_columns')}
замененных заголовков | 17
RC:RC диапазона характеристик | ((5, 1), (132, 41))
количество строк в диапазоне характеристик | 128
время на чтение диапазона характеристик | 0.0020122528076171875

## Sheet3
Actuator info |  | Actuator type |  | Connection |  | DN |  | Fluid |  | KKS |  | Kv |  | Material |  | NC |  | Nnom |  | Note |  | Pp |  | QualityCat |  | Quantity |  | SeismoCat |  | Type |  | Weight |  | tp(арматуры), °с |  | завод-изготовитель |  | идентификатор |  | имя еос нси |  | итт |  | класс и группа трубопровода |  | код еос нси (gid) |  | номер з/сп |  | номер чертежа |  | оборудование/материалы |  | объект проектирования |  | позиция по спецификации чертежа |  | разработчик рд |  | смета № |  | срок поставки |  | стоимость изделия в ценах 2000 года, руб. |  | сумма без ндс, руб. |  | сумма ндс, руб. |  | сумма с ндс, руб. |  | тип |  | ту |  | цена за ед., без ндс, руб. |  | № п/п |  | countClones
amountOfEmptyFields | 128 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 128 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 128 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 128 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 128 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 128 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0
amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 128 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 144 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 128 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0
amountOfUnchangedFields | 128 | amountOfUnchangedFields | 128 | amountOfUnchangedFields | 0 | amountOfUnchangedFields | 128 | amountOfUnchangedFields | 128 | amountOfUnchangedFields | 128 | amountOfUnchangedFields | 128 | amountOfUnchangedFields | -16 | amountOfUnchangedFields | 128 | amountOfUnchangedFields | 0 | amountOfUnchangedFields | 128 | amountOfUnchangedFields | 128 | amountOfUnchangedFields | 128 | amountOfUnchangedFields | 128 | amountOfUnchangedFields | 128 | amountOfUnchangedFields | 128 | amountOfUnchangedFields | 128 | amountOfUnchangedFields | 128 | amountOfUnchangedFields | 128 | amountOfUnchangedFields | 128 | amountOfUnchangedFields | 128 | amountOfUnchangedFields | 128 | amountOfUnchangedFields | 128 | amountOfUnchangedFields | 128 | amountOfUnchangedFields | 128 | amountOfUnchangedFields | 128 | amountOfUnchangedFields | 128 | amountOfUnchangedFields | 128 | amountOfUnchangedFields | 128 | amountOfUnchangedFields | 128 | amountOfUnchangedFields | 128 | amountOfUnchangedFields | 128 | amountOfUnchangedFields | 128 | amountOfUnchangedFields | 128 | amountOfUnchangedFields | 128 | amountOfUnchangedFields | 128 | amountOfUnchangedFields | 128 | amountOfUnchangedFields | 128 | amountOfUnchangedFields | 128 | amountOfUnchangedFields | 128 | amountOfUnchangedFields | 128
unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields | BW | unchangedFields | 800 | unchangedFields |  | unchangedFields | 20lcq71aa003 | unchangedFields |  | unchangedFields | лег | unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields | 11 | unchangedFields | qa4 | unchangedFields | 1 | unchangedFields | i | unchangedFields |  | unchangedFields | 8300 | unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields
[7 empty] | 100 |  |  |  | 10lcq71aa010 |  |  |  | легированная сталь | [7 empty] | 9 |  | qa3 |  |  |  | ii |  |  |  | 525
[7 empty] | 300 |  |  |  | 20lba70aa001 |  |  |  | Alloy steel | [9 empty] | qa2 | [7 empty] | 414
[7 empty] | 150 |  |  |  | 20lfg41aa002 |  |  |  | Alloy steelированная SS | [17 empty] | 378
[7 empty] | 80 |  |  |  | 10lcq71aa001 |  |  |  | SS | [17 empty] | 1576
[11 empty] | 20lcq71aa020 |  |  |  | Alloy steelированная сталь | [17 empty] | 278
[11 empty] | 10lcq71aa007 |  |  |  | нж
20lcq71aa013
10lcq71aa013
10lba70aa001
10lcq51aa006
10lfg42aa001
20lcq52aa001
12jnb40aa001
20lcq51aa001
20lfg43aa002
10lcq51aa001
20lcq50aa007
20lcq52aa008
10lba80aa001
20lcq71aa014
10lcq71aa015
10lcq71aa022
11jnb20aa003
10lcq51aa015
10lcq75aa004
10lcq52aa001
10lcq71aa006
10lcq75aa003
20lcq75aa003
10lcq71aa003
20lcq71aa018
20lcq71aa002
10lcq71aa020
20lcq71aa006
20lcq51aa006
10lcq51aa011
20lcq51aa014
20lcq71aa007
21jnb10aa003
20lcq51aa015
10lcq50aa007
10lfg42aa002
10lcq75aa001
10lfg43aa002
10lcq71aa005
10lcq51aa010
20lcq51aa002
20lcq53aa002
20lba50aa001
10lcq71aa014
20lfg42aa002
11jnb10aa003
20lcq71aa005
20lcq71aa015
10lcq71aa012
20lcq53aa005
20lba81aa001
10lcq53aa004
10lfg44aa001
20lcq75aa002
20lba60aa001
10lcq71aa002
11jnb20aa001
10lcq51aa007
22jnb40aa003
20lba51aa001
11jnb10aa001
20lcq50aa001
20lcq71aa022
22jnb40aa001
20lcq51aa011
10lba50aa001
12jnb40aa003
10lcq71aa011
20lcq53aa004
20lcq71aa010
20lfg42aa001
10lba81aa001
20lcq71aa001
20lfg44aa001
20lcq71aa012
10lcq51aa002
20lcq71aa008
20lcq51aa007
20lfg41aa001
20lcq50aa006
10lba51aa001
20lfg44aa002
10lcq52aa008
20lcq75aa001
20lcq71aa011
22jnb30aa003
10lfg41aa002
10lfg44aa002
20lcq71aa004
21jnb20aa001
20lcq71aa021
10lcq75aa002
10lcq71aa009
10lcq71aa008
20lcq51aa010
20lcq50aa002
10lcq71aa021
10lcq71aa019
20lcq53aa001
10lcq53aa005
21jnb10aa001
20lcq71aa019
20lcq71aa009
10lfg41aa001
12jnb30aa001
10lcq53aa001
20lfg43aa001
22jnb30aa001
10lcq51aa014
10lcq50aa002
10lcq53aa002
20lba80aa001
10lcq50aa001
10lfg43aa001
12jnb30aa003
10lcq71aa018
10lcq50aa006
10lba60aa001
10lcq71aa004
21jnb20aa003
20lcq75aa004