## Sheet1
| Actuator info | Actuator type | Connection | DN | Fluid | KKS | Kv | Material | NC | Nnom | Note | Pp | QualityCat | Quantity | SeismoCat | Type | Weight | tp(арматуры), °с | завод-изготовитель | идентификатор | имя еос нси | итт | класс и группа трубопровода | код еос нси (gid) | номер з/сп | номер чертежа | оборудование/материалы | объект проектирования | позиция по спецификации чертежа | разработчик рд | смета № | срок поставки | стоимость изделия в ценах 2000 года, руб. | сумма без ндс, руб. | сумма ндс, руб. | сумма с ндс, руб. | тип | ту | цена за ед., без ндс, руб. | № п/п | countClones | Bellow | RPI | DC | GroupNC | Dostup | Pletter | F | under containment
1 |  | BS | BW | 400 | Compressed air | 11scc10aa802 |  | CS | 2 | 2.2 | 10uja; tсраб=70 s; inom=5.4 a; коэф. гидр. сопр.: 0.75; | 0.46 | qa2 | 1 | i | Gate valve, Gate valve | 723 | 150 |  | 2.исуп.5875011 | задвижка зд30-400-16-200-э/о-у маткорп=сталь углеродистая dn=400 p=1.6мпа рабср=воздух сжатый спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 2вiiв pприв=3.7квт tоткр=70с tзакр=70с ?=0.75 2 н i b т 3 iii ту 37-049-70262486-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 2л | 1064852 | kur_1187354 |  | оборудование | реакторное здание (10uja) |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-01.1-27т | 2020-11-06 00:00:00 | 127491.59 | 0 | 0 | 0 | зд30-400-16-200-э/о-у; с электроприводом э/о | ту 37-049-70262486-2008 |  | 1 | 1 |  |  |  | B | III | c
2 |  | ручной через конический редуктор с замком | BW | 400 | Compressed air | 12scc10aa801 |  | CS | 2biib | nan | 10uka; коэф. гидр. сопр.: 0.75; | 0.46 | qa2 | 1 | i | Gate valve, Gate valve | 820 | 150 |  | 2.исуп.5875012 | задвижка зд30-400-25-250-р-у-зк маткорп=сталь углеродистая dn=400 p=2.5мпа рабср=воздух сжатый спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной с замком 2вiiiс tрасч=250°с 2 н i b т 3 iii ту 37-049-70262486-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 2л | 1064854 | kur_1190425 |  | оборудование | реакторное здание (10uja) |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-01.1-27т | 2020-11-06 00:00:00 | 127491.59 | 0 | 0 | 0 | зд30-400-25-250-р-у-зк | ту 37-049-70262486-2008 |  | 2 | 1
3 |  | BS | BW | 500 | Feed water | 10lab40aa001 |  | Alloy steel | 3 | 7.5 | 10uma;особые требования: стыкуемая труба 508х5мм, 15х1м1ф dраст=499.9±0.3; тип сварного шва с-23; строительная длина 700мм; высота (габар) не более 2844 мм; отклонения по массе ± 5%; время срабатывания не более 98 s; | 1.8 | qa3 | 1 | ii | Gate valve | 1682 | 205 |  | 2.исуп.5889728 | задвижка пt11075-500м-02-упр-01 маткорп=сталь углеродистая 20 dn=500 p=2.5мпа рабср=вода питательная спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 3сiiiв tрасч=250 °с прив=2-пг-17 pприв=7.5 квт ту 26-07-1488-89 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 3н / c | 1096024 | kur_1237835 |  | оборудование | здание турбины (10uma) |  | niaep;bkp1;8 | 02-04.1-21/1т | 2021-08-23 00:00:00 | 286285.05 | 0 | 0 | 0 | по типу пt11075- 500м-02-упр-01; с электроприводом 2-пг-17 | ту 26-07-1488-89 |  | 3 | 1 |  |  |  | C | III | b
4 |  | BS | BW | 500 | Feed water | 10lab20aa001 |  | Alloy steel | 3 | 7.5 | 10uma;особые требования: стыкуемая труба 508х5мм, 15х1м1ф dраст=499.9±0.3; тип сварного шва с-23; строительная длина 700мм; высота (габар) не более 2844 мм; отклонения по массе ± 5%; время срабатывания не более 98 s; | 1.8 | qa3 | 1 | ii | Gate valve | 1682 | 205 |  | 2.исуп.5889729 | задвижка пt11075-500м-02-упр-01 маткорп=сталь углеродистая 20 dn=500 p=2.5мпа рабср=вода питательная спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 3сiiiв tрасч=250 °с прив=2-пг-17 pприв=7.5 квт ту 26-07-1488-89 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 3н / c | 1096024 | kur_1237835 |  | оборудование | здание турбины (10uma) |  | niaep;bkp1;8 | 02-04.1-21/1т | 2021-08-23 00:00:00 | 286285.05 | 0 | 0 | 0 | по типу пt11075- 500м-02-упр-01; с электроприводом 2-пг-17 | ту 26-07-1488-89 |  | 3 | 1 |  |  |  | C | III | b
5 |  | BS | BW | 500 | Feed water | 10lab10aa001 |  | Alloy steel | 3 | 7.5 | 10uma;особые требования: стыкуемая труба 508х5мм, 15х1м1ф dраст=499.9±0.3; тип сварного шва с-23; строительная длина 700мм; высота (габар) не более 2844 мм; отклонения по массе ± 5%; время срабатывания не более 98 s; | 1.8 | qa3 | 1 | ii | Gate valve | 1682 | 205 |  | 2.исуп.5889730 | задвижка пt11075-500м-02-упр-01 маткорп=сталь углеродистая 20 dn=500 p=2.5мпа рабср=вода питательная спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 3сiiiв tрасч=250 °с прив=2-пг-17 pприв=7.5 квт ту 26-07-1488-89 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 3н / c | 1096024 | kur_1237835 |  | оборудование | здание турбины (10uma) |  | niaep;bkp1;8 | 02-04.1-21/1т | 2021-08-23 00:00:00 | 286285.05 | 0 | 0 | 0 | по типу пt11075- 500м-02-упр-01; с электроприводом 2-пг-17 | ту 26-07-1488-89 |  | 4 | 1 |  |  |  | C | III | b
6 |  | BS | BW | 500 | Feed water | 10lab30aa001 |  | Alloy steel | 3 | 7.5 | 10uma;особые требования: стыкуемая труба 508х5мм, 15х1м1ф dраст=499.9±0.3; тип сварного шва с-23; строительная длина 700мм; высота (габар) не более 2844 мм; отклонения по массе ± 5%; время срабатывания не более 98 s; | 1.8 | qa3 | 1 | ii | Gate valve | 1682 | 205 |  | 2.исуп.5889731 | задвижка пt11075-500м-02-упр-01 маткорп=сталь углеродистая 20 dn=500 p=2.5мпа рабср=вода питательная спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 3сiiiв tрасч=250 °с прив=2-пг-17 pприв=7.5 квт ту 26-07-1488-89 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 3н / c | 1096024 | kur_1237835 |  | оборудование | здание турбины (10uma) |  | niaep;bkp1;8 | 02-04.1-21/1т | 2021-08-23 00:00:00 | 286285.05 | 0 | 0 | 0 | по типу пt11075- 500м-02-упр-01; с электроприводом 2-пг-17 | ту 26-07-1488-89 |  | 4 | 1 |  |  |  | C | III | b
7 |  | BS | BW | 800 | пар собственных нужд | 10lbg12aa003 |  | CS | - | 7.5 | 10uma; tсраб=120 s; tmax=250 c; отклонения по массе - не более 5 %; соосная; строительная длина 1000 мм; высота (габар.)max 2860 мм; стыкуемая труба 820х9; угл. диаметр расточки 804+0,9мм (c-17); категория помещений в4 усл. хран. 5 | 1.5 | qa4 | 1 | ii | Gate valve | 2145 | 205 |  | 2.исуп.5895593 | задвижка пт11075-800м-упр-01 маткорп=сталь углеродистая 20 dn=800 p=2.5мпа рабср=пар спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод tрасч=250 °с прив=2-пг-17 pприв=7.5квт 4 н iii ту 26-07-1488-89 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 4н | 1062170 | kur_1173200 |  | оборудование | здание турбины (10uma) ; 10uma18r001 |  | niaep;bkp1;8 | лср 02-04.1-24/1т | 2019-12-24 00:00:00 | 302640.19 | 0 | 0 | 0 | пт 11075-800м-упр-01; с электроприводом 2-пг-17 | ту 26-07-1488-89 |  | 5 | 1
8 |  | BS | BW | 600 | пар собственных нужд | 10lbg10aa001 |  | CS | - | 4.25 | 10uma tсраб=180 s; tmax=300 c; отклонения по массе - не более 5 %; соосная; строительная длина 800 мм; высота (габар.)max 2270 мм; стыкуемая труба 630x8; угл. диаметр расточки 616+0,7мм (c-24-1); категория помещений в4 усл. хран. 5 | 1.5 | qa4 | 1 | ii | Gate valve | 1526 | 205 |  | 2.исуп.5895595 | задвижка пт12003-600-упр-01 20л dn=600 p=2.5мпа рабср=пар спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод прив=2-пг-07 pприв=4.25квт qa4 ту 26-07-1125-96 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 4н | 1076249 | kur_1173200 |  | оборудование | здание турбины (10uma) ; 10uma18r001 |  | niaep;bkp1;8 | лср 02-04.1-24/1т | 2019-12-24 00:00:00 | 286285.05 | 0 | 0 | 0 | пt 12003-600-упр-01; с электроприводом 2-пг-07 | ту 26-07-1125-96 |  | 6 | 1
9 |  | BS | BW | 600 | пар собственных нужд | 10lbg10aa002 |  | CS | - | 4.25 | 10uma tсраб=180 s; tmax=300 c; отклонения по массе - не более 5 %; соосная; строительная длина 800 мм; высота (габар.)max 2270 мм; стыкуемая труба 630x8; угл. диаметр расточки 616+0,7мм (c-24-1); категория помещений в4 усл. хран. 5 | 1.5 | qa4 | 1 | ii | Gate valve | 1526 | 205 |  | 2.исуп.5895596 | задвижка пт12003-600-упр-01 20л dn=600 p=2.5мпа рабср=пар спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод прив=2-пг-07 pприв=4.25квт qa4 ту 26-07-1125-96 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 4н | 1076249 | kur_1173200 |  | оборудование | здание турбины (10uma) ; 10uma18r001 |  | niaep;bkp1;8 | лср 02-04.1-24/1т | 2019-12-24 00:00:00 | 286285.05 | 0 | 0 | 0 | пt 12003-600-упр-01; с электроприводом 2-пг-07 | ту 26-07-1125-96 |  | 5 | 1
10 |  | BS | BW | 250 | пар собственных нужд | 10lbg20aa001 |  | CS | - | 1.7 | 10uma tсраб=50 s; tmax=300 c; отклонения по массе - не более 10 %; соосная; строительная длина 450 мм; высота (габар.)max 1450 мм; стыкуемая труба 273x8; угл. диаметр расточки 259+0,52 мм (c-24-1); категория помещений в4 усл. хран. 5 | 1.5 | qa4 | 1 | ii | Gate valve | 390.5 | 205 |  | 2.исуп.5895597 | задвижка пт11055-250-01-упр-01 20л dn=250 p=1.6мпа рабср=пар спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод tрасч=205 °с прив=2-пб-17 pприв=1.7квт qa4 ту 26-07-1125-96 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 4н | 1076275 | kur_1173200 |  | оборудование | здание турбины (10uma) ; 10uma16r001 |  | niaep;bkp1;8 | лср 02-04.1-24/1т | 2019-12-24 00:00:00 | 286285.05 | 0 | 0 | 0 | пт 11055-250-01-упр-01; с электроприводом 2-пб-17 | ту 26-07-1125-96 |  | 7 | 1
11 |  | BS | BW | 600 | пар собственных нужд | 10lbg12aa002 |  | CS | - | 4.25 | 10uma tсраб=180 s; tmax=300 c; отклонения по массе - не более 5 %; соосная; строительная длина 800 мм; высота (габар.)max 2270 мм; стыкуемая труба 630x8; угл. диаметр расточки 616+0,7мм (c-24-1); категория помещений в4 усл. хран. 5 | 1.5 | qa4 | 1 | ii | Gate valve | 1526 | 205 |  | 2.исуп.5895598 | задвижка пт12003-600-упр-01 20л dn=600 p=2.5мпа рабср=пар спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод прив=2-пг-07 pприв=4.25квт qa4 ту 26-07-1125-96 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 4н | 1076249 | kur_1173200 |  | оборудование | здание турбины (10uma) ; 10uma18r001 |  | niaep;bkp1;8 | лср 02-04.1-24/1т | 2019-12-24 00:00:00 | 286285.05 | 0 | 0 | 0 | пt 12003-600-упр-01; с электроприводом 2-пг-07 | ту 26-07-1125-96 |  | 8 | 1
12 |  | BS | BW | 800 | Boric concentrate, Condensate, Steam, Steam, Steam, Steam-air mixture, Steam-water mixture, Steam-water mixture | 10lbg12aa001 |  | CS | 3 | 7.5 | 10uma; tсраб=120 s; tmax=250 c; отклонения по массе - не более 5 %; соосная; строительная длина 1000 мм; высота (габар.)max 2860 мм; стыкуемая труба 820х9; угл. диаметр расточки 804+0,9мм (c-17); категория помещений в4 усл. хран. 5 | 1.5 | qa3 | 1 | ii | Gate valve | 2145 | 205 |  | 2.исуп.5895599 | задвижка пт11075-800м-упр-01 маткорп=сталь углеродистая 20 dn=800 p=2.5мпа рабср=пар спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод tрасч=250 °с прив=2-пг-17 pприв=7.5квт 4 н iii ту 26-07-1488-89 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 3н | 1062170 | kur_1173200 |  | оборудование | здание турбины (10uma) ; 10uma18r001 |  | niaep;bkp1;8 | лср 02-04.1-24/1т | 2019-12-24 00:00:00 | 302640.19 | 0 | 0 | 0 | пт 11075-800м-упр-01; с электроприводом 2-пг-17 | ту 26-07-1488-89 |  | 6 | 1 |  |  |  | C | III | c
13 |  | BS | BW | 100 | теплоноситель 1 контура | 10kbb20aa001 |  | SS | 3 | 0.37 | 10ukc; tсраб=35 s; inom=1.2 a; коэф. гидр. сопр.: 0.35; 1. 114.3х4.5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=107.1 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 08х18н10т; 5. 5. длина не более 300 мм; 6. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 7. тип разделки кромок- 1-25-1(с-42) | 0.15 | qa3 | 1 | ii | Gate valve, Gate valve | 130 | 90 |  | 2.исуп.5889306 | задвижка зд30-100-25-250-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=100 p=2.5мпа рабср=теплоноситель 1 контура спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 3сiiiв tрасч=250°с pприв=0.37квт ту 37-049-70262486-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 3н | 929846 | kur_1173160 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (10ukc) ; 10ukc10r032 |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-03.1-43т | 2020-04-28 00:00:00 | 60256.39 | 0 | 0 | 0 | зд30-100-25-250-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 37-049-70262486-2008 |  | 9 | 1 |  |  |  | C | III | b
14 |  | BS | BW | 100 | теплоноситель 1 контура | 10kbb20aa002 |  | SS | 3 | 0.37 | 10ukc; tсраб=35 s; inom=1.2 a; коэф. гидр. сопр.: 0.35; 1. 114.3х4.5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=107.1 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 08х18н10т; 5. 5. длина не более 300 мм; 6. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 7. тип разделки кромок- 1-25-1(с-42) | 0.15 | qa3 | 1 | ii | Gate valve, Gate valve | 130 | 90 |  | 2.исуп.5889307 | задвижка зд30-100-25-250-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=100 p=2.5мпа рабср=теплоноситель 1 контура спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 3сiiiв tрасч=250°с pприв=0.37квт ту 37-049-70262486-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 3н | 929846 | kur_1173160 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (10ukc) ; 10ukc10r019 |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-03.1-43т | 2020-04-28 00:00:00 | 60256.39 | 0 | 0 | 0 | зд30-100-25-250-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 37-049-70262486-2008 |  | 10 | 1 |  |  |  | C | III | b
15 |  | BS | BW | 150 | Boric acid solution | 10kbb01aa002 |  | SS | 3 | 0.37 | 10ukc; tсраб=80 s; inom=1.2 a; коэф. гидр. сопр.: 0.4; | 0.2 | qa3 | 1 | ii | Gate valve, Gate valve | 180 | 80 |  | 2.исуп.5889308 | задвижка зд30-150-25-250-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=150 p=2.5мпа рабср=раствор борной кислоты спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 3сiiiв tрасч=250°с ту 37-049-70262486-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 3н | 883929 | kur_1173161 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (10ukc) |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-03.1-43т | 2020-04-28 00:00:00 | 186670.9 | 0 | 0 | 0 | зд30-150-25-250-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 37-049-70262486-2008 |  | 7 | 1 |  |  |  | C | III | b
16 |  | BS | BW | 150 | Boric acid solution | 10kbb01aa001 |  | SS | 3 | 0.37 | 10ukc; tсраб=80 s; inom=1.2 a; коэф. гидр. сопр.: 0.4; | 0.2 | qa3 | 1 | ii | Gate valve, Gate valve | 180 | 80 |  | 2.исуп.5889309 | задвижка зд30-150-25-250-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=150 p=2.5мпа рабср=раствор борной кислоты спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 3сiiiв tрасч=250°с ту 37-049-70262486-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 3н | 883929 | kur_1173161 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (10ukc) |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-03.1-43т | 2020-04-28 00:00:00 | 186670.9 | 0 | 0 | 0 | зд30-150-25-250-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 37-049-70262486-2008 |  | 11 | 1 |  |  |  | C | III | b
17 |  | BS | BW | 800 | Mains water | 20nda50aa001 |  | CS | - | 7.5 | 00una;особые требования: стыкуемая труба 820х11мм, 17гс тип сварного шва c-17; высота (габар) не более 2860 мм; отклонения по массе ± 10%; dраст.=800мм±0,9мм соответствует пнст-166-2016 | 2.5 | qa4 | 1 | i | Gate valve, Gate valve | 2809 | 250 |  | 2.исуп.35308411 | задвижка кнпг 211-800-эа-90 маткорп=сталь углеродистая dn=800 p=2.5мпа рабср=вода сетевая спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод tрасч=250 °с прив=2-пг-17 pприв=7.5 квт 4 н iii qa4 тяжпромарматура | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 4н / - | 1094979 | kur_1165373 |  | оборудование | теплораспределительный пункт (00una) |  | niaep;bkp1;6 | 03-48-2т | 2020-08-28 00:00:00 | 292157.77 | 0 | 0 | 0 | кнпг 211-800-эа-90; с электроприводом 2-пг-17 | каталог оао "тяжпромарматура", г. алексин |  | 12 | 1
18 |  | BS | BW | 800 | Mains water | 20nda50aa002 |  | CS | - | 7.5 | 00una;особые требования: стыкуемая труба 820х11мм, 17гс тип сварного шва c-17; высота (габар) не более 2860 мм; отклонения по массе ± 10%; dраст.=800мм±0,9мм соответствует пнст-166-2016 | 2.5 | qa4 | 1 | i | Gate valve, Gate valve | 2809 | 250 |  | 2.исуп.35308412 | задвижка кнпг 211-800-эа-90 маткорп=сталь углеродистая dn=800 p=2.5мпа рабср=вода сетевая спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод tрасч=250 °с прив=2-пг-17 pприв=7.5 квт 4 н iii qa4 тяжпромарматура | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 4н / - | 1094979 | kur_1165373 |  | оборудование | теплораспределительный пункт (00una) |  | niaep;bkp1;6 | 03-48-2т | 2020-08-28 00:00:00 | 292157.77 | 0 | 0 | 0 | кнпг 211-800-эа-90; с электроприводом 2-пг-17 | каталог оао "тяжпромарматура", г. алексин |  | 8 | 1
19 |  | BS | Flanged BW | 200 | Water | 11kaa26aa002 |  | Alloy steelированная SS | - | 3 | 10uka; сз. № 3945 от 01.10.15 осро: "по типу": требуется арматура из легированной стали марки 15хм;tсраб=70.0 s; inom=7.0 a; коэф. гидр. сопр.: 1.5; ; 1. 219,1х5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=210,9 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 15хм; 5. элемент крепления электропривода; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина с ответными фланцами-не более 560 мм; 9. демонтажный размер - не более 1805 мм; 10. тип разделки кромок ответных фланцев - 1-23(с-23) | 1 | qa4 | 1 | i | Gate valve | 240 | 80 |  | 2.исуп.5929637 | задвижка зд31-200-25-200-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=200 p=2.5мпа рабср=вода промконтура спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=встроенный электропривод tрасч=200 °с pприв=3вт корпус=соосный типзапор/регорг=клин 4 н iii qa4 ухл 4 ii ту 3741-206-34390194-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 4t | 1087617 | kur_1174311 |  | оборудование | реакторное здание (10uja) ; 10uka04r005 |  | аэп;бкп-1;ооб | 10uja_mca0021 | 2019-10-19 00:00:00 | 248895.34 | 0 | 0 | 0 | зд31-200-25-200-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 3741-206-34390194-2008 |  | 13 | 1
20 |  | BS | Flanged | 400 | основной конденсат 2 конт | 10ldf60aa009 |  | CS | 3 | 1.7 | 10umx; стяжной м/у фланцами. комплектно с фланцами по гост 12821-80 и крепежом из угл. сталиtсраб=67 s; | 1.6 | qa3 | 1 | ii | Gate valve | 524 | 250 |  | 2.исуп.5899727 | задвижка пт11075-400м1-03 ду400 рр2.5мпа под приварку конденсат 250с с электроприводом 2-пб-17 1.7 квт ту 26-07-1488-89 3н ii | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 3н / - | 768864 | kur_1173072 |  | оборудование | здание блочной обессоливающей установки (10umx) |  | niaep;bkp1;3 | 02-07.1-2/3т | 2021-02-02 00:00:00 | 32322.29 | 0 | 0 | 0 | пт11075-400м1-14; с электроприводом 2-пб-17 | ту 26-07-1488-89 (редакция 2009 года) |  | 14 | 1 |  |  |  | C | III | b
21 |  | BS | Flanged | 400 | основной конденсат 2 конт | 10ldf10aa010 |  | CS | 3 | 1.7 | 10umx; стяжной м/у фланцами.комплектно с фланцами по гост 12821-80 и крепежом из угл.сталиtсраб=67 s; | 1.6 | qa3 | 1 | ii | Gate valve | 524 | 250 |  | 2.исуп.5899741 | задвижка пт11075-400м1-03 ду400 рр2.5мпа под приварку конденсат 250с с электроприводом 2-пб-17 1.7 квт ту 26-07-1488-89 3н ii | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 3н / - | 768864 | kur_1173072 |  | оборудование | здание блочной обессоливающей установки (10umx) |  | niaep;bkp1;3 | 02-07.1-2/3т | 2020-10-20 00:00:00 | 32322.29 | 0 | 0 | 0 | пт11075-400м1-14; с электроприводом 2-пб-17 | ту 26-07-1488-89 (редакция 2009 года) |  | 9 | 1 |  |  |  | C | III | b
22 |  | BS | Flanged BW | 100 | Distillate | 10kpj20aa002 |  | SS | - | 0.37 | 10ukc; tсраб=80 s; inom=1.2 a; коэф. гидр. сопр.: 1.5; соответствует пнст-166-2016; 1. 114,3х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=110,7 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 08х18н10т; 5. элемент крепления к корпусу арматуры; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 230 мм; 9. тип разделки кромок- 1-22 (с-22) | 0.09 | qa4 | 1 | ii | Gate valve | 153 | 45 |  | 2.исуп.5868388 | задвижка зд31-100-16-200-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=100 p=1.6мпа рабср=дистиллят спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=встроенный электропривод tрасч=200 °с pприв=0.37квт корпус=соосный типзапор/регорг=клин 4 н iii qa4 ухл 4 ii ту 3741-206-34390194-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 4н | 1087563 | kur_1173128 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (10ukc) ; 10ukc18r027; |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-03.1-52т | 2020-03-29 00:00:00 | 94134.95 | 0 | 0 | 0 | зд31-100-16-200-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 3741-206-34390194-2008 |  | 15 | 1
23 |  | BS | Flanged BW | 100 | Distillate | 10kpj20aa001 |  | SS | - | 0.37 | 10ukc; tсраб=80 s; inom=1.2 a; коэф. гидр. сопр.: 1.5; соответствует пнст-166-2016; 1. 114,3х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=110,7 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 08х18н10т; 5. элемент крепления к корпусу арматуры; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 230 мм; 9. тип разделки кромок- 1-22 (с-22) | 0.09 | qa4 | 1 | ii | Gate valve | 153 | 45 |  | 2.исуп.5868389 | задвижка зд31-100-16-200-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=100 p=1.6мпа рабср=дистиллят спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=встроенный электропривод tрасч=200 °с pприв=0.37квт корпус=соосный типзапор/регорг=клин 4 н iii qa4 ухл 4 ii ту 3741-206-34390194-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 4н | 1087563 | kur_1173128 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (10ukc) ; 10ukc18r027; |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-03.1-52т | 2020-03-29 00:00:00 | 94134.95 | 0 | 0 | 0 | зд31-100-16-200-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 3741-206-34390194-2008 |  | 16 | 1
24 |  | BS | Flanged BW | 100 | Distillate | 10kpj21aa002 |  | SS | - | 0.37 | 10ukc; tсраб=80 s; inom=1.2 a; коэф. гидр. сопр.: 1.5; соответствует пнст-166-2016; 1. 114,3х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=110,7 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 08х18н10т; 5. элемент крепления к корпусу арматуры; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 230 мм; 9. тип разделки кромок- 1-22 (с-22) | 1 | qa4 | 1 | ii | Gate valve | 153 | 45 |  | 2.исуп.5868390 | задвижка зд31-100-16-200-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=100 p=1.6мпа рабср=дистиллят спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=встроенный электропривод tрасч=200 °с pприв=0.37квт корпус=соосный типзапор/регорг=клин 4 н iii qa4 ухл 4 ii ту 3741-206-34390194-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 4н | 1087563 | kur_1173128 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (10ukc) ; 10ukc04r033; |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-03.1-52т | 2020-03-29 00:00:00 | 94134.95 | 0 | 0 | 0 | зд31-100-16-200-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 3741-206-34390194-2008 |  | 10 | 1
25 |  | BS | Flanged BW | 100 | Distillate | 10kpj21aa001 |  | SS | - | 0.37 | 10ukc; tсраб=80 s; inom=1.2 a; коэф. гидр. сопр.: 1.5; соответствует пнст-166-2016; 1. 114,3х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=110,7 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 08х18н10т; 5. элемент крепления к корпусу арматуры; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 230 мм; 9. тип разделки кромок- 1-22 (с-22) | 1 | qa4 | 1 | ii | Gate valve | 153 | 45 |  | 2.исуп.5868391 | задвижка зд31-100-16-200-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=100 p=1.6мпа рабср=дистиллят спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=встроенный электропривод tрасч=200 °с pприв=0.37квт корпус=соосный типзапор/регорг=клин 4 н iii qa4 ухл 4 ii ту 3741-206-34390194-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 4н | 1087563 | kur_1173128 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (10ukc) ; 10ukc04r033; |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-03.1-52т | 2020-03-29 00:00:00 | 94134.95 | 0 | 0 | 0 | зд31-100-16-200-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 3741-206-34390194-2008 |  | 17 | 1
26 |  | BS | Flanged BW | 50 | Distillate | 10kpj11aa005 |  | SS | - | 0.37 | 10ukc; tсраб=80 s; inom=1.2 a; коэф. гидр. сопр.: 1.5; соответствует пнст-166-2016; 1. 60,3х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=56,3 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 08х18н10т; 5. элемент крепления к корпусу арматуры; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 180 мм; 9. тип разделки кромок- 1-22 (с-22) | 0.64 | qa4 | 1 | ii | Gate valve | 76 | 45 |  | 2.исуп.5868392 | задвижка зд31-50-16-200-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=50 p=1.6мпа рабср=дистиллят спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=встроенный электропривод tрасч=200 °с pприв=0.37вт типзапор/регорг=клин 4 н iii ухл 4 ii ту 3741-206-34390194-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 4н | 1087452 | kur_1173128 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (10ukc) ; 10ukc18r027; |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-03.1-52т | 2020-03-29 00:00:00 | 36515.04 | 0 | 0 | 0 | зд31-50-16-200-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 3741-206-34390194-2008 |  | 18 | 1
27 |  | BS | Flanged BW | 50 | Distillate | 10kpj11aa001 |  | SS | - | 0.37 | 10ukc; tсраб=80 s; inom=1.2 a; коэф. гидр. сопр.: 1.5; соответствует пнст-166-2016; 1. 60,3х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=56,3 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 08х18н10т; 5. элемент крепления к корпусу арматуры; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 180 мм; 9. тип разделки кромок- 1-22 (с-22) | 0.64 | qa4 | 1 | ii | Gate valve | 76 | 45 |  | 2.исуп.5868393 | задвижка зд31-50-16-200-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=50 p=1.6мпа рабср=дистиллят спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=встроенный электропривод tрасч=200 °с pприв=0.37вт типзапор/регорг=клин 4 н iii ухл 4 ii ту 3741-206-34390194-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 4н | 1087452 | kur_1173128 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (10ukc) ; 10ukc14r021; |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-03.1-52т | 2020-03-29 00:00:00 | 36515.04 | 0 | 0 | 0 | зд31-50-16-200-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 3741-206-34390194-2008 |  | 11 | 1
28 |  | BS | Flanged BW | 50 | Distillate | 10kpj11aa002 |  | SS | - | 0.37 | 10ukc; tсраб=80 s; inom=1.2 a; коэф. гидр. сопр.: 1.5; соответствует пнст-166-2016; 1. 60,3х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=56,3 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 08х18н10т; 5. элемент крепления к корпусу арматуры; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 180 мм; 9. тип разделки кромок- 1-22 (с-22) | 0.64 | qa4 | 1 | ii | Gate valve | 76 | 45 |  | 2.исуп.5868394 | задвижка зд31-50-16-200-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=50 p=1.6мпа рабср=дистиллят спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=встроенный электропривод tрасч=200 °с pприв=0.37вт типзапор/регорг=клин 4 н iii ухл 4 ii ту 3741-206-34390194-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 4н | 1087452 | kur_1173128 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (10ukc) ; 10ukc14r021; |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-03.1-52т | 2020-03-29 00:00:00 | 36515.04 | 0 | 0 | 0 | зд31-50-16-200-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 3741-206-34390194-2008 |  | 19 | 1
29 |  | BS | Flanged BW | 50 | Distillate | 10kpj11aa006 |  | SS | - | 0.37 | 10ukc; tсраб=80 s; inom=1.2 a; коэф. гидр. сопр.: 1.5; соответствует пнст-166-2016; 1. 60,3х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=56,3 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 08х18н10т; 5. элемент крепления к корпусу арматуры; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 180 мм; 9. тип разделки кромок- 1-22 (с-22) | 0.64 | qa4 | 1 | ii | Gate valve | 76 | 45 |  | 2.исуп.5868395 | задвижка зд31-50-16-200-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=50 p=1.6мпа рабср=дистиллят спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=встроенный электропривод tрасч=200 °с pприв=0.37вт типзапор/регорг=клин 4 н iii ухл 4 ii ту 3741-206-34390194-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 4н | 1087452 | kur_1173128 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (10ukc) ; 10ukc18r027; |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-03.1-52т | 2020-03-29 00:00:00 | 36515.04 | 0 | 0 | 0 | зд31-50-16-200-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 3741-206-34390194-2008 |  | 20 | 1
30 |  | BS | Flanged BW | 50 | Distillate | 10kpj21aa007 |  | SS | - | 0.37 | 10ukc; tсраб=80 s; inom=1.2 a; коэф. гидр. сопр.: 1.5; соответствует пнст-166-2016; 1. 60,3х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=56,3 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 08х18н10т; 5. элемент крепления к корпусу арматуры; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 180 мм; 9. тип разделки кромок- 1-22 (с-22) | 1 | qa4 | 1 | ii | Gate valve | 76 | 45 |  | 2.исуп.5868396 | задвижка зд31-50-16-200-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=50 p=1.6мпа рабср=дистиллят спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=встроенный электропривод tрасч=200 °с pприв=0.37вт типзапор/регорг=клин 4 н iii ухл 4 ii ту 3741-206-34390194-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 4н | 1087452 | kur_1173128 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (10ukc) ; 10ukc04r035; |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-03.1-52т | 2020-03-29 00:00:00 | 36515.04 | 0 | 0 | 0 | зд31-50-16-200-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 3741-206-34390194-2008 |  | 12 | 1
31 |  | BS | Flanged BW | 50 | Water | 10kpj32aa002 |  | SS | - | 0.37 | 10ukc; tсраб=80 s; inom=1.2 a; коэф. гидр. сопр.: 1.5; соответствует пнст-166-2016; 1. 60,3х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=56,3 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 08х18н10т; 5. элемент крепления к корпусу арматуры; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 180 мм; 9. тип разделки кромок- 1-22 (с-22) | 1 | qa4 | 1 | ii | Gate valve | 76 | 45 |  | 2.исуп.5868397 | задвижка зд31-50-16-200-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=50 p=1.6мпа рабср=дистиллят спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=встроенный электропривод tрасч=200 °с pприв=0.37вт типзапор/регорг=клин 4 н iii ухл 4 ii ту 3741-206-34390194-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 4н | 1087452 | kur_1173128 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (10ukc) ; 10ukc04r033; |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-03.1-52т | 2020-03-29 00:00:00 | 36515.04 | 0 | 0 | 0 | зд31-50-16-200-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 3741-206-34390194-2008 |  | 21 | 1
32 |  | BS | Flanged BW | 50 | Water | 10kpj32aa001 |  | SS | - | 0.37 | 10ukc; tсраб=80 s; inom=1.2 a; коэф. гидр. сопр.: 1.5; соответствует пнст-166-2016; 1. 60,3х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=56,3 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 08х18н10т; 5. элемент крепления к корпусу арматуры; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 180 мм; 9. тип разделки кромок- 1-22 (с-22) | 1 | qa4 | 1 | ii | Gate valve | 76 | 45 |  | 2.исуп.5868398 | задвижка зд31-50-16-200-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=50 p=1.6мпа рабср=дистиллят спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=встроенный электропривод tрасч=200 °с pприв=0.37вт типзапор/регорг=клин 4 н iii ухл 4 ii ту 3741-206-34390194-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 4н | 1087452 | kur_1173128 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (10ukc) ; 10ukc04r033; |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-03.1-52т | 2020-03-29 00:00:00 | 36515.04 | 0 | 0 | 0 | зд31-50-16-200-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 3741-206-34390194-2008 |  | 22 | 1
33 |  | BS | Flanged BW | 50 | Water | 10kpj42aa003 |  | SS | - | 0.37 | 10ukc; tсраб=80 s; inom=1.2 a; коэф. гидр. сопр.: 1.5; соответствует пнст-166-2016; 1. 60,3х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=56,3 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 08х18н10т; 5. элемент крепления к корпусу арматуры; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 180 мм; 9. тип разделки кромок- 1-22 (с-22) | 1 | qa4 | 1 | ii | Gate valve | 76 | 45 |  | 2.исуп.5868399 | задвижка зд31-50-16-200-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=50 p=1.6мпа рабср=дистиллят спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=встроенный электропривод tрасч=200 °с pприв=0.37вт типзапор/регорг=клин 4 н iii ухл 4 ii ту 3741-206-34390194-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 4н | 1087452 | kur_1173128 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (10ukc) ; 10ukc18r027; |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-03.1-52т | 2020-03-29 00:00:00 | 36515.04 | 0 | 0 | 0 | зд31-50-16-200-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 3741-206-34390194-2008 |  | 13 | 1
34 |  | BS | Flanged BW | 50 | Water | 10kpj42aa004 |  | SS | - | 0.37 | 10ukc; tсраб=80 s; inom=1.2 a; коэф. гидр. сопр.: 1.5; соответствует пнст-166-2016; 1. 60,3х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=56,3 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 08х18н10т; 5. элемент крепления к корпусу арматуры; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 180 мм; 9. тип разделки кромок- 1-22 (с-22) | 1 | qa4 | 1 | ii | Gate valve | 76 | 45 |  | 2.исуп.5868400 | задвижка зд31-50-16-200-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=50 p=1.6мпа рабср=дистиллят спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=встроенный электропривод tрасч=200 °с pприв=0.37вт типзапор/регорг=клин 4 н iii ухл 4 ii ту 3741-206-34390194-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 4н | 1087452 | kur_1173128 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (10ukc) ; 10ukc18r027; |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-03.1-52т | 2020-03-29 00:00:00 | 36515.04 | 0 | 0 | 0 | зд31-50-16-200-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 3741-206-34390194-2008 |  | 23 | 1
35 |  | BS | Flanged BW | 50 | Water | 10kpj42aa001 |  | SS | - | 0.37 | 10ukc; tсраб=80 s; inom=1.2 a; коэф. гидр. сопр.: 1.5; соответствует пнст-166-2016; 1. 60,3х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=56,3 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 08х18н10т; 5. элемент крепления к корпусу арматуры; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 180 мм; 9. тип разделки кромок- 1-22 (с-22) | 1 | qa4 | 1 | ii | Gate valve | 76 | 45 |  | 2.исуп.5868401 | задвижка зд31-50-16-200-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=50 p=1.6мпа рабср=дистиллят спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=встроенный электропривод tрасч=200 °с pприв=0.37вт типзапор/регорг=клин 4 н iii ухл 4 ii ту 3741-206-34390194-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 4н | 1087452 | kur_1173128 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (10ukc) ; 10ukc18r031; |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-03.1-52т | 2020-03-29 00:00:00 | 36515.04 | 0 | 0 | 0 | зд31-50-16-200-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 3741-206-34390194-2008 |  | 24 | 1
36 |  | BS | Flanged BW | 50 | Distillate | 10kpj21aa022 |  | SS | - | 0.37 | 10ukc; tсраб=80 s; inom=1.2 a; коэф. гидр. сопр.: 1.5; соответствует пнст-166-2016; 1. 60,3х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=56,3 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 08х18н10т; 5. элемент крепления к корпусу арматуры; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 180 мм; 9. тип разделки кромок- 1-22 (с-22) | 1 | qa4 | 1 | ii | Gate valve | 76 | 45 |  | 2.исуп.5868403 | задвижка зд31-50-16-200-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=50 p=1.6мпа рабср=дистиллят спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=встроенный электропривод tрасч=200 °с pприв=0.37вт типзапор/регорг=клин 4 н iii ухл 4 ii ту 3741-206-34390194-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 4н | 1087452 | kur_1173128 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (10ukc) ; 10ukc04r035; |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-03.1-52т | 2020-03-29 00:00:00 | 36515.04 | 0 | 0 | 0 | зд31-50-16-200-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 3741-206-34390194-2008 |  | 14 | 1
37 |  | BS | Flanged BW | 80 | Water | 10kpj31aa001 |  | SS | - | 0.37 | 10ukc; tсраб=80 s; inom=1.2 a; коэф. гидр. сопр.: 1.5; соответствует пнст-166-2016; 1. 88,9х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=86,5 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 08х18н10т; 5. элемент крепления к корпусу арматуры; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 210 мм; 9. тип разделки кромок- 1-22 (с-22) | 0.09 | qa4 | 1 | ii | Gate valve | 98 | 45 |  | 2.исуп.5868404 | задвижка зд31-80-16-200-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=80 p=1.6мпа рабср=раствор регенерационный вода промывочная спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=встроенный электропривод tрасч=200 °с pприв=0.37вт корпус=соосный типзапор/регорг=клин 4 н iii qa4 ухл 4 ii ту 3741-206-34390194-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 4н | 1087510 | kur_1173128 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (10ukc) ; 10ukc04r035; |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-03.1-52т | 2020-03-29 00:00:00 | 56099.44 | 0 | 0 | 0 | зд31-80-16-200-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 3741-206-34390194-2008 |  | 25 | 1
38 |  | BS | Flanged BW | 80 | Water | 10kpj31aa003 |  | SS | - | 0.37 | 10ukc; tсраб=80 s; inom=1.2 a; коэф. гидр. сопр.: 1.5; соответствует пнст-166-2016; 1. 88,9х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=86,5 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 08х18н10т; 5. элемент крепления к корпусу арматуры; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 210 мм; 9. тип разделки кромок- 1-22 (с-22) | 0.09 | qa4 | 1 | ii | Gate valve | 98 | 45 |  | 2.исуп.5868405 | задвижка зд31-80-16-200-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=80 p=1.6мпа рабср=раствор регенерационный вода промывочная спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=встроенный электропривод tрасч=200 °с pприв=0.37вт корпус=соосный типзапор/регорг=клин 4 н iii qa4 ухл 4 ii ту 3741-206-34390194-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 4н | 1087510 | kur_1173128 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (10ukc) ; 10ukc04r035; |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-03.1-52т | 2020-03-29 00:00:00 | 56099.44 | 0 | 0 | 0 | зд31-80-16-200-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 3741-206-34390194-2008 |  | 26 | 1
39 |  | BS | Flanged BW | 80 | Water | 10kpj30aa001 |  | SS | - | 0.37 | 10ukc; tсраб=80 s; inom=1.2 a; коэф. гидр. сопр.: 1.5; соответствует пнст-166-2016; 1. 88,9х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=86,5 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 08х18н10т; 5. элемент крепления к корпусу арматуры; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 210 мм; 9. тип разделки кромок- 1-22 (с-22) | 1 | qa4 | 1 | ii | Gate valve | 98 | 45 |  | 2.исуп.5868406 | задвижка зд31-80-16-200-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=80 p=1.6мпа рабср=раствор регенерационный вода промывочная спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=встроенный электропривод tрасч=200 °с pприв=0.37вт корпус=соосный типзапор/регорг=клин 4 н iii qa4 ухл 4 ii ту 3741-206-34390194-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 4н | 1087510 | kur_1173128 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (10ukc) ; 10ukc18r027; |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-03.1-52т | 2020-03-29 00:00:00 | 56099.44 | 0 | 0 | 0 | зд31-80-16-200-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 3741-206-34390194-2008 |  | 15 | 1
40 |  | BS | Flanged BW | 80 | Water | 10kpj30aa002 |  | SS | - | 0.37 | 10ukc; tсраб=80 s; inom=1.2 a; коэф. гидр. сопр.: 1.5; соответствует пнст-166-2016; 1. 88,9х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=86,5 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 08х18н10т; 5. элемент крепления к корпусу арматуры; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 210 мм; 9. тип разделки кромок- 1-22 (с-22) | 1 | qa4 | 1 | ii | Gate valve | 98 | 45 |  | 2.исуп.5868407 | задвижка зд31-80-16-200-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=80 p=1.6мпа рабср=раствор регенерационный вода промывочная спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=встроенный электропривод tрасч=200 °с pприв=0.37вт корпус=соосный типзапор/регорг=клин 4 н iii qa4 ухл 4 ii ту 3741-206-34390194-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 4н | 1087510 | kur_1173128 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (10ukc) ; 10ukc18r027; |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-03.1-52т | 2020-03-29 00:00:00 | 56099.44 | 0 | 0 | 0 | зд31-80-16-200-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 3741-206-34390194-2008 |  | 27 | 1
41 |  | ручной через конический редуктор с замком | Flanged BW | 400 | Compressed air | 10scc10aa101 |  | CS | - | nan | 10ukc; коэф. гидр. сопр.: 1; соответствует пнст-166-2016; 1. 406,4х5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=398,3 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - углеродистая сталь; 5. элемент крепления к корпусу арматуры; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 600 мм; 9. тип разделки кромок- 1-23 (с-23) | 0.46 | qa4 | 1 | iii | Gate valve | 1000 | 40 |  | 2.исуп.5867527 | задвижка зд31-400-16-200-ред-у-зк маткорп=сталь углеродистая dn=400 p=1.6мпа рабср=воздух сжатый спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=конический редуктор tрасч=200 °с корпус=соосный типзапор/регорг=клин 4 н iii qa4 ухл 4 ii ту 3741-206-34390194-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 4н | 1087741 | kur_1173135 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (10ukc) ; 10ukc22r025; |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-03.1-69т | 2020-11-06 00:00:00 | 236914.83 | 0 | 0 | 0 | зд31-400-16-200-ред-у-зк | ту 3741-206-34390194-2008 |  | 28 | 1
42 |  | BS | BW | 100 | Water, Water | 10kth40aa001 |  | SS | 3 | 0.37 | 10ukc; tсраб=35 s; inom=1.2 a; коэф. гидр. сопр.: 0.35; соответствует пнст-166-2016; 1. 114,3х4,5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=107,1 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 08х18н10т; 5. элемент крепления к корпусу арматуры; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 300 мм; 9. тип разделки кромок- 1-25-1 (с-42) | 0.7 | qa3 | 1 | ii | Gate valve, Gate valve | 130 | 95 |  | 2.исуп.5889223 | задвижка зд30-100-25-250-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=100 p=2.5мпа рабср=воды трапные спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 3сiiiв tрасч=250 °с pприв=0.37квт 3 н ii c qa3 ухл 4 ii ту 37-049-70262486-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 3н | 1087763 | kur_1171960 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (10ukc) ; 10ukc04r027; |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-03.1-39т | 2020-03-11 00:00:00 | 51064.74 | 0 | 0 | 0 | зд30-100-25-250-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 37-049-70262486-2008 |  | 16 | 1 |  |  |  | C | III | c
43 |  | BS | BW | 100 | Water, Water | 10kth40aa002 |  | SS | 3 | 0.37 | 10ukc; tсраб=35 s; inom=1.2 a; коэф. гидр. сопр.: 0.35; соответствует пнст-166-2016; 1. 114,3х4,5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=107,1 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 08х18н10т; 5. элемент крепления к корпусу арматуры; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 300 мм; 9. тип разделки кромок- 1-25-1 (с-42) | 0.7 | qa3 | 1 | ii | Gate valve, Gate valve | 130 | 95 |  | 2.исуп.5889224 | задвижка зд30-100-25-250-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=100 p=2.5мпа рабср=воды трапные спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 3сiiiв tрасч=250 °с pприв=0.37квт 3 н ii c qa3 ухл 4 ii ту 37-049-70262486-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 3н | 1087763 | kur_1171960 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (10ukc) ; 10ukc04r027; |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-03.1-39т | 2020-03-11 00:00:00 | 51064.74 | 0 | 0 | 0 | зд30-100-25-250-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 37-049-70262486-2008 |  | 29 | 1 |  |  |  | C | III | c
44 |  | BS | BW | 100 | Water, Water | 10kth05aa001 |  | SS | 3 | 0.37 | 10ukc; tсраб=35 s; inom=1.2 a; коэф. гидр. сопр.: 0.35; соответствует пнст-166-2016; 1. 114,3х4,5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=107,1 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 08х18н10т; 5. элемент крепления к корпусу арматуры; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 300 мм; 9. тип разделки кромок- 1-25-1 (с-42) | 1 | qa3 | 1 | ii | Gate valve, Gate valve | 130 | 95 |  | 2.исуп.5889225 | задвижка зд30-100-25-250-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=100 p=2.5мпа рабср=воды трапные спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 3сiiiв tрасч=250 °с pприв=0.37квт 3 н ii c qa3 ухл 4 ii ту 37-049-70262486-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 3н | 1087763 | kur_1171960 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (10ukc) ; 10ukc04r027; |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-03.1-39т | 2020-03-11 00:00:00 | 51064.74 | 0 | 0 | 0 | зд30-100-25-250-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 37-049-70262486-2008 |  | 30 | 1 |  |  |  | C | III | c
45 |  | BS | BW | 100 | Water, Water | 10kth05aa002 |  | SS | 3 | 0.37 | 10ukc; tсраб=35 s; inom=1.2 a; коэф. гидр. сопр.: 0.35; соответствует пнст-166-2016; 1. 114,3х4,5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=107,1 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 08х18н10т; 5. элемент крепления к корпусу арматуры; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 300 мм; 9. тип разделки кромок- 1-25-1 (с-42) | 1 | qa3 | 1 | ii | Gate valve, Gate valve | 130 | 95 |  | 2.исуп.5889226 | задвижка зд30-100-25-250-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=100 p=2.5мпа рабср=воды трапные спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 3сiiiв tрасч=250 °с pприв=0.37квт 3 н ii c qa3 ухл 4 ii ту 37-049-70262486-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 3н | 1087763 | kur_1171960 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (10ukc) ; 10ukc04r027; |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-03.1-39т | 2020-03-11 00:00:00 | 51064.74 | 0 | 0 | 0 | зд30-100-25-250-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 37-049-70262486-2008 |  | 17 | 1 |  |  |  | C | III | c
46 |  | BS | Flanged BW | 50 | Distillate | 10kbf33aa003 |  | SS | - | 0.37 | 10ukc; tсраб=45 s; inom=1.2 a; коэф. гидр. сопр.: 1.5; соответствует пнст-166-2016; 1. 60,3х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=56,3 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 08х18н10т; 5. элемент крепления к корпусу арматуры; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 180 мм; 9. тип разделки кромок- 1-22 (с-22) | 0.2 | qa4 | 1 | ii | Gate valve | 76 | 104 |  | 2.исуп.5890207 | задвижка зд31-50-16-200-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=50 p=1.6мпа рабср=дистиллят спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=встроенный электропривод tрасч=200 °с pприв=0.37вт типзапор/регорг=клин 4 н iii ухл 4 ii ту 3741-206-34390194-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 4н | 1087452 | kur_1163168 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (10ukc) ; 10ukc10r031; |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-03.1-54т | 2020-04-28 00:00:00 | 59477.27 | 0 | 0 | 0 | зд31-50-16-200-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 3741-206-34390194-2008 |  | 31 | 1
47 |  | BS | Flanged BW | 50 | Distillate | 10kbf33aa002 |  | SS | - | 0.37 | 10ukc; tсраб=45 s; inom=1.2 a; коэф. гидр. сопр.: 1.5; соответствует пнст-166-2016; 1. 60,3х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=56,3 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 08х18н10т; 5. элемент крепления к корпусу арматуры; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 180 мм; 9. тип разделки кромок- 1-22 (с-22) | 0.2 | qa4 | 1 | ii | Gate valve | 76 | 104 |  | 2.исуп.5890209 | задвижка зд31-50-16-200-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=50 p=1.6мпа рабср=дистиллят спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=встроенный электропривод tрасч=200 °с pприв=0.37вт типзапор/регорг=клин 4 н iii ухл 4 ii ту 3741-206-34390194-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 4н | 1087452 | kur_1163168 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (10ukc) ; 10ukc10r031; |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-03.1-54т | 2020-04-28 00:00:00 | 59477.27 | 0 | 0 | 0 | зд31-50-16-200-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 3741-206-34390194-2008 |  | 32 | 1
48 |  | BS | Flanged BW | 50 | Desalted water, Desalted water | 10lcq29aa001 |  | SS | - | 0.37 | 10ukc; tсраб=45 s; inom=1.2 a; коэф. гидр. сопр.: 1.5; соответствует пнст-166-2016; 1. 60,3х3.2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=53,9 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 08х18н10т; 5. элемент крепления к корпусу арматуры; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 180 мм; 9. тип разделки кромок- 1-23 (с-23) | 0.12 | qa4 | 1 | ii | Gate valve | 76 | 50 |  | 2.исуп.5889154 | задвижка зд31-50-16-200-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=50 p=1.6мпа рабср=вода обессоленная спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=встроенный электропривод tрасч=200 °с pприв=0.37вт типзапор/регорг=клин 4 н iii qa4 ухл 4 ii ту 3741-206-34390194-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 4н | 1087481 | kur_1173398 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (10ukc) ; 10ukc14r029; |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-03.1-60т | 2020-08-26 00:00:00 | 42922.74 | 0 | 0 | 0 | зд31-50-16-200-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 3741-206-34390194-2008 |  | 18 | 1
49 |  | BS | Flanged BW | 80 | Blowdown water | 10lcq44aa002 |  | SS | - | 0.37 | 10ukc; tсраб=80 s; inom=1.2 a; коэф. гидр. сопр.: 1.5; соответствует пнст-166-2016; 1. 88,9х4 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=82,5 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 08х18н10т; 5. элемент крепления к корпусу арматуры; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 210 мм; 9. тип разделки кромок- 1-25-1 (с-42) | 0.7 | qa4 | 1 | iii | Gate valve | 98 | 50 |  | 2.исуп.5889155 | задвижка зд31-80-16-200-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=80 p=1.6мпа рабср=вода продувочная спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=встроенный электропривод tрасч=200 °с pприв=0.37вт корпус=соосный типзапор/регорг=клин 4 н iii qa4 ухл 4 ii ту 3741-206-34390194-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 4н | 1087541 | kur_1173398 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (10ukc) ; 10ukc10r039; |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-03.1-60т | 2020-08-26 00:00:00 | 56099.44 | 0 | 0 | 0 | зд31-80-16-200-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 3741-206-34390194-2008 |  | 33 | 1
50 |  | BS | Flanged BW | 80 | Blowdown water | 10lcq44aa003 |  | SS | - | 0.37 | 10ukc; tсраб=80 s; inom=1.2 a; коэф. гидр. сопр.: 1.5; соответствует пнст-166-2016; 1. 88,9х4 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=82,5 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 08х18н10т; 5. элемент крепления к корпусу арматуры; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 210 мм; 9. тип разделки кромок- 1-25-1 (с-42) | 0.8 | qa4 | 1 | iii | Gate valve | 98 | 90 |  | 2.исуп.5889156 | задвижка зд31-80-16-200-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=80 p=1.6мпа рабср=вода продувочная спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=встроенный электропривод tрасч=200 °с pприв=0.37вт корпус=соосный типзапор/регорг=клин 4 н iii qa4 ухл 4 ii ту 3741-206-34390194-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 4н | 1087541 | kur_1173398 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (10ukc) ; 10ukc10r039; |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-03.1-60т | 2020-08-26 00:00:00 | 56099.44 | 0 | 0 | 0 | зд31-80-16-200-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 3741-206-34390194-2008 |  | 34 | 1
51 |  | BS | Flanged BW | 50 | Compressed air | 10kth02aa004 |  | CS | - | 0.37 | 10ukc; tсраб=45 s; inom=1.2 a; коэф. гидр. сопр.: 1.5; соответствует пнст-166-2016; 1. 60,3х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=56,3 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - угл. 5. элемент крепления к корпусу арматуры; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 180 мм; 9. тип разделки кромок- 1-22 (с-22) | 0.9 | qa4 | 1 | iii | Gate valve | 74 | 45 |  | 2.исуп.5889249 | задвижка зд31-50-25-200-э/п-у маткорп=сталь углеродистая dn=50 p=2.5мпа рабср=воздух сжатый спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=встроенный электропривод tрасч=200 °с pприв=0.37вт корпус=соосный типзапор/регорг=клин 4 н iii qa4 ухл 4 ii ту 3741-206-34390194-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 4н | 1087624 | kur_1171960 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (10ukc) ; 10ukc04r027; |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-03.1-39т | 2020-03-11 00:00:00 | 15745.09 | 0 | 0 | 0 | зд31-50-25-200-э/п-у; с электроприводом э/п | ту 3741-206-34390194-2008 |  | 19 | 1
52 |  | BS | Flanged BW | 300 | пар собственных нужд | 10lbg49aa001 |  | Alloy steelированная SS | - | 3 | 10ukc; tсраб=70 s; inom=7 a; коэф. гидр. сопр.: 1.5; соответствует пнст-166-2016; 1. 323,9х5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=315,8 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 15хм; 5. элемент крепления к корпусу арматуры; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 500 мм; 9. тип разделки кромок- 1-23 (с-23) | 0.35 | qa4 | 1 | ii | Gate valve | 598 | 148 |  | 2.исуп.5912319 | задвижка зд31-300-16-200-э/п-у маткорп=сталь углеродистая dn=300 p=1.6мпа рабср=пар спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=встроенный электропривод tрасч=200 °с pприв=3вт корпус=соосный типзапор/регорг=клин 4 н iii qa4 ухл 4 ii ту 3741-206-34390194-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 4н | 1087577 | kur_1173170 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (10ukc) ; 10ukc22r016 |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-03.1-141т | 2020-03-29 00:00:00 | 135719.94 | 0 | 0 | 0 | зд31-300-16-200-э/п-у; с электроприводом э/п | ту 3741-206-34390194-2008 |  | 35 | 1
53 |  | BS | Flanged BW | 300 | пар собственных нужд | 10lbg46aa001 |  | Alloy steelированная SS | - | 3 | 10ukc; tсраб=70 s; inom=7 a; коэф. гидр. сопр.: 1.5; соответствует пнст-166-2016; 1. 323,9х5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=315,8 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 15хм; 5. элемент крепления к корпусу арматуры; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 500 мм; 9. тип разделки кромок- 1-23 (с-23) | 0.35 | qa4 | 1 | ii | Gate valve | 598 | 148 |  | 2.исуп.5912320 | задвижка зд31-300-16-200-э/п-у маткорп=сталь углеродистая dn=300 p=1.6мпа рабср=пар спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=встроенный электропривод tрасч=200 °с pприв=3вт корпус=соосный типзапор/регорг=клин 4 н iii qa4 ухл 4 ii ту 3741-206-34390194-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 4н | 1087577 | kur_1173170 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (10ukc) ; 10ukc22r016 |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-03.1-141т | 2020-03-29 00:00:00 | 135719.94 | 0 | 0 | 0 | зд31-300-16-200-э/п-у; с электроприводом э/п | ту 3741-206-34390194-2008 |  | 36 | 1
54 |  | BS | Flanged BW | 300 | пар собственных нужд | 10lbg40aa001 |  | Alloy steelированная SS | - | 3 | 10ukc; tсраб=70 s; inom=7 a; коэф. гидр. сопр.: 1.5; соответствует пнст-166-2016; 1. 323,9х5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=315,8 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 15хм; 5. элемент крепления к корпусу арматуры; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 500 мм; 9. тип разделки кромок- 1-23 (с-23) | 1.28 | qa4 | 1 | ii | Gate valve | 598 | 194 |  | 2.исуп.5912321 | задвижка зд31-300-16-200-э/п-у маткорп=сталь углеродистая dn=300 p=1.6мпа рабср=пар спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=встроенный электропривод tрасч=200 °с pприв=3вт корпус=соосный типзапор/регорг=клин 4 н iii qa4 ухл 4 ii ту 3741-206-34390194-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 4н | 1087577 | kur_1173170 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (10ukc) ; 10ukc22r016 |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-03.1-141т | 2020-03-29 00:00:00 | 135719.94 | 0 | 0 | 0 | зд31-300-16-200-э/п-у; с электроприводом э/п | ту 3741-206-34390194-2008 |  | 20 | 1
55 |  | BS | BW | 100 | Water, Water | 10kth60aa002 |  | SS | 3 | 0.37 | 10ukc; tсраб=35 s; inom=1.2 a; коэф. гидр. сопр.: 0.35; соответствует пнст-166-2016; 1. 114,3х4,5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=107,1 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 08х18н10т; 5. элемент крепления к корпусу арматуры; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 300 мм; 9. тип разделки кромок- 1-25-1 (с-42) | 0.7 | qa3 | 1 | ii | Gate valve, Gate valve | 130 | 95 |  | 2.исуп.6116268 | задвижка зд30-100-25-250-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=100 p=2.5мпа рабср=воды трапные спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 3сiiiв tрасч=250 °с pприв=0.37квт 3 н ii c qa3 ухл 4 ii ту 37-049-70262486-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 3н | 1087763 | kur_1171960 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (10ukc) ; 10ukc04r027; |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-03.1-39т | 2020-03-11 00:00:00 | 51064.74 | 0 | 0 | 0 | зд30-100-25-250-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 37-049-70262486-2008 |  | 37 | 1 |  |  |  | C | III | c
56 |  | BS | BW | 100 | Water, Water | 10kth60aa001 |  | SS | 3 | 0.37 | 10ukc; tсраб=35 s; inom=1.2 a; коэф. гидр. сопр.: 0.35; соответствует пнст-166-2016; 1. 114,3х4,5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=107,1 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 08х18н10т; 5. элемент крепления к корпусу арматуры; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 300 мм; 9. тип разделки кромок- 1-25-1 (с-42) | 0.7 | qa3 | 1 | ii | Gate valve, Gate valve | 130 | 95 |  | 2.исуп.6115316 | задвижка зд30-100-25-250-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=100 p=2.5мпа рабср=воды трапные спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 3сiiiв tрасч=250 °с pприв=0.37квт 3 н ii c qa3 ухл 4 ii ту 37-049-70262486-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 3н | 1087763 | kur_1171960 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (10ukc) ; 10ukc04r027; |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-03.1-39т | 2020-03-11 00:00:00 | 51064.74 | 0 | 0 | 0 | зд30-100-25-250-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 37-049-70262486-2008 |  | 38 | 1 |  |  |  | C | III | c
57 |  | BS | BW | 100 | Chilled water | 15qkk00aa002 |  | CS | - | 0.25 | 10ukc; 1.. 114,3х2,9 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=108.5 мм 3. патрубки соосные 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 300 мм 9.. демонтажный размер - не более 1300 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22(с-22) | 2.5 | qa4 | 1 | ii | Gate valve | 100 | 250 |  | 2.исуп.6142868 | задвижка тд13075-100-22 маткорп=сталь углеродистая 20 dn=100 p=2.5мпа рабср=вода спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод tрасч=250 °с прив=2-па-47 pприв=0.25 квт 4 н iii ту 26-07-360-86 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 4- | 1096856 | kur_1163168 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (10ukc) |  | аэп;бкп-6;овио | лср 02-03.1-1ов | 2019-10-03 00:00:00 | 65635.97 | 0 | 0 | 0 | тд13075-100-22; с электроприводом 2-па-47 | ту 26-07-360-86 |  | 21 | 1
58 |  | BS | BW | 150 | Chilled water | 10qkk00aa001 |  | CS | - | 0.18 | 10ukc; 1.. 168,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=161,9 мм 3. патрубки соосные 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 350 мм 9.. демонтажный размер - не более 1450 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2.5 | qa4 | 1 | ii | Gate valve | 172 | 250 |  | 2.исуп.6143569 | задвижка пт11075-150-01-упр-01 маткорп=сталь углеродистая ст.20 dn=250 p=2.5мпа рабср=вода спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод tрасч=250 °с прив=2-па-15 pприв=0.18 квт 4 н iii ту 26-07-1488-89 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 4- | 1095955 | kur_1163168 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (10ukc) |  | аэп;бкп-6;овио | лср 02-03.1-1ов | 2020-03-29 00:00:00 | 29899.5 | 0 | 0 | 0 | пт11075-150-01-упр-01; с электроприводом 2-па-15 | ту 26-07-1488-89 |  | 39 | 1
59 |  | BS | BW | 150 | Chilled water | 10qkk00aa002 |  | CS | - | 0.18 | 10ukc; 1.. 168,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=161,9 мм 3. патрубки соосные 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 350 мм 9.. демонтажный размер - не более 1450 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2.5 | qa4 | 1 | ii | Gate valve | 172 | 250 |  | 2.исуп.6143308 | задвижка пт11075-150-01-упр-01 маткорп=сталь углеродистая ст.20 dn=250 p=2.5мпа рабср=вода спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод tрасч=250 °с прив=2-па-15 pприв=0.18 квт 4 н iii ту 26-07-1488-89 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 4- | 1095955 | kur_1163168 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (10ukc) |  | аэп;бкп-6;овио | лср 02-03.1-1ов | 2020-03-29 00:00:00 | 29899.5 | 0 | 0 | 0 | пт11075-150-01-упр-01; с электроприводом 2-па-15 | ту 26-07-1488-89 |  | 40 | 1
60 |  | BS | BW | 100 | Chilled water | 15qkk00aa001 |  | CS | - | 0.25 | 10ukc; 1.. 114,3х2,9 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=108.5 мм 3. патрубки соосные 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 300 мм 9.. демонтажный размер - не более 1300 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22(с-22) | 2.5 | qa4 | 1 | ii | Gate valve | 100 | 250 |  | 2.исуп.6143256 | задвижка тд13075-100-22 маткорп=сталь углеродистая 20 dn=100 p=2.5мпа рабср=вода спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод tрасч=250 °с прив=2-па-47 pприв=0.25 квт 4 н iii ту 26-07-360-86 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 4- | 1096856 | kur_1163168 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (10ukc) |  | аэп;бкп-6;овио | лср 02-03.1-1ов | 2019-10-03 00:00:00 | 65635.97 | 0 | 0 | 0 | тд13075-100-22; с электроприводом 2-па-47 | ту 26-07-360-86 |  | 22 | 1
61 |  | BS | Flanged BW | 80 | Distillate | 10kpj10aa006 |  | SS | - | 0.37 | 10ukc; tсраб=80 s; inom=1.2 a; коэф. гидр. сопр.: 1.5; соответствует пнст-166-2016; 1. 88,9х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=86,5 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 08х18н10т; 5. элемент крепления к корпусу арматуры; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 210 мм; 9. тип разделки кромок- 1-22 (с-22) | 0.09 | qa4 | 1 | ii | Gate valve | 98 | 100 |  | 2.исуп.6115263 | задвижка зд31-80-16-200-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=80 p=1.6мпа рабср=дистиллят спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=встроенный электропривод tрасч=200 °с pприв=0.37вт корпус=соосный типзапор/регорг=клин 4 н iii qa4 ухл 4 ii ту 3741-206-34390194-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 4н | 1087546 | kur_1173128 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (10ukc) ; 10ukc18r031; |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-03.1-52т | 2020-03-29 00:00:00 | 56099.44 | 0 | 0 | 0 | зд31-80-16-200-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 3741-206-34390194-2008 |  | 41 | 1
62 |  | BS | Flanged BW | 50 | Distillate | 10kpj08aa002 |  | SS | - | 0.37 | 10ukc; tсраб=45 s; inom=1.2 a; коэф. гидр. сопр.: 1.5; соответствует пнст-166-2016; 1. 60,3х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=56,3 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 08х18н10т; 5. элемент крепления к корпусу арматуры; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 180 мм; 9. тип разделки кромок- 1-22 (с-22) | 1 | qa4 | 1 | ii | Gate valve | 74 | 100 |  | 2.исуп.6115264 | задвижка зд31-50-25-200-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=50 p=2.5мпа рабср=дистиллят спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=встроенный электропривод tрасч=200 °с pприв=0.37вт корпус=соосный типзапор/регорг=клин 4 н iii qa4 ухл 4 ii ту 3741-206-34390194-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 4н | 1087494 | kur_1173128 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (10ukc) ; 10ukc18r027; |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-03.1-52т | 2020-03-29 00:00:00 | 36515.04 | 0 | 0 | 0 | зд31-50-25-200-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 3741-206-34390194-2008 |  | 42 | 1
63 |  | BS | Flanged BW | 50 | Distillate | 10kpj08aa001 |  | SS | - | 0.37 | 10ukc; tсраб=45 s; inom=1.2 a; коэф. гидр. сопр.: 1.5; соответствует пнст-166-2016; 1. 60,3х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=56,3 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 08х18н10т; 5. элемент крепления к корпусу арматуры; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 180 мм; 9. тип разделки кромок- 1-22 (с-22) | 1 | qa4 | 1 | ii | Gate valve | 74 | 100 |  | 2.исуп.6115475 | задвижка зд31-50-25-200-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=50 p=2.5мпа рабср=дистиллят спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=встроенный электропривод tрасч=200 °с pприв=0.37вт корпус=соосный типзапор/регорг=клин 4 н iii qa4 ухл 4 ii ту 3741-206-34390194-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 4н | 1087494 | kur_1173128 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (10ukc) ; 10ukc18r027; |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-03.1-52т | 2020-03-29 00:00:00 | 36515.04 | 0 | 0 | 0 | зд31-50-25-200-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 3741-206-34390194-2008 |  | 23 | 1
64 |  | BS | Flanged BW | 80 | Distillate | 10kpj10aa003 |  | SS | - | 0.37 | 10ukc; tсраб=80 s; inom=1.2 a; коэф. гидр. сопр.: 1.5; соответствует пнст-166-2016; 1. 88,9х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=86,5 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 08х18н10т; 5. элемент крепления к корпусу арматуры; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 210 мм; 9. тип разделки кромок- 1-22 (с-22) | 0.09 | qa4 | 1 | ii | Gate valve | 98 | 100 |  | 2.исуп.6125527 | задвижка зд31-80-16-200-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=80 p=1.6мпа рабср=дистиллят спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=встроенный электропривод tрасч=200 °с pприв=0.37вт корпус=соосный типзапор/регорг=клин 4 н iii qa4 ухл 4 ii ту 3741-206-34390194-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 4н | 1087546 | kur_1173128 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (10ukc) ; 10ukc18r027; |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-03.1-52т | 2020-03-29 00:00:00 | 56099.44 | 0 | 0 | 0 | зд31-80-16-200-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 3741-206-34390194-2008 |  | 43 | 1
65 |  | BS | Flanged BW | 50 | Distillate | 10kpj08aa003 |  | SS | - | 0.37 | 10ukc; tсраб=45 s; inom=1.2 a; коэф. гидр. сопр.: 1.5; соответствует пнст-166-2016; 1. 60,3х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=56,3 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 08х18н10т; 5. элемент крепления к корпусу арматуры; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 180 мм; 9. тип разделки кромок- 1-22 (с-22) | 1 | qa4 | 1 | ii | Gate valve | 74 | 100 |  | 2.исуп.6125536 | задвижка зд31-50-25-200-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=50 p=2.5мпа рабср=дистиллят спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=встроенный электропривод tрасч=200 °с pприв=0.37вт корпус=соосный типзапор/регорг=клин 4 н iii qa4 ухл 4 ii ту 3741-206-34390194-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 4н | 1087494 | kur_1173128 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (10ukc) ; 10ukc18r027; |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-03.1-52т | 2020-03-29 00:00:00 | 36515.04 | 0 | 0 | 0 | зд31-50-25-200-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 3741-206-34390194-2008 |  | 44 | 1
66 |  | BS | Flanged BW | 80 | Distillate | 10kpj10aa005 |  | SS | - | 0.37 | 10ukc; tсраб=80 s; inom=1.2 a; коэф. гидр. сопр.: 1.5; соответствует пнст-166-2016; 1. 88,9х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=86,5 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 08х18н10т; 5. элемент крепления к корпусу арматуры; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 210 мм; 9. тип разделки кромок- 1-22 (с-22) | 0.09 | qa4 | 1 | ii | Gate valve | 98 | 100 |  | 2.исуп.6125555 | задвижка зд31-80-16-200-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=80 p=1.6мпа рабср=дистиллят спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=встроенный электропривод tрасч=200 °с pприв=0.37вт корпус=соосный типзапор/регорг=клин 4 н iii qa4 ухл 4 ii ту 3741-206-34390194-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 4н | 1087546 | kur_1173128 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (10ukc) ; 10ukc18r027; |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-03.1-52т | 2020-03-29 00:00:00 | 56099.44 | 0 | 0 | 0 | зд31-80-16-200-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 3741-206-34390194-2008 |  | 24 | 1
67 |  | BS | Flanged BW | 50 | Distillate | 10kpj11aa012 |  | SS | - | 0.37 | 10ukc; tсраб=45 s; inom=1.2 a; коэф. гидр. сопр.: 1.5; соответствует пнст-166-2016; 1. 60,3х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=56,3 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 08х18н10т; 5. элемент крепления к корпусу арматуры; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 180 мм; 9. тип разделки кромок- 1-22 (с-22) | 1 | qa4 | 1 | ii | Gate valve | 74 | 45 |  | 2.исуп.6140004 | задвижка зд31-50-25-200-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=50 p=2.5мпа рабср=дистиллят спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=встроенный электропривод tрасч=200 °с pприв=0.37вт корпус=соосный типзапор/регорг=клин 4 н iii qa4 ухл 4 ii ту 3741-206-34390194-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 4н | 1087494 | kur_1173128 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (10ukc) ; 10ukc18r031; |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-03.1-52т | 2020-03-29 00:00:00 | 36515.04 | 0 | 0 | 0 | зд31-50-25-200-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 3741-206-34390194-2008 |  | 45 | 1
68 |  | BS | BW | 800 | Mains water | 10nda50aa001 |  | CS | - | 7.5 | 00una;особые требования: стыкуемая труба 820х11мм, 17гс тип сварного шва c-17; высота (габар) не более 2860 мм; отклонения по массе ± 10%; dраст.=800мм±0,9мм соответствует пнст-166-2016 | 2.5 | qa4 | 1 | i | Gate valve, Gate valve | 2809 | 250 |  | 2.исуп.35308350 | задвижка кнпг 211-800-эа-90 маткорп=сталь углеродистая dn=800 p=2.5мпа рабср=вода сетевая спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод tрасч=250 °с прив=2-пг-17 pприв=7.5 квт 4 н iii qa4 тяжпромарматура | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 4н / - | 1094979 | kur_1165373 |  | оборудование | теплораспределительный пункт (00una) |  | niaep;bkp1;6 | 03-48-2т | 2020-08-28 00:00:00 | 292157.77 | 0 | 0 | 0 | кнпг 211-800-эа-90; с электроприводом 2-пг-17 | каталог оао "тяжпромарматура", г. алексин |  | 46 | 1
69 |  | BS | BW | 800 | Mains water | 10nda50aa002 |  | CS | - | 7.5 | 00una;особые требования: стыкуемая труба 820х11мм, 17гс тип сварного шва c-17; высота (габар) не более 2860 мм; отклонения по массе ± 10%; dраст.=800мм±0,9мм соответствует пнст-166-2016 | 2.5 | qa4 | 1 | i | Gate valve, Gate valve | 2809 | 250 |  | 2.исуп.35308351 | задвижка кнпг 211-800-эа-90 маткорп=сталь углеродистая dn=800 p=2.5мпа рабср=вода сетевая спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод tрасч=250 °с прив=2-пг-17 pприв=7.5 квт 4 н iii qa4 тяжпромарматура | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 4н / - | 1094979 | kur_1165373 |  | оборудование | теплораспределительный пункт (00una) |  | niaep;bkp1;6 | 03-48-2т | 2020-08-28 00:00:00 | 292157.77 | 0 | 0 | 0 | кнпг 211-800-эа-90; с электроприводом 2-пг-17 | каталог оао "тяжпромарматура", г. алексин |  | 25 | 1
70 |  | BS | Flanged BW | 80 | Distillate | 20kpj10aa003 |  | SS | - | 0.37 | 20ukc; tсраб=80 s; inom=1.2 a; коэф. гидр. сопр.: 1.5; соответствует пнст-166-2016; 1. 88,9х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=86,5 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 08х18н10т; 5. элемент крепления к корпусу арматуры; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 210 мм; 9. тип разделки кромок- 1-22 (с-22) | 0.09 | qa4 | 1 | ii | Gate valve | 98 | 100 |  | 2.исуп.6134244 | задвижка зд31-80-16-200-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=80 p=1.6мпа рабср=дистиллят спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=встроенный электропривод tрасч=200 °с pприв=0.37вт корпус=соосный типзапор/регорг=клин 4 н iii qa4 ухл 4 ii ту 3741-206-34390194-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 4н | 1087546 | kur_1173128 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (20ukc) ; 20ukc18r027 |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-03.2-52т | 2021-04-13 00:00:00 | 56099.44 | 0 | 0 | 0 | зд31-80-16-200-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 3741-206-34390194-2008 |  | 47 | 1
71 |  | BS | Flanged BW | 50 | Distillate | 20kpj08aa003 |  | SS | - | 0.37 | 20ukc; tсраб=45 s; inom=1.2 a; коэф. гидр. сопр.: 1.5; соответствует пнст-166-2016; 1. 60,3х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=56,3 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 08х18н10т; 5. элемент крепления к корпусу арматуры; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 180 мм; 9. тип разделки кромок- 1-22 (с-22) | 1 | qa4 | 1 | ii | Gate valve | 74 | 100 |  | 2.исуп.6134250 | задвижка зд31-50-25-200-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=50 p=2.5мпа рабср=дистиллят спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=встроенный электропривод tрасч=200 °с pприв=0.37вт корпус=соосный типзапор/регорг=клин 4 н iii qa4 ухл 4 ii ту 3741-206-34390194-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 4н | 1087494 | kur_1173128 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (20ukc) ; 20ukc18r027 |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-03.2-52т | 2021-04-13 00:00:00 | 36515.04 | 0 | 0 | 0 | зд31-50-25-200-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 3741-206-34390194-2008 |  | 48 | 1
72 |  | BS | Flanged BW | 80 | Distillate | 20kpj10aa005 |  | SS | - | 0.37 | 20ukc; tсраб=80 s; inom=1.2 a; коэф. гидр. сопр.: 1.5; соответствует пнст-166-2016; 1. 88,9х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=86,5 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 08х18н10т; 5. элемент крепления к корпусу арматуры; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 210 мм; 9. тип разделки кромок- 1-22 (с-22) | 0.09 | qa4 | 1 | ii | Gate valve | 98 | 100 |  | 2.исуп.6134259 | задвижка зд31-80-16-200-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=80 p=1.6мпа рабср=дистиллят спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=встроенный электропривод tрасч=200 °с pприв=0.37вт корпус=соосный типзапор/регорг=клин 4 н iii qa4 ухл 4 ii ту 3741-206-34390194-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 4н | 1087546 | kur_1173128 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (20ukc) ; 20ukc18r027 |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-03.2-52т | 2021-04-13 00:00:00 | 56099.44 | 0 | 0 | 0 | зд31-80-16-200-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 3741-206-34390194-2008 |  | 26 | 1
73 |  | BS | Flanged BW | 50 | Distillate | 20kpj08aa001 |  | SS | - | 0.37 | 20ukc; tсраб=45 s; inom=1.2 a; коэф. гидр. сопр.: 1.5; соответствует пнст-166-2016; 1. 60,3х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=56,3 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 08х18н10т; 5. элемент крепления к корпусу арматуры; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 180 мм; 9. тип разделки кромок- 1-22 (с-22) | 1 | qa4 | 1 | ii | Gate valve | 74 | 100 |  | 2.исуп.6134268 | задвижка зд31-50-25-200-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=50 p=2.5мпа рабср=дистиллят спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=встроенный электропривод tрасч=200 °с pприв=0.37вт корпус=соосный типзапор/регорг=клин 4 н iii qa4 ухл 4 ii ту 3741-206-34390194-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 4н | 1087494 | kur_1173128 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (20ukc) ; 20ukc18r027 |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-03.2-52т | 2021-04-13 00:00:00 | 36515.04 | 0 | 0 | 0 | зд31-50-25-200-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 3741-206-34390194-2008 |  | 49 | 1
74 |  | BS | Flanged BW | 50 | Distillate | 20kpj08aa002 |  | SS | - | 0.37 | 20ukc; tсраб=45 s; inom=1.2 a; коэф. гидр. сопр.: 1.5; соответствует пнст-166-2016; 1. 60,3х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=56,3 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 08х18н10т; 5. элемент крепления к корпусу арматуры; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 180 мм; 9. тип разделки кромок- 1-22 (с-22) | 1 | qa4 | 1 | ii | Gate valve | 74 | 100 |  | 2.исуп.6134286 | задвижка зд31-50-25-200-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=50 p=2.5мпа рабср=дистиллят спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=встроенный электропривод tрасч=200 °с pприв=0.37вт корпус=соосный типзапор/регорг=клин 4 н iii qa4 ухл 4 ii ту 3741-206-34390194-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 4н | 1087494 | kur_1173128 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (20ukc) ; 20ukc18r027 |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-03.2-52т | 2021-04-13 00:00:00 | 36515.04 | 0 | 0 | 0 | зд31-50-25-200-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 3741-206-34390194-2008 |  | 50 | 1
75 |  | BS | Flanged BW | 80 | Distillate | 20kpj10aa006 |  | SS | - | 0.37 | 20ukc; tсраб=80 s; inom=1.2 a; коэф. гидр. сопр.: 1.5; соответствует пнст-166-2016; 1. 88,9х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=86,5 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 08х18н10т; 5. элемент крепления к корпусу арматуры; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 210 мм; 9. тип разделки кромок- 1-22 (с-22) | 0.09 | qa4 | 1 | ii | Gate valve | 98 | 100 |  | 2.исуп.6134298 | задвижка зд31-80-16-200-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=80 p=1.6мпа рабср=дистиллят спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=встроенный электропривод tрасч=200 °с pприв=0.37вт корпус=соосный типзапор/регорг=клин 4 н iii qa4 ухл 4 ii ту 3741-206-34390194-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 4н | 1087546 | kur_1173128 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (20ukc) ; 20ukc18r031 |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-03.2-52т | 2021-04-13 00:00:00 | 56099.44 | 0 | 0 | 0 | зд31-80-16-200-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 3741-206-34390194-2008 |  | 27 | 1
76 |  | BS | Flanged BW | 50 | Distillate | 20kpj11aa012 |  | SS | - | 0.37 | 20ukc; tсраб=45 s; inom=1.2 a; коэф. гидр. сопр.: 1.5; соответствует пнст-166-2016; 1. 60,3х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=56,3 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 08х18н10т; 5. элемент крепления к корпусу арматуры; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 180 мм; 9. тип разделки кромок- 1-22 (с-22) | 1 | qa4 | 1 | ii | Gate valve | 74 | 45 |  | 2.исуп.6141527 | задвижка зд31-50-25-200-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=50 p=2.5мпа рабср=дистиллят спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=встроенный электропривод tрасч=200 °с pприв=0.37вт корпус=соосный типзапор/регорг=клин 4 н iii qa4 ухл 4 ii ту 3741-206-34390194-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 4н | 1087494 | kur_1173128 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (20ukc) ; 20ukc18r031 |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-03.2-52т | 2021-04-13 00:00:00 | 36515.04 | 0 | 0 | 0 | зд31-50-25-200-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 3741-206-34390194-2008 |  | 51 | 1
77 |  | BS | Flanged | 400 | основной конденсат 2 конт | 20ldf60aa009 |  | CS | 3 | 1.7 | 20umx; стяжной м/у фланцами. комплектно с фланцами по гост 12821-80 и крепежом из угл. сталиtсраб=67 s; | 1.6 | qa3 | 1 | ii | Gate valve | 524 | 250 |  | 2.исуп.5876920 | задвижка пт11075-400м1-03 ду400 рр2.5мпа под приварку конденсат 250с с электроприводом 2-пб-17 1.7 квт ту 26-07-1488-89 3н ii | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 3н / - | 768864 | kur_1173072 |  | оборудование | здание блочной обессоливающей установки (20umx) |  | niaep;bkp1;3 | 02-07.2-2/3т | 2022-02-17 00:00:00 | 32322.29 | 0 | 0 | 0 | пт11075-400м1-14; с электроприводом 2-пб-17 | ту 26-07-1488-89 (редакция 2009 года) |  | 52 | 1 |  |  |  | C | III | b
78 |  | BS | Flanged | 400 | основной конденсат 2 конт | 20ldf10aa010 |  | CS | 3 | 1.7 | 20umx; стяжной м/у фланцами.комплектно с фланцами по гост 12821-80 и крепежом из угл.сталиtсраб=67 s; | 1.6 | qa3 | 1 | ii | Gate valve | 524 | 250 |  | 2.исуп.5876927 | задвижка пт11075-400м1-03 ду400 рр2.5мпа под приварку конденсат 250с с электроприводом 2-пб-17 1.7 квт ту 26-07-1488-89 3н ii | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 3н / - | 768864 | kur_1173072 |  | оборудование | здание блочной обессоливающей установки (20umx) |  | niaep;bkp1;3 | 02-07.2-2/3т | 2021-11-04 00:00:00 | 32322.29 | 0 | 0 | 0 | пт11075-400м1-14; с электроприводом 2-пб-17 | ту 26-07-1488-89 (редакция 2009 года) |  | 28 | 1 |  |  |  | C | III | b
79 |  | ручной через конический редуктор с замком | Flanged BW | 400 | Compressed air | 20scc10aa101 |  | CS | - | nan | 20ukc; коэф. гидр. сопр.: 1; соответствует пнст-166-2016; 1. 406,4х5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=398,3 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - углеродистая сталь; 5. элемент крепления к корпусу арматуры; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 600 мм; 9. тип разделки кромок- 1-23 (с-23) | 0.46 | qa4 | 1 | iii | Gate valve | 1000 | 40 |  | 2.исуп.5891364 | задвижка зд31-400-16-200-ред-у-зк маткорп=сталь углеродистая dn=400 p=1.6мпа рабср=воздух сжатый спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=конический редуктор tрасч=200 °с корпус=соосный типзапор/регорг=клин 4 н iii qa4 ухл 4 ii ту 3741-206-34390194-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 4н | 1087741 | kur_1165830 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (20ukc) ; 20ukc22r025 |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-03.2-69т | 2021-11-21 00:00:00 | 236914.83 | 0 | 0 | 0 | зд31-400-16-200-ред-у-зк | ту 3741-206-34390194-2008 |  | 53 | 1
80 |  | BS | Flanged BW | 100 | Distillate | 20kpj20aa002 |  | SS | - | 0.37 | 20ukc; tсраб=80 s; inom=1.2 a; коэф. гидр. сопр.: 1.5; соответствует пнст-166-2016; 1. 114,3х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=110,7 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 08х18н10т; 5. элемент крепления к корпусу арматуры; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 230 мм; 9. тип разделки кромок- 1-22 (с-22) | 0.09 | qa4 | 1 | ii | Gate valve | 153 | 45 |  | 2.исуп.5891942 | задвижка зд31-100-16-200-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=100 p=1.6мпа рабср=дистиллят спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=встроенный электропривод tрасч=200 °с pприв=0.37квт корпус=соосный типзапор/регорг=клин 4 н iii qa4 ухл 4 ii ту 3741-206-34390194-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 4н | 1087563 | kur_1173128 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (20ukc) ; 20ukc18r027 |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-03.2-52т | 2021-04-13 00:00:00 | 94134.95 | 0 | 0 | 0 | зд31-100-16-200-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 3741-206-34390194-2008 |  | 54 | 1
81 |  | BS | Flanged BW | 100 | Distillate | 20kpj20aa001 |  | SS | - | 0.37 | 20ukc; tсраб=80 s; inom=1.2 a; коэф. гидр. сопр.: 1.5; соответствует пнст-166-2016; 1. 114,3х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=110,7 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 08х18н10т; 5. элемент крепления к корпусу арматуры; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 230 мм; 9. тип разделки кромок- 1-22 (с-22) | 0.09 | qa4 | 1 | ii | Gate valve | 153 | 45 |  | 2.исуп.5891943 | задвижка зд31-100-16-200-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=100 p=1.6мпа рабср=дистиллят спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=встроенный электропривод tрасч=200 °с pприв=0.37квт корпус=соосный типзапор/регорг=клин 4 н iii qa4 ухл 4 ii ту 3741-206-34390194-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 4н | 1087563 | kur_1173128 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (20ukc) ; 20ukc18r027 |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-03.2-52т | 2021-04-13 00:00:00 | 94134.95 | 0 | 0 | 0 | зд31-100-16-200-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 3741-206-34390194-2008 |  | 29 | 1
82 |  | BS | Flanged BW | 100 | Distillate | 20kpj21aa002 |  | SS | - | 0.37 | 20ukc; tсраб=80 s; inom=1.2 a; коэф. гидр. сопр.: 1.5; соответствует пнст-166-2016; 1. 114,3х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=110,7 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 08х18н10т; 5. элемент крепления к корпусу арматуры; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 230 мм; 9. тип разделки кромок- 1-22 (с-22) | 1 | qa4 | 1 | ii | Gate valve | 153 | 45 |  | 2.исуп.5891944 | задвижка зд31-100-16-200-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=100 p=1.6мпа рабср=дистиллят спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=встроенный электропривод tрасч=200 °с pприв=0.37квт корпус=соосный типзапор/регорг=клин 4 н iii qa4 ухл 4 ii ту 3741-206-34390194-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 4н | 1087563 | kur_1173128 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (20ukc) ; 20ukc04r033 |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-03.2-52т | 2021-04-13 00:00:00 | 94134.95 | 0 | 0 | 0 | зд31-100-16-200-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 3741-206-34390194-2008 |  | 55 | 1
83 |  | BS | Flanged BW | 100 | Distillate | 20kpj21aa001 |  | SS | - | 0.37 | 20ukc; tсраб=80 s; inom=1.2 a; коэф. гидр. сопр.: 1.5; соответствует пнст-166-2016; 1. 114,3х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=110,7 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 08х18н10т; 5. элемент крепления к корпусу арматуры; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 230 мм; 9. тип разделки кромок- 1-22 (с-22) | 1 | qa4 | 1 | ii | Gate valve | 153 | 45 |  | 2.исуп.5891945 | задвижка зд31-100-16-200-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=100 p=1.6мпа рабср=дистиллят спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=встроенный электропривод tрасч=200 °с pприв=0.37квт корпус=соосный типзапор/регорг=клин 4 н iii qa4 ухл 4 ii ту 3741-206-34390194-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 4н | 1087563 | kur_1173128 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (20ukc) ; 20ukc04r033 |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-03.2-52т | 2021-04-13 00:00:00 | 94134.95 | 0 | 0 | 0 | зд31-100-16-200-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 3741-206-34390194-2008 |  | 56 | 1
84 |  | BS | Flanged BW | 50 | Distillate | 20kpj11aa005 |  | SS | - | 0.37 | 20ukc; tсраб=80 s; inom=1.2 a; коэф. гидр. сопр.: 1.5; соответствует пнст-166-2016; 1. 60,3х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=56,3 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 08х18н10т; 5. элемент крепления к корпусу арматуры; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 180 мм; 9. тип разделки кромок- 1-22 (с-22) | 0.64 | qa4 | 1 | ii | Gate valve | 76 | 45 |  | 2.исуп.5891946 | задвижка зд31-50-16-200-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=50 p=1.6мпа рабср=дистиллят спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=встроенный электропривод tрасч=200 °с pприв=0.37вт типзапор/регорг=клин 4 н iii ухл 4 ii ту 3741-206-34390194-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 4н | 1087452 | kur_1173128 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (20ukc) ; 20ukc18r027 |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-03.2-52т | 2021-04-13 00:00:00 | 36515.04 | 0 | 0 | 0 | зд31-50-16-200-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 3741-206-34390194-2008 |  | 30 | 1
85 |  | BS | Flanged BW | 50 | Distillate | 20kpj11aa006 |  | SS | - | 0.37 | 20ukc; tсраб=80 s; inom=1.2 a; коэф. гидр. сопр.: 1.5; соответствует пнст-166-2016; 1. 60,3х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=56,3 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 08х18н10т; 5. элемент крепления к корпусу арматуры; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 180 мм; 9. тип разделки кромок- 1-22 (с-22) | 0.64 | qa4 | 1 | ii | Gate valve | 76 | 45 |  | 2.исуп.5891947 | задвижка зд31-50-16-200-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=50 p=1.6мпа рабср=дистиллят спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=встроенный электропривод tрасч=200 °с pприв=0.37вт типзапор/регорг=клин 4 н iii ухл 4 ii ту 3741-206-34390194-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 4н | 1087452 | kur_1173128 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (20ukc) ; 20ukc18r027 |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-03.2-52т | 2021-04-13 00:00:00 | 36515.04 | 0 | 0 | 0 | зд31-50-16-200-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 3741-206-34390194-2008 |  | 57 | 1
86 |  | BS | Flanged BW | 50 | Distillate | 20kpj11aa002 |  | SS | - | 0.37 | 20ukc; tсраб=80 s; inom=1.2 a; коэф. гидр. сопр.: 1.5; соответствует пнст-166-2016; 1. 60,3х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=56,3 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 08х18н10т; 5. элемент крепления к корпусу арматуры; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 180 мм; 9. тип разделки кромок- 1-22 (с-22) | 0.64 | qa4 | 1 | ii | Gate valve | 76 | 45 |  | 2.исуп.5891948 | задвижка зд31-50-16-200-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=50 p=1.6мпа рабср=дистиллят спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=встроенный электропривод tрасч=200 °с pприв=0.37вт типзапор/регорг=клин 4 н iii ухл 4 ii ту 3741-206-34390194-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 4н | 1087452 | kur_1173128 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (20ukc) ; 20ukc14r021 |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-03.2-52т | 2021-04-13 00:00:00 | 36515.04 | 0 | 0 | 0 | зд31-50-16-200-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 3741-206-34390194-2008 |  | 58 | 1
87 |  | BS | Flanged BW | 50 | Distillate | 20kpj11aa001 |  | SS | - | 0.37 | 20ukc; tсраб=80 s; inom=1.2 a; коэф. гидр. сопр.: 1.5; соответствует пнст-166-2016; 1. 60,3х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=56,3 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 08х18н10т; 5. элемент крепления к корпусу арматуры; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 180 мм; 9. тип разделки кромок- 1-22 (с-22) | 0.64 | qa4 | 1 | ii | Gate valve | 76 | 45 |  | 2.исуп.5891949 | задвижка зд31-50-16-200-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=50 p=1.6мпа рабср=дистиллят спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=встроенный электропривод tрасч=200 °с pприв=0.37вт типзапор/регорг=клин 4 н iii ухл 4 ii ту 3741-206-34390194-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 4н | 1087452 | kur_1173128 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (20ukc) ; 20ukc14r021 |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-03.2-52т | 2021-04-13 00:00:00 | 36515.04 | 0 | 0 | 0 | зд31-50-16-200-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 3741-206-34390194-2008 |  | 31 | 1
88 |  | BS | Flanged BW | 50 | Distillate | 20kpj21aa007 |  | SS | - | 0.37 | 20ukc; tсраб=80 s; inom=1.2 a; коэф. гидр. сопр.: 1.5; соответствует пнст-166-2016; 1. 60,3х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=56,3 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 08х18н10т; 5. элемент крепления к корпусу арматуры; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 180 мм; 9. тип разделки кромок- 1-22 (с-22) | 1 | qa4 | 1 | ii | Gate valve | 76 | 45 |  | 2.исуп.5891950 | задвижка зд31-50-16-200-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=50 p=1.6мпа рабср=дистиллят спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=встроенный электропривод tрасч=200 °с pприв=0.37вт типзапор/регорг=клин 4 н iii ухл 4 ii ту 3741-206-34390194-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 4н | 1087452 | kur_1173128 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (20ukc) ; 20ukc04r035 |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-03.2-52т | 2021-04-13 00:00:00 | 36515.04 | 0 | 0 | 0 | зд31-50-16-200-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 3741-206-34390194-2008 |  | 59 | 1
89 |  | BS | Flanged BW | 50 | Water | 20kpj32aa001 |  | SS | - | 0.37 | 20ukc; tсраб=80 s; inom=1.2 a; коэф. гидр. сопр.: 1.5; соответствует пнст-166-2016; 1. 60,3х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=56,3 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 08х18н10т; 5. элемент крепления к корпусу арматуры; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 180 мм; 9. тип разделки кромок- 1-22 (с-22) | 1 | qa4 | 1 | ii | Gate valve | 76 | 45 |  | 2.исуп.5891951 | задвижка зд31-50-16-200-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=50 p=1.6мпа рабср=дистиллят спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=встроенный электропривод tрасч=200 °с pприв=0.37вт типзапор/регорг=клин 4 н iii ухл 4 ii ту 3741-206-34390194-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 4н | 1087452 | kur_1173128 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (20ukc) ; 20ukc04r033 |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-03.2-52т | 2021-04-13 00:00:00 | 36515.04 | 0 | 0 | 0 | зд31-50-16-200-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 3741-206-34390194-2008 |  | 60 | 1
90 |  | BS | Flanged BW | 50 | Distillate | 20kpj21aa022 |  | SS | - | 0.37 | 20ukc; tсраб=80 s; inom=1.2 a; коэф. гидр. сопр.: 1.5; соответствует пнст-166-2016; 1. 60,3х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=56,3 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 08х18н10т; 5. элемент крепления к корпусу арматуры; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 180 мм; 9. тип разделки кромок- 1-22 (с-22) | 1 | qa4 | 1 | ii | Gate valve | 76 | 45 |  | 2.исуп.5891953 | задвижка зд31-50-16-200-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=50 p=1.6мпа рабср=дистиллят спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=встроенный электропривод tрасч=200 °с pприв=0.37вт типзапор/регорг=клин 4 н iii ухл 4 ii ту 3741-206-34390194-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 4н | 1087452 | kur_1173128 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (20ukc) ; 20ukc04r035 |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-03.2-52т | 2021-04-13 00:00:00 | 36515.04 | 0 | 0 | 0 | зд31-50-16-200-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 3741-206-34390194-2008 |  | 32 | 1
91 |  | BS | Flanged BW | 50 | Water | 20kpj42aa001 |  | SS | - | 0.37 | 20ukc; tсраб=80 s; inom=1.2 a; коэф. гидр. сопр.: 1.5; соответствует пнст-166-2016; 1. 60,3х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=56,3 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 08х18н10т; 5. элемент крепления к корпусу арматуры; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 180 мм; 9. тип разделки кромок- 1-22 (с-22) | 1 | qa4 | 1 | ii | Gate valve | 76 | 45 |  | 2.исуп.5891954 | задвижка зд31-50-16-200-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=50 p=1.6мпа рабср=дистиллят спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=встроенный электропривод tрасч=200 °с pприв=0.37вт типзапор/регорг=клин 4 н iii ухл 4 ii ту 3741-206-34390194-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 4н | 1087452 | kur_1173128 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (20ukc) ; 20ukc18r031 |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-03.2-52т | 2021-04-13 00:00:00 | 36515.04 | 0 | 0 | 0 | зд31-50-16-200-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 3741-206-34390194-2008 |  | 61 | 1
92 |  | BS | Flanged BW | 50 | Water | 20kpj42aa003 |  | SS | - | 0.37 | 20ukc; tсраб=80 s; inom=1.2 a; коэф. гидр. сопр.: 1.5; соответствует пнст-166-2016; 1. 60,3х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=56,3 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 08х18н10т; 5. элемент крепления к корпусу арматуры; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 180 мм; 9. тип разделки кромок- 1-22 (с-22) | 1 | qa4 | 1 | ii | Gate valve | 76 | 45 |  | 2.исуп.5891955 | задвижка зд31-50-16-200-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=50 p=1.6мпа рабср=дистиллят спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=встроенный электропривод tрасч=200 °с pприв=0.37вт типзапор/регорг=клин 4 н iii ухл 4 ii ту 3741-206-34390194-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 4н | 1087452 | kur_1173128 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (20ukc) ; 20ukc18r027 |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-03.2-52т | 2021-04-13 00:00:00 | 36515.04 | 0 | 0 | 0 | зд31-50-16-200-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 3741-206-34390194-2008 |  | 62 | 1
93 |  | BS | Flanged BW | 50 | Water | 20kpj32aa002 |  | SS | - | 0.37 | 20ukc; tсраб=80 s; inom=1.2 a; коэф. гидр. сопр.: 1.5; соответствует пнст-166-2016; 1. 60,3х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=56,3 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 08х18н10т; 5. элемент крепления к корпусу арматуры; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 180 мм; 9. тип разделки кромок- 1-22 (с-22) | 1 | qa4 | 1 | ii | Gate valve | 76 | 45 |  | 2.исуп.5891956 | задвижка зд31-50-16-200-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=50 p=1.6мпа рабср=дистиллят спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=встроенный электропривод tрасч=200 °с pприв=0.37вт типзапор/регорг=клин 4 н iii ухл 4 ii ту 3741-206-34390194-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 4н | 1087452 | kur_1173128 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (20ukc) ; 20ukc04r033 |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-03.2-52т | 2021-04-13 00:00:00 | 36515.04 | 0 | 0 | 0 | зд31-50-16-200-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 3741-206-34390194-2008 |  | 33 | 1
94 |  | BS | Flanged BW | 50 | Water | 20kpj42aa004 |  | SS | - | 0.37 | 20ukc; tсраб=80 s; inom=1.2 a; коэф. гидр. сопр.: 1.5; соответствует пнст-166-2016; 1. 60,3х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=56,3 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 08х18н10т; 5. элемент крепления к корпусу арматуры; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 180 мм; 9. тип разделки кромок- 1-22 (с-22) | 1 | qa4 | 1 | ii | Gate valve | 76 | 45 |  | 2.исуп.5891957 | задвижка зд31-50-16-200-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=50 p=1.6мпа рабср=дистиллят спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=встроенный электропривод tрасч=200 °с pприв=0.37вт типзапор/регорг=клин 4 н iii ухл 4 ii ту 3741-206-34390194-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 4н | 1087452 | kur_1173128 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (20ukc) ; 20ukc18r027 |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-03.2-52т | 2021-04-13 00:00:00 | 36515.04 | 0 | 0 | 0 | зд31-50-16-200-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 3741-206-34390194-2008 |  | 63 | 1
95 |  | BS | Flanged BW | 80 | Water | 20kpj31aa001 |  | SS | - | 0.37 | 20ukc; tсраб=80 s; inom=1.2 a; коэф. гидр. сопр.: 1.5; соответствует пнст-166-2016; 1. 88,9х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=86,5 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 08х18н10т; 5. элемент крепления к корпусу арматуры; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 210 мм; 9. тип разделки кромок- 1-22 (с-22) | 0.09 | qa4 | 1 | ii | Gate valve | 98 | 45 |  | 2.исуп.5891958 | задвижка зд31-80-16-200-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=80 p=1.6мпа рабср=раствор регенерационный вода промывочная спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=встроенный электропривод tрасч=200 °с pприв=0.37вт корпус=соосный типзапор/регорг=клин 4 н iii qa4 ухл 4 ii ту 3741-206-34390194-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 4н | 1087510 | kur_1173128 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (20ukc) ; 20ukc04r035 |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-03.2-52т | 2021-04-13 00:00:00 | 56099.44 | 0 | 0 | 0 | зд31-80-16-200-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 3741-206-34390194-2008 |  | 64 | 1
96 |  | BS | Flanged BW | 80 | Water | 20kpj31aa003 |  | SS | - | 0.37 | 20ukc; tсраб=80 s; inom=1.2 a; коэф. гидр. сопр.: 1.5; соответствует пнст-166-2016; 1. 88,9х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=86,5 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 08х18н10т; 5. элемент крепления к корпусу арматуры; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 210 мм; 9. тип разделки кромок- 1-22 (с-22) | 0.09 | qa4 | 1 | ii | Gate valve | 98 | 45 |  | 2.исуп.5891959 | задвижка зд31-80-16-200-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=80 p=1.6мпа рабср=раствор регенерационный вода промывочная спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=встроенный электропривод tрасч=200 °с pприв=0.37вт корпус=соосный типзапор/регорг=клин 4 н iii qa4 ухл 4 ii ту 3741-206-34390194-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 4н | 1087510 | kur_1173128 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (20ukc) ; 20ukc04r035 |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-03.2-52т | 2021-04-13 00:00:00 | 56099.44 | 0 | 0 | 0 | зд31-80-16-200-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 3741-206-34390194-2008 |  | 34 | 1
97 |  | BS | Flanged BW | 80 | Water | 20kpj30aa001 |  | SS | - | 0.37 | 20ukc; tсраб=80 s; inom=1.2 a; коэф. гидр. сопр.: 1.5; соответствует пнст-166-2016; 1. 88,9х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=86,5 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 08х18н10т; 5. элемент крепления к корпусу арматуры; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 210 мм; 9. тип разделки кромок- 1-22 (с-22) | 1 | qa4 | 1 | ii | Gate valve | 98 | 45 |  | 2.исуп.5891960 | задвижка зд31-80-16-200-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=80 p=1.6мпа рабср=раствор регенерационный вода промывочная спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=встроенный электропривод tрасч=200 °с pприв=0.37вт корпус=соосный типзапор/регорг=клин 4 н iii qa4 ухл 4 ii ту 3741-206-34390194-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 4н | 1087510 | kur_1173128 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (20ukc) ; 20ukc18r027 |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-03.2-52т | 2021-04-13 00:00:00 | 56099.44 | 0 | 0 | 0 | зд31-80-16-200-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 3741-206-34390194-2008 |  | 65 | 1
98 |  | BS | BW | 100 | Water, Water | 20kth40aa002 |  | SS | 3 | 0.37 | 20ukc; tсраб=35 s; inom=1.2 a; коэф. гидр. сопр.: 0.35; соответствует пнст-166-2016; 1. 114,3х4,5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=107,1 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 08х18н10т; 5. элемент крепления к корпусу арматуры; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 300 мм; 9. тип разделки кромок- 1-25-1 (с-42) | 0.7 | qa3 | 1 | ii | Gate valve, Gate valve | 130 | 95 |  | 2.исуп.5888154 | задвижка зд30-100-25-250-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=100 p=2.5мпа рабср=воды трапные спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 3сiiiв tрасч=250 °с pприв=0.37квт 3 н ii c qa3 ухл 4 ii ту 37-049-70262486-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 3н | 1087763 | kur_1198919 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (20ukc) ; 20ukc04r027 |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-03.2-39т | 2021-03-26 00:00:00 | 51064.74 | 0 | 0 | 0 | зд30-100-25-250-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 37-049-70262486-2008 |  | 66 | 1 |  |  |  | C | III | c
99 |  | BS | BW | 100 | Water, Water | 20kth40aa001 |  | SS | 3 | 0.37 | 20ukc; tсраб=35 s; inom=1.2 a; коэф. гидр. сопр.: 0.35; соответствует пнст-166-2016; 1. 114,3х4,5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=107,1 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 08х18н10т; 5. элемент крепления к корпусу арматуры; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 300 мм; 9. тип разделки кромок- 1-25-1 (с-42) | 0.7 | qa3 | 1 | ii | Gate valve, Gate valve | 130 | 95 |  | 2.исуп.5888155 | задвижка зд30-100-25-250-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=100 p=2.5мпа рабср=воды трапные спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 3сiiiв tрасч=250 °с pприв=0.37квт 3 н ii c qa3 ухл 4 ii ту 37-049-70262486-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 3н | 1087763 | kur_1198919 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (20ukc) ; 20ukc04r027 |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-03.2-39т | 2021-03-26 00:00:00 | 51064.74 | 0 | 0 | 0 | зд30-100-25-250-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 37-049-70262486-2008 |  | 35 | 1 |  |  |  | C | III | c
100 |  | BS | BW | 100 | Water, Water | 20kth05aa002 |  | SS | 3 | 0.37 | 20ukc; tсраб=35 s; inom=1.2 a; коэф. гидр. сопр.: 0.35; соответствует пнст-166-2016; 1. 114,3х4,5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=107,1 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 08х18н10т; 5. элемент крепления к корпусу арматуры; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 300 мм; 9. тип разделки кромок- 1-25-1 (с-42) | 1 | qa3 | 1 | ii | Gate valve, Gate valve | 130 | 95 |  | 2.исуп.5888156 | задвижка зд30-100-25-250-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=100 p=2.5мпа рабср=воды трапные спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 3сiiiв tрасч=250 °с pприв=0.37квт 3 н ii c qa3 ухл 4 ii ту 37-049-70262486-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 3н | 1087763 | kur_1198919 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (20ukc) ; 20ukc04r027 |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-03.2-39т | 2021-03-26 00:00:00 | 51064.74 | 0 | 0 | 0 | зд30-100-25-250-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 37-049-70262486-2008 |  | 67 | 1 |  |  |  | C | III | c
101 |  | BS | BW | 100 | Water, Water | 20kth05aa001 |  | SS | 3 | 0.37 | 20ukc; tсраб=35 s; inom=1.2 a; коэф. гидр. сопр.: 0.35; соответствует пнст-166-2016; 1. 114,3х4,5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=107,1 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 08х18н10т; 5. элемент крепления к корпусу арматуры; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 300 мм; 9. тип разделки кромок- 1-25-1 (с-42) | 1 | qa3 | 1 | ii | Gate valve, Gate valve | 130 | 95 |  | 2.исуп.5888157 | задвижка зд30-100-25-250-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=100 p=2.5мпа рабср=воды трапные спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 3сiiiв tрасч=250 °с pприв=0.37квт 3 н ii c qa3 ухл 4 ii ту 37-049-70262486-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 3н | 1087763 | kur_1198919 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (20ukc) ; 20ukc04r027 |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-03.2-39т | 2021-03-26 00:00:00 | 51064.74 | 0 | 0 | 0 | зд30-100-25-250-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 37-049-70262486-2008 |  | 68 | 1 |  |  |  | C | III | c
102 |  | BS | Flanged BW | 50 | Compressed air | 20kth02aa004 |  | CS | - | 0.37 | 20ukc; tсраб=45 s; inom=1.2 a; коэф. гидр. сопр.: 1.5; соответствует пнст-166-2016; 1. 60,3х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=56,3 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - угл.; 5. элемент крепления к корпусу арматуры; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 180 мм; 9. тип разделки кромок- 1-22 (с-22) | 0.9 | qa4 | 1 | iii | Gate valve | 74 | 45 |  | 2.исуп.5888180 | задвижка зд31-50-25-200-э/п-у маткорп=сталь углеродистая dn=50 p=2.5мпа рабср=воздух сжатый спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=встроенный электропривод tрасч=200 °с pприв=0.37вт корпус=соосный типзапор/регорг=клин 4 н iii qa4 ухл 4 ii ту 3741-206-34390194-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 4н | 1087624 | kur_1198919 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (20ukc) ; 20ukc04r027 |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-03.2-39т | 2021-03-26 00:00:00 | 15745.09 | 0 | 0 | 0 | зд31-50-25-200-э/п-у; с электроприводом э/п | ту 3741-206-34390194-2008 |  | 36 | 1
103 |  | BS | Flanged BW | 300 | пар собственных нужд | 20lbg49aa001 |  | Alloy steelированная SS | - | 3 | 20ukc; tсраб=70 s; inom=7 a; коэф. гидр. сопр.: 1.5; соответствует пнст-166-2016; 1. 323,9х5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=315,8 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 15хм; 5. элемент крепления к корпусу арматуры; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 500 мм; 9. тип разделки кромок- 1-23 (с-23) | 0.35 | qa4 | 1 | ii | Gate valve | 598 | 148 |  | 2.исуп.5898515 | задвижка зд31-300-16-200-э/п-у маткорп=сталь углеродистая dn=300 p=1.6мпа рабср=пар спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=встроенный электропривод tрасч=200 °с pприв=3вт корпус=соосный типзапор/регорг=клин 4 н iii qa4 ухл 4 ii ту 3741-206-34390194-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 4н | 1087577 | kur_1198792 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (20ukc) ; 20ukc22r016 |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-03.2-141т | 2021-04-13 00:00:00 | 135719.94 | 0 | 0 | 0 | зд31-300-16-200-э/п-у; с электроприводом э/п | ту 3741-206-34390194-2008 |  | 69 | 1
104 |  | BS | Flanged BW | 300 | пар собственных нужд | 20lbg46aa001 |  | Alloy steelированная SS | - | 3 | 20ukc; tсраб=70 s; inom=7 a; коэф. гидр. сопр.: 1.5; соответствует пнст-166-2016; 1. 323,9х5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=315,8 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 15хм; 5. элемент крепления к корпусу арматуры; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 500 мм; 9. тип разделки кромок- 1-23 (с-23) | 0.35 | qa4 | 1 | ii | Gate valve | 598 | 148 |  | 2.исуп.5898516 | задвижка зд31-300-16-200-э/п-у маткорп=сталь углеродистая dn=300 p=1.6мпа рабср=пар спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=встроенный электропривод tрасч=200 °с pприв=3вт корпус=соосный типзапор/регорг=клин 4 н iii qa4 ухл 4 ii ту 3741-206-34390194-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 4н | 1087577 | kur_1198792 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (20ukc) ; 20ukc22r016 |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-03.2-141т | 2021-04-13 00:00:00 | 135719.94 | 0 | 0 | 0 | зд31-300-16-200-э/п-у; с электроприводом э/п | ту 3741-206-34390194-2008 |  | 70 | 1
105 |  | BS | Flanged BW | 300 | пар собственных нужд | 20lbg40aa001 |  | Alloy steelированная SS | - | 3 | 20ukc; tсраб=70 s; inom=7 a; коэф. гидр. сопр.: 1.5; соответствует пнст-166-2016; 1. 323,9х5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=315,8 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 15хм; 5. элемент крепления к корпусу арматуры; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 500 мм; 9. тип разделки кромок- 1-23 (с-23) | 1.28 | qa4 | 1 | ii | Gate valve | 598 | 194 |  | 2.исуп.5898517 | задвижка зд31-300-16-200-э/п-у маткорп=сталь углеродистая dn=300 p=1.6мпа рабср=пар спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=встроенный электропривод tрасч=200 °с pприв=3вт корпус=соосный типзапор/регорг=клин 4 н iii qa4 ухл 4 ii ту 3741-206-34390194-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 4н | 1087577 | kur_1198792 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (20ukc) ; 20ukc22r016 |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-03.2-141т | 2021-04-13 00:00:00 | 135719.94 | 0 | 0 | 0 | зд31-300-16-200-э/п-у; с электроприводом э/п | ту 3741-206-34390194-2008 |  | 37 | 1
106 |  | BS | Flanged BW | 50 | Desalted water, Desalted water | 20lcq29aa001 |  | SS | - | 0.37 | 20ukc; tсраб=45 s; inom=1.2 a; коэф. гидр. сопр.: 1.5; соответствует пнст-166-2016; 1. 60,3х3.2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=53,9 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 08х18н10т; 5. элемент крепления к корпусу арматуры; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 180 мм; 9. тип разделки кромок- 1-23 (с-23) | 0.12 | qa4 | 1 | ii | Gate valve | 76 | 50 |  | 2.исуп.5895425 | задвижка зд31-50-16-200-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=50 p=1.6мпа рабср=вода обессоленная спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=встроенный электропривод tрасч=200 °с pприв=0.37вт типзапор/регорг=клин 4 н iii qa4 ухл 4 ii ту 3741-206-34390194-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 4н | 1087481 | kur_1173398 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (20ukc) ; 20ukc14r029 |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-03.2-60т | 2021-09-10 00:00:00 | 42922.74 | 0 | 0 | 0 | зд31-50-16-200-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 3741-206-34390194-2008 |  | 71 | 1
107 |  | BS | Flanged BW | 80 | Blowdown water | 20lcq44aa002 |  | SS | - | 0.37 | 20ukc; tсраб=80 s; inom=1.2 a; коэф. гидр. сопр.: 1.5; соответствует пнст-166-2016; 1. 88,9х4 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=82,5 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 08х18н10т; 5. элемент крепления к корпусу арматуры; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 210 мм; 9. тип разделки кромок- 1-25-1 (с-42) | 0.7 | qa4 | 1 | iii | Gate valve | 98 | 50 |  | 2.исуп.5895426 | задвижка зд31-80-16-200-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=80 p=1.6мпа рабср=вода продувочная спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=встроенный электропривод tрасч=200 °с pприв=0.37вт корпус=соосный типзапор/регорг=клин 4 н iii qa4 ухл 4 ii ту 3741-206-34390194-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 4н | 1087541 | kur_1173398 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (20ukc) ; 20ukc10r039 |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-03.2-60т | 2021-09-10 00:00:00 | 56099.44 | 0 | 0 | 0 | зд31-80-16-200-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 3741-206-34390194-2008 |  | 72 | 1
108 |  | BS | Flanged BW | 80 | Blowdown water | 20lcq44aa003 |  | SS | - | 0.37 | 20ukc; tсраб=80 s; inom=1.2 a; коэф. гидр. сопр.: 1.5; соответствует пнст-166-2016; 1. 88,9х4 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=82,5 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 08х18н10т; 5. элемент крепления к корпусу арматуры; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 210 мм; 9. тип разделки кромок- 1-25-1 (с-42) | 0.8 | qa4 | 1 | iii | Gate valve | 98 | 90 |  | 2.исуп.5895427 | задвижка зд31-80-16-200-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=80 p=1.6мпа рабср=вода продувочная спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=встроенный электропривод tрасч=200 °с pприв=0.37вт корпус=соосный типзапор/регорг=клин 4 н iii qa4 ухл 4 ii ту 3741-206-34390194-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 4н | 1087541 | kur_1173398 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (20ukc) ; 20ukc10r039 |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-03.2-60т | 2021-09-10 00:00:00 | 56099.44 | 0 | 0 | 0 | зд31-80-16-200-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 3741-206-34390194-2008 |  | 38 | 1
109 |  | BS | Flanged BW | 50 | Distillate | 20kbf33aa002 |  | SS | - | 0.37 | 20ukc; tсраб=45 s; inom=1.2 a; коэф. гидр. сопр.: 1.5; соответствует пнст-166-2016; 1. 60,3х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=56,3 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 08х18н10т; 5. элемент крепления к корпусу арматуры; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 180 мм; 9. тип разделки кромок- 1-22 (с-22) | 0.2 | qa4 | 1 | ii | Gate valve | 76 | 104 |  | 2.исуп.5912630 | задвижка зд31-50-16-200-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=50 p=1.6мпа рабср=дистиллят спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=встроенный электропривод tрасч=200 °с pприв=0.37вт типзапор/регорг=клин 4 н iii ухл 4 ii ту 3741-206-34390194-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 4н | 1087452 | kur_1165830 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (20ukc) ; 20ukc10r031 |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-03.2-54т | 2021-05-13 00:00:00 | 59477.27 | 0 | 0 | 0 | зд31-50-16-200-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 3741-206-34390194-2008 |  | 73 | 1
110 |  | BS | Flanged BW | 50 | Distillate | 20kbf33aa003 |  | SS | - | 0.37 | 20ukc; tсраб=45 s; inom=1.2 a; коэф. гидр. сопр.: 1.5; соответствует пнст-166-2016; 1. 60,3х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=56,3 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 08х18н10т; 5. элемент крепления к корпусу арматуры; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 180 мм; 9. тип разделки кромок- 1-22 (с-22) | 0.2 | qa4 | 1 | ii | Gate valve | 76 | 104 |  | 2.исуп.5912632 | задвижка зд31-50-16-200-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=50 p=1.6мпа рабср=дистиллят спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=встроенный электропривод tрасч=200 °с pприв=0.37вт типзапор/регорг=клин 4 н iii ухл 4 ii ту 3741-206-34390194-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 4н | 1087452 | kur_1165830 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (20ukc) ; 20ukc10r031 |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-03.2-54т | 2021-05-13 00:00:00 | 59477.27 | 0 | 0 | 0 | зд31-50-16-200-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 3741-206-34390194-2008 |  | 74 | 1
111 |  | BS | Flanged BW | 80 | Water | 20kpj30aa002 |  | SS | - | 0.37 | 20ukc; tсраб=80 s; inom=1.2 a; коэф. гидр. сопр.: 1.5; соответствует пнст-166-2016; 1. 88,9х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=86,5 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 08х18н10т; 5. элемент крепления к корпусу арматуры; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 210 мм; 9. тип разделки кромок- 1-22 (с-22) | 1 | qa4 | 1 | ii | Gate valve | 98 | 45 |  | 2.исуп.5891961 | задвижка зд31-80-16-200-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=80 p=1.6мпа рабср=раствор регенерационный вода промывочная спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=встроенный электропривод tрасч=200 °с pприв=0.37вт корпус=соосный типзапор/регорг=клин 4 н iii qa4 ухл 4 ii ту 3741-206-34390194-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 4н | 1087510 | kur_1173128 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (20ukc) ; 20ukc18r027 |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-03.2-52т | 2021-04-13 00:00:00 | 56099.44 | 0 | 0 | 0 | зд31-80-16-200-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 3741-206-34390194-2008 |  | 39 | 1
112 |  | BS | BW | 500 | Feed water | 20lab20aa001 |  | Alloy steel | 3 | 7.5 | 20uma;особые требования: стыкуемая труба 508х5мм, 15х1м1ф dраст=499.9±0.3; тип сварного шва с-23; строительная длина 700мм; высота (габар) не более 2844 мм; отклонения по массе ± 5%; время срабатывания не более 98 s; | 1.8 | qa3 | 1 | ii | Gate valve | 1682 | 205 |  | 2.исуп.13045104 | задвижка пt11075-500м-02-упр-01 маткорп=сталь углеродистая 20 dn=500 p=2.5мпа рабср=вода питательная спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 3сiiiв tрасч=250 °с прив=2-пг-17 pприв=7.5 квт ту 26-07-1488-89 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 3н / c | 1096024 | kur_1237835 |  | оборудование | здание турбины (20uma) |  | niaep;bkp1;8 | 02-04.2-21/1т | 2022-09-07 00:00:00 | 286285.05 | 0 | 0 | 0 | по типу пt11075- 500м-02-упр-01; с электроприводом 2-пг-17 | ту 26-07-1488-89 |  | 75 | 1 |  |  |  | C | III | b
113 |  | BS | BW | 500 | Feed water | 20lab30aa001 |  | Alloy steel | 3 | 7.5 | 20uma;особые требования: стыкуемая труба 508х5мм, 15х1м1ф dраст=499.9±0.3; тип сварного шва с-23; строительная длина 700мм; высота (габар) не более 2844 мм; отклонения по массе ± 5%; время срабатывания не более 98 s; | 1.8 | qa3 | 1 | ii | Gate valve | 1682 | 205 |  | 2.исуп.13045220 | задвижка пt11075-500м-02-упр-01 маткорп=сталь углеродистая 20 dn=500 p=2.5мпа рабср=вода питательная спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 3сiiiв tрасч=250 °с прив=2-пг-17 pприв=7.5 квт ту 26-07-1488-89 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 3н / c | 1096024 | kur_1237835 |  | оборудование | здание турбины (20uma) |  | niaep;bkp1;8 | 02-04.2-21/1т | 2022-09-07 00:00:00 | 286285.05 | 0 | 0 | 0 | по типу пt11075- 500м-02-упр-01; с электроприводом 2-пг-17 | ту 26-07-1488-89 |  | 76 | 1 |  |  |  | C | III | b
114 |  | BS | BW | 500 | Feed water | 20lab40aa001 |  | Alloy steel | 3 | 7.5 | 20uma;особые требования: стыкуемая труба 508х5мм, 15х1м1ф dраст=499.9±0.3; тип сварного шва с-23; строительная длина 700мм; высота (габар) не более 2844 мм; отклонения по массе ± 5%; время срабатывания не более 98 s; | 1.8 | qa3 | 1 | ii | Gate valve | 1682 | 205 |  | 2.исуп.13045351 | задвижка пt11075-500м-02-упр-01 маткорп=сталь углеродистая 20 dn=500 p=2.5мпа рабср=вода питательная спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 3сiiiв tрасч=250 °с прив=2-пг-17 pприв=7.5 квт ту 26-07-1488-89 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 3н / c | 1096024 | kur_1237835 |  | оборудование | здание турбины (20uma) |  | niaep;bkp1;8 | 02-04.2-21/1т | 2022-09-07 00:00:00 | 286285.05 | 0 | 0 | 0 | по типу пt11075- 500м-02-упр-01; с электроприводом 2-пг-17 | ту 26-07-1488-89 |  | 40 | 1 |  |  |  | C | III | b
115 |  | BS | BW | 500 | Feed water | 20lab10aa001 |  | Alloy steel | 3 | 7.5 | 20uma;особые требования: стыкуемая труба 508х5мм, 15х1м1ф dраст=499.9±0.3; тип сварного шва с-23; строительная длина 700мм; высота (габар) не более 2844 мм; отклонения по массе ± 5%; время срабатывания не более 98 s; | 1.8 | qa3 | 1 | ii | Gate valve | 1682 | 205 |  | 2.исуп.13044959 | задвижка пt11075-500м-02-упр-01 маткорп=сталь углеродистая 20 dn=500 p=2.5мпа рабср=вода питательная спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 3сiiiв tрасч=250 °с прив=2-пг-17 pприв=7.5 квт ту 26-07-1488-89 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 3н / c | 1096024 | kur_1237835 |  | оборудование | здание турбины (20uma) |  | niaep;bkp1;8 | 02-04.2-21/1т | 2022-09-07 00:00:00 | 286285.05 | 0 | 0 | 0 | по типу пt11075- 500м-02-упр-01; с электроприводом 2-пг-17 | ту 26-07-1488-89 |  | 77 | 1 |  |  |  | C | III | b
116 |  | BS | BW | 100 | теплоноситель 1 контура | 20kbb20aa001 |  | SS | 3 | 0.37 | 20ukc; tсраб=35 s; inom=1.2 a; коэф. гидр. сопр.: 0.35; 1. 114.3х4.5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=107.1 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 08х18н10т; 5. 5. длина не более 300 мм; 6. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 7. тип разделки кромок- 1-25-1(с-42) | 0.15 | qa3 | 1 | ii | Gate valve, Gate valve | 130 | 90 |  | 2.исуп.5874243 | задвижка зд30-100-25-250-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=100 p=2.5мпа рабср=теплоноситель 1 контура спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 3сiiiв tрасч=250°с pприв=0.37квт ту 37-049-70262486-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 3н | 929846 | kur_1198799 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (20ukc) ; 20ukc10r032 |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-03.2-43т | 2021-05-13 00:00:00 | 60256.39 | 0 | 0 | 0 | зд30-100-25-250-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 37-049-70262486-2008 |  | 78 | 1 |  |  |  | C | III | b
117 |  | BS | BW | 100 | теплоноситель 1 контура | 20kbb20aa002 |  | SS | 3 | 0.37 | 20ukc; tсраб=35 s; inom=1.2 a; коэф. гидр. сопр.: 0.35; 1. 114.3х4.5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=107.1 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 08х18н10т; 5. 5. длина не более 300 мм; 6. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 7. тип разделки кромок- 1-25-1(с-42) | 0.15 | qa3 | 1 | ii | Gate valve, Gate valve | 130 | 90 |  | 2.исуп.5874244 | задвижка зд30-100-25-250-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=100 p=2.5мпа рабср=теплоноситель 1 контура спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 3сiiiв tрасч=250°с pприв=0.37квт ту 37-049-70262486-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 3н | 929846 | kur_1198799 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (20ukc) ; 20ukc10r019 |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-03.2-43т | 2021-05-13 00:00:00 | 60256.39 | 0 | 0 | 0 | зд30-100-25-250-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 37-049-70262486-2008 |  | 41 | 1 |  |  |  | C | III | b
118 |  | BS | BW | 150 | Boric acid solution | 20kbb01aa002 |  | SS | 3 | 0.37 | 20ukc; tсраб=80 s; inom=1.2 a; коэф. гидр. сопр.: 0.4; | 0.2 | qa3 | 1 | ii | Gate valve, Gate valve | 180 | 80 |  | 2.исуп.5874245 | задвижка зд30-150-25-250-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=150 p=2.5мпа рабср=раствор борной кислоты спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 3сiiiв tрасч=250°с ту 37-049-70262486-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 3н | 883929 | kur_1198800 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (20ukc) |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-03.2-43т | 2021-05-13 00:00:00 | 186670.9 | 0 | 0 | 0 | зд30-150-25-250-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 37-049-70262486-2008 |  | 79 | 1 |  |  |  | C | III | b
119 |  | BS | BW | 150 | Boric acid solution | 20kbb01aa001 |  | SS | 3 | 0.37 | 20ukc; tсраб=80 s; inom=1.2 a; коэф. гидр. сопр.: 0.4; | 0.2 | qa3 | 1 | ii | Gate valve, Gate valve | 180 | 80 |  | 2.исуп.5874246 | задвижка зд30-150-25-250-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=150 p=2.5мпа рабср=раствор борной кислоты спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 3сiiiв tрасч=250°с ту 37-049-70262486-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 3н | 883929 | kur_1198800 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (20ukc) |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-03.2-43т | 2021-05-13 00:00:00 | 186670.9 | 0 | 0 | 0 | зд30-150-25-250-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 37-049-70262486-2008 |  | 80 | 1 |  |  |  | C | III | b
120 |  | BS | BW | 400 | Compressed air | 21scc10aa802 |  | CS | 2 | 2.2 | 20uja; tсраб=70 s; inom=5.4 a; коэф. гидр. сопр.: 0.75; | 0.46 | qa2 | 1 | i | Gate valve, Gate valve | 723 | 150 |  | 2.исуп.5884003 | задвижка зд30-400-16-200-э/о-у маткорп=сталь углеродистая dn=400 p=1.6мпа рабср=воздух сжатый спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 2вiiв pприв=3.7квт tоткр=70с tзакр=70с ?=0.75 2 н i b т 3 iii ту 37-049-70262486-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 2л | 1064852 | kur_1237672 |  | оборудование | реакторное здание (20uja) |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-01.2-27т | 2021-11-21 00:00:00 | 127491.59 | 0 | 0 | 0 | зд30-400-16-200-э/о-у; с электроприводом э/о | ту 37-049-70262486-2008 |  | 42 | 1 |  |  |  | B | III | c
121 |  | ручной через конический редуктор с замком | BW | 400 | Compressed air | 22scc10aa801 |  | CS | 2 | nan | 20uka; коэф. гидр. сопр.: 0.75; | 0.46 | qa2 | 1 | i | Gate valve, Gate valve | 820 | 150 |  | 2.исуп.5884004 | задвижка зд30-400-25-250-р-у-зк маткорп=сталь углеродистая dn=400 p=2.5мпа рабср=воздух сжатый спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной с замком 2вiiiс tрасч=250°с 2 н i b т 3 iii ту 37-049-70262486-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 2л | 1064854 | kur_1221451 |  | оборудование | реакторное здание (20uja) |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-01.2-27т | 2021-11-21 00:00:00 | 127491.59 | 0 | 0 | 0 | зд30-400-25-250-р-у-зк | ту 37-049-70262486-2008 |  | 81 | 1 |  |  |  | B | II | b
122 |  | BS | BW | 600 | пар собственных нужд | 20lbg10aa001 |  | CS | - | 4.25 | 20uma tсраб=180 s; tmax=300 c; отклонения по массе - не более 5 %; соосная; строительная длина 800 мм; высота (габар.)max 2270 мм; стыкуемая труба 630x8; угл. диаметр расточки 616+0,7мм (c-24-1); категория помещений в4 усл. хран. 5 | 1.5 | qa4 | 1 | ii | Gate valve | 1526 | 205 |  | 2.исуп.13046490 | задвижка пт12003-600-упр-01 20л dn=600 p=2.5мпа рабср=пар спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод прив=2-пг-07 pприв=4.25квт qa4 ту 26-07-1125-96 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 4н | 1076249 | kur_1163149 |  | оборудование | здание турбины (20uma) ; 20uma18r001 |  | niaep;bkp1;8 | лср 02-04.2-24/1т | 2021-01-07 00:00:00 | 286285.05 | 0 | 0 | 0 | пt 12003-600-упр-01; с электроприводом 2-пг-07 | ту 26-07-1125-96 |  | 82 | 1
123 |  | BS | BW | 600 | пар собственных нужд | 20lbg10aa002 |  | CS | - | 4.25 | 20uma tсраб=180 s; tmax=300 c; отклонения по массе - не более 5 %; соосная; строительная длина 800 мм; высота (габар.)max 2270 мм; стыкуемая труба 630x8; угл. диаметр расточки 616+0,7мм (c-24-1); категория помещений в4 усл. хран. 5 | 1.5 | qa4 | 1 | ii | Gate valve | 1526 | 205 |  | 2.исуп.13046499 | задвижка пт12003-600-упр-01 20л dn=600 p=2.5мпа рабср=пар спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод прив=2-пг-07 pприв=4.25квт qa4 ту 26-07-1125-96 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 4н | 1076249 | kur_1163149 |  | оборудование | здание турбины (20uma) ; 20uma18r001 |  | niaep;bkp1;8 | лср 02-04.2-24/1т | 2021-01-07 00:00:00 | 286285.05 | 0 | 0 | 0 | пt 12003-600-упр-01; с электроприводом 2-пг-07 | ту 26-07-1125-96 |  | 43 | 1
124 |  | BS | BW | 800 | Boric concentrate, Condensate, Steam, Steam, Steam, Steam-air mixture, Steam-water mixture, Steam-water mixture | 20lbg12aa001 |  | CS | 3 | 7.5 | 20uma; tсраб=120 s; tmax=250 c; отклонения по массе - не более 5 %; соосная; строительная длина 1000 мм; высота (габар.)max 2860 мм; стыкуемая труба 820х9; угл. диаметр расточки 804+0,9мм (c-17); категория помещений в4 усл. хран. 5 | 1.5 | qa3 | 1 | ii | Gate valve | 2145 | 205 |  | 2.исуп.13046552 | задвижка пт11075-800м-упр-01 маткорп=сталь углеродистая 20 dn=800 p=2.5мпа рабср=пар спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод tрасч=250 °с прив=2-пг-17 pприв=7.5квт 4 н iii ту 26-07-1488-89 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 3н | 1062170 | kur_1163149 |  | оборудование | здание турбины (20uma) ; 20uma18r001 |  | niaep;bkp1;8 | лср 02-04.2-24/1т | 2021-01-07 00:00:00 | 302640.19 | 0 | 0 | 0 | пт 11075-800м-упр-01; с электроприводом 2-пг-17 | ту 26-07-1488-89 |  | 83 | 1 |  |  |  | C | III | c
125 |  | BS | BW | 600 | пар собственных нужд | 20lbg12aa002 |  | CS | - | 4.25 | 20uma tсраб=180 s; tmax=300 c; отклонения по массе - не более 5 %; соосная; строительная длина 800 мм; высота (габар.)max 2270 мм; стыкуемая труба 630x8; угл. диаметр расточки 616+0,7мм (c-24-1); категория помещений в4 усл. хран. 5 | 1.5 | qa4 | 1 | ii | Gate valve | 1526 | 205 |  | 2.исуп.13046558 | задвижка пт12003-600-упр-01 20л dn=600 p=2.5мпа рабср=пар спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод прив=2-пг-07 pприв=4.25квт qa4 ту 26-07-1125-96 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 4н | 1076249 | kur_1163149 |  | оборудование | здание турбины (20uma) ; 20uma18r001 |  | niaep;bkp1;8 | лср 02-04.2-24/1т | 2021-01-07 00:00:00 | 286285.05 | 0 | 0 | 0 | пt 12003-600-упр-01; с электроприводом 2-пг-07 | ту 26-07-1125-96 |  | 84 | 1
126 |  | BS | BW | 800 | пар собственных нужд | 20lbg12aa003 |  | CS | - | 7.5 | 20uma; tсраб=120 s; tmax=250 c; отклонения по массе - не более 5 %; соосная; строительная длина 1000 мм; высота (габар.)max 2860 мм; стыкуемая труба 820х9; угл. диаметр расточки 804+0,9мм (c-17); категория помещений в4 усл. хран. 5 | 1.5 | qa4 | 1 | ii | Gate valve | 2145 | 205 |  | 2.исуп.13046564 | задвижка пт11075-800м-упр-01 маткорп=сталь углеродистая 20 dn=800 p=2.5мпа рабср=пар спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод tрасч=250 °с прив=2-пг-17 pприв=7.5квт 4 н iii ту 26-07-1488-89 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 4н | 1062170 | kur_1163149 |  | оборудование | здание турбины (20uma) ; 20uma18r001 |  | niaep;bkp1;8 | лср 02-04.2-24/1т | 2021-01-07 00:00:00 | 302640.19 | 0 | 0 | 0 | пт 11075-800м-упр-01; с электроприводом 2-пг-17 | ту 26-07-1488-89 |  | 44 | 1
127 |  | BS | BW | 250 | пар собственных нужд | 20lbg20aa001 |  | CS | - | 1.7 | 20uma tсраб=50 s; tmax=300 c; отклонения по массе - не более 10 %; соосная; строительная длина 450 мм; высота (габар.)max 1450 мм; стыкуемая труба 273x8; угл. диаметр расточки 259+0,52 мм (c-24-1); категория помещений в4 усл. хран. 5 | 1.5 | qa4 | 1 | ii | Gate valve | 390.5 | 205 |  | 2.исуп.13046597 | задвижка пт11055-250-01-упр-01 20л dn=250 p=1.6мпа рабср=пар спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод tрасч=205 °с прив=2-пб-17 pприв=1.7квт qa4 ту 26-07-1125-96 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 4н | 1076275 | kur_1163149 |  | оборудование | здание турбины (20uma) ; 20uma16r001 |  | niaep;bkp1;8 | лср 02-04.2-24/1т | 2021-01-07 00:00:00 | 286285.05 | 0 | 0 | 0 | пт 11055-250-01-упр-01; с электроприводом 2-пб-17 | ту 26-07-1125-96 |  | 85 | 1
128 |  | BS | BW | 100 | Water, Water | 20kth60aa001 |  | SS | 3 | 0.37 | 20ukc; tсраб=35 s; inom=1.2 a; коэф. гидр. сопр.: 0.35; соответствует пнст-166-2016; 1. 114,3х4,5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=107,1 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 08х18н10т; 5. элемент крепления к корпусу арматуры; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 300 мм; 9. тип разделки кромок- 1-25-1 (с-42) | 0.7 | qa3 | 1 | ii | Gate valve, Gate valve | 130 | 95 |  | 2.исуп.6134304 | задвижка зд30-100-25-250-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=100 p=2.5мпа рабср=воды трапные спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 3сiiiв tрасч=250 °с pприв=0.37квт 3 н ii c qa3 ухл 4 ii ту 37-049-70262486-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 3н | 1087763 | kur_1198919 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (20ukc) ; 20ukc04r027 |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-03.2-39т | 2021-03-26 00:00:00 | 51064.74 | 0 | 0 | 0 | зд30-100-25-250-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 37-049-70262486-2008 |  | 86 | 1 |  |  |  | C | III | c
129 |  | BS | Flanged BW | 200 | Water | 21kaa26aa002 |  | Alloy steelированная SS | - | 3 | 20uka; сз. № 3945 от 01.10.15 осро: "по типу": требуется арматура из легированной стали марки 15хм;tсраб=70.0 s; inom=7.0 a; коэф. гидр. сопр.: 1.5; ; 1. 219,1х5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=210,9 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 15хм; 5. элемент крепления электропривода; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина с ответными фланцами-не более 560 мм; 9. демонтажный размер - не более 1805 мм; 10. тип разделки кромок ответных фланцев - 1-23(с-23) | 1 | qa4 | 1 | i | Gate valve | 240 | 80 |  | 2.исуп.12728631 | задвижка зд31-200-25-200-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=200 p=2.5мпа рабср=вода промконтура спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=встроенный электропривод tрасч=200 °с pприв=3вт корпус=соосный типзапор/регорг=клин 4 н iii qa4 ухл 4 ii ту 3741-206-34390194-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 4t | 1087617 | kur_1174311 |  | оборудование | реакторное здание (20uja) ; 20uka04r005 |  | аэп;бкп-1;ооб | 10uja_mca0021 | 2020-11-02 00:00:00 | 248895.34 | 0 | 0 | 0 | зд31-200-25-200-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 3741-206-34390194-2008 |  | 45 | 1
130 |  | BS | BW | 100 | Water, Water | 20kth60aa002 |  | SS | 3 | 0.37 | 20ukc; tсраб=35 s; inom=1.2 a; коэф. гидр. сопр.: 0.35; соответствует пнст-166-2016; 1. 114,3х4,5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. др=107,1 мм; 3. патрубки соосны; 4. материал корпуса - 08х18н10т; 5. элемент крепления к корпусу арматуры; 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с dn, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 300 мм; 9. тип разделки кромок- 1-25-1 (с-42) | 0.7 | qa3 | 1 | ii | Gate valve, Gate valve | 130 | 95 |  | 2.исуп.6134262 | задвижка зд30-100-25-250-э/п-н маткорп=сталь нержавеющая dn=100 p=2.5мпа рабср=воды трапные спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 3сiiiв tрасч=250 °с pприв=0.37квт 3 н ii c qa3 ухл 4 ii ту 37-049-70262486-2008 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 3н | 1087763 | kur_1198919 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (20ukc) ; 20ukc04r027 |  | аэп;бкп-1;ооб | лср 02-03.2-39т | 2021-03-26 00:00:00 | 51064.74 | 0 | 0 | 0 | зд30-100-25-250-э/п-н; с электроприводом э/п | ту 37-049-70262486-2008 |  | 87 | 1 |  |  |  | C | III | c
131 |  | BS | BW | 150 | Chilled water | 20qkk00aa001 |  | CS | - | 0.18 | 20ukc; 1.. 168,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=161,9 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 350 мм 9.. демонтажный размер - не более 1450 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2.5 | qa4 | 1 | ii | Gate valve | 172 | 250 |  | 2.исуп.12728303 | задвижка пт11075-150-01-упр-01 маткорп=сталь углеродистая ст.20 dn=250 p=2.5мпа рабср=вода спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод tрасч=250 °с прив=2-па-15 pприв=0.18 квт 4 н iii ту 26-07-1488-89 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 4- | 1095955 | kur_1165830 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (20ukc) |  | аэп;бкп-6;овио | лср 02-03.2-1ов | 2021-04-13 00:00:00 | 29899.5 | 0 | 0 | 0 | пт11075-150-01-упр-01; с электроприводом 2-па-15 | ту 26-07-1488-89 |  | 88 | 1
132 |  | BS | BW | 150 | Chilled water | 20qkk00aa002 |  | CS | - | 0.18 | 20ukc; 1.. 168,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=161,9 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 350 мм 9.. демонтажный размер - не более 1450 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2.5 | qa4 | 1 | ii | Gate valve | 172 | 250 |  | 2.исуп.12728304 | задвижка пт11075-150-01-упр-01 маткорп=сталь углеродистая ст.20 dn=250 p=2.5мпа рабср=вода спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод tрасч=250 °с прив=2-па-15 pприв=0.18 квт 4 н iii ту 26-07-1488-89 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 4- | 1095955 | kur_1165830 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (20ukc) |  | аэп;бкп-6;овио | лср 02-03.2-1ов | 2021-04-13 00:00:00 | 29899.5 | 0 | 0 | 0 | пт11075-150-01-упр-01; с электроприводом 2-па-15 | ту 26-07-1488-89 |  | 46 | 1
133 |  | BS | BW | 100 | Chilled water | 25qkk00aa001 |  | CS | - | 0.25 | 20ukc; 1.. 114,3х2,9 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=108.5 мм 3. патрубки соосные 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 300 мм 9.. демонтажный размер - не более 1300 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22(с-22) | 2.5 | qa4 | 1 | ii | Gate valve | 100 | 250 |  | 2.исуп.12728061 | задвижка тд13075-100-22 маткорп=сталь углеродистая 20 dn=100 p=2.5мпа рабср=вода спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод tрасч=250 °с прив=2-па-47 pприв=0.25 квт 4 н iii ту 26-07-360-86 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 4- | 1096856 | kur_1165830 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (20ukc) |  | аэп;бкп-6;овио | лср 02-03.2-1ов | 2020-10-17 00:00:00 | 65635.97 | 0 | 0 | 0 | тд13075-100-22; с электроприводом 2-па-47 | ту 26-07-573-98 (ред.2009г) |  | 89 | 1
134 |  | BS | BW | 100 | Chilled water | 25qkk00aa002 |  | CS | - | 0.25 | 20ukc; 1.. 114,3х2,9 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=108.5 мм 3. патрубки соосные 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 300 мм 9.. демонтажный размер - не более 1300 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22(с-22) | 2.5 | qa4 | 1 | ii | Gate valve | 100 | 250 |  | 2.исуп.12728062 | задвижка тд13075-100-22 маткорп=сталь углеродистая 20 dn=100 p=2.5мпа рабср=вода спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод tрасч=250 °с прив=2-па-47 pприв=0.25 квт 4 н iii ту 26-07-360-86 | kur-раа0001; kur-paa0001_b01_kz_03 | 4- | 1096856 | kur_1165830 |  | оборудование | вспомогательное реакторное здание (20ukc) |  | аэп;бкп-6;овио | лср 02-03.2-1ов | 2020-10-17 00:00:00 | 65635.97 | 0 | 0 | 0 | тд13075-100-22; с электроприводом 2-па-47 | ту 26-07-573-98 (ред.2009г) |  | 90 | 1

## Sheet2
RC:RC для строки заголовков | ((3, 1), (3, 41))
количество заголовков | 41.0
повторяющиеся заголовки | Counter()
количество повторяющихся заголовков | 0
двойной заголовок | False
второй (английский ) заголовок | (False, ())
содержит строку с номерами столбцов | (True, ((4, 1), (4, 41)))
вреся на чтение диапазона заголовков | 0.010131120681762695
время на нормализацию | 0.03260493278503418
заменен или нет заголовок | {'№ п/п': ('не обработан', ''), 'идентификатор': ('не обработан', ''), 'маркировка арматуры': ('KKS', 'copy_columns'), 'наименование': ('Type', 'text_columns'), 'тип': ('не обработан', ''), 'классификационное обозначение арматуры по нп-068-05': ('NC', 'text_columns'), 'категория ок': ('QualityCat', 'copy_columns'), 'оборудование/материалы': ('не обработан', ''), 'dn(арматуры), мм': ('DN', 'copy_columns'), 'pp (арматура аэс), pу (общепром. арматура), мпа': ('Pp', 'copy_columns'), 'tp(арматуры), °с': ('не обработан', ''), 'рабочая среда': ('Fluid', 'text_columns'), 'kv,м3/ч(для регулиру-ющих клапанов)': ('Kv', 'text_columns'), 'масса,кг': ('Weight', 'copy_columns'), 'способ управления': ('Actuator type', 'text_columns'), 'тип электропривода': ('Actuator info', 'text_columns'), 'мощность электро-двигателя, квт': ('Nnom', 'copy_columns'), 'материал корпуса арматуры': ('Material', 'eng_vars_columns'), 'способ присоединения': ('Connection', 'eng_vars_columns'), 'ту': ('не обработан', ''), 'итт': ('не обработан', ''), 'смета №': ('не обработан', ''), 'номер чертежа': ('не обработан', ''), 'позиция по спецификации чертежа': ('не обработан', ''), 'номер з/сп': ('не обработан', ''), 'класс и группа трубопровода': ('не обработан', ''), 'категория сейсмостойкос-ти трубопровода': ('SeismoCat', 'eng_vars_columns'), 'количество, шт': ('Quantity', 'copy_columns'), 'цена за ед., без ндс, руб.': ('не обработан', ''), 'сумма без ндс, руб.': ('не обработан', ''), 'сумма ндс, руб.': ('не обработан', ''), 'сумма с ндс, руб.': ('не обработан', ''), 'объект проектирования': ('не обработан', ''), 'завод-изготовитель': ('не обработан', ''), 'примечание': ('Note', 'text_columns'), 'срок поставки': ('не обработан', ''), 'разработчик рд': ('не обработан', ''), 'стоимость изделия в ценах 2000 года, руб.': ('не обработан', ''), 'код еос нси (gid)': ('не обработан', ''), 'имя еос нси': ('не обработан', ''), 'деление:': ('Type', 'text_columns')}
замененных заголовков | 17
RC:RC диапазона характеристик | ((5, 1), (138, 41))
количество строк в диапазоне характеристик | 134
время на чтение диапазона характеристик | 0.001764059066772461

## Sheet3
Actuator info |  | Actuator type |  | Connection |  | DN |  | Fluid |  | KKS |  | Kv |  | Material |  | NC |  | Nnom |  | Note |  | Pp |  | QualityCat |  | Quantity |  | SeismoCat |  | Type |  | Weight |  | tp(арматуры), °с |  | завод-изготовитель |  | идентификатор |  | имя еос нси |  | итт |  | класс и группа трубопровода |  | код еос нси (gid) |  | номер з/сп |  | номер чертежа |  | оборудование/материалы |  | объект проектирования |  | позиция по спецификации чертежа |  | разработчик рд |  | смета № |  | срок поставки |  | стоимость изделия в ценах 2000 года, руб. |  | сумма без ндс, руб. |  | сумма ндс, руб. |  | сумма с ндс, руб. |  | тип |  | ту |  | цена за ед., без ндс, руб. |  | № п/п |  | countClones
amountOfEmptyFields | 134 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 134 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 4 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 134 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 134 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 134 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 134 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0
amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 208 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 142 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 122 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0
amountOfUnchangedFields | 134 | amountOfUnchangedFields | 134 | amountOfUnchangedFields | -74 | amountOfUnchangedFields | 134 | amountOfUnchangedFields | 134 | amountOfUnchangedFields | 134 | amountOfUnchangedFields | 134 | amountOfUnchangedFields | -8 | amountOfUnchangedFields | 134 | amountOfUnchangedFields | 12 | amountOfUnchangedFields | 134 | amountOfUnchangedFields | 134 | amountOfUnchangedFields | 134 | amountOfUnchangedFields | 134 | amountOfUnchangedFields | 134 | amountOfUnchangedFields | 134 | amountOfUnchangedFields | 134 | amountOfUnchangedFields | 134 | amountOfUnchangedFields | 134 | amountOfUnchangedFields | 134 | amountOfUnchangedFields | 134 | amountOfUnchangedFields | 134 | amountOfUnchangedFields | 134 | amountOfUnchangedFields | 134 | amountOfUnchangedFields | 134 | amountOfUnchangedFields | 134 | amountOfUnchangedFields | 134 | amountOfUnchangedFields | 134 | amountOfUnchangedFields | 134 | amountOfUnchangedFields | 134 | amountOfUnchangedFields | 134 | amountOfUnchangedFields | 134 | amountOfUnchangedFields | 134 | amountOfUnchangedFields | 134 | amountOfUnchangedFields | 134 | amountOfUnchangedFields | 134 | amountOfUnchangedFields | 134 | amountOfUnchangedFields | 134 | amountOfUnchangedFields | 134 | amountOfUnchangedFields | 134 | amountOfUnchangedFields | 134
unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields | с ответными фланцами BW | unchangedFields | 400 | unchangedFields |  | unchangedFields | 20kpj10aa006 | unchangedFields |  | unchangedFields | SS | unchangedFields |  | unchangedFields | 3 | unchangedFields |  | unchangedFields | 0.15 | unchangedFields | qa2 | unchangedFields | 1 | unchangedFields | iii | unchangedFields |  | unchangedFields | 130 | unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields
[5 empty] | с ответными фланцами |  | 50 |  |  |  | 20lbg46aa001 |  |  |  | CS | [7 empty] | 0.09 |  | qa3 |  |  |  | ii |  |  |  | 1526
[5 empty] | Flanged BW |  | 150 |  |  |  | 20kpj42aa004 |  |  |  | Alloy steelированная SS | [7 empty] | 1.5 |  | qa4 |  |  |  | i |  |  |  | 598
[5 empty] | BW |  | 300 |  |  |  | 20qkk00aa001 |  |  |  | легированная сталь | [7 empty] | 0.7 | [9 empty] | 524
[5 empty] | Flanged |  | 100 |  |  |  | 12scc10aa801 |  |  |  | Alloy steel | [7 empty] | 1.28 | [9 empty] | 2809
[7 empty] | 600 |  |  |  | 10lbg20aa001 |  |  |  | угл | [7 empty] | 0.9 | [9 empty] | 172
[7 empty] | 800 |  |  |  | 20lbg12aa001 |  |  |  | нж | [7 empty] | 2.5 | [9 empty] | 76
[7 empty] | 200 |  |  |  | 10kpj20aa002 |  |  |  | Alloy steelированная сталь | [7 empty] | 0.46 | [9 empty] | 153
[7 empty] | 500 |  |  |  | 10kpj08aa002 |  |  |  | лег | [7 empty] | 0.64 | [9 empty] | 240
[7 empty] | 80 |  |  |  | 20lab20aa001 | [11 empty] | 0.2 | [9 empty] | 100
[7 empty] | 250 |  |  |  | 21scc10aa802 | [11 empty] | 0.35 | [9 empty] | 820
[11 empty] | 10nda50aa002 | [11 empty] | 1.6 | [9 empty] | 390.5
[11 empty] | 10kpj08aa001 | [11 empty] | 0.12 | [9 empty] | 180
[11 empty] | 10kpj21aa022 | [11 empty] | 0.8 | [9 empty] | 1000
[11 empty] | 20nda50aa002 | [11 empty] | 1 | [9 empty] | 1682
[11 empty] | 20kpj20aa002 | [11 empty] | 1.8 | [9 empty] | 2145
[11 empty] | 10lbg12aa002 | [21 empty] | 74
[11 empty] | 10ldf60aa009 | [21 empty] | 98
[11 empty] | 10kbb01aa002 | [21 empty] | 723
21kaa26aa002
20kpj11aa002
10lbg12aa003
10kpj11aa012
20kpj11aa001
20kth60aa001
10lbg10aa001
10kpj31aa003
10kth40aa002
20kth05aa002
10kbb20aa002
10lcq29aa001
20lab30aa001
20kpj20aa001
20kbb01aa002
20kth02aa004
10kpj10aa005
10lab10aa001
10lbg40aa001
20kpj21aa002
10kpj20aa001
20kth40aa001
10kpj21aa002
20kpj08aa001
20kbb20aa002
10kth40aa001
20kpj32aa001
20kpj21aa022
10lbg12aa001
10kpj11aa002
20lab40aa001
20kbf33aa003
20lbg40aa001
10lab40aa001
20kpj11aa005
10kbf33aa002
10kpj21aa001
25qkk00aa001
10kpj08aa003
10lab30aa001
20lcq44aa002
20kpj31aa003
20kpj42aa001
10kpj42aa001
20ldf10aa010
10ldf10aa010
20lbg10aa001
20ldf60aa009
10kth60aa001
10lcq44aa002
20kpj30aa002
10lbg46aa001
10kth05aa001
11kaa26aa002
10kbb01aa001
20lcq29aa001
20kpj31aa001
20kpj11aa012
10kth02aa004
20lbg10aa002
15qkk00aa001
20lbg49aa001
10kpj42aa003
10kpj32aa002
20kpj08aa002
10lbg10aa002
25qkk00aa002
20kpj21aa001
20lbg12aa002
20lbg20aa001
10kpj42aa004
10lab20aa001
20qkk00aa002
20lab10aa001
20kbb20aa001
10scc10aa101
20kbb01aa001
10kpj32aa001
20kpj08aa003
10kpj30aa001
10kpj31aa001
10kbf33aa003
20kth40aa002
10qkk00aa001
20kpj21aa007
10qkk00aa002
20kpj42aa003
15qkk00aa002
11scc10aa802
10kbb20aa001
20kpj30aa001
10kth05aa002
20kpj10aa005
10kpj30aa002
10kpj10aa006
22scc10aa801
10lbg49aa001
20kpj32aa002
10kpj11aa001
10nda50aa001
10kpj11aa005
10lcq44aa003
20kpj11aa006
10kth60aa002
20kth60aa002
20kbf33aa002
10kpj11aa006
20scc10aa101
20nda50aa001
20kth05aa001
20kpj10aa003
20lbg12aa003
20lcq44aa003
10kpj21aa007
10kpj10aa003