## Лист1
Спецификация
по лоту № LEN2-12-076/14-016/083/084/2
"Арматура"
для энергоблока № 2 Ленинградской АЭС-2 Приложение №1 к Закупочной документации
для регулирующей арматуры
№ | Новый номер по порядку в соответствии со столбцом PID | Комплект | Код по KKS, MCS | Наименование оборудования | Тип, марка, модель, шифр , техническая характеристика | № ТУ, чертежа, и др. | № ИТТ | Класс безопасности | Группа по правилам АЭ | Категория сейсмостойкости | Класс арматуры по НП-068-05 | Категория обеспечения качества | Материал | Ед. изм. | Кол-во | Масса, един. | Масса, общая | Климатическое исполнение и категория размещения | Тип атмосферы при экспл. | Условия хранения | Тип атмосферы при хранении | Код KKS здания установки | Высотная отметка | Тип арматуры | Давление (max расчетное) изб, Мпа | Температура, ºC | Диаметр условный, мм | Размер присоединяемого трубопровода | Материал трубопровода | Тип элетропривода | Мощность привода, кВт | Время закрытия, с | Гермозона (указать ЗО) | Участие в ЗПА (Указать ЗПА) | Среда | Тип присоединения | Наличие механических примесей | Разделка кромок | Перепад давления (на прочность), МПа | Максимальное рабочее давление на входе (изб.), МПа | Рабочая температура, ◦С | Max расход среды при min перепаде давления на клапане, т/ч | Min перепад давления на клапане, МПа | Min расход среды при max перепаде давления на клапане, т/ч | Max перепад давления на клапане, МПа | Длина арматуры, L, мм | Высота арматуры, H, мм | Высота от оси до низа арматуры, h, мм | Расстояние между осями, мм | Диаметр патрубка, D | Код работы | Примечания | Стоимость ед. (руб.), без НДС | Общая стоимость (руб.), без НДС | Изготовитель
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57
1 | 3081080 |  | 20SBB05AA101 | Клапан запорный | У26161-050-50 (14с917ст27) Рр 1,0 МПа, Тр 350 оС | ТУ 26-07-382-86 (ред. 2011) | LN2O.D.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 изм.2 | 4 |  | III |  | 4 | угл. | шт. | 1 | 52.1 | 52.1 | УХЛ4 | I | 2(С) | II | 20UMA |  | Запорная с электроприводом | 0.8 | 65 | 50 | 57x3 | угл. | ТЭ.099.058.01М1 | 0.18 | ~ 18 | - | - | вода | сварка | - | [13 empty] | - |  | 1035500 | 1035500 | АО «ЭнАрмИ»
2 | 3071385 |  | 20QJA10AA201 | Редуктор | по типу С.РК 10-00-00 Pр=18МПа, Tр=50°C | 7719/02221-2003 ТУ | LN2O.D.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 изм.5 | 4 | С | II | 3 | 3СIIIа | нж | шт. | 1 | 2.5 | 2.5 | УХЛ4 | II | 2(С) | II | 20UKA |  |  | 15 | 30 | 10 | 14х2 | нж. ст. | [5 empty] | кислород | сварка |  |  | 15 | 14.9 | 30 | 2 нм3/ч | 1.5 | 0,1 нм3/ч | 14.75 | [7 empty] | 840600 | 840600 | АО «ЭнАрмИ»
3 | 3071386 |  | 20QJA10AA202 | Редуктор | по типу С.РК 10-00-00 Pр=18МПа, Tр=50°C | 7719/02221-2003 ТУ | LN2O.D.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 изм.5 | 4 | С | II | 3 | 3СIIIа | нж | шт. | 1 | 2.5 | 2.5 | УХЛ4 | II | 2(С) | II | 20UKA |  |  | 15 | 30 | 10 | 14х2 | нж. ст. | [5 empty] | кислород | сварка |  |  | 15 | 14.9 | 30 | 2 нм3/ч | 1.5 | 0,1 нм3/ч | 14.75 | [7 empty] | 840600 | 840600 | АО «ЭнАрмИ»
4 | 3104196 |  | 20LBU10AA001 | Запорное устройство | Тип определяется по ТР №21-28-LN273 от 07.08.2014 | - | LN2O.D.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 изм.2 Техническое решение №21-28-LN2/73 от 07.08.2014 | 4 | - | I | 4 | - | угл. | шт. | 1 | - | - | УХЛ1 | II | 2(С) | II | на крыше |  | ручной | 3 | 236 | 400 | 426х24 | угл. | - | - | - | - | - | пар | сварка | - | [15 empty] | 4366900 | 4366900 | АО «ЭнАрмИ»
5 | 3104197 |  | 20LBU20AA001 | Запорное устройство | Тип определяется по ТР №21-28-LN273 от 07.08.2014 | - | LN2O.D.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 изм.2 Техническое решение №21-28-LN2/73 от 07.08.2014 | 4 | - | I | 4 | - | угл. | шт. | 1 | - | - | УХЛ1 | II | 2(С) | II | на крыше |  | ручной | 3 | 236 | 400 | 426х24 | угл. | - | - | - | - | - | пар | сварка | - | [15 empty] | 4366900 | 4366900 | АО «ЭнАрмИ»
6 | 3104198 |  | 20LBU30AA001 | Запорное устройство | Тип определяется по ТР №21-28-LN273 от 07.08.2014 | - | LN2O.D.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 изм.2 Техническое решение №21-28-LN2/73 от 07.08.2014 | 4 | - | I | 4 | - | угл. | шт. | 1 | - | - | УХЛ1 | II | 2(С) | II | на крыше |  | ручной | 3 | 236 | 400 | 426х24 | угл. | - | - | - | - | - | пар | сварка | - | [15 empty] | 4366900 | 4366900 | АО «ЭнАрмИ»
7 | 3104199 |  | 20LBU40AA001 | Запорное устройство | Тип определяется по ТР №21-28-LN273 от 07.08.2014 | - | LN2O.D.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 изм.2 Техническое решение №21-28-LN2/73 от 07.08.2014 | 4 | - | I | 4 | - | угл. | шт. | 1 | - | - | УХЛ1 | II | 2(С) | II | на крыше |  | ручной | 3 | 236 | 400 | 426х24 | угл. | - | - | - | - | - | пар | сварка | - | [15 empty] | 4366900 | 4366900 | АО «ЭнАрмИ»
[49 empty] | ИТОГО: |  |  |  | 20184300
Примечание: | [48 empty] | НДС (18%) |  |  |  | 3633174
В настоящей спецификации даны обозначения в соответствии со следующими документами: | [48 empty] | ИТОГО с НДС: |  |  |  | 23817474
в графе 4 - KKS - функциональные коды оборудования, MCS - коды поставок материалов и оборудования, не имеющего коды KKS, в соответствии с принятой системой кодирования,
в графе 9 - класс безопасности по НП-001-97,
в графе 10 - группа по ПН АЭ Г-7-008-89,
в графе 11 - категория сейсмостойкости по НП-031-01,
в графе 13 - категория обеспечения качества по принятой системе категорирования качества для ЛАЭС-2,
в графе 19 - климатическое исполнение и категория размещения, | [47 empty] | Поставщик:
в графе 20 - тип атмосферы при эксплуатации по ГОСТ15150-69,
в графе 21 - условия хранения,
в графе 22 - тип атмосферы при хранении по ГОСТ15150-69.
________________________ /Томшинский В.О./