## Лист1
Приложение к договору № _________________________ от ________________________________________
Спецификация. Поставка арматуры трубопроводной для сооружения энергоблоков № 3,4 АЭС Куданкулам.
Item No. | Item No as per Contract with NPCIL | Item No Specification of AEP (SSO number) | Code as per KKS, MCS | Name of the equipment | Type, grade, model, code, technical characteristic | No. of TU, drawing, specifications etc. | Safety class/ group/according to NP-068-05 category of seismic resistance | Quality assurance category | Material | Unit of measurement | Quantity | Mass (kg) |  | Climatic design and category of placement | Conditions of storage | Location (elevation) | Delivery date | Unit price, excl. VAT | Amount, excl. VAT | VAT amount | Amount, incl. VAT
[12 empty] | Per unit | Total | Type of atmosphere | Type of atmosphere
№ позиции | № Позиции по контракту с ИКАЭЛ | № п/п по спецификации АЭП (номер по СЗС) | Код по KKS, MCS | Наименование оборудования | Тип, марка, модель, шифр, техническая характеристика | № ТУ, чертежа, технических требований и др. | Класс безопасности / Группа/по НП-068-05 Категория сейсмостойкости | Категория обеспечения качества | Материал | Единица измерения | Количество | Масса (кг) | Столбец1 | Климатическое исполнение и категория размещения | Условия хранения | Место установки | Срок поставки | Цена за единицу без НДС | Сумма без НДС | Сумма НДС | Сумма с НДС | Примечание | Код ЕОС НСИ (GID) | ИН
[12 empty] | Единицы | Общая | Тип атмосферы | Тип атмосферы | [7 empty] | КодЕОСНСИGID | ИН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | 2.1555 | 110.7.128.1 | 30KBB40AA601 | Check valve Клапан обратный | АМ30287-25-01 DN 25.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC сжатый воздух /compressed air DN 25.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | АРМК 3742.30.110 ТУ TU; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 4/ III | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 5.5 | 5.5 | T3/III | 9(ОЖ1) III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2020-03-26 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция соосная; L=160 мм; h=145 мм; H=295 мм тип сварного соединения - 1-23; с патрубками под приварку outside containment; co-axial structure; L=160 mm; h=145 mm; H=295 mm weld joint type- 1-23; weld type nozzles | 1015381 | 2.ИСУП.8844992 | 6. клапаны обратные
9 | 2.1517 | 110.7.124.49 | 30KBE20AA602 | Check valve Клапан обратный | АМ30287-50-00 DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Дезактивирующий раствор /decontamination solution DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | АРМК 3742.30.110 ТУ TU; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13 | 13 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2020-03-26 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная;среда - дистиллят, дезрастворы, сжатый воздух, s=66 мм;L=260 мм; H=290 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-57х3 Др,мм -52+0,3; с патрубками под приварку outside containment; non co-axial structure;media - distillate, decontamination solutions, compressed air, s=66 mm;L=260 mm; H=290 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х S,mm-57х3 Др,mm -52+0,3; weld type nozzles | 1015424 | 2.ИСУП.9185430 | 6. клапаны обратные
10 | 2.1517 | 110.7.124.49 | 30KBE20AA603 | Check valve Клапан обратный | АМ30287-50-00 DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Дезактивирующий раствор /decontamination solution DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | АРМК 3742.30.110 ТУ TU; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13 | 13 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2020-03-26 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная;среда - дистиллят, дезрастворы, сжатый воздух, s=66 мм;L=260 мм; H=290 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-57х3 Др,мм -52+0,3; с патрубками под приварку outside containment; non co-axial structure;media - distillate, decontamination solutions, compressed air, s=66 mm;L=260 mm; H=290 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х S,mm-57х3 Др,mm -52+0,3; weld type nozzles | 1015424 | 2.ИСУП.9185432 | 6. клапаны обратные
11 | 2.3553 | 110.7.124.27.1 | 30KBE61AA604 | Check valve Клапан обратный | АМ30287–50-00 DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Дистиллят /distillate DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | АРМК 3742.30 110 ТУ TU; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13 | 13 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2020-03-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 4,9; конструкция несоосная s=66 мм;L=260 мм; H=290 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-57х3 Др,мм -52+0,3; с патрубками под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 4,9; non co-axial structure s=66 mm;L=260 mm; H=290 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х S,mm-57х3 Др,mm -52+0,3; weld type nozzles | 1015417 | 2.ИСУП.9185532 | 6. клапаны обратные
12 | 2.1493 | 110.7.124.28 | 30KBE61AA603 | Check valve Клапан обратный | 1557-25-0-03-Т3 DN 25.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC дистиллят /distillate DN 25.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 3 | 3 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2020-12-25 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6,0; конструкция соосная; Требования к габаритным размерам не предъявляются; Разделка кромок патрубков: Тип сварного соединения-1-23; с патрубками под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 6,0; co-axial structure; no dimension requirements; nozzle edge preparation: type weld joint-1-23; weld type nozzles | 1015322 | 2.ИСУП.9185536 | 6. клапаны обратные
13 | 2.1521 | 110.7.124.52 | 30LCQ60AA601 | Check valve Клапан обратный | 1557-25-0-03-Т3 DN 25.0 mm Pd 2.5 MPa Td 200 oC Дистиллят /distillate DN 25.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 200 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 4/III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 3 | 3 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2020-03-26 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=150 мм; h=82 мм; H=232 мм тип сварного соединения - 1-23; с патрубками под приварку outside containment; L=150 mm; h=82 mm; H=232 mm weld joint type- 1-23; weld type nozzles | 1015322 | 2.ИСУП.9563986 | 6. клапаны обратные
14 | 2.1557 | 110.7.128.2 | 30LCQ79AA604 | Check valve Клапан обратный | 1556-25-0-Т3 DN 25.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Дистиллят /distillate DN 25.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 3 | 3 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2020-03-26 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=150 мм; h=82 мм; H=232 мм тип сварного соединения - 1-23; с патрубками под приварку outside containment; L=150 mm; h=82 mm; H=232 mm weld joint type- 1-23; weld type nozzles | 1030478 | 2.ИСУП.9564021 | 6. клапаны обратные
23 | 2.4104 | 110.7.2545 | 30KWA22AA602 | Flanged check valve Клапан обратный фланцевый | КПЛВ.494316.001-24 DN 10.0 mm Pd 2.5 MPa Td 350 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 350 оС | КПЛВ.494316.001ТУ TU; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 6.1 | 6.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKA - Системы безопасности реактора. Фундаментная часть /eactor protection systems. Foundation part | 2020-03-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, L=130 мм; H=185 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,0+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; bldg UKA, L=130 mm; H=185 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х S,mm-14х2 Др,mm-10,0+0,18; nonco-axial; flange type s return flanges for welding | 1040753 | 2.ИСУП.9579488 | 6. клапаны обратные
24 | 2.4104 | 110.7.2545 | 30KWA22AA603 | Flanged check valve Клапан обратный фланцевый | КПЛВ.494316.001-24 DN 10.0 mm Pd 2.5 MPa Td 350 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 350 оС | КПЛВ.494316.001ТУ TU; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 6.1 | 6.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKA - Системы безопасности реактора. Фундаментная часть /eactor protection systems. Foundation part | 2020-03-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, L=130 мм; H=185 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,0+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; bldg UKA, L=130 mm; H=185 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х S,mm-14х2 Др,mm-10,0+0,18; nonco-axial; flange type s return flanges for welding | 1040753 | 2.ИСУП.9579490 | 6. клапаны обратные
33 | 2.1837 | 110.7.159.4 | 30PGB80AA601 | Check valve Клапан обратный | КПЛВ.494314.002-04 DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC обессоленная вода / demin. water DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | TU ТУ 3742-033-49149890-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 11.5 | 11.5 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 30UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-03-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Траб 60 °С, конструкция несоосная, s =70 мм; L=230 мм; h=229 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-57х3 Др,мм-52+0,3; патрубки под приварку outside containment; Twork 60 °s, non co-axial structure, s =70 mm; L=230 mm; h=229 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х S,mm-57х3 Др,mm-52+0,3; weld type nozzles | 1031127 | 2.ИСУП.9585861 | 6. клапаны обратные
39 | 2.1511 | 110.7.124.43 | 30KPJ40AA602 | Check valve Клапан обратный | 1557-25-0-03-Т3 DN 25.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Щелочь (раствор) /Lye (solution) DN 25.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 3 | 3 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2020-03-26 |  | 0 | 0 | 0 | По типу 1557-25-0-03-Т3 вне оболочки L=150 мм; h=82 мм; H=232 мм тип свароного соединения - 1-23; с патрубками под приварку As per type 1557-25-0-03-Т3 outside containment L=150 mm; h=82 mm; H=232 mm type weld joint - 1-23; weld type nozzles | 1015322 | 2.ИСУП.9587994 | 6. клапаны обратные
40 | 2.1511 | 110.7.124.43 | 30KPJ20AA603 | Check valve Клапан обратный | 1557-25-0-03-Т3 DN 25.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Щелочь (раствор) /Lye (solution) DN 25.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 3 | 3 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2020-03-26 |  | 0 | 0 | 0 | По типу 1557-25-0-03-Т3 вне оболочки L=150 мм; h=82 мм; H=232 мм тип свароного соединения - 1-23; с патрубками под приварку As per type 1557-25-0-03-Т3 outside containment L=150 mm; h=82 mm; H=232 mm type weld joint - 1-23; weld type nozzles | 1015322 | 2.ИСУП.9587997 | 6. клапаны обратные
42 | 2.1503 | 110.7.124.38.1 | 30KPF20AA607 | Check valve Клапан обратный | АМ30287–50-00 DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Теплоноситель 1 контура; Альт. среда: Трапные воды /primary coolant, alternative media, floor DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | АРМК 3742.30 110 ТУ TU; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13 | 13 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2020-03-26 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; cреда- трапные воды, промывочная вода, теплоноситель I контура, кубовый остаток, конструкция несоосная s=66 мм;L=260 мм; H=290 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-57х3 Др,мм -52+0,3; с патрубками под приварку outside containment; media -floor waters, flush water, primary coolant, vat residue,non co-axial structure s=66 mm, L=260 mm, H=290 mm, nozzle edge preparation: 1-23(C-23) DN х S,mm-57х3 Др,mm -52+0,3; nozzles for welding. | 1015417 | 2.ИСУП.9589161 | 6. клапаны обратные
43 | 2.1509 | 110.7.124.42 | 30KPF30AA606 | Check valve Клапан обратный | АМ30217-25-00 DN 25.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC дистиллят /distillate DN 25.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | АРМК 3742.30.110 ТУ TU; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 5.5 | 5.5 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2020-03-26 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=160 мм; h=145 мм; H=195 мм тип сварного соединения - 1-23 (С-23); с патрубками под приварку outside containment, L=160 mm, h=145 mm, H=195 mm,; type of weld joint - 1-23 (C-23); nozzles for welding. | 1040650 | 2.ИСУП.9589174 | 6. клапаны обратные
44 | 2.1541 | 110.7.124.66 | 30KPF14AA602 | Check valve Клапан обратный | ЦКБ П41502-025 DN 25.0 mm Pd 2.5 MPa Td 70 oC воздух/ air DN 25.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 70 оС | TU 3742-079-34390194-2005 ТУ 3742-079-34390194-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 3.5 | 3.5 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2020-03-26 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - воздух, дистиллат, L=135 мм; h=57,5 мм; H=207,5 мм тип сварного соединения - 1-23; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; media - air, distillate L=135 mm, h=57,5 mm, H=207,5 mm, type of weld joint- 1-23; flange type connection with return flanges for welding. | 1037137 | 2.ИСУП.9589186 | 6. клапаны обратные
45 | 2.1543 | 110.7.124.67 | 30KPF40AA604 | Check valve Клапан обратный | КПЛВ.494314.002-04 DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC дистиллят /distillate DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | TU ТУ 3742-033-49149890-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 11.5 | 11.5 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2020-03-26 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; s =70 мм; L=230 мм; h=229 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-57х3 Др,мм-52+0,3; патрубки под приварку outside containment; s =70 mm, L=230 mm, h=229 mm, nozzle edge preparation: 1-23(C-23) DN х S,mm-57х3 Др,mm-52+0,3; nozzles for welding. | 1031127 | 2.ИСУП.9589191 | 6. клапаны обратные
61 | 2.2065 | 110.7.2099 | 30KPF14AA601 | Check valve Клапан обратный | КПЛВ. 494314.002-04,Т3 DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Дистиллят /distillate DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | TU ТУ3742-033-49149890-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 11.5 | 11.5 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2020-03-26 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллат, сжатый воздух, L=230 мм, h=229 мм, H=379 мм, s=70 мм, тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; media - distillate compressed air, L=230 mm, h=229 mm, H=379 mm, s=70 mm, type of weld joint - 1-23; nozzles for welding. | 1031138 | 2.ИСУП.9589824 | 6. клапаны обратные
82 | 2.3772 | 110.7.122.30 | 30KWB50AA601 | Check valve Клапан обратный | С43031-025-02,Т3 DN 25.0 mm Pd 11.0 MPa Td 300 oC обессоленная вода / demin. water DN 25.0 мм Рр 11.0 МПа Тр 300 оС | TU ТУ3742-033-49149890-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 3 | 3 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2020-04-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Требования к габаритным размерам не предъявляются, тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; no dimension requirements, weld joint type- 1-23; weld type nozzles | 1031143 | 2.ИСУП.9599663 | 6. клапаны обратные
85 | 2.2786 | 110.7.3200 | 30LDP31AA601 | Check valve Клапан обратный | ЗО.100.10-01-01-П-0 DN 100.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC Раствор аммиака /ammonia solution DN 100.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3742-030-29012225-2007; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 20 | 20 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-06-17 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L = 280 мм, h = 215 мм, H=365мм; соосный, фланцевое соединение; outside containment; L = 280 mm, h = 215 mm, H=365mm; co-axial, flange type connection; | 1041175 | 2.ИСУП.9599979 | 6. клапаны обратные
94 | 2.4000 | 110.7.160.6 | 30QJC10AA601 | Nipple check valve Клапан обратный ниппельный | КПЛВ.494316.003-09 DN 25.0 mm Pd 4.0 MPa Td 350 oC Водород / hydrogen DN 25.0 мм Рр 4.0 МПа Тр 350 оС | TU ТУ 3742-030-29012225-2007; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 3.5 | 3.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-03-26 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Траб 60 оС; Среда-водород, азот, сжатый воздух конструкция соосная; L=130 мм; H=80 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-22(С-22) DN х S,мм- 32х2 Др,мм- 29(+0,21); способ присоединения к трубопроводу ниппельное outside containment; Twork 60 оs; media-H2, nitrogen, compressed air co-axial structure; L=130 mm; H=80 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(s-22) DN х S,mm- 32х2 Др,mm- 29(+0,21); type of connection to pipe is nipple type | 1040627 | 2.ИСУП.9601145 | 6. клапаны обратные
132 | 2.3778 | 110.7.124.33 | 30KBH33AA601 | Check valve Клапан обратный | АМ30287-50-00 DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC дистиллят / distillate DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | АРМК 3742.30.110 ТУ TU; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13 | 13 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2020-04-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная s=66 мм;L=260 мм; H=290 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-57х3 Др,мм -52+0,3; с патрубками под приварку outside containment; non co-axial structure s=66 mm;L=260 mm; H=290 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х S,mm-57х3 Др,mm -52+0,3; weld type nozzles | 1015424 | 2.ИСУП.9615821 | 6. клапаны обратные
148 | 2.726 | 110.7.36 | 30PUM10AA601 | Air check valve Клапан обратный для воздуха | ВА 45002-250-08 DN 250 Pd 1,0 MPa Td 150 oC сжатый воздух/compressed air DN 250 мм Рр 1,0 МПа Тр 150 оС | As per type По типу ТU 3742-011-29012225-2005 ТУ 3742-011-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 4/App. 3.2-7A/II 4/Прил.3.2-7A/II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 21 | 21 | TM4/III | 9(ОЖ1)/III | 30UPX-Рыбозащитное сооружение / fish protection facility | 2020-03-26 |  | 0 | 0 | 0 | Place of installation is in attended rooms outside containment. Type of structure is two-eccentric, repairable. Return flange and fasteners shall enters supply scope. Hydraulic resistance factor 7.0 not above. Hydrotest pressure - 1,5 Рн. L= not above 200mm (with return flanges). Type of edge cut -1-24-1(С-24-1). Service life 30 yrs not less. Место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. Конструкция двухэксцентриковая, ремонтопригодная. Ответные фланцы и крепеж должны входить в поставку. Коэффициент гидравлического сопротивления не более 7,0. Давление гидроиспытаний - 1,5 Рн. L= не более 200мм(с ответными фланцами). Тип разделки-1-24-1(С-24-1); Срок службы – не менее 30 лет. | 1020550 | 2.ИСУП.9576405 | 6. клапаны обратные
149 | 2.726 | 110.7.36 | 30PUM20AA601 | Air check valve Клапан обратный для воздуха | ВА 45002-250-08 DN 250 Pd 1,0 MPa Td 150 oC сжатый воздух/compressed air DN 250 мм Рр 1,0 МПа Тр 150 оС | As per type По типу ТU 3742-011-29012225-2005 ТУ 3742-011-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 4/App. 3.2-7A/II 4/Прил.3.2-7A/II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 21 | 21 | TM4/III | 9(ОЖ1)/III | 30UPX-Рыбозащитное сооружение / fish protection facility | 2020-03-26 |  | 0 | 0 | 0 | Place of installation is in attended rooms outside containment. Type of structure is two-eccentric, repairable. Return flange and fasteners shall enters supply scope. Hydraulic resistance factor 7.0 not above. Hydrotest pressure - 1,5 Рн. L= not above 200mm (with return flanges). Type of edge cut -1-24-1(С-24-1). Service life 30 yrs not less. Место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. Конструкция двухэксцентриковая, ремонтопригодная. Ответные фланцы и крепеж должны входить в поставку. Коэффициент гидравлического сопротивления не более 7,0. Давление гидроиспытаний - 1,5 Рн. L= не более 200мм(с ответными фланцами). Тип разделки-1-24-1(С-24-1); Срок службы – не менее 30 лет. | 1020550 | 2.ИСУП.9576406 | 6. клапаны обратные
153 | 2.2066 | 110.7.2099 | 40KPF14AA601 | Check valve Клапан обратный | КПЛВ. 494314.002-04,Т3 DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Дистиллят /distillate DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | TU ТУ3742-033-49149890-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 11.5 | 11.5 | T3/III | 9(ОЖ1) III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2020-11-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллат, сжатый воздух, L=230 мм, h=229 мм, H=379 мм, s=70 мм, тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; media - distillate compressed air, L=230 mm, h=229 mm, H=379 mm, s=70 mm, type of weld joint - 1-23; nozzles for welding. | 1031138 | 2.ИСУП.10796132 | 6. клапаны обратные
154 | 2.1510 | 110.7.124.42 | 40KPF30AA606 | Check valve Клапан обратный | АМ30217-25-00 DN 25.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC дистиллят /distillate DN 25.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | АРМК 3742.30.110 ТУ TU; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 5.5 | 5.5 | T3/III | 9(ОЖ1) III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2020-11-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=160 мм; h=145 мм; H=195 мм тип сварного соединения - 1-23 (С-23); с патрубками под приварку outside containment, L=160 mm, h=145 mm, H=195 mm,; type of weld joint - 1-23 (C-23); nozzles for welding. | 1040650 | 2.ИСУП.10796146 | 6. клапаны обратные
169 | 2.1542 | 110.7.124.66 | 40KPF14AA602 | Check valve Клапан обратный | ЦКБ П41502-025 DN 25.0 mm Pd 2.5 MPa Td 70 oC воздух/ air DN 25.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 70 оС | TU 3742-079-34390194-2005 ТУ 3742-079-34390194-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 3.5 | 3.5 | T3/III | 9(ОЖ1) III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2020-11-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - воздух, дистиллат, L=135 мм; h=57,5 мм; H=207,5 мм тип сварного соединения - 1-23; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; media - air, distillate L=135 mm, h=57,5 mm, H=207,5 mm, type of weld joint- 1-23; flange type connection with return flanges for welding. | 1037137 | 2.ИСУП.10796260 | 6. клапаны обратные
170 | 2.1544 | 110.7.124.67 | 40KPF40AA604 | Check valve Клапан обратный | КПЛВ.494314.002-04 DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC дистиллят /distillate DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | TU ТУ 3742-033-49149890-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 11.5 | 11.5 | T3/III | 9(ОЖ1) III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2020-11-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; s =70 мм; L=230 мм; h=229 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-57х3 Др,мм-52+0,3; патрубки под приварку outside containment; s =70 mm, L=230 mm, h=229 mm, nozzle edge preparation: 1-23(C-23) DN х S,mm-57х3 Др,mm-52+0,3; nozzles for welding. | 1031127 | 2.ИСУП.10796261 | 6. клапаны обратные
171 | 2.1504 | 110.7.124.38.1 | 40KPF20AA607 | Check valve Клапан обратный | АМ30287–50-00 DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Теплоноситель 1 контура; Альт. среда: Трапные воды /primary coolant, alternative media, floor DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | АРМК 3742.30 110 ТУ TU; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13 | 13 | T3/III | 9(ОЖ1) III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2020-11-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; cреда- трапные воды, промывочная вода, теплоноситель I контура, кубовый остаток, конструкция несоосная s=66 мм;L=260 мм; H=290 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-57х3 Др,мм -52+0,3; с патрубками под приварку outside containment; media -floor waters, flush water, primary coolant, vat residue,non co-axial structure s=66 mm, L=260 mm, H=290 mm, nozzle edge preparation: 1-23(C-23) DN х S,mm-57х3 Др,mm -52+0,3; nozzles for welding. | 1015417 | 2.ИСУП.10796265 | 6. клапаны обратные
175 | 2.1518 | 110.7.124.49 | 40KBE20AA602 | Check valve Клапан обратный | АМ30287-50-00 DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Дезактивирующий раствор /decontamination solution DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | АРМК 3742.30.110 ТУ TU; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13 | 13 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2020-11-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная;среда - дистиллят, дезрастворы, сжатый воздух, s=66 мм;L=260 мм; H=290 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-57х3 Др,мм -52+0,3; с патрубками под приварку outside containment; non co-axial structure;media - distillate, decontamination solutions, compressed air, s=66 mm;L=260 mm; H=290 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х S,mm-57х3 Др,mm -52+0,3; weld type nozzles | 1015424 | 2.ИСУП.10795440 | 6. клапаны обратные
176 | 2.1518 | 110.7.124.49 | 40KBE20AA603 | Check valve Клапан обратный | АМ30287-50-00 DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Дезактивирующий раствор /decontamination solution DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | АРМК 3742.30.110 ТУ TU; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13 | 13 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2020-11-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная;среда - дистиллят, дезрастворы, сжатый воздух, s=66 мм;L=260 мм; H=290 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-57х3 Др,мм -52+0,3; с патрубками под приварку outside containment; non co-axial structure;media - distillate, decontamination solutions, compressed air, s=66 mm;L=260 mm; H=290 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х S,mm-57х3 Др,mm -52+0,3; weld type nozzles | 1015424 | 2.ИСУП.10795441 | 6. клапаны обратные
177 | 2.3554 | 110.7.124.27.1 | 40KBE61AA604 | Check valve Клапан обратный | АМ30287–50-00 DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Дистиллят /distillate DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | АРМК 3742.30 110 ТУ TU; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13 | 13 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2020-11-16 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 4,9; конструкция несоосная s=66 мм;L=260 мм; H=290 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-57х3 Др,мм -52+0,3; с патрубками под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 4,9; non co-axial structure s=66 mm;L=260 mm; H=290 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х S,mm-57х3 Др,mm -52+0,3; weld type nozzles | 1015417 | 2.ИСУП.10795456 | 6. клапаны обратные
178 | 2.1494 | 110.7.124.28 | 40KBE61AA603 | Check valve Клапан обратный | 1557-25-0-03-Т3 DN 25.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC дистиллят /distillate DN 25.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 3 | 3 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2021-08-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6,0; конструкция соосная; Требования к габаритным размерам не предъявляются; Разделка кромок патрубков: Тип сварного соединения-1-23; с патрубками под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 6,0; co-axial structure; no dimension requirements; nozzle edge preparation: type weld joint-1-23; weld type nozzles | 1015322 | 2.ИСУП.10795459 | 6. клапаны обратные
179 | 2.1522 | 110.7.124.52 | 40LCQ60AA601 | Check valve Клапан обратный | 1557-25-0-03-Т3 DN 25.0 mm Pd 2.5 MPa Td 200 oC Дистиллят /distillate DN 25.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 200 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 3 | 3 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2020-11-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=150 мм; h=82 мм; H=232 мм тип сварного соединения - 1-23; с патрубками под приварку outside containment; L=150 mm; h=82 mm; H=232 mm weld joint type- 1-23; weld type nozzles | 1015322 | 2.ИСУП.10795518 | 6. клапаны обратные
180 | 2.1558 | 110.7.128.2 | 40LCQ79AA604 | Check valve Клапан обратный | 1556-25-0-Т3 DN 25.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Дистиллят /distillate DN 25.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 3 | 3 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2020-11-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=150 мм; h=82 мм; H=232 мм тип сварного соединения - 1-23; с патрубками под приварку outside containment; L=150 mm; h=82 mm; H=232 mm weld joint type- 1-23; weld type nozzles | 1030478 | 2.ИСУП.10795535 | 6. клапаны обратные
194 | 2.1556 | 110.7.128.1 | 40KBB40AA601 | Check valve Клапан обратный | АМ30287-25-01 DN 25.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC сжатый воздух /compressed air DN 25.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | АРМК 3742.30.110 ТУ TU; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 4/ III | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 5.5 | 5.5 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2020-11-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция соосная; L=160 мм; h=145 мм; H=295 мм тип сварного соединения - 1-23; с патрубками под приварку outside containment; co-axial structure; L=160 mm; h=145 mm; H=295 mm weld joint type- 1-23; weld type nozzles | 1015381 | 2.ИСУП.9181930 | 6. клапаны обратные
205 | 2.1512 | 110.7.124.43 | 40KPJ40AA602 | Check valve Клапан обратный | 1557-25-0-03-Т3 DN 25.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Щелочь (раствор) /Lye (solution) DN 25.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 3 | 3 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2020-11-21 |  | 0 | 0 | 0 | По типу 1557-25-0-03-Т3 вне оболочки L=150 мм; h=82 мм; H=232 мм тип свароного соединения - 1-23; с патрубками под приварку As per type 1557-25-0-03-Т3 outside containment L=150 mm; h=82 mm; H=232 mm type weld joint - 1-23; weld type nozzles | 1015322 | 2.ИСУП.9184508 | 6. клапаны обратные
206 | 2.1512 | 110.7.124.43 | 40KPJ20AA603 | Check valve Клапан обратный | 1557-25-0-03-Т3 DN 25.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Щелочь (раствор) /Lye (solution) DN 25.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 3 | 3 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2020-11-21 |  | 0 | 0 | 0 | По типу 1557-25-0-03-Т3 вне оболочки L=150 мм; h=82 мм; H=232 мм тип свароного соединения - 1-23; с патрубками под приварку As per type 1557-25-0-03-Т3 outside containment L=150 mm; h=82 mm; H=232 mm type weld joint - 1-23; weld type nozzles | 1015322 | 2.ИСУП.9184509 | 6. клапаны обратные
229 | 2.3779 | 110.7.124.33 | 40KBH33AA601 | Check valve Клапан обратный | АМ30287-50-00 DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC дистиллят / distillate DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | АРМК 3742.30.110 ТУ TU; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13 | 13 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2020-06-19 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная s=66 мм;L=260 мм; H=290 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-57х3 Др,мм -52+0,3; с патрубками под приварку outside containment; non co-axial structure s=66 mm;L=260 mm; H=290 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х S,mm-57х3 Др,mm -52+0,3; weld type nozzles | 1015424 | 2.ИСУП.9596215 | 6. клапаны обратные
239 | 2.3773 | 110.7.122.30 | 40KWB50AA601 | Check valve Клапан обратный | С43031-025-02,Т3 DN 25.0 mm Pd 11.0 MPa Td 300 oC обессоленная вода / demin. water DN 25.0 мм Рр 11.0 МПа Тр 300 оС | TU ТУ3742-033-49149890-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 3 | 3 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2020-11-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Требования к габаритным размерам не предъявляются, тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; no dimension requirements, weld joint type- 1-23; weld type nozzles | 1031143 | 2.ИСУП.9613626 | 6. клапаны обратные
241 | 2.4105 | 110.7.2545 | 40KWA22AA602 | Flanged check valve Клапан обратный фланцевый | КПЛВ.494316.001-24 DN 10.0 mm Pd 2.5 MPa Td 350 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 350 оС | КПЛВ.494316.001ТУ TU; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 6.1 | 6.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKA - Системы безопасности реактора. Фундаментная часть /reactor protection systems. Foundation part | 2020-07-19 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, L=130 мм; H=185 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,0+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; bldg UKA, L=130 mm; H=185 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х S,mm-14х2 Др,mm-10,0+0,18; nonco-axial; flange type s return flanges for welding | 1040753 | 2.ИСУП.9616727 | 6. клапаны обратные
242 | 2.4105 | 110.7.2545 | 40KWA22AA603 | Flanged check valve Клапан обратный фланцевый | КПЛВ.494316.001-24 DN 10.0 mm Pd 2.5 MPa Td 350 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 350 оС | КПЛВ.494316.001ТУ TU; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 6.1 | 6.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKA - Системы безопасности реактора. Фундаментная часть /reactor protection systems. Foundation part | 2020-07-19 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, L=130 мм; H=185 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,0+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; bldg UKA, L=130 mm; H=185 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х S,mm-14х2 Др,mm-10,0+0,18; nonco-axial; flange type s return flanges for welding | 1040753 | 2.ИСУП.9616731 | 6. клапаны обратные
249 | 2.2787 | 110.7.3200 | 40LDP31AA601 | Check valve Клапан обратный | ЗО.100.10-01-01-П-0 DN 100.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC Раствор аммиака /ammonia solution DN 100.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3742-030-29012225-2007; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 20 | 20 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-06-17 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L = 280 мм, h = 215 мм, H=365мм; соосный, фланцевое соединение; outside containment; L = 280 mm, h = 215 mm, H=365mm; co-axial, flange type connection; | 1041175 | 2.ИСУП.9620948 | 6. клапаны обратные
269 | 2.1838 | 110.7.159.4 | 40PGB80AA601 | Check valve Клапан обратный | КПЛВ.494314.002-04 DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC обессоленная вода / demin. water DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | TU ТУ 3742-033-49149890-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 11.5 | 11.5 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 40UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-11-16 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Траб 60 °С, конструкция несоосная, s =70 мм; L=230 мм; h=229 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-57х3 Др,мм-52+0,3; патрубки под приварку outside containment; Twork 60 °s, non co-axial structure, s =70 mm; L=230 mm; h=229 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х S,mm-57х3 Др,mm-52+0,3; weld type nozzles | 1031127 | 2.ИСУП.9622827 | 6. клапаны обратные
270 | 2.4001 | 110.7.160.6 | 40QJC10AA601 | Nipple check valve Клапан обратный ниппельный | КПЛВ.494316.003-09 DN 25.0 mm Pd 4.0 MPa Td 350 oC Водород / hydrogen DN 25.0 мм Рр 4.0 МПа Тр 350 оС | TU ТУ 3742-030-29012225-2007; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 3.5 | 3.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-11-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Траб 60 оС; Среда-водород, азот, сжатый воздух конструкция соосная; L=130 мм; H=80 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-22(С-22) DN х S,мм- 32х2 Др,мм- 29(+0,21); способ присоединения к трубопроводу ниппельное outside containment; Twork 60 оs; media-H2, nitrogen, compressed air co-axial structure; L=130 mm; H=80 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(s-22) DN х S,mm- 32х2 Др,mm- 29(+0,21); type of connection to pipe is nipple type | 1040627 | 2.ИСУП.9622841 | 6. клапаны обратные
283 | 2.727 | 110.7.36 | 40PUM10AA601 | Air check valve Клапан обратный для воздуха | ВА 45002-250-08 DN 250 Pd 1,0 MPa Td 150 oC сжатый воздух/compressed air DN 250 мм Рр 1,0 МПа Тр 150 оС | As per type По типу ТU 3742-011-29012225-2005 ТУ 3742-011-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 4/App. 3.2-7A/II 4/Прил.3.2-7A/II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 21 | 21 | ТМ4/III | 9(ОЖ1)/III | 40UPX-Рыбозащитное сооружение / fish protection facility | 2020-11-21 |  | 0 | 0 | 0 | Place of installation is in attended rooms outside containment. Type of structure is two-eccentric, repairable. Return flange and fasteners shall enters supply scope. Hydraulic resistance factor 7.0 not above. Hydrotest pressure - 1,5 Рн. L= not above 200mm (with return flanges). Type of edge cut -1-24-1(С-24-1). Service life 30 yrs not less. Место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. Конструкция двухэксцентриковая, ремонтопригодная. Ответные фланцы и крепеж должны входить в поставку. Коэффициент гидравлического сопротивления не более 7,0. Давление гидроиспытаний - 1,5 Рн. L= не более 200мм(с ответными фланцами). Тип разделки-1-24-1(С-24-1); Срок службы – не менее 30 лет. | 1020550 | 2.ИСУП.11888961 | 6. клапаны обратные
284 | 2.727 | 110.7.36 | 40PUM20AA601 | Air check valve Клапан обратный для воздуха | ВА 45002-250-08 DN 250 Pd 1,0 MPa Td 150 oC сжатый воздух/compressed air DN 250 мм Рр 1,0 МПа Тр 150 оС | As per type По типу ТU 3742-011-29012225-2005 ТУ 3742-011-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 4/App. 3.2-7A/II 4/Прил.3.2-7A/II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 21 | 21 | ТМ4/III | 9(ОЖ1)/III | 40UPX-Рыбозащитное сооружение / fish protection facility | 2020-11-21 |  | 0 | 0 | 0 | Place of installation is in attended rooms outside containment. Type of structure is two-eccentric, repairable. Return flange and fasteners shall enters supply scope. Hydraulic resistance factor 7.0 not above. Hydrotest pressure - 1,5 Рн. L= not above 200mm (with return flanges). Type of edge cut -1-24-1(С-24-1). Service life 30 yrs not less. Место установки - в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора. Конструкция двухэксцентриковая, ремонтопригодная. Ответные фланцы и крепеж должны входить в поставку. Коэффициент гидравлического сопротивления не более 7,0. Давление гидроиспытаний - 1,5 Рн. L= не более 200мм(с ответными фланцами). Тип разделки-1-24-1(С-24-1); Срок службы – не менее 30 лет. | 1020550 | 2.ИСУП.11888962 | 6. клапаны обратные
297 | 2.1403 | 110.7.122 | 31JND10AA601 | Check valve (with RPI) Клапан обратный (с ДУП) | 944-125-0А-03-Т3 DN 150.0 mm Pd 9.2 MPa Td 290 oC теплоноситель I контура/primary coolant DN 150.0 мм Рр 9.2 МПа Тр 290 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 2BIIIa/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 155 | 155 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKA - Системы безопасности реактора. Фундаментная часть /eactor protection systems. Foundation part | 2020-04-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, конструкция соосная; L=400 мм; H=1000 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-25-1DN х S,мм-159х9 Др,мм -143+0,26; патрубки под приварку outside containment; in UKA bldg, co-axial structure; L=400 mm, H=1000 mm, nozzle edge preparation- 1-25-1DN х S,mm-159х9 Др,mm -143+0,26; nozzles for welding. | 1015273 | 2.ИСУП.8127516 | 6. клапаны обратные
298 | 2.1403 | 110.7.122 | 32JND20AA601 | Check valve (with RPI) Клапан обратный (с ДУП) | 944-125-0А-03-Т3 DN 150.0 mm Pd 9.2 MPa Td 290 oC теплоноситель I контура/primary coolant DN 150.0 мм Рр 9.2 МПа Тр 290 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 2BIIIa/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 155 | 155 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKA - Системы безопасности реактора. Фундаментная часть /eactor protection systems. Foundation part | 2020-04-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, конструкция соосная; L=400 мм; H=1000 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-25-1DN х S,мм-159х9 Др,мм -143+0,26; патрубки под приварку outside containment; in UKA bldg, co-axial structure; L=400 mm, H=1000 mm, nozzle edge preparation- 1-25-1DN х S,mm-159х9 Др,mm -143+0,26; nozzles for welding. | 1015273 | 2.ИСУП.8127517 | 6. клапаны обратные
299 | 2.1403 | 110.7.122 | 33JND30AA601 | Check valve (with RPI) Клапан обратный (с ДУП) | 944-125-0А-03-Т3 DN 150.0 mm Pd 9.2 MPa Td 290 oC теплоноситель I контура/primary coolant DN 150.0 мм Рр 9.2 МПа Тр 290 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 2BIIIa/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 155 | 155 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKA - Системы безопасности реактора. Фундаментная часть /eactor protection systems. Foundation part | 2020-04-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, конструкция соосная; L=400 мм; H=1000 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-25-1DN х S,мм-159х9 Др,мм -143+0,26; патрубки под приварку outside containment; in UKA bldg, co-axial structure; L=400 mm, H=1000 mm, nozzle edge preparation- 1-25-1DN х S,mm-159х9 Др,mm -143+0,26; nozzles for welding. | 1015273 | 2.ИСУП.8127518 | 6. клапаны обратные
300 | 2.1403 | 110.7.122 | 34JND40AA601 | Check valve (with RPI) Клапан обратный (с ДУП) | 944-125-0А-03-Т3 DN 150.0 mm Pd 9.2 MPa Td 290 oC теплоноситель I контура/primary coolant DN 150.0 мм Рр 9.2 МПа Тр 290 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 2BIIIa/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 155 | 155 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKA - Системы безопасности реактора. Фундаментная часть /eactor protection systems. Foundation part | 2020-04-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, конструкция соосная; L=400 мм; H=1000 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-25-1DN х S,мм-159х9 Др,мм -143+0,26; патрубки под приварку outside containment; in UKA bldg, co-axial structure; L=400 mm, H=1000 mm, nozzle edge preparation- 1-25-1DN х S,mm-159х9 Др,mm -143+0,26; nozzles for welding. | 1015273 | 2.ИСУП.8127519 | 6. клапаны обратные
301 | 2.1405 | 110.7.122.1 | 31JND10AA602 | Check valve (with RPI) Клапан обратный (с ДУП) | 944-125-0А-Т3 DN 125.0 mm Pd 18.0 MPa Td 350 oC теплоноситель I контура /primary coolant DN 125.0 мм Рр 18.0 МПа Тр 350 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 2ВIIa/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 155 | 155 | Т3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент /reactor building inner containment | 2021-05-15 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой, конструкция соосная L=420 мм; H=1000 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-25-1DN х S,мм-159х17, Др,мм -130+0,26; патрубки под приварку inside containment, co-axial structure L=420 mm; H=1000 mm; nozzle edge preparation: type- 1-25-1DN х S,mm-159х17, Др,mm -130+0,26; weld type nozzles | 1015279 | 2.ИСУП.8127520 | 6. клапаны обратные
302 | 2.1405 | 110.7.122.1 | 32JND20AA602 | Check valve (with RPI) Клапан обратный (с ДУП) | 944-125-0А-Т3 DN 125.0 mm Pd 18.0 MPa Td 350 oC теплоноситель I контура /primary coolant DN 125.0 мм Рр 18.0 МПа Тр 350 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 2ВIIa/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 155 | 155 | Т3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент /reactor building inner containment | 2021-05-15 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой, конструкция соосная L=420 мм; H=1000 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-25-1DN х S,мм-159х17, Др,мм -130+0,26; патрубки под приварку inside containment, co-axial structure L=420 mm; H=1000 mm; nozzle edge preparation: type- 1-25-1DN х S,mm-159х17, Др,mm -130+0,26; weld type nozzles | 1015279 | 2.ИСУП.8127521 | 6. клапаны обратные
303 | 2.1405 | 110.7.122.1 | 33JND30AA602 | Check valve (with RPI) Клапан обратный (с ДУП) | 944-125-0А-Т3 DN 125.0 mm Pd 18.0 MPa Td 350 oC теплоноситель I контура /primary coolant DN 125.0 мм Рр 18.0 МПа Тр 350 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 2ВIIa/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 155 | 155 | Т3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент /reactor building inner containment | 2021-05-15 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой, конструкция соосная L=420 мм; H=1000 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-25-1DN х S,мм-159х17, Др,мм -130+0,26; патрубки под приварку inside containment, co-axial structure L=420 mm; H=1000 mm; nozzle edge preparation: type- 1-25-1DN х S,mm-159х17, Др,mm -130+0,26; weld type nozzles | 1015279 | 2.ИСУП.8127522 | 6. клапаны обратные
304 | 2.1405 | 110.7.122.1 | 34JND40AA602 | Check valve (with RPI) Клапан обратный (с ДУП) | 944-125-0А-Т3 DN 125.0 mm Pd 18.0 MPa Td 350 oC теплоноситель I контура /primary coolant DN 125.0 мм Рр 18.0 МПа Тр 350 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 2ВIIa/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 155 | 155 | Т3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент /reactor building inner containment | 2021-05-15 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой, конструкция соосная L=420 мм; H=1000 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-25-1DN х S,мм-159х17, Др,мм -130+0,26; патрубки под приварку inside containment, co-axial structure L=420 mm; H=1000 mm; nozzle edge preparation: type- 1-25-1DN х S,mm-159х17, Др,mm -130+0,26; weld type nozzles | 1015279 | 2.ИСУП.8127523 | 6. клапаны обратные
305 | 2.1405 | 110.7.122.1 | 31JND10AA603 | Check valve (with RPI) Клапан обратный (с ДУП) | 944-125-0А-Т3 DN 125.0 mm Pd 18.0 MPa Td 350 oC теплоноситель I контура /primary coolant DN 125.0 мм Рр 18.0 МПа Тр 350 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 2ВIIa/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 155 | 155 | Т3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент /reactor building inner containment | 2021-05-15 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой, конструкция соосная L=420 мм; H=1000 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-25-1DN х S,мм-159х17, Др,мм -130+0,26; патрубки под приварку inside containment, co-axial structure L=420 mm; H=1000 mm; nozzle edge preparation: type- 1-25-1DN х S,mm-159х17, Др,mm -130+0,26; weld type nozzles | 1015279 | 2.ИСУП.8127524 | 6. клапаны обратные
306 | 2.1405 | 110.7.122.1 | 32JND20AA603 | Check valve (with RPI) Клапан обратный (с ДУП) | 944-125-0А-Т3 DN 125.0 mm Pd 18.0 MPa Td 350 oC теплоноситель I контура /primary coolant DN 125.0 мм Рр 18.0 МПа Тр 350 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 2ВIIa/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 155 | 155 | Т3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент /reactor building inner containment | 2021-05-15 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой, конструкция соосная L=420 мм; H=1000 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-25-1DN х S,мм-159х17, Др,мм -130+0,26; патрубки под приварку inside containment, co-axial structure L=420 mm; H=1000 mm; nozzle edge preparation: type- 1-25-1DN х S,mm-159х17, Др,mm -130+0,26; weld type nozzles | 1015279 | 2.ИСУП.8127525 | 6. клапаны обратные
307 | 2.1405 | 110.7.122.1 | 33JND30AA603 | Check valve (with RPI) Клапан обратный (с ДУП) | 944-125-0А-Т3 DN 125.0 mm Pd 18.0 MPa Td 350 oC теплоноситель I контура /primary coolant DN 125.0 мм Рр 18.0 МПа Тр 350 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 2ВIIa/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 155 | 155 | Т3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент /reactor building inner containment | 2021-05-15 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой, конструкция соосная L=420 мм; H=1000 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-25-1DN х S,мм-159х17, Др,мм -130+0,26; патрубки под приварку inside containment, co-axial structure L=420 mm; H=1000 mm; nozzle edge preparation: type- 1-25-1DN х S,mm-159х17, Др,mm -130+0,26; weld type nozzles | 1015279 | 2.ИСУП.8127526 | 6. клапаны обратные
308 | 2.1405 | 110.7.122.1 | 34JND40AA603 | Check valve (with RPI) Клапан обратный (с ДУП) | 944-125-0А-Т3 DN 125.0 mm Pd 18.0 MPa Td 350 oC теплоноситель I контура /primary coolant DN 125.0 мм Рр 18.0 МПа Тр 350 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 2ВIIa/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 155 | 155 | Т3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент /reactor building inner containment | 2021-05-15 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой, конструкция соосная L=420 мм; H=1000 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-25-1DN х S,мм-159х17, Др,мм -130+0,26; патрубки под приварку inside containment, co-axial structure L=420 mm; H=1000 mm; nozzle edge preparation: type- 1-25-1DN х S,mm-159х17, Др,mm -130+0,26; weld type nozzles | 1015279 | 2.ИСУП.8127527 | 6. клапаны обратные
309 | 2.1407 | 110.7.122.2 | 31JND50AA601 | Check valve (with RPI) Клапан обратный (с ДУП) | 944-50-0-Т3 DN 50.0 mm Pd 20.0 MPa Td 350 oC Раствор борной кислоты /borated water DN 50.0 мм Рр 20.0 МПа Тр 350 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 11.5 | 11.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKA - Системы безопасности реактора. Фундаментная часть /eactor protection systems. Foundation part | 2020-04-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, конструкция несоосная s=65 мм; L=250 мм; H=364 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-25-1 DN х S,мм-57х5,5 Др,мм -47+0,3; патрубки под приварку outside containment; bldg UKA, non co-axial structure s=65 mm; L=250 mm; H=364 mm; nozzle edge preparation: type- 1-25-1 DN х S,mm-57х5,5 Др,mm -47+0,3; weld type nozzles | 1015243 | 2.ИСУП.8127528 | 6. клапаны обратные
310 | 2.1407 | 110.7.122.2 | 32JND60AA601 | Check valve (with RPI) Клапан обратный (с ДУП) | 944-50-0-Т3 DN 50.0 mm Pd 20.0 MPa Td 350 oC Раствор борной кислоты /borated water DN 50.0 мм Рр 20.0 МПа Тр 350 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 11.5 | 11.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKA - Системы безопасности реактора. Фундаментная часть /eactor protection systems. Foundation part | 2020-04-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, конструкция несоосная s=65 мм; L=250 мм; H=364 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-25-1 DN х S,мм-57х5,5 Др,мм -47+0,3; патрубки под приварку outside containment; bldg UKA, non co-axial structure s=65 mm; L=250 mm; H=364 mm; nozzle edge preparation: type- 1-25-1 DN х S,mm-57х5,5 Др,mm -47+0,3; weld type nozzles | 1015243 | 2.ИСУП.8127529 | 6. клапаны обратные
311 | 2.1407 | 110.7.122.2 | 33JND70AA601 | Check valve (with RPI) Клапан обратный (с ДУП) | 944-50-0-Т3 DN 50.0 mm Pd 20.0 MPa Td 350 oC Раствор борной кислоты /borated water DN 50.0 мм Рр 20.0 МПа Тр 350 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 11.5 | 11.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKA - Системы безопасности реактора. Фундаментная часть /eactor protection systems. Foundation part | 2020-04-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, конструкция несоосная s=65 мм; L=250 мм; H=364 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-25-1 DN х S,мм-57х5,5 Др,мм -47+0,3; патрубки под приварку outside containment; bldg UKA, non co-axial structure s=65 mm; L=250 mm; H=364 mm; nozzle edge preparation: type- 1-25-1 DN х S,mm-57х5,5 Др,mm -47+0,3; weld type nozzles | 1015243 | 2.ИСУП.8127530 | 6. клапаны обратные
312 | 2.1407 | 110.7.122.2 | 34JND80AA601 | Check valve (with RPI) Клапан обратный (с ДУП) | 944-50-0-Т3 DN 50.0 mm Pd 20.0 MPa Td 350 oC Раствор борной кислоты /borated water DN 50.0 мм Рр 20.0 МПа Тр 350 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 11.5 | 11.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKA - Системы безопасности реактора. Фундаментная часть /eactor protection systems. Foundation part | 2020-04-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, конструкция несоосная s=65 мм; L=250 мм; H=364 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-25-1 DN х S,мм-57х5,5 Др,мм -47+0,3; патрубки под приварку outside containment; bldg UKA, non co-axial structure s=65 mm; L=250 mm; H=364 mm; nozzle edge preparation: type- 1-25-1 DN х S,mm-57х5,5 Др,mm -47+0,3; weld type nozzles | 1015243 | 2.ИСУП.8127531 | 6. клапаны обратные
313 | 2.1409 | 110.7.122.3 | 31JND51AA603 | Check valve (with RPI) Клапан обратный (с ДУП) | 944-50-0-Т3 DN 50.0 mm Pd 20.0 MPa Td 350 oC теплоноситель I контура /primary coolant DN 50.0 мм Рр 20.0 МПа Тр 350 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 11.5 | 11.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент /reactor building inner containment | 2020-10-24 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой; здание UJA, конструкция несоосная s=65 мм; L=250 мм; H=364 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-25-1 DN х S,мм-57х5,5 Др,мм -47+0,3; патрубки под приварку inside containment; bldg UJA, non co-axial structure s=65 mm; L=250 mm; H=364 mm; nozzle edge preparation: type- 1-25-1 DN х S,mm-57х5,5 Др,mm -47+0,3; weld type nozzles | 1015243 | 2.ИСУП.8127532 | 6. клапаны обратные
314 | 2.1409 | 110.7.122.3 | 32JND61AA603 | Check valve (with RPI) Клапан обратный (с ДУП) | 944-50-0-Т3 DN 50.0 mm Pd 20.0 MPa Td 350 oC теплоноситель I контура /primary coolant DN 50.0 мм Рр 20.0 МПа Тр 350 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 11.5 | 11.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент /reactor building inner containment | 2020-10-24 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой; здание UJA, конструкция несоосная s=65 мм; L=250 мм; H=364 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-25-1 DN х S,мм-57х5,5 Др,мм -47+0,3; патрубки под приварку inside containment; bldg UJA, non co-axial structure s=65 mm; L=250 mm; H=364 mm; nozzle edge preparation: type- 1-25-1 DN х S,mm-57х5,5 Др,mm -47+0,3; weld type nozzles | 1015243 | 2.ИСУП.8127533 | 6. клапаны обратные
315 | 2.1409 | 110.7.122.3 | 33JND71AA603 | Check valve (with RPI) Клапан обратный (с ДУП) | 944-50-0-Т3 DN 50.0 mm Pd 20.0 MPa Td 350 oC теплоноситель I контура /primary coolant DN 50.0 мм Рр 20.0 МПа Тр 350 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 11.5 | 11.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент /reactor building inner containment | 2020-10-24 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой; здание UJA, конструкция несоосная s=65 мм; L=250 мм; H=364 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-25-1 DN х S,мм-57х5,5 Др,мм -47+0,3; патрубки под приварку inside containment; bldg UJA, non co-axial structure s=65 mm; L=250 mm; H=364 mm; nozzle edge preparation: type- 1-25-1 DN х S,mm-57х5,5 Др,mm -47+0,3; weld type nozzles | 1015243 | 2.ИСУП.8127534 | 6. клапаны обратные
316 | 2.1409 | 110.7.122.3 | 34JND81AA603 | Check valve (with RPI) Клапан обратный (с ДУП) | 944-50-0-Т3 DN 50.0 mm Pd 20.0 MPa Td 350 oC теплоноситель I контура /primary coolant DN 50.0 мм Рр 20.0 МПа Тр 350 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 11.5 | 11.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент /reactor building inner containment | 2020-10-24 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой; здание UJA, конструкция несоосная s=65 мм; L=250 мм; H=364 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-25-1 DN х S,мм-57х5,5 Др,мм -47+0,3; патрубки под приварку inside containment; bldg UJA, non co-axial structure s=65 mm; L=250 mm; H=364 mm; nozzle edge preparation: type- 1-25-1 DN х S,mm-57х5,5 Др,mm -47+0,3; weld type nozzles | 1015243 | 2.ИСУП.8127535 | 6. клапаны обратные
317 | 2.1409 | 110.7.122.3 | 31JND51AA602 | Check valve (with RPI) Клапан обратный (с ДУП) | 944-50-0-Т3 DN 50.0 mm Pd 20.0 MPa Td 350 oC теплоноситель I контура /primary coolant DN 50.0 мм Рр 20.0 МПа Тр 350 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 11.5 | 11.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент /reactor building inner containment | 2020-10-24 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой; здание UJA, конструкция несоосная s=65 мм; L=250 мм; H=364 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-25-1 DN х S,мм-57х5,5 Др,мм -47+0,3; патрубки под приварку inside containment; bldg UJA, non co-axial structure s=65 mm; L=250 mm; H=364 mm; nozzle edge preparation: type- 1-25-1 DN х S,mm-57х5,5 Др,mm -47+0,3; weld type nozzles | 1015243 | 2.ИСУП.8127536 | 6. клапаны обратные
318 | 2.1409 | 110.7.122.3 | 32JND61AA602 | Check valve (with RPI) Клапан обратный (с ДУП) | 944-50-0-Т3 DN 50.0 mm Pd 20.0 MPa Td 350 oC теплоноситель I контура /primary coolant DN 50.0 мм Рр 20.0 МПа Тр 350 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 11.5 | 11.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент /reactor building inner containment | 2020-10-24 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой; здание UJA, конструкция несоосная s=65 мм; L=250 мм; H=364 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-25-1 DN х S,мм-57х5,5 Др,мм -47+0,3; патрубки под приварку inside containment; bldg UJA, non co-axial structure s=65 mm; L=250 mm; H=364 mm; nozzle edge preparation: type- 1-25-1 DN х S,mm-57х5,5 Др,mm -47+0,3; weld type nozzles | 1015243 | 2.ИСУП.8127537 | 6. клапаны обратные
319 | 2.1409 | 110.7.122.3 | 33JND71AA602 | Check valve (with RPI) Клапан обратный (с ДУП) | 944-50-0-Т3 DN 50.0 mm Pd 20.0 MPa Td 350 oC теплоноситель I контура /primary coolant DN 50.0 мм Рр 20.0 МПа Тр 350 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 11.5 | 11.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент /reactor building inner containment | 2020-10-24 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой; здание UJA, конструкция несоосная s=65 мм; L=250 мм; H=364 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-25-1 DN х S,мм-57х5,5 Др,мм -47+0,3; патрубки под приварку inside containment; bldg UJA, non co-axial structure s=65 mm; L=250 mm; H=364 mm; nozzle edge preparation: type- 1-25-1 DN х S,mm-57х5,5 Др,mm -47+0,3; weld type nozzles | 1015243 | 2.ИСУП.8127538 | 6. клапаны обратные
320 | 2.1409 | 110.7.122.3 | 34JND81AA602 | Check valve (with RPI) Клапан обратный (с ДУП) | 944-50-0-Т3 DN 50.0 mm Pd 20.0 MPa Td 350 oC теплоноситель I контура /primary coolant DN 50.0 мм Рр 20.0 МПа Тр 350 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 11.5 | 11.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент /reactor building inner containment | 2020-10-24 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой; здание UJA, конструкция несоосная s=65 мм; L=250 мм; H=364 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-25-1 DN х S,мм-57х5,5 Др,мм -47+0,3; патрубки под приварку inside containment; bldg UJA, non co-axial structure s=65 mm; L=250 mm; H=364 mm; nozzle edge preparation: type- 1-25-1 DN х S,mm-57х5,5 Др,mm -47+0,3; weld type nozzles | 1015243 | 2.ИСУП.8127539 | 6. клапаны обратные
321 | 2.1409 | 110.7.122.3 | 31JND50AA602 | Check valve (with RPI) Клапан обратный (с ДУП) | 944-50-0-Т3 DN 50.0 mm Pd 20.0 MPa Td 350 oC теплоноситель I контура /primary coolant DN 50.0 мм Рр 20.0 МПа Тр 350 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 11.5 | 11.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент /reactor building inner containment | 2020-10-24 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой; здание UJA, конструкция несоосная s=65 мм; L=250 мм; H=364 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-25-1 DN х S,мм-57х5,5 Др,мм -47+0,3; патрубки под приварку inside containment; bldg UJA, non co-axial structure s=65 mm; L=250 mm; H=364 mm; nozzle edge preparation: type- 1-25-1 DN х S,mm-57х5,5 Др,mm -47+0,3; weld type nozzles | 1015243 | 2.ИСУП.8127540 | 6. клапаны обратные
322 | 2.1409 | 110.7.122.3 | 32JND60AA602 | Check valve (with RPI) Клапан обратный (с ДУП) | 944-50-0-Т3 DN 50.0 mm Pd 20.0 MPa Td 350 oC теплоноситель I контура /primary coolant DN 50.0 мм Рр 20.0 МПа Тр 350 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 11.5 | 11.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент /reactor building inner containment | 2020-10-24 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой; здание UJA, конструкция несоосная s=65 мм; L=250 мм; H=364 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-25-1 DN х S,мм-57х5,5 Др,мм -47+0,3; патрубки под приварку inside containment; bldg UJA, non co-axial structure s=65 mm; L=250 mm; H=364 mm; nozzle edge preparation: type- 1-25-1 DN х S,mm-57х5,5 Др,mm -47+0,3; weld type nozzles | 1015243 | 2.ИСУП.8127541 | 6. клапаны обратные
323 | 2.1409 | 110.7.122.3 | 33JND70AA602 | Check valve (with RPI) Клапан обратный (с ДУП) | 944-50-0-Т3 DN 50.0 mm Pd 20.0 MPa Td 350 oC теплоноситель I контура /primary coolant DN 50.0 мм Рр 20.0 МПа Тр 350 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 11.5 | 11.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент /reactor building inner containment | 2020-10-24 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой; здание UJA, конструкция несоосная s=65 мм; L=250 мм; H=364 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-25-1 DN х S,мм-57х5,5 Др,мм -47+0,3; патрубки под приварку inside containment; bldg UJA, non co-axial structure s=65 mm; L=250 mm; H=364 mm; nozzle edge preparation: type- 1-25-1 DN х S,mm-57х5,5 Др,mm -47+0,3; weld type nozzles | 1015243 | 2.ИСУП.8127542 | 6. клапаны обратные
324 | 2.1409 | 110.7.122.3 | 34JND80AA602 | Check valve (with RPI) Клапан обратный (с ДУП) | 944-50-0-Т3 DN 50.0 mm Pd 20.0 MPa Td 350 oC теплоноситель I контура /primary coolant DN 50.0 мм Рр 20.0 МПа Тр 350 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 11.5 | 11.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент /reactor building inner containment | 2020-10-24 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой; здание UJA, конструкция несоосная s=65 мм; L=250 мм; H=364 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-25-1 DN х S,мм-57х5,5 Др,мм -47+0,3; патрубки под приварку inside containment; bldg UJA, non co-axial structure s=65 mm; L=250 mm; H=364 mm; nozzle edge preparation: type- 1-25-1 DN х S,mm-57х5,5 Др,mm -47+0,3; weld type nozzles | 1015243 | 2.ИСУП.8127543 | 6. клапаны обратные
325 | 2.1409 | 110.7.122.3 | 31JND50AA603 | Check valve (with RPI) Клапан обратный (с ДУП) | 944-50-0-Т3 DN 50.0 mm Pd 20.0 MPa Td 350 oC теплоноситель I контура /primary coolant DN 50.0 мм Рр 20.0 МПа Тр 350 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 11.5 | 11.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент /reactor building inner containment | 2020-10-24 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой; здание UJA, конструкция несоосная s=65 мм; L=250 мм; H=364 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-25-1 DN х S,мм-57х5,5 Др,мм -47+0,3; патрубки под приварку inside containment; bldg UJA, non co-axial structure s=65 mm; L=250 mm; H=364 mm; nozzle edge preparation: type- 1-25-1 DN х S,mm-57х5,5 Др,mm -47+0,3; weld type nozzles | 1015243 | 2.ИСУП.8127544 | 6. клапаны обратные
326 | 2.1409 | 110.7.122.3 | 32JND60AA603 | Check valve (with RPI) Клапан обратный (с ДУП) | 944-50-0-Т3 DN 50.0 mm Pd 20.0 MPa Td 350 oC теплоноситель I контура /primary coolant DN 50.0 мм Рр 20.0 МПа Тр 350 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 11.5 | 11.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент /reactor building inner containment | 2020-10-24 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой; здание UJA, конструкция несоосная s=65 мм; L=250 мм; H=364 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-25-1 DN х S,мм-57х5,5 Др,мм -47+0,3; патрубки под приварку inside containment; bldg UJA, non co-axial structure s=65 mm; L=250 mm; H=364 mm; nozzle edge preparation: type- 1-25-1 DN х S,mm-57х5,5 Др,mm -47+0,3; weld type nozzles | 1015243 | 2.ИСУП.8127545 | 6. клапаны обратные
327 | 2.1409 | 110.7.122.3 | 33JND70AA603 | Check valve (with RPI) Клапан обратный (с ДУП) | 944-50-0-Т3 DN 50.0 mm Pd 20.0 MPa Td 350 oC теплоноситель I контура /primary coolant DN 50.0 мм Рр 20.0 МПа Тр 350 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 11.5 | 11.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент /reactor building inner containment | 2020-10-24 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой; здание UJA, конструкция несоосная s=65 мм; L=250 мм; H=364 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-25-1 DN х S,мм-57х5,5 Др,мм -47+0,3; патрубки под приварку inside containment; bldg UJA, non co-axial structure s=65 mm; L=250 mm; H=364 mm; nozzle edge preparation: type- 1-25-1 DN х S,mm-57х5,5 Др,mm -47+0,3; weld type nozzles | 1015243 | 2.ИСУП.8127546 | 6. клапаны обратные
328 | 2.1409 | 110.7.122.3 | 34JND80AA603 | Check valve (with RPI) Клапан обратный (с ДУП) | 944-50-0-Т3 DN 50.0 mm Pd 20.0 MPa Td 350 oC теплоноситель I контура /primary coolant DN 50.0 мм Рр 20.0 МПа Тр 350 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 11.5 | 11.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент /reactor building inner containment | 2020-10-24 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой; здание UJA, конструкция несоосная s=65 мм; L=250 мм; H=364 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-25-1 DN х S,мм-57х5,5 Др,мм -47+0,3; патрубки под приварку inside containment; bldg UJA, non co-axial structure s=65 mm; L=250 mm; H=364 mm; nozzle edge preparation: type- 1-25-1 DN х S,mm-57х5,5 Др,mm -47+0,3; weld type nozzles | 1015243 | 2.ИСУП.8127547 | 6. клапаны обратные
334 | 2.1455 | 110.7.124.2 | 31JNA16AA601 | Check valve with remote position indicator Клапан обратный с ДУП | КПЛВ.494314.002-04 DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Раствор реагентов /reactant solutions DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | TU 3742-033-49149890-2006 ТУ 3742-033-49149890-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 11.5 | 11.5 | T3/III | 9(ОЖ1) III | 30UKA - Системы безопасности реактора. Фундаментная часть /eactor protection systems. Foundation part | 2020-06-19 |  | 0 | 0 | 0 | по типу; с ДУП; вне оболочки; здание UKA, конструкция несоосная s =70 мм; L=230 мм; h=229 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-57х3 Др,мм-52+0,3; патрубки под приварку As per type; with RPI; outside containment; bldg UKA, non co-axial structure s =70 mm; L=230 mm; h=229 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х S,mm-57х3 Др,mm-52+0,3; weld type nozzles | 1009777 | 2.ИСУП.9180104 | 6. клапаны обратные
335 | 2.1455 | 110.7.124.2 | 32JNA26AA601 | Check valve with remote position indicator Клапан обратный с ДУП | КПЛВ.494314.002-04 DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Раствор реагентов /reactant solutions DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | TU 3742-033-49149890-2006 ТУ 3742-033-49149890-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 11.5 | 11.5 | T3/III | 9(ОЖ1) III | 30UKA - Системы безопасности реактора. Фундаментная часть /eactor protection systems. Foundation part | 2020-06-19 |  | 0 | 0 | 0 | по типу; с ДУП; вне оболочки; здание UKA, конструкция несоосная s =70 мм; L=230 мм; h=229 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-57х3 Др,мм-52+0,3; патрубки под приварку As per type; with RPI; outside containment; bldg UKA, non co-axial structure s =70 mm; L=230 mm; h=229 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х S,mm-57х3 Др,mm-52+0,3; weld type nozzles | 1009777 | 2.ИСУП.9180105 | 6. клапаны обратные
336 | 2.1455 | 110.7.124.2 | 33JNA36AA601 | Check valve with remote position indicator Клапан обратный с ДУП | КПЛВ.494314.002-04 DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Раствор реагентов /reactant solutions DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | TU 3742-033-49149890-2006 ТУ 3742-033-49149890-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 11.5 | 11.5 | T3/III | 9(ОЖ1) III | 30UKA - Системы безопасности реактора. Фундаментная часть /eactor protection systems. Foundation part | 2020-06-19 |  | 0 | 0 | 0 | по типу; с ДУП; вне оболочки; здание UKA, конструкция несоосная s =70 мм; L=230 мм; h=229 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-57х3 Др,мм-52+0,3; патрубки под приварку As per type; with RPI; outside containment; bldg UKA, non co-axial structure s =70 mm; L=230 mm; h=229 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х S,mm-57х3 Др,mm-52+0,3; weld type nozzles | 1009777 | 2.ИСУП.9180106 | 6. клапаны обратные
337 | 2.1455 | 110.7.124.2 | 34JNA46AA601 | Check valve with remote position indicator Клапан обратный с ДУП | КПЛВ.494314.002-04 DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Раствор реагентов /reactant solutions DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | TU 3742-033-49149890-2006 ТУ 3742-033-49149890-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 11.5 | 11.5 | T3/III | 9(ОЖ1) III | 30UKA - Системы безопасности реактора. Фундаментная часть /eactor protection systems. Foundation part | 2020-06-19 |  | 0 | 0 | 0 | по типу; с ДУП; вне оболочки; здание UKA, конструкция несоосная s =70 мм; L=230 мм; h=229 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-57х3 Др,мм-52+0,3; патрубки под приварку As per type; with RPI; outside containment; bldg UKA, non co-axial structure s =70 mm; L=230 mm; h=229 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х S,mm-57х3 Др,mm-52+0,3; weld type nozzles | 1009777 | 2.ИСУП.9180107 | 6. клапаны обратные
338 | 2.1455 | 110.7.124.2 | 31JNA16AA602 | Check valve with remote position indicator Клапан обратный с ДУП | КПЛВ.494314.002-04 DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Раствор реагентов /reactant solutions DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | TU 3742-033-49149890-2006 ТУ 3742-033-49149890-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 11.5 | 11.5 | T3/III | 9(ОЖ1) III | 30UKA - Системы безопасности реактора. Фундаментная часть /eactor protection systems. Foundation part | 2020-06-19 |  | 0 | 0 | 0 | по типу; с ДУП; вне оболочки; здание UKA, конструкция несоосная s =70 мм; L=230 мм; h=229 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-57х3 Др,мм-52+0,3; патрубки под приварку As per type; with RPI; outside containment; bldg UKA, non co-axial structure s =70 mm; L=230 mm; h=229 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х S,mm-57х3 Др,mm-52+0,3; weld type nozzles | 1009777 | 2.ИСУП.9180108 | 6. клапаны обратные
339 | 2.1455 | 110.7.124.2 | 32JNA26AA602 | Check valve with remote position indicator Клапан обратный с ДУП | КПЛВ.494314.002-04 DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Раствор реагентов /reactant solutions DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | TU 3742-033-49149890-2006 ТУ 3742-033-49149890-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 11.5 | 11.5 | T3/III | 9(ОЖ1) III | 30UKA - Системы безопасности реактора. Фундаментная часть /eactor protection systems. Foundation part | 2020-06-19 |  | 0 | 0 | 0 | по типу; с ДУП; вне оболочки; здание UKA, конструкция несоосная s =70 мм; L=230 мм; h=229 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-57х3 Др,мм-52+0,3; патрубки под приварку As per type; with RPI; outside containment; bldg UKA, non co-axial structure s =70 mm; L=230 mm; h=229 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х S,mm-57х3 Др,mm-52+0,3; weld type nozzles | 1009777 | 2.ИСУП.9180109 | 6. клапаны обратные
340 | 2.1455 | 110.7.124.2 | 34JNA46AA602 | Check valve with remote position indicator Клапан обратный с ДУП | КПЛВ.494314.002-04 DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Раствор реагентов /reactant solutions DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | TU 3742-033-49149890-2006 ТУ 3742-033-49149890-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 11.5 | 11.5 | T3/III | 9(ОЖ1) III | 30UKA - Системы безопасности реактора. Фундаментная часть /eactor protection systems. Foundation part | 2020-06-19 |  | 0 | 0 | 0 | по типу; с ДУП; вне оболочки; здание UKA, конструкция несоосная s =70 мм; L=230 мм; h=229 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-57х3 Др,мм-52+0,3; патрубки под приварку As per type; with RPI; outside containment; bldg UKA, non co-axial structure s =70 mm; L=230 mm; h=229 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х S,mm-57х3 Др,mm-52+0,3; weld type nozzles | 1009777 | 2.ИСУП.9180110 | 6. клапаны обратные
341 | 2.1455 | 110.7.124.2 | 33JNA36AA602 | Check valve with remote position indicator Клапан обратный с ДУП | КПЛВ.494314.002-04 DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Раствор реагентов /reactant solutions DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | TU 3742-033-49149890-2006 ТУ 3742-033-49149890-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 11.5 | 11.5 | T3/III | 9(ОЖ1) III | 30UKA - Системы безопасности реактора. Фундаментная часть /eactor protection systems. Foundation part | 2020-06-19 |  | 0 | 0 | 0 | по типу; с ДУП; вне оболочки; здание UKA, конструкция несоосная s =70 мм; L=230 мм; h=229 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-57х3 Др,мм-52+0,3; патрубки под приварку As per type; with RPI; outside containment; bldg UKA, non co-axial structure s =70 mm; L=230 mm; h=229 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х S,mm-57х3 Др,mm-52+0,3; weld type nozzles | 1009777 | 2.ИСУП.9180111 | 6. клапаны обратные
348 | 2.1429 | 110.7.122.16 | 31JNB10AA603 | Check valve ( with RPI) Клапан обратный (с ДУП) | 944-125-0А-02-Т3 DN 125.0 mm Pd 9.2 MPa Td 300 oC Продувочная вода /blowdown water DN 125.0 мм Рр 9.2 МПа Тр 300 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 155 | 155 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент /reactor building inner containment | 2020-06-19 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой, конструкция соосная L=420 мм; H=1000 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-25-1 DN х S,мм-133х8 Др,мм -120+0,23; патрубки под приварку inside containment, co-axial structure L=420 mm; H=1000 mm; nozzle edge preparation: type- 1-25-1 DN х S,mm-133х8 Др,mm -120+0,23; weld type nozzles | 1015255 | 2.ИСУП.9180585 | 6. клапаны обратные
349 | 2.1429 | 110.7.122.16 | 32JNB20AA603 | Check valve ( with RPI) Клапан обратный (с ДУП) | 944-125-0А-02-Т3 DN 125.0 mm Pd 9.2 MPa Td 300 oC Продувочная вода /blowdown water DN 125.0 мм Рр 9.2 МПа Тр 300 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 155 | 155 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент /reactor building inner containment | 2020-06-19 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой, конструкция соосная L=420 мм; H=1000 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-25-1 DN х S,мм-133х8 Др,мм -120+0,23; патрубки под приварку inside containment, co-axial structure L=420 mm; H=1000 mm; nozzle edge preparation: type- 1-25-1 DN х S,mm-133х8 Др,mm -120+0,23; weld type nozzles | 1015255 | 2.ИСУП.9180597 | 6. клапаны обратные
350 | 2.1429 | 110.7.122.16 | 33JNB30AA603 | Check valve ( with RPI) Клапан обратный (с ДУП) | 944-125-0А-02-Т3 DN 125.0 mm Pd 9.2 MPa Td 300 oC Продувочная вода /blowdown water DN 125.0 мм Рр 9.2 МПа Тр 300 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 155 | 155 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент /reactor building inner containment | 2020-06-19 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой, конструкция соосная L=420 мм; H=1000 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-25-1 DN х S,мм-133х8 Др,мм -120+0,23; патрубки под приварку inside containment, co-axial structure L=420 mm; H=1000 mm; nozzle edge preparation: type- 1-25-1 DN х S,mm-133х8 Др,mm -120+0,23; weld type nozzles | 1015255 | 2.ИСУП.9180598 | 6. клапаны обратные
351 | 2.1429 | 110.7.122.16 | 34JNB40AA603 | Check valve ( with RPI) Клапан обратный (с ДУП) | 944-125-0А-02-Т3 DN 125.0 mm Pd 9.2 MPa Td 300 oC Продувочная вода /blowdown water DN 125.0 мм Рр 9.2 МПа Тр 300 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 155 | 155 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент /reactor building inner containment | 2020-06-19 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой, конструкция соосная L=420 мм; H=1000 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-25-1 DN х S,мм-133х8 Др,мм -120+0,23; патрубки под приварку inside containment, co-axial structure L=420 mm; H=1000 mm; nozzle edge preparation: type- 1-25-1 DN х S,mm-133х8 Др,mm -120+0,23; weld type nozzles | 1015255 | 2.ИСУП.9180599 | 6. клапаны обратные
352 | 2.1449 | 110.7.122.31 | 31JNB10AA602 | Check valve ( with RPI) Клапан обратный (с ДУП) | 944-125-0А-02-Т3 DN 125.0 mm Pd 9.2 MPa Td 300 oC Продувочная вода /blowdown water DN 125.0 мм Рр 9.2 МПа Тр 300 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 155 | 155 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKA - Системы безопасности реактора. Фундаментная часть /eactor protection systems. Foundation part | 2020-06-24 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, L=420 мм; H=1000 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-25-1 DN х S,мм-133х8 Др,мм -120+0,23; соосна; патрубки под приваркуoutside containment; bldg UKA, L=420 mm; H=1000 mm; nozzle edge preparation: type- 1-25-1 DN х S,mm-133х8 Др,mm -120+0,23; co-axial; weld type nozzles | 1015255 | 2.ИСУП.9180644 | 6. клапаны обратные
353 | 2.1449 | 110.7.122.31 | 32JNB20AA602 | Check valve ( with RPI) Клапан обратный (с ДУП) | 944-125-0А-02-Т3 DN 125.0 mm Pd 9.2 MPa Td 300 oC Продувочная вода /blowdown water DN 125.0 мм Рр 9.2 МПа Тр 300 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 155 | 155 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKA - Системы безопасности реактора. Фундаментная часть /eactor protection systems. Foundation part | 2020-06-24 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, L=420 мм; H=1000 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-25-1 DN х S,мм-133х8 Др,мм -120+0,23; соосна; патрубки под приваркуoutside containment; bldg UKA, L=420 mm; H=1000 mm; nozzle edge preparation: type- 1-25-1 DN х S,mm-133х8 Др,mm -120+0,23; co-axial; weld type nozzles | 1015255 | 2.ИСУП.9180645 | 6. клапаны обратные
354 | 2.1449 | 110.7.122.31 | 33JNB30AA602 | Check valve ( with RPI) Клапан обратный (с ДУП) | 944-125-0А-02-Т3 DN 125.0 mm Pd 9.2 MPa Td 300 oC Продувочная вода /blowdown water DN 125.0 мм Рр 9.2 МПа Тр 300 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 155 | 155 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKA - Системы безопасности реактора. Фундаментная часть /eactor protection systems. Foundation part | 2020-06-24 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, L=420 мм; H=1000 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-25-1 DN х S,мм-133х8 Др,мм -120+0,23; соосна; патрубки под приваркуoutside containment; bldg UKA, L=420 mm; H=1000 mm; nozzle edge preparation: type- 1-25-1 DN х S,mm-133х8 Др,mm -120+0,23; co-axial; weld type nozzles | 1015255 | 2.ИСУП.9180646 | 6. клапаны обратные
355 | 2.1449 | 110.7.122.31 | 34JNB40AA602 | Check valve ( with RPI) Клапан обратный (с ДУП) | 944-125-0А-02-Т3 DN 125.0 mm Pd 9.2 MPa Td 300 oC Продувочная вода /blowdown water DN 125.0 мм Рр 9.2 МПа Тр 300 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 155 | 155 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKA - Системы безопасности реактора. Фундаментная часть /eactor protection systems. Foundation part | 2020-06-24 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, L=420 мм; H=1000 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-25-1 DN х S,мм-133х8 Др,мм -120+0,23; соосна; патрубки под приваркуoutside containment; bldg UKA, L=420 mm; H=1000 mm; nozzle edge preparation: type- 1-25-1 DN х S,mm-133х8 Др,mm -120+0,23; co-axial; weld type nozzles | 1015255 | 2.ИСУП.9180647 | 6. клапаны обратные
356 | 2.1415 | 110.7.122.8 | 30KBA00AA601 | Check valve (with RPI) Клапан обратный (с ДУП) | 944-32-0А-Т3 DN 32.0 mm Pd 20.0 MPa Td 350 oC Теплоноситель 1 контура/primary coolant DN 32.0 мм Рр 20.0 МПа Тр 350 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 24 | 24 | T3/III | 9(ОЖ1) III | 30UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент /reactor building inner containment | 2020-12-25 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой, конструкция несоосная s=65 мм ;L=250мм, Н=464 мм Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм38x3,5 Др,мм-31+0,3; патрубки под приварку inside containment, non co-axial structure s=65 mm ;L=250mm, Н=464 mm nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х S,mm38x3,5 Др,mm-31+0,3; weld type nozzles | 1015268 | 2.ИСУП.9180673 | 6. клапаны обратные
365 | 2.4298 | 110.7.1010 | 34JKM10AA601 | Check valve with RPI Клапан обратный с ДУП | AM30287-50-00 DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Техническая вода / servis DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | АРМК 3742.10 110 ТУ TU; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 4/ I | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13 | 13 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент /reactor building inner containment | 2020-03-26 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой; добавлен ДУП; конструкция несоосная s=70 мм; L=260 мм; H=180 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23 DN х S,мм-57х3 Др,мм-52+0,3; с патрубками под приварку inside containment; remote position indicator added; non co-axial structure s=70 mm; L=260 mm; H=180 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23 DN х S,mm-57х3 Др,mm-52+0,3; weld type nozzles | 1042415 | 2.ИСУП.9562886 | 6. клапаны обратные
366 | 2.1416 | 110.7.122.8 | 40KBA00AA601 | Check valve (with RPI) Клапан обратный (с ДУП) | 944-32-0А-Т3 DN 32.0 mm Pd 20.0 MPa Td 350 oC Теплоноситель 1 контура/primary coolant DN 32.0 мм Рр 20.0 МПа Тр 350 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 24 | 24 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 40UJA-Реакторное здание/Внутренний контайнмент /reactor building inner containment | 2021-08-13 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой, конструкция несоосная s=65 мм ;L=250мм, Н=464 мм Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм38x3,5 Др,мм-31+0,3; патрубки под приварку inside containment, non co-axial structure s=65 mm ;L=250mm, Н=464 mm nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х S,mm38x3,5 Др,mm-31+0,3; weld type nozzles | 1015268 | 2.ИСУП.10794811 | 6. клапаны обратные
375 | 2.1430 | 110.7.122.16 | 41JNB10AA603 | Check valve ( with RPI) Клапан обратный (с ДУП) | 944-125-0А-02-Т3 DN 125.0 mm Pd 9.2 MPa Td 300 oC Продувочная вода /blowdown water DN 125.0 мм Рр 9.2 МПа Тр 300 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 155 | 155 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UJA-Реакторное здание/Внутренний контайнмент /reactor building inner containment | 2020-12-16 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой, конструкция соосная L=420 мм; H=1000 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-25-1 DN х S,мм-133х8 Др,мм -120+0,23; патрубки под приварку inside containment, co-axial structure L=420 mm; H=1000 mm; nozzle edge preparation: type- 1-25-1 DN х S,mm-133х8 Др,mm -120+0,23; weld type nozzles | 1015255 | 2.ИСУП.10795201 | 6. клапаны обратные
376 | 2.1430 | 110.7.122.16 | 42JNB20AA603 | Check valve ( with RPI) Клапан обратный (с ДУП) | 944-125-0А-02-Т3 DN 125.0 mm Pd 9.2 MPa Td 300 oC Продувочная вода /blowdown water DN 125.0 мм Рр 9.2 МПа Тр 300 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 155 | 155 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UJA-Реакторное здание/Внутренний контайнмент /reactor building inner containment | 2020-12-16 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой, конструкция соосная L=420 мм; H=1000 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-25-1 DN х S,мм-133х8 Др,мм -120+0,23; патрубки под приварку inside containment, co-axial structure L=420 mm; H=1000 mm; nozzle edge preparation: type- 1-25-1 DN х S,mm-133х8 Др,mm -120+0,23; weld type nozzles | 1015255 | 2.ИСУП.10795209 | 6. клапаны обратные
377 | 2.1430 | 110.7.122.16 | 43JNB30AA603 | Check valve ( with RPI) Клапан обратный (с ДУП) | 944-125-0А-02-Т3 DN 125.0 mm Pd 9.2 MPa Td 300 oC Продувочная вода /blowdown water DN 125.0 мм Рр 9.2 МПа Тр 300 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 155 | 155 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UJA-Реакторное здание/Внутренний контайнмент /reactor building inner containment | 2020-12-16 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой, конструкция соосная L=420 мм; H=1000 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-25-1 DN х S,мм-133х8 Др,мм -120+0,23; патрубки под приварку inside containment, co-axial structure L=420 mm; H=1000 mm; nozzle edge preparation: type- 1-25-1 DN х S,mm-133х8 Др,mm -120+0,23; weld type nozzles | 1015255 | 2.ИСУП.10795210 | 6. клапаны обратные
378 | 2.1430 | 110.7.122.16 | 44JNB40AA603 | Check valve ( with RPI) Клапан обратный (с ДУП) | 944-125-0А-02-Т3 DN 125.0 mm Pd 9.2 MPa Td 300 oC Продувочная вода /blowdown water DN 125.0 мм Рр 9.2 МПа Тр 300 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 155 | 155 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UJA-Реакторное здание/Внутренний контайнмент /reactor building inner containment | 2020-12-16 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой, конструкция соосная L=420 мм; H=1000 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-25-1 DN х S,мм-133х8 Др,мм -120+0,23; патрубки под приварку inside containment, co-axial structure L=420 mm; H=1000 mm; nozzle edge preparation: type- 1-25-1 DN х S,mm-133х8 Др,mm -120+0,23; weld type nozzles | 1015255 | 2.ИСУП.10795211 | 6. клапаны обратные
379 | 2.1450 | 110.7.122.31 | 41JNB10AA602 | Check valve ( with RPI) Клапан обратный (с ДУП) | 944-125-0А-02-Т3 DN 125.0 mm Pd 9.2 MPa Td 300 oC Продувочная вода /blowdown water DN 125.0 мм Рр 9.2 МПа Тр 300 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 155 | 155 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKA - Системы безопасности реактора. Фундаментная часть /reactor protection systems. Foundation part | 2020-12-16 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, L=420 мм; H=1000 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-25-1 DN х S,мм-133х8 Др,мм -120+0,23; соосна; патрубки под приваркуoutside containment; bldg UKA, L=420 mm; H=1000 mm; nozzle edge preparation: type- 1-25-1 DN х S,mm-133х8 Др,mm -120+0,23; co-axial; weld type nozzles | 1015255 | 2.ИСУП.10795256 | 6. клапаны обратные
380 | 2.1450 | 110.7.122.31 | 42JNB20AA602 | Check valve ( with RPI) Клапан обратный (с ДУП) | 944-125-0А-02-Т3 DN 125.0 mm Pd 9.2 MPa Td 300 oC Продувочная вода /blowdown water DN 125.0 мм Рр 9.2 МПа Тр 300 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 155 | 155 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKA - Системы безопасности реактора. Фундаментная часть /reactor protection systems. Foundation part | 2020-12-16 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, L=420 мм; H=1000 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-25-1 DN х S,мм-133х8 Др,мм -120+0,23; соосна; патрубки под приваркуoutside containment; bldg UKA, L=420 mm; H=1000 mm; nozzle edge preparation: type- 1-25-1 DN х S,mm-133х8 Др,mm -120+0,23; co-axial; weld type nozzles | 1015255 | 2.ИСУП.10795257 | 6. клапаны обратные
381 | 2.1450 | 110.7.122.31 | 43JNB30AA602 | Check valve ( with RPI) Клапан обратный (с ДУП) | 944-125-0А-02-Т3 DN 125.0 mm Pd 9.2 MPa Td 300 oC Продувочная вода /blowdown water DN 125.0 мм Рр 9.2 МПа Тр 300 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 155 | 155 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKA - Системы безопасности реактора. Фундаментная часть /reactor protection systems. Foundation part | 2020-12-16 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, L=420 мм; H=1000 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-25-1 DN х S,мм-133х8 Др,мм -120+0,23; соосна; патрубки под приваркуoutside containment; bldg UKA, L=420 mm; H=1000 mm; nozzle edge preparation: type- 1-25-1 DN х S,mm-133х8 Др,mm -120+0,23; co-axial; weld type nozzles | 1015255 | 2.ИСУП.10795258 | 6. клапаны обратные
382 | 2.1450 | 110.7.122.31 | 44JNB40AA602 | Check valve ( with RPI) Клапан обратный (с ДУП) | 944-125-0А-02-Т3 DN 125.0 mm Pd 9.2 MPa Td 300 oC Продувочная вода /blowdown water DN 125.0 мм Рр 9.2 МПа Тр 300 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 155 | 155 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKA - Системы безопасности реактора. Фундаментная часть /reactor protection systems. Foundation part | 2020-12-16 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, L=420 мм; H=1000 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-25-1 DN х S,мм-133х8 Др,мм -120+0,23; соосна; патрубки под приваркуoutside containment; bldg UKA, L=420 mm; H=1000 mm; nozzle edge preparation: type- 1-25-1 DN х S,mm-133х8 Др,mm -120+0,23; co-axial; weld type nozzles | 1015255 | 2.ИСУП.10795259 | 6. клапаны обратные
394 | 2.1456 | 110.7.124.2 | 41JNA16AA601 | Check valve with remote position indicator Клапан обратный с ДУП | КПЛВ.494314.002-04 DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Раствор реагентов /reactant solutions DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | TU 3742-033-49149890-2006 ТУ 3742-033-49149890-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 11.5 | 11.5 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 40UKA - Системы безопасности реактора. Фундаментная часть /reactor protection systems. Foundation part | 2020-06-19 |  | 0 | 0 | 0 | по типу; с ДУП; вне оболочки; здание UKA, конструкция несоосная s =70 мм; L=230 мм; h=229 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-57х3 Др,мм-52+0,3; патрубки под приварку As per type; with RPI; outside containment; bldg UKA, non co-axial structure s =70 mm; L=230 mm; h=229 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х S,mm-57х3 Др,mm-52+0,3; weld type nozzles | 1009777 | 2.ИСУП.9182032 | 6. клапаны обратные
395 | 2.1456 | 110.7.124.2 | 42JNA26AA601 | Check valve with remote position indicator Клапан обратный с ДУП | КПЛВ.494314.002-04 DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Раствор реагентов /reactant solutions DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | TU 3742-033-49149890-2006 ТУ 3742-033-49149890-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 11.5 | 11.5 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 40UKA - Системы безопасности реактора. Фундаментная часть /reactor protection systems. Foundation part | 2020-06-19 |  | 0 | 0 | 0 | по типу; с ДУП; вне оболочки; здание UKA, конструкция несоосная s =70 мм; L=230 мм; h=229 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-57х3 Др,мм-52+0,3; патрубки под приварку As per type; with RPI; outside containment; bldg UKA, non co-axial structure s =70 mm; L=230 mm; h=229 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х S,mm-57х3 Др,mm-52+0,3; weld type nozzles | 1009777 | 2.ИСУП.9182033 | 6. клапаны обратные
396 | 2.1456 | 110.7.124.2 | 43JNA36AA601 | Check valve with remote position indicator Клапан обратный с ДУП | КПЛВ.494314.002-04 DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Раствор реагентов /reactant solutions DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | TU 3742-033-49149890-2006 ТУ 3742-033-49149890-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 11.5 | 11.5 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 40UKA - Системы безопасности реактора. Фундаментная часть /reactor protection systems. Foundation part | 2020-06-19 |  | 0 | 0 | 0 | по типу; с ДУП; вне оболочки; здание UKA, конструкция несоосная s =70 мм; L=230 мм; h=229 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-57х3 Др,мм-52+0,3; патрубки под приварку As per type; with RPI; outside containment; bldg UKA, non co-axial structure s =70 mm; L=230 mm; h=229 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х S,mm-57х3 Др,mm-52+0,3; weld type nozzles | 1009777 | 2.ИСУП.9182034 | 6. клапаны обратные
397 | 2.1456 | 110.7.124.2 | 44JNA46AA601 | Check valve with remote position indicator Клапан обратный с ДУП | КПЛВ.494314.002-04 DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Раствор реагентов /reactant solutions DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | TU 3742-033-49149890-2006 ТУ 3742-033-49149890-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 11.5 | 11.5 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 40UKA - Системы безопасности реактора. Фундаментная часть /reactor protection systems. Foundation part | 2020-06-19 |  | 0 | 0 | 0 | по типу; с ДУП; вне оболочки; здание UKA, конструкция несоосная s =70 мм; L=230 мм; h=229 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-57х3 Др,мм-52+0,3; патрубки под приварку As per type; with RPI; outside containment; bldg UKA, non co-axial structure s =70 mm; L=230 mm; h=229 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х S,mm-57х3 Др,mm-52+0,3; weld type nozzles | 1009777 | 2.ИСУП.9182035 | 6. клапаны обратные
398 | 2.1456 | 110.7.124.2 | 41JNA16AA602 | Check valve with remote position indicator Клапан обратный с ДУП | КПЛВ.494314.002-04 DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Раствор реагентов /reactant solutions DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | TU 3742-033-49149890-2006 ТУ 3742-033-49149890-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 11.5 | 11.5 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 40UKA - Системы безопасности реактора. Фундаментная часть /reactor protection systems. Foundation part | 2020-06-19 |  | 0 | 0 | 0 | по типу; с ДУП; вне оболочки; здание UKA, конструкция несоосная s =70 мм; L=230 мм; h=229 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-57х3 Др,мм-52+0,3; патрубки под приварку As per type; with RPI; outside containment; bldg UKA, non co-axial structure s =70 mm; L=230 mm; h=229 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х S,mm-57х3 Др,mm-52+0,3; weld type nozzles | 1009777 | 2.ИСУП.9182036 | 6. клапаны обратные
399 | 2.1456 | 110.7.124.2 | 42JNA26AA602 | Check valve with remote position indicator Клапан обратный с ДУП | КПЛВ.494314.002-04 DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Раствор реагентов /reactant solutions DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | TU 3742-033-49149890-2006 ТУ 3742-033-49149890-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 11.5 | 11.5 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 40UKA - Системы безопасности реактора. Фундаментная часть /reactor protection systems. Foundation part | 2020-06-19 |  | 0 | 0 | 0 | по типу; с ДУП; вне оболочки; здание UKA, конструкция несоосная s =70 мм; L=230 мм; h=229 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-57х3 Др,мм-52+0,3; патрубки под приварку As per type; with RPI; outside containment; bldg UKA, non co-axial structure s =70 mm; L=230 mm; h=229 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х S,mm-57х3 Др,mm-52+0,3; weld type nozzles | 1009777 | 2.ИСУП.9182037 | 6. клапаны обратные
400 | 2.1456 | 110.7.124.2 | 44JNA46AA602 | Check valve with remote position indicator Клапан обратный с ДУП | КПЛВ.494314.002-04 DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Раствор реагентов /reactant solutions DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | TU 3742-033-49149890-2006 ТУ 3742-033-49149890-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 11.5 | 11.5 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 40UKA - Системы безопасности реактора. Фундаментная часть /reactor protection systems. Foundation part | 2020-06-19 |  | 0 | 0 | 0 | по типу; с ДУП; вне оболочки; здание UKA, конструкция несоосная s =70 мм; L=230 мм; h=229 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-57х3 Др,мм-52+0,3; патрубки под приварку As per type; with RPI; outside containment; bldg UKA, non co-axial structure s =70 mm; L=230 mm; h=229 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х S,mm-57х3 Др,mm-52+0,3; weld type nozzles | 1009777 | 2.ИСУП.9182038 | 6. клапаны обратные
401 | 2.1456 | 110.7.124.2 | 43JNA36AA602 | Check valve with remote position indicator Клапан обратный с ДУП | КПЛВ.494314.002-04 DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Раствор реагентов /reactant solutions DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | TU 3742-033-49149890-2006 ТУ 3742-033-49149890-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 11.5 | 11.5 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 40UKA - Системы безопасности реактора. Фундаментная часть /reactor protection systems. Foundation part | 2020-06-19 |  | 0 | 0 | 0 | по типу; с ДУП; вне оболочки; здание UKA, конструкция несоосная s =70 мм; L=230 мм; h=229 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-57х3 Др,мм-52+0,3; патрубки под приварку As per type; with RPI; outside containment; bldg UKA, non co-axial structure s =70 mm; L=230 mm; h=229 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х S,mm-57х3 Др,mm-52+0,3; weld type nozzles | 1009777 | 2.ИСУП.9182039 | 6. клапаны обратные
402 | 2.1404 | 110.7.122 | 41JND10AA601 | Check valve (with RPI) Клапан обратный (с ДУП) | 944-125-0А-03-Т3 DN 150.0 mm Pd 9.2 MPa Td 290 oC теплоноситель I контура/primary coolant DN 150.0 мм Рр 9.2 МПа Тр 290 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 2BIIIa/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 155 | 155 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKA - Системы безопасности реактора. Фундаментная часть /reactor protection systems. Foundation part | 2020-06-19 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, конструкция соосная; L=400 мм; H=1000 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-25-1DN х S,мм-159х9 Др,мм -143+0,26; патрубки под приварку outside containment; in UKA bldg, co-axial structure; L=400 mm, H=1000 mm, nozzle edge preparation- 1-25-1DN х S,mm-159х9 Др,mm -143+0,26; nozzles for welding. | 1015273 | 2.ИСУП.9183643 | 6. клапаны обратные
403 | 2.1404 | 110.7.122 | 42JND20AA601 | Check valve (with RPI) Клапан обратный (с ДУП) | 944-125-0А-03-Т3 DN 150.0 mm Pd 9.2 MPa Td 290 oC теплоноситель I контура/primary coolant DN 150.0 мм Рр 9.2 МПа Тр 290 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 2BIIIa/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 155 | 155 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKA - Системы безопасности реактора. Фундаментная часть /reactor protection systems. Foundation part | 2020-06-19 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, конструкция соосная; L=400 мм; H=1000 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-25-1DN х S,мм-159х9 Др,мм -143+0,26; патрубки под приварку outside containment; in UKA bldg, co-axial structure; L=400 mm, H=1000 mm, nozzle edge preparation- 1-25-1DN х S,mm-159х9 Др,mm -143+0,26; nozzles for welding. | 1015273 | 2.ИСУП.9183644 | 6. клапаны обратные
404 | 2.1404 | 110.7.122 | 43JND30AA601 | Check valve (with RPI) Клапан обратный (с ДУП) | 944-125-0А-03-Т3 DN 150.0 mm Pd 9.2 MPa Td 290 oC теплоноситель I контура/primary coolant DN 150.0 мм Рр 9.2 МПа Тр 290 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 2BIIIa/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 155 | 155 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKA - Системы безопасности реактора. Фундаментная часть /reactor protection systems. Foundation part | 2020-06-19 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, конструкция соосная; L=400 мм; H=1000 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-25-1DN х S,мм-159х9 Др,мм -143+0,26; патрубки под приварку outside containment; in UKA bldg, co-axial structure; L=400 mm, H=1000 mm, nozzle edge preparation- 1-25-1DN х S,mm-159х9 Др,mm -143+0,26; nozzles for welding. | 1015273 | 2.ИСУП.9183645 | 6. клапаны обратные
405 | 2.1404 | 110.7.122 | 44JND40AA601 | Check valve (with RPI) Клапан обратный (с ДУП) | 944-125-0А-03-Т3 DN 150.0 mm Pd 9.2 MPa Td 290 oC теплоноситель I контура/primary coolant DN 150.0 мм Рр 9.2 МПа Тр 290 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 2BIIIa/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 155 | 155 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKA - Системы безопасности реактора. Фундаментная часть /reactor protection systems. Foundation part | 2020-06-19 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, конструкция соосная; L=400 мм; H=1000 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-25-1DN х S,мм-159х9 Др,мм -143+0,26; патрубки под приварку outside containment; in UKA bldg, co-axial structure; L=400 mm, H=1000 mm, nozzle edge preparation- 1-25-1DN х S,mm-159х9 Др,mm -143+0,26; nozzles for welding. | 1015273 | 2.ИСУП.9183646 | 6. клапаны обратные
406 | 2.1406 | 110.7.122.1 | 41JND10AA602 | Check valve (with RPI) Клапан обратный (с ДУП) | 944-125-0А-Т3 DN 125.0 mm Pd 18.0 MPa Td 350 oC теплоноситель I контура /primary coolant DN 125.0 мм Рр 18.0 МПа Тр 350 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 2ВIIa/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 155 | 155 | Т3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UJA-Реакторное здание/Внутренний контайнмент /reactor building inner containment | 2021-05-15 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой, конструкция соосная L=420 мм; H=1000 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-25-1DN х S,мм-159х17, Др,мм -130+0,26; патрубки под приварку inside containment, co-axial structure L=420 mm; H=1000 mm; nozzle edge preparation: type- 1-25-1DN х S,mm-159х17, Др,mm -130+0,26; weld type nozzles | 1015279 | 2.ИСУП.9183647 | 6. клапаны обратные
407 | 2.1408 | 110.7.122.2 | 41JND50AA601 | Check valve (with RPI) Клапан обратный (с ДУП) | 944-50-0-Т3 DN 50.0 mm Pd 20.0 MPa Td 350 oC Раствор борной кислоты /borated water DN 50.0 мм Рр 20.0 МПа Тр 350 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 11.5 | 11.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKA - Системы безопасности реактора. Фундаментная часть /reactor protection systems. Foundation part | 2020-04-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, конструкция несоосная s=65 мм; L=250 мм; H=364 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-25-1 DN х S,мм-57х5,5 Др,мм -47+0,3; патрубки под приварку outside containment; bldg UKA, non co-axial structure s=65 mm; L=250 mm; H=364 mm; nozzle edge preparation: type- 1-25-1 DN х S,mm-57х5,5 Др,mm -47+0,3; weld type nozzles | 1015243 | 2.ИСУП.9183649 | 6. клапаны обратные
408 | 2.1408 | 110.7.122.2 | 42JND60AA601 | Check valve (with RPI) Клапан обратный (с ДУП) | 944-50-0-Т3 DN 50.0 mm Pd 20.0 MPa Td 350 oC Раствор борной кислоты /borated water DN 50.0 мм Рр 20.0 МПа Тр 350 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 11.5 | 11.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKA - Системы безопасности реактора. Фундаментная часть /reactor protection systems. Foundation part | 2020-04-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, конструкция несоосная s=65 мм; L=250 мм; H=364 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-25-1 DN х S,мм-57х5,5 Др,мм -47+0,3; патрубки под приварку outside containment; bldg UKA, non co-axial structure s=65 mm; L=250 mm; H=364 mm; nozzle edge preparation: type- 1-25-1 DN х S,mm-57х5,5 Др,mm -47+0,3; weld type nozzles | 1015243 | 2.ИСУП.9183650 | 6. клапаны обратные
409 | 2.1408 | 110.7.122.2 | 43JND70AA601 | Check valve (with RPI) Клапан обратный (с ДУП) | 944-50-0-Т3 DN 50.0 mm Pd 20.0 MPa Td 350 oC Раствор борной кислоты /borated water DN 50.0 мм Рр 20.0 МПа Тр 350 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 11.5 | 11.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKA - Системы безопасности реактора. Фундаментная часть /reactor protection systems. Foundation part | 2020-04-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, конструкция несоосная s=65 мм; L=250 мм; H=364 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-25-1 DN х S,мм-57х5,5 Др,мм -47+0,3; патрубки под приварку outside containment; bldg UKA, non co-axial structure s=65 mm; L=250 mm; H=364 mm; nozzle edge preparation: type- 1-25-1 DN х S,mm-57х5,5 Др,mm -47+0,3; weld type nozzles | 1015243 | 2.ИСУП.9183651 | 6. клапаны обратные
410 | 2.1408 | 110.7.122.2 | 44JND80AA601 | Check valve (with RPI) Клапан обратный (с ДУП) | 944-50-0-Т3 DN 50.0 mm Pd 20.0 MPa Td 350 oC Раствор борной кислоты /borated water DN 50.0 мм Рр 20.0 МПа Тр 350 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 11.5 | 11.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKA - Системы безопасности реактора. Фундаментная часть /reactor protection systems. Foundation part | 2020-04-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, конструкция несоосная s=65 мм; L=250 мм; H=364 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-25-1 DN х S,мм-57х5,5 Др,мм -47+0,3; патрубки под приварку outside containment; bldg UKA, non co-axial structure s=65 mm; L=250 mm; H=364 mm; nozzle edge preparation: type- 1-25-1 DN х S,mm-57х5,5 Др,mm -47+0,3; weld type nozzles | 1015243 | 2.ИСУП.9183652 | 6. клапаны обратные
411 | 2.1410 | 110.7.122.3 | 41JND51AA603 | Check valve (with RPI) Клапан обратный (с ДУП) | 944-50-0-Т3 DN 50.0 mm Pd 20.0 MPa Td 350 oC теплоноситель I контура /primary coolant DN 50.0 мм Рр 20.0 МПа Тр 350 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 11.5 | 11.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент /reactor building inner containment | 2021-06-14 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой; здание UJA, конструкция несоосная s=65 мм; L=250 мм; H=364 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-25-1 DN х S,мм-57х5,5 Др,мм -47+0,3; патрубки под приварку inside containment; bldg UJA, non co-axial structure s=65 mm; L=250 mm; H=364 mm; nozzle edge preparation: type- 1-25-1 DN х S,mm-57х5,5 Др,mm -47+0,3; weld type nozzles | 1015243 | 2.ИСУП.9183653 | 6. клапаны обратные
412 | 2.1406 | 110.7.122.1 | 42JND20AA602 | Check valve (with RPI) Клапан обратный (с ДУП) | 944-125-0А-Т3 DN 125.0 mm Pd 18.0 MPa Td 350 oC теплоноситель I контура /primary coolant DN 125.0 мм Рр 18.0 МПа Тр 350 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 2ВIIa/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 155 | 155 | Т3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UJA-Реакторное здание/Внутренний контайнмент /reactor building inner containment | 2021-05-15 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой, конструкция соосная L=420 мм; H=1000 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-25-1DN х S,мм-159х17, Др,мм -130+0,26; патрубки под приварку inside containment, co-axial structure L=420 mm; H=1000 mm; nozzle edge preparation: type- 1-25-1DN х S,mm-159х17, Др,mm -130+0,26; weld type nozzles | 1015279 | 2.ИСУП.9183654 | 6. клапаны обратные
413 | 2.1406 | 110.7.122.1 | 43JND30AA602 | Check valve (with RPI) Клапан обратный (с ДУП) | 944-125-0А-Т3 DN 125.0 mm Pd 18.0 MPa Td 350 oC теплоноситель I контура /primary coolant DN 125.0 мм Рр 18.0 МПа Тр 350 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 2ВIIa/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 155 | 155 | Т3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UJA-Реакторное здание/Внутренний контайнмент /reactor building inner containment | 2021-05-15 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой, конструкция соосная L=420 мм; H=1000 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-25-1DN х S,мм-159х17, Др,мм -130+0,26; патрубки под приварку inside containment, co-axial structure L=420 mm; H=1000 mm; nozzle edge preparation: type- 1-25-1DN х S,mm-159х17, Др,mm -130+0,26; weld type nozzles | 1015279 | 2.ИСУП.9183655 | 6. клапаны обратные
414 | 2.1406 | 110.7.122.1 | 44JND40AA602 | Check valve (with RPI) Клапан обратный (с ДУП) | 944-125-0А-Т3 DN 125.0 mm Pd 18.0 MPa Td 350 oC теплоноситель I контура /primary coolant DN 125.0 мм Рр 18.0 МПа Тр 350 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 2ВIIa/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 155 | 155 | Т3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UJA-Реакторное здание/Внутренний контайнмент /reactor building inner containment | 2021-05-15 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой, конструкция соосная L=420 мм; H=1000 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-25-1DN х S,мм-159х17, Др,мм -130+0,26; патрубки под приварку inside containment, co-axial structure L=420 mm; H=1000 mm; nozzle edge preparation: type- 1-25-1DN х S,mm-159х17, Др,mm -130+0,26; weld type nozzles | 1015279 | 2.ИСУП.9183656 | 6. клапаны обратные
415 | 2.1406 | 110.7.122.1 | 41JND10AA603 | Check valve (with RPI) Клапан обратный (с ДУП) | 944-125-0А-Т3 DN 125.0 mm Pd 18.0 MPa Td 350 oC теплоноситель I контура /primary coolant DN 125.0 мм Рр 18.0 МПа Тр 350 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 2ВIIa/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 155 | 155 | Т3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UJA-Реакторное здание/Внутренний контайнмент /reactor building inner containment | 2021-05-15 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой, конструкция соосная L=420 мм; H=1000 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-25-1DN х S,мм-159х17, Др,мм -130+0,26; патрубки под приварку inside containment, co-axial structure L=420 mm; H=1000 mm; nozzle edge preparation: type- 1-25-1DN х S,mm-159х17, Др,mm -130+0,26; weld type nozzles | 1015279 | 2.ИСУП.9183657 | 6. клапаны обратные
416 | 2.1406 | 110.7.122.1 | 42JND20AA603 | Check valve (with RPI) Клапан обратный (с ДУП) | 944-125-0А-Т3 DN 125.0 mm Pd 18.0 MPa Td 350 oC теплоноситель I контура /primary coolant DN 125.0 мм Рр 18.0 МПа Тр 350 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 2ВIIa/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 155 | 155 | Т3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UJA-Реакторное здание/Внутренний контайнмент /reactor building inner containment | 2021-05-15 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой, конструкция соосная L=420 мм; H=1000 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-25-1DN х S,мм-159х17, Др,мм -130+0,26; патрубки под приварку inside containment, co-axial structure L=420 mm; H=1000 mm; nozzle edge preparation: type- 1-25-1DN х S,mm-159х17, Др,mm -130+0,26; weld type nozzles | 1015279 | 2.ИСУП.9183658 | 6. клапаны обратные
417 | 2.1406 | 110.7.122.1 | 43JND30AA603 | Check valve (with RPI) Клапан обратный (с ДУП) | 944-125-0А-Т3 DN 125.0 mm Pd 18.0 MPa Td 350 oC теплоноситель I контура /primary coolant DN 125.0 мм Рр 18.0 МПа Тр 350 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 2ВIIa/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 155 | 155 | Т3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UJA-Реакторное здание/Внутренний контайнмент /reactor building inner containment | 2021-05-15 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой, конструкция соосная L=420 мм; H=1000 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-25-1DN х S,мм-159х17, Др,мм -130+0,26; патрубки под приварку inside containment, co-axial structure L=420 mm; H=1000 mm; nozzle edge preparation: type- 1-25-1DN х S,mm-159х17, Др,mm -130+0,26; weld type nozzles | 1015279 | 2.ИСУП.9183659 | 6. клапаны обратные
418 | 2.1406 | 110.7.122.1 | 44JND40AA603 | Check valve (with RPI) Клапан обратный (с ДУП) | 944-125-0А-Т3 DN 125.0 mm Pd 18.0 MPa Td 350 oC теплоноситель I контура /primary coolant DN 125.0 мм Рр 18.0 МПа Тр 350 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 2ВIIa/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 155 | 155 | Т3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UJA-Реакторное здание/Внутренний контайнмент /reactor building inner containment | 2021-05-15 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой, конструкция соосная L=420 мм; H=1000 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-25-1DN х S,мм-159х17, Др,мм -130+0,26; патрубки под приварку inside containment, co-axial structure L=420 mm; H=1000 mm; nozzle edge preparation: type- 1-25-1DN х S,mm-159х17, Др,mm -130+0,26; weld type nozzles | 1015279 | 2.ИСУП.9183660 | 6. клапаны обратные
419 | 2.1410 | 110.7.122.3 | 42JND61AA603 | Check valve (with RPI) Клапан обратный (с ДУП) | 944-50-0-Т3 DN 50.0 mm Pd 20.0 MPa Td 350 oC теплоноситель I контура /primary coolant DN 50.0 мм Рр 20.0 МПа Тр 350 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 11.5 | 11.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент /reactor building inner containment | 2021-06-14 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой; здание UJA, конструкция несоосная s=65 мм; L=250 мм; H=364 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-25-1 DN х S,мм-57х5,5 Др,мм -47+0,3; патрубки под приварку inside containment; bldg UJA, non co-axial structure s=65 mm; L=250 mm; H=364 mm; nozzle edge preparation: type- 1-25-1 DN х S,mm-57х5,5 Др,mm -47+0,3; weld type nozzles | 1015243 | 2.ИСУП.9183661 | 6. клапаны обратные
420 | 2.1410 | 110.7.122.3 | 43JND71AA603 | Check valve (with RPI) Клапан обратный (с ДУП) | 944-50-0-Т3 DN 50.0 mm Pd 20.0 MPa Td 350 oC теплоноситель I контура /primary coolant DN 50.0 мм Рр 20.0 МПа Тр 350 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 11.5 | 11.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент /reactor building inner containment | 2021-06-14 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой; здание UJA, конструкция несоосная s=65 мм; L=250 мм; H=364 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-25-1 DN х S,мм-57х5,5 Др,мм -47+0,3; патрубки под приварку inside containment; bldg UJA, non co-axial structure s=65 mm; L=250 mm; H=364 mm; nozzle edge preparation: type- 1-25-1 DN х S,mm-57х5,5 Др,mm -47+0,3; weld type nozzles | 1015243 | 2.ИСУП.9183662 | 6. клапаны обратные
421 | 2.1410 | 110.7.122.3 | 44JND81AA603 | Check valve (with RPI) Клапан обратный (с ДУП) | 944-50-0-Т3 DN 50.0 mm Pd 20.0 MPa Td 350 oC теплоноситель I контура /primary coolant DN 50.0 мм Рр 20.0 МПа Тр 350 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 11.5 | 11.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент /reactor building inner containment | 2021-06-14 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой; здание UJA, конструкция несоосная s=65 мм; L=250 мм; H=364 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-25-1 DN х S,мм-57х5,5 Др,мм -47+0,3; патрубки под приварку inside containment; bldg UJA, non co-axial structure s=65 mm; L=250 mm; H=364 mm; nozzle edge preparation: type- 1-25-1 DN х S,mm-57х5,5 Др,mm -47+0,3; weld type nozzles | 1015243 | 2.ИСУП.9183663 | 6. клапаны обратные
422 | 2.1410 | 110.7.122.3 | 41JND51AA602 | Check valve (with RPI) Клапан обратный (с ДУП) | 944-50-0-Т3 DN 50.0 mm Pd 20.0 MPa Td 350 oC теплоноситель I контура /primary coolant DN 50.0 мм Рр 20.0 МПа Тр 350 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 11.5 | 11.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент /reactor building inner containment | 2021-06-14 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой; здание UJA, конструкция несоосная s=65 мм; L=250 мм; H=364 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-25-1 DN х S,мм-57х5,5 Др,мм -47+0,3; патрубки под приварку inside containment; bldg UJA, non co-axial structure s=65 mm; L=250 mm; H=364 mm; nozzle edge preparation: type- 1-25-1 DN х S,mm-57х5,5 Др,mm -47+0,3; weld type nozzles | 1015243 | 2.ИСУП.9183664 | 6. клапаны обратные
423 | 2.1410 | 110.7.122.3 | 42JND61AA602 | Check valve (with RPI) Клапан обратный (с ДУП) | 944-50-0-Т3 DN 50.0 mm Pd 20.0 MPa Td 350 oC теплоноситель I контура /primary coolant DN 50.0 мм Рр 20.0 МПа Тр 350 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 11.5 | 11.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент /reactor building inner containment | 2021-06-14 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой; здание UJA, конструкция несоосная s=65 мм; L=250 мм; H=364 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-25-1 DN х S,мм-57х5,5 Др,мм -47+0,3; патрубки под приварку inside containment; bldg UJA, non co-axial structure s=65 mm; L=250 mm; H=364 mm; nozzle edge preparation: type- 1-25-1 DN х S,mm-57х5,5 Др,mm -47+0,3; weld type nozzles | 1015243 | 2.ИСУП.9183665 | 6. клапаны обратные
424 | 2.1410 | 110.7.122.3 | 43JND71AA602 | Check valve (with RPI) Клапан обратный (с ДУП) | 944-50-0-Т3 DN 50.0 mm Pd 20.0 MPa Td 350 oC теплоноситель I контура /primary coolant DN 50.0 мм Рр 20.0 МПа Тр 350 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 11.5 | 11.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент /reactor building inner containment | 2021-06-14 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой; здание UJA, конструкция несоосная s=65 мм; L=250 мм; H=364 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-25-1 DN х S,мм-57х5,5 Др,мм -47+0,3; патрубки под приварку inside containment; bldg UJA, non co-axial structure s=65 mm; L=250 mm; H=364 mm; nozzle edge preparation: type- 1-25-1 DN х S,mm-57х5,5 Др,mm -47+0,3; weld type nozzles | 1015243 | 2.ИСУП.9183666 | 6. клапаны обратные
425 | 2.1410 | 110.7.122.3 | 44JND81AA602 | Check valve (with RPI) Клапан обратный (с ДУП) | 944-50-0-Т3 DN 50.0 mm Pd 20.0 MPa Td 350 oC теплоноситель I контура /primary coolant DN 50.0 мм Рр 20.0 МПа Тр 350 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 11.5 | 11.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент /reactor building inner containment | 2021-06-14 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой; здание UJA, конструкция несоосная s=65 мм; L=250 мм; H=364 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-25-1 DN х S,мм-57х5,5 Др,мм -47+0,3; патрубки под приварку inside containment; bldg UJA, non co-axial structure s=65 mm; L=250 mm; H=364 mm; nozzle edge preparation: type- 1-25-1 DN х S,mm-57х5,5 Др,mm -47+0,3; weld type nozzles | 1015243 | 2.ИСУП.9183667 | 6. клапаны обратные
426 | 2.1410 | 110.7.122.3 | 41JND50AA602 | Check valve (with RPI) Клапан обратный (с ДУП) | 944-50-0-Т3 DN 50.0 mm Pd 20.0 MPa Td 350 oC теплоноситель I контура /primary coolant DN 50.0 мм Рр 20.0 МПа Тр 350 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 11.5 | 11.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент /reactor building inner containment | 2021-06-14 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой; здание UJA, конструкция несоосная s=65 мм; L=250 мм; H=364 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-25-1 DN х S,мм-57х5,5 Др,мм -47+0,3; патрубки под приварку inside containment; bldg UJA, non co-axial structure s=65 mm; L=250 mm; H=364 mm; nozzle edge preparation: type- 1-25-1 DN х S,mm-57х5,5 Др,mm -47+0,3; weld type nozzles | 1015243 | 2.ИСУП.9183668 | 6. клапаны обратные
427 | 2.1410 | 110.7.122.3 | 43JND70AA602 | Check valve (with RPI) Клапан обратный (с ДУП) | 944-50-0-Т3 DN 50.0 mm Pd 20.0 MPa Td 350 oC теплоноситель I контура /primary coolant DN 50.0 мм Рр 20.0 МПа Тр 350 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 11.5 | 11.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент /reactor building inner containment | 2021-06-14 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой; здание UJA, конструкция несоосная s=65 мм; L=250 мм; H=364 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-25-1 DN х S,мм-57х5,5 Др,мм -47+0,3; патрубки под приварку inside containment; bldg UJA, non co-axial structure s=65 mm; L=250 mm; H=364 mm; nozzle edge preparation: type- 1-25-1 DN х S,mm-57х5,5 Др,mm -47+0,3; weld type nozzles | 1015243 | 2.ИСУП.9183669 | 6. клапаны обратные
428 | 2.1410 | 110.7.122.3 | 44JND80AA602 | Check valve (with RPI) Клапан обратный (с ДУП) | 944-50-0-Т3 DN 50.0 mm Pd 20.0 MPa Td 350 oC теплоноситель I контура /primary coolant DN 50.0 мм Рр 20.0 МПа Тр 350 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 11.5 | 11.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент /reactor building inner containment | 2021-06-14 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой; здание UJA, конструкция несоосная s=65 мм; L=250 мм; H=364 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-25-1 DN х S,мм-57х5,5 Др,мм -47+0,3; патрубки под приварку inside containment; bldg UJA, non co-axial structure s=65 mm; L=250 mm; H=364 mm; nozzle edge preparation: type- 1-25-1 DN х S,mm-57х5,5 Др,mm -47+0,3; weld type nozzles | 1015243 | 2.ИСУП.9183670 | 6. клапаны обратные
429 | 2.1410 | 110.7.122.3 | 41JND50AA603 | Check valve (with RPI) Клапан обратный (с ДУП) | 944-50-0-Т3 DN 50.0 mm Pd 20.0 MPa Td 350 oC теплоноситель I контура /primary coolant DN 50.0 мм Рр 20.0 МПа Тр 350 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 11.5 | 11.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент /reactor building inner containment | 2021-06-14 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой; здание UJA, конструкция несоосная s=65 мм; L=250 мм; H=364 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-25-1 DN х S,мм-57х5,5 Др,мм -47+0,3; патрубки под приварку inside containment; bldg UJA, non co-axial structure s=65 mm; L=250 mm; H=364 mm; nozzle edge preparation: type- 1-25-1 DN х S,mm-57х5,5 Др,mm -47+0,3; weld type nozzles | 1015243 | 2.ИСУП.9183671 | 6. клапаны обратные
430 | 2.1410 | 110.7.122.3 | 42JND60AA603 | Check valve (with RPI) Клапан обратный (с ДУП) | 944-50-0-Т3 DN 50.0 mm Pd 20.0 MPa Td 350 oC теплоноситель I контура /primary coolant DN 50.0 мм Рр 20.0 МПа Тр 350 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 11.5 | 11.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент /reactor building inner containment | 2021-06-14 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой; здание UJA, конструкция несоосная s=65 мм; L=250 мм; H=364 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-25-1 DN х S,мм-57х5,5 Др,мм -47+0,3; патрубки под приварку inside containment; bldg UJA, non co-axial structure s=65 mm; L=250 mm; H=364 mm; nozzle edge preparation: type- 1-25-1 DN х S,mm-57х5,5 Др,mm -47+0,3; weld type nozzles | 1015243 | 2.ИСУП.9183672 | 6. клапаны обратные
431 | 2.1410 | 110.7.122.3 | 43JND70AA603 | Check valve (with RPI) Клапан обратный (с ДУП) | 944-50-0-Т3 DN 50.0 mm Pd 20.0 MPa Td 350 oC теплоноситель I контура /primary coolant DN 50.0 мм Рр 20.0 МПа Тр 350 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 11.5 | 11.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент /reactor building inner containment | 2021-06-14 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой; здание UJA, конструкция несоосная s=65 мм; L=250 мм; H=364 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-25-1 DN х S,мм-57х5,5 Др,мм -47+0,3; патрубки под приварку inside containment; bldg UJA, non co-axial structure s=65 mm; L=250 mm; H=364 mm; nozzle edge preparation: type- 1-25-1 DN х S,mm-57х5,5 Др,mm -47+0,3; weld type nozzles | 1015243 | 2.ИСУП.9183673 | 6. клапаны обратные
432 | 2.1410 | 110.7.122.3 | 44JND80AA603 | Check valve (with RPI) Клапан обратный (с ДУП) | 944-50-0-Т3 DN 50.0 mm Pd 20.0 MPa Td 350 oC теплоноситель I контура /primary coolant DN 50.0 мм Рр 20.0 МПа Тр 350 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 11.5 | 11.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент /reactor building inner containment | 2021-06-14 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой; здание UJA, конструкция несоосная s=65 мм; L=250 мм; H=364 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-25-1 DN х S,мм-57х5,5 Др,мм -47+0,3; патрубки под приварку inside containment; bldg UJA, non co-axial structure s=65 mm; L=250 mm; H=364 mm; nozzle edge preparation: type- 1-25-1 DN х S,mm-57х5,5 Др,mm -47+0,3; weld type nozzles | 1015243 | 2.ИСУП.9183674 | 6. клапаны обратные
433 | 2.1410 | 110.7.122.3 | 42JND60AA602 | Check valve (with RPI) Клапан обратный (с ДУП) | 944-50-0-Т3 DN 50.0 mm Pd 20.0 MPa Td 350 oC теплоноситель I контура /primary coolant DN 50.0 мм Рр 20.0 МПа Тр 350 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 11.5 | 11.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент /reactor building inner containment | 2021-06-14 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой; здание UJA, конструкция несоосная s=65 мм; L=250 мм; H=364 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-25-1 DN х S,мм-57х5,5 Др,мм -47+0,3; патрубки под приварку inside containment; bldg UJA, non co-axial structure s=65 mm; L=250 mm; H=364 mm; nozzle edge preparation: type- 1-25-1 DN х S,mm-57х5,5 Др,mm -47+0,3; weld type nozzles | 1015243 | 2.ИСУП.9183675 | 6. клапаны обратные
434 | 2.4299 | 110.7.1010 | 44JKM10AA601 | Check valve with RPI Клапан обратный с ДУП | AM30287-50-00 DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Техническая вода / servis DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | АРМК 3742.10 110 ТУ TU; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 4/ I | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13 | 13 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент /reactor building inner containment | 2020-11-16 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой; добавлен ДУП; конструкция несоосная s=70 мм; L=260 мм; H=180 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23 DN х S,мм-57х3 Др,мм-52+0,3; с патрубками под приварку inside containment; remote position indicator added; non co-axial structure s=70 mm; L=260 mm; H=180 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23 DN х S,mm-57х3 Др,mm-52+0,3; weld type nozzles | 1042415 | 2.ИСУП.9593202 | 6. клапаны обратные
440 | 2.1435 | 110.7.122.20 | 30KBD40AA601 | Check valve Клапан обратный | 1557-15-0-Т3 DN 15.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Раствор щелочи /alkaline solutions DN 15.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 3 | 3 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2020-12-25 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку outside containment; no dimension requirements; weld type nozzles | 1001438 | 2.ИСУП.8348129 | 6. клапаны обратные
441 | 2.1483 | 110.7.124.20 | 30KBB30AA601 | Check valve Клапан обратный | 1557-80-0- Т3 DN 80.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC теплоноситель I контура/primary coolant DN 80.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 14.4 | 14.4 | T3/III | 9(ОЖ1) III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2020-10-24 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция соосная; L= 200 мм; h=80; H=230мм; Тип сварного соединения - 1-25-1; патрубки под приварку outside containment; co-axial structure; L= 200 mm; h=80; H=230mm; weld joint type- 1-25-1; weld type nozzles | 1001439 | 2.ИСУП.8844963 | 6. клапаны обратные
442 | 2.1485 | 110.7.124.21 | 30KBB20AA601 | Check valve Клапан обратный | АМ30287–50-00 DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Сдувка / Vent DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | АРМК 3742.30 110 ТУ TU; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13 | 13 | T3/III | 9(ОЖ1) III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2020-10-24 |  | 0 | 0 | 0 | среда - сдувка, теплоноситель 1 контура; вне оболочки; конструкция несооснаяконструкция несоосная s=66 мм;L=260 мм; H=290 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-57х3 Др,мм -52+0,3; патрубки под приварку media - blow-off, primary coolant; outside containment; non co-axial structurenon co-axial structure s=66 mm;L=260 mm; H=290 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х S,mm-57х3 Др,mm -52+0,3; weld type nozzles | 1015353 | 2.ИСУП.8844966 | 6. клапаны обратные
443 | 2.1485 | 110.7.124.21 | 30KBB20AA602 | Check valve Клапан обратный | АМ30287–50-00 DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Сдувка / Vent DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | АРМК 3742.30 110 ТУ TU; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13 | 13 | T3/III | 9(ОЖ1) III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2020-10-24 |  | 0 | 0 | 0 | среда - сдувка, теплоноситель 1 контура; вне оболочки; конструкция несооснаяконструкция несоосная s=66 мм;L=260 мм; H=290 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-57х3 Др,мм -52+0,3; патрубки под приварку media - blow-off, primary coolant; outside containment; non co-axial structurenon co-axial structure s=66 mm;L=260 mm; H=290 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х S,mm-57х3 Др,mm -52+0,3; weld type nozzles | 1015353 | 2.ИСУП.8844968 | 6. клапаны обратные
444 | 2.1485 | 110.7.124.21 | 30KBB20AA603 | Check valve Клапан обратный | АМ30287–50-00 DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Сдувка / Vent DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | АРМК 3742.30 110 ТУ TU; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13 | 13 | T3/III | 9(ОЖ1) III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2020-10-24 |  | 0 | 0 | 0 | среда - сдувка, теплоноситель 1 контура; вне оболочки; конструкция несооснаяконструкция несоосная s=66 мм;L=260 мм; H=290 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-57х3 Др,мм -52+0,3; патрубки под приварку media - blow-off, primary coolant; outside containment; non co-axial structurenon co-axial structure s=66 mm;L=260 mm; H=290 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х S,mm-57х3 Др,mm -52+0,3; weld type nozzles | 1015353 | 2.ИСУП.8844971 | 6. клапаны обратные
445 | 2.1485 | 110.7.124.21 | 30KBB20AA604 | Check valve Клапан обратный | АМ30287–50-00 DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Сдувка / Vent DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | АРМК 3742.30 110 ТУ TU; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13 | 13 | T3/III | 9(ОЖ1) III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2020-10-24 |  | 0 | 0 | 0 | среда - сдувка, теплоноситель 1 контура; вне оболочки; конструкция несооснаяконструкция несоосная s=66 мм;L=260 мм; H=290 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-57х3 Др,мм -52+0,3; патрубки под приварку media - blow-off, primary coolant; outside containment; non co-axial structurenon co-axial structure s=66 mm;L=260 mm; H=290 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х S,mm-57х3 Др,mm -52+0,3; weld type nozzles | 1015353 | 2.ИСУП.8844974 | 6. клапаны обратные
446 | 2.1485 | 110.7.124.21 | 30KBB40AA602 | Check valve Клапан обратный | АМ30287–50-00 DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Сдувка / Vent DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | АРМК 3742.30 110 ТУ TU; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13 | 13 | T3/III | 9(ОЖ1) III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2020-10-24 |  | 0 | 0 | 0 | среда - сдувка, теплоноситель 1 контура; вне оболочки; конструкция несооснаяконструкция несоосная s=66 мм;L=260 мм; H=290 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-57х3 Др,мм -52+0,3; патрубки под приварку media - blow-off, primary coolant; outside containment; non co-axial structurenon co-axial structure s=66 mm;L=260 mm; H=290 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х S,mm-57х3 Др,mm -52+0,3; weld type nozzles | 1015353 | 2.ИСУП.8844977 | 6. клапаны обратные
447 | 2.1485 | 110.7.124.21 | 30KBB40AA604 | Check valve Клапан обратный | АМ30287–50-00 DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Сдувка / Vent DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | АРМК 3742.30 110 ТУ TU; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13 | 13 | T3/III | 9(ОЖ1) III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2020-10-24 |  | 0 | 0 | 0 | среда - сдувка, теплоноситель 1 контура; вне оболочки; конструкция несооснаяконструкция несоосная s=66 мм;L=260 мм; H=290 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-57х3 Др,мм -52+0,3; патрубки под приварку media - blow-off, primary coolant; outside containment; non co-axial structurenon co-axial structure s=66 mm;L=260 mm; H=290 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х S,mm-57х3 Др,mm -52+0,3; weld type nozzles | 1015353 | 2.ИСУП.8844980 | 6. клапаны обратные
449 | 2.1489 | 110.7.124.25 | 30KBB40AA603 | Check valve Клапан обратный | 1557-32-0-01-Т3 DN 32.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC теплоноситель I контура / primary coolant DN 32.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 3 | 3 | T3/III | 9(ОЖ1) III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2020-12-25 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция соосная; L= 150 мм; H=232мм; Тип сварного соединения 1-23; патрубки под приварку outside containment; co-axial structure; L= 150 mm; H=232mm; weld joint type1-23; weld type nozzles | 1015283 | 2.ИСУП.8844986 | 6. клапаны обратные
450 | 2.1413 | 110.7.122.5 | 30KBA51AA601 | Check valve Клапан обратный | 1557-25-0-Т3 DN 25.0 mm Pd 20.0 MPa Td 300 oC Теплоноситель 1 контура/primary coolant DN 25.0 мм Рр 20.0 МПа Тр 300 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 3 | 3 | T3/III | 9(ОЖ1) III | 30UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент /reactor building inner containment | 2020-12-25 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой, конструкция соосная; L=150мм, Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23 DN х S,мм32x3,5 Др,мм-25+0,3; патрубки под приварку inside containment, co-axial structure; L=150mm, nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23 DN х S,mm32x3,5 Др,mm-25+0,3; weld type nozzles | 1015293 | 2.ИСУП.9180669 | 6. клапаны обратные
451 | 2.1413 | 110.7.122.5 | 30KBA52AA601 | Check valve Клапан обратный | 1557-25-0-Т3 DN 25.0 mm Pd 20.0 MPa Td 300 oC Теплоноситель 1 контура/primary coolant DN 25.0 мм Рр 20.0 МПа Тр 300 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 3 | 3 | T3/III | 9(ОЖ1) III | 30UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент /reactor building inner containment | 2020-12-25 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой, конструкция соосная; L=150мм, Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23 DN х S,мм32x3,5 Др,мм-25+0,3; патрубки под приварку inside containment, co-axial structure; L=150mm, nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23 DN х S,mm32x3,5 Др,mm-25+0,3; weld type nozzles | 1015293 | 2.ИСУП.9180670 | 6. клапаны обратные
452 | 2.1413 | 110.7.122.5 | 30KBA53AA601 | Check valve Клапан обратный | 1557-25-0-Т3 DN 25.0 mm Pd 20.0 MPa Td 300 oC Теплоноситель 1 контура/primary coolant DN 25.0 мм Рр 20.0 МПа Тр 300 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 3 | 3 | T3/III | 9(ОЖ1) III | 30UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент /reactor building inner containment | 2020-12-25 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой, конструкция соосная; L=150мм, Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23 DN х S,мм32x3,5 Др,мм-25+0,3; патрубки под приварку inside containment, co-axial structure; L=150mm, nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23 DN х S,mm32x3,5 Др,mm-25+0,3; weld type nozzles | 1015293 | 2.ИСУП.9180671 | 6. клапаны обратные
453 | 2.1413 | 110.7.122.5 | 30KBA54AA601 | Check valve Клапан обратный | 1557-25-0-Т3 DN 25.0 mm Pd 20.0 MPa Td 300 oC Теплоноситель 1 контура/primary coolant DN 25.0 мм Рр 20.0 МПа Тр 300 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 3 | 3 | T3/III | 9(ОЖ1) III | 30UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент /reactor building inner containment | 2020-12-25 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой, конструкция соосная; L=150мм, Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23 DN х S,мм32x3,5 Др,мм-25+0,3; патрубки под приварку inside containment, co-axial structure; L=150mm, nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23 DN х S,mm32x3,5 Др,mm-25+0,3; weld type nozzles | 1015293 | 2.ИСУП.9180672 | 6. клапаны обратные
454 | 2.1457 | 110.7.124.3 | 30KBA10AA601 | Check valve Клапан обратный | 1557-100-0-Т3 DN 100.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC теплоноситель I контура/primary coolant DN 100.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 21 | 21 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2020-06-24 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=200мм; конструкция соосная; h=184мм; H=234мм тип сварного соединения 1-25-1; патрубки под приварку outside containment; L=200mm; co-axial structure; h=184mm; H=234mm weld joint type1-25-1; weld type nozzles | 1001335 | 2.ИСУП.9181500 | 6. клапаны обратные
455 | 2.1459 | 110.7.124.4 | 30KBA13AA601 | Check valve Клапан обратный | 1557-80-0-ТЗ DN 80.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC теплоноситель I контура/primary coolant DN 80.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 14.4 | 14.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2020-10-24 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 200 мм; конструкция соосная; h=80; H=230мм; Тип сварного соединения - 1-25-1; патрубки под приварку outside containment; L= 200 mm; co-axial structure; h=80; H=230mm; weld joint type- 1-25-1; weld type nozzles | 1040260 | 2.ИСУП.9181501 | 6. клапаны обратные
456 | 2.1463 | 110.7.124.6 | 30KBA25AA601 | Check valve Клапан обратный | 1557-100-0-ТЗ DN 100.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC теплоноситель I контура / primary coolant DN 100.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 21 | 21 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2020-06-24 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция соосная; L=200мм; h=184мм; H=234мм тип сварного соединения 1-25-1; патрубки под приварку outside containment; co-axial structure; L=200mm; h=184mm; H=234mm weld joint type1-25-1; weld type nozzles | 1030453 | 2.ИСУП.9181502 | 6. клапаны обратные
457 | 2.1463 | 110.7.124.6 | 30KBA26AA601 | Check valve Клапан обратный | 1557-100-0-ТЗ DN 100.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC теплоноситель I контура / primary coolant DN 100.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 21 | 21 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2020-06-24 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция соосная; L=200мм; h=184мм; H=234мм тип сварного соединения 1-25-1; патрубки под приварку outside containment; co-axial structure; L=200mm; h=184mm; H=234mm weld joint type1-25-1; weld type nozzles | 1030453 | 2.ИСУП.9181514 | 6. клапаны обратные
462 | 2.1491 | 110.7.124.27 | 30KBE62AA601 | Check valve Клапан обратный | АМ30287–50-00 DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Трапные воды / drain water DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | АРМК 3742.30 110 ТУ TU; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13 | 13 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2020-10-24 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; среда-чистый конденсат, дренажи трапные воды. конструкция несоосная s=66 мм;L=260 мм; H=290 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-57х3 Др,мм -52+0,3; патрубки под приварку outside containment; non co-axial structure; media-clean condensate, drainи floor waters. non co-axial structure s=66 mm;L=260 mm; H=290 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х S,mm-57х3 Др,mm -52+0,3; weld type nozzles | 1015353 | 2.ИСУП.9185534 | 6. клапаны обратные
463 | 2.1495 | 110.7.124.29 | 30KBE53AA601 | Check valve Клапан обратный | 1557-80-0-Т3 DN 80.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Теплоноситель I контура/primary coolant DN 80.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 14.4 | 14.4 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2020-10-24 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция соосная; L= 200 мм; h=80; H=230мм; Тип сварного соединения - 1-25-1; патрубки под приварку outside containment; co-axial structure; L= 200 mm; h=80; H=230mm; weld joint type- 1-25-1; weld type nozzles | 1040260 | 2.ИСУП.9185538 | 6. клапаны обратные
464 | 2.1425 | 110.7.122.14 | 30KTB20AA601 | Check valve Клапан обратный | 944-32-0А-Т3 DN 32.0 mm Pd 20.0 MPa Td 350 oC Азот /nitrogen DN 32.0 мм Рр 20.0 МПа Тр 350 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 2ВIIа/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 24 | 24 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент /reactor building inner containment | 2020-12-25 |  | 0 | 0 | 0 | Под оболочкой, конструкция несоосная s=65 мм; L=250 мм; H=215 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- -1-23(C-23) DN х S,мм-38x3,0 Др,мм-33,0+0,3; патрубки под приварку inside containment, non co-axial structure s=65 mm; L=250 mm; H=215 mm; nozzle edge preparation: type- -1-23(C-23) DN х S,mm-38x3,0 Др,mm-33,0+0,3; weld type nozzles | 1015268 | 2.ИСУП.9507440 | 6. клапаны обратные
465 | 2.1427 | 110.7.122.15 | 30KTB60AA601 | Check valve Клапан обратный | 1557-25-0-02-Т3 DN 25.0 mm Pd 11.0 MPa Td 300 oC Азот /nitrogen DN 25.0 мм Рр 11.0 МПа Тр 300 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 2ВIIa/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 3 | 3 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент /reactor building inner containment | 2021-12-11 |  | 0 | 0 | 0 | Под оболочкой, конструкция соосная; L=150 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- -1-23(C-23) DN х S,мм-32x3,5 Др,мм-25,0+0,3; патрубки под приварку inside containment, co-axial structure; L=150 mm; nozzle edge preparation: type- -1-23(C-23) DN х S,mm-32x3,5 Др,mm-25,0+0,3; weld type nozzles | 1015331 | 2.ИСУП.9507441 | 6. клапаны обратные
466 | 2.1471 | 110.7.124.12 | 30KTB16AA601 | Check valve Клапан обратный | 1557-25-0-03-Т3 DN 25.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Газовые сдувки /gas blow-offs from DN 25.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ I | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 3 | 3 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент /reactor building inner containment | 2020-12-25 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой; конструкция соосная; L=150 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- -1-23(C-23) DN х S,мм-32x2,5 Др,мм-28,0+0,21; патрубки под приварку inside containment; co-axial structure; L=150 mm; nozzle edge preparation: type- -1-23(C-23) DN х S,mm-32x2,5 Др,mm-28,0+0,21; weld type nozzles | 1015359 | 2.ИСУП.9507442 | 6. клапаны обратные
467 | 2.1473 | 110.7.124.13 | 30KTB11AA601 | Check valve Клапан обратный | 1557-50-0-Т3 DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Азот /nitrogen DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ I | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 6.6 | 6.6 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент /reactor building inner containment | 2020-12-16 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой; конструкция соосная; L=150 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- -1-23(C-23) DN х S,мм-57x3 Др,мм-52,0+0,3; патрубки под приварку inside containment; co-axial structure; L=150 mm; nozzle edge preparation: type- -1-23(C-23) DN х S,mm-57x3 Др,mm-52,0+0,3; weld type nozzles | 1015354 | 2.ИСУП.9507443 | 6. клапаны обратные
468 | 2.1473 | 110.7.124.13 | 30KTB11AA602 | Check valve Клапан обратный | 1557-50-0-Т3 DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Азот /nitrogen DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ I | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 6.6 | 6.6 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент /reactor building inner containment | 2020-12-16 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой; конструкция соосная; L=150 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- -1-23(C-23) DN х S,мм-57x3 Др,мм-52,0+0,3; патрубки под приварку inside containment; co-axial structure; L=150 mm; nozzle edge preparation: type- -1-23(C-23) DN х S,mm-57x3 Др,mm-52,0+0,3; weld type nozzles | 1015354 | 2.ИСУП.9507444 | 6. клапаны обратные
469 | 2.1991 | 110.7.1540 | 30KTB12AA601 | Check valve Клапан обратный | 1557-25-0-03-Т3 DN 25.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Азот /nitrogen DN 25.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | TU 37-042-05015348-2004 ТУ 37-042-05015348-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 5 | 5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент /reactor building inner containment | 2020-12-25 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой; конструкция соосная; L=150 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- -1-23(C-23) DN х S,мм-32x2,5 Др,мм-28,0+0,21; патрубки под приварку inside containment; co-axial structure; L=150 mm; nozzle edge preparation: type- -1-23(C-23) DN х S,mm-32x2,5 Др,mm-28,0+0,21; weld type nozzles | 1015359 | 2.ИСУП.9507445 | 6. клапаны обратные
470 | 2.1991 | 110.7.1540 | 30KTB12AA602 | Check valve Клапан обратный | 1557-25-0-03-Т3 DN 25.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Азот /nitrogen DN 25.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | TU 37-042-05015348-2004 ТУ 37-042-05015348-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 5 | 5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент /reactor building inner containment | 2020-12-25 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой; конструкция соосная; L=150 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- -1-23(C-23) DN х S,мм-32x2,5 Др,мм-28,0+0,21; патрубки под приварку inside containment; co-axial structure; L=150 mm; nozzle edge preparation: type- -1-23(C-23) DN х S,mm-32x2,5 Др,mm-28,0+0,21; weld type nozzles | 1015359 | 2.ИСУП.9507446 | 6. клапаны обратные
471 | 2.1991 | 110.7.1540 | 30KTB12AA603 | Check valve Клапан обратный | 1557-25-0-03-Т3 DN 25.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Азот /nitrogen DN 25.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | TU 37-042-05015348-2004 ТУ 37-042-05015348-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 5 | 5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент /reactor building inner containment | 2020-12-25 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой; конструкция соосная; L=150 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- -1-23(C-23) DN х S,мм-32x2,5 Др,мм-28,0+0,21; патрубки под приварку inside containment; co-axial structure; L=150 mm; nozzle edge preparation: type- -1-23(C-23) DN х S,mm-32x2,5 Др,mm-28,0+0,21; weld type nozzles | 1015359 | 2.ИСУП.9507447 | 6. клапаны обратные
472 | 2.1991 | 110.7.1540 | 30KTB12AA604 | Check valve Клапан обратный | 1557-25-0-03-Т3 DN 25.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Азот /nitrogen DN 25.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | TU 37-042-05015348-2004 ТУ 37-042-05015348-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 5 | 5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент /reactor building inner containment | 2020-12-25 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой; конструкция соосная; L=150 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- -1-23(C-23) DN х S,мм-32x2,5 Др,мм-28,0+0,21; патрубки под приварку inside containment; co-axial structure; L=150 mm; nozzle edge preparation: type- -1-23(C-23) DN х S,mm-32x2,5 Др,mm-28,0+0,21; weld type nozzles | 1015359 | 2.ИСУП.9507448 | 6. клапаны обратные
473 | 2.1523 | 110.7.124.53 | 30KTH12AA601 | Check valve Клапан обратный | 1557-25-0-03-Т3 DN 25.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Трапные воды / drain water DN 25.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 3 | 3 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UJB - Наружный контайнмент /outer containment | 2020-12-25 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UJB, конструкция соосная; L=150 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- -1-23(C-23) DN х S,мм-32x2,5 Др,мм-28,0+0,21; патрубки под приварку outside containment; bldg UJB, co-axial structure; L=150 mm; nozzle edge preparation: type- -1-23(C-23) DN х S,mm-32x2,5 Др,mm-28,0+0,21; weld type nozzles | 1015359 | 2.ИСУП.9507793 | 6. клапаны обратные
474 | 2.1523 | 110.7.124.53 | 30KTH12AA602 | Check valve Клапан обратный | 1557-25-0-03-Т3 DN 25.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Трапные воды / drain water DN 25.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 3 | 3 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UJB - Наружный контайнмент /outer containment | 2020-12-25 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UJB, конструкция соосная; L=150 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- -1-23(C-23) DN х S,мм-32x2,5 Др,мм-28,0+0,21; патрубки под приварку outside containment; bldg UJB, co-axial structure; L=150 mm; nozzle edge preparation: type- -1-23(C-23) DN х S,mm-32x2,5 Др,mm-28,0+0,21; weld type nozzles | 1015359 | 2.ИСУП.9507794 | 6. клапаны обратные
475 | 2.3523 | 110.7.124.53.1 | 30KTH16AA601 | Check valve Клапан обратный | 1557-25-0-03-Т3 DN 25.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Трапные воды /drain water DN 25.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 3 | 3 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKA - Системы безопасности реактора. Фундаментная часть /eactor protection systems. Foundation part | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA конструкция соосная; L=150 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки -1-23(C-23) DN х S,мм-32x2,5 Др,мм-28,0+0,21; патрубки под приварку outside containment; bldg UKA co-axial structure; L=150 mm; nozzle edge preparation: type- -1-23(C-23) DN х S,mm-32x2,5 Др,mm-28,0+0,21; weld type nozzles | 1015359 | 2.ИСУП.9507795 | 6. клапаны обратные
476 | 2.3523 | 110.7.124.53.1 | 30KTH26AA601 | Check valve Клапан обратный | 1557-25-0-03-Т3 DN 25.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Трапные воды /drain water DN 25.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 3 | 3 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKA - Системы безопасности реактора. Фундаментная часть /eactor protection systems. Foundation part | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA конструкция соосная; L=150 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки -1-23(C-23) DN х S,мм-32x2,5 Др,мм-28,0+0,21; патрубки под приварку outside containment; bldg UKA co-axial structure; L=150 mm; nozzle edge preparation: type- -1-23(C-23) DN х S,mm-32x2,5 Др,mm-28,0+0,21; weld type nozzles | 1015359 | 2.ИСУП.9507796 | 6. клапаны обратные
477 | 2.3523 | 110.7.124.53.1 | 30KTH36AA601 | Check valve Клапан обратный | 1557-25-0-03-Т3 DN 25.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Трапные воды /drain water DN 25.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 3 | 3 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKA - Системы безопасности реактора. Фундаментная часть /eactor protection systems. Foundation part | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA конструкция соосная; L=150 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки -1-23(C-23) DN х S,мм-32x2,5 Др,мм-28,0+0,21; патрубки под приварку outside containment; bldg UKA co-axial structure; L=150 mm; nozzle edge preparation: type- -1-23(C-23) DN х S,mm-32x2,5 Др,mm-28,0+0,21; weld type nozzles | 1015359 | 2.ИСУП.9507797 | 6. клапаны обратные
478 | 2.3523 | 110.7.124.53.1 | 30KTH46AA601 | Check valve Клапан обратный | 1557-25-0-03-Т3 DN 25.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Трапные воды /drain water DN 25.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 3 | 3 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKA - Системы безопасности реактора. Фундаментная часть /eactor protection systems. Foundation part | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA конструкция соосная; L=150 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки -1-23(C-23) DN х S,мм-32x2,5 Др,мм-28,0+0,21; патрубки под приварку outside containment; bldg UKA co-axial structure; L=150 mm; nozzle edge preparation: type- -1-23(C-23) DN х S,mm-32x2,5 Др,mm-28,0+0,21; weld type nozzles | 1015359 | 2.ИСУП.9507798 | 6. клапаны обратные
479 | 2.3523 | 110.7.124.53.1 | 30KTH15AA601 | Check valve Клапан обратный | 1557-25-0-03-Т3 DN 25.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Трапные воды /drain water DN 25.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 3 | 3 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKA - Системы безопасности реактора. Фундаментная часть /eactor protection systems. Foundation part | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA конструкция соосная; L=150 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки -1-23(C-23) DN х S,мм-32x2,5 Др,мм-28,0+0,21; патрубки под приварку outside containment; bldg UKA co-axial structure; L=150 mm; nozzle edge preparation: type- -1-23(C-23) DN х S,mm-32x2,5 Др,mm-28,0+0,21; weld type nozzles | 1015359 | 2.ИСУП.9507799 | 6. клапаны обратные
480 | 2.3523 | 110.7.124.53.1 | 30KTH25AA601 | Check valve Клапан обратный | 1557-25-0-03-Т3 DN 25.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Трапные воды /drain water DN 25.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 3 | 3 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKA - Системы безопасности реактора. Фундаментная часть /eactor protection systems. Foundation part | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA конструкция соосная; L=150 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки -1-23(C-23) DN х S,мм-32x2,5 Др,мм-28,0+0,21; патрубки под приварку outside containment; bldg UKA co-axial structure; L=150 mm; nozzle edge preparation: type- -1-23(C-23) DN х S,mm-32x2,5 Др,mm-28,0+0,21; weld type nozzles | 1015359 | 2.ИСУП.9507800 | 6. клапаны обратные
481 | 2.3523 | 110.7.124.53.1 | 30KTH35AA601 | Check valve Клапан обратный | 1557-25-0-03-Т3 DN 25.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Трапные воды /drain water DN 25.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 3 | 3 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKA - Системы безопасности реактора. Фундаментная часть /eactor protection systems. Foundation part | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA конструкция соосная; L=150 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки -1-23(C-23) DN х S,мм-32x2,5 Др,мм-28,0+0,21; патрубки под приварку outside containment; bldg UKA co-axial structure; L=150 mm; nozzle edge preparation: type- -1-23(C-23) DN х S,mm-32x2,5 Др,mm-28,0+0,21; weld type nozzles | 1015359 | 2.ИСУП.9507801 | 6. клапаны обратные
482 | 2.3523 | 110.7.124.53.1 | 30KTH45AA601 | Check valve Клапан обратный | 1557-25-0-03-Т3 DN 25.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Трапные воды /drain water DN 25.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 3 | 3 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKA - Системы безопасности реактора. Фундаментная часть /eactor protection systems. Foundation part | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA конструкция соосная; L=150 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки -1-23(C-23) DN х S,мм-32x2,5 Др,мм-28,0+0,21; патрубки под приварку outside containment; bldg UKA co-axial structure; L=150 mm; nozzle edge preparation: type- -1-23(C-23) DN х S,mm-32x2,5 Др,mm-28,0+0,21; weld type nozzles | 1015359 | 2.ИСУП.9507802 | 6. клапаны обратные
483 | 2.1525 | 110.7.124.54 | 30KTH14AA601 | Check valve Клапан обратный | 1557-25-0-03-Т3 DN 25.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Трапные воды /drain water DN 25.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 3 | 3 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент /reactor building inner containment | 2020-12-25 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой; конструкция соосная; L=150 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- -1-23(C-23) DN х S,мм-32x2,5 Др,мм-28,0+0,21; патрубки под приварку inside containment; co-axial structure; L=150 mm; nozzle edge preparation: type- -1-23(C-23) DN х S,mm-32x2,5 Др,mm-28,0+0,21; weld type nozzles | 1015359 | 2.ИСУП.9507803 | 6. клапаны обратные
484 | 2.1525 | 110.7.124.54 | 30KTH14AA602 | Check valve Клапан обратный | 1557-25-0-03-Т3 DN 25.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Трапные воды /drain water DN 25.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 3 | 3 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент /reactor building inner containment | 2020-12-25 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой; конструкция соосная; L=150 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- -1-23(C-23) DN х S,мм-32x2,5 Др,мм-28,0+0,21; патрубки под приварку inside containment; co-axial structure; L=150 mm; nozzle edge preparation: type- -1-23(C-23) DN х S,mm-32x2,5 Др,mm-28,0+0,21; weld type nozzles | 1015359 | 2.ИСУП.9507804 | 6. клапаны обратные
485 | 2.1525 | 110.7.124.54 | 30KTH14AA603 | Check valve Клапан обратный | 1557-25-0-03-Т3 DN 25.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Трапные воды /drain water DN 25.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 3 | 3 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент /reactor building inner containment | 2020-12-25 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой; конструкция соосная; L=150 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- -1-23(C-23) DN х S,мм-32x2,5 Др,мм-28,0+0,21; патрубки под приварку inside containment; co-axial structure; L=150 mm; nozzle edge preparation: type- -1-23(C-23) DN х S,mm-32x2,5 Др,mm-28,0+0,21; weld type nozzles | 1015359 | 2.ИСУП.9507805 | 6. клапаны обратные
486 | 2.1443 | 110.7.122.25 | 30LCQ61AA601 | Check valve Клапан обратный | 943-100-0-01-Т3 DN 100.0 mm Pd 11.0 MPa Td 300 oC Продувочная вода парогенераторов /Purge water steam generators DN 100.0 мм Рр 11.0 МПа Тр 300 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIа/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 20 | 20 | Т3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2020-06-24 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=420мм; h=500мм; H=650мм; Тип сварного соединения 1-25-1; патрубки под приварку outside containment; L=420mm; h=500mm; H=650mm; weld joint type1-25-1; weld type nozzles | 1030468 | 2.ИСУП.9563978 | 6. клапаны обратные
487 | 2.1443 | 110.7.122.25 | 30LCQ62AA601 | Check valve Клапан обратный | 943-100-0-01-Т3 DN 100.0 mm Pd 11.0 MPa Td 300 oC Продувочная вода парогенераторов /Purge water steam generators DN 100.0 мм Рр 11.0 МПа Тр 300 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIа/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 20 | 20 | Т3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2020-06-24 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=420мм; h=500мм; H=650мм; Тип сварного соединения 1-25-1; патрубки под приварку outside containment; L=420mm; h=500mm; H=650mm; weld joint type1-25-1; weld type nozzles | 1030468 | 2.ИСУП.9563980 | 6. клапаны обратные
488 | 2.1443 | 110.7.122.25 | 30LCQ63AA601 | Check valve Клапан обратный | 943-100-0-01-Т3 DN 100.0 mm Pd 11.0 MPa Td 300 oC Продувочная вода парогенераторов /Purge water steam generators DN 100.0 мм Рр 11.0 МПа Тр 300 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIа/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 20 | 20 | Т3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2020-06-24 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=420мм; h=500мм; H=650мм; Тип сварного соединения 1-25-1; патрубки под приварку outside containment; L=420mm; h=500mm; H=650mm; weld joint type1-25-1; weld type nozzles | 1030468 | 2.ИСУП.9563982 | 6. клапаны обратные
489 | 2.1443 | 110.7.122.25 | 30LCQ64AA601 | Check valve Клапан обратный | 943-100-0-01-Т3 DN 100.0 mm Pd 11.0 MPa Td 300 oC Продувочная вода парогенераторов /Purge water steam generators DN 100.0 мм Рр 11.0 МПа Тр 300 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIа/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 20 | 20 | Т3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2020-06-24 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=420мм; h=500мм; H=650мм; Тип сварного соединения 1-25-1; патрубки под приварку outside containment; L=420mm; h=500mm; H=650mm; weld joint type1-25-1; weld type nozzles | 1030468 | 2.ИСУП.9563984 | 6. клапаны обратные
490 | 2.1443 | 110.7.122.25 | 30LCQ70AA601 | Check valve Клапан обратный | 943-100-0-01-Т3 DN 100.0 mm Pd 11.0 MPa Td 300 oC Продувочная вода парогенераторов /Purge water steam generators DN 100.0 мм Рр 11.0 МПа Тр 300 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIа/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 20 | 20 | Т3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2020-06-24 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=420мм; h=500мм; H=650мм; Тип сварного соединения 1-25-1; патрубки под приварку outside containment; L=420mm; h=500mm; H=650mm; weld joint type1-25-1; weld type nozzles | 1030468 | 2.ИСУП.9563988 | 6. клапаны обратные
491 | 2.1443 | 110.7.122.25 | 30LCQ74AA601 | Check valve Клапан обратный | 943-100-0-01-Т3 DN 100.0 mm Pd 11.0 MPa Td 300 oC Продувочная вода парогенераторов /Purge water steam generators DN 100.0 мм Рр 11.0 МПа Тр 300 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIа/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 20 | 20 | Т3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2020-06-24 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=420мм; h=500мм; H=650мм; Тип сварного соединения 1-25-1; патрубки под приварку outside containment; L=420mm; h=500mm; H=650mm; weld joint type1-25-1; weld type nozzles | 1030468 | 2.ИСУП.9563990 | 6. клапаны обратные
493 | 2.4080 | 110.7.2178 | 30LAC15AA601 | Check valve Клапан обратный | ЦКБ П41501-050 DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 100 oC Конденсат / condensate DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 100 оС | TU ТУ3742-040-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | carbon steel углер. Сталь | pcs/шт | 1 | 10.6 | 10.6 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-06-24 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция соосная; L= 230 мм; H= 160 мм; Разделка кромок патрубков : Тип разделки- 1-23(С-23) Др-52(+0,3) мм DN х S-57x3 мм; патрубки под приварку outside containment; co-axial structure; L= 230 mm; H= 160 mm; nozzle edge preparation : type- 1-23(s-23) Др-52(+0,3) mm DN х S-57x3 mm; weld type nozzles | 1030651 | 2.ИСУП.9569655 | 6. клапаны обратные
494 | 2.4080 | 110.7.2178 | 30LAC25AA601 | Check valve Клапан обратный | ЦКБ П41501-050 DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 100 oC Конденсат / condensate DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 100 оС | TU ТУ3742-040-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | carbon steel углер. Сталь | pcs/шт | 1 | 10.6 | 10.6 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-06-24 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция соосная; L= 230 мм; H= 160 мм; Разделка кромок патрубков : Тип разделки- 1-23(С-23) Др-52(+0,3) мм DN х S-57x3 мм; патрубки под приварку outside containment; co-axial structure; L= 230 mm; H= 160 mm; nozzle edge preparation : type- 1-23(s-23) Др-52(+0,3) mm DN х S-57x3 mm; weld type nozzles | 1030651 | 2.ИСУП.9569657 | 6. клапаны обратные
495 | 2.4080 | 110.7.2178 | 30LAC16AA601 | Check valve Клапан обратный | ЦКБ П41501-050 DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 100 oC Конденсат / condensate DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 100 оС | TU ТУ3742-040-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | carbon steel углер. Сталь | pcs/шт | 1 | 10.6 | 10.6 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-06-24 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция соосная; L= 230 мм; H= 160 мм; Разделка кромок патрубков : Тип разделки- 1-23(С-23) Др-52(+0,3) мм DN х S-57x3 мм; патрубки под приварку outside containment; co-axial structure; L= 230 mm; H= 160 mm; nozzle edge preparation : type- 1-23(s-23) Др-52(+0,3) mm DN х S-57x3 mm; weld type nozzles | 1030651 | 2.ИСУП.9569659 | 6. клапаны обратные
496 | 2.4080 | 110.7.2178 | 30LAC26AA601 | Check valve Клапан обратный | ЦКБ П41501-050 DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 100 oC Конденсат / condensate DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 100 оС | TU ТУ3742-040-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | carbon steel углер. Сталь | pcs/шт | 1 | 10.6 | 10.6 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-06-24 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция соосная; L= 230 мм; H= 160 мм; Разделка кромок патрубков : Тип разделки- 1-23(С-23) Др-52(+0,3) мм DN х S-57x3 мм; патрубки под приварку outside containment; co-axial structure; L= 230 mm; H= 160 mm; nozzle edge preparation : type- 1-23(s-23) Др-52(+0,3) mm DN х S-57x3 mm; weld type nozzles | 1030651 | 2.ИСУП.9569661 | 6. клапаны обратные
497 | 2.4080 | 110.7.2178.1 | 30LAC30AA601 | Check valve Клапан обратный | 1556-25-0-Т3 DN 25.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Конденсат / condensate DN 25.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | carbon steel углер. Сталь | pcs/шт | 1 | 3 | 3 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-06-24 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция соосная; L= 150 мм; h= 82 мм; Разделка кромок патрубков : Тип разделки- 1-22 Др-29(+0,21) мм DN х S-32x2 мм; патрубки под приварку outside containment; co-axial structure; L= 150 mm; h= 82 mm; nozzle edge preparation : type- 1-22 Др-29(+0,21) mm DN х S-32x2 mm; weld type nozzles | 1030478 | 2.ИСУП.9569663 | 6. клапаны обратные
498 | 2.4080 | 110.7.2178.1 | 30LAC40AA601 | Check valve Клапан обратный | 1556-25-0-Т3 DN 25.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Конденсат / condensate DN 25.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | carbon steel углер. Сталь | pcs/шт | 1 | 3 | 3 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-06-24 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция соосная; L= 150 мм; h= 82 мм; Разделка кромок патрубков : Тип разделки- 1-22 Др-29(+0,21) мм DN х S-32x2 мм; патрубки под приварку outside containment; co-axial structure; L= 150 mm; h= 82 mm; nozzle edge preparation : type- 1-22 Др-29(+0,21) mm DN х S-32x2 mm; weld type nozzles | 1030478 | 2.ИСУП.9569665 | 6. клапаны обратные
499 | 2.1411 | 110.7.122.4 | 30JNG92AA601 | Check valve Клапан обратный | АМ30287–50-00 DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Раствор борной кислоты 16-20г/дм3 /borated water 16-20 g/dm3 DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | АРМК 3742.30 110 ТУ TU; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13 | 13 | ТВ3/III | 9(ОЖ1)III | 30UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент /reactor building inner containment | 2020-10-24 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой; конструкция несоосная s=66 мм;L=260 мм; H=290 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-57х3 Др,мм -52+0,3; патрубки под приваркуinside containment; non co-axial structure s=66 mm;L=260 mm; H=290 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х S,mm-57х3 Др,mm -52+0,3; weld type nozzles | 1015353 | 2.ИСУП.9569788 | 6. клапаны обратные
500 | 2.1451 | 110.7.124 | 30FAL71AA601 | Check valve Клапан обратный | 1557-80-0-Т3 DN 80.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Теплоноситель I контура/primary coolant DN 80.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 14.4 | 14.4 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2020-10-24 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 200 мм; h=80; H=230мм; конструкция соосная; Тип сварного соединения - 1-25-1; патрубки под приварку outside containment; L= 200 mm; h=80; H=230mm; co-axial structure; weld joint type- 1-25-1; weld type nozzles | 1040260 | 2.ИСУП.9570831 | 6. клапаны обратные
501 | 2.1451 | 110.7.124 | 30FAL72AA601 | Check valve Клапан обратный | 1557-80-0-Т3 DN 80.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Теплоноситель I контура/primary coolant DN 80.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 14.4 | 14.4 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2020-10-24 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 200 мм; h=80; H=230мм; конструкция соосная; Тип сварного соединения - 1-25-1; патрубки под приварку outside containment; L= 200 mm; h=80; H=230mm; co-axial structure; weld joint type- 1-25-1; weld type nozzles | 1040260 | 2.ИСУП.9570833 | 6. клапаны обратные
502 | 2.1451 | 110.7.124 | 30FAL73AA601 | Check valve Клапан обратный | 1557-80-0-Т3 DN 80.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Теплоноситель I контура/primary coolant DN 80.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 14.4 | 14.4 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2020-10-24 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 200 мм; h=80; H=230мм; конструкция соосная; Тип сварного соединения - 1-25-1; патрубки под приварку outside containment; L= 200 mm; h=80; H=230mm; co-axial structure; weld joint type- 1-25-1; weld type nozzles | 1040260 | 2.ИСУП.9570835 | 6. клапаны обратные
503 | 2.1453 | 110.7.124.1 | 30FAL53AA601 | Check valve Клапан обратный | 1557-100-0-Т3 DN 100.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Теплоноситель I контура/primary coolant DN 100.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 21 | 21 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2020-06-24 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=200мм; конструкция соосная; h=184мм; H=234мм тип сварного соединения 1-25-1; патрубки под приварку outside containment; L=200mm; co-axial structure; h=184mm; H=234mm weld joint type1-25-1; weld type nozzles | 1001335 | 2.ИСУП.9570837 | 6. клапаны обратные
514 | 2.1533 | 110.7.124.62 | 30KTC10AA601 | Check valve Клапан обратный | AM30287-32-00 DN 32.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Теплоноситель I контура / primary coolant DN 32.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | АРМК 3742.10 110 ТУ TU; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 9 | 9 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2020-12-25 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку outside containment; no dimension requirements; weld type nozzles | 1042403 | 2.ИСУП.9584923 | 6. клапаны обратные
515 | 2.3525 | 110.7.124.62.1 | 30KTC21AA601 | Check valve Клапан обратный | AM30287-32-00 DN 32.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Теплоноситель I контура / primary coolant DN 32.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | АРМК 3742.10 110 ТУ TU; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 9 | 9 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 30UKA - Системы безопасности реактора. Фундаментная часть /eactor protection systems. Foundation part | 2020-03-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA; конструкция несоосная s=45 мм; L=180 мм; H=200 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23 DN х S,мм-38х3 Др,мм-33,0+0,25; патрубки под приварку outside containment; bldg UKA; non co-axial structure s=45 mm; L=180 mm; H=200 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23 DN х S,mm-38х3 Др,mm-33,0+0,25; weld type nozzles | 1042403 | 2.ИСУП.9584927 | 6. клапаны обратные
516 | 2.3525 | 110.7.124.62.1 | 30KTC22AA601 | Check valve Клапан обратный | AM30287-32-00 DN 32.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Теплоноситель I контура / primary coolant DN 32.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | АРМК 3742.10 110 ТУ TU; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 9 | 9 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 30UKA - Системы безопасности реактора. Фундаментная часть /eactor protection systems. Foundation part | 2020-03-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA; конструкция несоосная s=45 мм; L=180 мм; H=200 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23 DN х S,мм-38х3 Др,мм-33,0+0,25; патрубки под приварку outside containment; bldg UKA; non co-axial structure s=45 mm; L=180 mm; H=200 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23 DN х S,mm-38х3 Др,mm-33,0+0,25; weld type nozzles | 1042403 | 2.ИСУП.9584931 | 6. клапаны обратные
517 | 2.3525 | 110.7.124.62.1 | 30KTC23AA601 | Check valve Клапан обратный | AM30287-32-00 DN 32.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Теплоноситель I контура / primary coolant DN 32.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | АРМК 3742.10 110 ТУ TU; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 9 | 9 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 30UKA - Системы безопасности реактора. Фундаментная часть /eactor protection systems. Foundation part | 2020-03-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA; конструкция несоосная s=45 мм; L=180 мм; H=200 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23 DN х S,мм-38х3 Др,мм-33,0+0,25; патрубки под приварку outside containment; bldg UKA; non co-axial structure s=45 mm; L=180 mm; H=200 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23 DN х S,mm-38х3 Др,mm-33,0+0,25; weld type nozzles | 1042403 | 2.ИСУП.9584935 | 6. клапаны обратные
518 | 2.3525 | 110.7.124.62.1 | 30KTC24AA601 | Check valve Клапан обратный | AM30287-32-00 DN 32.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Теплоноситель I контура / primary coolant DN 32.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | АРМК 3742.10 110 ТУ TU; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 9 | 9 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 30UKA - Системы безопасности реактора. Фундаментная часть /eactor protection systems. Foundation part | 2020-03-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA; конструкция несоосная s=45 мм; L=180 мм; H=200 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23 DN х S,мм-38х3 Др,мм-33,0+0,25; патрубки под приварку outside containment; bldg UKA; non co-axial structure s=45 mm; L=180 mm; H=200 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23 DN х S,mm-38х3 Др,mm-33,0+0,25; weld type nozzles | 1042403 | 2.ИСУП.9584940 | 6. клапаны обратные
519 | 2.1417 | 110.7.122.9 | 30KWC20AA601 | Check valve Клапан обратный | 943-32-0-Т3 DN 32.0 mm Pd 20.0 MPa Td 350 oC Теплоноситель I контура / primary coolant DN 32.0 мм Рр 20.0 МПа Тр 350 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIа/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 9.6 | 9.6 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2020-12-25 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку outside containment; no dimension requirements; weld type nozzles | 1030505 | 2.ИСУП.9587387 | 6. клапаны обратные
520 | 2.1419 | 110.7.122.11 | 30KWC24AA601 | Check valve Клапан обратный | 1557-32-0-Т3 DN 32.0 mm Pd 4.0 MPa Td 250 oC Теплоноситель I контура/ primary coolant DN 32.0 мм Рр 4.0 МПа Тр 250 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 3 | 3 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2020-12-25 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку outside containment; no dimension requirements; weld type nozzles | 1030520 | 2.ИСУП.9587391 | 6. клапаны обратные
521 | 2.1439 | 110.7.122.22 | 30KUA10AA601 | Check valve Клапан обратный | 1557-10-0-ТЗ DN 10.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC теплоноситель I контура / primary coolant DN 10.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 3 | 3 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2020-12-25 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку outside containment; no dimension requirements; weld type nozzles | 1030524 | 2.ИСУП.9587656 | 6. клапаны обратные
522 | 2.1439 | 110.7.122.22 | 30KUA10AA602 | Check valve Клапан обратный | 1557-10-0-ТЗ DN 10.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC теплоноситель I контура / primary coolant DN 10.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 3 | 3 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2020-12-25 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку outside containment; no dimension requirements; weld type nozzles | 1030524 | 2.ИСУП.9587660 | 6. клапаны обратные
523 | 2.1439 | 110.7.122.22 | 30KUA10AA603 | Check valve Клапан обратный | 1557-10-0-ТЗ DN 10.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC теплоноситель I контура / primary coolant DN 10.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 3 | 3 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2020-12-25 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку outside containment; no dimension requirements; weld type nozzles | 1030524 | 2.ИСУП.9587664 | 6. клапаны обратные
524 | 2.1431 | 110.7.122.17 | 30LAB17AA601 | Check valve Клапан обратный | 1557-25-0-01-Т3 DN 25.0 mm Pd 14.0 MPa Td 335 oC Питательная вода /feedwater DN 25.0 мм Рр 14.0 МПа Тр 335 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIa/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 3 | 3 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-04-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Среда-конденсат II контура (питательная вода); конструкция соосная; L=150 мм; H=41 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(С-23) DN х S,мм-32х3,5; Др,мм-25(+0,3) ; патрубки под приварку outside containment; media-secondary circuit condensate (feeding water); co-axial structure; L=150 mm; H=41 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(s-23) DN х S,mm-32х3,5; Др,mm-25(+0,3) ; weld type nozzles | 1030533 | 2.ИСУП.9587758 | 6. клапаны обратные
525 | 2.1431 | 110.7.122.17 | 30LAB17AA602 | Check valve Клапан обратный | 1557-25-0-01-Т3 DN 25.0 mm Pd 14.0 MPa Td 335 oC Питательная вода /feedwater DN 25.0 мм Рр 14.0 МПа Тр 335 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIa/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 3 | 3 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-04-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Среда-конденсат II контура (питательная вода); конструкция соосная; L=150 мм; H=41 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(С-23) DN х S,мм-32х3,5; Др,мм-25(+0,3) ; патрубки под приварку outside containment; media-secondary circuit condensate (feeding water); co-axial structure; L=150 mm; H=41 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(s-23) DN х S,mm-32х3,5; Др,mm-25(+0,3) ; weld type nozzles | 1030533 | 2.ИСУП.9587760 | 6. клапаны обратные
526 | 2.1431 | 110.7.122.17 | 30LAB18AA601 | Check valve Клапан обратный | 1557-25-0-01-Т3 DN 25.0 mm Pd 14.0 MPa Td 335 oC Питательная вода /feedwater DN 25.0 мм Рр 14.0 МПа Тр 335 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIa/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 3 | 3 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-04-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Среда-конденсат II контура (питательная вода); конструкция соосная; L=150 мм; H=41 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(С-23) DN х S,мм-32х3,5; Др,мм-25(+0,3) ; патрубки под приварку outside containment; media-secondary circuit condensate (feeding water); co-axial structure; L=150 mm; H=41 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(s-23) DN х S,mm-32х3,5; Др,mm-25(+0,3) ; weld type nozzles | 1030533 | 2.ИСУП.9587762 | 6. клапаны обратные
527 | 2.1431 | 110.7.122.17 | 30LAB18AA602 | Check valve Клапан обратный | 1557-25-0-01-Т3 DN 25.0 mm Pd 14.0 MPa Td 335 oC Питательная вода /feedwater DN 25.0 мм Рр 14.0 МПа Тр 335 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIa/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 3 | 3 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-04-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Среда-конденсат II контура (питательная вода); конструкция соосная; L=150 мм; H=41 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(С-23) DN х S,мм-32х3,5; Др,мм-25(+0,3) ; патрубки под приварку outside containment; media-secondary circuit condensate (feeding water); co-axial structure; L=150 mm; H=41 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(s-23) DN х S,mm-32х3,5; Др,mm-25(+0,3) ; weld type nozzles | 1030533 | 2.ИСУП.9587764 | 6. клапаны обратные
530 | 2.1433 | 110.7.122.19 | 30LCN40AA601 | Check valve Клапан обратный | 943-50-0-Т3 DN 50.0 mm Pd 20.0 MPa Td 350 oC Питательная вода /feedwater DN 50.0 мм Рр 20.0 МПа Тр 350 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIa/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 10.4 | 10.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-10-24 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Ppаб 12,0 МПа; L=250 мм; H=115 мм; Разделка кромок 1-25-1 ; несоосна S=65 мм; диаметр - 57х4; Др - 50(+0,3); патрубки под приварку outside containment; Pwork 12,0 MPa; L=250 mm; H=115 mm; edge preparation 1-25-1 ; nonco-axial S=65 mm; diameter- 57х4; Др - 50(+0,3); weld type nozzles | 1030539 | 2.ИСУП.9587833 | 6. клапаны обратные
534 | 2.1479 | 110.7.124.18 | 30LCP11AA601 | Check valve Клапан обратный | АМ30287-80-00 DN 80.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC обессоленная вода/DM water DN 80.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | АРМК 3742.30 110 ТУ TU; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 67.5 | 67.5 | T3/III | 9(ОЖ1) III | 30UMA - Здание турбины /turbine hall | 2019-12-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L = 200 мм; H=150 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-25-1(С-42) DN х S,мм-89х5 Др,мм-80(+0,3); конструкция соосная; патрубки под приварку outside containment; L = 200 mm; H=150 mm; nozzle edge preparation: type-1-25-1(s-42) DN х S,mm-89х5 Др,mm-80(+0,3); co-axial structure; weld type nozzles | 1041091 | 2.ИСУП.9587952 | 6. клапаны обратные
535 | 2.1479 | 110.7.124.18 | 30LCP21AA601 | Check valve Клапан обратный | АМ30287-80-00 DN 80.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC обессоленная вода/DM water DN 80.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | АРМК 3742.30 110 ТУ TU; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 67.5 | 67.5 | T3/III | 9(ОЖ1) III | 30UMA - Здание турбины /turbine hall | 2019-12-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L = 200 мм; H=150 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-25-1(С-42) DN х S,мм-89х5 Др,мм-80(+0,3); конструкция соосная; патрубки под приварку outside containment; L = 200 mm; H=150 mm; nozzle edge preparation: type-1-25-1(s-42) DN х S,mm-89х5 Др,mm-80(+0,3); co-axial structure; weld type nozzles | 1041091 | 2.ИСУП.9587956 | 6. клапаны обратные
537 | 2.1545 | 110.7.124.72 | 30LCP31AA601 | Check valve Клапан обратный | КПЛВ.494314.002-04 DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Обессоленная вода /demineralized water DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | TU 3742-033-49149890-2006 ТУ 3742-033-49149890-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 11.5 | 11.5 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 30UMA - Здание турбины /turbine hall | 2019-12-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; s =70 мм; L=230 мм; h=229 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-57х3 Др,мм-52+0,3; патрубки под приварку outside containment; s =70 mm; L=230 mm; h=229 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х S,mm-57х3 Др,mm-52+0,3; weld type nozzles | 1031114 | 2.ИСУП.9587964 | 6. клапаны обратные
538 | 2.1481 | 110.7.124.19 | 30LCP35AA601 | Check valve Клапан обратный | АМ30287–50-00 DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Обессоленная вода/demineralized water DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | АРМК 3742.30 110 ТУ TU; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13 | 13 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 30UMA - Здание турбины /turbine hall | 2019-12-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная s=66 мм;L=260 мм; H=290 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-57х3 Др,мм -52+0,3; патрубки под приварку outside containment; non co-axial structure s=66 mm;L=260 mm; H=290 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х S,mm-57х3 Др,mm -52+0,3; weld type nozzles | 1015353 | 2.ИСУП.9587991 | 6. клапаны обратные
539 | 2.1497 | 110.7.124.34 | 30KPK20AA602 | Check valve Клапан обратный | 1557-80-0-Т3 DN 80.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC газовые сдувки /gas blow-offs DN 80.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 14.4 | 14.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2020-10-24 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 200 мм; конструкция соосная; h=80; H=230мм; Тип сварного соединения - 1-25-1; патрубки под приварку outside containment; L= 200 mm; co-axial structure; h=80; H=230mm; weld joint type- 1-25-1; weld type nozzles | 1040260 | 2.ИСУП.9588044 | 6. клапаны обратные
540 | 2.1497 | 110.7.124.34 | 30KPK20AA603 | Check valve Клапан обратный | 1557-80-0-Т3 DN 80.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC газовые сдувки /gas blow-offs DN 80.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 14.4 | 14.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2020-10-24 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 200 мм; конструкция соосная; h=80; H=230мм; Тип сварного соединения - 1-25-1; патрубки под приварку outside containment; L= 200 mm; co-axial structure; h=80; H=230mm; weld joint type- 1-25-1; weld type nozzles | 1040260 | 2.ИСУП.9588048 | 6. клапаны обратные
541 | 2.1519 | 110.7.124.50 | 30KPK92AA601 | Check valve Клапан обратный | 1557-15-0- Т3 DN 15.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC азот /nitrogen DN 15.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 3 | 3 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2020-12-25 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку outside containment; no dimension requirements; weld type nozzles | 1030542 | 2.ИСУП.9588053 | 6. клапаны обратные
542 | 2.1527 | 110.7.124.55 | 30KTH50AA601 | Check valve Клапан обратный | 1557-100-0-Т3 DN 100.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC трапные воды / floor water DN 100.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 21 | 21 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2020-06-24 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=200мм; конструкция соосная; h=184мм; H=234мм тип сварного соединения 1-25-1; патрубки под приварку outside containment; L=200mm; co-axial structure; h=184mm; H=234mm weld joint type1-25-1; weld type nozzles | 1001335 | 2.ИСУП.9588068 | 6. клапаны обратные
543 | 2.1527 | 110.7.124.55 | 30KTH50AA602 | Check valve Клапан обратный | 1557-100-0-Т3 DN 100.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC трапные воды / floor water DN 100.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 21 | 21 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2020-06-24 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=200мм; конструкция соосная; h=184мм; H=234мм тип сварного соединения 1-25-1; патрубки под приварку outside containment; L=200mm; co-axial structure; h=184mm; H=234mm weld joint type1-25-1; weld type nozzles | 1001335 | 2.ИСУП.9588072 | 6. клапаны обратные
544 | 2.1529 | 110.7.124.56 | 30KTH50AA604 | Check valve Клапан обратный | 1557-80-0-Т3 DN 80.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC газовые сдувки / gas blow-offs DN 80.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 14.4 | 14.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2020-10-24 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция соосная; L= 200 мм; h=80; H=230мм; Тип сварного соединения - 1-25-1; патрубки под приваркуoutside containment; co-axial structure; L= 200 mm; h=80; H=230mm; weld joint type- 1-25-1; weld type nozzles | 1040260 | 2.ИСУП.9588076 | 6. клапаны обратные
545 | 2.1531 | 110.7.124.57 | 30KTH50AA603 | Check valve Клапан обратный | 1557-25-0-03- Т3 DN 25.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC сжатый воздух / compressed air DN 25.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 3 | 3 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2020-12-25 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=150 мм; h=82 мм; H=232 мм тип свароного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; L=150 mm; h=82 mm; H=232 mm type weld joint - 1-23; weld type nozzles | 1030544 | 2.ИСУП.9588080 | 6. клапаны обратные
546 | 2.1469 | 110.7.124.9 | 30KTA21AA601 | Check valve Клапан обратный | 1557-80-0-Т3 DN 80.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Теплоноситель I контура / primary coolant DN 80.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 14.4 | 14.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2020-10-24 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция соосная; L= 200 мм; h=80; H=230мм; Тип сварного соединения - 1-25-1; патрубки под приварку outside containment; co-axial structure; L= 200 mm; h=80; H=230mm; weld joint type- 1-25-1; weld type nozzles | 1040260 | 2.ИСУП.9588589 | 6. клапаны обратные
547 | 2.1469 | 110.7.124.9 | 30KTA22AA601 | Check valve Клапан обратный | 1557-80-0-Т3 DN 80.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Теплоноситель I контура / primary coolant DN 80.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 14.4 | 14.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2020-10-24 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция соосная; L= 200 мм; h=80; H=230мм; Тип сварного соединения - 1-25-1; патрубки под приварку outside containment; co-axial structure; L= 200 mm; h=80; H=230mm; weld joint type- 1-25-1; weld type nozzles | 1040260 | 2.ИСУП.9588593 | 6. клапаны обратные
548 | 2.1469 | 110.7.124.9 | 30KTA23AA601 | Check valve Клапан обратный | 1557-80-0-Т3 DN 80.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Теплоноситель I контура / primary coolant DN 80.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 14.4 | 14.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2020-10-24 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция соосная; L= 200 мм; h=80; H=230мм; Тип сварного соединения - 1-25-1; патрубки под приварку outside containment; co-axial structure; L= 200 mm; h=80; H=230mm; weld joint type- 1-25-1; weld type nozzles | 1040260 | 2.ИСУП.9588597 | 6. клапаны обратные
549 | 2.1499 | 110.7.124.35 | 30KPF15AA601 | Check valve Клапан обратный | 1557-80-0-Т3 DN 80.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC трапные воды /drain water DN 80.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 14.4 | 14.4 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2020-10-24 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция соосная; L= 200 мм; h=80; H=230мм; Тип сварного соединения - 1-25-1; патрубки под приварку outside containment, co-axial structure L=200 mm, h=80mm; H=230mm; type of weld joint - 1-25-1; nozzles for welding. | 1040260 | 2.ИСУП.9589139 | 6. клапаны обратные
550 | 2.1499 | 110.7.124.35 | 30KPF15AA602 | Check valve Клапан обратный | 1557-80-0-Т3 DN 80.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC трапные воды /drain water DN 80.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 14.4 | 14.4 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2020-10-24 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция соосная; L= 200 мм; h=80; H=230мм; Тип сварного соединения - 1-25-1; патрубки под приварку outside containment, co-axial structure L=200 mm, h=80mm; H=230mm; type of weld joint - 1-25-1; nozzles for welding. | 1040260 | 2.ИСУП.9589144 | 6. клапаны обратные
551 | 2.1501 | 110.7.124.38 | 30KPF13AA601 | Check valve Клапан обратный | АМ30287–50-00 DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Теплоноситель 1 контура; Альт. среда: Трапные воды /primary coolant, alternative media, floor waters DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | АРМК 3742.30 110 ТУ TU; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13 | 13 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2020-10-24 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда- трапные воды, промывочная вода, теплоноситель I контура, кубовый остаток, конструкция несоосная s=66 мм;L=260 мм; H=290 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-57х3 Др,мм -52+0,3; патрубки под приварку outside containment; media -floor waters, flush water, primary coolant, vat residue, non co-axial structure s=66 mm, L=260 mm, H=290 mm, nozzle edge preparation: 1-23(C-23) DN х S,mm-57х3 Др,mm -52+0,3; nozzles for welding. | 1015353 | 2.ИСУП.9589148 | 6. клапаны обратные
552 | 2.1501 | 110.7.124.38 | 30KPF13AA602 | Check valve Клапан обратный | АМ30287–50-00 DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Теплоноситель 1 контура; Альт. среда: Трапные воды /primary coolant, alternative media, floor waters DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | АРМК 3742.30 110 ТУ TU; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13 | 13 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2020-10-24 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда- трапные воды, промывочная вода, теплоноситель I контура, кубовый остаток, конструкция несоосная s=66 мм;L=260 мм; H=290 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-57х3 Др,мм -52+0,3; патрубки под приварку outside containment; media -floor waters, flush water, primary coolant, vat residue, non co-axial structure s=66 mm, L=260 mm, H=290 mm, nozzle edge preparation: 1-23(C-23) DN х S,mm-57х3 Др,mm -52+0,3; nozzles for welding. | 1015353 | 2.ИСУП.9589153 | 6. клапаны обратные
553 | 2.1501 | 110.7.124.38 | 30KPF20AA610 | Check valve Клапан обратный | АМ30287–50-00 DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Теплоноситель 1 контура; Альт. среда: Трапные воды /primary coolant, alternative media, floor waters DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | АРМК 3742.30 110 ТУ TU; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13 | 13 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2020-10-24 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда- трапные воды, промывочная вода, теплоноситель I контура, кубовый остаток, конструкция несоосная s=66 мм;L=260 мм; H=290 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-57х3 Др,мм -52+0,3; патрубки под приварку outside containment; media -floor waters, flush water, primary coolant, vat residue, non co-axial structure s=66 mm, L=260 mm, H=290 mm, nozzle edge preparation: 1-23(C-23) DN х S,mm-57х3 Др,mm -52+0,3; nozzles for welding. | 1015353 | 2.ИСУП.9589157 | 6. клапаны обратные
554 | 2.1505 | 110.7.124.40 | 30KPF20AA601 | Check valve Клапан обратный | АМ30287–50-00 DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC пульпа /pulp DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | АРМК 3742.30 110 ТУ TU; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13 | 13 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2020-10-24 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда- кубовый остаток, конструкция несоосная s=66 мм;L=260 мм; H=290 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-57х3 Др,мм -52+0,3; патрубки под приварку outside containment; media - vat residue; non co-axial structures=66 mm; L=260 mm; H=290 mm; nozzle edge preparation: - 1-23(C-23) DN х S,mm-57х3 Dia,mm -52+0,3; nozzles for welding. | 1015353 | 2.ИСУП.9589165 | 6. клапаны обратные
555 | 2.1507 | 110.7.124.41 | 30KPF20AA602 | Check valve Клапан обратный | 1557-25-0-03-Т3 DN 25.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC дистиллят /distillate DN 25.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 3 | 3 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2020-12-25 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=150 мм, h=82 мм, H=232 мм, тип сварного соединение 1-23; патрубки под приварку outside containment, L=150 mm, h=82 mm, H=232 mm,; type of weld joint - 1-23; nozzles for welding. | 1015359 | 2.ИСУП.9589169 | 6. клапаны обратные
556 | 2.1537 | 110.7.124.64 | 30KPF13AA605 | Check valve Клапан обратный | С43031-025-04 DN 25.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC сжатый воздух /compressed air DN 25.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | TU ТУ 3742-033-49149890-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 3 | 3 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2020-12-25 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=150 мм; h=41 мм; конструкция соосная; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment, L=150 mm, h=41 mm, co-axial structure; type of weld joint - 1-23; nozzles for welding. | 1030789 | 2.ИСУП.9589178 | 6. клапаны обратные
557 | 2.1539 | 110.7.124.65 | 30KPF12AA602 | Check valve Клапан обратный | ЦКБ П41501-025 DN 25.0 mm Pd 2.5 MPa Td 100 oC воздух /air DN 25.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 100 оС | TU 3742-040-34390194-2004 TУ 3742-040-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ I | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 4.3 | 4.3 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2020-12-25 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=160 мм; h=115 мм; H=265 мм тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment, L=160 mm, h=115 mm, H=265 mm,; type of weld joint - 1-23; nozzles for welding. | 1030658 | 2.ИСУП.9589182 | 6. клапаны обратные
558 | 2.2013 | 110.7.2069 | 30KPF13AA604 | Check valve Клапан обратный | С43031-025-04 DN 25.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Щелочь (раствор) /Lye (solution) DN 25.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | TU ТУ 3742-033-49149890-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 3 | 3 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2020-12-25 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - щелочной раствор, кубовый остаток, L=150 мм; h=41 мм; конструкция соосная; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside copntainment; media - alkali solution and vat residue, L=150 mm, h=41 mm, co-axial structure, type of weld joint- 1-23; nozzles for welding. | 1030789 | 2.ИСУП.9589573 | 6. клапаны обратные
559 | 2.2013 | 110.7.2069 | 30KPF20AA603 | Check valve Клапан обратный | С43031-025-04 DN 25.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Щелочь (раствор) /Lye (solution) DN 25.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | TU ТУ 3742-033-49149890-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 3 | 3 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2020-12-25 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - щелочной раствор, кубовый остаток, L=150 мм; h=41 мм; конструкция соосная; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside copntainment; media - alkali solution and vat residue, L=150 mm, h=41 mm, co-axial structure, type of weld joint- 1-23; nozzles for welding. | 1030789 | 2.ИСУП.9589596 | 6. клапаны обратные
560 | 2.2055 | 110.7.2094 | 30KPF20AA612 | Check valve Клапан обратный | КПЛВ. 494314.002-04,Т3 DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Трапные воды / floor water DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | TU ТУ3742-033-49149890-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 11.5 | 11.5 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2020-10-24 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=230 мм, h=229 мм, H=379 мм, s=70 мм, тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; L=230 mm, h=229 mm, H=379 mm, s=70 mm, type of weld joint - 1-23; nozzles for welding. | 1031081 | 2.ИСУП.9589785 | 6. клапаны обратные
561 | 2.2067 | 110.7.2100 | 30KPF13AA603 | Check valve Клапан обратный | КПЛВ. 494314.002-04,Т3 DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Трапные воды/drain water DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | TU ТУ3742-033-49149890-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 11.5 | 11.5 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2020-10-24 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=230 мм, h=229 мм, H=379 мм, s=70 мм, тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; L=230 mm, h=229 mm, H=379 mm, s=70 мм, type of weld joint - 1-23; nozzles for welding. | 1031081 | 2.ИСУП.9589828 | 6. клапаны обратные
562 | 2.1421 | 110.7.122.12 | 30QFA11AA601 | Check valve Клапан обратный | 1557-50-0-01-Т3 DN 50.0 mm Pd 9.2 MPa Td 290 oC Сжатый воздух /compressed air DN 50.0 мм Рр 9.2 МПа Тр 290 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIa/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 6.6 | 6.6 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2020-10-24 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=150 мм, h=58 мм, H=208 мм, тип сварного соединения - 1-25-1 ; патрубки под приварку outside containment; L=150 mm, h=58 mm, H=208 mm, weld joint type- 1-25-1 ; weld type nozzles | 1030545 | 2.ИСУП.9590045 | 6. клапаны обратные
563 | 2.1421 | 110.7.122.12 | 30QFA12AA601 | Check valve Клапан обратный | 1557-50-0-01-Т3 DN 50.0 mm Pd 9.2 MPa Td 290 oC Сжатый воздух /compressed air DN 50.0 мм Рр 9.2 МПа Тр 290 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIa/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 6.6 | 6.6 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2020-10-24 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=150 мм, h=58 мм, H=208 мм, тип сварного соединения - 1-25-1 ; патрубки под приварку outside containment; L=150 mm, h=58 mm, H=208 mm, weld joint type- 1-25-1 ; weld type nozzles | 1030545 | 2.ИСУП.9590049 | 6. клапаны обратные
564 | 2.1423 | 110.7.122.13 | 30QFA11AA602 | Check valve Клапан обратный | 1557-50-0-01-Т3 DN 50.0 mm Pd 9.2 MPa Td 290 oC Сжатый воздух /compressed air DN 50.0 мм Рр 9.2 МПа Тр 290 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIa/II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 6.6 | 6.6 | Т3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2020-10-24 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=150 мм, h=58 мм, H=208 мм, тип сварного соединения - 1-25-1 ; патрубки под приварку outside containment; L=150 mm, h=58 mm, H=208 mm, weld joint type- 1-25-1 ; weld type nozzles | 1030545 | 2.ИСУП.9590053 | 6. клапаны обратные
565 | 2.1423 | 110.7.122.13 | 30QFA12AA602 | Check valve Клапан обратный | 1557-50-0-01-Т3 DN 50.0 mm Pd 9.2 MPa Td 290 oC Сжатый воздух /compressed air DN 50.0 мм Рр 9.2 МПа Тр 290 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIa/II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 6.6 | 6.6 | Т3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2020-10-24 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=150 мм, h=58 мм, H=208 мм, тип сварного соединения - 1-25-1 ; патрубки под приварку outside containment; L=150 mm, h=58 mm, H=208 mm, weld joint type- 1-25-1 ; weld type nozzles | 1030545 | 2.ИСУП.9590056 | 6. клапаны обратные
570 | 2.1465 | 110.7.124.7 | 30KBC30AA601 | Check valve Клапан обратный | АМ30287–32-00 DN 32.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Дистиллят /distillate DN 32.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | АРМК 3742.30 110 ТУ TU; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 9 | 9 | Т3/III | 9(ОЖ1)III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2020-12-25 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приваркуoutside containment; no dimension requirements; weld type nozzles | 1040669 | 2.ИСУП.9590558 | 6. клапаны обратные
571 | 2.1467 | 110.7.124.8 | 30KBC11AA601 | Check valve Клапан обратный | 1557-100-0-Т3 DN 100.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Дистиллят /distillate DN 100.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 21 | 21 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2020-06-24 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция соосная; L=200мм; h=184мм; H=234мм тип сварного соединения 1-25-1; патрубки под приварку outside containment; co-axial structure; L=200mm; h=184mm; H=234mm weld joint type1-25-1; weld type nozzles | 1001335 | 2.ИСУП.9590564 | 6. клапаны обратные
572 | 2.1467 | 110.7.124.8 | 30KBC12AA601 | Check valve Клапан обратный | 1557-100-0-Т3 DN 100.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Дистиллят /distillate DN 100.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 21 | 21 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2020-06-24 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция соосная; L=200мм; h=184мм; H=234мм тип сварного соединения 1-25-1; патрубки под приварку outside containment; co-axial structure; L=200mm; h=184mm; H=234mm weld joint type1-25-1; weld type nozzles | 1001335 | 2.ИСУП.9590569 | 6. клапаны обратные
573 | 2.1467 | 110.7.124.8 | 30KBC13AA601 | Check valve Клапан обратный | 1557-100-0-Т3 DN 100.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Дистиллят /distillate DN 100.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 21 | 21 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2020-06-24 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция соосная; L=200мм; h=184мм; H=234мм тип сварного соединения 1-25-1; патрубки под приварку outside containment; co-axial structure; L=200mm; h=184mm; H=234mm weld joint type1-25-1; weld type nozzles | 1001335 | 2.ИСУП.9590573 | 6. клапаны обратные
574 | 2.1467 | 110.7.124.8 | 30KBC21AA601 | Check valve Клапан обратный | 1557-100-0-Т3 DN 100.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Дистиллят /distillate DN 100.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 21 | 21 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2020-06-24 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция соосная; L=200мм; h=184мм; H=234мм тип сварного соединения 1-25-1; патрубки под приварку outside containment; co-axial structure; L=200mm; h=184mm; H=234mm weld joint type1-25-1; weld type nozzles | 1001335 | 2.ИСУП.9590577 | 6. клапаны обратные
575 | 2.1467 | 110.7.124.8 | 30KBC22AA601 | Check valve Клапан обратный | 1557-100-0-Т3 DN 100.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Дистиллят /distillate DN 100.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 21 | 21 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2020-06-24 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция соосная; L=200мм; h=184мм; H=234мм тип сварного соединения 1-25-1; патрубки под приварку outside containment; co-axial structure; L=200mm; h=184mm; H=234mm weld joint type1-25-1; weld type nozzles | 1001335 | 2.ИСУП.9590581 | 6. клапаны обратные
576 | 2.1513 | 110.7.124.46 | 30KBC50AA601 | Check valve Клапан обратный | 1557-100-0-Т3 DN 100.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Раствор борной кислоты/borated water DN 100.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 21 | 21 | Т3/III | 9(ОЖ1)III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2020-06-24 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция соосная; L=200мм; h=184мм; H=234мм тип сварного соединения 1-25-1; патрубки под приварку outside containment; co-axial structure; L=200mm; h=184mm; H=234mm weld joint type1-25-1; weld type nozzles | 1001335 | 2.ИСУП.9590589 | 6. клапаны обратные
577 | 2.1513 | 110.7.124.46 | 30KBC50AA602 | Check valve Клапан обратный | 1557-100-0-Т3 DN 100.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Раствор борной кислоты/borated water DN 100.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 21 | 21 | Т3/III | 9(ОЖ1)III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2020-06-24 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция соосная; L=200мм; h=184мм; H=234мм тип сварного соединения 1-25-1; патрубки под приварку outside containment; co-axial structure; L=200mm; h=184mm; H=234mm weld joint type1-25-1; weld type nozzles | 1001335 | 2.ИСУП.9590594 | 6. клапаны обратные
578 | 2.1513 | 110.7.124.46 | 30KBC50AA603 | Check valve Клапан обратный | 1557-100-0-Т3 DN 100.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Раствор борной кислоты/borated water DN 100.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 21 | 21 | Т3/III | 9(ОЖ1)III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2020-06-24 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция соосная; L=200мм; h=184мм; H=234мм тип сварного соединения 1-25-1; патрубки под приварку outside containment; co-axial structure; L=200mm; h=184mm; H=234mm weld joint type1-25-1; weld type nozzles | 1001335 | 2.ИСУП.9590598 | 6. клапаны обратные
579 | 2.1513 | 110.7.124.46 | 30KBC50AA604 | Check valve Клапан обратный | 1557-100-0-Т3 DN 100.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Раствор борной кислоты/borated water DN 100.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 21 | 21 | Т3/III | 9(ОЖ1)III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2020-06-24 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция соосная; L=200мм; h=184мм; H=234мм тип сварного соединения 1-25-1; патрубки под приварку outside containment; co-axial structure; L=200mm; h=184mm; H=234mm weld joint type1-25-1; weld type nozzles | 1001335 | 2.ИСУП.9590603 | 6. клапаны обратные
580 | 2.1515 | 110.7.124.47 | 30KBC60AA601 | Check valve Клапан обратный | АМ30287–50-00 DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Раствор борной кислоты /borated water DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | АРМК 3742.30 110 ТУ TU; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13 | 13 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2020-10-24 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная s=66 мм;L=260 мм; H=290 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-57х3 Др,мм -52+0,3; патрубки под приварку outside containment; non co-axial structure s=66 mm;L=260 mm; H=290 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х S,mm-57х3 Др,mm -52+0,3; weld type nozzles | 1015353 | 2.ИСУП.9590607 | 6. клапаны обратные
581 | 2.1475 | 110.7.124.14 | 30KTB10AA601 | Check valve Клапан обратный | 1557-50-0-Т3 DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Азот / nitrogen DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ I | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 6.6 | 6.6 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2020-10-24 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=150 мм, h=58 мм, H=208 мм, тип сварного соединения - 1-25-1 ; патрубки под приварку outside containment; L=150 mm, h=58 mm, H=208 mm, weld joint type- 1-25-1 ; weld type nozzles | 1015354 | 2.ИСУП.9590615 | 6. клапаны обратные
582 | 2.1475 | 110.7.124.14 | 30KTB10AA602 | Check valve Клапан обратный | 1557-50-0-Т3 DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Азот / nitrogen DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ I | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 6.6 | 6.6 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2020-10-24 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=150 мм, h=58 мм, H=208 мм, тип сварного соединения - 1-25-1 ; патрубки под приварку outside containment; L=150 mm, h=58 mm, H=208 mm, weld joint type- 1-25-1 ; weld type nozzles | 1015354 | 2.ИСУП.9590620 | 6. клапаны обратные
583 | 2.3780 | 110.7.124.61 | 30KTB60AA602 | Check valve Клапан обратный | ЦКБ П41501-025 DN 25.0 mm Pd 2.5 MPa Td 100 oC азот / nitrogen DN 25.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 100 оС | TU 3742-040-34390194-2004 TУ 3742-040-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ I | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 4.3 | 4.3 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2020-06-24 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда- азот, газовые сдувки требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку outside containment; media- nitrogen, gas blow-offs no dimension requirements; weld type nozzles | 1030658 | 2.ИСУП.9591465 | 6. клапаны обратные
584 | 2.2796 | 110.7.3302 | 30KTH50AA605 | Check valve Клапан обратный | С.ОКБ 50-00-00-Н-01 DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC сжатый воздух / compressed air DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | 7725/04158-2004 ТУ Доп №26 /TU Addition №26; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 8 | 8 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2020-10-24 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Конструкция соосная; L=330 мм, h=150 мм, H=300 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; co-axial structure; L=330 mm, h=150 mm, H=300 mm; weld joint type- 1-23; weld type nozzles | 1038517 | 2.ИСУП.9591525 | 6. клапаны обратные
585 | 2.2796 | 110.7.3302 | 30KTH50AA606 | Check valve Клапан обратный | С.ОКБ 50-00-00-Н-01 DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC сжатый воздух / compressed air DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | 7725/04158-2004 ТУ Доп №26 /TU Addition №26; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 8 | 8 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2020-10-24 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Конструкция соосная; L=330 мм, h=150 мм, H=300 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; co-axial structure; L=330 mm, h=150 mm, H=300 mm; weld joint type- 1-23; weld type nozzles | 1038517 | 2.ИСУП.9591528 | 6. клапаны обратные
586 | 2.4248 | 110.7.3535 | 30KBB30AA602 | Check valve Клапан обратный | КПЛВ.494314.002-04,Т3 DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC теплоноситель I контура / primary coolant DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | TU ТУ 3742-033-49149890-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 11.5 | 11.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2020-03-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; s =70 мм; L=230 мм; h=229 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-57х3 Др,мм-52+0,3; патрубки под приварку outside containment; s =70 mm; L=230 mm; h=229 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х S,mm-57х3 Др,mm-52+0,3; weld type nozzles | 1031114 | 2.ИСУП.9600379 | 6. клапаны обратные
587 | 2.3776 | 110.7.124.32 | 30KBF50AA601 | Check valve Клапан обратный | АМ30287–50-00 DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Азотная кислота /nitric acid DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | АРМК 3742.30 110 ТУ TU; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13 | 13 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2020-04-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда-борный концентрат, азотная кислота, едкое кали конструкция несоосная s=66 мм;L=260 мм; H=290 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-57х3 Др,мм -52+0,3; патрубки под приварку outside containment; media-boric concentrate, nitric acid, caustic potassium non co-axial structure s=66 mm;L=260 mm; H=290 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х S,mm-57х3 Др,mm -52+0,3; weld type nozzles | 1015353 | 2.ИСУП.9617074 | 6. клапаны обратные
588 | 2.3776 | 110.7.124.32 | 30KBF50AA602 | Check valve Клапан обратный | АМ30287–50-00 DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Азотная кислота /nitric acid DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | АРМК 3742.30 110 ТУ TU; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13 | 13 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2020-04-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда-борный концентрат, азотная кислота, едкое кали конструкция несоосная s=66 мм;L=260 мм; H=290 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-57х3 Др,мм -52+0,3; патрубки под приварку outside containment; media-boric concentrate, nitric acid, caustic potassium non co-axial structure s=66 mm;L=260 mm; H=290 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х S,mm-57х3 Др,mm -52+0,3; weld type nozzles | 1015353 | 2.ИСУП.9617078 | 6. клапаны обратные
589 | 2.3776 | 110.7.124.32 | 30KBF50AA607 | Check valve Клапан обратный | АМ30287–50-00 DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Азотная кислота /nitric acid DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | АРМК 3742.30 110 ТУ TU; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13 | 13 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2020-04-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда-борный концентрат, азотная кислота, едкое кали конструкция несоосная s=66 мм;L=260 мм; H=290 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-57х3 Др,мм -52+0,3; патрубки под приварку outside containment; media-boric concentrate, nitric acid, caustic potassium non co-axial structure s=66 mm;L=260 mm; H=290 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х S,mm-57х3 Др,mm -52+0,3; weld type nozzles | 1015353 | 2.ИСУП.9617081 | 6. клапаны обратные
590 | 2.3776 | 110.7.124.32 | 30KBF50AA605 | Check valve Клапан обратный | АМ30287–50-00 DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Азотная кислота /nitric acid DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | АРМК 3742.30 110 ТУ TU; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13 | 13 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2020-04-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда-борный концентрат, азотная кислота, едкое кали конструкция несоосная s=66 мм;L=260 мм; H=290 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-57х3 Др,мм -52+0,3; патрубки под приварку outside containment; media-boric concentrate, nitric acid, caustic potassium non co-axial structure s=66 mm;L=260 mm; H=290 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х S,mm-57х3 Др,mm -52+0,3; weld type nozzles | 1015353 | 2.ИСУП.9617086 | 6. клапаны обратные
591 | 2.3776 | 110.7.124.32 | 30KBF50AA606 | Check valve Клапан обратный | АМ30287–50-00 DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Азотная кислота /nitric acid DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | АРМК 3742.30 110 ТУ TU; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13 | 13 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2020-04-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда-борный концентрат, азотная кислота, едкое кали конструкция несоосная s=66 мм;L=260 мм; H=290 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-57х3 Др,мм -52+0,3; патрубки под приварку outside containment; media-boric concentrate, nitric acid, caustic potassium non co-axial structure s=66 mm;L=260 mm; H=290 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х S,mm-57х3 Др,mm -52+0,3; weld type nozzles | 1015353 | 2.ИСУП.9617089 | 6. клапаны обратные
592 | 2.3776 | 110.7.124.32 | 30KBF20AA608 | Check valve Клапан обратный | АМ30287–50-00 DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Азотная кислота /nitric acid DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | АРМК 3742.30 110 ТУ TU; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13 | 13 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2020-04-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда-борный концентрат, азотная кислота, едкое кали конструкция несоосная s=66 мм;L=260 мм; H=290 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-57х3 Др,мм -52+0,3; патрубки под приварку outside containment; media-boric concentrate, nitric acid, caustic potassium non co-axial structure s=66 mm;L=260 mm; H=290 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х S,mm-57х3 Др,mm -52+0,3; weld type nozzles | 1015353 | 2.ИСУП.9617093 | 6. клапаны обратные
593 | 2.4050 | 110.7.1882 | 30KBF10AA601 | Check valve Клапан обратный | КПЛВ.494314.002-04,Т3 DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC теплоноситель I контура / primary coolant DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | TU ТУ 3742-033-49149890-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 11.5 | 11.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2020-04-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; s =70 мм; L=230 мм; h=229 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-57х3 Др,мм-52+0,3; патрубки под приварку outside containment; s =70 mm; L=230 mm; h=229 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х S,mm-57х3 Др,mm-52+0,3; weld type nozzles | 1031114 | 2.ИСУП.9617346 | 6. клапаны обратные
594 | 2.1437 | 110.7.122.21 | 30KBE10AA603 | Check valve Клапан обратный | 1558-15-0-Т3 DN 15.0 mm Pd 20.0 MPa Td 350 oC Газовые сдувки / gas blow-offs DN 15.0 мм Рр 20.0 МПа Тр 350 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 2ВIIа/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2 | 2 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 30UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент /reactor building inner containment | 2020-12-25 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой; конструкция соосная; L=110 мм; H=105мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-18х2,5 Др,мм-13+0,3; патрубки под приварку inside containment; co-axial structure; L=110 mm; H=105mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х S,mm-18х2,5 Др,mm-13+0,3; weld type nozzles | 1030548 | 2.ИСУП.9623725 | 6. клапаны обратные
595 | 2.1437 | 110.7.122.21 | 30KBE11AA603 | Check valve Клапан обратный | 1558-15-0-Т3 DN 15.0 mm Pd 20.0 MPa Td 350 oC Газовые сдувки / gas blow-offs DN 15.0 мм Рр 20.0 МПа Тр 350 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 2ВIIа/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2 | 2 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 30UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент /reactor building inner containment | 2020-12-25 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой; конструкция соосная; L=110 мм; H=105мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-18х2,5 Др,мм-13+0,3; патрубки под приварку inside containment; co-axial structure; L=110 mm; H=105mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х S,mm-18х2,5 Др,mm-13+0,3; weld type nozzles | 1030548 | 2.ИСУП.9623756 | 6. клапаны обратные
596 | 2.1437 | 110.7.122.21 | 30KBE12AA603 | Check valve Клапан обратный | 1558-15-0-Т3 DN 15.0 mm Pd 20.0 MPa Td 350 oC Газовые сдувки / gas blow-offs DN 15.0 мм Рр 20.0 МПа Тр 350 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 2ВIIа/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2 | 2 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 30UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент /reactor building inner containment | 2020-12-25 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой; конструкция соосная; L=110 мм; H=105мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-18х2,5 Др,мм-13+0,3; патрубки под приварку inside containment; co-axial structure; L=110 mm; H=105mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х S,mm-18х2,5 Др,mm-13+0,3; weld type nozzles | 1030548 | 2.ИСУП.9623758 | 6. клапаны обратные
597 | 2.1437 | 110.7.122.21 | 30KBE13AA603 | Check valve Клапан обратный | 1558-15-0-Т3 DN 15.0 mm Pd 20.0 MPa Td 350 oC Газовые сдувки / gas blow-offs DN 15.0 мм Рр 20.0 МПа Тр 350 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 2ВIIа/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2 | 2 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 30UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент /reactor building inner containment | 2020-12-25 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой; конструкция соосная; L=110 мм; H=105мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-18х2,5 Др,мм-13+0,3; патрубки под приварку inside containment; co-axial structure; L=110 mm; H=105mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х S,mm-18х2,5 Др,mm-13+0,3; weld type nozzles | 1030548 | 2.ИСУП.9623762 | 6. клапаны обратные
598 | 2.1441 | 110.7.122.24 | 30KBE10AA602 | Check valve Клапан обратный | 943-50-0-Т3 DN 50.0 mm Pd 20.0 MPa Td 350 oC Теплоноситель I контура/primary coolant DN 50.0 мм Рр 20.0 МПа Тр 350 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 2ВIIа/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 10.4 | 10.4 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 30UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент /reactor building inner containment | 2020-10-24 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой; L= 250 мм; H=215 мм; Разделка кромок 1-25-1; диаметр - 57х5,5; Дрмм-47,0+0,3 S= 65 мм; несоосна; Среда - теплоноситель I контура, воздух; патрубки под приварку inside containment; L= 250 mm; H=215 mm; edge preparation 1-25-1; diameter- 57х5,5; Дрmm-47,0+0,3 S= 65 mm; nonco-axial; media - primary coolant, air; weld type nozzles | 1030539 | 2.ИСУП.9623766 | 6. клапаны обратные
599 | 2.1441 | 110.7.122.24 | 30KBE11AA602 | Check valve Клапан обратный | 943-50-0-Т3 DN 50.0 mm Pd 20.0 MPa Td 350 oC Теплоноситель I контура/primary coolant DN 50.0 мм Рр 20.0 МПа Тр 350 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 2ВIIа/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 10.4 | 10.4 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 30UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент /reactor building inner containment | 2020-10-24 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой; L= 250 мм; H=215 мм; Разделка кромок 1-25-1; диаметр - 57х5,5; Дрмм-47,0+0,3 S= 65 мм; несоосна; Среда - теплоноситель I контура, воздух; патрубки под приварку inside containment; L= 250 mm; H=215 mm; edge preparation 1-25-1; diameter- 57х5,5; Дрmm-47,0+0,3 S= 65 mm; nonco-axial; media - primary coolant, air; weld type nozzles | 1030539 | 2.ИСУП.9623770 | 6. клапаны обратные
600 | 2.1441 | 110.7.122.24 | 30KBE12AA602 | Check valve Клапан обратный | 943-50-0-Т3 DN 50.0 mm Pd 20.0 MPa Td 350 oC Теплоноситель I контура/primary coolant DN 50.0 мм Рр 20.0 МПа Тр 350 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 2ВIIа/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 10.4 | 10.4 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 30UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент /reactor building inner containment | 2020-10-24 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой; L= 250 мм; H=215 мм; Разделка кромок 1-25-1; диаметр - 57х5,5; Дрмм-47,0+0,3 S= 65 мм; несоосна; Среда - теплоноситель I контура, воздух; патрубки под приварку inside containment; L= 250 mm; H=215 mm; edge preparation 1-25-1; diameter- 57х5,5; Дрmm-47,0+0,3 S= 65 mm; nonco-axial; media - primary coolant, air; weld type nozzles | 1030539 | 2.ИСУП.9623774 | 6. клапаны обратные
601 | 2.1441 | 110.7.122.24 | 30KBE13AA602 | Check valve Клапан обратный | 943-50-0-Т3 DN 50.0 mm Pd 20.0 MPa Td 350 oC Теплоноситель I контура/primary coolant DN 50.0 мм Рр 20.0 МПа Тр 350 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 2ВIIа/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 10.4 | 10.4 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 30UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент /reactor building inner containment | 2020-10-24 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой; L= 250 мм; H=215 мм; Разделка кромок 1-25-1; диаметр - 57х5,5; Дрмм-47,0+0,3 S= 65 мм; несоосна; Среда - теплоноситель I контура, воздух; патрубки под приварку inside containment; L= 250 mm; H=215 mm; edge preparation 1-25-1; diameter- 57х5,5; Дрmm-47,0+0,3 S= 65 mm; nonco-axial; media - primary coolant, air; weld type nozzles | 1030539 | 2.ИСУП.9623778 | 6. клапаны обратные
602 | 2.1441 | 110.7.122.24 | 30KBE10AA604 | Check valve Клапан обратный | 943-50-0-Т3 DN 50.0 mm Pd 20.0 MPa Td 350 oC Теплоноситель I контура/primary coolant DN 50.0 мм Рр 20.0 МПа Тр 350 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 2ВIIа/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 10.4 | 10.4 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 30UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент /reactor building inner containment | 2020-10-24 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой; L= 250 мм; H=215 мм; Разделка кромок 1-25-1; диаметр - 57х5,5; Дрмм-47,0+0,3 S= 65 мм; несоосна; Среда - теплоноситель I контура, воздух; патрубки под приварку inside containment; L= 250 mm; H=215 mm; edge preparation 1-25-1; diameter- 57х5,5; Дрmm-47,0+0,3 S= 65 mm; nonco-axial; media - primary coolant, air; weld type nozzles | 1030539 | 2.ИСУП.9623782 | 6. клапаны обратные
603 | 2.1441 | 110.7.122.24 | 30KBE11AA604 | Check valve Клапан обратный | 943-50-0-Т3 DN 50.0 mm Pd 20.0 MPa Td 350 oC Теплоноситель I контура/primary coolant DN 50.0 мм Рр 20.0 МПа Тр 350 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 2ВIIа/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 10.4 | 10.4 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 30UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент /reactor building inner containment | 2020-10-24 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой; L= 250 мм; H=215 мм; Разделка кромок 1-25-1; диаметр - 57х5,5; Дрмм-47,0+0,3 S= 65 мм; несоосна; Среда - теплоноситель I контура, воздух; патрубки под приварку inside containment; L= 250 mm; H=215 mm; edge preparation 1-25-1; diameter- 57х5,5; Дрmm-47,0+0,3 S= 65 mm; nonco-axial; media - primary coolant, air; weld type nozzles | 1030539 | 2.ИСУП.9623786 | 6. клапаны обратные
604 | 2.1441 | 110.7.122.24 | 30KBE12AA604 | Check valve Клапан обратный | 943-50-0-Т3 DN 50.0 mm Pd 20.0 MPa Td 350 oC Теплоноситель I контура/primary coolant DN 50.0 мм Рр 20.0 МПа Тр 350 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 2ВIIа/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 10.4 | 10.4 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 30UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент /reactor building inner containment | 2020-10-24 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой; L= 250 мм; H=215 мм; Разделка кромок 1-25-1; диаметр - 57х5,5; Дрмм-47,0+0,3 S= 65 мм; несоосна; Среда - теплоноситель I контура, воздух; патрубки под приварку inside containment; L= 250 mm; H=215 mm; edge preparation 1-25-1; diameter- 57х5,5; Дрmm-47,0+0,3 S= 65 mm; nonco-axial; media - primary coolant, air; weld type nozzles | 1030539 | 2.ИСУП.9623788 | 6. клапаны обратные
605 | 2.1441 | 110.7.122.24 | 30KBE13AA604 | Check valve Клапан обратный | 943-50-0-Т3 DN 50.0 mm Pd 20.0 MPa Td 350 oC Теплоноситель I контура/primary coolant DN 50.0 мм Рр 20.0 МПа Тр 350 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 2ВIIа/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 10.4 | 10.4 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 30UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент /reactor building inner containment | 2020-10-24 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой; L= 250 мм; H=215 мм; Разделка кромок 1-25-1; диаметр - 57х5,5; Дрмм-47,0+0,3 S= 65 мм; несоосна; Среда - теплоноситель I контура, воздух; патрубки под приварку inside containment; L= 250 mm; H=215 mm; edge preparation 1-25-1; diameter- 57х5,5; Дрmm-47,0+0,3 S= 65 mm; nonco-axial; media - primary coolant, air; weld type nozzles | 1030539 | 2.ИСУП.9623792 | 6. клапаны обратные
619 | 2.2056 | 110.7.2094 | 40KPF20AA612 | Check valve Клапан обратный | КПЛВ. 494314.002-04,Т3 DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Трапные воды / floor water DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | TU ТУ3742-033-49149890-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 11.5 | 11.5 | T3/III | 9(ОЖ1) III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2021-06-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=230 мм, h=229 мм, H=379 мм, s=70 мм, тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; L=230 mm, h=229 mm, H=379 mm, s=70 mm, type of weld joint - 1-23; nozzles for welding. | 1031081 | 2.ИСУП.10796122 | 6. клапаны обратные
620 | 2.2068 | 110.7.2100 | 40KPF13AA603 | Check valve Клапан обратный | КПЛВ. 494314.002-04,Т3 DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Трапные воды/drain water DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | TU ТУ3742-033-49149890-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 11.5 | 11.5 | T3/III | 9(ОЖ1) III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2021-06-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=230 мм, h=229 мм, H=379 мм, s=70 мм, тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; L=230 mm, h=229 mm, H=379 mm, s=70 мм, type of weld joint - 1-23; nozzles for welding. | 1031081 | 2.ИСУП.10796133 | 6. клапаны обратные
621 | 2.1500 | 110.7.124.35 | 40KPF15AA601 | Check valve Клапан обратный | 1557-80-0-Т3 DN 80.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC трапные воды /drain water DN 80.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 14.4 | 14.4 | T3/III | 9(ОЖ1) III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2021-06-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция соосная; L= 200 мм; h=80; H=230мм; Тип сварного соединения - 1-25-1; патрубки под приварку outside containment, co-axial structure L=200 mm, h=80mm; H=230mm; type of weld joint - 1-25-1; nozzles for welding. | 1040260 | 2.ИСУП.10796142 | 6. клапаны обратные
622 | 2.1500 | 110.7.124.35 | 40KPF15AA602 | Check valve Клапан обратный | 1557-80-0-Т3 DN 80.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC трапные воды /drain water DN 80.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 14.4 | 14.4 | T3/III | 9(ОЖ1) III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2021-06-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция соосная; L= 200 мм; h=80; H=230мм; Тип сварного соединения - 1-25-1; патрубки под приварку outside containment, co-axial structure L=200 mm, h=80mm; H=230mm; type of weld joint - 1-25-1; nozzles for welding. | 1040260 | 2.ИСУП.10796143 | 6. клапаны обратные
623 | 2.1506 | 110.7.124.40 | 40KPF20AA601 | Check valve Клапан обратный | АМ30287–50-00 DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC пульпа /pulp DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | АРМК 3742.30 110 ТУ TU; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13 | 13 | T3/III | 9(ОЖ1) III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2021-06-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда- кубовый остаток, конструкция несоосная s=66 мм;L=260 мм; H=290 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-57х3 Др,мм -52+0,3; патрубки под приварку outside containment; media - vat residue; non co-axial structures=66 mm; L=260 mm; H=290 mm; nozzle edge preparation: - 1-23(C-23) DN х S,mm-57х3 Dia,mm -52+0,3; nozzles for welding. | 1015353 | 2.ИСУП.10796144 | 6. клапаны обратные
624 | 2.1508 | 110.7.124.41 | 40KPF20AA602 | Check valve Клапан обратный | 1557-25-0-03-Т3 DN 25.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC дистиллят /distillate DN 25.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 3 | 3 | T3/III | 9(ОЖ1) III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2021-08-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=150 мм, h=82 мм, H=232 мм, тип сварного соединение 1-23; патрубки под приварку outside containment, L=150 mm, h=82 mm, H=232 mm,; type of weld joint - 1-23; nozzles for welding. | 1015359 | 2.ИСУП.10796145 | 6. клапаны обратные
625 | 2.1538 | 110.7.124.64 | 40KPF13AA605 | Check valve Клапан обратный | С43031-025-04 DN 25.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC сжатый воздух /compressed air DN 25.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | TU ТУ 3742-033-49149890-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 3 | 3 | T3/III | 9(ОЖ1) III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2021-08-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=150 мм; h=41 мм; конструкция соосная; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment, L=150 mm, h=41 mm, co-axial structure; type of weld joint - 1-23; nozzles for welding. | 1030789 | 2.ИСУП.10796147 | 6. клапаны обратные
626 | 2.1540 | 110.7.124.65 | 40KPF12AA602 | Check valve Клапан обратный | ЦКБ П41501-025 DN 25.0 mm Pd 2.5 MPa Td 100 oC воздух /air DN 25.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 100 оС | TU 3742-040-34390194-2004 TУ 3742-040-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ I | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 4.3 | 4.3 | T3/III | 9(ОЖ1) III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2021-08-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=160 мм; h=115 мм; H=265 мм тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment, L=160 mm, h=115 mm, H=265 mm,; type of weld joint - 1-23; nozzles for welding. | 1030658 | 2.ИСУП.10796148 | 6. клапаны обратные
627 | 2.2014 | 110.7.2069 | 40KPF13AA604 | Check valve Клапан обратный | С43031-025-04 DN 25.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Щелочь (раствор) /Lye (solution) DN 25.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | TU ТУ 3742-033-49149890-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 3 | 3 | T3/III | 9(ОЖ1) III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2021-08-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - щелочной раствор, кубовый остаток, L=150 мм; h=41 мм; конструкция соосная; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside copntainment; media - alkali solution and vat residue, L=150 mm, h=41 mm, co-axial structure, type of weld joint- 1-23; nozzles for welding. | 1030789 | 2.ИСУП.10796254 | 6. клапаны обратные
628 | 2.2014 | 110.7.2069 | 40KPF20AA603 | Check valve Клапан обратный | С43031-025-04 DN 25.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Щелочь (раствор) /Lye (solution) DN 25.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | TU ТУ 3742-033-49149890-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 3 | 3 | T3/III | 9(ОЖ1) III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2021-08-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - щелочной раствор, кубовый остаток, L=150 мм; h=41 мм; конструкция соосная; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside copntainment; media - alkali solution and vat residue, L=150 mm, h=41 mm, co-axial structure, type of weld joint- 1-23; nozzles for welding. | 1030789 | 2.ИСУП.10796255 | 6. клапаны обратные
629 | 2.1502 | 110.7.124.38 | 40KPF13AA601 | Check valve Клапан обратный | АМ30287–50-00 DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Теплоноситель 1 контура; Альт. среда: Трапные воды /primary coolant, alternative media, floor waters DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | АРМК 3742.30 110 ТУ TU; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13 | 13 | T3/III | 9(ОЖ1) III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2021-06-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда- трапные воды, промывочная вода, теплоноситель I контура, кубовый остаток, конструкция несоосная s=66 мм;L=260 мм; H=290 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-57х3 Др,мм -52+0,3; патрубки под приварку outside containment; media -floor waters, flush water, primary coolant, vat residue, non co-axial structure s=66 mm, L=260 mm, H=290 mm, nozzle edge preparation: 1-23(C-23) DN х S,mm-57х3 Др,mm -52+0,3; nozzles for welding. | 1015353 | 2.ИСУП.10796262 | 6. клапаны обратные
630 | 2.1502 | 110.7.124.38 | 40KPF13AA602 | Check valve Клапан обратный | АМ30287–50-00 DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Теплоноситель 1 контура; Альт. среда: Трапные воды /primary coolant, alternative media, floor waters DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | АРМК 3742.30 110 ТУ TU; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13 | 13 | T3/III | 9(ОЖ1) III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2021-06-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда- трапные воды, промывочная вода, теплоноситель I контура, кубовый остаток, конструкция несоосная s=66 мм;L=260 мм; H=290 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-57х3 Др,мм -52+0,3; патрубки под приварку outside containment; media -floor waters, flush water, primary coolant, vat residue, non co-axial structure s=66 mm, L=260 mm, H=290 mm, nozzle edge preparation: 1-23(C-23) DN х S,mm-57х3 Др,mm -52+0,3; nozzles for welding. | 1015353 | 2.ИСУП.10796263 | 6. клапаны обратные
631 | 2.1502 | 110.7.124.38 | 40KPF20AA610 | Check valve Клапан обратный | АМ30287–50-00 DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Теплоноситель 1 контура; Альт. среда: Трапные воды /primary coolant, alternative media, floor waters DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | АРМК 3742.30 110 ТУ TU; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13 | 13 | T3/III | 9(ОЖ1) III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2021-06-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда- трапные воды, промывочная вода, теплоноситель I контура, кубовый остаток, конструкция несоосная s=66 мм;L=260 мм; H=290 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-57х3 Др,мм -52+0,3; патрубки под приварку outside containment; media -floor waters, flush water, primary coolant, vat residue, non co-axial structure s=66 mm, L=260 mm, H=290 mm, nozzle edge preparation: 1-23(C-23) DN х S,mm-57х3 Др,mm -52+0,3; nozzles for welding. | 1015353 | 2.ИСУП.10796264 | 6. клапаны обратные
632 | 2.1438 | 110.7.122.21 | 40KBE10AA603 | Check valve Клапан обратный | 1558-15-0-Т3 DN 15.0 mm Pd 20.0 MPa Td 350 oC Газовые сдувки / gas blow-offs DN 15.0 мм Рр 20.0 МПа Тр 350 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 2ВIIа/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2 | 2 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 40UJA-Реакторное здание/Внутренний контайнмент /reactor building inner containment | 2021-08-22 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой; конструкция соосная; L=110 мм; H=105мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-18х2,5 Др,мм-13+0,3; патрубки под приварку inside containment; co-axial structure; L=110 mm; H=105mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х S,mm-18х2,5 Др,mm-13+0,3; weld type nozzles | 1030548 | 2.ИСУП.10794705 | 6. клапаны обратные
633 | 2.1438 | 110.7.122.21 | 40KBE11AA603 | Check valve Клапан обратный | 1558-15-0-Т3 DN 15.0 mm Pd 20.0 MPa Td 350 oC Газовые сдувки / gas blow-offs DN 15.0 мм Рр 20.0 МПа Тр 350 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 2ВIIа/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2 | 2 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 40UJA-Реакторное здание/Внутренний контайнмент /reactor building inner containment | 2021-08-22 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой; конструкция соосная; L=110 мм; H=105мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-18х2,5 Др,мм-13+0,3; патрубки под приварку inside containment; co-axial structure; L=110 mm; H=105mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х S,mm-18х2,5 Др,mm-13+0,3; weld type nozzles | 1030548 | 2.ИСУП.10794706 | 6. клапаны обратные
634 | 2.1438 | 110.7.122.21 | 40KBE12AA603 | Check valve Клапан обратный | 1558-15-0-Т3 DN 15.0 mm Pd 20.0 MPa Td 350 oC Газовые сдувки / gas blow-offs DN 15.0 мм Рр 20.0 МПа Тр 350 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 2ВIIа/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2 | 2 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 40UJA-Реакторное здание/Внутренний контайнмент /reactor building inner containment | 2021-08-22 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой; конструкция соосная; L=110 мм; H=105мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-18х2,5 Др,мм-13+0,3; патрубки под приварку inside containment; co-axial structure; L=110 mm; H=105mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х S,mm-18х2,5 Др,mm-13+0,3; weld type nozzles | 1030548 | 2.ИСУП.10794707 | 6. клапаны обратные
635 | 2.1438 | 110.7.122.21 | 40KBE13AA603 | Check valve Клапан обратный | 1558-15-0-Т3 DN 15.0 mm Pd 20.0 MPa Td 350 oC Газовые сдувки / gas blow-offs DN 15.0 мм Рр 20.0 МПа Тр 350 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 2ВIIа/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2 | 2 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 40UJA-Реакторное здание/Внутренний контайнмент /reactor building inner containment | 2021-08-22 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой; конструкция соосная; L=110 мм; H=105мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-18х2,5 Др,мм-13+0,3; патрубки под приварку inside containment; co-axial structure; L=110 mm; H=105mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х S,mm-18х2,5 Др,mm-13+0,3; weld type nozzles | 1030548 | 2.ИСУП.10794708 | 6. клапаны обратные
636 | 2.1442 | 110.7.122.24 | 40KBE10AA602 | Check valve Клапан обратный | 943-50-0-Т3 DN 50.0 mm Pd 20.0 MPa Td 350 oC Теплоноситель I контура/primary coolant DN 50.0 мм Рр 20.0 МПа Тр 350 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 2ВIIа/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 10.4 | 10.4 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 40UJA-Реакторное здание/Внутренний контайнмент /reactor building inner containment | 2021-06-21 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой; L= 250 мм; H=215 мм; Разделка кромок 1-25-1; диаметр - 57х5,5; Дрмм-47,0+0,3 S= 65 мм; несоосна; Среда - теплоноситель I контура, воздух; патрубки под приварку inside containment; L= 250 mm; H=215 mm; edge preparation 1-25-1; diameter- 57х5,5; Дрmm-47,0+0,3 S= 65 mm; nonco-axial; media - primary coolant, air; weld type nozzles | 1030539 | 2.ИСУП.10794709 | 6. клапаны обратные
637 | 2.1442 | 110.7.122.24 | 40KBE11AA602 | Check valve Клапан обратный | 943-50-0-Т3 DN 50.0 mm Pd 20.0 MPa Td 350 oC Теплоноситель I контура/primary coolant DN 50.0 мм Рр 20.0 МПа Тр 350 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 2ВIIа/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 10.4 | 10.4 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 40UJA-Реакторное здание/Внутренний контайнмент /reactor building inner containment | 2021-06-21 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой; L= 250 мм; H=215 мм; Разделка кромок 1-25-1; диаметр - 57х5,5; Дрмм-47,0+0,3 S= 65 мм; несоосна; Среда - теплоноситель I контура, воздух; патрубки под приварку inside containment; L= 250 mm; H=215 mm; edge preparation 1-25-1; diameter- 57х5,5; Дрmm-47,0+0,3 S= 65 mm; nonco-axial; media - primary coolant, air; weld type nozzles | 1030539 | 2.ИСУП.10794710 | 6. клапаны обратные
638 | 2.1442 | 110.7.122.24 | 40KBE12AA602 | Check valve Клапан обратный | 943-50-0-Т3 DN 50.0 mm Pd 20.0 MPa Td 350 oC Теплоноситель I контура/primary coolant DN 50.0 мм Рр 20.0 МПа Тр 350 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 2ВIIа/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 10.4 | 10.4 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 40UJA-Реакторное здание/Внутренний контайнмент /reactor building inner containment | 2021-06-21 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой; L= 250 мм; H=215 мм; Разделка кромок 1-25-1; диаметр - 57х5,5; Дрмм-47,0+0,3 S= 65 мм; несоосна; Среда - теплоноситель I контура, воздух; патрубки под приварку inside containment; L= 250 mm; H=215 mm; edge preparation 1-25-1; diameter- 57х5,5; Дрmm-47,0+0,3 S= 65 mm; nonco-axial; media - primary coolant, air; weld type nozzles | 1030539 | 2.ИСУП.10794711 | 6. клапаны обратные
639 | 2.1442 | 110.7.122.24 | 40KBE13AA602 | Check valve Клапан обратный | 943-50-0-Т3 DN 50.0 mm Pd 20.0 MPa Td 350 oC Теплоноситель I контура/primary coolant DN 50.0 мм Рр 20.0 МПа Тр 350 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 2ВIIа/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 10.4 | 10.4 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 40UJA-Реакторное здание/Внутренний контайнмент /reactor building inner containment | 2021-06-21 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой; L= 250 мм; H=215 мм; Разделка кромок 1-25-1; диаметр - 57х5,5; Дрмм-47,0+0,3 S= 65 мм; несоосна; Среда - теплоноситель I контура, воздух; патрубки под приварку inside containment; L= 250 mm; H=215 mm; edge preparation 1-25-1; diameter- 57х5,5; Дрmm-47,0+0,3 S= 65 mm; nonco-axial; media - primary coolant, air; weld type nozzles | 1030539 | 2.ИСУП.10794712 | 6. клапаны обратные
640 | 2.1442 | 110.7.122.24 | 40KBE10AA604 | Check valve Клапан обратный | 943-50-0-Т3 DN 50.0 mm Pd 20.0 MPa Td 350 oC Теплоноситель I контура/primary coolant DN 50.0 мм Рр 20.0 МПа Тр 350 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 2ВIIа/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 10.4 | 10.4 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 40UJA-Реакторное здание/Внутренний контайнмент /reactor building inner containment | 2021-06-21 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой; L= 250 мм; H=215 мм; Разделка кромок 1-25-1; диаметр - 57х5,5; Дрмм-47,0+0,3 S= 65 мм; несоосна; Среда - теплоноситель I контура, воздух; патрубки под приварку inside containment; L= 250 mm; H=215 mm; edge preparation 1-25-1; diameter- 57х5,5; Дрmm-47,0+0,3 S= 65 mm; nonco-axial; media - primary coolant, air; weld type nozzles | 1030539 | 2.ИСУП.10794713 | 6. клапаны обратные
641 | 2.1442 | 110.7.122.24 | 40KBE11AA604 | Check valve Клапан обратный | 943-50-0-Т3 DN 50.0 mm Pd 20.0 MPa Td 350 oC Теплоноситель I контура/primary coolant DN 50.0 мм Рр 20.0 МПа Тр 350 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 2ВIIа/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 10.4 | 10.4 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 40UJA-Реакторное здание/Внутренний контайнмент /reactor building inner containment | 2021-06-21 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой; L= 250 мм; H=215 мм; Разделка кромок 1-25-1; диаметр - 57х5,5; Дрмм-47,0+0,3 S= 65 мм; несоосна; Среда - теплоноситель I контура, воздух; патрубки под приварку inside containment; L= 250 mm; H=215 mm; edge preparation 1-25-1; diameter- 57х5,5; Дрmm-47,0+0,3 S= 65 mm; nonco-axial; media - primary coolant, air; weld type nozzles | 1030539 | 2.ИСУП.10794714 | 6. клапаны обратные
642 | 2.1442 | 110.7.122.24 | 40KBE12AA604 | Check valve Клапан обратный | 943-50-0-Т3 DN 50.0 mm Pd 20.0 MPa Td 350 oC Теплоноситель I контура/primary coolant DN 50.0 мм Рр 20.0 МПа Тр 350 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 2ВIIа/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 10.4 | 10.4 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 40UJA-Реакторное здание/Внутренний контайнмент /reactor building inner containment | 2021-06-21 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой; L= 250 мм; H=215 мм; Разделка кромок 1-25-1; диаметр - 57х5,5; Дрмм-47,0+0,3 S= 65 мм; несоосна; Среда - теплоноситель I контура, воздух; патрубки под приварку inside containment; L= 250 mm; H=215 mm; edge preparation 1-25-1; diameter- 57х5,5; Дрmm-47,0+0,3 S= 65 mm; nonco-axial; media - primary coolant, air; weld type nozzles | 1030539 | 2.ИСУП.10794715 | 6. клапаны обратные
643 | 2.1442 | 110.7.122.24 | 40KBE13AA604 | Check valve Клапан обратный | 943-50-0-Т3 DN 50.0 mm Pd 20.0 MPa Td 350 oC Теплоноситель I контура/primary coolant DN 50.0 мм Рр 20.0 МПа Тр 350 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 2ВIIа/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 10.4 | 10.4 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 40UJA-Реакторное здание/Внутренний контайнмент /reactor building inner containment | 2021-06-21 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой; L= 250 мм; H=215 мм; Разделка кромок 1-25-1; диаметр - 57х5,5; Дрмм-47,0+0,3 S= 65 мм; несоосна; Среда - теплоноситель I контура, воздух; патрубки под приварку inside containment; L= 250 mm; H=215 mm; edge preparation 1-25-1; diameter- 57х5,5; Дрmm-47,0+0,3 S= 65 mm; nonco-axial; media - primary coolant, air; weld type nozzles | 1030539 | 2.ИСУП.10794716 | 6. клапаны обратные
644 | 2.1414 | 110.7.122.5 | 40KBA51AA601 | Check valve Клапан обратный | 1557-25-0-Т3 DN 25.0 mm Pd 20.0 MPa Td 300 oC Теплоноситель 1 контура/primary coolant DN 25.0 мм Рр 20.0 МПа Тр 300 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 3 | 3 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 40UJA-Реакторное здание/Внутренний контайнмент /reactor building inner containment | 2021-08-13 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой, конструкция соосная; L=150мм, Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23 DN х S,мм32x3,5 Др,мм-25+0,3; патрубки под приварку inside containment, co-axial structure; L=150mm, nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23 DN х S,mm32x3,5 Др,mm-25+0,3; weld type nozzles | 1015293 | 2.ИСУП.10794807 | 6. клапаны обратные
645 | 2.1414 | 110.7.122.5 | 40KBA52AA601 | Check valve Клапан обратный | 1557-25-0-Т3 DN 25.0 mm Pd 20.0 MPa Td 300 oC Теплоноситель 1 контура/primary coolant DN 25.0 мм Рр 20.0 МПа Тр 300 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 3 | 3 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 40UJA-Реакторное здание/Внутренний контайнмент /reactor building inner containment | 2021-08-13 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой, конструкция соосная; L=150мм, Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23 DN х S,мм32x3,5 Др,мм-25+0,3; патрубки под приварку inside containment, co-axial structure; L=150mm, nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23 DN х S,mm32x3,5 Др,mm-25+0,3; weld type nozzles | 1015293 | 2.ИСУП.10794808 | 6. клапаны обратные
646 | 2.1414 | 110.7.122.5 | 40KBA53AA601 | Check valve Клапан обратный | 1557-25-0-Т3 DN 25.0 mm Pd 20.0 MPa Td 300 oC Теплоноситель 1 контура/primary coolant DN 25.0 мм Рр 20.0 МПа Тр 300 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 3 | 3 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 40UJA-Реакторное здание/Внутренний контайнмент /reactor building inner containment | 2021-08-13 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой, конструкция соосная; L=150мм, Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23 DN х S,мм32x3,5 Др,мм-25+0,3; патрубки под приварку inside containment, co-axial structure; L=150mm, nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23 DN х S,mm32x3,5 Др,mm-25+0,3; weld type nozzles | 1015293 | 2.ИСУП.10794809 | 6. клапаны обратные
647 | 2.1414 | 110.7.122.5 | 40KBA54AA601 | Check valve Клапан обратный | 1557-25-0-Т3 DN 25.0 mm Pd 20.0 MPa Td 300 oC Теплоноситель 1 контура/primary coolant DN 25.0 мм Рр 20.0 МПа Тр 300 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 3 | 3 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 40UJA-Реакторное здание/Внутренний контайнмент /reactor building inner containment | 2021-08-13 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой, конструкция соосная; L=150мм, Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23 DN х S,мм32x3,5 Др,мм-25+0,3; патрубки под приварку inside containment, co-axial structure; L=150mm, nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23 DN х S,mm32x3,5 Др,mm-25+0,3; weld type nozzles | 1015293 | 2.ИСУП.10794810 | 6. клапаны обратные
648 | 2.1412 | 110.7.122.4 | 40JNG92AA601 | Check valve Клапан обратный | АМ30287–50-00 DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Раствор борной кислоты 16-20г/дм3 /borated water 16-20 g/dm3 DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | АРМК 3742.30 110 ТУ TU; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13 | 13 | ТВ3/III | 9(ОЖ1)III | 40UJA-Реакторное здание/Внутренний контайнмент /reactor building inner containment | 2021-06-21 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой; конструкция несоосная s=66 мм;L=260 мм; H=290 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-57х3 Др,мм -52+0,3; патрубки под приваркуinside containment; non co-axial structure s=66 mm;L=260 mm; H=290 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х S,mm-57х3 Др,mm -52+0,3; weld type nozzles | 1015353 | 2.ИСУП.10795113 | 6. клапаны обратные
649 | 2.1492 | 110.7.124.27 | 40KBE62AA601 | Check valve Клапан обратный | АМ30287–50-00 DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Трапные воды / drain water DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | АРМК 3742.30 110 ТУ TU; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13 | 13 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2021-06-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; среда-чистый конденсат, дренажи трапные воды. конструкция несоосная s=66 мм;L=260 мм; H=290 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-57х3 Др,мм -52+0,3; патрубки под приварку outside containment; non co-axial structure; media-clean condensate, drainи floor waters. non co-axial structure s=66 mm;L=260 mm; H=290 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х S,mm-57х3 Др,mm -52+0,3; weld type nozzles | 1015353 | 2.ИСУП.10795457 | 6. клапаны обратные
650 | 2.1496 | 110.7.124.29 | 40KBE53AA601 | Check valve Клапан обратный | 1557-80-0-Т3 DN 80.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Теплоноситель I контура/primary coolant DN 80.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 14.4 | 14.4 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2021-06-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция соосная; L= 200 мм; h=80; H=230мм; Тип сварного соединения - 1-25-1; патрубки под приварку outside containment; co-axial structure; L= 200 mm; h=80; H=230mm; weld joint type- 1-25-1; weld type nozzles | 1040260 | 2.ИСУП.10795477 | 6. клапаны обратные
651 | 2.1444 | 110.7.122.25 | 40LCQ61AA601 | Check valve Клапан обратный | 943-100-0-01-Т3 DN 100.0 mm Pd 11.0 MPa Td 300 oC Продувочная вода парогенераторов /Purge water steam generators DN 100.0 мм Рр 11.0 МПа Тр 300 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIа/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 20 | 20 | Т3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2021-02-19 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=420мм; h=500мм; H=650мм; Тип сварного соединения 1-25-1; патрубки под приварку outside containment; L=420mm; h=500mm; H=650mm; weld joint type1-25-1; weld type nozzles | 1030468 | 2.ИСУП.10795514 | 6. клапаны обратные
652 | 2.1444 | 110.7.122.25 | 40LCQ62AA601 | Check valve Клапан обратный | 943-100-0-01-Т3 DN 100.0 mm Pd 11.0 MPa Td 300 oC Продувочная вода парогенераторов /Purge water steam generators DN 100.0 мм Рр 11.0 МПа Тр 300 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIа/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 20 | 20 | Т3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2021-02-19 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=420мм; h=500мм; H=650мм; Тип сварного соединения 1-25-1; патрубки под приварку outside containment; L=420mm; h=500mm; H=650mm; weld joint type1-25-1; weld type nozzles | 1030468 | 2.ИСУП.10795515 | 6. клапаны обратные
653 | 2.1444 | 110.7.122.25 | 40LCQ63AA601 | Check valve Клапан обратный | 943-100-0-01-Т3 DN 100.0 mm Pd 11.0 MPa Td 300 oC Продувочная вода парогенераторов /Purge water steam generators DN 100.0 мм Рр 11.0 МПа Тр 300 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIа/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 20 | 20 | Т3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2021-02-19 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=420мм; h=500мм; H=650мм; Тип сварного соединения 1-25-1; патрубки под приварку outside containment; L=420mm; h=500mm; H=650mm; weld joint type1-25-1; weld type nozzles | 1030468 | 2.ИСУП.10795516 | 6. клапаны обратные
654 | 2.1444 | 110.7.122.25 | 40LCQ64AA601 | Check valve Клапан обратный | 943-100-0-01-Т3 DN 100.0 mm Pd 11.0 MPa Td 300 oC Продувочная вода парогенераторов /Purge water steam generators DN 100.0 мм Рр 11.0 МПа Тр 300 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIа/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 20 | 20 | Т3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2021-02-19 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=420мм; h=500мм; H=650мм; Тип сварного соединения 1-25-1; патрубки под приварку outside containment; L=420mm; h=500mm; H=650mm; weld joint type1-25-1; weld type nozzles | 1030468 | 2.ИСУП.10795517 | 6. клапаны обратные
655 | 2.1444 | 110.7.122.25 | 40LCQ70AA601 | Check valve Клапан обратный | 943-100-0-01-Т3 DN 100.0 mm Pd 11.0 MPa Td 300 oC Продувочная вода парогенераторов /Purge water steam generators DN 100.0 мм Рр 11.0 МПа Тр 300 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIа/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 20 | 20 | Т3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2021-02-19 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=420мм; h=500мм; H=650мм; Тип сварного соединения 1-25-1; патрубки под приварку outside containment; L=420mm; h=500mm; H=650mm; weld joint type1-25-1; weld type nozzles | 1030468 | 2.ИСУП.10795520 | 6. клапаны обратные
656 | 2.1444 | 110.7.122.25 | 40LCQ74AA601 | Check valve Клапан обратный | 943-100-0-01-Т3 DN 100.0 mm Pd 11.0 MPa Td 300 oC Продувочная вода парогенераторов /Purge water steam generators DN 100.0 мм Рр 11.0 МПа Тр 300 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIа/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 20 | 20 | Т3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2021-02-19 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=420мм; h=500мм; H=650мм; Тип сварного соединения 1-25-1; патрубки под приварку outside containment; L=420mm; h=500mm; H=650mm; weld joint type1-25-1; weld type nozzles | 1030468 | 2.ИСУП.10795521 | 6. клапаны обратные
657 | 2.1452 | 110.7.124 | 40FAL71AA601 | Check valve Клапан обратный | 1557-80-0-Т3 DN 80.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Теплоноситель I контура/primary coolant DN 80.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 14.4 | 14.4 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2021-06-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 200 мм; h=80; H=230мм; конструкция соосная; Тип сварного соединения - 1-25-1; патрубки под приварку outside containment; L= 200 mm; h=80; H=230mm; co-axial structure; weld joint type- 1-25-1; weld type nozzles | 1040260 | 2.ИСУП.10796351 | 6. клапаны обратные
658 | 2.1452 | 110.7.124 | 40FAL72AA601 | Check valve Клапан обратный | 1557-80-0-Т3 DN 80.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Теплоноситель I контура/primary coolant DN 80.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 14.4 | 14.4 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2021-06-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 200 мм; h=80; H=230мм; конструкция соосная; Тип сварного соединения - 1-25-1; патрубки под приварку outside containment; L= 200 mm; h=80; H=230mm; co-axial structure; weld joint type- 1-25-1; weld type nozzles | 1040260 | 2.ИСУП.10796352 | 6. клапаны обратные
659 | 2.1452 | 110.7.124 | 40FAL73AA601 | Check valve Клапан обратный | 1557-80-0-Т3 DN 80.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Теплоноситель I контура/primary coolant DN 80.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 14.4 | 14.4 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2021-06-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 200 мм; h=80; H=230мм; конструкция соосная; Тип сварного соединения - 1-25-1; патрубки под приварку outside containment; L= 200 mm; h=80; H=230mm; co-axial structure; weld joint type- 1-25-1; weld type nozzles | 1040260 | 2.ИСУП.10796353 | 6. клапаны обратные
660 | 2.1454 | 110.7.124.1 | 40FAL53AA601 | Check valve Клапан обратный | 1557-100-0-Т3 DN 100.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Теплоноситель I контура/primary coolant DN 100.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 21 | 21 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2021-02-19 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=200мм; конструкция соосная; h=184мм; H=234мм тип сварного соединения 1-25-1; патрубки под приварку outside containment; L=200mm; co-axial structure; h=184mm; H=234mm weld joint type1-25-1; weld type nozzles | 1001335 | 2.ИСУП.10796354 | 6. клапаны обратные
668 | 2.1436 | 110.7.122.20 | 40KBD40AA601 | Check valve Клапан обратный | 1557-15-0-Т3 DN 15.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Раствор щелочи /alkaline solutions DN 15.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 3 | 3 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2021-08-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку outside containment; no dimension requirements; weld type nozzles | 1001438 | 2.ИСУП.8348174 | 6. клапаны обратные
669 | 2.1484 | 110.7.124.20 | 40KBB30AA601 | Check valve Клапан обратный | 1557-80-0- Т3 DN 80.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC теплоноситель I контура/primary coolant DN 80.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 14.4 | 14.4 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2021-06-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция соосная; L= 200 мм; h=80; H=230мм; Тип сварного соединения - 1-25-1; патрубки под приварку outside containment; co-axial structure; L= 200 mm; h=80; H=230mm; weld joint type- 1-25-1; weld type nozzles | 1001439 | 2.ИСУП.9181921 | 6. клапаны обратные
670 | 2.1486 | 110.7.124.21 | 40KBB20AA601 | Check valve Клапан обратный | АМ30287–50-00 DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Сдувка / Vent DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | АРМК 3742.30 110 ТУ TU; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13 | 13 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2021-06-21 |  | 0 | 0 | 0 | среда - сдувка, теплоноситель 1 контура; вне оболочки; конструкция несооснаяконструкция несоосная s=66 мм;L=260 мм; H=290 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-57х3 Др,мм -52+0,3; патрубки под приварку media - blow-off, primary coolant; outside containment; non co-axial structurenon co-axial structure s=66 mm;L=260 mm; H=290 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х S,mm-57х3 Др,mm -52+0,3; weld type nozzles | 1015353 | 2.ИСУП.9181922 | 6. клапаны обратные
671 | 2.1486 | 110.7.124.21 | 40KBB20AA602 | Check valve Клапан обратный | АМ30287–50-00 DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Сдувка / Vent DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | АРМК 3742.30 110 ТУ TU; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13 | 13 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2021-06-21 |  | 0 | 0 | 0 | среда - сдувка, теплоноситель 1 контура; вне оболочки; конструкция несооснаяконструкция несоосная s=66 мм;L=260 мм; H=290 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-57х3 Др,мм -52+0,3; патрубки под приварку media - blow-off, primary coolant; outside containment; non co-axial structurenon co-axial structure s=66 mm;L=260 mm; H=290 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х S,mm-57х3 Др,mm -52+0,3; weld type nozzles | 1015353 | 2.ИСУП.9181923 | 6. клапаны обратные
672 | 2.1486 | 110.7.124.21 | 40KBB20AA603 | Check valve Клапан обратный | АМ30287–50-00 DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Сдувка / Vent DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | АРМК 3742.30 110 ТУ TU; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13 | 13 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2021-06-21 |  | 0 | 0 | 0 | среда - сдувка, теплоноситель 1 контура; вне оболочки; конструкция несооснаяконструкция несоосная s=66 мм;L=260 мм; H=290 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-57х3 Др,мм -52+0,3; патрубки под приварку media - blow-off, primary coolant; outside containment; non co-axial structurenon co-axial structure s=66 mm;L=260 mm; H=290 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х S,mm-57х3 Др,mm -52+0,3; weld type nozzles | 1015353 | 2.ИСУП.9181924 | 6. клапаны обратные
673 | 2.1486 | 110.7.124.21 | 40KBB20AA604 | Check valve Клапан обратный | АМ30287–50-00 DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Сдувка / Vent DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | АРМК 3742.30 110 ТУ TU; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13 | 13 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2021-06-21 |  | 0 | 0 | 0 | среда - сдувка, теплоноситель 1 контура; вне оболочки; конструкция несооснаяконструкция несоосная s=66 мм;L=260 мм; H=290 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-57х3 Др,мм -52+0,3; патрубки под приварку media - blow-off, primary coolant; outside containment; non co-axial structurenon co-axial structure s=66 mm;L=260 mm; H=290 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х S,mm-57х3 Др,mm -52+0,3; weld type nozzles | 1015353 | 2.ИСУП.9181925 | 6. клапаны обратные
674 | 2.1486 | 110.7.124.21 | 40KBB40AA602 | Check valve Клапан обратный | АМ30287–50-00 DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Сдувка / Vent DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | АРМК 3742.30 110 ТУ TU; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13 | 13 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2021-06-21 |  | 0 | 0 | 0 | среда - сдувка, теплоноситель 1 контура; вне оболочки; конструкция несооснаяконструкция несоосная s=66 мм;L=260 мм; H=290 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-57х3 Др,мм -52+0,3; патрубки под приварку media - blow-off, primary coolant; outside containment; non co-axial structurenon co-axial structure s=66 mm;L=260 mm; H=290 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х S,mm-57х3 Др,mm -52+0,3; weld type nozzles | 1015353 | 2.ИСУП.9181926 | 6. клапаны обратные
675 | 2.1486 | 110.7.124.21 | 40KBB40AA604 | Check valve Клапан обратный | АМ30287–50-00 DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Сдувка / Vent DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | АРМК 3742.30 110 ТУ TU; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13 | 13 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2021-06-21 |  | 0 | 0 | 0 | среда - сдувка, теплоноситель 1 контура; вне оболочки; конструкция несооснаяконструкция несоосная s=66 мм;L=260 мм; H=290 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-57х3 Др,мм -52+0,3; патрубки под приварку media - blow-off, primary coolant; outside containment; non co-axial structurenon co-axial structure s=66 mm;L=260 mm; H=290 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х S,mm-57х3 Др,mm -52+0,3; weld type nozzles | 1015353 | 2.ИСУП.9181927 | 6. клапаны обратные
677 | 2.1490 | 110.7.124.25 | 40KBB40AA603 | Check valve Клапан обратный | 1557-32-0-01-Т3 DN 32.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC теплоноситель I контура / primary coolant DN 32.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 3 | 3 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2021-08-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция соосная; L= 150 мм; H=232мм; Тип сварного соединения 1-23; патрубки под приварку outside containment; co-axial structure; L= 150 mm; H=232mm; weld joint type1-23; weld type nozzles | 1015283 | 2.ИСУП.9181929 | 6. клапаны обратные
678 | 2.1464 | 110.7.124.6 | 40KBA26AA601 | Check valve Клапан обратный | 1557-100-0-ТЗ DN 100.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC теплоноситель I контура / primary coolant DN 100.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 21 | 21 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2021-02-19 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция соосная; L=200мм; h=184мм; H=234мм тип сварного соединения 1-25-1; патрубки под приварку outside containment; co-axial structure; L=200mm; h=184mm; H=234mm weld joint type1-25-1; weld type nozzles | 1030453 | 2.ИСУП.9183727 | 6. клапаны обратные
679 | 2.1458 | 110.7.124.3 | 40KBA10AA601 | Check valve Клапан обратный | 1557-100-0-Т3 DN 100.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC теплоноситель I контура/primary coolant DN 100.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 21 | 21 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2021-02-19 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=200мм; конструкция соосная; h=184мм; H=234мм тип сварного соединения 1-25-1; патрубки под приварку outside containment; L=200mm; co-axial structure; h=184mm; H=234mm weld joint type1-25-1; weld type nozzles | 1001335 | 2.ИСУП.9183755 | 6. клапаны обратные
680 | 2.1460 | 110.7.124.4 | 40KBA13AA601 | Check valve Клапан обратный | 1557-80-0-ТЗ DN 80.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC теплоноситель I контура/primary coolant DN 80.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 14.4 | 14.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2021-06-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 200 мм; конструкция соосная; h=80; H=230мм; Тип сварного соединения - 1-25-1; патрубки под приварку outside containment; L= 200 mm; co-axial structure; h=80; H=230mm; weld joint type- 1-25-1; weld type nozzles | 1040260 | 2.ИСУП.9183756 | 6. клапаны обратные
681 | 2.1464 | 110.7.124.6 | 40KBA25AA601 | Check valve Клапан обратный | 1557-100-0-ТЗ DN 100.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC теплоноситель I контура / primary coolant DN 100.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 21 | 21 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2021-02-19 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция соосная; L=200мм; h=184мм; H=234мм тип сварного соединения 1-25-1; патрубки под приварку outside containment; co-axial structure; L=200mm; h=184mm; H=234mm weld joint type1-25-1; weld type nozzles | 1030453 | 2.ИСУП.9183757 | 6. клапаны обратные
686 | 2.1466 | 110.7.124.7 | 40KBC30AA601 | Check valve Клапан обратный | АМ30287–32-00 DN 32.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Дистиллят /distillate DN 32.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | АРМК 3742.30 110 ТУ TU; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 9 | 9 | Т3/III | 9(ОЖ1)III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2021-08-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приваркуoutside containment; no dimension requirements; weld type nozzles | 1040669 | 2.ИСУП.9183791 | 6. клапаны обратные
687 | 2.1468 | 110.7.124.8 | 40KBC11AA601 | Check valve Клапан обратный | 1557-100-0-Т3 DN 100.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Дистиллят /distillate DN 100.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 21 | 21 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2021-02-19 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция соосная; L=200мм; h=184мм; H=234мм тип сварного соединения 1-25-1; патрубки под приварку outside containment; co-axial structure; L=200mm; h=184mm; H=234mm weld joint type1-25-1; weld type nozzles | 1001335 | 2.ИСУП.9183792 | 6. клапаны обратные
688 | 2.1468 | 110.7.124.8 | 40KBC12AA601 | Check valve Клапан обратный | 1557-100-0-Т3 DN 100.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Дистиллят /distillate DN 100.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 21 | 21 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2021-02-19 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция соосная; L=200мм; h=184мм; H=234мм тип сварного соединения 1-25-1; патрубки под приварку outside containment; co-axial structure; L=200mm; h=184mm; H=234mm weld joint type1-25-1; weld type nozzles | 1001335 | 2.ИСУП.9183793 | 6. клапаны обратные
689 | 2.1468 | 110.7.124.8 | 40KBC13AA601 | Check valve Клапан обратный | 1557-100-0-Т3 DN 100.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Дистиллят /distillate DN 100.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 21 | 21 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2021-02-19 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция соосная; L=200мм; h=184мм; H=234мм тип сварного соединения 1-25-1; патрубки под приварку outside containment; co-axial structure; L=200mm; h=184mm; H=234mm weld joint type1-25-1; weld type nozzles | 1001335 | 2.ИСУП.9183794 | 6. клапаны обратные
690 | 2.1468 | 110.7.124.8 | 40KBC21AA601 | Check valve Клапан обратный | 1557-100-0-Т3 DN 100.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Дистиллят /distillate DN 100.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 21 | 21 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2021-02-19 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция соосная; L=200мм; h=184мм; H=234мм тип сварного соединения 1-25-1; патрубки под приварку outside containment; co-axial structure; L=200mm; h=184mm; H=234mm weld joint type1-25-1; weld type nozzles | 1001335 | 2.ИСУП.9183795 | 6. клапаны обратные
691 | 2.1468 | 110.7.124.8 | 40KBC22AA601 | Check valve Клапан обратный | 1557-100-0-Т3 DN 100.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Дистиллят /distillate DN 100.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 21 | 21 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2021-02-19 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция соосная; L=200мм; h=184мм; H=234мм тип сварного соединения 1-25-1; патрубки под приварку outside containment; co-axial structure; L=200mm; h=184mm; H=234mm weld joint type1-25-1; weld type nozzles | 1001335 | 2.ИСУП.9183796 | 6. клапаны обратные
692 | 2.1514 | 110.7.124.46 | 40KBC50AA601 | Check valve Клапан обратный | 1557-100-0-Т3 DN 100.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Раствор борной кислоты/borated water DN 100.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 21 | 21 | Т3/III | 9(ОЖ1)III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2021-02-19 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция соосная; L=200мм; h=184мм; H=234мм тип сварного соединения 1-25-1; патрубки под приварку outside containment; co-axial structure; L=200mm; h=184mm; H=234mm weld joint type1-25-1; weld type nozzles | 1001335 | 2.ИСУП.9183821 | 6. клапаны обратные
693 | 2.1514 | 110.7.124.46 | 40KBC50AA602 | Check valve Клапан обратный | 1557-100-0-Т3 DN 100.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Раствор борной кислоты/borated water DN 100.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 21 | 21 | Т3/III | 9(ОЖ1)III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2021-02-19 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция соосная; L=200мм; h=184мм; H=234мм тип сварного соединения 1-25-1; патрубки под приварку outside containment; co-axial structure; L=200mm; h=184mm; H=234mm weld joint type1-25-1; weld type nozzles | 1001335 | 2.ИСУП.9183822 | 6. клапаны обратные
694 | 2.1514 | 110.7.124.46 | 40KBC50AA603 | Check valve Клапан обратный | 1557-100-0-Т3 DN 100.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Раствор борной кислоты/borated water DN 100.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 21 | 21 | Т3/III | 9(ОЖ1)III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2021-02-19 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция соосная; L=200мм; h=184мм; H=234мм тип сварного соединения 1-25-1; патрубки под приварку outside containment; co-axial structure; L=200mm; h=184mm; H=234mm weld joint type1-25-1; weld type nozzles | 1001335 | 2.ИСУП.9183823 | 6. клапаны обратные
695 | 2.1514 | 110.7.124.46 | 40KBC50AA604 | Check valve Клапан обратный | 1557-100-0-Т3 DN 100.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Раствор борной кислоты/borated water DN 100.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 21 | 21 | Т3/III | 9(ОЖ1)III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2021-02-19 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция соосная; L=200мм; h=184мм; H=234мм тип сварного соединения 1-25-1; патрубки под приварку outside containment; co-axial structure; L=200mm; h=184mm; H=234mm weld joint type1-25-1; weld type nozzles | 1001335 | 2.ИСУП.9183824 | 6. клапаны обратные
696 | 2.1516 | 110.7.124.47 | 40KBC60AA601 | Check valve Клапан обратный | АМ30287–50-00 DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Раствор борной кислоты /borated water DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | АРМК 3742.30 110 ТУ TU; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13 | 13 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2021-06-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная s=66 мм;L=260 мм; H=290 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-57х3 Др,мм -52+0,3; патрубки под приварку outside containment; non co-axial structure s=66 mm;L=260 mm; H=290 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х S,mm-57х3 Др,mm -52+0,3; weld type nozzles | 1015353 | 2.ИСУП.9183825 | 6. клапаны обратные
697 | 2.1422 | 110.7.122.12 | 40QFA11AA601 | Check valve Клапан обратный | 1557-50-0-01-Т3 DN 50.0 mm Pd 9.2 MPa Td 290 oC Сжатый воздух /compressed air DN 50.0 мм Рр 9.2 МПа Тр 290 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIa/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 6.6 | 6.6 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2021-06-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=150 мм, h=58 мм, H=208 мм, тип сварного соединения - 1-25-1 ; патрубки под приварку outside containment; L=150 mm, h=58 mm, H=208 mm, weld joint type- 1-25-1 ; weld type nozzles | 1030545 | 2.ИСУП.9183956 | 6. клапаны обратные
698 | 2.1422 | 110.7.122.12 | 40QFA12AA601 | Check valve Клапан обратный | 1557-50-0-01-Т3 DN 50.0 mm Pd 9.2 MPa Td 290 oC Сжатый воздух /compressed air DN 50.0 мм Рр 9.2 МПа Тр 290 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIa/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 6.6 | 6.6 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2021-06-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=150 мм, h=58 мм, H=208 мм, тип сварного соединения - 1-25-1 ; патрубки под приварку outside containment; L=150 mm, h=58 mm, H=208 mm, weld joint type- 1-25-1 ; weld type nozzles | 1030545 | 2.ИСУП.9183957 | 6. клапаны обратные
699 | 2.1424 | 110.7.122.13 | 40QFA11AA602 | Check valve Клапан обратный | 1557-50-0-01-Т3 DN 50.0 mm Pd 9.2 MPa Td 290 oC Сжатый воздух /compressed air DN 50.0 мм Рр 9.2 МПа Тр 290 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIa/II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 6.6 | 6.6 | Т3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2021-06-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=150 мм, h=58 мм, H=208 мм, тип сварного соединения - 1-25-1 ; патрубки под приварку outside containment; L=150 mm, h=58 mm, H=208 mm, weld joint type- 1-25-1 ; weld type nozzles | 1030545 | 2.ИСУП.9183958 | 6. клапаны обратные
700 | 2.1424 | 110.7.122.13 | 40QFA12AA602 | Check valve Клапан обратный | 1557-50-0-01-Т3 DN 50.0 mm Pd 9.2 MPa Td 290 oC Сжатый воздух /compressed air DN 50.0 мм Рр 9.2 МПа Тр 290 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIa/II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 6.6 | 6.6 | Т3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2021-06-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=150 мм, h=58 мм, H=208 мм, тип сварного соединения - 1-25-1 ; патрубки под приварку outside containment; L=150 mm, h=58 mm, H=208 mm, weld joint type- 1-25-1 ; weld type nozzles | 1030545 | 2.ИСУП.9183959 | 6. клапаны обратные
701 | 2.1434 | 110.7.122.19 | 40LCN40AA601 | Check valve Клапан обратный | 943-50-0-Т3 DN 50.0 mm Pd 20.0 MPa Td 350 oC Питательная вода /feedwater DN 50.0 мм Рр 20.0 МПа Тр 350 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIa/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 10.4 | 10.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины /turbine hall | 2021-06-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Ppаб 12,0 МПа; L=250 мм; H=115 мм; Разделка кромок 1-25-1 ; несоосна S=65 мм; диаметр - 57х4; Др - 50(+0,3); патрубки под приварку outside containment; Pwork 12,0 MPa; L=250 mm; H=115 mm; edge preparation 1-25-1 ; nonco-axial S=65 mm; diameter- 57х4; Др - 50(+0,3); weld type nozzles | 1030539 | 2.ИСУП.9183962 | 6. клапаны обратные
702 | 2.1498 | 110.7.124.34 | 40KPK20AA602 | Check valve Клапан обратный | 1557-80-0-Т3 DN 80.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC газовые сдувки /gas blow-offs DN 80.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 14.4 | 14.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2021-06-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 200 мм; конструкция соосная; h=80; H=230мм; Тип сварного соединения - 1-25-1; патрубки под приварку outside containment; L= 200 mm; co-axial structure; h=80; H=230mm; weld joint type- 1-25-1; weld type nozzles | 1040260 | 2.ИСУП.9184481 | 6. клапаны обратные
703 | 2.1498 | 110.7.124.34 | 40KPK20AA603 | Check valve Клапан обратный | 1557-80-0-Т3 DN 80.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC газовые сдувки /gas blow-offs DN 80.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 14.4 | 14.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2021-06-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 200 мм; конструкция соосная; h=80; H=230мм; Тип сварного соединения - 1-25-1; патрубки под приварку outside containment; L= 200 mm; co-axial structure; h=80; H=230mm; weld joint type- 1-25-1; weld type nozzles | 1040260 | 2.ИСУП.9184482 | 6. клапаны обратные
704 | 2.1520 | 110.7.124.50 | 40KPK92AA601 | Check valve Клапан обратный | 1557-15-0- Т3 DN 15.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC азот /nitrogen DN 15.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 3 | 3 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2021-08-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку outside containment; no dimension requirements; weld type nozzles | 1030542 | 2.ИСУП.9184483 | 6. клапаны обратные
705 | 2.1432 | 110.7.122.17 | 40LAB17AA601 | Check valve Клапан обратный | 1557-25-0-01-Т3 DN 25.0 mm Pd 14.0 MPa Td 335 oC Питательная вода /feedwater DN 25.0 мм Рр 14.0 МПа Тр 335 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIa/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 3 | 3 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-10-17 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Среда-конденсат II контура (питательная вода); конструкция соосная; L=150 мм; H=41 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(С-23) DN х S,мм-32х3,5; Др,мм-25(+0,3) ; патрубки под приварку outside containment; media-secondary circuit condensate (feeding water); co-axial structure; L=150 mm; H=41 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(s-23) DN х S,mm-32х3,5; Др,mm-25(+0,3) ; weld type nozzles | 1030533 | 2.ИСУП.9184496 | 6. клапаны обратные
706 | 2.1432 | 110.7.122.17 | 40LAB17AA602 | Check valve Клапан обратный | 1557-25-0-01-Т3 DN 25.0 mm Pd 14.0 MPa Td 335 oC Питательная вода /feedwater DN 25.0 мм Рр 14.0 МПа Тр 335 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIa/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 3 | 3 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-10-17 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Среда-конденсат II контура (питательная вода); конструкция соосная; L=150 мм; H=41 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(С-23) DN х S,мм-32х3,5; Др,мм-25(+0,3) ; патрубки под приварку outside containment; media-secondary circuit condensate (feeding water); co-axial structure; L=150 mm; H=41 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(s-23) DN х S,mm-32х3,5; Др,mm-25(+0,3) ; weld type nozzles | 1030533 | 2.ИСУП.9184497 | 6. клапаны обратные
707 | 2.1432 | 110.7.122.17 | 40LAB18AA601 | Check valve Клапан обратный | 1557-25-0-01-Т3 DN 25.0 mm Pd 14.0 MPa Td 335 oC Питательная вода /feedwater DN 25.0 мм Рр 14.0 МПа Тр 335 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIa/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 3 | 3 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-10-17 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Среда-конденсат II контура (питательная вода); конструкция соосная; L=150 мм; H=41 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(С-23) DN х S,мм-32х3,5; Др,мм-25(+0,3) ; патрубки под приварку outside containment; media-secondary circuit condensate (feeding water); co-axial structure; L=150 mm; H=41 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(s-23) DN х S,mm-32х3,5; Др,mm-25(+0,3) ; weld type nozzles | 1030533 | 2.ИСУП.9184498 | 6. клапаны обратные
708 | 2.1432 | 110.7.122.17 | 40LAB18AA602 | Check valve Клапан обратный | 1557-25-0-01-Т3 DN 25.0 mm Pd 14.0 MPa Td 335 oC Питательная вода /feedwater DN 25.0 мм Рр 14.0 МПа Тр 335 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIa/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 3 | 3 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-10-17 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Среда-конденсат II контура (питательная вода); конструкция соосная; L=150 мм; H=41 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(С-23) DN х S,мм-32х3,5; Др,мм-25(+0,3) ; патрубки под приварку outside containment; media-secondary circuit condensate (feeding water); co-axial structure; L=150 mm; H=41 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(s-23) DN х S,mm-32х3,5; Др,mm-25(+0,3) ; weld type nozzles | 1030533 | 2.ИСУП.9184499 | 6. клапаны обратные
709 | 2.1426 | 110.7.122.14 | 40KTB20AA601 | Check valve Клапан обратный | 944-32-0А-Т3 DN 32.0 mm Pd 20.0 MPa Td 350 oC Азот /nitrogen DN 32.0 мм Рр 20.0 МПа Тр 350 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 2ВIIа/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 24 | 24 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UJA-Реакторное здание/Внутренний контайнмент /reactor building inner containment | 2021-08-22 |  | 0 | 0 | 0 | Под оболочкой, конструкция несоосная s=65 мм; L=250 мм; H=215 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- -1-23(C-23) DN х S,мм-38x3,0 Др,мм-33,0+0,3; патрубки под приварку inside containment, non co-axial structure s=65 mm; L=250 mm; H=215 mm; nozzle edge preparation: type- -1-23(C-23) DN х S,mm-38x3,0 Др,mm-33,0+0,3; weld type nozzles | 1015268 | 2.ИСУП.9507449 | 6. клапаны обратные
710 | 2.1428 | 110.7.122.15 | 40KTB60AA601 | Check valve Клапан обратный | 1557-25-0-02-Т3 DN 25.0 mm Pd 11.0 MPa Td 300 oC Азот /nitrogen DN 25.0 мм Рр 11.0 МПа Тр 300 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 2ВIIa/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 3 | 3 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UJA-Реакторное здание/Внутренний контайнмент /reactor building inner containment | 2021-12-11 |  | 0 | 0 | 0 | Под оболочкой, конструкция соосная; L=150 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- -1-23(C-23) DN х S,мм-32x3,5 Др,мм-25,0+0,3; патрубки под приварку inside containment, co-axial structure; L=150 mm; nozzle edge preparation: type- -1-23(C-23) DN х S,mm-32x3,5 Др,mm-25,0+0,3; weld type nozzles | 1015331 | 2.ИСУП.9507450 | 6. клапаны обратные
711 | 2.1472 | 110.7.124.12 | 40KTB16AA601 | Check valve Клапан обратный | 1557-25-0-03-Т3 DN 25.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Газовые сдувки /gas blow-offs from DN 25.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ I | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 3 | 3 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UJA-Реакторное здание/Внутренний контайнмент /reactor building inner containment | 2021-06-14 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой; конструкция соосная; L=150 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- -1-23(C-23) DN х S,мм-32x2,5 Др,мм-28,0+0,21; патрубки под приварку inside containment; co-axial structure; L=150 mm; nozzle edge preparation: type- -1-23(C-23) DN х S,mm-32x2,5 Др,mm-28,0+0,21; weld type nozzles | 1015359 | 2.ИСУП.9507451 | 6. клапаны обратные
712 | 2.1474 | 110.7.124.13 | 40KTB11AA601 | Check valve Клапан обратный | 1557-50-0-Т3 DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Азот /nitrogen DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ I | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 6.6 | 6.6 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UJA-Реакторное здание/Внутренний контайнмент /reactor building inner containment | 2021-06-21 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой; конструкция соосная; L=150 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- -1-23(C-23) DN х S,мм-57x3 Др,мм-52,0+0,3; патрубки под приварку inside containment; co-axial structure; L=150 mm; nozzle edge preparation: type- -1-23(C-23) DN х S,mm-57x3 Др,mm-52,0+0,3; weld type nozzles | 1015354 | 2.ИСУП.9507452 | 6. клапаны обратные
713 | 2.1474 | 110.7.124.13 | 40KTB11AA602 | Check valve Клапан обратный | 1557-50-0-Т3 DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Азот /nitrogen DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ I | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 6.6 | 6.6 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UJA-Реакторное здание/Внутренний контайнмент /reactor building inner containment | 2021-06-21 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой; конструкция соосная; L=150 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- -1-23(C-23) DN х S,мм-57x3 Др,мм-52,0+0,3; патрубки под приварку inside containment; co-axial structure; L=150 mm; nozzle edge preparation: type- -1-23(C-23) DN х S,mm-57x3 Др,mm-52,0+0,3; weld type nozzles | 1015354 | 2.ИСУП.9507453 | 6. клапаны обратные
714 | 2.1992 | 110.7.1540 | 40KTB12AA601 | Check valve Клапан обратный | 1557-25-0-03-Т3 DN 25.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Азот /nitrogen DN 25.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | TU 37-042-05015348-2004 ТУ 37-042-05015348-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 5 | 5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UJA-Реакторное здание/Внутренний контайнмент /reactor building inner containment | 2021-06-14 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой; конструкция соосная; L=150 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- -1-23(C-23) DN х S,мм-32x2,5 Др,мм-28,0+0,21; патрубки под приварку inside containment; co-axial structure; L=150 mm; nozzle edge preparation: type- -1-23(C-23) DN х S,mm-32x2,5 Др,mm-28,0+0,21; weld type nozzles | 1015359 | 2.ИСУП.9507454 | 6. клапаны обратные
715 | 2.1992 | 110.7.1540 | 40KTB12AA602 | Check valve Клапан обратный | 1557-25-0-03-Т3 DN 25.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Азот /nitrogen DN 25.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | TU 37-042-05015348-2004 ТУ 37-042-05015348-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 5 | 5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UJA-Реакторное здание/Внутренний контайнмент /reactor building inner containment | 2021-06-14 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой; конструкция соосная; L=150 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- -1-23(C-23) DN х S,мм-32x2,5 Др,мм-28,0+0,21; патрубки под приварку inside containment; co-axial structure; L=150 mm; nozzle edge preparation: type- -1-23(C-23) DN х S,mm-32x2,5 Др,mm-28,0+0,21; weld type nozzles | 1015359 | 2.ИСУП.9507455 | 6. клапаны обратные
716 | 2.1992 | 110.7.1540 | 40KTB12AA603 | Check valve Клапан обратный | 1557-25-0-03-Т3 DN 25.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Азот /nitrogen DN 25.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | TU 37-042-05015348-2004 ТУ 37-042-05015348-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 5 | 5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UJA-Реакторное здание/Внутренний контайнмент /reactor building inner containment | 2021-06-14 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой; конструкция соосная; L=150 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- -1-23(C-23) DN х S,мм-32x2,5 Др,мм-28,0+0,21; патрубки под приварку inside containment; co-axial structure; L=150 mm; nozzle edge preparation: type- -1-23(C-23) DN х S,mm-32x2,5 Др,mm-28,0+0,21; weld type nozzles | 1015359 | 2.ИСУП.9507456 | 6. клапаны обратные
717 | 2.1992 | 110.7.1540 | 40KTB12AA604 | Check valve Клапан обратный | 1557-25-0-03-Т3 DN 25.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Азот /nitrogen DN 25.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | TU 37-042-05015348-2004 ТУ 37-042-05015348-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 5 | 5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UJA-Реакторное здание/Внутренний контайнмент /reactor building inner containment | 2021-06-14 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой; конструкция соосная; L=150 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- -1-23(C-23) DN х S,мм-32x2,5 Др,мм-28,0+0,21; патрубки под приварку inside containment; co-axial structure; L=150 mm; nozzle edge preparation: type- -1-23(C-23) DN х S,mm-32x2,5 Др,mm-28,0+0,21; weld type nozzles | 1015359 | 2.ИСУП.9507457 | 6. клапаны обратные
718 | 2.1524 | 110.7.124.53 | 40KTH12AA601 | Check valve Клапан обратный | 1557-25-0-03-Т3 DN 25.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Трапные воды / drain water DN 25.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 3 | 3 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UJB - Наружный контайнмент /outer containment | 2021-08-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UJB, конструкция соосная; L=150 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- -1-23(C-23) DN х S,мм-32x2,5 Др,мм-28,0+0,21; патрубки под приварку outside containment; bldg UJB, co-axial structure; L=150 mm; nozzle edge preparation: type- -1-23(C-23) DN х S,mm-32x2,5 Др,mm-28,0+0,21; weld type nozzles | 1015359 | 2.ИСУП.9507806 | 6. клапаны обратные
719 | 2.1524 | 110.7.124.53 | 40KTH12AA602 | Check valve Клапан обратный | 1557-25-0-03-Т3 DN 25.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Трапные воды / drain water DN 25.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 3 | 3 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UJB - Наружный контайнмент /outer containment | 2021-08-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UJB, конструкция соосная; L=150 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- -1-23(C-23) DN х S,мм-32x2,5 Др,мм-28,0+0,21; патрубки под приварку outside containment; bldg UJB, co-axial structure; L=150 mm; nozzle edge preparation: type- -1-23(C-23) DN х S,mm-32x2,5 Др,mm-28,0+0,21; weld type nozzles | 1015359 | 2.ИСУП.9507807 | 6. клапаны обратные
720 | 2.3524 | 110.7.124.53.1 | 40KTH16AA601 | Check valve Клапан обратный | 1557-25-0-03-Т3 DN 25.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Трапные воды /drain water DN 25.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 3 | 3 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKA - Системы безопасности реактора. Фундаментная часть /reactor protection systems. Foundation part | 2020-09-17 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA конструкция соосная; L=150 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки -1-23(C-23) DN х S,мм-32x2,5 Др,мм-28,0+0,21; патрубки под приварку outside containment; bldg UKA co-axial structure; L=150 mm; nozzle edge preparation: type- -1-23(C-23) DN х S,mm-32x2,5 Др,mm-28,0+0,21; weld type nozzles | 1015359 | 2.ИСУП.9507808 | 6. клапаны обратные
721 | 2.3524 | 110.7.124.53.1 | 40KTH26AA601 | Check valve Клапан обратный | 1557-25-0-03-Т3 DN 25.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Трапные воды /drain water DN 25.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 3 | 3 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKA - Системы безопасности реактора. Фундаментная часть /reactor protection systems. Foundation part | 2020-09-17 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA конструкция соосная; L=150 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки -1-23(C-23) DN х S,мм-32x2,5 Др,мм-28,0+0,21; патрубки под приварку outside containment; bldg UKA co-axial structure; L=150 mm; nozzle edge preparation: type- -1-23(C-23) DN х S,mm-32x2,5 Др,mm-28,0+0,21; weld type nozzles | 1015359 | 2.ИСУП.9507809 | 6. клапаны обратные
722 | 2.3524 | 110.7.124.53.1 | 40KTH36AA601 | Check valve Клапан обратный | 1557-25-0-03-Т3 DN 25.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Трапные воды /drain water DN 25.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 3 | 3 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKA - Системы безопасности реактора. Фундаментная часть /reactor protection systems. Foundation part | 2020-09-17 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA конструкция соосная; L=150 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки -1-23(C-23) DN х S,мм-32x2,5 Др,мм-28,0+0,21; патрубки под приварку outside containment; bldg UKA co-axial structure; L=150 mm; nozzle edge preparation: type- -1-23(C-23) DN х S,mm-32x2,5 Др,mm-28,0+0,21; weld type nozzles | 1015359 | 2.ИСУП.9507810 | 6. клапаны обратные
723 | 2.3524 | 110.7.124.53.1 | 40KTH46AA601 | Check valve Клапан обратный | 1557-25-0-03-Т3 DN 25.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Трапные воды /drain water DN 25.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 3 | 3 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKA - Системы безопасности реактора. Фундаментная часть /reactor protection systems. Foundation part | 2020-09-17 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA конструкция соосная; L=150 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки -1-23(C-23) DN х S,мм-32x2,5 Др,мм-28,0+0,21; патрубки под приварку outside containment; bldg UKA co-axial structure; L=150 mm; nozzle edge preparation: type- -1-23(C-23) DN х S,mm-32x2,5 Др,mm-28,0+0,21; weld type nozzles | 1015359 | 2.ИСУП.9507811 | 6. клапаны обратные
724 | 2.3524 | 110.7.124.53.1 | 40KTH15AA601 | Check valve Клапан обратный | 1557-25-0-03-Т3 DN 25.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Трапные воды /drain water DN 25.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 3 | 3 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKA - Системы безопасности реактора. Фундаментная часть /reactor protection systems. Foundation part | 2020-09-17 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA конструкция соосная; L=150 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки -1-23(C-23) DN х S,мм-32x2,5 Др,мм-28,0+0,21; патрубки под приварку outside containment; bldg UKA co-axial structure; L=150 mm; nozzle edge preparation: type- -1-23(C-23) DN х S,mm-32x2,5 Др,mm-28,0+0,21; weld type nozzles | 1015359 | 2.ИСУП.9507812 | 6. клапаны обратные
725 | 2.3524 | 110.7.124.53.1 | 40KTH25AA601 | Check valve Клапан обратный | 1557-25-0-03-Т3 DN 25.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Трапные воды /drain water DN 25.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 3 | 3 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKA - Системы безопасности реактора. Фундаментная часть /reactor protection systems. Foundation part | 2020-09-17 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA конструкция соосная; L=150 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки -1-23(C-23) DN х S,мм-32x2,5 Др,мм-28,0+0,21; патрубки под приварку outside containment; bldg UKA co-axial structure; L=150 mm; nozzle edge preparation: type- -1-23(C-23) DN х S,mm-32x2,5 Др,mm-28,0+0,21; weld type nozzles | 1015359 | 2.ИСУП.9507813 | 6. клапаны обратные
726 | 2.3524 | 110.7.124.53.1 | 40KTH35AA601 | Check valve Клапан обратный | 1557-25-0-03-Т3 DN 25.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Трапные воды /drain water DN 25.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 3 | 3 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKA - Системы безопасности реактора. Фундаментная часть /reactor protection systems. Foundation part | 2020-09-17 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA конструкция соосная; L=150 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки -1-23(C-23) DN х S,мм-32x2,5 Др,мм-28,0+0,21; патрубки под приварку outside containment; bldg UKA co-axial structure; L=150 mm; nozzle edge preparation: type- -1-23(C-23) DN х S,mm-32x2,5 Др,mm-28,0+0,21; weld type nozzles | 1015359 | 2.ИСУП.9507814 | 6. клапаны обратные
727 | 2.3524 | 110.7.124.53.1 | 40KTH45AA601 | Check valve Клапан обратный | 1557-25-0-03-Т3 DN 25.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Трапные воды /drain water DN 25.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 3 | 3 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKA - Системы безопасности реактора. Фундаментная часть /reactor protection systems. Foundation part | 2020-09-17 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA конструкция соосная; L=150 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки -1-23(C-23) DN х S,мм-32x2,5 Др,мм-28,0+0,21; патрубки под приварку outside containment; bldg UKA co-axial structure; L=150 mm; nozzle edge preparation: type- -1-23(C-23) DN х S,mm-32x2,5 Др,mm-28,0+0,21; weld type nozzles | 1015359 | 2.ИСУП.9507815 | 6. клапаны обратные
728 | 2.1526 | 110.7.124.54 | 40KTH14AA601 | Check valve Клапан обратный | 1557-25-0-03-Т3 DN 25.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Трапные воды /drain water DN 25.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 3 | 3 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UJA-Реакторное здание/Внутренний контайнмент /reactor building inner containment | 2021-08-22 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой; конструкция соосная; L=150 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- -1-23(C-23) DN х S,мм-32x2,5 Др,мм-28,0+0,21; патрубки под приварку inside containment; co-axial structure; L=150 mm; nozzle edge preparation: type- -1-23(C-23) DN х S,mm-32x2,5 Др,mm-28,0+0,21; weld type nozzles | 1015359 | 2.ИСУП.9507816 | 6. клапаны обратные
729 | 2.1526 | 110.7.124.54 | 40KTH14AA602 | Check valve Клапан обратный | 1557-25-0-03-Т3 DN 25.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Трапные воды /drain water DN 25.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 3 | 3 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UJA-Реакторное здание/Внутренний контайнмент /reactor building inner containment | 2021-08-22 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой; конструкция соосная; L=150 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- -1-23(C-23) DN х S,мм-32x2,5 Др,мм-28,0+0,21; патрубки под приварку inside containment; co-axial structure; L=150 mm; nozzle edge preparation: type- -1-23(C-23) DN х S,mm-32x2,5 Др,mm-28,0+0,21; weld type nozzles | 1015359 | 2.ИСУП.9507817 | 6. клапаны обратные
730 | 2.1526 | 110.7.124.54 | 40KTH14AA603 | Check valve Клапан обратный | 1557-25-0-03-Т3 DN 25.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Трапные воды /drain water DN 25.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 3 | 3 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UJA-Реакторное здание/Внутренний контайнмент /reactor building inner containment | 2021-08-22 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой; конструкция соосная; L=150 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- -1-23(C-23) DN х S,мм-32x2,5 Др,мм-28,0+0,21; патрубки под приварку inside containment; co-axial structure; L=150 mm; nozzle edge preparation: type- -1-23(C-23) DN х S,mm-32x2,5 Др,mm-28,0+0,21; weld type nozzles | 1015359 | 2.ИСУП.9507818 | 6. клапаны обратные
731 | 2.4249 | 110.7.3535 | 40KBB30AA602 | Check valve Клапан обратный | КПЛВ.494314.002-04,Т3 DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC теплоноситель I контура / primary coolant DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | TU ТУ 3742-033-49149890-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 11.5 | 11.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2020-11-16 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; s =70 мм; L=230 мм; h=229 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-57х3 Др,мм-52+0,3; патрубки под приварку outside containment; s =70 mm; L=230 mm; h=229 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х S,mm-57х3 Др,mm-52+0,3; weld type nozzles | 1031114 | 2.ИСУП.9595199 | 6. клапаны обратные
732 | 2.3777 | 110.7.124.32 | 40KBF50AA601 | Check valve Клапан обратный | АМ30287–50-00 DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Азотная кислота /nitric acid DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | АРМК 3742.30 110 ТУ TU; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13 | 13 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2020-04-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда-борный концентрат, азотная кислота, едкое кали конструкция несоосная s=66 мм;L=260 мм; H=290 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-57х3 Др,мм -52+0,3; патрубки под приварку outside containment; media-boric concentrate, nitric acid, caustic potassium non co-axial structure s=66 mm;L=260 mm; H=290 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х S,mm-57х3 Др,mm -52+0,3; weld type nozzles | 1015353 | 2.ИСУП.9595556 | 6. клапаны обратные
733 | 2.3777 | 110.7.124.32 | 40KBF50AA602 | Check valve Клапан обратный | АМ30287–50-00 DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Азотная кислота /nitric acid DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | АРМК 3742.30 110 ТУ TU; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13 | 13 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2020-04-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда-борный концентрат, азотная кислота, едкое кали конструкция несоосная s=66 мм;L=260 мм; H=290 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-57х3 Др,мм -52+0,3; патрубки под приварку outside containment; media-boric concentrate, nitric acid, caustic potassium non co-axial structure s=66 mm;L=260 mm; H=290 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х S,mm-57х3 Др,mm -52+0,3; weld type nozzles | 1015353 | 2.ИСУП.9595560 | 6. клапаны обратные
734 | 2.3777 | 110.7.124.32 | 40KBF50AA607 | Check valve Клапан обратный | АМ30287–50-00 DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Азотная кислота /nitric acid DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | АРМК 3742.30 110 ТУ TU; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13 | 13 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2020-04-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда-борный концентрат, азотная кислота, едкое кали конструкция несоосная s=66 мм;L=260 мм; H=290 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-57х3 Др,мм -52+0,3; патрубки под приварку outside containment; media-boric concentrate, nitric acid, caustic potassium non co-axial structure s=66 mm;L=260 mm; H=290 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х S,mm-57х3 Др,mm -52+0,3; weld type nozzles | 1015353 | 2.ИСУП.9595564 | 6. клапаны обратные
735 | 2.3777 | 110.7.124.32 | 40KBF50AA605 | Check valve Клапан обратный | АМ30287–50-00 DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Азотная кислота /nitric acid DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | АРМК 3742.30 110 ТУ TU; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13 | 13 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2020-04-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда-борный концентрат, азотная кислота, едкое кали конструкция несоосная s=66 мм;L=260 мм; H=290 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-57х3 Др,мм -52+0,3; патрубки под приварку outside containment; media-boric concentrate, nitric acid, caustic potassium non co-axial structure s=66 mm;L=260 mm; H=290 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х S,mm-57х3 Др,mm -52+0,3; weld type nozzles | 1015353 | 2.ИСУП.9595568 | 6. клапаны обратные
736 | 2.3777 | 110.7.124.32 | 40KBF50AA606 | Check valve Клапан обратный | АМ30287–50-00 DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Азотная кислота /nitric acid DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | АРМК 3742.30 110 ТУ TU; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13 | 13 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2020-04-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда-борный концентрат, азотная кислота, едкое кали конструкция несоосная s=66 мм;L=260 мм; H=290 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-57х3 Др,мм -52+0,3; патрубки под приварку outside containment; media-boric concentrate, nitric acid, caustic potassium non co-axial structure s=66 mm;L=260 mm; H=290 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х S,mm-57х3 Др,mm -52+0,3; weld type nozzles | 1015353 | 2.ИСУП.9595572 | 6. клапаны обратные
737 | 2.3777 | 110.7.124.32 | 40KBF20AA608 | Check valve Клапан обратный | АМ30287–50-00 DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Азотная кислота /nitric acid DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | АРМК 3742.30 110 ТУ TU; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13 | 13 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2020-04-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда-борный концентрат, азотная кислота, едкое кали конструкция несоосная s=66 мм;L=260 мм; H=290 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-57х3 Др,мм -52+0,3; патрубки под приварку outside containment; media-boric concentrate, nitric acid, caustic potassium non co-axial structure s=66 mm;L=260 mm; H=290 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х S,mm-57х3 Др,mm -52+0,3; weld type nozzles | 1015353 | 2.ИСУП.9595576 | 6. клапаны обратные
738 | 2.4051 | 110.7.1882 | 40KBF10AA601 | Check valve Клапан обратный | КПЛВ.494314.002-04,Т3 DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC теплоноситель I контура / primary coolant DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | TU ТУ 3742-033-49149890-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 11.5 | 11.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2020-04-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; s =70 мм; L=230 мм; h=229 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-57х3 Др,мм-52+0,3; патрубки под приварку outside containment; s =70 mm; L=230 mm; h=229 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х S,mm-57х3 Др,mm-52+0,3; weld type nozzles | 1031114 | 2.ИСУП.9595823 | 6. клапаны обратные
740 | 2.1418 | 110.7.122.9 | 40KWC20AA601 | Check valve Клапан обратный | 943-32-0-Т3 DN 32.0 mm Pd 20.0 MPa Td 350 oC Теплоноситель I контура / primary coolant DN 32.0 мм Рр 20.0 МПа Тр 350 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIа/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 9.6 | 9.6 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2021-08-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку outside containment; no dimension requirements; weld type nozzles | 1030505 | 2.ИСУП.9600767 | 6. клапаны обратные
741 | 2.1420 | 110.7.122.11 | 40KWC24AA601 | Check valve Клапан обратный | 1557-32-0-Т3 DN 32.0 mm Pd 4.0 MPa Td 250 oC Теплоноситель I контура/ primary coolant DN 32.0 мм Рр 4.0 МПа Тр 250 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 3 | 3 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2021-08-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку outside containment; no dimension requirements; weld type nozzles | 1030520 | 2.ИСУП.9600770 | 6. клапаны обратные
742 | 2.1440 | 110.7.122.22 | 40KUA10AA601 | Check valve Клапан обратный | 1557-10-0-ТЗ DN 10.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC теплоноситель I контура / primary coolant DN 10.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 3 | 3 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2021-08-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку outside containment; no dimension requirements; weld type nozzles | 1030524 | 2.ИСУП.9600866 | 6. клапаны обратные
743 | 2.1440 | 110.7.122.22 | 40KUA10AA602 | Check valve Клапан обратный | 1557-10-0-ТЗ DN 10.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC теплоноситель I контура / primary coolant DN 10.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 3 | 3 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2021-08-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку outside containment; no dimension requirements; weld type nozzles | 1030524 | 2.ИСУП.9600870 | 6. клапаны обратные
744 | 2.1440 | 110.7.122.22 | 40KUA10AA603 | Check valve Клапан обратный | 1557-10-0-ТЗ DN 10.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC теплоноситель I контура / primary coolant DN 10.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 3 | 3 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2021-08-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку outside containment; no dimension requirements; weld type nozzles | 1030524 | 2.ИСУП.9600874 | 6. клапаны обратные
745 | 2.1528 | 110.7.124.55 | 40KTH50AA601 | Check valve Клапан обратный | 1557-100-0-Т3 DN 100.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC трапные воды / floor water DN 100.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 21 | 21 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2021-02-19 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=200мм; конструкция соосная; h=184мм; H=234мм тип сварного соединения 1-25-1; патрубки под приварку outside containment; L=200mm; co-axial structure; h=184mm; H=234mm weld joint type1-25-1; weld type nozzles | 1001335 | 2.ИСУП.9600983 | 6. клапаны обратные
746 | 2.1528 | 110.7.124.55 | 40KTH50AA602 | Check valve Клапан обратный | 1557-100-0-Т3 DN 100.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC трапные воды / floor water DN 100.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 21 | 21 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2021-02-19 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=200мм; конструкция соосная; h=184мм; H=234мм тип сварного соединения 1-25-1; патрубки под приварку outside containment; L=200mm; co-axial structure; h=184mm; H=234mm weld joint type1-25-1; weld type nozzles | 1001335 | 2.ИСУП.9600987 | 6. клапаны обратные
747 | 2.1530 | 110.7.124.56 | 40KTH50AA604 | Check valve Клапан обратный | 1557-80-0-Т3 DN 80.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC газовые сдувки / gas blow-offs DN 80.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 14.4 | 14.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2021-06-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция соосная; L= 200 мм; h=80; H=230мм; Тип сварного соединения - 1-25-1; патрубки под приваркуoutside containment; co-axial structure; L= 200 mm; h=80; H=230mm; weld joint type- 1-25-1; weld type nozzles | 1040260 | 2.ИСУП.9600991 | 6. клапаны обратные
748 | 2.1532 | 110.7.124.57 | 40KTH50AA603 | Check valve Клапан обратный | 1557-25-0-03- Т3 DN 25.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC сжатый воздух / compressed air DN 25.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 3 | 3 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2021-08-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=150 мм; h=82 мм; H=232 мм тип свароного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; L=150 mm; h=82 mm; H=232 mm type weld joint - 1-23; weld type nozzles | 1030544 | 2.ИСУП.9600995 | 6. клапаны обратные
749 | 2.1534 | 110.7.124.62 | 40KTC10AA601 | Check valve Клапан обратный | AM30287-32-00 DN 32.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Теплоноситель I контура / primary coolant DN 32.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | АРМК 3742.10 110 ТУ TU; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 9 | 9 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2021-08-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку outside containment; no dimension requirements; weld type nozzles | 1042403 | 2.ИСУП.9601027 | 6. клапаны обратные
750 | 2.3526 | 110.7.124.62.1 | 40KTC21AA601 | Check valve Клапан обратный | AM30287-32-00 DN 32.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Теплоноситель I контура / primary coolant DN 32.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | АРМК 3742.10 110 ТУ TU; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 9 | 9 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 40UKA - Системы безопасности реактора. Фундаментная часть /reactor protection systems. Foundation part | 2020-09-17 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA; конструкция несоосная s=45 мм; L=180 мм; H=200 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23 DN х S,мм-38х3 Др,мм-33,0+0,25; патрубки под приварку outside containment; bldg UKA; non co-axial structure s=45 mm; L=180 mm; H=200 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23 DN х S,mm-38х3 Др,mm-33,0+0,25; weld type nozzles | 1042403 | 2.ИСУП.9601031 | 6. клапаны обратные
751 | 2.3526 | 110.7.124.62.1 | 40KTC22AA601 | Check valve Клапан обратный | AM30287-32-00 DN 32.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Теплоноситель I контура / primary coolant DN 32.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | АРМК 3742.10 110 ТУ TU; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 9 | 9 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 40UKA - Системы безопасности реактора. Фундаментная часть /reactor protection systems. Foundation part | 2020-09-17 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA; конструкция несоосная s=45 мм; L=180 мм; H=200 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23 DN х S,мм-38х3 Др,мм-33,0+0,25; патрубки под приварку outside containment; bldg UKA; non co-axial structure s=45 mm; L=180 mm; H=200 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23 DN х S,mm-38х3 Др,mm-33,0+0,25; weld type nozzles | 1042403 | 2.ИСУП.9601035 | 6. клапаны обратные
752 | 2.3526 | 110.7.124.62.1 | 40KTC23AA601 | Check valve Клапан обратный | AM30287-32-00 DN 32.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Теплоноситель I контура / primary coolant DN 32.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | АРМК 3742.10 110 ТУ TU; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 9 | 9 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 40UKA - Системы безопасности реактора. Фундаментная часть /reactor protection systems. Foundation part | 2020-09-17 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA; конструкция несоосная s=45 мм; L=180 мм; H=200 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23 DN х S,мм-38х3 Др,мм-33,0+0,25; патрубки под приварку outside containment; bldg UKA; non co-axial structure s=45 mm; L=180 mm; H=200 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23 DN х S,mm-38х3 Др,mm-33,0+0,25; weld type nozzles | 1042403 | 2.ИСУП.9601039 | 6. клапаны обратные
753 | 2.3526 | 110.7.124.62.1 | 40KTC24AA601 | Check valve Клапан обратный | AM30287-32-00 DN 32.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Теплоноситель I контура / primary coolant DN 32.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | АРМК 3742.10 110 ТУ TU; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 9 | 9 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 40UKA - Системы безопасности реактора. Фундаментная часть /reactor protection systems. Foundation part | 2020-09-17 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA; конструкция несоосная s=45 мм; L=180 мм; H=200 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23 DN х S,мм-38х3 Др,мм-33,0+0,25; патрубки под приварку outside containment; bldg UKA; non co-axial structure s=45 mm; L=180 mm; H=200 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23 DN х S,mm-38х3 Др,mm-33,0+0,25; weld type nozzles | 1042403 | 2.ИСУП.9601043 | 6. клапаны обратные
754 | 2.1476 | 110.7.124.14 | 40KTB10AA601 | Check valve Клапан обратный | 1557-50-0-Т3 DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Азот / nitrogen DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ I | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 6.6 | 6.6 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2021-06-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=150 мм, h=58 мм, H=208 мм, тип сварного соединения - 1-25-1 ; патрубки под приварку outside containment; L=150 mm, h=58 mm, H=208 mm, weld joint type- 1-25-1 ; weld type nozzles | 1015354 | 2.ИСУП.9601047 | 6. клапаны обратные
755 | 2.1476 | 110.7.124.14 | 40KTB10AA602 | Check valve Клапан обратный | 1557-50-0-Т3 DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Азот / nitrogen DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ I | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 6.6 | 6.6 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2021-06-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=150 мм, h=58 мм, H=208 мм, тип сварного соединения - 1-25-1 ; патрубки под приварку outside containment; L=150 mm, h=58 mm, H=208 mm, weld joint type- 1-25-1 ; weld type nozzles | 1015354 | 2.ИСУП.9601050 | 6. клапаны обратные
756 | 2.1470 | 110.7.124.9 | 40KTA21AA601 | Check valve Клапан обратный | 1557-80-0-Т3 DN 80.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Теплоноситель I контура / primary coolant DN 80.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 14.4 | 14.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2021-06-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция соосная; L= 200 мм; h=80; H=230мм; Тип сварного соединения - 1-25-1; патрубки под приварку outside containment; co-axial structure; L= 200 mm; h=80; H=230mm; weld joint type- 1-25-1; weld type nozzles | 1040260 | 2.ИСУП.9601109 | 6. клапаны обратные
757 | 2.1470 | 110.7.124.9 | 40KTA22AA601 | Check valve Клапан обратный | 1557-80-0-Т3 DN 80.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Теплоноситель I контура / primary coolant DN 80.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 14.4 | 14.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2021-06-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция соосная; L= 200 мм; h=80; H=230мм; Тип сварного соединения - 1-25-1; патрубки под приварку outside containment; co-axial structure; L= 200 mm; h=80; H=230mm; weld joint type- 1-25-1; weld type nozzles | 1040260 | 2.ИСУП.9601113 | 6. клапаны обратные
758 | 2.1470 | 110.7.124.9 | 40KTA23AA601 | Check valve Клапан обратный | 1557-80-0-Т3 DN 80.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Теплоноситель I контура / primary coolant DN 80.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004 ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 14.4 | 14.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2021-06-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция соосная; L= 200 мм; h=80; H=230мм; Тип сварного соединения - 1-25-1; патрубки под приварку outside containment; co-axial structure; L= 200 mm; h=80; H=230mm; weld joint type- 1-25-1; weld type nozzles | 1040260 | 2.ИСУП.9601117 | 6. клапаны обратные
763 | 2.4081 | 110.7.2178 | 40LAC15AA601 | Check valve Клапан обратный | ЦКБ П41501-050 DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 100 oC Конденсат / condensate DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 100 оС | TU ТУ3742-040-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | carbon steel углер. Сталь | pcs/шт | 1 | 10.6 | 10.6 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины /turbine hall | 2021-02-19 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция соосная; L= 230 мм; H= 160 мм; Разделка кромок патрубков : Тип разделки- 1-23(С-23) Др-52(+0,3) мм DN х S-57x3 мм; патрубки под приварку outside containment; co-axial structure; L= 230 mm; H= 160 mm; nozzle edge preparation : type- 1-23(s-23) Др-52(+0,3) mm DN х S-57x3 mm; weld type nozzles | 1030651 | 2.ИСУП.9612297 | 6. клапаны обратные
764 | 2.4081 | 110.7.2178 | 40LAC25AA601 | Check valve Клапан обратный | ЦКБ П41501-050 DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 100 oC Конденсат / condensate DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 100 оС | TU ТУ3742-040-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | carbon steel углер. Сталь | pcs/шт | 1 | 10.6 | 10.6 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины /turbine hall | 2021-02-19 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция соосная; L= 230 мм; H= 160 мм; Разделка кромок патрубков : Тип разделки- 1-23(С-23) Др-52(+0,3) мм DN х S-57x3 мм; патрубки под приварку outside containment; co-axial structure; L= 230 mm; H= 160 mm; nozzle edge preparation : type- 1-23(s-23) Др-52(+0,3) mm DN х S-57x3 mm; weld type nozzles | 1030651 | 2.ИСУП.9612301 | 6. клапаны обратные
765 | 2.4081 | 110.7.2178 | 40LAC16AA601 | Check valve Клапан обратный | ЦКБ П41501-050 DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 100 oC Конденсат / condensate DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 100 оС | TU ТУ3742-040-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | carbon steel углер. Сталь | pcs/шт | 1 | 10.6 | 10.6 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины /turbine hall | 2021-02-19 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция соосная; L= 230 мм; H= 160 мм; Разделка кромок патрубков : Тип разделки- 1-23(С-23) Др-52(+0,3) мм DN х S-57x3 мм; патрубки под приварку outside containment; co-axial structure; L= 230 mm; H= 160 mm; nozzle edge preparation : type- 1-23(s-23) Др-52(+0,3) mm DN х S-57x3 mm; weld type nozzles | 1030651 | 2.ИСУП.9612305 | 6. клапаны обратные
766 | 2.4081 | 110.7.2178 | 40LAC26AA601 | Check valve Клапан обратный | ЦКБ П41501-050 DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 100 oC Конденсат / condensate DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 100 оС | TU ТУ3742-040-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | carbon steel углер. Сталь | pcs/шт | 1 | 10.6 | 10.6 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины /turbine hall | 2021-02-19 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция соосная; L= 230 мм; H= 160 мм; Разделка кромок патрубков : Тип разделки- 1-23(С-23) Др-52(+0,3) мм DN х S-57x3 мм; патрубки под приварку outside containment; co-axial structure; L= 230 mm; H= 160 mm; nozzle edge preparation : type- 1-23(s-23) Др-52(+0,3) mm DN х S-57x3 mm; weld type nozzles | 1030651 | 2.ИСУП.9612309 | 6. клапаны обратные
767 | 2.4081 | 110.7.2178.1 | 40LAC30AA601 | Check valve Клапан обратный | 1556-25-0-Т3 DN 25.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Конденсат / condensate DN 25.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | carbon steel углер. Сталь | pcs/шт | 1 | 3 | 3 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины /turbine hall | 2021-02-19 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция соосная; L= 150 мм; h= 82 мм; Разделка кромок патрубков : Тип разделки- 1-22 Др-29(+0,21) мм DN х S-32x2 мм; патрубки под приварку outside containment; co-axial structure; L= 150 mm; h= 82 mm; nozzle edge preparation : type- 1-22 Др-29(+0,21) mm DN х S-32x2 mm; weld type nozzles | 1030478 | 2.ИСУП.9612312 | 6. клапаны обратные
768 | 2.4081 | 110.7.2178.1 | 40LAC40AA601 | Check valve Клапан обратный | 1556-25-0-Т3 DN 25.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Конденсат / condensate DN 25.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | TU ТУ 37-042-05015348-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | carbon steel углер. Сталь | pcs/шт | 1 | 3 | 3 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины /turbine hall | 2021-02-19 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция соосная; L= 150 мм; h= 82 мм; Разделка кромок патрубков : Тип разделки- 1-22 Др-29(+0,21) мм DN х S-32x2 мм; патрубки под приварку outside containment; co-axial structure; L= 150 mm; h= 82 mm; nozzle edge preparation : type- 1-22 Др-29(+0,21) mm DN х S-32x2 mm; weld type nozzles | 1030478 | 2.ИСУП.9612316 | 6. клапаны обратные
770 | 2.3781 | 110.7.124.61 | 40KTB60AA602 | Check valve Клапан обратный | ЦКБ П41501-025 DN 25.0 mm Pd 2.5 MPa Td 100 oC азот / nitrogen DN 25.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 100 оС | TU 3742-040-34390194-2004 TУ 3742-040-34390194-2004; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ I | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 4.3 | 4.3 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2021-02-14 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда- азот, газовые сдувки требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку outside containment; media- nitrogen, gas blow-offs no dimension requirements; weld type nozzles | 1030658 | 2.ИСУП.9612921 | 6. клапаны обратные
771 | 2.2797 | 110.7.3302 | 40KTH50AA605 | Check valve Клапан обратный | С.ОКБ 50-00-00-Н-01 DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC сжатый воздух / compressed air DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | 7725/04158-2004 ТУ Доп №26 /TU Addition №26; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 8 | 8 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2021-06-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Конструкция соосная; L=330 мм, h=150 мм, H=300 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; co-axial structure; L=330 mm, h=150 mm, H=300 mm; weld joint type- 1-23; weld type nozzles | 1038517 | 2.ИСУП.9612937 | 6. клапаны обратные
772 | 2.2797 | 110.7.3302 | 40KTH50AA606 | Check valve Клапан обратный | С.ОКБ 50-00-00-Н-01 DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC сжатый воздух / compressed air DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | 7725/04158-2004 ТУ Доп №26 /TU Addition №26; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 8 | 8 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2021-06-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Конструкция соосная; L=330 мм, h=150 мм, H=300 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; co-axial structure; L=330 mm, h=150 mm, H=300 mm; weld joint type- 1-23; weld type nozzles | 1038517 | 2.ИСУП.9612941 | 6. клапаны обратные
784 | 2.1480 | 110.7.124.18 | 40LCP11AA601 | Check valve Клапан обратный | АМ30287-80-00 DN 80.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC обессоленная вода/DM water DN 80.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | АРМК 3742.30 110 ТУ TU; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 67.5 | 67.5 | T3/III | 9(ОЖ1) III | 40UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-06-19 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L = 200 мм; H=150 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-25-1(С-42) DN х S,мм-89х5 Др,мм-80(+0,3); конструкция соосная; патрубки под приварку outside containment; L = 200 mm; H=150 mm; nozzle edge preparation: type-1-25-1(s-42) DN х S,mm-89х5 Др,mm-80(+0,3); co-axial structure; weld type nozzles | 1041091 | 2.ИСУП.9623257 | 6. клапаны обратные
785 | 2.1480 | 110.7.124.18 | 40LCP21AA601 | Check valve Клапан обратный | АМ30287-80-00 DN 80.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC обессоленная вода/DM water DN 80.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | АРМК 3742.30 110 ТУ TU; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 67.5 | 67.5 | T3/III | 9(ОЖ1) III | 40UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-06-19 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L = 200 мм; H=150 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-25-1(С-42) DN х S,мм-89х5 Др,мм-80(+0,3); конструкция соосная; патрубки под приварку outside containment; L = 200 mm; H=150 mm; nozzle edge preparation: type-1-25-1(s-42) DN х S,mm-89х5 Др,mm-80(+0,3); co-axial structure; weld type nozzles | 1041091 | 2.ИСУП.9623261 | 6. клапаны обратные
787 | 2.1546 | 110.7.124.72 | 40LCP31AA601 | Check valve Клапан обратный | КПЛВ.494314.002-04 DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Обессоленная вода /demineralized water DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | TU 3742-033-49149890-2006 ТУ 3742-033-49149890-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 11.5 | 11.5 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 40UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-06-19 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; s =70 мм; L=230 мм; h=229 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-57х3 Др,мм-52+0,3; патрубки под приварку outside containment; s =70 mm; L=230 mm; h=229 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х S,mm-57х3 Др,mm-52+0,3; weld type nozzles | 1031114 | 2.ИСУП.9623269 | 6. клапаны обратные
788 | 2.1482 | 110.7.124.19 | 40LCP35AA601 | Check valve Клапан обратный | АМ30287–50-00 DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Обессоленная вода/demineralized water DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | АРМК 3742.30 110 ТУ TU; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13 | 13 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 40UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-06-19 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная s=66 мм;L=260 мм; H=290 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-57х3 Др,мм -52+0,3; патрубки под приварку outside containment; non co-axial structure s=66 mm;L=260 mm; H=290 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х S,mm-57х3 Др,mm -52+0,3; weld type nozzles | 1015353 | 2.ИСУП.9623302 | 6. клапаны обратные
0
Допустимые отклонения от указанных в спецификациях массогабаритных значений (в %) необходимо принять следующие: • Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается; • Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается; • Отклонение строительной длины L предлагаемой арматуры-аналога в большую сторону по сравнению с предусмотренной проектом не допускается; • Отклонение габаритной высоты h предлагаемой арматуры-аналога в большую сторону по сравнению с предусмотренной проектом не допускается. • Отклонение габаритной высоты h предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону по сравнению с предусмотренной проектом не ограничивается; • Отклонение строительной длины L в меньшую сторону по сравнению с предусмотренной проектом для предлагаемой арматуры-аналога с Ду<80мм допускается; • Отклонение строительной длины L в меньшую сторону по сравнению с предусмотренной проектом для предлагаемой арматуры-аналога с Ду≥80мм не допускается; • Изменение предусмотренного проектом способа присоединения трубопроводов (сварки или фланцы) не допускается; • Изменение предусмотренного проектом типа сварного соединения, в том числе диаметра расточки, не допускается; • Отклонение величины перепада, предусмотренного проектом (при наличии такового), не допускается. Также не допускается предложение соосной арматуры вместо арматуры с перепадом и наоборот». 5*In accordance with LC, BKP No. 02-42/2537-VK dtd 18.05.2016, No.02-730/8085-VK dtd 04.08.2016 states: «The following permissible deviations from mass-dimensional values (in %) shall be accepted: • Deviation of the supposed valves-analog weight within +10% from the weight specified by the Design is permitted; • Deviation of the supposed valves-analog weight to the lower side is not limited; • Deviation of the construction length L of the supposed valves-analog to the higher side as against the construction length specified by the Design is not permitted; • Deviation of the clearance height h of the supposed valves-analog to the higher side as against the clearance height specified by the Design is not permitted. • Deviation of the clearance height h of the supposed valves-analog to the lower side as against the clearance height specified by the Design is not limited; • Deviation of the construction length L to the lower side as against the construction length specified by the Design for the supposed valves-analog with Dn<80mm is limited; • Deviation of the construction length L to the lower side as against the construction length specified by the Design for the supposed valves-analog with Dn≥80mm is not permitted; • To change the method of connecting the pipelines (welding or flanges) specified by the Design is not permitted; • To change the type of welded connection including bore diameter is not permitted; • Deviation of the difference value specified by the Design (if any) is not permitted. The supposed coaxial valves instead of valves with difference and vice versa is also not permitted».