## Лист1
Спецификация. Поставка арматуры трубопроводной для сооружения энергоблоков № 3,4,5,6, АЭС Куданкулам
Item No. | Item No as per Contract with NPCIL | Item No Specification of AEP (SSO number) | Code as per KKS, MCS | Name of the equipment | Type, grade, model, code, technical characteristic | No. of TU, drawing, specifications etc. | Safety class/ group/according to NP-068-05 category of seismic resistance | Quality assurance category | Material | Unit of measurement | Quantity | Mass (kg) |  | Climatic design and category of placement | Conditions of storage | Location (elevation) | Delivery date | Unit price, excl. VAT | Amount, excl. VAT | VAT amount | Amount, incl. VAT | Manufacturing plant
[12 empty] | Per unit | Total | Type of atmosphere | Type of atmosphere
№ позиции | № Позиции по контракту с ИКАЭЛ | № п/п по спецификации АЭП (номер по СЗС) | Код по KKS, MCS | Наименование оборудования | Тип, марка, модель, шифр, техническая характеристика | № ТУ, чертежа, технических требований и др. | Класс безопасности / Группа/по НП-068-05 Категория сейсмостойкости | Категория обеспечения качества | Материал | Единица измерения | Количество | Масса (кг) | Столбец1 | Климатическое исполнение и категория размещения | Условия хранения | Место установки | Срок поставки | Цена за единицу без НДС | Сумма без НДС | Сумма НДС | Сумма с НДС | Завод-изготовитель | Примечание | Код ЕОС НСИ (GID) | Имя ЕОС НСИ (GID) | ИН
[12 empty] | Единицы | Общая | Тип атмосферы | Тип атмосферы | [8 empty] | КодЕОСНСИGID |  | ИН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
744 | 2.3560 | новая позиция | 30PGB87AA107 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-100.31.01 DN 100.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC Обессоленная вода / demin. water DN 100.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл | pcs. шт. | 1 | 12 | 12 | T3/III | 9(ОЖ1) III | 30UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; L=154 мм; H=195 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(С-23) DN х S,мм- 108х4 Др,мм- 102(+0,35); соосна; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; L=154 mm, H=195 mm, nozzle edge preparation 1-23(С-23) DN х S,mm- 108х4 Др,mm- 102(+0,35); co-axial; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1016025 | Затвор запорный ВА 99007-100-31.01 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=100 P=1МПа РабСр=вода обессоленная СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной tрасч=130 °С 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.35729704 | Затворы дисковые общепром
745 | 2.2814 | новая позиция | 30PGB89AA105 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-150.31.01 DN 150.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC Обессоленная вода /demineralized water DN 150.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU 3741-003-29012225-2005 ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 12 | 12 | T3/III | 9(ОЖ1) III | 30UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; L=176 мм; H=230 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 159x5 Др,мм- 151(+0,4); конструкция соосна; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; L=176 mm, H=230 mm, nozzle edge preparation 1-23(С-23) DN х S,mm- 159х5 Др,mm- 151(+0,4); co-axial; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1015991 | Затвор запорный ВА 99007-150-31.01 МатКорп=сталь углеродистая 20ГМЛ DN=150 P=1МПа РабСр=вода обессоленная СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной tрасч=130 °С 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.35729705 | Затворы дисковые общепром
746 | 2.2814 | новая позиция | 30PGB90AA105 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-150.31.01 DN 150.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC Обессоленная вода /demineralized water DN 150.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU 3741-003-29012225-2005 ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 12 | 12 | T3/III | 9(ОЖ1) III | 30UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; L=176 мм; H=230 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 159x5 Др,мм- 151(+0,4); конструкция соосна; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; L=176 mm, H=230 mm, nozzle edge preparation 1-23(С-23) DN х S,mm- 159х5 Др,mm- 151(+0,4); co-axial; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1015991 | Затвор запорный ВА 99007-150-31.01 МатКорп=сталь углеродистая 20ГМЛ DN=150 P=1МПа РабСр=вода обессоленная СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной tрасч=130 °С 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.35729706 | Затворы дисковые общепром
747 | 2.3932 | 110.7.154.10.1 | 30LCM10AA102 | Disk shutter manually-operated Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-150-31.01 DN 150.0 mm Pd 1.0 MPa Td 115 oC Конденсат /condensate DN 150.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 115 оС | TU3741-003-29012225-2005 ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 12 | 12 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-02-26 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L=176мм; H= 230 мм; Разделка кромок патрубков -тип шва 1-23;присоед труба 159х5; Dp=151(+0.4); стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; co-axial structure; L=176mm; H= 230 mm; nozzle edge preparation -type seam 1-23;connecting pipe 159х5; Dp=151(+0.4); Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036105 | Затвор запорный ВА 99007-150-31.01 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=150 P=1МПа РабСр=конденсат tрабСр=0...115 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9575651 | Затворы дисковые общепром
748 | 2.3932 | 110.7.154.10.1 | 30LCM20AA102 | Disk shutter manually-operated Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-150-31.01 DN 150.0 mm Pd 1.0 MPa Td 115 oC Конденсат /condensate DN 150.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 115 оС | TU3741-003-29012225-2005 ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 12 | 12 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-02-26 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L=176мм; H= 230 мм; Разделка кромок патрубков -тип шва 1-23;присоед труба 159х5; Dp=151(+0.4); стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; co-axial structure; L=176mm; H= 230 mm; nozzle edge preparation -type seam 1-23;connecting pipe 159х5; Dp=151(+0.4); Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036105 | Затвор запорный ВА 99007-150-31.01 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=150 P=1МПа РабСр=конденсат tрабСр=0...115 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9575653 | Затворы дисковые общепром
749 | 2.1815 | 110.7.155.17 | 30PGB81AA003 | Disk shutter with electric drive Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-350-04.01 DN 350.0 mm Pd 1.6 MPa Td 60 oC Обессоленная вода /demineralized water DN 350.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 60 оС | TU ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 103.5 | 103.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UQA-Основная насосная станция /main pumping station | 2019-12-26 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; Среда - обессоленная вода с добавлением тринатрий фосфат; tср 36 с, не более; конструкция соосная; L=226 мм; H=623 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-24-1(С-24-1) DN х S,мм- 377x9 Др,мм- 361(+0,57); стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; media - demineralized waterwith addition oftrisodium phosphate; time of actuation 36 s, not above co-axial structure; L=226 mm; H=623 mm; nozzle edge preparation: type- 1-24-1(s-24-1) DN х S,mm- 377x9 Др,mm- 361(+0,57); Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 878550 | Затвор ВА99007-350-04.01 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=350 P=1.6МПа РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод Прив=MON 52030.92E2 Pприв=0.37кВт 4 Н II ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9579683 | Затворы дисковые общепром
750 | 2.1815 | 110.7.155.17 | 30PGB82AA003 | Disk shutter with electric drive Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-350-04.01 DN 350.0 mm Pd 1.6 MPa Td 60 oC Обессоленная вода /demineralized water DN 350.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 60 оС | TU ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 103.5 | 103.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UQA-Основная насосная станция /main pumping station | 2019-12-26 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; Среда - обессоленная вода с добавлением тринатрий фосфат; tср 36 с, не более; конструкция соосная; L=226 мм; H=623 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-24-1(С-24-1) DN х S,мм- 377x9 Др,мм- 361(+0,57); стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; media - demineralized waterwith addition oftrisodium phosphate; time of actuation 36 s, not above co-axial structure; L=226 mm; H=623 mm; nozzle edge preparation: type- 1-24-1(s-24-1) DN х S,mm- 377x9 Др,mm- 361(+0,57); Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 878550 | Затвор ВА99007-350-04.01 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=350 P=1.6МПа РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод Прив=MON 52030.92E2 Pприв=0.37кВт 4 Н II ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9579685 | Затворы дисковые общепром
751 | 2.1815 | 110.7.155.17 | 30PGB83AA003 | Disk shutter with electric drive Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-350-04.01 DN 350.0 mm Pd 1.6 MPa Td 60 oC Обессоленная вода /demineralized water DN 350.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 60 оС | TU ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 103.5 | 103.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UQA-Основная насосная станция /main pumping station | 2019-12-26 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; Среда - обессоленная вода с добавлением тринатрий фосфат; tср 36 с, не более; конструкция соосная; L=226 мм; H=623 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-24-1(С-24-1) DN х S,мм- 377x9 Др,мм- 361(+0,57); стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; media - demineralized waterwith addition oftrisodium phosphate; time of actuation 36 s, not above co-axial structure; L=226 mm; H=623 mm; nozzle edge preparation: type- 1-24-1(s-24-1) DN х S,mm- 377x9 Др,mm- 361(+0,57); Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 878550 | Затвор ВА99007-350-04.01 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=350 P=1.6МПа РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод Прив=MON 52030.92E2 Pприв=0.37кВт 4 Н II ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9579687 | Затворы дисковые общепром
752 | 2.1815 | 110.7.155.17 | 30PGB81AA004 | Disk shutter with electric drive Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-350-04.01 DN 350.0 mm Pd 1.6 MPa Td 60 oC Обессоленная вода /demineralized water DN 350.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 60 оС | TU ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 103.5 | 103.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UQA-Основная насосная станция /main pumping station | 2019-12-26 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; Среда - обессоленная вода с добавлением тринатрий фосфат; tср 36 с, не более; конструкция соосная; L=226 мм; H=623 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-24-1(С-24-1) DN х S,мм- 377x9 Др,мм- 361(+0,57); стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; media - demineralized waterwith addition oftrisodium phosphate; time of actuation 36 s, not above co-axial structure; L=226 mm; H=623 mm; nozzle edge preparation: type- 1-24-1(s-24-1) DN х S,mm- 377x9 Др,mm- 361(+0,57); Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 878550 | Затвор ВА99007-350-04.01 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=350 P=1.6МПа РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод Прив=MON 52030.92E2 Pприв=0.37кВт 4 Н II ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9579689 | Затворы дисковые общепром
753 | 2.1815 | 110.7.155.17 | 30PGB82AA004 | Disk shutter with electric drive Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-350-04.01 DN 350.0 mm Pd 1.6 MPa Td 60 oC Обессоленная вода /demineralized water DN 350.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 60 оС | TU ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 103.5 | 103.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UQA-Основная насосная станция /main pumping station | 2019-12-26 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; Среда - обессоленная вода с добавлением тринатрий фосфат; tср 36 с, не более; конструкция соосная; L=226 мм; H=623 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-24-1(С-24-1) DN х S,мм- 377x9 Др,мм- 361(+0,57); стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; media - demineralized waterwith addition oftrisodium phosphate; time of actuation 36 s, not above co-axial structure; L=226 mm; H=623 mm; nozzle edge preparation: type- 1-24-1(s-24-1) DN х S,mm- 377x9 Др,mm- 361(+0,57); Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 878550 | Затвор ВА99007-350-04.01 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=350 P=1.6МПа РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод Прив=MON 52030.92E2 Pприв=0.37кВт 4 Н II ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9579691 | Затворы дисковые общепром
754 | 2.1815 | 110.7.155.17 | 30PGB83AA004 | Disk shutter with electric drive Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-350-04.01 DN 350.0 mm Pd 1.6 MPa Td 60 oC Обессоленная вода /demineralized water DN 350.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 60 оС | TU ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 103.5 | 103.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UQA-Основная насосная станция /main pumping station | 2019-12-26 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; Среда - обессоленная вода с добавлением тринатрий фосфат; tср 36 с, не более; конструкция соосная; L=226 мм; H=623 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-24-1(С-24-1) DN х S,мм- 377x9 Др,мм- 361(+0,57); стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; media - demineralized waterwith addition oftrisodium phosphate; time of actuation 36 s, not above co-axial structure; L=226 mm; H=623 mm; nozzle edge preparation: type- 1-24-1(s-24-1) DN х S,mm- 377x9 Др,mm- 361(+0,57); Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 878550 | Затвор ВА99007-350-04.01 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=350 P=1.6МПа РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод Прив=MON 52030.92E2 Pприв=0.37кВт 4 Н II ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9579693 | Затворы дисковые общепром
755 | 2.2114 | 110.7.2408 | 30PGB11AA003 | Disk shutter with electric drive Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-500-27 DN 500.0 mm Pd 0.8 MPa Td 60 oC Вода промконтура /intermediate circuit water DN 500.0 мм Рр 0.8 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 269.5 | 269.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UQA-Основная насосная станция /main pumping station | 2020-02-26 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L=191 мм; H=673 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-24-1(С-24-1) DN х S,мм- 530x8 Др,мм- 516(+0,7); tср36 с, не более; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; co-axial structure; L=191 mm; H=673 mm; nozzle edge preparation: type- 1-24-1(s-24-1) DN х S,mm- 530x8 Др,mm- 516(+0,7); time of actuation36 s, not above; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036178 | Затвор запорный ВА 99007-500-27 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=500 P=10МПа РабСр=вода промконтура tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9579701 | Затворы дисковые общепром
756 | 2.2114 | 110.7.2408 | 30PGB12AA003 | Disk shutter with electric drive Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-500-27 DN 500.0 mm Pd 0.8 MPa Td 60 oC Вода промконтура /intermediate circuit water DN 500.0 мм Рр 0.8 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 269.5 | 269.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UQA-Основная насосная станция /main pumping station | 2020-02-26 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L=191 мм; H=673 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-24-1(С-24-1) DN х S,мм- 530x8 Др,мм- 516(+0,7); tср36 с, не более; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; co-axial structure; L=191 mm; H=673 mm; nozzle edge preparation: type- 1-24-1(s-24-1) DN х S,mm- 530x8 Др,mm- 516(+0,7); time of actuation36 s, not above; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036178 | Затвор запорный ВА 99007-500-27 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=500 P=10МПа РабСр=вода промконтура tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9579703 | Затворы дисковые общепром
757 | 2.2114 | 110.7.2408 | 30PGB13AA003 | Disk shutter with electric drive Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-500-27 DN 500.0 mm Pd 0.8 MPa Td 60 oC Вода промконтура /intermediate circuit water DN 500.0 мм Рр 0.8 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 269.5 | 269.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UQA-Основная насосная станция /main pumping station | 2020-02-26 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L=191 мм; H=673 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-24-1(С-24-1) DN х S,мм- 530x8 Др,мм- 516(+0,7); tср36 с, не более; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; co-axial structure; L=191 mm; H=673 mm; nozzle edge preparation: type- 1-24-1(s-24-1) DN х S,mm- 530x8 Др,mm- 516(+0,7); time of actuation36 s, not above; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036178 | Затвор запорный ВА 99007-500-27 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=500 P=10МПа РабСр=вода промконтура tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9579705 | Затворы дисковые общепром
758 | 2.2114 | 110.7.2408 | 30PGB11AA004 | Disk shutter with electric drive Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-500-27 DN 500.0 mm Pd 0.8 MPa Td 60 oC Вода промконтура /intermediate circuit water DN 500.0 мм Рр 0.8 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 269.5 | 269.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UQA-Основная насосная станция /main pumping station | 2020-02-26 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L=191 мм; H=673 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-24-1(С-24-1) DN х S,мм- 530x8 Др,мм- 516(+0,7); tср36 с, не более; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; co-axial structure; L=191 mm; H=673 mm; nozzle edge preparation: type- 1-24-1(s-24-1) DN х S,mm- 530x8 Др,mm- 516(+0,7); time of actuation36 s, not above; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036178 | Затвор запорный ВА 99007-500-27 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=500 P=10МПа РабСр=вода промконтура tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9579707 | Затворы дисковые общепром
759 | 2.2114 | 110.7.2408 | 30PGB12AA004 | Disk shutter with electric drive Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-500-27 DN 500.0 mm Pd 0.8 MPa Td 60 oC Вода промконтура /intermediate circuit water DN 500.0 мм Рр 0.8 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 269.5 | 269.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UQA-Основная насосная станция /main pumping station | 2020-02-26 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L=191 мм; H=673 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-24-1(С-24-1) DN х S,мм- 530x8 Др,мм- 516(+0,7); tср36 с, не более; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; co-axial structure; L=191 mm; H=673 mm; nozzle edge preparation: type- 1-24-1(s-24-1) DN х S,mm- 530x8 Др,mm- 516(+0,7); time of actuation36 s, not above; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036178 | Затвор запорный ВА 99007-500-27 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=500 P=10МПа РабСр=вода промконтура tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9579709 | Затворы дисковые общепром
760 | 2.2114 | 110.7.2408 | 30PGB13AA004 | Disk shutter with electric drive Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-500-27 DN 500.0 mm Pd 0.8 MPa Td 60 oC Вода промконтура /intermediate circuit water DN 500.0 мм Рр 0.8 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 269.5 | 269.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UQA-Основная насосная станция /main pumping station | 2020-02-26 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L=191 мм; H=673 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-24-1(С-24-1) DN х S,мм- 530x8 Др,мм- 516(+0,7); tср36 с, не более; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; co-axial structure; L=191 mm; H=673 mm; nozzle edge preparation: type- 1-24-1(s-24-1) DN х S,mm- 530x8 Др,mm- 516(+0,7); time of actuation36 s, not above; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036178 | Затвор запорный ВА 99007-500-27 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=500 P=10МПа РабСр=вода промконтура tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9579711 | Затворы дисковые общепром
761 | 2.2116 | 110.7.2409 | 30PGB11AA002 | Butterfly valve With electric drive Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-400-27 DN 400.0 mm Pd 1.0 MPa Td 100 oC Вода промконтура /intermediate circuit water DN 400.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 100 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 133 | 133 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UQA-Основная насосная станция /main pumping station | 2020-02-26 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; L= 162 мм; H=623 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-24-1 DN х S,мм- 426х9 Др,мм-410(+0,63); соосна; tср 36 с, не более; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; L= 162 mm; H=623 mm; nozzle edge preparation: type-1-24-1 DN х S,mm- 426х9 Др,mm-410(+0,63); co-axial; time of actuation 36 s, not above; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036207 | Затвор запорный ВА 99007-400-27 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=400 P=10МПа РабСр=вода промконтура tрабСр=0...100 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9579713 | Затворы дисковые общепром
762 | 2.2116 | 110.7.2409 | 30PGB12AA002 | Butterfly valve With electric drive Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-400-27 DN 400.0 mm Pd 1.0 MPa Td 100 oC Вода промконтура /intermediate circuit water DN 400.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 100 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 133 | 133 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UQA-Основная насосная станция /main pumping station | 2020-02-26 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; L= 162 мм; H=623 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-24-1 DN х S,мм- 426х9 Др,мм-410(+0,63); соосна; tср 36 с, не более; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; L= 162 mm; H=623 mm; nozzle edge preparation: type-1-24-1 DN х S,mm- 426х9 Др,mm-410(+0,63); co-axial; time of actuation 36 s, not above; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036207 | Затвор запорный ВА 99007-400-27 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=400 P=10МПа РабСр=вода промконтура tрабСр=0...100 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9579715 | Затворы дисковые общепром
763 | 2.2116 | 110.7.2409 | 30PGB13AA002 | Butterfly valve With electric drive Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-400-27 DN 400.0 mm Pd 1.0 MPa Td 100 oC Вода промконтура /intermediate circuit water DN 400.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 100 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 133 | 133 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UQA-Основная насосная станция /main pumping station | 2020-02-26 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; L= 162 мм; H=623 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-24-1 DN х S,мм- 426х9 Др,мм-410(+0,63); соосна; tср 36 с, не более; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; L= 162 mm; H=623 mm; nozzle edge preparation: type-1-24-1 DN х S,mm- 426х9 Др,mm-410(+0,63); co-axial; time of actuation 36 s, not above; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036207 | Затвор запорный ВА 99007-400-27 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=400 P=10МПа РабСр=вода промконтура tрабСр=0...100 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9579717 | Затворы дисковые общепром
764 | 2.1767 | 110.7.154.31 | 30PGB89AA101 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-100-31 DN 100.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC Вода промконтура /intermediate circuit water DN 100.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 6.3 | 6.3 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 30UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; L= 154 мм; H=178 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 108х4 Др,мм- 102(+0,35); конструкция соосна; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; L= 154 mm; H=178 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(s-23) DN х S,mm- 108х4 Др,mm- 102(+0,35); structure co-axial; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036212 | Затвор запорный ВА 99007-100-31 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=100 P=10МПа РабСр=вода промконтура tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9585737 | Затворы дисковые общепром
765 | 2.1767 | 110.7.154.31 | 30PGB89AA102 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-100-31 DN 100.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC Вода промконтура /intermediate circuit water DN 100.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 6.3 | 6.3 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 30UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; L= 154 мм; H=178 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 108х4 Др,мм- 102(+0,35); конструкция соосна; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; L= 154 mm; H=178 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(s-23) DN х S,mm- 108х4 Др,mm- 102(+0,35); structure co-axial; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036212 | Затвор запорный ВА 99007-100-31 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=100 P=10МПа РабСр=вода промконтура tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9585740 | Затворы дисковые общепром
766 | 2.1767 | 110.7.154.31 | 30PGB89AA103 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-100-31 DN 100.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC Вода промконтура /intermediate circuit water DN 100.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 6.3 | 6.3 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 30UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; L= 154 мм; H=178 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 108х4 Др,мм- 102(+0,35); конструкция соосна; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; L= 154 mm; H=178 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(s-23) DN х S,mm- 108х4 Др,mm- 102(+0,35); structure co-axial; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036212 | Затвор запорный ВА 99007-100-31 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=100 P=10МПа РабСр=вода промконтура tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9585744 | Затворы дисковые общепром
767 | 2.1767 | 110.7.154.31 | 30PGB89AA104 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-100-31 DN 100.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC Вода промконтура /intermediate circuit water DN 100.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 6.3 | 6.3 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 30UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; L= 154 мм; H=178 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 108х4 Др,мм- 102(+0,35); конструкция соосна; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; L= 154 mm; H=178 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(s-23) DN х S,mm- 108х4 Др,mm- 102(+0,35); structure co-axial; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036212 | Затвор запорный ВА 99007-100-31 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=100 P=10МПа РабСр=вода промконтура tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9585746 | Затворы дисковые общепром
768 | 2.1767 | 110.7.154.31 | 30PGB90AA101 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-100-31 DN 100.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC Вода промконтура /intermediate circuit water DN 100.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 6.3 | 6.3 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 30UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; L= 154 мм; H=178 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 108х4 Др,мм- 102(+0,35); конструкция соосна; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; L= 154 mm; H=178 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(s-23) DN х S,mm- 108х4 Др,mm- 102(+0,35); structure co-axial; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036212 | Затвор запорный ВА 99007-100-31 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=100 P=10МПа РабСр=вода промконтура tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9585750 | Затворы дисковые общепром
769 | 2.1767 | 110.7.154.31 | 30PGB90AA102 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-100-31 DN 100.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC Вода промконтура /intermediate circuit water DN 100.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 6.3 | 6.3 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 30UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; L= 154 мм; H=178 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 108х4 Др,мм- 102(+0,35); конструкция соосна; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; L= 154 mm; H=178 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(s-23) DN х S,mm- 108х4 Др,mm- 102(+0,35); structure co-axial; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036212 | Затвор запорный ВА 99007-100-31 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=100 P=10МПа РабСр=вода промконтура tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9585754 | Затворы дисковые общепром
770 | 2.1767 | 110.7.154.31 | 30PGB90AA103 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-100-31 DN 100.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC Вода промконтура /intermediate circuit water DN 100.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 6.3 | 6.3 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 30UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; L= 154 мм; H=178 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 108х4 Др,мм- 102(+0,35); конструкция соосна; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; L= 154 mm; H=178 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(s-23) DN х S,mm- 108х4 Др,mm- 102(+0,35); structure co-axial; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036212 | Затвор запорный ВА 99007-100-31 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=100 P=10МПа РабСр=вода промконтура tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9585758 | Затворы дисковые общепром
771 | 2.1767 | 110.7.154.31 | 30PGB90AA104 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-100-31 DN 100.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC Вода промконтура /intermediate circuit water DN 100.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 6.3 | 6.3 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 30UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; L= 154 мм; H=178 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 108х4 Др,мм- 102(+0,35); конструкция соосна; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; L= 154 mm; H=178 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(s-23) DN х S,mm- 108х4 Др,mm- 102(+0,35); structure co-axial; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036212 | Затвор запорный ВА 99007-100-31 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=100 P=10МПа РабСр=вода промконтура tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9585762 | Затворы дисковые общепром
772 | 2.1771 | 110.7.154.33 | 30PGB85AA101 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-100-31 DN 100.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC обессоленная вода /demineralized water DN 100.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 6.3 | 6.3 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 30UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; Среда-вода промконтура (обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии- тринатрий фосфат ; L= 154 мм; H=178 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 108х4 Др,мм- 102(+0,35); конструкция соосна; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; media-waterintermediate circuit (demineralized waterwith addition ofinhibitors of corrosion- trisodium phosphate ; L= 154 mm; H=178 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(s-23) DN х S,mm- 108х4 Др,mm- 102(+0,35); structure co-axial; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036212 | Затвор запорный ВА 99007-100-31 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=100 P=10МПа РабСр=вода промконтура tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9585781 | Затворы дисковые общепром
773 | 2.1771 | 110.7.154.33 | 30PGB85AA103 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-100-31 DN 100.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC обессоленная вода /demineralized water DN 100.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 6.3 | 6.3 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 30UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; Среда-вода промконтура (обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии- тринатрий фосфат ; L= 154 мм; H=178 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 108х4 Др,мм- 102(+0,35); конструкция соосна; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; media-waterintermediate circuit (demineralized waterwith addition ofinhibitors of corrosion- trisodium phosphate ; L= 154 mm; H=178 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(s-23) DN х S,mm- 108х4 Др,mm- 102(+0,35); structure co-axial; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036212 | Затвор запорный ВА 99007-100-31 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=100 P=10МПа РабСр=вода промконтура tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9585785 | Затворы дисковые общепром
774 | 2.1771 | 110.7.154.33 | 30PGB85AA104 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-100-31 DN 100.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC обессоленная вода /demineralized water DN 100.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 6.3 | 6.3 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 30UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; Среда-вода промконтура (обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии- тринатрий фосфат ; L= 154 мм; H=178 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 108х4 Др,мм- 102(+0,35); конструкция соосна; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; media-waterintermediate circuit (demineralized waterwith addition ofinhibitors of corrosion- trisodium phosphate ; L= 154 mm; H=178 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(s-23) DN х S,mm- 108х4 Др,mm- 102(+0,35); structure co-axial; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036212 | Затвор запорный ВА 99007-100-31 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=100 P=10МПа РабСр=вода промконтура tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9585789 | Затворы дисковые общепром
775 | 2.1771 | 110.7.154.33 | 30PGB85AA106 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-100-31 DN 100.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC обессоленная вода /demineralized water DN 100.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 6.3 | 6.3 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 30UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; Среда-вода промконтура (обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии- тринатрий фосфат ; L= 154 мм; H=178 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 108х4 Др,мм- 102(+0,35); конструкция соосна; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; media-waterintermediate circuit (demineralized waterwith addition ofinhibitors of corrosion- trisodium phosphate ; L= 154 mm; H=178 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(s-23) DN х S,mm- 108х4 Др,mm- 102(+0,35); structure co-axial; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036212 | Затвор запорный ВА 99007-100-31 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=100 P=10МПа РабСр=вода промконтура tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9585792 | Затворы дисковые общепром
776 | 2.1771 | 110.7.154.33 | 30PGB85AA107 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-100-31 DN 100.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC обессоленная вода /demineralized water DN 100.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 6.3 | 6.3 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 30UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; Среда-вода промконтура (обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии- тринатрий фосфат ; L= 154 мм; H=178 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 108х4 Др,мм- 102(+0,35); конструкция соосна; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; media-waterintermediate circuit (demineralized waterwith addition ofinhibitors of corrosion- trisodium phosphate ; L= 154 mm; H=178 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(s-23) DN х S,mm- 108х4 Др,mm- 102(+0,35); structure co-axial; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036212 | Затвор запорный ВА 99007-100-31 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=100 P=10МПа РабСр=вода промконтура tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9585796 | Затворы дисковые общепром
777 | 2.1771 | 110.7.154.33 | 30PGB85AA109 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-100-31 DN 100.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC обессоленная вода /demineralized water DN 100.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 6.3 | 6.3 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 30UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; Среда-вода промконтура (обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии- тринатрий фосфат ; L= 154 мм; H=178 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 108х4 Др,мм- 102(+0,35); конструкция соосна; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; media-waterintermediate circuit (demineralized waterwith addition ofinhibitors of corrosion- trisodium phosphate ; L= 154 mm; H=178 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(s-23) DN х S,mm- 108х4 Др,mm- 102(+0,35); structure co-axial; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036212 | Затвор запорный ВА 99007-100-31 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=100 P=10МПа РабСр=вода промконтура tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9585799 | Затворы дисковые общепром
778 | 2.1771 | 110.7.154.33 | 30PGB85AA110 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-100-31 DN 100.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC обессоленная вода /demineralized water DN 100.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 6.3 | 6.3 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 30UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; Среда-вода промконтура (обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии- тринатрий фосфат ; L= 154 мм; H=178 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 108х4 Др,мм- 102(+0,35); конструкция соосна; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; media-waterintermediate circuit (demineralized waterwith addition ofinhibitors of corrosion- trisodium phosphate ; L= 154 mm; H=178 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(s-23) DN х S,mm- 108х4 Др,mm- 102(+0,35); structure co-axial; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036212 | Затвор запорный ВА 99007-100-31 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=100 P=10МПа РабСр=вода промконтура tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9585803 | Затворы дисковые общепром
779 | 2.1771 | 110.7.154.33 | 30PGB85AA112 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-100-31 DN 100.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC обессоленная вода /demineralized water DN 100.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 6.3 | 6.3 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 30UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; Среда-вода промконтура (обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии- тринатрий фосфат ; L= 154 мм; H=178 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 108х4 Др,мм- 102(+0,35); конструкция соосна; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; media-waterintermediate circuit (demineralized waterwith addition ofinhibitors of corrosion- trisodium phosphate ; L= 154 mm; H=178 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(s-23) DN х S,mm- 108х4 Др,mm- 102(+0,35); structure co-axial; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036212 | Затвор запорный ВА 99007-100-31 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=100 P=10МПа РабСр=вода промконтура tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9585807 | Затворы дисковые общепром
780 | 2.1771 | 110.7.154.33 | 30PGB86AA101 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-100-31 DN 100.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC обессоленная вода /demineralized water DN 100.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 6.3 | 6.3 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 30UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; Среда-вода промконтура (обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии- тринатрий фосфат ; L= 154 мм; H=178 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 108х4 Др,мм- 102(+0,35); конструкция соосна; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; media-waterintermediate circuit (demineralized waterwith addition ofinhibitors of corrosion- trisodium phosphate ; L= 154 mm; H=178 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(s-23) DN х S,mm- 108х4 Др,mm- 102(+0,35); structure co-axial; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036212 | Затвор запорный ВА 99007-100-31 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=100 P=10МПа РабСр=вода промконтура tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9585811 | Затворы дисковые общепром
781 | 2.1771 | 110.7.154.33 | 30PGB86AA103 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-100-31 DN 100.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC обессоленная вода /demineralized water DN 100.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 6.3 | 6.3 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 30UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; Среда-вода промконтура (обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии- тринатрий фосфат ; L= 154 мм; H=178 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 108х4 Др,мм- 102(+0,35); конструкция соосна; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; media-waterintermediate circuit (demineralized waterwith addition ofinhibitors of corrosion- trisodium phosphate ; L= 154 mm; H=178 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(s-23) DN х S,mm- 108х4 Др,mm- 102(+0,35); structure co-axial; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036212 | Затвор запорный ВА 99007-100-31 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=100 P=10МПа РабСр=вода промконтура tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9585815 | Затворы дисковые общепром
782 | 2.1771 | 110.7.154.33 | 30PGB86AA104 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-100-31 DN 100.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC обессоленная вода /demineralized water DN 100.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 6.3 | 6.3 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 30UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; Среда-вода промконтура (обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии- тринатрий фосфат ; L= 154 мм; H=178 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 108х4 Др,мм- 102(+0,35); конструкция соосна; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; media-waterintermediate circuit (demineralized waterwith addition ofinhibitors of corrosion- trisodium phosphate ; L= 154 mm; H=178 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(s-23) DN х S,mm- 108х4 Др,mm- 102(+0,35); structure co-axial; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036212 | Затвор запорный ВА 99007-100-31 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=100 P=10МПа РабСр=вода промконтура tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9585819 | Затворы дисковые общепром
783 | 2.1771 | 110.7.154.33 | 30PGB86AA106 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-100-31 DN 100.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC обессоленная вода /demineralized water DN 100.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 6.3 | 6.3 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 30UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; Среда-вода промконтура (обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии- тринатрий фосфат ; L= 154 мм; H=178 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 108х4 Др,мм- 102(+0,35); конструкция соосна; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; media-waterintermediate circuit (demineralized waterwith addition ofinhibitors of corrosion- trisodium phosphate ; L= 154 mm; H=178 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(s-23) DN х S,mm- 108х4 Др,mm- 102(+0,35); structure co-axial; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036212 | Затвор запорный ВА 99007-100-31 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=100 P=10МПа РабСр=вода промконтура tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9585823 | Затворы дисковые общепром
784 | 2.1771 | 110.7.154.33 | 30PGB86AA107 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-100-31 DN 100.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC обессоленная вода /demineralized water DN 100.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 6.3 | 6.3 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 30UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; Среда-вода промконтура (обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии- тринатрий фосфат ; L= 154 мм; H=178 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 108х4 Др,мм- 102(+0,35); конструкция соосна; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; media-waterintermediate circuit (demineralized waterwith addition ofinhibitors of corrosion- trisodium phosphate ; L= 154 mm; H=178 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(s-23) DN х S,mm- 108х4 Др,mm- 102(+0,35); structure co-axial; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036212 | Затвор запорный ВА 99007-100-31 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=100 P=10МПа РабСр=вода промконтура tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9585827 | Затворы дисковые общепром
785 | 2.1771 | 110.7.154.33 | 30PGB86AA109 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-100-31 DN 100.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC обессоленная вода /demineralized water DN 100.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 6.3 | 6.3 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 30UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; Среда-вода промконтура (обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии- тринатрий фосфат ; L= 154 мм; H=178 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 108х4 Др,мм- 102(+0,35); конструкция соосна; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; media-waterintermediate circuit (demineralized waterwith addition ofinhibitors of corrosion- trisodium phosphate ; L= 154 mm; H=178 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(s-23) DN х S,mm- 108х4 Др,mm- 102(+0,35); structure co-axial; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036212 | Затвор запорный ВА 99007-100-31 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=100 P=10МПа РабСр=вода промконтура tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9585831 | Затворы дисковые общепром
786 | 2.1771 | 110.7.154.33 | 30PGB86AA110 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-100-31 DN 100.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC обессоленная вода /demineralized water DN 100.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 6.3 | 6.3 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 30UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; Среда-вода промконтура (обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии- тринатрий фосфат ; L= 154 мм; H=178 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 108х4 Др,мм- 102(+0,35); конструкция соосна; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; media-waterintermediate circuit (demineralized waterwith addition ofinhibitors of corrosion- trisodium phosphate ; L= 154 mm; H=178 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(s-23) DN х S,mm- 108х4 Др,mm- 102(+0,35); structure co-axial; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036212 | Затвор запорный ВА 99007-100-31 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=100 P=10МПа РабСр=вода промконтура tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9585835 | Затворы дисковые общепром
787 | 2.1771 | 110.7.154.33 | 30PGB86AA112 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-100-31 DN 100.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC обессоленная вода /demineralized water DN 100.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 6.3 | 6.3 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 30UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; Среда-вода промконтура (обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии- тринатрий фосфат ; L= 154 мм; H=178 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 108х4 Др,мм- 102(+0,35); конструкция соосна; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; media-waterintermediate circuit (demineralized waterwith addition ofinhibitors of corrosion- trisodium phosphate ; L= 154 mm; H=178 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(s-23) DN х S,mm- 108х4 Др,mm- 102(+0,35); structure co-axial; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036212 | Затвор запорный ВА 99007-100-31 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=100 P=10МПа РабСр=вода промконтура tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9585839 | Затворы дисковые общепром
788 | 2.1817 | 110.7.155.18 | 30PGB70AA001 | Motorised disk gate Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-250-27 DN 250.0 mm Pd 1.0 MPa Td 100 oC вода промконтура /intermediate circuit water DN 250.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 100 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 44 | 44 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 30UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; Среда-вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата; tср 40 с, не более L= 194 мм; H=617 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-24-1(С-24-1 DN х S,мм- 273x8 Др,мм- 259(+0,52; соосна; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; media-waterintermediate circuit with addition oftrisodium phosphate; time of actuation 40 s, not above L= 194 mm; H=617 mm; nozzle edge preparation: type-1-24-1(s-24-1 DN х S,mm- 273x8 Др,mm- 259(+0,52; co-axial; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036253 | Затвор запорный ВА 99007-250-27 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=250 P=10МПа РабСр=вода tрабСр=0...100 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9585849 | Затворы дисковые общепром
789 | 2.1817 | 110.7.155.18 | 30PGB70AA002 | Motorised disk gate Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-250-27 DN 250.0 mm Pd 1.0 MPa Td 100 oC вода промконтура /intermediate circuit water DN 250.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 100 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 44 | 44 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 30UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; Среда-вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата; tср 40 с, не более L= 194 мм; H=617 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-24-1(С-24-1 DN х S,мм- 273x8 Др,мм- 259(+0,52; соосна; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; media-waterintermediate circuit with addition oftrisodium phosphate; time of actuation 40 s, not above L= 194 mm; H=617 mm; nozzle edge preparation: type-1-24-1(s-24-1 DN х S,mm- 273x8 Др,mm- 259(+0,52; co-axial; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036253 | Затвор запорный ВА 99007-250-27 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=250 P=10МПа РабСр=вода tрабСр=0...100 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9585853 | Затворы дисковые общепром
790 | 2.1979 | 110.7.1253 | 30PGB93AA101 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-065-31.01 DN 65.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC обессоленная вода /demineralized water DN 65.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 5 | 5 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 30UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L= 142 мм; H=170 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23 DN х S,мм- 76x3 Др,мм- 71(+0,3); соосна; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; co-axial structure; L= 142 mm; H=170 mm; nozzle edge preparation: type-1-23 DN х S,mm- 76x3 Др,mm- 71(+0,3); co-axial; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036312 | Затвор запорный ВА 99007-065-31.01 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=65 P=10МПа РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9586024 | Затворы дисковые общепром
791 | 2.1979 | 110.7.1253 | 30PGB93AA103 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-065-31.01 DN 65.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC обессоленная вода /demineralized water DN 65.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 5 | 5 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 30UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L= 142 мм; H=170 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23 DN х S,мм- 76x3 Др,мм- 71(+0,3); соосна; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; co-axial structure; L= 142 mm; H=170 mm; nozzle edge preparation: type-1-23 DN х S,mm- 76x3 Др,mm- 71(+0,3); co-axial; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036312 | Затвор запорный ВА 99007-065-31.01 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=65 P=10МПа РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9586027 | Затворы дисковые общепром
792 | 2.1979 | 110.7.1253 | 30PGB93AA104 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-065-31.01 DN 65.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC обессоленная вода /demineralized water DN 65.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 5 | 5 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 30UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L= 142 мм; H=170 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23 DN х S,мм- 76x3 Др,мм- 71(+0,3); соосна; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; co-axial structure; L= 142 mm; H=170 mm; nozzle edge preparation: type-1-23 DN х S,mm- 76x3 Др,mm- 71(+0,3); co-axial; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036312 | Затвор запорный ВА 99007-065-31.01 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=65 P=10МПа РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9586030 | Затворы дисковые общепром
793 | 2.1979 | 110.7.1253 | 30PGB93AA106 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-065-31.01 DN 65.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC обессоленная вода /demineralized water DN 65.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 5 | 5 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 30UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L= 142 мм; H=170 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23 DN х S,мм- 76x3 Др,мм- 71(+0,3); соосна; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; co-axial structure; L= 142 mm; H=170 mm; nozzle edge preparation: type-1-23 DN х S,mm- 76x3 Др,mm- 71(+0,3); co-axial; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036312 | Затвор запорный ВА 99007-065-31.01 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=65 P=10МПа РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9586033 | Затворы дисковые общепром
794 | 2.1979 | 110.7.1253 | 30PGB94AA101 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-065-31.01 DN 65.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC обессоленная вода /demineralized water DN 65.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 5 | 5 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 30UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L= 142 мм; H=170 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23 DN х S,мм- 76x3 Др,мм- 71(+0,3); соосна; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; co-axial structure; L= 142 mm; H=170 mm; nozzle edge preparation: type-1-23 DN х S,mm- 76x3 Др,mm- 71(+0,3); co-axial; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036312 | Затвор запорный ВА 99007-065-31.01 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=65 P=10МПа РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9586036 | Затворы дисковые общепром
795 | 2.1979 | 110.7.1253 | 30PGB94AA103 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-065-31.01 DN 65.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC обессоленная вода /demineralized water DN 65.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 5 | 5 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 30UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L= 142 мм; H=170 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23 DN х S,мм- 76x3 Др,мм- 71(+0,3); соосна; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; co-axial structure; L= 142 mm; H=170 mm; nozzle edge preparation: type-1-23 DN х S,mm- 76x3 Др,mm- 71(+0,3); co-axial; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036312 | Затвор запорный ВА 99007-065-31.01 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=65 P=10МПа РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9586039 | Затворы дисковые общепром
796 | 2.1979 | 110.7.1253 | 30PGB94AA104 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-065-31.01 DN 65.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC обессоленная вода /demineralized water DN 65.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 5 | 5 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 30UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L= 142 мм; H=170 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23 DN х S,мм- 76x3 Др,мм- 71(+0,3); соосна; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; co-axial structure; L= 142 mm; H=170 mm; nozzle edge preparation: type-1-23 DN х S,mm- 76x3 Др,mm- 71(+0,3); co-axial; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036312 | Затвор запорный ВА 99007-065-31.01 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=65 P=10МПа РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9586042 | Затворы дисковые общепром
797 | 2.1979 | 110.7.1253 | 30PGB94AA106 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-065-31.01 DN 65.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC обессоленная вода /demineralized water DN 65.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 5 | 5 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 30UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L= 142 мм; H=170 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23 DN х S,мм- 76x3 Др,мм- 71(+0,3); соосна; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; co-axial structure; L= 142 mm; H=170 mm; nozzle edge preparation: type-1-23 DN х S,mm- 76x3 Др,mm- 71(+0,3); co-axial; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036312 | Затвор запорный ВА 99007-065-31.01 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=65 P=10МПа РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9586045 | Затворы дисковые общепром
798 | 2.2107 | 110.7.2298 | 30PGB01AA102 | Manually-operated disk gate with a lock Затвор дисковый с ручным приводом с замком | ВА 99007-080-61.01.33 DN 80.0 mm Pd 0.6 MPa Td 60 oC вода промконтура /intermediate circuit water DN 80.0 мм Рр 0.6 МПа Тр 60 оС | TU 3741-003-29012225-2005 ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 5.5 | 5.5 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 30UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; с замком; Среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата; конструкция соосная; L=126 мм; H=161 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23 DN х S,мм- 89х3,5; Др,мм- 84(+0,35); стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; with lock; media - waterintermediate circuit with addition oftrisodium phosphate co-axial structure; L=126 mm; H=161 mm; nozzle edge preparation: type-1-23 DN х S,mm- 89х3,5; Др,mm- 84(+0,35); Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036610 | Затвор запорный ВА 99007-080-01.33 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=80 P=6МПа РабСр=вода промконтура tрабСр=0...130 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной с замком 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9586091 | Затворы дисковые общепром
799 | 2.1683 | 110.7.148.11 | 30KPF30AA002 | Electrically-operated disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-050-34 DN 50.0 mm Pd 0.9 MPa Td 104 oC Дистиллят /distillate DN 50.0 мм Рр 0.9 МПа Тр 104 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-05; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 6 | 6 | Т3/III | 9(ОЖ1)III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2020-02-26 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; tср 80 с, не более L=119 мм, h=292 мм, H=442 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; time of actuation 80 s, not above L=119 mm, h=292 mm, H=442 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1040633 | Затвор ВА 99007-050-34 20гмл DN=50 P=1МПа РабСр=дистиллят СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=104°С Прив=SP 0 280.6-L2BAX/AC Pприв=1Вт 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9589212 | Затворы дисковые общепром
800 | 2.1683 | 110.7.148.11 | 30KPF30AA003 | Electrically-operated disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-050-34 DN 50.0 mm Pd 0.9 MPa Td 104 oC Дистиллят /distillate DN 50.0 мм Рр 0.9 МПа Тр 104 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-05; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 6 | 6 | Т3/III | 9(ОЖ1)III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2020-02-26 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; tср 80 с, не более L=119 мм, h=292 мм, H=442 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; time of actuation 80 s, not above L=119 mm, h=292 mm, H=442 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1040633 | Затвор ВА 99007-050-34 20гмл DN=50 P=1МПа РабСр=дистиллят СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=104°С Прив=SP 0 280.6-L2BAX/AC Pприв=1Вт 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9589216 | Затворы дисковые общепром
801 | 2.1683 | 110.7.148.11 | 30KPF30AA001 | Electrically-operated disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-050-34 DN 50.0 mm Pd 0.9 MPa Td 104 oC Дистиллят /distillate DN 50.0 мм Рр 0.9 МПа Тр 104 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-05; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 6 | 6 | Т3/III | 9(ОЖ1)III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2020-02-26 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; tср 80 с, не более L=119 мм, h=292 мм, H=442 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; time of actuation 80 s, not above L=119 mm, h=292 mm, H=442 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1040633 | Затвор ВА 99007-050-34 20гмл DN=50 P=1МПа РабСр=дистиллят СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=104°С Прив=SP 0 280.6-L2BAX/AC Pприв=1Вт 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9589221 | Затворы дисковые общепром
802 | 2.1683 | 110.7.148.11 | 30KPF40AA005 | Electrically-operated disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-050-34 DN 50.0 mm Pd 0.9 MPa Td 104 oC Дистиллят /distillate DN 50.0 мм Рр 0.9 МПа Тр 104 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-05; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 6 | 6 | Т3/III | 9(ОЖ1)III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2020-02-26 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; tср 80 с, не более L=119 мм, h=292 мм, H=442 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; time of actuation 80 s, not above L=119 mm, h=292 mm, H=442 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1040633 | Затвор ВА 99007-050-34 20гмл DN=50 P=1МПа РабСр=дистиллят СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=104°С Прив=SP 0 280.6-L2BAX/AC Pприв=1Вт 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9589226 | Затворы дисковые общепром
803 | 2.1683 | 110.7.148.11 | 30KPF40AA006 | Electrically-operated disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-050-34 DN 50.0 mm Pd 0.9 MPa Td 104 oC Дистиллят /distillate DN 50.0 мм Рр 0.9 МПа Тр 104 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-05; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 6 | 6 | Т3/III | 9(ОЖ1)III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2020-02-26 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; tср 80 с, не более L=119 мм, h=292 мм, H=442 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; time of actuation 80 s, not above L=119 mm, h=292 mm, H=442 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1040633 | Затвор ВА 99007-050-34 20гмл DN=50 P=1МПа РабСр=дистиллят СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=104°С Прив=SP 0 280.6-L2BAX/AC Pприв=1Вт 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9589230 | Затворы дисковые общепром
804 | 2.1683 | 110.7.148.11 | 30KPF50AA003 | Electrically-operated disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-050-34 DN 50.0 mm Pd 0.9 MPa Td 104 oC Дистиллят /distillate DN 50.0 мм Рр 0.9 МПа Тр 104 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-05; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 6 | 6 | Т3/III | 9(ОЖ1)III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2020-02-26 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; tср 80 с, не более L=119 мм, h=292 мм, H=442 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; time of actuation 80 s, not above L=119 mm, h=292 mm, H=442 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1040633 | Затвор ВА 99007-050-34 20гмл DN=50 P=1МПа РабСр=дистиллят СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=104°С Прив=SP 0 280.6-L2BAX/AC Pприв=1Вт 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9589234 | Затворы дисковые общепром
805 | 2.1683 | 110.7.148.11 | 30KPF50AA004 | Electrically-operated disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-050-34 DN 50.0 mm Pd 0.9 MPa Td 104 oC Дистиллят /distillate DN 50.0 мм Рр 0.9 МПа Тр 104 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-05; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 6 | 6 | Т3/III | 9(ОЖ1)III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2020-02-26 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; tср 80 с, не более L=119 мм, h=292 мм, H=442 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; time of actuation 80 s, not above L=119 mm, h=292 mm, H=442 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1040633 | Затвор ВА 99007-050-34 20гмл DN=50 P=1МПа РабСр=дистиллят СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=104°С Прив=SP 0 280.6-L2BAX/AC Pприв=1Вт 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9589238 | Затворы дисковые общепром
806 | 2.1683 | 110.7.148.11 | 30KPF50AA005 | Electrically-operated disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-050-34 DN 50.0 mm Pd 0.9 MPa Td 104 oC Дистиллят /distillate DN 50.0 мм Рр 0.9 МПа Тр 104 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-05; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 6 | 6 | Т3/III | 9(ОЖ1)III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2020-02-26 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; tср 80 с, не более L=119 мм, h=292 мм, H=442 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; time of actuation 80 s, not above L=119 mm, h=292 mm, H=442 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1040633 | Затвор ВА 99007-050-34 20гмл DN=50 P=1МПа РабСр=дистиллят СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=104°С Прив=SP 0 280.6-L2BAX/AC Pприв=1Вт 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9589244 | Затворы дисковые общепром
807 | 2.1683 | 110.7.148.11 | 30KPF50AA006 | Electrically-operated disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-050-34 DN 50.0 mm Pd 0.9 MPa Td 104 oC Дистиллят /distillate DN 50.0 мм Рр 0.9 МПа Тр 104 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-05; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 6 | 6 | Т3/III | 9(ОЖ1)III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2020-02-26 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; tср 80 с, не более L=119 мм, h=292 мм, H=442 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; time of actuation 80 s, not above L=119 mm, h=292 mm, H=442 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1040633 | Затвор ВА 99007-050-34 20гмл DN=50 P=1МПа РабСр=дистиллят СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=104°С Прив=SP 0 280.6-L2BAX/AC Pприв=1Вт 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9589249 | Затворы дисковые общепром
808 | 2.1683 | 110.7.148.11 | 30KPF50AA007 | Electrically-operated disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-050-34 DN 50.0 mm Pd 0.9 MPa Td 104 oC Дистиллят /distillate DN 50.0 мм Рр 0.9 МПа Тр 104 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-05; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 6 | 6 | Т3/III | 9(ОЖ1)III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2020-02-26 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; tср 80 с, не более L=119 мм, h=292 мм, H=442 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; time of actuation 80 s, not above L=119 mm, h=292 mm, H=442 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1040633 | Затвор ВА 99007-050-34 20гмл DN=50 P=1МПа РабСр=дистиллят СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=104°С Прив=SP 0 280.6-L2BAX/AC Pприв=1Вт 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9589253 | Затворы дисковые общепром
809 | 2.1683 | 110.7.148.11 | 30KPF60AA009 | Electrically-operated disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-050-34 DN 50.0 mm Pd 0.9 MPa Td 104 oC Дистиллят /distillate DN 50.0 мм Рр 0.9 МПа Тр 104 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-05; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 6 | 6 | Т3/III | 9(ОЖ1)III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2020-02-26 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; tср 80 с, не более L=119 мм, h=292 мм, H=442 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; time of actuation 80 s, not above L=119 mm, h=292 mm, H=442 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1040633 | Затвор ВА 99007-050-34 20гмл DN=50 P=1МПа РабСр=дистиллят СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=104°С Прив=SP 0 280.6-L2BAX/AC Pприв=1Вт 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9589257 | Затворы дисковые общепром
810 | 2.1685 | 110.7.148.12 | 30KPF60AA003 | Electrically-operated disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-100-34 DN 100.0 mm Pd 0.9 MPa Td 50 oC Дистиллят /distillate DN 100.0 мм Рр 0.9 МПа Тр 50 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-05; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 9.4 | 9.4 | Т3/III | 9(ОЖ1)III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2020-02-26 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; tср 100 с, не более L=52 мм, h=273 мм, H=423 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; time of actuation 100 s, not above L=52 mm, h=273 mm, H=423 mm,Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1040643 | Затвор ВА 99007-100-34 20гмл DN=100 P=1МПа РабСр=дистиллят СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=50°С Прив=SP 0 280.6-L9BAX/AC Pприв=2.75Вт 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9589261 | Затворы дисковые общепром
811 | 2.1685 | 110.7.148.12 | 30KPF60AA004 | Electrically-operated disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-100-34 DN 100.0 mm Pd 0.9 MPa Td 50 oC Дистиллят /distillate DN 100.0 мм Рр 0.9 МПа Тр 50 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-05; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 9.4 | 9.4 | Т3/III | 9(ОЖ1)III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2020-02-26 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; tср 100 с, не более L=52 мм, h=273 мм, H=423 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; time of actuation 100 s, not above L=52 mm, h=273 mm, H=423 mm,Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1040643 | Затвор ВА 99007-100-34 20гмл DN=100 P=1МПа РабСр=дистиллят СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=50°С Прив=SP 0 280.6-L9BAX/AC Pприв=2.75Вт 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9589265 | Затворы дисковые общепром
812 | 2.1685 | 110.7.148.12 | 30KPF60AA005 | Electrically-operated disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-100-34 DN 100.0 mm Pd 0.9 MPa Td 50 oC Дистиллят /distillate DN 100.0 мм Рр 0.9 МПа Тр 50 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-05; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 9.4 | 9.4 | Т3/III | 9(ОЖ1)III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2020-02-26 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; tср 100 с, не более L=52 мм, h=273 мм, H=423 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; time of actuation 100 s, not above L=52 mm, h=273 mm, H=423 mm,Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1040643 | Затвор ВА 99007-100-34 20гмл DN=100 P=1МПа РабСр=дистиллят СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=50°С Прив=SP 0 280.6-L9BAX/AC Pприв=2.75Вт 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9589270 | Затворы дисковые общепром
813 | 2.2007 | 110.7.2066 | 30KPF40AA002 | With electric drive disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-080-18 DN 80.0 mm Pd 1.6 MPa Td 130 oC Дистиллят /distillate DN 80.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 130 оС | ТU3741-003-29012225-2005 ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 7.9 | 7.9 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2020-02-26 |  | 0 | 0 | 0 |  | корпус -нерж. сталь, вне оболочки; tср 100 с, не более L=126 мм, h=307 мм, H=457 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. material of casing - SS, outside containment; time of actuation 100 s, not above L=126 mm, h=307 mm, H=457 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1039753 | Затвор ВА 99007-080-18 20гмл DN=80 P=1.6МПа РабСр=дистиллят СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=130°С Прив=SP 0 280.6-L9BAX/AC Pприв=2.75Вт 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9589550 | Затворы дисковые общепром
814 | 2.2007 | 110.7.2066 | 30KPF40AA004 | With electric drive disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-080-18 DN 80.0 mm Pd 1.6 MPa Td 130 oC Дистиллят /distillate DN 80.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 130 оС | ТU3741-003-29012225-2005 ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 7.9 | 7.9 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2020-02-26 |  | 0 | 0 | 0 |  | корпус -нерж. сталь, вне оболочки; tср 100 с, не более L=126 мм, h=307 мм, H=457 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. material of casing - SS, outside containment; time of actuation 100 s, not above L=126 mm, h=307 mm, H=457 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1039753 | Затвор ВА 99007-080-18 20гмл DN=80 P=1.6МПа РабСр=дистиллят СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=130°С Прив=SP 0 280.6-L9BAX/AC Pприв=2.75Вт 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9589553 | Затворы дисковые общепром
815 | 2.2007 | 110.7.2066 | 30KPF50AA001 | With electric drive disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-080-18 DN 80.0 mm Pd 1.6 MPa Td 130 oC Дистиллят /distillate DN 80.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 130 оС | ТU3741-003-29012225-2005 ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 7.9 | 7.9 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2020-02-26 |  | 0 | 0 | 0 |  | корпус -нерж. сталь, вне оболочки; tср 100 с, не более L=126 мм, h=307 мм, H=457 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. material of casing - SS, outside containment; time of actuation 100 s, not above L=126 mm, h=307 mm, H=457 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1039753 | Затвор ВА 99007-080-18 20гмл DN=80 P=1.6МПа РабСр=дистиллят СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=130°С Прив=SP 0 280.6-L9BAX/AC Pприв=2.75Вт 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9589556 | Затворы дисковые общепром
816 | 2.2007 | 110.7.2066 | 30KPF50AA002 | With electric drive disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-080-18 DN 80.0 mm Pd 1.6 MPa Td 130 oC Дистиллят /distillate DN 80.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 130 оС | ТU3741-003-29012225-2005 ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 7.9 | 7.9 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2020-02-26 |  | 0 | 0 | 0 |  | корпус -нерж. сталь, вне оболочки; tср 100 с, не более L=126 мм, h=307 мм, H=457 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. material of casing - SS, outside containment; time of actuation 100 s, not above L=126 mm, h=307 mm, H=457 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1039753 | Затвор ВА 99007-080-18 20гмл DN=80 P=1.6МПа РабСр=дистиллят СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=130°С Прив=SP 0 280.6-L9BAX/AC Pприв=2.75Вт 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9589559 | Затворы дисковые общепром
817 | 2.2009 | 110.7.2067 | 30KPF60AA001 | With electric drive disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-100-19 DN 100.0 mm Pd 1.6 MPa Td 130 oC Дистиллят / distillate DN 100.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 130 оС | ТU3741-003-29012225-2005 ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 10.5 | 10.5 | Т3/III | 9(ОЖ1)III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2020-02-26 |  | 0 | 0 | 0 |  | корпус -нерж. сталь, вне оболочки; tср 80 с, не более; L=134 мм, h=325 мм, H=475 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. casing -SS, outside containment; time of actuation 80 s, not above; L=134 mm, h=325 mm, H=475 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1039795 | Затвор ВА 99007-100-19 20гмл DN=100 P=1.6МПа РабСр=дистиллят СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=130°С Прив=SP1 281.6-L3BAX/BS Pприв=4Вт 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9589561 | Затворы дисковые общепром
818 | 2.2009 | 110.7.2067 | 30KPF60AA002 | With electric drive disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-100-19 DN 100.0 mm Pd 1.6 MPa Td 130 oC Дистиллят / distillate DN 100.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 130 оС | ТU3741-003-29012225-2005 ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 10.5 | 10.5 | Т3/III | 9(ОЖ1)III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2020-02-26 |  | 0 | 0 | 0 |  | корпус -нерж. сталь, вне оболочки; tср 80 с, не более; L=134 мм, h=325 мм, H=475 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. casing -SS, outside containment; time of actuation 80 s, not above; L=134 mm, h=325 mm, H=475 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1039795 | Затвор ВА 99007-100-19 20гмл DN=100 P=1.6МПа РабСр=дистиллят СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=130°С Прив=SP1 281.6-L3BAX/BS Pприв=4Вт 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9589564 | Затворы дисковые общепром
819 | 2.2021 | 110.7.2075 | 30KPF30AA156 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-050-16 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 130 oC Едкий натр /sodium hydroxide DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 130 оС | ТU3741-003-29012225-2005 ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 4.5 | 4.5 | Т3/III | 9(ОЖ1)III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2020-02-26 |  | 0 | 0 | 0 |  | ;вне оболочки; среда - дистиллат, азотная кислота, едкий натр 4% L=119 мм, h=240 мм, H=390 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; media - distillate, nitric acid, caustic soda 4% L=119 mm, h=240 mm, H=390 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1039708 | Затвор запорный ВА 99007-050-16 20гмл DN=50 P=1.6МПа РабСр=раствор едкого натра СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной tрасч=130°С 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9589657 | Затворы дисковые общепром
820 | 2.2021 | 110.7.2075 | 30KPF30AA157 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-050-16 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 130 oC Едкий натр /sodium hydroxide DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 130 оС | ТU3741-003-29012225-2005 ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 4.5 | 4.5 | Т3/III | 9(ОЖ1)III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2020-02-26 |  | 0 | 0 | 0 |  | ;вне оболочки; среда - дистиллат, азотная кислота, едкий натр 4% L=119 мм, h=240 мм, H=390 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; media - distillate, nitric acid, caustic soda 4% L=119 mm, h=240 mm, H=390 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1039708 | Затвор запорный ВА 99007-050-16 20гмл DN=50 P=1.6МПа РабСр=раствор едкого натра СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной tрасч=130°С 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9589665 | Затворы дисковые общепром
821 | 2.2021 | 110.7.2075 | 30KPF30AA163 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-050-16 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 130 oC Едкий натр /sodium hydroxide DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 130 оС | ТU3741-003-29012225-2005 ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 4.5 | 4.5 | Т3/III | 9(ОЖ1)III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2020-02-26 |  | 0 | 0 | 0 |  | ;вне оболочки; среда - дистиллат, азотная кислота, едкий натр 4% L=119 мм, h=240 мм, H=390 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; media - distillate, nitric acid, caustic soda 4% L=119 mm, h=240 mm, H=390 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1039708 | Затвор запорный ВА 99007-050-16 20гмл DN=50 P=1.6МПа РабСр=раствор едкого натра СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной tрасч=130°С 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9589669 | Затворы дисковые общепром
822 | 2.2021 | 110.7.2075 | 30KPF30AA164 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-050-16 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 130 oC Едкий натр /sodium hydroxide DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 130 оС | ТU3741-003-29012225-2005 ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 4.5 | 4.5 | Т3/III | 9(ОЖ1)III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2020-02-26 |  | 0 | 0 | 0 |  | ;вне оболочки; среда - дистиллат, азотная кислота, едкий натр 4% L=119 мм, h=240 мм, H=390 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; media - distillate, nitric acid, caustic soda 4% L=119 mm, h=240 mm, H=390 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1039708 | Затвор запорный ВА 99007-050-16 20гмл DN=50 P=1.6МПа РабСр=раствор едкого натра СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной tрасч=130°С 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9589673 | Затворы дисковые общепром
823 | 2.2021 | 110.7.2075 | 30KPF40AA127 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-050-16 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 130 oC Едкий натр /sodium hydroxide DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 130 оС | ТU3741-003-29012225-2005 ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 4.5 | 4.5 | Т3/III | 9(ОЖ1)III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2020-02-26 |  | 0 | 0 | 0 |  | ;вне оболочки; среда - дистиллат, азотная кислота, едкий натр 4% L=119 мм, h=240 мм, H=390 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; media - distillate, nitric acid, caustic soda 4% L=119 mm, h=240 mm, H=390 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1039708 | Затвор запорный ВА 99007-050-16 20гмл DN=50 P=1.6МПа РабСр=раствор едкого натра СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной tрасч=130°С 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9589676 | Затворы дисковые общепром
824 | 2.2021 | 110.7.2075 | 30KPF40AA128 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-050-16 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 130 oC Едкий натр /sodium hydroxide DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 130 оС | ТU3741-003-29012225-2005 ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 4.5 | 4.5 | Т3/III | 9(ОЖ1)III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2020-02-26 |  | 0 | 0 | 0 |  | ;вне оболочки; среда - дистиллат, азотная кислота, едкий натр 4% L=119 мм, h=240 мм, H=390 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; media - distillate, nitric acid, caustic soda 4% L=119 mm, h=240 mm, H=390 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1039708 | Затвор запорный ВА 99007-050-16 20гмл DN=50 P=1.6МПа РабСр=раствор едкого натра СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной tрасч=130°С 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9589680 | Затворы дисковые общепром
825 | 2.2021 | 110.7.2075 | 30KPF40AA130 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-050-16 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 130 oC Едкий натр /sodium hydroxide DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 130 оС | ТU3741-003-29012225-2005 ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 4.5 | 4.5 | Т3/III | 9(ОЖ1)III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2020-02-26 |  | 0 | 0 | 0 |  | ;вне оболочки; среда - дистиллат, азотная кислота, едкий натр 4% L=119 мм, h=240 мм, H=390 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; media - distillate, nitric acid, caustic soda 4% L=119 mm, h=240 mm, H=390 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1039708 | Затвор запорный ВА 99007-050-16 20гмл DN=50 P=1.6МПа РабСр=раствор едкого натра СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной tрасч=130°С 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9589684 | Затворы дисковые общепром
826 | 2.2021 | 110.7.2075 | 30KPF40AA115 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-050-16 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 130 oC Едкий натр /sodium hydroxide DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 130 оС | ТU3741-003-29012225-2005 ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 4.5 | 4.5 | Т3/III | 9(ОЖ1)III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2020-02-26 |  | 0 | 0 | 0 |  | ;вне оболочки; среда - дистиллат, азотная кислота, едкий натр 4% L=119 мм, h=240 мм, H=390 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; media - distillate, nitric acid, caustic soda 4% L=119 mm, h=240 mm, H=390 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1039708 | Затвор запорный ВА 99007-050-16 20гмл DN=50 P=1.6МПа РабСр=раствор едкого натра СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной tрасч=130°С 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9589688 | Затворы дисковые общепром
827 | 2.2021 | 110.7.2075 | 30KPF50AA115 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-050-16 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 130 oC Едкий натр /sodium hydroxide DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 130 оС | ТU3741-003-29012225-2005 ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 4.5 | 4.5 | Т3/III | 9(ОЖ1)III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2020-02-26 |  | 0 | 0 | 0 |  | ;вне оболочки; среда - дистиллат, азотная кислота, едкий натр 4% L=119 мм, h=240 мм, H=390 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; media - distillate, nitric acid, caustic soda 4% L=119 mm, h=240 mm, H=390 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1039708 | Затвор запорный ВА 99007-050-16 20гмл DN=50 P=1.6МПа РабСр=раствор едкого натра СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной tрасч=130°С 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9589692 | Затворы дисковые общепром
828 | 2.2021 | 110.7.2075 | 30KPF40AA117 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-050-16 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 130 oC Едкий натр /sodium hydroxide DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 130 оС | ТU3741-003-29012225-2005 ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 4.5 | 4.5 | Т3/III | 9(ОЖ1)III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2020-02-26 |  | 0 | 0 | 0 |  | ;вне оболочки; среда - дистиллат, азотная кислота, едкий натр 4% L=119 мм, h=240 мм, H=390 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; media - distillate, nitric acid, caustic soda 4% L=119 mm, h=240 mm, H=390 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1039708 | Затвор запорный ВА 99007-050-16 20гмл DN=50 P=1.6МПа РабСр=раствор едкого натра СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной tрасч=130°С 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9589696 | Затворы дисковые общепром
829 | 2.2031 | 110.7.2081 | 30KPF40AA003 | With electric drive disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-050-19 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 130 oC Дистиллят /distillate DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 130 оС | ТU3741-003-29012225-2005 ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 6 | 6 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2020-02-26 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; материал- нерж. сталь , tср 80 с, не более L=119 мм, h=292 мм, H=442 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; material SS, time of actuation 80 s, not above L=119 mm, h=292 mm, H=442 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1039730 | Затвор ВА 99007-050-19 20гмл DN=50 P=1.6МПа РабСр=дистиллят СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=130°С Прив=SP 0 280.6-L2BAX/AC Pприв=1Вт 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9589731 | Затворы дисковые общепром
830 | 2.2033 | 110.7.2082 | 30KPF40AA107 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА-99007-080-16 DN 80.0 mm Pd 1.6 MPa Td 130 oC Дистиллят /distillate DN 80.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 130 оС | ТU3741-003-29012225-2005 ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 5.5 | 5.5 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2020-02-26 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; материал- нерж. сталь , L=126 мм, h=255 мм, H=405 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; material SS, L=126 mm, h=255 mm, H=405 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1039776 | Затвор запорный ВА-99007-080-16 20гмл DN=80 P=1.6МПа РабСр=дистиллят СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной tрасч=130°С 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9589736 | Затворы дисковые общепром
831 | 2.2192 | 110.7.2757 | 30KPF30AA166 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-050-16 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 104 oC Пульпа /pulp DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 104 оС | TU 3741-003-29012225-2005 ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 4.5 | 4.5 | Т3/III | 9(ОЖ1)III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2020-02-26 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; материал корпуса - нж; конструкция прямоточная; L=119 мм, h=240 мм, H=390 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment, material of casing - SS; direct-flow structure L=119 mm, h=240 mm, H=390 mm; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment. | 1039708 | Затвор запорный ВА 99007-050-16 20гмл DN=50 P=1.6МПа РабСр=раствор едкого натра СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной tрасч=130°С 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9589911 | Затворы дисковые общепром
832 | 2.2192 | 110.7.2757 | 30KPF30AA167 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-050-16 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 104 oC Пульпа /pulp DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 104 оС | TU 3741-003-29012225-2005 ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 4.5 | 4.5 | Т3/III | 9(ОЖ1)III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2020-02-26 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; материал корпуса - нж; конструкция прямоточная; L=119 мм, h=240 мм, H=390 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment, material of casing - SS; direct-flow structure L=119 mm, h=240 mm, H=390 mm; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment. | 1039708 | Затвор запорный ВА 99007-050-16 20гмл DN=50 P=1.6МПа РабСр=раствор едкого натра СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной tрасч=130°С 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9589915 | Затворы дисковые общепром
833 | 2.2192 | 110.7.2757 | 30KPF30AA168 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-050-16 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 104 oC Пульпа /pulp DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 104 оС | TU 3741-003-29012225-2005 ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 4.5 | 4.5 | Т3/III | 9(ОЖ1)III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2020-02-26 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; материал корпуса - нж; конструкция прямоточная; L=119 мм, h=240 мм, H=390 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment, material of casing - SS; direct-flow structure L=119 mm, h=240 mm, H=390 mm; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment. | 1039708 | Затвор запорный ВА 99007-050-16 20гмл DN=50 P=1.6МПа РабСр=раствор едкого натра СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной tрасч=130°С 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9589920 | Затворы дисковые общепром
834 | 2.2192 | 110.7.2757 | 30KPF30AA169 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-050-16 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 104 oC Пульпа /pulp DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 104 оС | TU 3741-003-29012225-2005 ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 4.5 | 4.5 | Т3/III | 9(ОЖ1)III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2020-02-26 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; материал корпуса - нж; конструкция прямоточная; L=119 мм, h=240 мм, H=390 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment, material of casing - SS; direct-flow structure L=119 mm, h=240 mm, H=390 mm; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment. | 1039708 | Затвор запорный ВА 99007-050-16 20гмл DN=50 P=1.6МПа РабСр=раствор едкого натра СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной tрасч=130°С 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9589925 | Затворы дисковые общепром
835 | 2.2192 | 110.7.2757 | 30KPF40AA129 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-050-16 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 104 oC Пульпа /pulp DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 104 оС | TU 3741-003-29012225-2005 ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 4.5 | 4.5 | Т3/III | 9(ОЖ1)III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2020-02-26 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; материал корпуса - нж; конструкция прямоточная; L=119 мм, h=240 мм, H=390 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment, material of casing - SS; direct-flow structure L=119 mm, h=240 mm, H=390 mm; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment. | 1039708 | Затвор запорный ВА 99007-050-16 20гмл DN=50 P=1.6МПа РабСр=раствор едкого натра СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной tрасч=130°С 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9589928 | Затворы дисковые общепром
836 | 2.2496 | 110.7.154.27 | 30PGB56AA101 | Disk shutter manual operated Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-050-31.01 DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 100 oC Обессоленная вода /demineralized water DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 100 оС | ТU3741-003-29012225-2005 ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 4.5 | 4.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; Среда - обессоленная вода с добавлением тринатрий фосфата конструкция соосная; L=127 мм; H=186 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(С-23) DN х S,мм- 57x3 Др,мм- 52(+0,3); стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; media - demineralized waterwith addition oftrisodium phosphateа co-axial structure; L=127 mm; H=186 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(s-23) DN х S,mm- 57x3 Др,mm- 52(+0,3); Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1039687 | Затвор запорный ВА 99007-050-31.01 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=50 P=1МПа РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...100°С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9591135 | Затворы дисковые общепром
837 | 2.2496 | 110.7.154.27 | 30PGB56AA103 | Disk shutter manual operated Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-050-31.01 DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 100 oC Обессоленная вода /demineralized water DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 100 оС | ТU3741-003-29012225-2005 ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 4.5 | 4.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; Среда - обессоленная вода с добавлением тринатрий фосфата конструкция соосная; L=127 мм; H=186 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(С-23) DN х S,мм- 57x3 Др,мм- 52(+0,3); стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; media - demineralized waterwith addition oftrisodium phosphateа co-axial structure; L=127 mm; H=186 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(s-23) DN х S,mm- 57x3 Др,mm- 52(+0,3); Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1039687 | Затвор запорный ВА 99007-050-31.01 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=50 P=1МПа РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...100°С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9591140 | Затворы дисковые общепром
838 | 2.2496 | 110.7.154.27 | 30PGB58AA101 | Disk shutter manual operated Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-050-31.01 DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 100 oC Обессоленная вода /demineralized water DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 100 оС | ТU3741-003-29012225-2005 ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 4.5 | 4.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; Среда - обессоленная вода с добавлением тринатрий фосфата конструкция соосная; L=127 мм; H=186 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(С-23) DN х S,мм- 57x3 Др,мм- 52(+0,3); стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; media - demineralized waterwith addition oftrisodium phosphateа co-axial structure; L=127 mm; H=186 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(s-23) DN х S,mm- 57x3 Др,mm- 52(+0,3); Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1039687 | Затвор запорный ВА 99007-050-31.01 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=50 P=1МПа РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...100°С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9591146 | Затворы дисковые общепром
839 | 2.2496 | 110.7.154.27 | 30PGB58AA103 | Disk shutter manual operated Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-050-31.01 DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 100 oC Обессоленная вода /demineralized water DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 100 оС | ТU3741-003-29012225-2005 ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 4.5 | 4.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; Среда - обессоленная вода с добавлением тринатрий фосфата конструкция соосная; L=127 мм; H=186 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(С-23) DN х S,мм- 57x3 Др,мм- 52(+0,3); стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; media - demineralized waterwith addition oftrisodium phosphateа co-axial structure; L=127 mm; H=186 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(s-23) DN х S,mm- 57x3 Др,mm- 52(+0,3); Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1039687 | Затвор запорный ВА 99007-050-31.01 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=50 P=1МПа РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...100°С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9591150 | Затворы дисковые общепром
840 | 2.2496 | 110.7.154.27 | 30PGB60AA103 | Disk shutter manual operated Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-050-31.01 DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 100 oC Обессоленная вода /demineralized water DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 100 оС | ТU3741-003-29012225-2005 ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 4.5 | 4.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; Среда - обессоленная вода с добавлением тринатрий фосфата конструкция соосная; L=127 мм; H=186 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(С-23) DN х S,мм- 57x3 Др,мм- 52(+0,3); стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; media - demineralized waterwith addition oftrisodium phosphateа co-axial structure; L=127 mm; H=186 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(s-23) DN х S,mm- 57x3 Др,mm- 52(+0,3); Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1039687 | Затвор запорный ВА 99007-050-31.01 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=50 P=1МПа РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...100°С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9591154 | Затворы дисковые общепром
841 | 2.2496 | 110.7.154.27 | 30PGB60AA101 | Disk shutter manual operated Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-050-31.01 DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 100 oC Обессоленная вода /demineralized water DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 100 оС | ТU3741-003-29012225-2005 ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 4.5 | 4.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; Среда - обессоленная вода с добавлением тринатрий фосфата конструкция соосная; L=127 мм; H=186 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(С-23) DN х S,мм- 57x3 Др,мм- 52(+0,3); стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; media - demineralized waterwith addition oftrisodium phosphateа co-axial structure; L=127 mm; H=186 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(s-23) DN х S,mm- 57x3 Др,mm- 52(+0,3); Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1039687 | Затвор запорный ВА 99007-050-31.01 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=50 P=1МПа РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...100°С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9591158 | Затворы дисковые общепром
842 | 2.2510 | 110.7.155.3 | 30PGB24AA101 | Manually-operated disk gate with a lock Затвор дисковый с ручным приводом, с замком | ВА 99007-250-24.01 DN 250.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC Обессоленная вода / demin. water DN 250.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 31.5 | 31.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L=194 мм; H=410 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-24-1(С-24-1) DN х S,мм- 273x8 Др,мм- 259(+0,52); стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; co-axial structure; L=194 mm; H=410 mm; nozzle edge preparation: type- 1-24-1(s-24-1) DN х S,mm- 273x8 Др,mm- 259(+0,52); Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036271 | Затвор запорный ВА 99007-250-24.01 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=250 P=10МПа РабСр=вода промконтура tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной с замком 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9591160 | Затворы дисковые общепром
843 | 2.2510 | 110.7.155.3 | 30PGB24AA103 | Manually-operated disk gate with a lock Затвор дисковый с ручным приводом, с замком | ВА 99007-250-24.01 DN 250.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC Обессоленная вода / demin. water DN 250.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 31.5 | 31.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L=194 мм; H=410 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-24-1(С-24-1) DN х S,мм- 273x8 Др,мм- 259(+0,52); стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; co-axial structure; L=194 mm; H=410 mm; nozzle edge preparation: type- 1-24-1(s-24-1) DN х S,mm- 273x8 Др,mm- 259(+0,52); Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036271 | Затвор запорный ВА 99007-250-24.01 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=250 P=10МПа РабСр=вода промконтура tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной с замком 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9591166 | Затворы дисковые общепром
844 | 2.2510 | 110.7.155.3 | 30PGB25AA101 | Manually-operated disk gate with a lock Затвор дисковый с ручным приводом, с замком | ВА 99007-250-24.01 DN 250.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC Обессоленная вода / demin. water DN 250.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 31.5 | 31.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L=194 мм; H=410 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-24-1(С-24-1) DN х S,мм- 273x8 Др,мм- 259(+0,52); стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; co-axial structure; L=194 mm; H=410 mm; nozzle edge preparation: type- 1-24-1(s-24-1) DN х S,mm- 273x8 Др,mm- 259(+0,52); Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036271 | Затвор запорный ВА 99007-250-24.01 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=250 P=10МПа РабСр=вода промконтура tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной с замком 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9591170 | Затворы дисковые общепром
845 | 2.2510 | 110.7.155.3 | 30PGB25AA103 | Manually-operated disk gate with a lock Затвор дисковый с ручным приводом, с замком | ВА 99007-250-24.01 DN 250.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC Обессоленная вода / demin. water DN 250.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 31.5 | 31.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L=194 мм; H=410 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-24-1(С-24-1) DN х S,мм- 273x8 Др,мм- 259(+0,52); стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; co-axial structure; L=194 mm; H=410 mm; nozzle edge preparation: type- 1-24-1(s-24-1) DN х S,mm- 273x8 Др,mm- 259(+0,52); Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036271 | Затвор запорный ВА 99007-250-24.01 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=250 P=10МПа РабСр=вода промконтура tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной с замком 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9591174 | Затворы дисковые общепром
846 | 2.2510 | 110.7.155.3 | 30PGB26AA101 | Manually-operated disk gate with a lock Затвор дисковый с ручным приводом, с замком | ВА 99007-250-24.01 DN 250.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC Обессоленная вода / demin. water DN 250.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 31.5 | 31.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L=194 мм; H=410 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-24-1(С-24-1) DN х S,мм- 273x8 Др,мм- 259(+0,52); стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; co-axial structure; L=194 mm; H=410 mm; nozzle edge preparation: type- 1-24-1(s-24-1) DN х S,mm- 273x8 Др,mm- 259(+0,52); Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036271 | Затвор запорный ВА 99007-250-24.01 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=250 P=10МПа РабСр=вода промконтура tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной с замком 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9591179 | Затворы дисковые общепром
847 | 2.2510 | 110.7.155.3 | 30PGB26AA103 | Manually-operated disk gate with a lock Затвор дисковый с ручным приводом, с замком | ВА 99007-250-24.01 DN 250.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC Обессоленная вода / demin. water DN 250.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 31.5 | 31.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L=194 мм; H=410 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-24-1(С-24-1) DN х S,мм- 273x8 Др,мм- 259(+0,52); стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; co-axial structure; L=194 mm; H=410 mm; nozzle edge preparation: type- 1-24-1(s-24-1) DN х S,mm- 273x8 Др,mm- 259(+0,52); Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036271 | Затвор запорный ВА 99007-250-24.01 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=250 P=10МПа РабСр=вода промконтура tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной с замком 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9591182 | Затворы дисковые общепром
848 | 2.2510 | 110.7.155.3 | 30PGB23AA101 | Manually-operated disk gate with a lock Затвор дисковый с ручным приводом, с замком | ВА 99007-250-24.01 DN 250.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC Обессоленная вода / demin. water DN 250.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 31.5 | 31.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L=194 мм; H=410 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-24-1(С-24-1) DN х S,мм- 273x8 Др,мм- 259(+0,52); стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; co-axial structure; L=194 mm; H=410 mm; nozzle edge preparation: type- 1-24-1(s-24-1) DN х S,mm- 273x8 Др,mm- 259(+0,52); Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036271 | Затвор запорный ВА 99007-250-24.01 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=250 P=10МПа РабСр=вода промконтура tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной с замком 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9591188 | Затворы дисковые общепром
849 | 2.2510 | 110.7.155.3 | 30PGB23AA103 | Manually-operated disk gate with a lock Затвор дисковый с ручным приводом, с замком | ВА 99007-250-24.01 DN 250.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC Обессоленная вода / demin. water DN 250.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 31.5 | 31.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L=194 мм; H=410 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-24-1(С-24-1) DN х S,мм- 273x8 Др,мм- 259(+0,52); стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; co-axial structure; L=194 mm; H=410 mm; nozzle edge preparation: type- 1-24-1(s-24-1) DN х S,mm- 273x8 Др,mm- 259(+0,52); Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036271 | Затвор запорный ВА 99007-250-24.01 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=250 P=10МПа РабСр=вода промконтура tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной с замком 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9591192 | Затворы дисковые общепром
850 | 2.2706 | 110.7.2300 | 30PGB36AA101 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-150.31.01 DN 150.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC Вода промконтура / intermediate circuit water DN 150.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU 3741-003-29012225-2005 ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 12 | 12 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L=176 мм; H=230 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(С-23) DN х S,мм- 159x5 Др,мм- 151(+0,4); Среда -вода промконтура (обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии-тринатрий фосфат); стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; co-axial structure; L=176 mm; H=230 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(s-23) DN х S,mm- 159x5 Др,mm- 151(+0,4); media -waterintermediate circuit (demineralized waterwith addition ofinhibitors of corrosion-trisodium phosphate); Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1015991 | Затвор запорный ВА 99007-150-31.01 МатКорп=сталь углеродистая 20ГМЛ DN=150 P=1МПа РабСр=вода обессоленная СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной tрасч=130 °С 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9591230 | Затворы дисковые общепром
851 | 2.2706 | 110.7.2300 | 30PGB36AA102 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-150.31.01 DN 150.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC Вода промконтура / intermediate circuit water DN 150.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU 3741-003-29012225-2005 ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 12 | 12 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L=176 мм; H=230 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(С-23) DN х S,мм- 159x5 Др,мм- 151(+0,4); Среда -вода промконтура (обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии-тринатрий фосфат); стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; co-axial structure; L=176 mm; H=230 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(s-23) DN х S,mm- 159x5 Др,mm- 151(+0,4); media -waterintermediate circuit (demineralized waterwith addition ofinhibitors of corrosion-trisodium phosphate); Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1015991 | Затвор запорный ВА 99007-150-31.01 МатКорп=сталь углеродистая 20ГМЛ DN=150 P=1МПа РабСр=вода обессоленная СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной tрасч=130 °С 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9591233 | Затворы дисковые общепром
852 | 2.2708 | 110.7.2301 | 30PGB36AA103 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-150-31.01 DN 150.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC Вода промконтура / intermediate circuit water DN 150.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU 3741-003-2912225-2005 ТУ3741-003-2912225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 12 | 12 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L=176 мм; H=230 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(С-23) DN х S,мм- 159x5 Др,мм- 151(+0,4); Среда -вода промконтура (обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии-тринатрий фосфат); стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; co-axial structure; L=176 mm; H=230 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(s-23) DN х S,mm- 159x5 Др,mm- 151(+0,4); media -waterintermediate circuit (demineralized waterwith addition ofinhibitors of corrosion-trisodium phosphate); Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036105 | Затвор запорный ВА 99007-150-31.01 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=150 P=1МПа РабСр=конденсат tрабСр=0...115 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9591239 | Затворы дисковые общепром
853 | 2.2708 | 110.7.2301 | 30PGB36AA104 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-150-31.01 DN 150.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC Вода промконтура / intermediate circuit water DN 150.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU 3741-003-2912225-2005 ТУ3741-003-2912225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 12 | 12 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L=176 мм; H=230 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(С-23) DN х S,мм- 159x5 Др,мм- 151(+0,4); Среда -вода промконтура (обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии-тринатрий фосфат); стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; co-axial structure; L=176 mm; H=230 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(s-23) DN х S,mm- 159x5 Др,mm- 151(+0,4); media -waterintermediate circuit (demineralized waterwith addition ofinhibitors of corrosion-trisodium phosphate); Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036105 | Затвор запорный ВА 99007-150-31.01 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=150 P=1МПа РабСр=конденсат tрабСр=0...115 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9591243 | Затворы дисковые общепром
854 | 2.2712 | 110.7.2303 | 30PGB39AA104 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-050.031.01 DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 130 oC Вода промконтура / intermediate circuit water DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 130 оС | TU 3741-003-29012225-2005 ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 4.5 | 4.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L=133 мм; H=240 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 57x3 Др,мм- 52(+0,3); стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; co-axial structure; L=133 mm; H=240 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(s-23) DN х S,mm- 57x3 Др,mm- 52(+0,3); Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036699 | Затвор запорный ВА 99007-050-31.01 МатКорп=сталь углеродистая 20ГМЛ DN=50 P=10МПа РабСр=вода промконтура tрабСр=0...130 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9591265 | Затворы дисковые общепром
855 | 2.2712 | 110.7.2303 | 30PGB39AA106 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-050.031.01 DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 130 oC Вода промконтура / intermediate circuit water DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 130 оС | TU 3741-003-29012225-2005 ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 4.5 | 4.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L=133 мм; H=240 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 57x3 Др,мм- 52(+0,3); стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; co-axial structure; L=133 mm; H=240 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(s-23) DN х S,mm- 57x3 Др,mm- 52(+0,3); Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036699 | Затвор запорный ВА 99007-050-31.01 МатКорп=сталь углеродистая 20ГМЛ DN=50 P=10МПа РабСр=вода промконтура tрабСр=0...130 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9591269 | Затворы дисковые общепром
856 | 2.2720 | 110.7.2308 | 30PGB50AA102 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-100-31.01 DN 100.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC Вода промконтура / intermediate circuit water DN 100.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU 3741-003-2912225-2005 ТУ3741-003-2912225-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 28 | 28 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L=154 мм; H=195 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(С-23) DN х S,мм- 108х4 Др,мм- 102(+0,35); Среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; co-axial structure; L=154 mm; H=195 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(s-23) DN х S,mm- 108х4 Др,mm- 102(+0,35); media - waterintermediate circuit with addition oftrisodium phosphate; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1041868 | Затвор запорный ВА 99007-100-31.01 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=100 P=1МПа РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной tрасч=130 °С 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9591385 | Затворы дисковые общепром
857 | 2.2720 | 110.7.2308 | 30PGB50AA104 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-100-31.01 DN 100.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC Вода промконтура / intermediate circuit water DN 100.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU 3741-003-2912225-2005 ТУ3741-003-2912225-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 28 | 28 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L=154 мм; H=195 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(С-23) DN х S,мм- 108х4 Др,мм- 102(+0,35); Среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; co-axial structure; L=154 mm; H=195 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(s-23) DN х S,mm- 108х4 Др,mm- 102(+0,35); media - waterintermediate circuit with addition oftrisodium phosphate; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1041868 | Затвор запорный ВА 99007-100-31.01 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=100 P=1МПа РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной tрасч=130 °С 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9591389 | Затворы дисковые общепром
858 | 2.2720 | 110.7.2308 | 30PGB50AA106 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-100-31.01 DN 100.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC Вода промконтура / intermediate circuit water DN 100.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU 3741-003-2912225-2005 ТУ3741-003-2912225-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 28 | 28 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L=154 мм; H=195 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(С-23) DN х S,мм- 108х4 Др,мм- 102(+0,35); Среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; co-axial structure; L=154 mm; H=195 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(s-23) DN х S,mm- 108х4 Др,mm- 102(+0,35); media - waterintermediate circuit with addition oftrisodium phosphate; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1041868 | Затвор запорный ВА 99007-100-31.01 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=100 P=1МПа РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной tрасч=130 °С 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9591393 | Затворы дисковые общепром
859 | 2.3535 | 110.7.893.2 | 30LDB10AA001 | With electric drive disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ЗР32-250-16-100-Э-Н DN 250.0 mm Pd 1.6 MPa Td 100 oC Конденсат /condensate DN 250.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 100 оС | TU 3741-201-34390194-2008 ТУ 3741-201-34390194-2008; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss нж | pcs. шт. | 1 | 71.2 | 71.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины /turbine hall | 2019-12-22 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; tср 25 с, не более; конструкция соосная; L=70мм; h=617мм; H=767мм; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; time of actuation 25 s, not above; co-axial structure; L=70mm; h=617mm; H=767mm; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1038444 | Затвор запорный ЗР32-250-16-100-Э-Н МатКорп=сталь нержавеющая DN=250 P=1.6МПа РабСр=конденсат СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=100 °С ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-201-34390194-2008 | 2.ИСУП.9592043 | Затворы дисковые общепром
860 | 2.3535 | 110.7.893.2 | 30LDB10AA002 | With electric drive disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ЗР32-250-16-100-Э-Н DN 250.0 mm Pd 1.6 MPa Td 100 oC Конденсат /condensate DN 250.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 100 оС | TU 3741-201-34390194-2008 ТУ 3741-201-34390194-2008; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss нж | pcs. шт. | 1 | 71.2 | 71.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины /turbine hall | 2019-12-22 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; tср 25 с, не более; конструкция соосная; L=70мм; h=617мм; H=767мм; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; time of actuation 25 s, not above; co-axial structure; L=70mm; h=617mm; H=767mm; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1038444 | Затвор запорный ЗР32-250-16-100-Э-Н МатКорп=сталь нержавеющая DN=250 P=1.6МПа РабСр=конденсат СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=100 °С ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-201-34390194-2008 | 2.ИСУП.9592046 | Затворы дисковые общепром
861 | 2.2660 | 110.7.893 | 30LDB10AA003 | With electric drive disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ЗР32-250-16-100-Э-Н DN 250.0 mm Pd 1.6 MPa Td 100 oC Конденсат /condensate DN 250.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 100 оС | TU 3741-201-34390194-2008 ТУ 3741-201-34390194-2008; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss нж | pcs. шт. | 1 | 71.2 | 71.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины /turbine hall | 2019-12-22 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; tср 25 с, не более; конструкция соосная; L=70мм; h=617мм; H=767мм; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; time of actuation 25 s, not above; co-axial structure; L=70mm; h=617mm; H=767mm; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1038444 | Затвор запорный ЗР32-250-16-100-Э-Н МатКорп=сталь нержавеющая DN=250 P=1.6МПа РабСр=конденсат СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=100 °С ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-201-34390194-2008 | 2.ИСУП.9592049 | Затворы дисковые общепром
862 | 2.2660 | 110.7.893 | 30LDB10AA004 | With electric drive disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ЗР32-250-16-100-Э-Н DN 250.0 mm Pd 1.6 MPa Td 100 oC Конденсат /condensate DN 250.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 100 оС | TU 3741-201-34390194-2008 ТУ 3741-201-34390194-2008; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss нж | pcs. шт. | 1 | 71.2 | 71.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины /turbine hall | 2019-12-22 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; tср 25 с, не более; конструкция соосная; L=70мм; h=617мм; H=767мм; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; time of actuation 25 s, not above; co-axial structure; L=70mm; h=617mm; H=767mm; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1038444 | Затвор запорный ЗР32-250-16-100-Э-Н МатКорп=сталь нержавеющая DN=250 P=1.6МПа РабСр=конденсат СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=100 °С ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-201-34390194-2008 | 2.ИСУП.9592052 | Затворы дисковые общепром
863 | 2.3533 | 110.7.893.1 | 30LDB10AA008 | With electric drive disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ЗР32-150-16-100-Н DN 150 Pd 1.6 MPa Td 100 oC Конденсат /condensate DN 150 мм Рр 1.6 МПа Тр100 оС | TU 3741-201-34390194-2008 ТУ 3741-201-34390194-2008; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 38.2 | 38.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины /turbine hall | 2019-12-22 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; Рраб. 1.0 МПа Траб 60 °С; tср 25 с, не более конструкция соосная; L=176мм; h=500мм; H=650мм; тип сварного соединения- 1-24-1; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; Pwork. 1.0 MPa Twork 60 °s; time of actuation 25 s, not above co-axial structure; L=176mm; h=500mm; H=650mm; type weld joint- 1-24-1; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1038447 | Затвор запорный ЗР32-150-16-100-Э-Н МатКорп=сталь нержавеющая DN=150 P=1.6МПа РабСр=конденсат СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=100 °С ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-201-34390194-2008 | 2.ИСУП.9592121 | Затворы дисковые общепром
864 | 2.3944 | 110.7.154.21 | 30PGB63AA101 | Manually-operated disk shutter Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-065-31.01 DN 65.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC вода промконтура /intermediate circuit water DN 65.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | ТУ 3741-003-29012225-2005 TU 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 5 | 5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления -1.0 ;среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата конструкция соосная; L= 142 мм; H=170 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23 DN х S,мм- 76x3 Др,мм- 71(+0,3); соосна; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; hydraulic resistance factor -1.0 ;media - waterintermediate circuit with addition oftrisodium phosphateа co-axial structure; L= 142 mm; H=170 mm; nozzle edge preparation: type-1-23 DN х S,mm- 76x3 Др,mm- 71(+0,3); co-axial; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036312 | Затвор запорный ВА 99007-065-31.01 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=65 P=10МПа РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9592130 | Затворы дисковые общепром
865 | 2.3944 | 110.7.154.21 | 30PGB63AA103 | Manually-operated disk shutter Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-065-31.01 DN 65.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC вода промконтура /intermediate circuit water DN 65.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | ТУ 3741-003-29012225-2005 TU 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 5 | 5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления -1.0 ;среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата конструкция соосная; L= 142 мм; H=170 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23 DN х S,мм- 76x3 Др,мм- 71(+0,3); соосна; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; hydraulic resistance factor -1.0 ;media - waterintermediate circuit with addition oftrisodium phosphateа co-axial structure; L= 142 mm; H=170 mm; nozzle edge preparation: type-1-23 DN х S,mm- 76x3 Др,mm- 71(+0,3); co-axial; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036312 | Затвор запорный ВА 99007-065-31.01 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=65 P=10МПа РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9592134 | Затворы дисковые общепром
866 | 2.3944 | 110.7.154.21 | 30PGB62AA101 | Manually-operated disk shutter Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-065-31.01 DN 65.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC вода промконтура /intermediate circuit water DN 65.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | ТУ 3741-003-29012225-2005 TU 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 5 | 5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления -1.0 ;среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата конструкция соосная; L= 142 мм; H=170 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23 DN х S,мм- 76x3 Др,мм- 71(+0,3); соосна; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; hydraulic resistance factor -1.0 ;media - waterintermediate circuit with addition oftrisodium phosphateа co-axial structure; L= 142 mm; H=170 mm; nozzle edge preparation: type-1-23 DN х S,mm- 76x3 Др,mm- 71(+0,3); co-axial; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036312 | Затвор запорный ВА 99007-065-31.01 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=65 P=10МПа РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9592139 | Затворы дисковые общепром
867 | 2.3944 | 110.7.154.21 | 30PGB62AA103 | Manually-operated disk shutter Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-065-31.01 DN 65.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC вода промконтура /intermediate circuit water DN 65.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | ТУ 3741-003-29012225-2005 TU 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 5 | 5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления -1.0 ;среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата конструкция соосная; L= 142 мм; H=170 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23 DN х S,мм- 76x3 Др,мм- 71(+0,3); соосна; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; hydraulic resistance factor -1.0 ;media - waterintermediate circuit with addition oftrisodium phosphateа co-axial structure; L= 142 mm; H=170 mm; nozzle edge preparation: type-1-23 DN х S,mm- 76x3 Др,mm- 71(+0,3); co-axial; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036312 | Затвор запорный ВА 99007-065-31.01 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=65 P=10МПа РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9592143 | Затворы дисковые общепром
868 | 2.3946 | 110.7.154.25 | 30PGB64AA101 | Manually-operated disk shutter Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-065-31.01 DN 65.0 mm Pd 1.0 MPa Td 85 oC вода промконтура /intermediate circuit water DN 65.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 85 оС | ТУ 3741-003-29012225-2005 TU 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 5 | 5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления -1.0 ;среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата конструкция соосная; L= 142 мм; H=170 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23 DN х S,мм- 76x3 Др,мм- 71(+0,3); соосна; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; hydraulic resistance factor -1.0 ;media - waterintermediate circuit with addition oftrisodium phosphateа co-axial structure; L= 142 mm; H=170 mm; nozzle edge preparation: type-1-23 DN х S,mm- 76x3 Др,mm- 71(+0,3); co-axial; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036312 | Затвор запорный ВА 99007-065-31.01 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=65 P=10МПа РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9592147 | Затворы дисковые общепром
869 | 2.3946 | 110.7.154.25 | 30PGB64AA103 | Manually-operated disk shutter Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-065-31.01 DN 65.0 mm Pd 1.0 MPa Td 85 oC вода промконтура /intermediate circuit water DN 65.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 85 оС | ТУ 3741-003-29012225-2005 TU 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 5 | 5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления -1.0 ;среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата конструкция соосная; L= 142 мм; H=170 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23 DN х S,мм- 76x3 Др,мм- 71(+0,3); соосна; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; hydraulic resistance factor -1.0 ;media - waterintermediate circuit with addition oftrisodium phosphateа co-axial structure; L= 142 mm; H=170 mm; nozzle edge preparation: type-1-23 DN х S,mm- 76x3 Др,mm- 71(+0,3); co-axial; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036312 | Затвор запорный ВА 99007-065-31.01 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=65 P=10МПа РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9592151 | Затворы дисковые общепром
870 | 2.3954 | 110.7.154.67 | 30MVA60AA102 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА-99007-050 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 120 oC Масло /oil DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 120 оС | ТУ 3741-003-29012225-2005 TU 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 4.5 | 4.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMV-Здание маслохозяйства турбины и генератора /Turbine and generator oil industry building | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L=139 мм; H=160 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(С-23) DN х S,мм- 57х3 Др,мм- 52(+0,3); Среда - Минеральное масло Tn-22; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; co-axial structure; L=139 mm; H=160 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(s-23) DN х S,mm- 57х3 Др,mm- 52(+0,3); media - mineral oil Tn-22; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036732 | Затвор запорный ВА 99007-050-11.01.33 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=50 P=16МПа РабСр=масло tрабСр=0...120 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной с замком 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9598929 | Затворы дисковые общепром
871 | 2.3956 | 110.7.154.67.1 | 30MVA70AA102 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА-99007-050 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 120 oC Масло /oil DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 120 оС | ТУ 3741-003-29012225-2005 TU 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 4.5 | 4.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMV-Здание маслохозяйства турбины и генератора /Turbine and generator oil industry building | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L=139 мм; H=160 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(С-23) DN х S,мм- 57х3 Др,мм- 52(+0,3); Среда - Минеральное масло Tn-22; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; co-axial structure; L=139 mm; H=160 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(s-23) DN х S,mm- 57х3 Др,mm- 52(+0,3); media - mineral oil Tn-22; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036732 | Затвор запорный ВА 99007-050-11.01.33 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=50 P=16МПа РабСр=масло tрабСр=0...120 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной с замком 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9598933 | Затворы дисковые общепром
872 | 2.3956 | 110.7.154.67.1 | 30MVA70AA103 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА-99007-050 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 120 oC Масло /oil DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 120 оС | ТУ 3741-003-29012225-2005 TU 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 4.5 | 4.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMV-Здание маслохозяйства турбины и генератора /Turbine and generator oil industry building | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L=139 мм; H=160 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(С-23) DN х S,мм- 57х3 Др,мм- 52(+0,3); Среда - Минеральное масло Tn-22; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; co-axial structure; L=139 mm; H=160 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(s-23) DN х S,mm- 57х3 Др,mm- 52(+0,3); media - mineral oil Tn-22; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036732 | Затвор запорный ВА 99007-050-11.01.33 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=50 P=16МПа РабСр=масло tрабСр=0...120 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной с замком 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9598936 | Затворы дисковые общепром
873 | 2.3956 | 110.7.154.67.1 | 30MVA70AA104 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА-99007-050 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 120 oC Масло /oil DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 120 оС | ТУ 3741-003-29012225-2005 TU 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 4.5 | 4.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMV-Здание маслохозяйства турбины и генератора /Turbine and generator oil industry building | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L=139 мм; H=160 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(С-23) DN х S,мм- 57х3 Др,мм- 52(+0,3); Среда - Минеральное масло Tn-22; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; co-axial structure; L=139 mm; H=160 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(s-23) DN х S,mm- 57х3 Др,mm- 52(+0,3); media - mineral oil Tn-22; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036732 | Затвор запорный ВА 99007-050-11.01.33 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=50 P=16МПа РабСр=масло tрабСр=0...120 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной с замком 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9598940 | Затворы дисковые общепром
874 | 2.3964 | 110.7.154.88 | 30MVA70AA101 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА-99007-050-11.01.33 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 120 oC Масло /oil DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 120 оС | ТУ 3741-003-29012225-2005 TU 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 4.5 | 4.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMV-Здание маслохозяйства турбины и генератора /Turbine and generator oil industry building | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L=139 мм; H=160 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(С-23) DN х S,мм- 57х3 Др,мм- 52(+0,3); Среда - Минеральное масло Tn-22; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; co-axial structure; L=139 mm; H=160 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(s-23) DN х S,mm- 57х3 Др,mm- 52(+0,3); media - mineral oil Tn-22; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036732 | Затвор запорный ВА 99007-050-11.01.33 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=50 P=16МПа РабСр=масло tрабСр=0...120 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной с замком 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9598944 | Затворы дисковые общепром
875 | 2.3928 | 110.7.154.3 | 30KWB50AA101 | Butterfly valve with manual drive/Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-050-46 DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 100 oC обессоленная вода /demineralized water DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 100 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 4.5 | 4.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; L=119 мм, h=240 мм, H=390 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; L=119 mm, h=240 mm, H=390 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1039687 | Затвор запорный ВА 99007-050-31.01 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=50 P=1МПа РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...100°С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9599672 | Затворы дисковые общепром
876 | 2.2682 | 110.7.2268 | 30LDP10AA140 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-150-61 DN 150.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC Пульпа /pulp DN 150.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU 3741-003-29012225-2005 ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 12 | 12 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины /turbine hall | 2019-12-22 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L = 175 мм, h = 404 мм, H=550мм; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; co-axial structure; L = 175 mm, h = 404 mm, H=550mm; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036115 | Затвор запорный ВА 99007-150-61 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=150 P=1МПа РабСр=пульпа tрабСр=0...80 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9599890 | Затворы дисковые общепром
877 | 2.2766 | 110.7.3190 | 30LDP10AA150 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-100-61 DN 100.0 mm Pd 0.6 MPa Td 60 oC Пульпа / pulp DN 100.0 мм Рр 0.6 МПа Тр 60 оС | TU 3741-003-29012225-2005 ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 7 | 7 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины /turbine hall | 2019-12-22 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция должна быть прямоточная L = 175 мм, h = 404 мм, H=550мм; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; structure shall be direct-flow L = 175 mm, h = 404 mm, H=550mm; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036744 | Затвор запорный ВА 99007-100-61 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=100 P=6МПа РабСр=пульпа tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9599921 | Затворы дисковые общепром
878 | 2.2766 | 110.7.3190 | 30LDP10AA151 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-100-61 DN 100.0 mm Pd 0.6 MPa Td 60 oC Пульпа / pulp DN 100.0 мм Рр 0.6 МПа Тр 60 оС | TU 3741-003-29012225-2005 ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 7 | 7 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины /turbine hall | 2019-12-22 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция должна быть прямоточная L = 175 мм, h = 404 мм, H=550мм; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; structure shall be direct-flow L = 175 mm, h = 404 mm, H=550mm; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036744 | Затвор запорный ВА 99007-100-61 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=100 P=6МПа РабСр=пульпа tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9599925 | Затворы дисковые общепром
879 | 2.2452 | 110.7.149.110 | 30LDP30AA116 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА-99007-100 DN 100.0 mm Pd 1.0 MPa Td 80 oC Пульпа /pulp DN 100.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 80 оС | ТУ 3741-003-29012225-2005 TU 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/III | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 17.03 | 17.03 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины /turbine hall | 2019-12-22 |  | 0 | 0 | 0 |  | корпус -нерж. сталь, вне оболочки; конструкция соосная; L=126 мм, h=307 мм, H=457 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. casing -SS, outside containment; co-axial structure; L=126 mm, h=307 mm, H=457 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1047849 | Затвор дисковый АС2.512.4404-АА МатКорп=сталь нержавеющая DN=100 P=1МПа РабСр=вода СпосПрисоед=фланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТУ 3741-029-35491454-2006 | 2.ИСУП.9600091 | Затворы дисковые общепром
880 | 2.2452 | 110.7.149.110 | 30LDP30AA117 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА-99007-100 DN 100.0 mm Pd 1.0 MPa Td 80 oC Пульпа /pulp DN 100.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 80 оС | ТУ 3741-003-29012225-2005 TU 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/III | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 17.03 | 17.03 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины /turbine hall | 2019-12-22 |  | 0 | 0 | 0 |  | корпус -нерж. сталь, вне оболочки; конструкция соосная; L=126 мм, h=307 мм, H=457 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. casing -SS, outside containment; co-axial structure; L=126 mm, h=307 mm, H=457 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1047849 | Затвор дисковый АС2.512.4404-АА МатКорп=сталь нержавеющая DN=100 P=1МПа РабСр=вода СпосПрисоед=фланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТУ 3741-029-35491454-2006 | 2.ИСУП.9600094 | Затворы дисковые общепром
881 | 2.2452 | 110.7.149.110 | 30LDP10AA119 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА-99007-100 DN 100.0 mm Pd 1.0 MPa Td 80 oC Пульпа /pulp DN 100.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 80 оС | ТУ 3741-003-29012225-2005 TU 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/III | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 17.03 | 17.03 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины /turbine hall | 2019-12-22 |  | 0 | 0 | 0 |  | корпус -нерж. сталь, вне оболочки; конструкция соосная; L=126 мм, h=307 мм, H=457 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. casing -SS, outside containment; co-axial structure; L=126 mm, h=307 mm, H=457 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1047849 | Затвор дисковый АС2.512.4404-АА МатКорп=сталь нержавеющая DN=100 P=1МПа РабСр=вода СпосПрисоед=фланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТУ 3741-029-35491454-2006 | 2.ИСУП.9600098 | Затворы дисковые общепром
882 | 2.2452 | 110.7.149.110 | 30LDP10AA121 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА-99007-100 DN 100.0 mm Pd 1.0 MPa Td 80 oC Пульпа /pulp DN 100.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 80 оС | ТУ 3741-003-29012225-2005 TU 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/III | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 17.03 | 17.03 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины /turbine hall | 2019-12-22 |  | 0 | 0 | 0 |  | корпус -нерж. сталь, вне оболочки; конструкция соосная; L=126 мм, h=307 мм, H=457 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. casing -SS, outside containment; co-axial structure; L=126 mm, h=307 mm, H=457 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1047849 | Затвор дисковый АС2.512.4404-АА МатКорп=сталь нержавеющая DN=100 P=1МПа РабСр=вода СпосПрисоед=фланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТУ 3741-029-35491454-2006 | 2.ИСУП.9600100 | Затворы дисковые общепром
883 | 2.2452 | 110.7.149.110 | 30LDP10AA124 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА-99007-100 DN 100.0 mm Pd 1.0 MPa Td 80 oC Пульпа /pulp DN 100.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 80 оС | ТУ 3741-003-29012225-2005 TU 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/III | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 17.03 | 17.03 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины /turbine hall | 2019-12-22 |  | 0 | 0 | 0 |  | корпус -нерж. сталь, вне оболочки; конструкция соосная; L=126 мм, h=307 мм, H=457 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. casing -SS, outside containment; co-axial structure; L=126 mm, h=307 mm, H=457 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1047849 | Затвор дисковый АС2.512.4404-АА МатКорп=сталь нержавеющая DN=100 P=1МПа РабСр=вода СпосПрисоед=фланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТУ 3741-029-35491454-2006 | 2.ИСУП.9600104 | Затворы дисковые общепром
884 | 2.2452 | 110.7.149.110 | 30LDP20AA120 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА-99007-100 DN 100.0 mm Pd 1.0 MPa Td 80 oC Пульпа /pulp DN 100.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 80 оС | ТУ 3741-003-29012225-2005 TU 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/III | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 17.03 | 17.03 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины /turbine hall | 2019-12-22 |  | 0 | 0 | 0 |  | корпус -нерж. сталь, вне оболочки; конструкция соосная; L=126 мм, h=307 мм, H=457 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. casing -SS, outside containment; co-axial structure; L=126 mm, h=307 mm, H=457 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1047849 | Затвор дисковый АС2.512.4404-АА МатКорп=сталь нержавеющая DN=100 P=1МПа РабСр=вода СпосПрисоед=фланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТУ 3741-029-35491454-2006 | 2.ИСУП.9600108 | Затворы дисковые общепром
885 | 2.2452 | 110.7.149.110 | 30LDP20AA121 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА-99007-100 DN 100.0 mm Pd 1.0 MPa Td 80 oC Пульпа /pulp DN 100.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 80 оС | ТУ 3741-003-29012225-2005 TU 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/III | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 17.03 | 17.03 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины /turbine hall | 2019-12-22 |  | 0 | 0 | 0 |  | корпус -нерж. сталь, вне оболочки; конструкция соосная; L=126 мм, h=307 мм, H=457 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. casing -SS, outside containment; co-axial structure; L=126 mm, h=307 mm, H=457 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1047849 | Затвор дисковый АС2.512.4404-АА МатКорп=сталь нержавеющая DN=100 P=1МПа РабСр=вода СпосПрисоед=фланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТУ 3741-029-35491454-2006 | 2.ИСУП.9600112 | Затворы дисковые общепром
886 | 2.2452 | 110.7.149.110 | 30LDP30AA123 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА-99007-100 DN 100.0 mm Pd 1.0 MPa Td 80 oC Пульпа /pulp DN 100.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 80 оС | ТУ 3741-003-29012225-2005 TU 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/III | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 17.03 | 17.03 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины /turbine hall | 2019-12-22 |  | 0 | 0 | 0 |  | корпус -нерж. сталь, вне оболочки; конструкция соосная; L=126 мм, h=307 мм, H=457 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. casing -SS, outside containment; co-axial structure; L=126 mm, h=307 mm, H=457 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1047849 | Затвор дисковый АС2.512.4404-АА МатКорп=сталь нержавеющая DN=100 P=1МПа РабСр=вода СпосПрисоед=фланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТУ 3741-029-35491454-2006 | 2.ИСУП.9600114 | Затворы дисковые общепром
887 | 2.2454 | 110.7.149.111 | 30LDP10AA117 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА-99007-150 DN 150.0 mm Pd 1.0 MPa Td 80 oC Пульпа / pulp DN 150.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 80 оС | ТУ 3741-003-29012225-2005 TU 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/III | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 29.48 | 29.48 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины /turbine hall | 2019-12-22 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L=148мм; h=400мм; H=800мм; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; co-axial structure; L=148mm; h=400mm; H=800mm; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1047838 | Затвор дисковый Эксклюзив АН1.614.1433-АК МатКорп=сталь углеродистая DN=150 P=1.6МПа РабСр=вода СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТУ 3741-030-35491454-2015 | 2.ИСУП.9600118 | Затворы дисковые общепром
888 | 2.2454 | 110.7.149.111 | 30LDP10AA120 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА-99007-150 DN 150.0 mm Pd 1.0 MPa Td 80 oC Пульпа / pulp DN 150.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 80 оС | ТУ 3741-003-29012225-2005 TU 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/III | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 29.48 | 29.48 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины /turbine hall | 2019-12-22 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L=148мм; h=400мм; H=800мм; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; co-axial structure; L=148mm; h=400mm; H=800mm; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1047838 | Затвор дисковый Эксклюзив АН1.614.1433-АК МатКорп=сталь углеродистая DN=150 P=1.6МПа РабСр=вода СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТУ 3741-030-35491454-2015 | 2.ИСУП.9600122 | Затворы дисковые общепром
889 | 2.2454 | 110.7.149.111 | 30LDP10AA118 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА-99007-150 DN 150.0 mm Pd 1.0 MPa Td 80 oC Пульпа / pulp DN 150.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 80 оС | ТУ 3741-003-29012225-2005 TU 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/III | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 29.48 | 29.48 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины /turbine hall | 2019-12-22 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L=148мм; h=400мм; H=800мм; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; co-axial structure; L=148mm; h=400mm; H=800mm; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1047838 | Затвор дисковый Эксклюзив АН1.614.1433-АК МатКорп=сталь углеродистая DN=150 P=1.6МПа РабСр=вода СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТУ 3741-030-35491454-2015 | 2.ИСУП.9600126 | Затворы дисковые общепром
890 | 2.2454 | 110.7.149.111 | 30LDP20AA117 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА-99007-150 DN 150.0 mm Pd 1.0 MPa Td 80 oC Пульпа / pulp DN 150.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 80 оС | ТУ 3741-003-29012225-2005 TU 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/III | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 29.48 | 29.48 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины /turbine hall | 2019-12-22 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L=148мм; h=400мм; H=800мм; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; co-axial structure; L=148mm; h=400mm; H=800mm; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1047838 | Затвор дисковый Эксклюзив АН1.614.1433-АК МатКорп=сталь углеродистая DN=150 P=1.6МПа РабСр=вода СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТУ 3741-030-35491454-2015 | 2.ИСУП.9600128 | Затворы дисковые общепром
891 | 2.2454 | 110.7.149.111 | 30LDP30AA125 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА-99007-150 DN 150.0 mm Pd 1.0 MPa Td 80 oC Пульпа / pulp DN 150.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 80 оС | ТУ 3741-003-29012225-2005 TU 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/III | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 29.48 | 29.48 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины /turbine hall | 2019-12-22 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L=148мм; h=400мм; H=800мм; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; co-axial structure; L=148mm; h=400mm; H=800mm; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1047838 | Затвор дисковый Эксклюзив АН1.614.1433-АК МатКорп=сталь углеродистая DN=150 P=1.6МПа РабСр=вода СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТУ 3741-030-35491454-2015 | 2.ИСУП.9600132 | Затворы дисковые общепром
892 | 2.2454 | 110.7.149.111 | 30LDP30AA122 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА-99007-150 DN 150.0 mm Pd 1.0 MPa Td 80 oC Пульпа / pulp DN 150.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 80 оС | ТУ 3741-003-29012225-2005 TU 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/III | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 29.48 | 29.48 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины /turbine hall | 2019-12-22 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L=148мм; h=400мм; H=800мм; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; co-axial structure; L=148mm; h=400mm; H=800mm; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1047838 | Затвор дисковый Эксклюзив АН1.614.1433-АК МатКорп=сталь углеродистая DN=150 P=1.6МПа РабСр=вода СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТУ 3741-030-35491454-2015 | 2.ИСУП.9600136 | Затворы дисковые общепром
893 | 2.2338 | 110.7.118.19.1 | 30LFG50AA005 | Disk shutter with electric drive Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99008-080-14 DN 80.0 mm Pd 1.0 MPa Td 100 oC Кислота (раствор) /Acid (solution) DN 80.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 100 оС | ТU3741-003-29012225-2005 ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 10.5 | 10.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2020-05-26 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; среда: раствор кислот- этилдиаминтетрауксусная кислота (ЭДТК), г/кг - 80-100; лимонная кислота (С6Н8О7), г/кг - 20-25; величина рН (с добавлением NaO L=126 мм, h=307 мм, H=457 мм, tср 40 с, не более; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; media: acid solution- ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA), g/kg - 80-100; lemon acid (s6Н8О7), g/kg - 20-25; value рН (with addition ofNaO L=126 mm, h=307 mm, H=457 mm, time of actuation 40 s, not above; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036641 | Затвор запорный ВА 99008-080-14 МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н10ТЛ DN=80 P=10МПа РабСр=кислоты tрабСр=0...100 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9600271 | Затворы дисковые общепром
894 | 2.3838 | 110.7.148.1 | 30KBF30AA004 | Electrically-operated disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-050-34 DN 50.0 mm Pd 0.9 MPa Td 104 oC дистиллят /distillate DN 50.0 мм Рр 0.9 МПа Тр 104 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-05; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 6 | 6 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; tср 80 с, не более L=119 мм, h=292 мм, H=442 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; time of actuation 80 s, not above L=119 mm, h=292 mm, H=442 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1040633 | Затвор ВА 99007-050-34 20гмл DN=50 P=1МПа РабСр=дистиллят СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=104°С Прив=SP 0 280.6-L2BAX/AC Pприв=1Вт 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9617127 | Затворы дисковые общепром
895 | 2.3838 | 110.7.148.1 | 30KBF30AA005 | Electrically-operated disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-050-34 DN 50.0 mm Pd 0.9 MPa Td 104 oC дистиллят /distillate DN 50.0 мм Рр 0.9 МПа Тр 104 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-05; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 6 | 6 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; tср 80 с, не более L=119 мм, h=292 мм, H=442 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; time of actuation 80 s, not above L=119 mm, h=292 mm, H=442 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1040633 | Затвор ВА 99007-050-34 20гмл DN=50 P=1МПа РабСр=дистиллят СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=104°С Прив=SP 0 280.6-L2BAX/AC Pприв=1Вт 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9617131 | Затворы дисковые общепром
896 | 2.3838 | 110.7.148.1 | 30KBF30AA003 | Electrically-operated disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-050-34 DN 50.0 mm Pd 0.9 MPa Td 104 oC дистиллят /distillate DN 50.0 мм Рр 0.9 МПа Тр 104 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-05; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 6 | 6 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; tср 80 с, не более L=119 мм, h=292 мм, H=442 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; time of actuation 80 s, not above L=119 mm, h=292 mm, H=442 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1040633 | Затвор ВА 99007-050-34 20гмл DN=50 P=1МПа РабСр=дистиллят СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=104°С Прив=SP 0 280.6-L2BAX/AC Pприв=1Вт 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9617135 | Затворы дисковые общепром
897 | 2.3838 | 110.7.148.1 | 30KBF40AA001 | Electrically-operated disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-050-34 DN 50.0 mm Pd 0.9 MPa Td 104 oC дистиллят /distillate DN 50.0 мм Рр 0.9 МПа Тр 104 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-05; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 6 | 6 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; tср 80 с, не более L=119 мм, h=292 мм, H=442 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; time of actuation 80 s, not above L=119 mm, h=292 mm, H=442 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1040633 | Затвор ВА 99007-050-34 20гмл DN=50 P=1МПа РабСр=дистиллят СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=104°С Прив=SP 0 280.6-L2BAX/AC Pприв=1Вт 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9617140 | Затворы дисковые общепром
898 | 2.3838 | 110.7.148.1 | 30KBF40AA002 | Electrically-operated disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-050-34 DN 50.0 mm Pd 0.9 MPa Td 104 oC дистиллят /distillate DN 50.0 мм Рр 0.9 МПа Тр 104 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-05; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 6 | 6 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; tср 80 с, не более L=119 мм, h=292 мм, H=442 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; time of actuation 80 s, not above L=119 mm, h=292 mm, H=442 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1040633 | Затвор ВА 99007-050-34 20гмл DN=50 P=1МПа РабСр=дистиллят СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=104°С Прив=SP 0 280.6-L2BAX/AC Pприв=1Вт 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9617144 | Затворы дисковые общепром
899 | 2.3838 | 110.7.148.1 | 30KBF40AA005 | Electrically-operated disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-050-34 DN 50.0 mm Pd 0.9 MPa Td 104 oC дистиллят /distillate DN 50.0 мм Рр 0.9 МПа Тр 104 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-05; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 6 | 6 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; tср 80 с, не более L=119 мм, h=292 мм, H=442 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; time of actuation 80 s, not above L=119 mm, h=292 mm, H=442 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1040633 | Затвор ВА 99007-050-34 20гмл DN=50 P=1МПа РабСр=дистиллят СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=104°С Прив=SP 0 280.6-L2BAX/AC Pприв=1Вт 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9617150 | Затворы дисковые общепром
900 | 2.3838 | 110.7.148.1 | 30KBF40AA006 | Electrically-operated disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-050-34 DN 50.0 mm Pd 0.9 MPa Td 104 oC дистиллят /distillate DN 50.0 мм Рр 0.9 МПа Тр 104 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-05; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 6 | 6 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; tср 80 с, не более L=119 мм, h=292 мм, H=442 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; time of actuation 80 s, not above L=119 mm, h=292 mm, H=442 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1040633 | Затвор ВА 99007-050-34 20гмл DN=50 P=1МПа РабСр=дистиллят СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=104°С Прив=SP 0 280.6-L2BAX/AC Pприв=1Вт 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9617154 | Затворы дисковые общепром
901 | 2.3838 | 110.7.148.1 | 30KBF40AA008 | Electrically-operated disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-050-34 DN 50.0 mm Pd 0.9 MPa Td 104 oC дистиллят /distillate DN 50.0 мм Рр 0.9 МПа Тр 104 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-05; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 6 | 6 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; tср 80 с, не более L=119 мм, h=292 мм, H=442 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; time of actuation 80 s, not above L=119 mm, h=292 mm, H=442 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1040633 | Затвор ВА 99007-050-34 20гмл DN=50 P=1МПа РабСр=дистиллят СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=104°С Прив=SP 0 280.6-L2BAX/AC Pприв=1Вт 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9617158 | Затворы дисковые общепром
902 | 2.3840 | 110.7.148.2 | 30KBF40AA003 | Electrically-operated disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-080-64 DN 80.0 mm Pd 0.1 MPa Td 100 oC дистиллят /distillate DN 80.0 мм Рр 0.1 МПа Тр 100 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-05; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 7.9 | 7.9 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; tср 100 с, не более L=46 мм, h=306,5 мм, H=456,5 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; time of actuation 100 s, not above L=46 mm, h=306,5 mm, H=456,5 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1038471 | Затвор запорный ВА 99007-080-64 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=80 P=6МПа РабСр=дистиллят СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=100°С Прив=SP0 280.6-L9BAX/AC Pприв=2.75Вт 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9617163 | Затворы дисковые общепром
903 | 2.3840 | 110.7.148.2 | 30KBF40AA004 | Electrically-operated disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-080-64 DN 80.0 mm Pd 0.1 MPa Td 100 oC дистиллят /distillate DN 80.0 мм Рр 0.1 МПа Тр 100 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-05; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 7.9 | 7.9 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; tср 100 с, не более L=46 мм, h=306,5 мм, H=456,5 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; time of actuation 100 s, not above L=46 mm, h=306,5 mm, H=456,5 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1038471 | Затвор запорный ВА 99007-080-64 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=80 P=6МПа РабСр=дистиллят СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=100°С Прив=SP0 280.6-L9BAX/AC Pприв=2.75Вт 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9617168 | Затворы дисковые общепром
904 | 2.4124 | 110.7.2755 | 30KBF30AA149 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом Прямоточный | ВА 99007-050-16 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 104 oC пульпа /pulp DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 104 оС | TU 3741-003-29012225-2005 ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 4.5 | 4.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; L=119 мм, h=240 мм, H=390 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; L=119 mm, h=240 mm, H=390 mm,Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1039708 | Затвор запорный ВА 99007-050-16 20гмл DN=50 P=1.6МПа РабСр=раствор едкого натра СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной tрасч=130°С 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9617386 | Затворы дисковые общепром
905 | 2.4124 | 110.7.2755 | 30KBF30AA150 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом Прямоточный | ВА 99007-050-16 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 104 oC пульпа /pulp DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 104 оС | TU 3741-003-29012225-2005 ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 4.5 | 4.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; L=119 мм, h=240 мм, H=390 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; L=119 mm, h=240 mm, H=390 mm,Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1039708 | Затвор запорный ВА 99007-050-16 20гмл DN=50 P=1.6МПа РабСр=раствор едкого натра СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной tрасч=130°С 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9617390 | Затворы дисковые общепром
906 | 2.4088 | 110.7.2271 | 30LCQ80AA001 | Butterfly valve With electric drive Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-050-39 DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 50 oC трапные воды /drain water DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 50 оС | TU 3741-003-29012225-2005 ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 6.9 | 6.9 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2019-12-22 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; tср 120 с, не более конструкция соосная; L=119 мм, h=292 мм, H=442 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; time of actuation 120 s, not above co-axial structure; L=119 mm, h=292 mm, H=442 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036677 | Затвор запорный ВА 99007-050-39 МатКорп=сталь нержавеющая 10Х18Н9Л DN=50 P=10МПа РабСр=вода трапная tрабСр=0...90 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9624831 | Затворы дисковые общепром
907 | 2.4088 | 110.7.2271 | 30LCQ80AA002 | Butterfly valve With electric drive Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-050-39 DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 50 oC трапные воды /drain water DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 50 оС | TU 3741-003-29012225-2005 ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 6.9 | 6.9 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2019-12-22 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; tср 120 с, не более конструкция соосная; L=119 мм, h=292 мм, H=442 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; time of actuation 120 s, not above co-axial structure; L=119 mm, h=292 mm, H=442 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036677 | Затвор запорный ВА 99007-050-39 МатКорп=сталь нержавеющая 10Х18Н9Л DN=50 P=10МПа РабСр=вода трапная tрабСр=0...90 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9624834 | Затворы дисковые общепром
908 | 2.4270 | 110.7.108.146 | 30LCQ79AA101 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-050-46 DN 50 mm Pd 1.0 МPа Тd 60 °С Medium - floor water, nitric acid 5%, caustic soda solution 5% Dy 50 мм Pp 1.0 МПа Тр 60 °С Среда - трапные воды, азотная кислота 5%, едкий натр 5% | ТU3741-003-29012225-2005 ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 4.5 | 4.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2019-12-22 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; среда - трапные воды, азотная кислота 5%, едкий натр 5%; L=119 мм, h=240 мм, H=390 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; media - floor waters, nitric acid 5%, caustic soda 5%; L=119 mm, h=240 mm, H=390 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1039687 | Затвор запорный ВА 99007-050-31.01 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=50 P=1МПа РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...100°С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9624846 | Затворы дисковые общепром
909 | 2.4210 | новая позиция | 30LCQ71AA031 | Electrically-operated disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-050-34 DN 50.0 mm Pd 0.9 MPa Td 104 oC раствор азотной кислоты/nitric acid solution DN 50.0 мм Рр 0.9 МПа Тр 104 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-05; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 6 | 6 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2019-12-22 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция -соосна;среда - 5% азотная кислота, 5 % р-р едкого натра, дистиллат, сжатый воздух; tср 80 с, не более конструкция соосная; L=43 мм, H=218 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; structure -co-axial;media - 5% nitric acid, 5 % caustic soda solution, distillate, compressed air; time of actuation 80 s, not above co-axial structure; L=43 mm, H=218 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036677 | Затвор запорный ВА 99007-050-39 МатКорп=сталь нержавеющая 10Х18Н9Л DN=50 P=10МПа РабСр=вода трапная tрабСр=0...90 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9625374 | Затворы дисковые общепром
910 | 2.4210 | новая позиция | 30LCQ71AA032 | Electrically-operated disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-050-34 DN 50.0 mm Pd 0.9 MPa Td 104 oC раствор азотной кислоты/nitric acid solution DN 50.0 мм Рр 0.9 МПа Тр 104 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-05; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 6 | 6 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2019-12-22 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция -соосна;среда - 5% азотная кислота, 5 % р-р едкого натра, дистиллат, сжатый воздух; tср 80 с, не более конструкция соосная; L=43 мм, H=218 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; structure -co-axial;media - 5% nitric acid, 5 % caustic soda solution, distillate, compressed air; time of actuation 80 s, not above co-axial structure; L=43 mm, H=218 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036677 | Затвор запорный ВА 99007-050-39 МатКорп=сталь нержавеющая 10Х18Н9Л DN=50 P=10МПа РабСр=вода трапная tрабСр=0...90 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9625377 | Затворы дисковые общепром
911 | 2.4210 | новая позиция | 30LCQ71AA035 | Electrically-operated disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-050-34 DN 50.0 mm Pd 0.9 MPa Td 104 oC раствор азотной кислоты/nitric acid solution DN 50.0 мм Рр 0.9 МПа Тр 104 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-05; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 6 | 6 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2019-12-22 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция -соосна;среда - 5% азотная кислота, 5 % р-р едкого натра, дистиллат, сжатый воздух; tср 80 с, не более конструкция соосная; L=43 мм, H=218 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; structure -co-axial;media - 5% nitric acid, 5 % caustic soda solution, distillate, compressed air; time of actuation 80 s, not above co-axial structure; L=43 mm, H=218 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036677 | Затвор запорный ВА 99007-050-39 МатКорп=сталь нержавеющая 10Х18Н9Л DN=50 P=10МПа РабСр=вода трапная tрабСр=0...90 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9625380 | Затворы дисковые общепром
912 | 2.4210 | новая позиция | 30LCQ72AA031 | Electrically-operated disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-050-34 DN 50.0 mm Pd 0.9 MPa Td 104 oC раствор азотной кислоты/nitric acid solution DN 50.0 мм Рр 0.9 МПа Тр 104 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-05; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 6 | 6 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2019-12-22 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция -соосна;среда - 5% азотная кислота, 5 % р-р едкого натра, дистиллат, сжатый воздух; tср 80 с, не более конструкция соосная; L=43 мм, H=218 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; structure -co-axial;media - 5% nitric acid, 5 % caustic soda solution, distillate, compressed air; time of actuation 80 s, not above co-axial structure; L=43 mm, H=218 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036677 | Затвор запорный ВА 99007-050-39 МатКорп=сталь нержавеющая 10Х18Н9Л DN=50 P=10МПа РабСр=вода трапная tрабСр=0...90 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9625384 | Затворы дисковые общепром
913 | 2.4210 | новая позиция | 30LCQ72AA032 | Electrically-operated disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-050-34 DN 50.0 mm Pd 0.9 MPa Td 104 oC раствор азотной кислоты/nitric acid solution DN 50.0 мм Рр 0.9 МПа Тр 104 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-05; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 6 | 6 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2019-12-22 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция -соосна;среда - 5% азотная кислота, 5 % р-р едкого натра, дистиллат, сжатый воздух; tср 80 с, не более конструкция соосная; L=43 мм, H=218 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; structure -co-axial;media - 5% nitric acid, 5 % caustic soda solution, distillate, compressed air; time of actuation 80 s, not above co-axial structure; L=43 mm, H=218 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036677 | Затвор запорный ВА 99007-050-39 МатКорп=сталь нержавеющая 10Х18Н9Л DN=50 P=10МПа РабСр=вода трапная tрабСр=0...90 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9625388 | Затворы дисковые общепром
914 | 2.4210 | новая позиция | 30LCQ72AA035 | Electrically-operated disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-050-34 DN 50.0 mm Pd 0.9 MPa Td 104 oC раствор азотной кислоты/nitric acid solution DN 50.0 мм Рр 0.9 МПа Тр 104 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-05; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 6 | 6 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2019-12-22 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция -соосна;среда - 5% азотная кислота, 5 % р-р едкого натра, дистиллат, сжатый воздух; tср 80 с, не более конструкция соосная; L=43 мм, H=218 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; structure -co-axial;media - 5% nitric acid, 5 % caustic soda solution, distillate, compressed air; time of actuation 80 s, not above co-axial structure; L=43 mm, H=218 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036677 | Затвор запорный ВА 99007-050-39 МатКорп=сталь нержавеющая 10Х18Н9Л DN=50 P=10МПа РабСр=вода трапная tрабСр=0...90 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9625392 | Затворы дисковые общепром
915 | 2.4210 | новая позиция | 30LCQ75AA031 | Electrically-operated disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-050-34 DN 50.0 mm Pd 0.9 MPa Td 104 oC раствор азотной кислоты/nitric acid solution DN 50.0 мм Рр 0.9 МПа Тр 104 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-05; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 6 | 6 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2019-12-22 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция -соосна;среда - 5% азотная кислота, 5 % р-р едкого натра, дистиллат, сжатый воздух; tср 80 с, не более конструкция соосная; L=43 мм, H=218 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; structure -co-axial;media - 5% nitric acid, 5 % caustic soda solution, distillate, compressed air; time of actuation 80 s, not above co-axial structure; L=43 mm, H=218 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036677 | Затвор запорный ВА 99007-050-39 МатКорп=сталь нержавеющая 10Х18Н9Л DN=50 P=10МПа РабСр=вода трапная tрабСр=0...90 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9625396 | Затворы дисковые общепром
916 | 2.4210 | новая позиция | 30LCQ75AA032 | Electrically-operated disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-050-34 DN 50.0 mm Pd 0.9 MPa Td 104 oC раствор азотной кислоты/nitric acid solution DN 50.0 мм Рр 0.9 МПа Тр 104 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-05; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 6 | 6 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2019-12-22 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция -соосна;среда - 5% азотная кислота, 5 % р-р едкого натра, дистиллат, сжатый воздух; tср 80 с, не более конструкция соосная; L=43 мм, H=218 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; structure -co-axial;media - 5% nitric acid, 5 % caustic soda solution, distillate, compressed air; time of actuation 80 s, not above co-axial structure; L=43 mm, H=218 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036677 | Затвор запорный ВА 99007-050-39 МатКорп=сталь нержавеющая 10Х18Н9Л DN=50 P=10МПа РабСр=вода трапная tрабСр=0...90 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9625400 | Затворы дисковые общепром
917 | 2.4210 | новая позиция | 30LCQ75AA035 | Electrically-operated disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-050-34 DN 50.0 mm Pd 0.9 MPa Td 104 oC раствор азотной кислоты/nitric acid solution DN 50.0 мм Рр 0.9 МПа Тр 104 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-05; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 6 | 6 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2019-12-22 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция -соосна;среда - 5% азотная кислота, 5 % р-р едкого натра, дистиллат, сжатый воздух; tср 80 с, не более конструкция соосная; L=43 мм, H=218 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; structure -co-axial;media - 5% nitric acid, 5 % caustic soda solution, distillate, compressed air; time of actuation 80 s, not above co-axial structure; L=43 mm, H=218 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036677 | Затвор запорный ВА 99007-050-39 МатКорп=сталь нержавеющая 10Х18Н9Л DN=50 P=10МПа РабСр=вода трапная tрабСр=0...90 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9625404 | Затворы дисковые общепром
918 | 2.4210 | новая позиция | 30LCQ76AA031 | Electrically-operated disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-050-34 DN 50.0 mm Pd 0.9 MPa Td 104 oC раствор азотной кислоты/nitric acid solution DN 50.0 мм Рр 0.9 МПа Тр 104 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-05; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 6 | 6 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2019-12-22 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция -соосна;среда - 5% азотная кислота, 5 % р-р едкого натра, дистиллат, сжатый воздух; tср 80 с, не более конструкция соосная; L=43 мм, H=218 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; structure -co-axial;media - 5% nitric acid, 5 % caustic soda solution, distillate, compressed air; time of actuation 80 s, not above co-axial structure; L=43 mm, H=218 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036677 | Затвор запорный ВА 99007-050-39 МатКорп=сталь нержавеющая 10Х18Н9Л DN=50 P=10МПа РабСр=вода трапная tрабСр=0...90 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9625408 | Затворы дисковые общепром
919 | 2.4210 | новая позиция | 30LCQ76AA032 | Electrically-operated disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-050-34 DN 50.0 mm Pd 0.9 MPa Td 104 oC раствор азотной кислоты/nitric acid solution DN 50.0 мм Рр 0.9 МПа Тр 104 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-05; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 6 | 6 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2019-12-22 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция -соосна;среда - 5% азотная кислота, 5 % р-р едкого натра, дистиллат, сжатый воздух; tср 80 с, не более конструкция соосная; L=43 мм, H=218 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; structure -co-axial;media - 5% nitric acid, 5 % caustic soda solution, distillate, compressed air; time of actuation 80 s, not above co-axial structure; L=43 mm, H=218 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036677 | Затвор запорный ВА 99007-050-39 МатКорп=сталь нержавеющая 10Х18Н9Л DN=50 P=10МПа РабСр=вода трапная tрабСр=0...90 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9625412 | Затворы дисковые общепром
920 | 2.4210 | новая позиция | 30LCQ76AA035 | Electrically-operated disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-050-34 DN 50.0 mm Pd 0.9 MPa Td 104 oC раствор азотной кислоты/nitric acid solution DN 50.0 мм Рр 0.9 МПа Тр 104 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-05; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 6 | 6 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2019-12-22 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция -соосна;среда - 5% азотная кислота, 5 % р-р едкого натра, дистиллат, сжатый воздух; tср 80 с, не более конструкция соосная; L=43 мм, H=218 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; structure -co-axial;media - 5% nitric acid, 5 % caustic soda solution, distillate, compressed air; time of actuation 80 s, not above co-axial structure; L=43 mm, H=218 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036677 | Затвор запорный ВА 99007-050-39 МатКорп=сталь нержавеющая 10Х18Н9Л DN=50 P=10МПа РабСр=вода трапная tрабСр=0...90 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9625416 | Затворы дисковые общепром
921 | 2.4212 | новая позиция | 30LCQ71AA033 | Electrically-operated disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-050-34 DN 50.0 mm Pd 0.9 MPa Td 104 oC раствор азотной кислоты/nitric acid solution DN 50.0 мм Рр 0.9 МПа Тр 104 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-05; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 6 | 6 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2019-12-22 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция -соосна;среда - 5% азотная кислота, 5 % р-р едкого натра, дистиллат, сжатый воздух; tср 80 с, не более конструкция соосная; L=43 мм, H=218 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; structure -co-axial;media - 5% nitric acid, 5 % caustic soda solution, distillate, compressed air; time of actuation 80 s, not above co-axial structure; L=43 mm, H=218 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036677 | Затвор запорный ВА 99007-050-39 МатКорп=сталь нержавеющая 10Х18Н9Л DN=50 P=10МПа РабСр=вода трапная tрабСр=0...90 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9625420 | Затворы дисковые общепром
922 | 2.4212 | новая позиция | 30LCQ71AA036 | Electrically-operated disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-050-34 DN 50.0 mm Pd 0.9 MPa Td 104 oC раствор азотной кислоты/nitric acid solution DN 50.0 мм Рр 0.9 МПа Тр 104 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-05; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 6 | 6 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2019-12-22 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция -соосна;среда - 5% азотная кислота, 5 % р-р едкого натра, дистиллат, сжатый воздух; tср 80 с, не более конструкция соосная; L=43 мм, H=218 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; structure -co-axial;media - 5% nitric acid, 5 % caustic soda solution, distillate, compressed air; time of actuation 80 s, not above co-axial structure; L=43 mm, H=218 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036677 | Затвор запорный ВА 99007-050-39 МатКорп=сталь нержавеющая 10Х18Н9Л DN=50 P=10МПа РабСр=вода трапная tрабСр=0...90 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9625423 | Затворы дисковые общепром
923 | 2.4212 | новая позиция | 30LCQ72AA033 | Electrically-operated disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-050-34 DN 50.0 mm Pd 0.9 MPa Td 104 oC раствор азотной кислоты/nitric acid solution DN 50.0 мм Рр 0.9 МПа Тр 104 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-05; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 6 | 6 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2019-12-22 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция -соосна;среда - 5% азотная кислота, 5 % р-р едкого натра, дистиллат, сжатый воздух; tср 80 с, не более конструкция соосная; L=43 мм, H=218 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; structure -co-axial;media - 5% nitric acid, 5 % caustic soda solution, distillate, compressed air; time of actuation 80 s, not above co-axial structure; L=43 mm, H=218 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036677 | Затвор запорный ВА 99007-050-39 МатКорп=сталь нержавеющая 10Х18Н9Л DN=50 P=10МПа РабСр=вода трапная tрабСр=0...90 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9625427 | Затворы дисковые общепром
924 | 2.4212 | новая позиция | 30LCQ72AA036 | Electrically-operated disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-050-34 DN 50.0 mm Pd 0.9 MPa Td 104 oC раствор азотной кислоты/nitric acid solution DN 50.0 мм Рр 0.9 МПа Тр 104 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-05; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 6 | 6 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2019-12-22 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция -соосна;среда - 5% азотная кислота, 5 % р-р едкого натра, дистиллат, сжатый воздух; tср 80 с, не более конструкция соосная; L=43 мм, H=218 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; structure -co-axial;media - 5% nitric acid, 5 % caustic soda solution, distillate, compressed air; time of actuation 80 s, not above co-axial structure; L=43 mm, H=218 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036677 | Затвор запорный ВА 99007-050-39 МатКорп=сталь нержавеющая 10Х18Н9Л DN=50 P=10МПа РабСр=вода трапная tрабСр=0...90 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9625430 | Затворы дисковые общепром
925 | 2.4212 | новая позиция | 30LCQ75AA033 | Electrically-operated disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-050-34 DN 50.0 mm Pd 0.9 MPa Td 104 oC раствор азотной кислоты/nitric acid solution DN 50.0 мм Рр 0.9 МПа Тр 104 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-05; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 6 | 6 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2019-12-22 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция -соосна;среда - 5% азотная кислота, 5 % р-р едкого натра, дистиллат, сжатый воздух; tср 80 с, не более конструкция соосная; L=43 мм, H=218 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; structure -co-axial;media - 5% nitric acid, 5 % caustic soda solution, distillate, compressed air; time of actuation 80 s, not above co-axial structure; L=43 mm, H=218 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036677 | Затвор запорный ВА 99007-050-39 МатКорп=сталь нержавеющая 10Х18Н9Л DN=50 P=10МПа РабСр=вода трапная tрабСр=0...90 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9625434 | Затворы дисковые общепром
926 | 2.4212 | новая позиция | 30LCQ75AA036 | Electrically-operated disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-050-34 DN 50.0 mm Pd 0.9 MPa Td 104 oC раствор азотной кислоты/nitric acid solution DN 50.0 мм Рр 0.9 МПа Тр 104 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-05; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 6 | 6 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2019-12-22 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция -соосна;среда - 5% азотная кислота, 5 % р-р едкого натра, дистиллат, сжатый воздух; tср 80 с, не более конструкция соосная; L=43 мм, H=218 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; structure -co-axial;media - 5% nitric acid, 5 % caustic soda solution, distillate, compressed air; time of actuation 80 s, not above co-axial structure; L=43 mm, H=218 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036677 | Затвор запорный ВА 99007-050-39 МатКорп=сталь нержавеющая 10Х18Н9Л DN=50 P=10МПа РабСр=вода трапная tрабСр=0...90 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9625438 | Затворы дисковые общепром
927 | 2.4212 | новая позиция | 30LCQ76AA033 | Electrically-operated disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-050-34 DN 50.0 mm Pd 0.9 MPa Td 104 oC раствор азотной кислоты/nitric acid solution DN 50.0 мм Рр 0.9 МПа Тр 104 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-05; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 6 | 6 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2019-12-22 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция -соосна;среда - 5% азотная кислота, 5 % р-р едкого натра, дистиллат, сжатый воздух; tср 80 с, не более конструкция соосная; L=43 мм, H=218 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; structure -co-axial;media - 5% nitric acid, 5 % caustic soda solution, distillate, compressed air; time of actuation 80 s, not above co-axial structure; L=43 mm, H=218 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036677 | Затвор запорный ВА 99007-050-39 МатКорп=сталь нержавеющая 10Х18Н9Л DN=50 P=10МПа РабСр=вода трапная tрабСр=0...90 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9625443 | Затворы дисковые общепром
928 | 2.4212 | новая позиция | 30LCQ76AA036 | Electrically-operated disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-050-34 DN 50.0 mm Pd 0.9 MPa Td 104 oC раствор азотной кислоты/nitric acid solution DN 50.0 мм Рр 0.9 МПа Тр 104 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-05; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 6 | 6 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2019-12-22 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция -соосна;среда - 5% азотная кислота, 5 % р-р едкого натра, дистиллат, сжатый воздух; tср 80 с, не более конструкция соосная; L=43 мм, H=218 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; structure -co-axial;media - 5% nitric acid, 5 % caustic soda solution, distillate, compressed air; time of actuation 80 s, not above co-axial structure; L=43 mm, H=218 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036677 | Затвор запорный ВА 99007-050-39 МатКорп=сталь нержавеющая 10Х18Н9Л DN=50 P=10МПа РабСр=вода трапная tрабСр=0...90 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9625446 | Затворы дисковые общепром
929 | 2.3962 | 110.7.154.87 | 30MVA27AA101 | Manually-operated disk shutter Затвор дисковый с ручным приводом | ВА-99007-050-11.01 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 120 oC Масло ОМТИ / fire-resistant oil ОМТИ DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 120 оС | ТУ 3741-003-29012225-2005 TU 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | CS / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 4.5 | 4.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 1.0; L= 139 мм; H=160 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23 DN х S,мм- 57х3 Др,мм- 52(+0,3); конструкция - соосна; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; hydraulic resistance factor - 1.0; L= 139 mm; H=160 mm; nozzle edge preparation: type-1-23 DN х S,mm- 57х3 Др,mm- 52(+0,3); structure - co-axial; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036732 | Затвор запорный ВА 99007-050-11.01.33 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=50 P=16МПа РабСр=масло tрабСр=0...120 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной с замком 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9615539 | Затворы дисковые общепром
930 | 2.4032 | 110.7.876 | 30MVA10AA101 | Manually operated disk shutter Затвор дисковый с ручным приводом c замком | ВА-99007-050 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 120 oC Масло ОМТИ /fire-resistant oil ОМТИ DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 120 оС | ТУ 3741-003-29012225-2005 TU 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | CS / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 4.5 | 4.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 1.0; конструкция соосная; L=139 мм; H=160 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(С-23) DN х S,мм- 57х3 Др,мм- 52(+0,3); стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; hydraulic resistance factor - 1.0; co-axial structure; L=139 mm; H=160 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(s-23) DN х S,mm- 57х3 Др,mm- 52(+0,3); Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036732 | Затвор запорный ВА 99007-050-11.01.33 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=50 P=16МПа РабСр=масло tрабСр=0...120 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной с замком 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9615543 | Затворы дисковые общепром
931 | 2.4032 | 110.7.876 | 30MVA13AA101 | Manually operated disk shutter Затвор дисковый с ручным приводом c замком | ВА-99007-050 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 120 oC Масло ОМТИ /fire-resistant oil ОМТИ DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 120 оС | ТУ 3741-003-29012225-2005 TU 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | CS / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 4.5 | 4.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 1.0; конструкция соосная; L=139 мм; H=160 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(С-23) DN х S,мм- 57х3 Др,мм- 52(+0,3); стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; hydraulic resistance factor - 1.0; co-axial structure; L=139 mm; H=160 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(s-23) DN х S,mm- 57х3 Др,mm- 52(+0,3); Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036732 | Затвор запорный ВА 99007-050-11.01.33 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=50 P=16МПа РабСр=масло tрабСр=0...120 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной с замком 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9615547 | Затворы дисковые общепром
932 | 2.4032 | 110.7.876 | 30MVA20AA101 | Manually operated disk shutter Затвор дисковый с ручным приводом c замком | ВА-99007-050 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 120 oC Масло ОМТИ /fire-resistant oil ОМТИ DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 120 оС | ТУ 3741-003-29012225-2005 TU 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | CS / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 4.5 | 4.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 1.0; конструкция соосная; L=139 мм; H=160 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(С-23) DN х S,мм- 57х3 Др,мм- 52(+0,3); стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; hydraulic resistance factor - 1.0; co-axial structure; L=139 mm; H=160 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(s-23) DN х S,mm- 57х3 Др,mm- 52(+0,3); Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036732 | Затвор запорный ВА 99007-050-11.01.33 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=50 P=16МПа РабСр=масло tрабСр=0...120 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной с замком 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9615548 | Затворы дисковые общепром
933 | 2.4032 | 110.7.876 | 30MVA27AA102 | Manually operated disk shutter Затвор дисковый с ручным приводом c замком | ВА-99007-050 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 120 oC Масло ОМТИ /fire-resistant oil ОМТИ DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 120 оС | ТУ 3741-003-29012225-2005 TU 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | CS / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 4.5 | 4.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 1.0; конструкция соосная; L=139 мм; H=160 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(С-23) DN х S,мм- 57х3 Др,мм- 52(+0,3); стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; hydraulic resistance factor - 1.0; co-axial structure; L=139 mm; H=160 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(s-23) DN х S,mm- 57х3 Др,mm- 52(+0,3); Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036732 | Затвор запорный ВА 99007-050-11.01.33 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=50 P=16МПа РабСр=масло tрабСр=0...120 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной с замком 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9615552 | Затворы дисковые общепром
934 | 2.4032 | 110.7.876 | 30MVA11AA102 | Manually operated disk shutter Затвор дисковый с ручным приводом c замком | ВА-99007-050 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 120 oC Масло ОМТИ /fire-resistant oil ОМТИ DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 120 оС | ТУ 3741-003-29012225-2005 TU 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | CS / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 4.5 | 4.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 1.0; конструкция соосная; L=139 мм; H=160 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(С-23) DN х S,мм- 57х3 Др,мм- 52(+0,3); стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; hydraulic resistance factor - 1.0; co-axial structure; L=139 mm; H=160 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(s-23) DN х S,mm- 57х3 Др,mm- 52(+0,3); Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036732 | Затвор запорный ВА 99007-050-11.01.33 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=50 P=16МПа РабСр=масло tрабСр=0...120 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной с замком 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9615556 | Затворы дисковые общепром
1674 | 2.2022 | 110.7.2075 | 40KPF30AA156 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-050-16 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 130 oC Едкий натр /sodium hydroxide DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 130 оС | ТU3741-003-29012225-2005 ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 4.5 | 4.5 | Т3/III | 9(ОЖ1) III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2020-10-23 |  | 0 | 0 | 0 |  | ;вне оболочки; среда - дистиллат, азотная кислота, едкий натр 4% L=119 мм, h=240 мм, H=390 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; media - distillate, nitric acid, caustic soda 4% L=119 mm, h=240 mm, H=390 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1039708 | Затвор запорный ВА 99007-050-16 20гмл DN=50 P=1.6МПа РабСр=раствор едкого натра СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной tрасч=130°С 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.10796094 | Затворы дисковые общепром
1675 | 2.2022 | 110.7.2075 | 40KPF30AA157 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-050-16 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 130 oC Едкий натр /sodium hydroxide DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 130 оС | ТU3741-003-29012225-2005 ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 4.5 | 4.5 | Т3/III | 9(ОЖ1) III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2020-10-23 |  | 0 | 0 | 0 |  | ;вне оболочки; среда - дистиллат, азотная кислота, едкий натр 4% L=119 мм, h=240 мм, H=390 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; media - distillate, nitric acid, caustic soda 4% L=119 mm, h=240 mm, H=390 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1039708 | Затвор запорный ВА 99007-050-16 20гмл DN=50 P=1.6МПа РабСр=раствор едкого натра СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной tрасч=130°С 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.10796095 | Затворы дисковые общепром
1676 | 2.2022 | 110.7.2075 | 40KPF30AA163 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-050-16 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 130 oC Едкий натр /sodium hydroxide DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 130 оС | ТU3741-003-29012225-2005 ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 4.5 | 4.5 | Т3/III | 9(ОЖ1) III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2020-10-23 |  | 0 | 0 | 0 |  | ;вне оболочки; среда - дистиллат, азотная кислота, едкий натр 4% L=119 мм, h=240 мм, H=390 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; media - distillate, nitric acid, caustic soda 4% L=119 mm, h=240 mm, H=390 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1039708 | Затвор запорный ВА 99007-050-16 20гмл DN=50 P=1.6МПа РабСр=раствор едкого натра СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной tрасч=130°С 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.10796096 | Затворы дисковые общепром
1677 | 2.2022 | 110.7.2075 | 40KPF30AA164 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-050-16 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 130 oC Едкий натр /sodium hydroxide DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 130 оС | ТU3741-003-29012225-2005 ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 4.5 | 4.5 | Т3/III | 9(ОЖ1) III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2020-10-23 |  | 0 | 0 | 0 |  | ;вне оболочки; среда - дистиллат, азотная кислота, едкий натр 4% L=119 мм, h=240 мм, H=390 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; media - distillate, nitric acid, caustic soda 4% L=119 mm, h=240 mm, H=390 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1039708 | Затвор запорный ВА 99007-050-16 20гмл DN=50 P=1.6МПа РабСр=раствор едкого натра СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной tрасч=130°С 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.10796097 | Затворы дисковые общепром
1678 | 2.2022 | 110.7.2075 | 40KPF40AA127 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-050-16 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 130 oC Едкий натр /sodium hydroxide DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 130 оС | ТU3741-003-29012225-2005 ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 4.5 | 4.5 | Т3/III | 9(ОЖ1) III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2020-10-23 |  | 0 | 0 | 0 |  | ;вне оболочки; среда - дистиллат, азотная кислота, едкий натр 4% L=119 мм, h=240 мм, H=390 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; media - distillate, nitric acid, caustic soda 4% L=119 mm, h=240 mm, H=390 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1039708 | Затвор запорный ВА 99007-050-16 20гмл DN=50 P=1.6МПа РабСр=раствор едкого натра СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной tрасч=130°С 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.10796098 | Затворы дисковые общепром
1679 | 2.2022 | 110.7.2075 | 40KPF40AA128 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-050-16 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 130 oC Едкий натр /sodium hydroxide DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 130 оС | ТU3741-003-29012225-2005 ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 4.5 | 4.5 | Т3/III | 9(ОЖ1) III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2020-10-23 |  | 0 | 0 | 0 |  | ;вне оболочки; среда - дистиллат, азотная кислота, едкий натр 4% L=119 мм, h=240 мм, H=390 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; media - distillate, nitric acid, caustic soda 4% L=119 mm, h=240 mm, H=390 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1039708 | Затвор запорный ВА 99007-050-16 20гмл DN=50 P=1.6МПа РабСр=раствор едкого натра СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной tрасч=130°С 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.10796099 | Затворы дисковые общепром
1680 | 2.2022 | 110.7.2075 | 40KPF40AA130 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-050-16 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 130 oC Едкий натр /sodium hydroxide DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 130 оС | ТU3741-003-29012225-2005 ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 4.5 | 4.5 | Т3/III | 9(ОЖ1) III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2020-10-23 |  | 0 | 0 | 0 |  | ;вне оболочки; среда - дистиллат, азотная кислота, едкий натр 4% L=119 мм, h=240 мм, H=390 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; media - distillate, nitric acid, caustic soda 4% L=119 mm, h=240 mm, H=390 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1039708 | Затвор запорный ВА 99007-050-16 20гмл DN=50 P=1.6МПа РабСр=раствор едкого натра СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной tрасч=130°С 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.10796100 | Затворы дисковые общепром
1681 | 2.2022 | 110.7.2075 | 40KPF40AA115 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-050-16 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 130 oC Едкий натр /sodium hydroxide DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 130 оС | ТU3741-003-29012225-2005 ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 4.5 | 4.5 | Т3/III | 9(ОЖ1) III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2020-10-23 |  | 0 | 0 | 0 |  | ;вне оболочки; среда - дистиллат, азотная кислота, едкий натр 4% L=119 мм, h=240 мм, H=390 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; media - distillate, nitric acid, caustic soda 4% L=119 mm, h=240 mm, H=390 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1039708 | Затвор запорный ВА 99007-050-16 20гмл DN=50 P=1.6МПа РабСр=раствор едкого натра СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной tрасч=130°С 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.10796101 | Затворы дисковые общепром
1682 | 2.2022 | 110.7.2075 | 40KPF50AA115 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-050-16 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 130 oC Едкий натр /sodium hydroxide DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 130 оС | ТU3741-003-29012225-2005 ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 4.5 | 4.5 | Т3/III | 9(ОЖ1) III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2020-10-23 |  | 0 | 0 | 0 |  | ;вне оболочки; среда - дистиллат, азотная кислота, едкий натр 4% L=119 мм, h=240 мм, H=390 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; media - distillate, nitric acid, caustic soda 4% L=119 mm, h=240 mm, H=390 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1039708 | Затвор запорный ВА 99007-050-16 20гмл DN=50 P=1.6МПа РабСр=раствор едкого натра СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной tрасч=130°С 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.10796102 | Затворы дисковые общепром
1683 | 2.2022 | 110.7.2075 | 40KPF40AA117 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-050-16 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 130 oC Едкий натр /sodium hydroxide DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 130 оС | ТU3741-003-29012225-2005 ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 4.5 | 4.5 | Т3/III | 9(ОЖ1) III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2020-10-23 |  | 0 | 0 | 0 |  | ;вне оболочки; среда - дистиллат, азотная кислота, едкий натр 4% L=119 мм, h=240 мм, H=390 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; media - distillate, nitric acid, caustic soda 4% L=119 mm, h=240 mm, H=390 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1039708 | Затвор запорный ВА 99007-050-16 20гмл DN=50 P=1.6МПа РабСр=раствор едкого натра СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной tрасч=130°С 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.10796103 | Затворы дисковые общепром
1684 | 2.2032 | 110.7.2081 | 40KPF40AA003 | With electric drive disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-050-19 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 130 oC Дистиллят /distillate DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 130 оС | ТU3741-003-29012225-2005 ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 6 | 6 | T3/III | 9(ОЖ1) III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2020-10-23 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; материал- нерж. сталь , tср 80 с, не более L=119 мм, h=292 мм, H=442 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; material SS, time of actuation 80 s, not above L=119 mm, h=292 mm, H=442 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1039730 | Затвор ВА 99007-050-19 20гмл DN=50 P=1.6МПа РабСр=дистиллят СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=130°С Прив=SP 0 280.6-L2BAX/AC Pприв=1Вт 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.10796111 | Затворы дисковые общепром
1685 | 2.2034 | 110.7.2082 | 40KPF40AA107 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА-99007-080-16 DN 80.0 mm Pd 1.6 MPa Td 130 oC Дистиллят /distillate DN 80.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 130 оС | ТU3741-003-29012225-2005 ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 5.5 | 5.5 | T3/III | 9(ОЖ1) III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2020-10-23 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; материал- нерж. сталь , L=126 мм, h=255 мм, H=405 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; material SS, L=126 mm, h=255 mm, H=405 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1039776 | Затвор запорный ВА-99007-080-16 20гмл DN=80 P=1.6МПа РабСр=дистиллят СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной tрасч=130°С 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.10796112 | Затворы дисковые общепром
1686 | 2.2193 | 110.7.2757 | 40KPF30AA166 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-050-16 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 104 oC Пульпа /pulp DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 104 оС | TU 3741-003-29012225-2005 ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 4.5 | 4.5 | Т3/III | 9(ОЖ1) III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2020-10-23 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; материал корпуса - нж; конструкция прямоточная; L=119 мм, h=240 мм, H=390 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment, material of casing - SS; direct-flow structure L=119 mm, h=240 mm, H=390 mm; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment. | 1039708 | Затвор запорный ВА 99007-050-16 20гмл DN=50 P=1.6МПа РабСр=раствор едкого натра СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной tрасч=130°С 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.10796165 | Затворы дисковые общепром
1687 | 2.2193 | 110.7.2757 | 40KPF30AA167 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-050-16 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 104 oC Пульпа /pulp DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 104 оС | TU 3741-003-29012225-2005 ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 4.5 | 4.5 | Т3/III | 9(ОЖ1) III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2020-10-23 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; материал корпуса - нж; конструкция прямоточная; L=119 мм, h=240 мм, H=390 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment, material of casing - SS; direct-flow structure L=119 mm, h=240 mm, H=390 mm; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment. | 1039708 | Затвор запорный ВА 99007-050-16 20гмл DN=50 P=1.6МПа РабСр=раствор едкого натра СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной tрасч=130°С 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.10796166 | Затворы дисковые общепром
1688 | 2.2193 | 110.7.2757 | 40KPF30AA168 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-050-16 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 104 oC Пульпа /pulp DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 104 оС | TU 3741-003-29012225-2005 ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 4.5 | 4.5 | Т3/III | 9(ОЖ1) III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2020-10-23 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; материал корпуса - нж; конструкция прямоточная; L=119 мм, h=240 мм, H=390 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment, material of casing - SS; direct-flow structure L=119 mm, h=240 mm, H=390 mm; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment. | 1039708 | Затвор запорный ВА 99007-050-16 20гмл DN=50 P=1.6МПа РабСр=раствор едкого натра СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной tрасч=130°С 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.10796167 | Затворы дисковые общепром
1689 | 2.2193 | 110.7.2757 | 40KPF30AA169 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-050-16 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 104 oC Пульпа /pulp DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 104 оС | TU 3741-003-29012225-2005 ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 4.5 | 4.5 | Т3/III | 9(ОЖ1) III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2020-10-23 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; материал корпуса - нж; конструкция прямоточная; L=119 мм, h=240 мм, H=390 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment, material of casing - SS; direct-flow structure L=119 mm, h=240 mm, H=390 mm; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment. | 1039708 | Затвор запорный ВА 99007-050-16 20гмл DN=50 P=1.6МПа РабСр=раствор едкого натра СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной tрасч=130°С 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.10796168 | Затворы дисковые общепром
1690 | 2.2193 | 110.7.2757 | 40KPF40AA129 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-050-16 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 104 oC Пульпа /pulp DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 104 оС | TU 3741-003-29012225-2005 ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 4.5 | 4.5 | Т3/III | 9(ОЖ1) III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2020-10-23 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; материал корпуса - нж; конструкция прямоточная; L=119 мм, h=240 мм, H=390 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment, material of casing - SS; direct-flow structure L=119 mm, h=240 mm, H=390 mm; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment. | 1039708 | Затвор запорный ВА 99007-050-16 20гмл DN=50 P=1.6МПа РабСр=раствор едкого натра СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной tрасч=130°С 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.10796181 | Затворы дисковые общепром
1691 | 2.2008 | 110.7.2066 | 40KPF40AA002 | With electric drive disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-080-18 DN 80.0 mm Pd 1.6 MPa Td 130 oC Дистиллят /distillate DN 80.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 130 оС | ТU3741-003-29012225-2005 ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 7.9 | 7.9 | T3/III | 9(ОЖ1) III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2020-10-23 |  | 0 | 0 | 0 |  | корпус -нерж. сталь, вне оболочки; tср 100 с, не более L=126 мм, h=307 мм, H=457 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. material of casing - SS, outside containment; time of actuation 100 s, not above L=126 mm, h=307 mm, H=457 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1039753 | Затвор ВА 99007-080-18 20гмл DN=80 P=1.6МПа РабСр=дистиллят СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=130°С Прив=SP 0 280.6-L9BAX/AC Pприв=2.75Вт 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.10796247 | Затворы дисковые общепром
1692 | 2.2008 | 110.7.2066 | 40KPF40AA004 | With electric drive disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-080-18 DN 80.0 mm Pd 1.6 MPa Td 130 oC Дистиллят /distillate DN 80.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 130 оС | ТU3741-003-29012225-2005 ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 7.9 | 7.9 | T3/III | 9(ОЖ1) III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2020-10-23 |  | 0 | 0 | 0 |  | корпус -нерж. сталь, вне оболочки; tср 100 с, не более L=126 мм, h=307 мм, H=457 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. material of casing - SS, outside containment; time of actuation 100 s, not above L=126 mm, h=307 mm, H=457 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1039753 | Затвор ВА 99007-080-18 20гмл DN=80 P=1.6МПа РабСр=дистиллят СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=130°С Прив=SP 0 280.6-L9BAX/AC Pприв=2.75Вт 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.10796248 | Затворы дисковые общепром
1693 | 2.2008 | 110.7.2066 | 40KPF50AA001 | With electric drive disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-080-18 DN 80.0 mm Pd 1.6 MPa Td 130 oC Дистиллят /distillate DN 80.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 130 оС | ТU3741-003-29012225-2005 ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 7.9 | 7.9 | T3/III | 9(ОЖ1) III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2020-10-23 |  | 0 | 0 | 0 |  | корпус -нерж. сталь, вне оболочки; tср 100 с, не более L=126 мм, h=307 мм, H=457 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. material of casing - SS, outside containment; time of actuation 100 s, not above L=126 mm, h=307 mm, H=457 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1039753 | Затвор ВА 99007-080-18 20гмл DN=80 P=1.6МПа РабСр=дистиллят СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=130°С Прив=SP 0 280.6-L9BAX/AC Pприв=2.75Вт 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.10796249 | Затворы дисковые общепром
1694 | 2.2008 | 110.7.2066 | 40KPF50AA002 | With electric drive disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-080-18 DN 80.0 mm Pd 1.6 MPa Td 130 oC Дистиллят /distillate DN 80.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 130 оС | ТU3741-003-29012225-2005 ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 7.9 | 7.9 | T3/III | 9(ОЖ1) III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2020-10-23 |  | 0 | 0 | 0 |  | корпус -нерж. сталь, вне оболочки; tср 100 с, не более L=126 мм, h=307 мм, H=457 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. material of casing - SS, outside containment; time of actuation 100 s, not above L=126 mm, h=307 mm, H=457 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1039753 | Затвор ВА 99007-080-18 20гмл DN=80 P=1.6МПа РабСр=дистиллят СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=130°С Прив=SP 0 280.6-L9BAX/AC Pприв=2.75Вт 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.10796250 | Затворы дисковые общепром
1695 | 2.2010 | 110.7.2067 | 40KPF60AA001 | With electric drive disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-100-19 DN 100.0 mm Pd 1.6 MPa Td 130 oC Дистиллят / distillate DN 100.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 130 оС | ТU3741-003-29012225-2005 ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 10.5 | 10.5 | Т3/III | 9(ОЖ1) III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2020-10-23 |  | 0 | 0 | 0 |  | корпус -нерж. сталь, вне оболочки; tср 80 с, не более; L=134 мм, h=325 мм, H=475 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. casing -SS, outside containment; time of actuation 80 s, not above; L=134 mm, h=325 mm, H=475 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1039795 | Затвор ВА 99007-100-19 20гмл DN=100 P=1.6МПа РабСр=дистиллят СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=130°С Прив=SP1 281.6-L3BAX/BS Pприв=4Вт 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.10796251 | Затворы дисковые общепром
1696 | 2.2010 | 110.7.2067 | 40KPF60AA002 | With electric drive disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-100-19 DN 100.0 mm Pd 1.6 MPa Td 130 oC Дистиллят / distillate DN 100.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 130 оС | ТU3741-003-29012225-2005 ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 10.5 | 10.5 | Т3/III | 9(ОЖ1) III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2020-10-23 |  | 0 | 0 | 0 |  | корпус -нерж. сталь, вне оболочки; tср 80 с, не более; L=134 мм, h=325 мм, H=475 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. casing -SS, outside containment; time of actuation 80 s, not above; L=134 mm, h=325 mm, H=475 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1039795 | Затвор ВА 99007-100-19 20гмл DN=100 P=1.6МПа РабСр=дистиллят СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=130°С Прив=SP1 281.6-L3BAX/BS Pприв=4Вт 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.10796252 | Затворы дисковые общепром
1697 | 2.1684 | 110.7.148.11 | 40KPF30AA002 | Electrically-operated disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-050-34 DN 50.0 mm Pd 0.9 MPa Td 104 oC Дистиллят /distillate DN 50.0 мм Рр 0.9 МПа Тр 104 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-05; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 6 | 6 | Т3/III | 9(ОЖ1) III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2020-10-23 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; tср 80 с, не более L=119 мм, h=292 мм, H=442 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; time of actuation 80 s, not above L=119 mm, h=292 mm, H=442 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1040633 | Затвор ВА 99007-050-34 20гмл DN=50 P=1МПа РабСр=дистиллят СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=104°С Прив=SP 0 280.6-L2BAX/AC Pприв=1Вт 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.10796269 | Затворы дисковые общепром
1698 | 2.1684 | 110.7.148.11 | 40KPF30AA003 | Electrically-operated disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-050-34 DN 50.0 mm Pd 0.9 MPa Td 104 oC Дистиллят /distillate DN 50.0 мм Рр 0.9 МПа Тр 104 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-05; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 6 | 6 | Т3/III | 9(ОЖ1) III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2020-10-23 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; tср 80 с, не более L=119 мм, h=292 мм, H=442 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; time of actuation 80 s, not above L=119 mm, h=292 mm, H=442 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1040633 | Затвор ВА 99007-050-34 20гмл DN=50 P=1МПа РабСр=дистиллят СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=104°С Прив=SP 0 280.6-L2BAX/AC Pприв=1Вт 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.10796270 | Затворы дисковые общепром
1699 | 2.1684 | 110.7.148.11 | 40KPF30AA001 | Electrically-operated disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-050-34 DN 50.0 mm Pd 0.9 MPa Td 104 oC Дистиллят /distillate DN 50.0 мм Рр 0.9 МПа Тр 104 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-05; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 6 | 6 | Т3/III | 9(ОЖ1) III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2020-10-23 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; tср 80 с, не более L=119 мм, h=292 мм, H=442 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; time of actuation 80 s, not above L=119 mm, h=292 mm, H=442 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1040633 | Затвор ВА 99007-050-34 20гмл DN=50 P=1МПа РабСр=дистиллят СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=104°С Прив=SP 0 280.6-L2BAX/AC Pприв=1Вт 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.10796271 | Затворы дисковые общепром
1700 | 2.1684 | 110.7.148.11 | 40KPF40AA005 | Electrically-operated disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-050-34 DN 50.0 mm Pd 0.9 MPa Td 104 oC Дистиллят /distillate DN 50.0 мм Рр 0.9 МПа Тр 104 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-05; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 6 | 6 | Т3/III | 9(ОЖ1) III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2020-10-23 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; tср 80 с, не более L=119 мм, h=292 мм, H=442 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; time of actuation 80 s, not above L=119 mm, h=292 mm, H=442 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1040633 | Затвор ВА 99007-050-34 20гмл DN=50 P=1МПа РабСр=дистиллят СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=104°С Прив=SP 0 280.6-L2BAX/AC Pприв=1Вт 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.10796272 | Затворы дисковые общепром
1701 | 2.1684 | 110.7.148.11 | 40KPF40AA006 | Electrically-operated disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-050-34 DN 50.0 mm Pd 0.9 MPa Td 104 oC Дистиллят /distillate DN 50.0 мм Рр 0.9 МПа Тр 104 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-05; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 6 | 6 | Т3/III | 9(ОЖ1) III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2020-10-23 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; tср 80 с, не более L=119 мм, h=292 мм, H=442 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; time of actuation 80 s, not above L=119 mm, h=292 mm, H=442 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1040633 | Затвор ВА 99007-050-34 20гмл DN=50 P=1МПа РабСр=дистиллят СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=104°С Прив=SP 0 280.6-L2BAX/AC Pприв=1Вт 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.10796273 | Затворы дисковые общепром
1702 | 2.1684 | 110.7.148.11 | 40KPF50AA003 | Electrically-operated disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-050-34 DN 50.0 mm Pd 0.9 MPa Td 104 oC Дистиллят /distillate DN 50.0 мм Рр 0.9 МПа Тр 104 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-05; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 6 | 6 | Т3/III | 9(ОЖ1) III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2020-10-23 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; tср 80 с, не более L=119 мм, h=292 мм, H=442 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; time of actuation 80 s, not above L=119 mm, h=292 mm, H=442 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1040633 | Затвор ВА 99007-050-34 20гмл DN=50 P=1МПа РабСр=дистиллят СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=104°С Прив=SP 0 280.6-L2BAX/AC Pприв=1Вт 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.10796274 | Затворы дисковые общепром
1703 | 2.1684 | 110.7.148.11 | 40KPF50AA004 | Electrically-operated disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-050-34 DN 50.0 mm Pd 0.9 MPa Td 104 oC Дистиллят /distillate DN 50.0 мм Рр 0.9 МПа Тр 104 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-05; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 6 | 6 | Т3/III | 9(ОЖ1) III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2020-10-23 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; tср 80 с, не более L=119 мм, h=292 мм, H=442 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; time of actuation 80 s, not above L=119 mm, h=292 mm, H=442 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1040633 | Затвор ВА 99007-050-34 20гмл DN=50 P=1МПа РабСр=дистиллят СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=104°С Прив=SP 0 280.6-L2BAX/AC Pприв=1Вт 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.10796275 | Затворы дисковые общепром
1704 | 2.1684 | 110.7.148.11 | 40KPF50AA005 | Electrically-operated disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-050-34 DN 50.0 mm Pd 0.9 MPa Td 104 oC Дистиллят /distillate DN 50.0 мм Рр 0.9 МПа Тр 104 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-05; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 6 | 6 | Т3/III | 9(ОЖ1) III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2020-10-23 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; tср 80 с, не более L=119 мм, h=292 мм, H=442 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; time of actuation 80 s, not above L=119 mm, h=292 mm, H=442 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1040633 | Затвор ВА 99007-050-34 20гмл DN=50 P=1МПа РабСр=дистиллят СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=104°С Прив=SP 0 280.6-L2BAX/AC Pприв=1Вт 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.10796276 | Затворы дисковые общепром
1705 | 2.1684 | 110.7.148.11 | 40KPF50AA006 | Electrically-operated disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-050-34 DN 50.0 mm Pd 0.9 MPa Td 104 oC Дистиллят /distillate DN 50.0 мм Рр 0.9 МПа Тр 104 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-05; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 6 | 6 | Т3/III | 9(ОЖ1) III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2020-10-23 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; tср 80 с, не более L=119 мм, h=292 мм, H=442 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; time of actuation 80 s, not above L=119 mm, h=292 mm, H=442 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1040633 | Затвор ВА 99007-050-34 20гмл DN=50 P=1МПа РабСр=дистиллят СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=104°С Прив=SP 0 280.6-L2BAX/AC Pприв=1Вт 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.10796277 | Затворы дисковые общепром
1706 | 2.1684 | 110.7.148.11 | 40KPF50AA007 | Electrically-operated disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-050-34 DN 50.0 mm Pd 0.9 MPa Td 104 oC Дистиллят /distillate DN 50.0 мм Рр 0.9 МПа Тр 104 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-05; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 6 | 6 | Т3/III | 9(ОЖ1) III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2020-10-23 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; tср 80 с, не более L=119 мм, h=292 мм, H=442 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; time of actuation 80 s, not above L=119 mm, h=292 mm, H=442 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1040633 | Затвор ВА 99007-050-34 20гмл DN=50 P=1МПа РабСр=дистиллят СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=104°С Прив=SP 0 280.6-L2BAX/AC Pприв=1Вт 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.10796278 | Затворы дисковые общепром
1707 | 2.1684 | 110.7.148.11 | 40KPF60AA009 | Electrically-operated disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-050-34 DN 50.0 mm Pd 0.9 MPa Td 104 oC Дистиллят /distillate DN 50.0 мм Рр 0.9 МПа Тр 104 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-05; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 6 | 6 | Т3/III | 9(ОЖ1) III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2020-10-23 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; tср 80 с, не более L=119 мм, h=292 мм, H=442 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; time of actuation 80 s, not above L=119 mm, h=292 mm, H=442 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1040633 | Затвор ВА 99007-050-34 20гмл DN=50 P=1МПа РабСр=дистиллят СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=104°С Прив=SP 0 280.6-L2BAX/AC Pприв=1Вт 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.10796279 | Затворы дисковые общепром
1708 | 2.1686 | 110.7.148.12 | 40KPF60AA003 | Electrically-operated disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-100-34 DN 100.0 mm Pd 0.9 MPa Td 50 oC Дистиллят /distillate DN 100.0 мм Рр 0.9 МПа Тр 50 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-05; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 9.4 | 9.4 | Т3/III | 9(ОЖ1) III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2020-10-23 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; tср 100 с, не более L=52 мм, h=273 мм, H=423 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; time of actuation 100 s, not above L=52 mm, h=273 mm, H=423 mm,Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1040643 | Затвор ВА 99007-100-34 20гмл DN=100 P=1МПа РабСр=дистиллят СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=50°С Прив=SP 0 280.6-L9BAX/AC Pприв=2.75Вт 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.10796280 | Затворы дисковые общепром
1709 | 2.1686 | 110.7.148.12 | 40KPF60AA004 | Electrically-operated disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-100-34 DN 100.0 mm Pd 0.9 MPa Td 50 oC Дистиллят /distillate DN 100.0 мм Рр 0.9 МПа Тр 50 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-05; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 9.4 | 9.4 | Т3/III | 9(ОЖ1) III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2020-10-23 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; tср 100 с, не более L=52 мм, h=273 мм, H=423 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; time of actuation 100 s, not above L=52 mm, h=273 mm, H=423 mm,Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1040643 | Затвор ВА 99007-100-34 20гмл DN=100 P=1МПа РабСр=дистиллят СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=50°С Прив=SP 0 280.6-L9BAX/AC Pприв=2.75Вт 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.10796281 | Затворы дисковые общепром
1710 | 2.1686 | 110.7.148.12 | 40KPF60AA005 | Electrically-operated disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-100-34 DN 100.0 mm Pd 0.9 MPa Td 50 oC Дистиллят /distillate DN 100.0 мм Рр 0.9 МПа Тр 50 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-05; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 9.4 | 9.4 | Т3/III | 9(ОЖ1) III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2020-10-23 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; tср 100 с, не более L=52 мм, h=273 мм, H=423 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; time of actuation 100 s, not above L=52 mm, h=273 mm, H=423 mm,Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1040643 | Затвор ВА 99007-100-34 20гмл DN=100 P=1МПа РабСр=дистиллят СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=50°С Прив=SP 0 280.6-L9BAX/AC Pприв=2.75Вт 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.10796282 | Затворы дисковые общепром
1711 | 2.3945 | 110.7.154.21 | 40PGB63AA103 | Manually-operated disk shutter Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-065-31.01 DN 65.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC вода промконтура /intermediate circuit water DN 65.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | ТУ 3741-003-29012225-2005 TU 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 5 | 5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2020-09-17 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления -1.0 ;среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата конструкция соосная; L= 142 мм; H=170 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23 DN х S,мм- 76x3 Др,мм- 71(+0,3); соосна; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; hydraulic resistance factor -1.0 ;media - waterintermediate circuit with addition oftrisodium phosphateа co-axial structure; L= 142 mm; H=170 mm; nozzle edge preparation: type-1-23 DN х S,mm- 76x3 Др,mm- 71(+0,3); co-axial; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036312 | Затвор запорный ВА 99007-065-31.01 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=65 P=10МПа РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9592573 | Затворы дисковые общепром
1712 | 2.3945 | 110.7.154.21 | 40PGB62AA101 | Manually-operated disk shutter Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-065-31.01 DN 65.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC вода промконтура /intermediate circuit water DN 65.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | ТУ 3741-003-29012225-2005 TU 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 5 | 5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2020-09-17 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления -1.0 ;среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата конструкция соосная; L= 142 мм; H=170 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23 DN х S,мм- 76x3 Др,мм- 71(+0,3); соосна; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; hydraulic resistance factor -1.0 ;media - waterintermediate circuit with addition oftrisodium phosphateа co-axial structure; L= 142 mm; H=170 mm; nozzle edge preparation: type-1-23 DN х S,mm- 76x3 Др,mm- 71(+0,3); co-axial; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036312 | Затвор запорный ВА 99007-065-31.01 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=65 P=10МПа РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9592577 | Затворы дисковые общепром
1713 | 2.3945 | 110.7.154.21 | 40PGB62AA103 | Manually-operated disk shutter Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-065-31.01 DN 65.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC вода промконтура /intermediate circuit water DN 65.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | ТУ 3741-003-29012225-2005 TU 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 5 | 5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2020-09-17 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления -1.0 ;среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата конструкция соосная; L= 142 мм; H=170 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23 DN х S,мм- 76x3 Др,мм- 71(+0,3); соосна; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; hydraulic resistance factor -1.0 ;media - waterintermediate circuit with addition oftrisodium phosphateа co-axial structure; L= 142 mm; H=170 mm; nozzle edge preparation: type-1-23 DN х S,mm- 76x3 Др,mm- 71(+0,3); co-axial; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036312 | Затвор запорный ВА 99007-065-31.01 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=65 P=10МПа РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9592581 | Затворы дисковые общепром
1714 | 2.3945 | 110.7.154.21 | 40PGB63AA101 | Manually-operated disk shutter Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-065-31.01 DN 65.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC вода промконтура /intermediate circuit water DN 65.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | ТУ 3741-003-29012225-2005 TU 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 5 | 5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2020-09-17 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления -1.0 ;среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата конструкция соосная; L= 142 мм; H=170 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23 DN х S,мм- 76x3 Др,мм- 71(+0,3); соосна; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; hydraulic resistance factor -1.0 ;media - waterintermediate circuit with addition oftrisodium phosphateа co-axial structure; L= 142 mm; H=170 mm; nozzle edge preparation: type-1-23 DN х S,mm- 76x3 Др,mm- 71(+0,3); co-axial; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036312 | Затвор запорный ВА 99007-065-31.01 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=65 P=10МПа РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9592585 | Затворы дисковые общепром
1715 | 2.3947 | 110.7.154.25 | 40PGB64AA101 | Manually-operated disk shutter Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-065-31.01 DN 65.0 mm Pd 1.0 MPa Td 85 oC вода промконтура /intermediate circuit water DN 65.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 85 оС | ТУ 3741-003-29012225-2005 TU 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 5 | 5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2020-09-17 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления -1.0 ;среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата конструкция соосная; L= 142 мм; H=170 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23 DN х S,мм- 76x3 Др,мм- 71(+0,3); соосна; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; hydraulic resistance factor -1.0 ;media - waterintermediate circuit with addition oftrisodium phosphateа co-axial structure; L= 142 mm; H=170 mm; nozzle edge preparation: type-1-23 DN х S,mm- 76x3 Др,mm- 71(+0,3); co-axial; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036312 | Затвор запорный ВА 99007-065-31.01 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=65 P=10МПа РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9592589 | Затворы дисковые общепром
1716 | 2.3947 | 110.7.154.25 | 40PGB64AA103 | Manually-operated disk shutter Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-065-31.01 DN 65.0 mm Pd 1.0 MPa Td 85 oC вода промконтура /intermediate circuit water DN 65.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 85 оС | ТУ 3741-003-29012225-2005 TU 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 5 | 5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2020-09-17 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления -1.0 ;среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата конструкция соосная; L= 142 мм; H=170 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23 DN х S,мм- 76x3 Др,мм- 71(+0,3); соосна; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; hydraulic resistance factor -1.0 ;media - waterintermediate circuit with addition oftrisodium phosphateа co-axial structure; L= 142 mm; H=170 mm; nozzle edge preparation: type-1-23 DN х S,mm- 76x3 Др,mm- 71(+0,3); co-axial; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036312 | Затвор запорный ВА 99007-065-31.01 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=65 P=10МПа РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9592593 | Затворы дисковые общепром
1717 | 2.2339 | 110.7.118.19.1 | 40LFG50AA005 | Disk shutter with electric drive Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99008-080-14 DN 80.0 mm Pd 1.0 MPa Td 100 oC Кислота (раствор) /Acid (solution) DN 80.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 100 оС | ТU3741-003-29012225-2005 ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 10.5 | 10.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2021-01-21 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; среда: раствор кислот- этилдиаминтетрауксусная кислота (ЭДТК), г/кг - 80-100; лимонная кислота (С6Н8О7), г/кг - 20-25; величина рН (с добавлением NaO L=126 мм, h=307 мм, H=457 мм, tср 40 с, не более; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; media: acid solution- ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA), g/kg - 80-100; lemon acid (s6Н8О7), g/kg - 20-25; value рН (with addition ofNaO L=126 mm, h=307 mm, H=457 mm, time of actuation 40 s, not above; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036641 | Затвор запорный ВА 99008-080-14 МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н10ТЛ DN=80 P=10МПа РабСр=кислоты tрабСр=0...100 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9592534 | Затворы дисковые общепром
1718 | 2.3955 | 110.7.154.67 | 40MVA60AA102 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА-99007-050 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 120 oC Масло /oil DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 120 оС | ТУ 3741-003-29012225-2005 TU 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 4.5 | 4.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMV-Здание маслохозяйства турбины и генератора /Turbine and generator oil industry building | 2020-07-19 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L=139 мм; H=160 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(С-23) DN х S,мм- 57х3 Др,мм- 52(+0,3); Среда - Минеральное масло Tn-22; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; co-axial structure; L=139 mm; H=160 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(s-23) DN х S,mm- 57х3 Др,mm- 52(+0,3); media - mineral oil Tn-22; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036732 | Затвор запорный ВА 99007-050-11.01.33 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=50 P=16МПа РабСр=масло tрабСр=0...120 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной с замком 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.11888870 | Затворы дисковые общепром
1719 | 2.3957 | 110.7.154.67.1 | 40MVA70AA102 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА-99007-050 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 120 oC Масло /oil DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 120 оС | ТУ 3741-003-29012225-2005 TU 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 4.5 | 4.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMV-Здание маслохозяйства турбины и генератора /Turbine and generator oil industry building | 2020-07-19 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L=139 мм; H=160 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(С-23) DN х S,мм- 57х3 Др,мм- 52(+0,3); Среда - Минеральное масло Tn-22; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; co-axial structure; L=139 mm; H=160 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(s-23) DN х S,mm- 57х3 Др,mm- 52(+0,3); media - mineral oil Tn-22; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036732 | Затвор запорный ВА 99007-050-11.01.33 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=50 P=16МПа РабСр=масло tрабСр=0...120 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной с замком 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.11888871 | Затворы дисковые общепром
1720 | 2.3957 | 110.7.154.67.1 | 40MVA70AA103 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА-99007-050 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 120 oC Масло /oil DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 120 оС | ТУ 3741-003-29012225-2005 TU 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 4.5 | 4.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMV-Здание маслохозяйства турбины и генератора /Turbine and generator oil industry building | 2020-07-19 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L=139 мм; H=160 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(С-23) DN х S,мм- 57х3 Др,мм- 52(+0,3); Среда - Минеральное масло Tn-22; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; co-axial structure; L=139 mm; H=160 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(s-23) DN х S,mm- 57х3 Др,mm- 52(+0,3); media - mineral oil Tn-22; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036732 | Затвор запорный ВА 99007-050-11.01.33 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=50 P=16МПа РабСр=масло tрабСр=0...120 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной с замком 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.11888872 | Затворы дисковые общепром
1721 | 2.3957 | 110.7.154.67.1 | 40MVA70AA104 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА-99007-050 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 120 oC Масло /oil DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 120 оС | ТУ 3741-003-29012225-2005 TU 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 4.5 | 4.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMV-Здание маслохозяйства турбины и генератора /Turbine and generator oil industry building | 2020-07-19 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L=139 мм; H=160 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(С-23) DN х S,мм- 57х3 Др,мм- 52(+0,3); Среда - Минеральное масло Tn-22; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; co-axial structure; L=139 mm; H=160 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(s-23) DN х S,mm- 57х3 Др,mm- 52(+0,3); media - mineral oil Tn-22; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036732 | Затвор запорный ВА 99007-050-11.01.33 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=50 P=16МПа РабСр=масло tрабСр=0...120 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной с замком 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.11888873 | Затворы дисковые общепром
1722 | 2.3965 | 110.7.154.88 | 40MVA70AA101 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА-99007-050-11.01.33 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 120 oC Масло /oil DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 120 оС | ТУ 3741-003-29012225-2005 TU 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 4.5 | 4.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMV-Здание маслохозяйства турбины и генератора /Turbine and generator oil industry building | 2020-07-19 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L=139 мм; H=160 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(С-23) DN х S,мм- 57х3 Др,мм- 52(+0,3); Среда - Минеральное масло Tn-22; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; co-axial structure; L=139 mm; H=160 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(s-23) DN х S,mm- 57х3 Др,mm- 52(+0,3); media - mineral oil Tn-22; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036732 | Затвор запорный ВА 99007-050-11.01.33 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=50 P=16МПа РабСр=масло tрабСр=0...120 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной с замком 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.11888874 | Затворы дисковые общепром
1723 | 2.4089 | 110.7.2271 | 40LCQ80AA001 | Butterfly valve With electric drive Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-050-39 DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 50 oC трапные воды /drain water DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 50 оС | TU 3741-003-29012225-2005 ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 6.9 | 6.9 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2020-04-20 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; tср 120 с, не более конструкция соосная; L=119 мм, h=292 мм, H=442 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; time of actuation 120 s, not above co-axial structure; L=119 mm, h=292 mm, H=442 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036677 | Затвор запорный ВА 99007-050-39 МатКорп=сталь нержавеющая 10Х18Н9Л DN=50 P=10МПа РабСр=вода трапная tрабСр=0...90 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.11889666 | Затворы дисковые общепром
1724 | 2.4089 | 110.7.2271 | 40LCQ80AA002 | Butterfly valve With electric drive Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-050-39 DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 50 oC трапные воды /drain water DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 50 оС | TU 3741-003-29012225-2005 ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 6.9 | 6.9 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2020-04-20 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; tср 120 с, не более конструкция соосная; L=119 мм, h=292 мм, H=442 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; time of actuation 120 s, not above co-axial structure; L=119 mm, h=292 mm, H=442 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036677 | Затвор запорный ВА 99007-050-39 МатКорп=сталь нержавеющая 10Х18Н9Л DN=50 P=10МПа РабСр=вода трапная tрабСр=0...90 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.11889667 | Затворы дисковые общепром
1725 | 2.4211 | новая позиция | 40LCQ71AA031 | Electrically-operated disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-050-34 DN 50.0 mm Pd 0.9 MPa Td 104 oC раствор азотной кислоты/nitric acid solution DN 50.0 мм Рр 0.9 МПа Тр 104 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-05; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 6 | 6 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2020-04-20 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция -соосна;среда - 5% азотная кислота, 5 % р-р едкого натра, дистиллат, сжатый воздух; tср 80 с, не более конструкция соосная; L=43 мм, H=218 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; structure -co-axial;media - 5% nitric acid, 5 % caustic soda solution, distillate, compressed air; time of actuation 80 s, not above co-axial structure; L=43 mm, H=218 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036677 | Затвор запорный ВА 99007-050-39 МатКорп=сталь нержавеющая 10Х18Н9Л DN=50 P=10МПа РабСр=вода трапная tрабСр=0...90 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.11889822 | Затворы дисковые общепром
1726 | 2.4211 | новая позиция | 40LCQ71AA032 | Electrically-operated disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-050-34 DN 50.0 mm Pd 0.9 MPa Td 104 oC раствор азотной кислоты/nitric acid solution DN 50.0 мм Рр 0.9 МПа Тр 104 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-05; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 6 | 6 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2020-04-20 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция -соосна;среда - 5% азотная кислота, 5 % р-р едкого натра, дистиллат, сжатый воздух; tср 80 с, не более конструкция соосная; L=43 мм, H=218 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; structure -co-axial;media - 5% nitric acid, 5 % caustic soda solution, distillate, compressed air; time of actuation 80 s, not above co-axial structure; L=43 mm, H=218 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036677 | Затвор запорный ВА 99007-050-39 МатКорп=сталь нержавеющая 10Х18Н9Л DN=50 P=10МПа РабСр=вода трапная tрабСр=0...90 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.11889843 | Затворы дисковые общепром
1727 | 2.4211 | новая позиция | 40LCQ71AA035 | Electrically-operated disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-050-34 DN 50.0 mm Pd 0.9 MPa Td 104 oC раствор азотной кислоты/nitric acid solution DN 50.0 мм Рр 0.9 МПа Тр 104 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-05; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 6 | 6 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2020-04-20 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция -соосна;среда - 5% азотная кислота, 5 % р-р едкого натра, дистиллат, сжатый воздух; tср 80 с, не более конструкция соосная; L=43 мм, H=218 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; structure -co-axial;media - 5% nitric acid, 5 % caustic soda solution, distillate, compressed air; time of actuation 80 s, not above co-axial structure; L=43 mm, H=218 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036677 | Затвор запорный ВА 99007-050-39 МатКорп=сталь нержавеющая 10Х18Н9Л DN=50 P=10МПа РабСр=вода трапная tрабСр=0...90 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.11889844 | Затворы дисковые общепром
1728 | 2.4211 | новая позиция | 40LCQ72AA031 | Electrically-operated disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-050-34 DN 50.0 mm Pd 0.9 MPa Td 104 oC раствор азотной кислоты/nitric acid solution DN 50.0 мм Рр 0.9 МПа Тр 104 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-05; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 6 | 6 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2020-04-20 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция -соосна;среда - 5% азотная кислота, 5 % р-р едкого натра, дистиллат, сжатый воздух; tср 80 с, не более конструкция соосная; L=43 мм, H=218 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; structure -co-axial;media - 5% nitric acid, 5 % caustic soda solution, distillate, compressed air; time of actuation 80 s, not above co-axial structure; L=43 mm, H=218 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036677 | Затвор запорный ВА 99007-050-39 МатКорп=сталь нержавеющая 10Х18Н9Л DN=50 P=10МПа РабСр=вода трапная tрабСр=0...90 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.11889860 | Затворы дисковые общепром
1729 | 2.4211 | новая позиция | 40LCQ72AA032 | Electrically-operated disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-050-34 DN 50.0 mm Pd 0.9 MPa Td 104 oC раствор азотной кислоты/nitric acid solution DN 50.0 мм Рр 0.9 МПа Тр 104 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-05; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 6 | 6 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2020-04-20 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция -соосна;среда - 5% азотная кислота, 5 % р-р едкого натра, дистиллат, сжатый воздух; tср 80 с, не более конструкция соосная; L=43 мм, H=218 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; structure -co-axial;media - 5% nitric acid, 5 % caustic soda solution, distillate, compressed air; time of actuation 80 s, not above co-axial structure; L=43 mm, H=218 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036677 | Затвор запорный ВА 99007-050-39 МатКорп=сталь нержавеющая 10Х18Н9Л DN=50 P=10МПа РабСр=вода трапная tрабСр=0...90 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.11889861 | Затворы дисковые общепром
1730 | 2.4211 | новая позиция | 40LCQ72AA035 | Electrically-operated disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-050-34 DN 50.0 mm Pd 0.9 MPa Td 104 oC раствор азотной кислоты/nitric acid solution DN 50.0 мм Рр 0.9 МПа Тр 104 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-05; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 6 | 6 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2020-04-20 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция -соосна;среда - 5% азотная кислота, 5 % р-р едкого натра, дистиллат, сжатый воздух; tср 80 с, не более конструкция соосная; L=43 мм, H=218 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; structure -co-axial;media - 5% nitric acid, 5 % caustic soda solution, distillate, compressed air; time of actuation 80 s, not above co-axial structure; L=43 mm, H=218 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036677 | Затвор запорный ВА 99007-050-39 МатКорп=сталь нержавеющая 10Х18Н9Л DN=50 P=10МПа РабСр=вода трапная tрабСр=0...90 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.11889862 | Затворы дисковые общепром
1731 | 2.4211 | новая позиция | 40LCQ75AA031 | Electrically-operated disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-050-34 DN 50.0 mm Pd 0.9 MPa Td 104 oC раствор азотной кислоты/nitric acid solution DN 50.0 мм Рр 0.9 МПа Тр 104 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-05; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 6 | 6 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2020-04-20 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция -соосна;среда - 5% азотная кислота, 5 % р-р едкого натра, дистиллат, сжатый воздух; tср 80 с, не более конструкция соосная; L=43 мм, H=218 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; structure -co-axial;media - 5% nitric acid, 5 % caustic soda solution, distillate, compressed air; time of actuation 80 s, not above co-axial structure; L=43 mm, H=218 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036677 | Затвор запорный ВА 99007-050-39 МатКорп=сталь нержавеющая 10Х18Н9Л DN=50 P=10МПа РабСр=вода трапная tрабСр=0...90 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.11889863 | Затворы дисковые общепром
1732 | 2.4211 | новая позиция | 40LCQ75AA032 | Electrically-operated disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-050-34 DN 50.0 mm Pd 0.9 MPa Td 104 oC раствор азотной кислоты/nitric acid solution DN 50.0 мм Рр 0.9 МПа Тр 104 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-05; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 6 | 6 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2020-04-20 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция -соосна;среда - 5% азотная кислота, 5 % р-р едкого натра, дистиллат, сжатый воздух; tср 80 с, не более конструкция соосная; L=43 мм, H=218 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; structure -co-axial;media - 5% nitric acid, 5 % caustic soda solution, distillate, compressed air; time of actuation 80 s, not above co-axial structure; L=43 mm, H=218 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036677 | Затвор запорный ВА 99007-050-39 МатКорп=сталь нержавеющая 10Х18Н9Л DN=50 P=10МПа РабСр=вода трапная tрабСр=0...90 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.11889865 | Затворы дисковые общепром
1733 | 2.4211 | новая позиция | 40LCQ75AA035 | Electrically-operated disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-050-34 DN 50.0 mm Pd 0.9 MPa Td 104 oC раствор азотной кислоты/nitric acid solution DN 50.0 мм Рр 0.9 МПа Тр 104 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-05; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 6 | 6 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2020-04-20 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция -соосна;среда - 5% азотная кислота, 5 % р-р едкого натра, дистиллат, сжатый воздух; tср 80 с, не более конструкция соосная; L=43 мм, H=218 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; structure -co-axial;media - 5% nitric acid, 5 % caustic soda solution, distillate, compressed air; time of actuation 80 s, not above co-axial structure; L=43 mm, H=218 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036677 | Затвор запорный ВА 99007-050-39 МатКорп=сталь нержавеющая 10Х18Н9Л DN=50 P=10МПа РабСр=вода трапная tрабСр=0...90 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.11889866 | Затворы дисковые общепром
1734 | 2.4211 | новая позиция | 40LCQ76AA031 | Electrically-operated disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-050-34 DN 50.0 mm Pd 0.9 MPa Td 104 oC раствор азотной кислоты/nitric acid solution DN 50.0 мм Рр 0.9 МПа Тр 104 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-05; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 6 | 6 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2020-04-20 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция -соосна;среда - 5% азотная кислота, 5 % р-р едкого натра, дистиллат, сжатый воздух; tср 80 с, не более конструкция соосная; L=43 мм, H=218 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; structure -co-axial;media - 5% nitric acid, 5 % caustic soda solution, distillate, compressed air; time of actuation 80 s, not above co-axial structure; L=43 mm, H=218 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036677 | Затвор запорный ВА 99007-050-39 МатКорп=сталь нержавеющая 10Х18Н9Л DN=50 P=10МПа РабСр=вода трапная tрабСр=0...90 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.11889867 | Затворы дисковые общепром
1735 | 2.4211 | новая позиция | 40LCQ76AA032 | Electrically-operated disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-050-34 DN 50.0 mm Pd 0.9 MPa Td 104 oC раствор азотной кислоты/nitric acid solution DN 50.0 мм Рр 0.9 МПа Тр 104 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-05; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 6 | 6 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2020-04-20 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция -соосна;среда - 5% азотная кислота, 5 % р-р едкого натра, дистиллат, сжатый воздух; tср 80 с, не более конструкция соосная; L=43 мм, H=218 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; structure -co-axial;media - 5% nitric acid, 5 % caustic soda solution, distillate, compressed air; time of actuation 80 s, not above co-axial structure; L=43 mm, H=218 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036677 | Затвор запорный ВА 99007-050-39 МатКорп=сталь нержавеющая 10Х18Н9Л DN=50 P=10МПа РабСр=вода трапная tрабСр=0...90 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.11889868 | Затворы дисковые общепром
1736 | 2.4211 | новая позиция | 40LCQ76AA035 | Electrically-operated disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-050-34 DN 50.0 mm Pd 0.9 MPa Td 104 oC раствор азотной кислоты/nitric acid solution DN 50.0 мм Рр 0.9 МПа Тр 104 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-05; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 6 | 6 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2020-04-20 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция -соосна;среда - 5% азотная кислота, 5 % р-р едкого натра, дистиллат, сжатый воздух; tср 80 с, не более конструкция соосная; L=43 мм, H=218 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; structure -co-axial;media - 5% nitric acid, 5 % caustic soda solution, distillate, compressed air; time of actuation 80 s, not above co-axial structure; L=43 mm, H=218 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036677 | Затвор запорный ВА 99007-050-39 МатКорп=сталь нержавеющая 10Х18Н9Л DN=50 P=10МПа РабСр=вода трапная tрабСр=0...90 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.11889869 | Затворы дисковые общепром
1737 | 2.4213 | новая позиция | 40LCQ71AA033 | Electrically-operated disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-050-34 DN 50.0 mm Pd 0.9 MPa Td 104 oC раствор азотной кислоты/nitric acid solution DN 50.0 мм Рр 0.9 МПа Тр 104 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-05; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 6 | 6 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2020-04-20 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция -соосна;среда - 5% азотная кислота, 5 % р-р едкого натра, дистиллат, сжатый воздух; tср 80 с, не более конструкция соосная; L=43 мм, H=218 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; structure -co-axial;media - 5% nitric acid, 5 % caustic soda solution, distillate, compressed air; time of actuation 80 s, not above co-axial structure; L=43 mm, H=218 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036677 | Затвор запорный ВА 99007-050-39 МатКорп=сталь нержавеющая 10Х18Н9Л DN=50 P=10МПа РабСр=вода трапная tрабСр=0...90 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.11889870 | Затворы дисковые общепром
1738 | 2.4213 | новая позиция | 40LCQ71AA036 | Electrically-operated disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-050-34 DN 50.0 mm Pd 0.9 MPa Td 104 oC раствор азотной кислоты/nitric acid solution DN 50.0 мм Рр 0.9 МПа Тр 104 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-05; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 6 | 6 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2020-04-20 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция -соосна;среда - 5% азотная кислота, 5 % р-р едкого натра, дистиллат, сжатый воздух; tср 80 с, не более конструкция соосная; L=43 мм, H=218 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; structure -co-axial;media - 5% nitric acid, 5 % caustic soda solution, distillate, compressed air; time of actuation 80 s, not above co-axial structure; L=43 mm, H=218 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036677 | Затвор запорный ВА 99007-050-39 МатКорп=сталь нержавеющая 10Х18Н9Л DN=50 P=10МПа РабСр=вода трапная tрабСр=0...90 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.11889871 | Затворы дисковые общепром
1739 | 2.4213 | новая позиция | 40LCQ72AA033 | Electrically-operated disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-050-34 DN 50.0 mm Pd 0.9 MPa Td 104 oC раствор азотной кислоты/nitric acid solution DN 50.0 мм Рр 0.9 МПа Тр 104 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-05; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 6 | 6 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2020-04-20 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция -соосна;среда - 5% азотная кислота, 5 % р-р едкого натра, дистиллат, сжатый воздух; tср 80 с, не более конструкция соосная; L=43 мм, H=218 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; structure -co-axial;media - 5% nitric acid, 5 % caustic soda solution, distillate, compressed air; time of actuation 80 s, not above co-axial structure; L=43 mm, H=218 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036677 | Затвор запорный ВА 99007-050-39 МатКорп=сталь нержавеющая 10Х18Н9Л DN=50 P=10МПа РабСр=вода трапная tрабСр=0...90 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.11889872 | Затворы дисковые общепром
1740 | 2.4213 | новая позиция | 40LCQ72AA036 | Electrically-operated disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-050-34 DN 50.0 mm Pd 0.9 MPa Td 104 oC раствор азотной кислоты/nitric acid solution DN 50.0 мм Рр 0.9 МПа Тр 104 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-05; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 6 | 6 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2020-04-20 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция -соосна;среда - 5% азотная кислота, 5 % р-р едкого натра, дистиллат, сжатый воздух; tср 80 с, не более конструкция соосная; L=43 мм, H=218 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; structure -co-axial;media - 5% nitric acid, 5 % caustic soda solution, distillate, compressed air; time of actuation 80 s, not above co-axial structure; L=43 mm, H=218 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036677 | Затвор запорный ВА 99007-050-39 МатКорп=сталь нержавеющая 10Х18Н9Л DN=50 P=10МПа РабСр=вода трапная tрабСр=0...90 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.11889873 | Затворы дисковые общепром
1741 | 2.4213 | новая позиция | 40LCQ75AA033 | Electrically-operated disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-050-34 DN 50.0 mm Pd 0.9 MPa Td 104 oC раствор азотной кислоты/nitric acid solution DN 50.0 мм Рр 0.9 МПа Тр 104 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-05; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 6 | 6 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2020-04-20 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция -соосна;среда - 5% азотная кислота, 5 % р-р едкого натра, дистиллат, сжатый воздух; tср 80 с, не более конструкция соосная; L=43 мм, H=218 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; structure -co-axial;media - 5% nitric acid, 5 % caustic soda solution, distillate, compressed air; time of actuation 80 s, not above co-axial structure; L=43 mm, H=218 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036677 | Затвор запорный ВА 99007-050-39 МатКорп=сталь нержавеющая 10Х18Н9Л DN=50 P=10МПа РабСр=вода трапная tрабСр=0...90 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.11889874 | Затворы дисковые общепром
1742 | 2.4213 | новая позиция | 40LCQ75AA036 | Electrically-operated disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-050-34 DN 50.0 mm Pd 0.9 MPa Td 104 oC раствор азотной кислоты/nitric acid solution DN 50.0 мм Рр 0.9 МПа Тр 104 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-05; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 6 | 6 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2020-04-20 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция -соосна;среда - 5% азотная кислота, 5 % р-р едкого натра, дистиллат, сжатый воздух; tср 80 с, не более конструкция соосная; L=43 мм, H=218 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; structure -co-axial;media - 5% nitric acid, 5 % caustic soda solution, distillate, compressed air; time of actuation 80 s, not above co-axial structure; L=43 mm, H=218 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036677 | Затвор запорный ВА 99007-050-39 МатКорп=сталь нержавеющая 10Х18Н9Л DN=50 P=10МПа РабСр=вода трапная tрабСр=0...90 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.11889875 | Затворы дисковые общепром
1743 | 2.4213 | новая позиция | 40LCQ76AA033 | Electrically-operated disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-050-34 DN 50.0 mm Pd 0.9 MPa Td 104 oC раствор азотной кислоты/nitric acid solution DN 50.0 мм Рр 0.9 МПа Тр 104 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-05; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 6 | 6 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2020-04-20 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция -соосна;среда - 5% азотная кислота, 5 % р-р едкого натра, дистиллат, сжатый воздух; tср 80 с, не более конструкция соосная; L=43 мм, H=218 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; structure -co-axial;media - 5% nitric acid, 5 % caustic soda solution, distillate, compressed air; time of actuation 80 s, not above co-axial structure; L=43 mm, H=218 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036677 | Затвор запорный ВА 99007-050-39 МатКорп=сталь нержавеющая 10Х18Н9Л DN=50 P=10МПа РабСр=вода трапная tрабСр=0...90 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.11889876 | Затворы дисковые общепром
1744 | 2.4213 | новая позиция | 40LCQ76AA036 | Electrically-operated disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-050-34 DN 50.0 mm Pd 0.9 MPa Td 104 oC раствор азотной кислоты/nitric acid solution DN 50.0 мм Рр 0.9 МПа Тр 104 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-05; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 6 | 6 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2020-04-20 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция -соосна;среда - 5% азотная кислота, 5 % р-р едкого натра, дистиллат, сжатый воздух; tср 80 с, не более конструкция соосная; L=43 мм, H=218 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; structure -co-axial;media - 5% nitric acid, 5 % caustic soda solution, distillate, compressed air; time of actuation 80 s, not above co-axial structure; L=43 mm, H=218 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036677 | Затвор запорный ВА 99007-050-39 МатКорп=сталь нержавеющая 10Х18Н9Л DN=50 P=10МПа РабСр=вода трапная tрабСр=0...90 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.11889877 | Затворы дисковые общепром
1745 | 2.4271 | 110.7.108.146 | 40LCQ79AA101 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-050-46 DN 50 mm Pd 1.0 МPа Тd 60 °С Medium - floor water, nitric acid 5%, caustic soda solution 5% Dy 50 мм Pp 1.0 МПа Тр 60 °С Среда - трапные воды, азотная кислота 5%, едкий натр 5% | ТU3741-003-29012225-2005 ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 4.5 | 4.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2020-04-20 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; среда - трапные воды, азотная кислота 5%, едкий натр 5%; L=119 мм, h=240 мм, H=390 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; media - floor waters, nitric acid 5%, caustic soda 5%; L=119 mm, h=240 mm, H=390 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1039687 | Затвор запорный ВА 99007-050-31.01 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=50 P=1МПа РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...100°С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.11889889 | Затворы дисковые общепром
1746 | 2.3561 | новая позиция | 40PGB87AA107 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-100.31.01 DN 100.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC Обессоленная вода / demin. water DN 100.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл | pcs. шт. | 1 | 12 | 12 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 40UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-09-17 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; L=154 мм; H=195 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(С-23) DN х S,мм- 108х4 Др,мм- 102(+0,35); соосна; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; L=154 mm, H=195 mm, nozzle edge preparation 1-23(С-23) DN х S,mm- 108х4 Др,mm- 102(+0,35); co-axial; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1016025 | Затвор запорный ВА 99007-100-31.01 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=100 P=1МПа РабСр=вода обессоленная СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной tрасч=130 °С 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.35729843 | Затворы дисковые общепром
1747 | 2.2815 | новая позиция | 40PGB89AA105 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-150.31.01 DN 150.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC Обессоленная вода /demineralized water DN 150.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU 3741-003-29012225-2005 ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 12 | 12 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 40UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-09-17 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; L=176 мм; H=230 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 159x5 Др,мм- 151(+0,4); конструкция соосна; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; L=176 mm, H=230 mm, nozzle edge preparation 1-23(С-23) DN х S,mm- 159х5 Др,mm- 151(+0,4); co-axial; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1015991 | Затвор запорный ВА 99007-150-31.01 МатКорп=сталь углеродистая 20ГМЛ DN=150 P=1МПа РабСр=вода обессоленная СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной tрасч=130 °С 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.35729844 | Затворы дисковые общепром
1748 | 2.2815 | новая позиция | 40PGB90AA105 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-150.31.01 DN 150.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC Обессоленная вода /demineralized water DN 150.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU 3741-003-29012225-2005 ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 12 | 12 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 40UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-09-17 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; L=176 мм; H=230 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 159x5 Др,мм- 151(+0,4); конструкция соосна; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; L=176 mm, H=230 mm, nozzle edge preparation 1-23(С-23) DN х S,mm- 159х5 Др,mm- 151(+0,4); co-axial; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1015991 | Затвор запорный ВА 99007-150-31.01 МатКорп=сталь углеродистая 20ГМЛ DN=150 P=1МПа РабСр=вода обессоленная СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной tрасч=130 °С 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.35729845 | Затворы дисковые общепром
1749 | 2.2117 | 110.7.2409 | 40PGB11AA002 | Butterfly valve With electric drive Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-400-27 DN 400.0 mm Pd 1.0 MPa Td 100 oC Вода промконтура /intermediate circuit water DN 400.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 100 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 133 | 133 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UQA-Основная насосная станция /main pumping station | 2020-10-17 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; L= 162 мм; H=623 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-24-1 DN х S,мм- 426х9 Др,мм-410(+0,63); соосна; tср 36 с, не более; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; L= 162 mm; H=623 mm; nozzle edge preparation: type-1-24-1 DN х S,mm- 426х9 Др,mm-410(+0,63); co-axial; time of actuation 36 s, not above; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036207 | Затвор запорный ВА 99007-400-27 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=400 P=10МПа РабСр=вода промконтура tрабСр=0...100 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9183861 | Затворы дисковые общепром
1750 | 2.2117 | 110.7.2409 | 40PGB12AA002 | Butterfly valve With electric drive Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-400-27 DN 400.0 mm Pd 1.0 MPa Td 100 oC Вода промконтура /intermediate circuit water DN 400.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 100 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 133 | 133 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UQA-Основная насосная станция /main pumping station | 2020-10-17 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; L= 162 мм; H=623 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-24-1 DN х S,мм- 426х9 Др,мм-410(+0,63); соосна; tср 36 с, не более; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; L= 162 mm; H=623 mm; nozzle edge preparation: type-1-24-1 DN х S,mm- 426х9 Др,mm-410(+0,63); co-axial; time of actuation 36 s, not above; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036207 | Затвор запорный ВА 99007-400-27 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=400 P=10МПа РабСр=вода промконтура tрабСр=0...100 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9183862 | Затворы дисковые общепром
1751 | 2.2117 | 110.7.2409 | 40PGB13AA002 | Butterfly valve With electric drive Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-400-27 DN 400.0 mm Pd 1.0 MPa Td 100 oC Вода промконтура /intermediate circuit water DN 400.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 100 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 133 | 133 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UQA-Основная насосная станция /main pumping station | 2020-10-17 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; L= 162 мм; H=623 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-24-1 DN х S,мм- 426х9 Др,мм-410(+0,63); соосна; tср 36 с, не более; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; L= 162 mm; H=623 mm; nozzle edge preparation: type-1-24-1 DN х S,mm- 426х9 Др,mm-410(+0,63); co-axial; time of actuation 36 s, not above; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036207 | Затвор запорный ВА 99007-400-27 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=400 P=10МПа РабСр=вода промконтура tрабСр=0...100 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9183863 | Затворы дисковые общепром
1752 | 2.1816 | 110.7.155.17 | 40PGB81AA003 | Disk shutter with electric drive Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-350-04.01 DN 350.0 mm Pd 1.6 MPa Td 60 oC Обессоленная вода /demineralized water DN 350.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 60 оС | TU ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 103.5 | 103.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UQA-Основная насосная станция /main pumping station | 2020-08-18 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; Среда - обессоленная вода с добавлением тринатрий фосфат; tср 36 с, не более; конструкция соосная; L=226 мм; H=623 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-24-1(С-24-1) DN х S,мм- 377x9 Др,мм- 361(+0,57); стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; media - demineralized waterwith addition oftrisodium phosphate; time of actuation 36 s, not above co-axial structure; L=226 mm; H=623 mm; nozzle edge preparation: type- 1-24-1(s-24-1) DN х S,mm- 377x9 Др,mm- 361(+0,57); Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 878550 | Затвор ВА99007-350-04.01 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=350 P=1.6МПа РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод Прив=MON 52030.92E2 Pприв=0.37кВт 4 Н II ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9183872 | Затворы дисковые общепром
1753 | 2.1816 | 110.7.155.17 | 40PGB82AA003 | Disk shutter with electric drive Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-350-04.01 DN 350.0 mm Pd 1.6 MPa Td 60 oC Обессоленная вода /demineralized water DN 350.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 60 оС | TU ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 103.5 | 103.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UQA-Основная насосная станция /main pumping station | 2020-08-18 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; Среда - обессоленная вода с добавлением тринатрий фосфат; tср 36 с, не более; конструкция соосная; L=226 мм; H=623 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-24-1(С-24-1) DN х S,мм- 377x9 Др,мм- 361(+0,57); стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; media - demineralized waterwith addition oftrisodium phosphate; time of actuation 36 s, not above co-axial structure; L=226 mm; H=623 mm; nozzle edge preparation: type- 1-24-1(s-24-1) DN х S,mm- 377x9 Др,mm- 361(+0,57); Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 878550 | Затвор ВА99007-350-04.01 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=350 P=1.6МПа РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод Прив=MON 52030.92E2 Pприв=0.37кВт 4 Н II ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9183873 | Затворы дисковые общепром
1754 | 2.1816 | 110.7.155.17 | 40PGB83AA003 | Disk shutter with electric drive Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-350-04.01 DN 350.0 mm Pd 1.6 MPa Td 60 oC Обессоленная вода /demineralized water DN 350.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 60 оС | TU ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 103.5 | 103.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UQA-Основная насосная станция /main pumping station | 2020-08-18 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; Среда - обессоленная вода с добавлением тринатрий фосфат; tср 36 с, не более; конструкция соосная; L=226 мм; H=623 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-24-1(С-24-1) DN х S,мм- 377x9 Др,мм- 361(+0,57); стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; media - demineralized waterwith addition oftrisodium phosphate; time of actuation 36 s, not above co-axial structure; L=226 mm; H=623 mm; nozzle edge preparation: type- 1-24-1(s-24-1) DN х S,mm- 377x9 Др,mm- 361(+0,57); Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 878550 | Затвор ВА99007-350-04.01 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=350 P=1.6МПа РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод Прив=MON 52030.92E2 Pприв=0.37кВт 4 Н II ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9183874 | Затворы дисковые общепром
1755 | 2.1816 | 110.7.155.17 | 40PGB81AA004 | Disk shutter with electric drive Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-350-04.01 DN 350.0 mm Pd 1.6 MPa Td 60 oC Обессоленная вода /demineralized water DN 350.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 60 оС | TU ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 103.5 | 103.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UQA-Основная насосная станция /main pumping station | 2020-08-18 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; Среда - обессоленная вода с добавлением тринатрий фосфат; tср 36 с, не более; конструкция соосная; L=226 мм; H=623 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-24-1(С-24-1) DN х S,мм- 377x9 Др,мм- 361(+0,57); стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; media - demineralized waterwith addition oftrisodium phosphate; time of actuation 36 s, not above co-axial structure; L=226 mm; H=623 mm; nozzle edge preparation: type- 1-24-1(s-24-1) DN х S,mm- 377x9 Др,mm- 361(+0,57); Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 878550 | Затвор ВА99007-350-04.01 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=350 P=1.6МПа РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод Прив=MON 52030.92E2 Pприв=0.37кВт 4 Н II ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9183875 | Затворы дисковые общепром
1756 | 2.1816 | 110.7.155.17 | 40PGB82AA004 | Disk shutter with electric drive Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-350-04.01 DN 350.0 mm Pd 1.6 MPa Td 60 oC Обессоленная вода /demineralized water DN 350.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 60 оС | TU ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 103.5 | 103.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UQA-Основная насосная станция /main pumping station | 2020-08-18 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; Среда - обессоленная вода с добавлением тринатрий фосфат; tср 36 с, не более; конструкция соосная; L=226 мм; H=623 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-24-1(С-24-1) DN х S,мм- 377x9 Др,мм- 361(+0,57); стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; media - demineralized waterwith addition oftrisodium phosphate; time of actuation 36 s, not above co-axial structure; L=226 mm; H=623 mm; nozzle edge preparation: type- 1-24-1(s-24-1) DN х S,mm- 377x9 Др,mm- 361(+0,57); Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 878550 | Затвор ВА99007-350-04.01 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=350 P=1.6МПа РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод Прив=MON 52030.92E2 Pприв=0.37кВт 4 Н II ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9183876 | Затворы дисковые общепром
1757 | 2.1816 | 110.7.155.17 | 40PGB83AA004 | Disk shutter with electric drive Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-350-04.01 DN 350.0 mm Pd 1.6 MPa Td 60 oC Обессоленная вода /demineralized water DN 350.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 60 оС | TU ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 103.5 | 103.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UQA-Основная насосная станция /main pumping station | 2020-08-18 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; Среда - обессоленная вода с добавлением тринатрий фосфат; tср 36 с, не более; конструкция соосная; L=226 мм; H=623 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-24-1(С-24-1) DN х S,мм- 377x9 Др,мм- 361(+0,57); стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; media - demineralized waterwith addition oftrisodium phosphate; time of actuation 36 s, not above co-axial structure; L=226 mm; H=623 mm; nozzle edge preparation: type- 1-24-1(s-24-1) DN х S,mm- 377x9 Др,mm- 361(+0,57); Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 878550 | Затвор ВА99007-350-04.01 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=350 P=1.6МПа РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод Прив=MON 52030.92E2 Pприв=0.37кВт 4 Н II ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9183877 | Затворы дисковые общепром
1758 | 2.2115 | 110.7.2408 | 40PGB11AA003 | Disk shutter with electric drive Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-500-27 DN 500.0 mm Pd 0.8 MPa Td 60 oC Вода промконтура /intermediate circuit water DN 500.0 мм Рр 0.8 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 269.5 | 269.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UQA-Основная насосная станция /main pumping station | 2020-10-17 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L=191 мм; H=673 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-24-1(С-24-1) DN х S,мм- 530x8 Др,мм- 516(+0,7); tср36 с, не более; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; co-axial structure; L=191 mm; H=673 mm; nozzle edge preparation: type- 1-24-1(s-24-1) DN х S,mm- 530x8 Др,mm- 516(+0,7); time of actuation36 s, not above; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036178 | Затвор запорный ВА 99007-500-27 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=500 P=10МПа РабСр=вода промконтура tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9183881 | Затворы дисковые общепром
1759 | 2.2115 | 110.7.2408 | 40PGB12AA003 | Disk shutter with electric drive Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-500-27 DN 500.0 mm Pd 0.8 MPa Td 60 oC Вода промконтура /intermediate circuit water DN 500.0 мм Рр 0.8 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 269.5 | 269.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UQA-Основная насосная станция /main pumping station | 2020-10-17 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L=191 мм; H=673 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-24-1(С-24-1) DN х S,мм- 530x8 Др,мм- 516(+0,7); tср36 с, не более; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; co-axial structure; L=191 mm; H=673 mm; nozzle edge preparation: type- 1-24-1(s-24-1) DN х S,mm- 530x8 Др,mm- 516(+0,7); time of actuation36 s, not above; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036178 | Затвор запорный ВА 99007-500-27 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=500 P=10МПа РабСр=вода промконтура tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9183882 | Затворы дисковые общепром
1760 | 2.2115 | 110.7.2408 | 40PGB13AA003 | Disk shutter with electric drive Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-500-27 DN 500.0 mm Pd 0.8 MPa Td 60 oC Вода промконтура /intermediate circuit water DN 500.0 мм Рр 0.8 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 269.5 | 269.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UQA-Основная насосная станция /main pumping station | 2020-10-17 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L=191 мм; H=673 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-24-1(С-24-1) DN х S,мм- 530x8 Др,мм- 516(+0,7); tср36 с, не более; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; co-axial structure; L=191 mm; H=673 mm; nozzle edge preparation: type- 1-24-1(s-24-1) DN х S,mm- 530x8 Др,mm- 516(+0,7); time of actuation36 s, not above; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036178 | Затвор запорный ВА 99007-500-27 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=500 P=10МПа РабСр=вода промконтура tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9183883 | Затворы дисковые общепром
1761 | 2.2115 | 110.7.2408 | 40PGB11AA004 | Disk shutter with electric drive Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-500-27 DN 500.0 mm Pd 0.8 MPa Td 60 oC Вода промконтура /intermediate circuit water DN 500.0 мм Рр 0.8 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 269.5 | 269.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UQA-Основная насосная станция /main pumping station | 2020-10-17 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L=191 мм; H=673 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-24-1(С-24-1) DN х S,мм- 530x8 Др,мм- 516(+0,7); tср36 с, не более; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; co-axial structure; L=191 mm; H=673 mm; nozzle edge preparation: type- 1-24-1(s-24-1) DN х S,mm- 530x8 Др,mm- 516(+0,7); time of actuation36 s, not above; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036178 | Затвор запорный ВА 99007-500-27 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=500 P=10МПа РабСр=вода промконтура tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9183884 | Затворы дисковые общепром
1762 | 2.2115 | 110.7.2408 | 40PGB12AA004 | Disk shutter with electric drive Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-500-27 DN 500.0 mm Pd 0.8 MPa Td 60 oC Вода промконтура /intermediate circuit water DN 500.0 мм Рр 0.8 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 269.5 | 269.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UQA-Основная насосная станция /main pumping station | 2020-10-17 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L=191 мм; H=673 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-24-1(С-24-1) DN х S,мм- 530x8 Др,мм- 516(+0,7); tср36 с, не более; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; co-axial structure; L=191 mm; H=673 mm; nozzle edge preparation: type- 1-24-1(s-24-1) DN х S,mm- 530x8 Др,mm- 516(+0,7); time of actuation36 s, not above; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036178 | Затвор запорный ВА 99007-500-27 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=500 P=10МПа РабСр=вода промконтура tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9183885 | Затворы дисковые общепром
1763 | 2.2115 | 110.7.2408 | 40PGB13AA004 | Disk shutter with electric drive Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-500-27 DN 500.0 mm Pd 0.8 MPa Td 60 oC Вода промконтура /intermediate circuit water DN 500.0 мм Рр 0.8 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 269.5 | 269.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UQA-Основная насосная станция /main pumping station | 2020-10-17 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L=191 мм; H=673 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-24-1(С-24-1) DN х S,мм- 530x8 Др,мм- 516(+0,7); tср36 с, не более; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; co-axial structure; L=191 mm; H=673 mm; nozzle edge preparation: type- 1-24-1(s-24-1) DN х S,mm- 530x8 Др,mm- 516(+0,7); time of actuation36 s, not above; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036178 | Затвор запорный ВА 99007-500-27 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=500 P=10МПа РабСр=вода промконтура tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9183886 | Затворы дисковые общепром
1764 | 2.3839 | 110.7.148.1 | 40KBF30AA005 | Electrically-operated disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-050-34 DN 50.0 mm Pd 0.9 MPa Td 104 oC дистиллят /distillate DN 50.0 мм Рр 0.9 МПа Тр 104 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-05; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 6 | 6 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; tср 80 с, не более L=119 мм, h=292 мм, H=442 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; time of actuation 80 s, not above L=119 mm, h=292 mm, H=442 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1040633 | Затвор ВА 99007-050-34 20гмл DN=50 P=1МПа РабСр=дистиллят СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=104°С Прив=SP 0 280.6-L2BAX/AC Pприв=1Вт 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9595584 | Затворы дисковые общепром
1765 | 2.3839 | 110.7.148.1 | 40KBF30AA004 | Electrically-operated disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-050-34 DN 50.0 mm Pd 0.9 MPa Td 104 oC дистиллят /distillate DN 50.0 мм Рр 0.9 МПа Тр 104 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-05; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 6 | 6 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; tср 80 с, не более L=119 мм, h=292 мм, H=442 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; time of actuation 80 s, not above L=119 mm, h=292 mm, H=442 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1040633 | Затвор ВА 99007-050-34 20гмл DN=50 P=1МПа РабСр=дистиллят СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=104°С Прив=SP 0 280.6-L2BAX/AC Pприв=1Вт 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9595588 | Затворы дисковые общепром
1766 | 2.3839 | 110.7.148.1 | 40KBF30AA003 | Electrically-operated disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-050-34 DN 50.0 mm Pd 0.9 MPa Td 104 oC дистиллят /distillate DN 50.0 мм Рр 0.9 МПа Тр 104 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-05; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 6 | 6 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; tср 80 с, не более L=119 мм, h=292 мм, H=442 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; time of actuation 80 s, not above L=119 mm, h=292 mm, H=442 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1040633 | Затвор ВА 99007-050-34 20гмл DN=50 P=1МПа РабСр=дистиллят СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=104°С Прив=SP 0 280.6-L2BAX/AC Pприв=1Вт 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9595622 | Затворы дисковые общепром
1767 | 2.3839 | 110.7.148.1 | 40KBF40AA001 | Electrically-operated disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-050-34 DN 50.0 mm Pd 0.9 MPa Td 104 oC дистиллят /distillate DN 50.0 мм Рр 0.9 МПа Тр 104 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-05; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 6 | 6 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; tср 80 с, не более L=119 мм, h=292 мм, H=442 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; time of actuation 80 s, not above L=119 mm, h=292 mm, H=442 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1040633 | Затвор ВА 99007-050-34 20гмл DN=50 P=1МПа РабСр=дистиллят СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=104°С Прив=SP 0 280.6-L2BAX/AC Pприв=1Вт 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9595626 | Затворы дисковые общепром
1768 | 2.3839 | 110.7.148.1 | 40KBF40AA002 | Electrically-operated disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-050-34 DN 50.0 mm Pd 0.9 MPa Td 104 oC дистиллят /distillate DN 50.0 мм Рр 0.9 МПа Тр 104 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-05; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 6 | 6 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; tср 80 с, не более L=119 мм, h=292 мм, H=442 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; time of actuation 80 s, not above L=119 mm, h=292 mm, H=442 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1040633 | Затвор ВА 99007-050-34 20гмл DN=50 P=1МПа РабСр=дистиллят СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=104°С Прив=SP 0 280.6-L2BAX/AC Pприв=1Вт 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9595630 | Затворы дисковые общепром
1769 | 2.3839 | 110.7.148.1 | 40KBF40AA005 | Electrically-operated disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-050-34 DN 50.0 mm Pd 0.9 MPa Td 104 oC дистиллят /distillate DN 50.0 мм Рр 0.9 МПа Тр 104 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-05; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 6 | 6 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; tср 80 с, не более L=119 мм, h=292 мм, H=442 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; time of actuation 80 s, not above L=119 mm, h=292 mm, H=442 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1040633 | Затвор ВА 99007-050-34 20гмл DN=50 P=1МПа РабСр=дистиллят СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=104°С Прив=SP 0 280.6-L2BAX/AC Pприв=1Вт 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9595634 | Затворы дисковые общепром
1770 | 2.3839 | 110.7.148.1 | 40KBF40AA008 | Electrically-operated disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-050-34 DN 50.0 mm Pd 0.9 MPa Td 104 oC дистиллят /distillate DN 50.0 мм Рр 0.9 МПа Тр 104 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-05; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 6 | 6 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; tср 80 с, не более L=119 мм, h=292 мм, H=442 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; time of actuation 80 s, not above L=119 mm, h=292 mm, H=442 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1040633 | Затвор ВА 99007-050-34 20гмл DN=50 P=1МПа РабСр=дистиллят СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=104°С Прив=SP 0 280.6-L2BAX/AC Pприв=1Вт 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9595639 | Затворы дисковые общепром
1771 | 2.3841 | 110.7.148.2 | 40KBF40AA003 | Electrically-operated disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-080-64 DN 80.0 mm Pd 0.1 MPa Td 100 oC дистиллят /distillate DN 80.0 мм Рр 0.1 МПа Тр 100 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-05; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 7.9 | 7.9 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; tср 100 с, не более L=46 мм, h=306,5 мм, H=456,5 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; time of actuation 100 s, not above L=46 mm, h=306,5 mm, H=456,5 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1038471 | Затвор запорный ВА 99007-080-64 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=80 P=6МПа РабСр=дистиллят СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=100°С Прив=SP0 280.6-L9BAX/AC Pприв=2.75Вт 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9595643 | Затворы дисковые общепром
1772 | 2.3841 | 110.7.148.2 | 40KBF40AA004 | Electrically-operated disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-080-64 DN 80.0 mm Pd 0.1 MPa Td 100 oC дистиллят /distillate DN 80.0 мм Рр 0.1 МПа Тр 100 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-05; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 7.9 | 7.9 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; tср 100 с, не более L=46 мм, h=306,5 мм, H=456,5 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; time of actuation 100 s, not above L=46 mm, h=306,5 mm, H=456,5 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1038471 | Затвор запорный ВА 99007-080-64 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=80 P=6МПа РабСр=дистиллят СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=100°С Прив=SP0 280.6-L9BAX/AC Pприв=2.75Вт 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9595647 | Затворы дисковые общепром
1773 | 2.3839 | 110.7.148.1 | 40KBF40AA006 | Electrically-operated disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-050-34 DN 50.0 mm Pd 0.9 MPa Td 104 oC дистиллят /distillate DN 50.0 мм Рр 0.9 МПа Тр 104 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-05; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 6 | 6 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; tср 80 с, не более L=119 мм, h=292 мм, H=442 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; time of actuation 80 s, not above L=119 mm, h=292 mm, H=442 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1040633 | Затвор ВА 99007-050-34 20гмл DN=50 P=1МПа РабСр=дистиллят СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=104°С Прив=SP 0 280.6-L2BAX/AC Pприв=1Вт 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9595651 | Затворы дисковые общепром
1774 | 2.4125 | 110.7.2755 | 40KBF30AA149 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом Прямоточный | ВА 99007-050-16 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 104 oC пульпа /pulp DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 104 оС | TU 3741-003-29012225-2005 ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 4.5 | 4.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; L=119 мм, h=240 мм, H=390 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; L=119 mm, h=240 mm, H=390 mm,Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1039708 | Затвор запорный ВА 99007-050-16 20гмл DN=50 P=1.6МПа РабСр=раствор едкого натра СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной tрасч=130°С 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9595863 | Затворы дисковые общепром
1775 | 2.4125 | 110.7.2755 | 40KBF30AA150 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом Прямоточный | ВА 99007-050-16 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 104 oC пульпа /pulp DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 104 оС | TU 3741-003-29012225-2005 ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 4.5 | 4.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; L=119 мм, h=240 мм, H=390 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; L=119 mm, h=240 mm, H=390 mm,Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1039708 | Затвор запорный ВА 99007-050-16 20гмл DN=50 P=1.6МПа РабСр=раствор едкого натра СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной tрасч=130°С 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9595866 | Затворы дисковые общепром
1776 | 2.3929 | 110.7.154.3 | 40KWB50AA101 | Butterfly valve with manual drive/Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-050-46 DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 100 oC обессоленная вода /demineralized water DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 100 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 4.5 | 4.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2020-09-17 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; L=119 мм, h=240 мм, H=390 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; L=119 mm, h=240 mm, H=390 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1039687 | Затвор запорный ВА 99007-050-31.01 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=50 P=1МПа РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...100°С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9613599 | Затворы дисковые общепром
1777 | 2.3933 | 110.7.154.10.1 | 40LCM20AA102 | Disk shutter manually-operated Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-150-31.01 DN 150.0 mm Pd 1.0 MPa Td 115 oC Конденсат /condensate DN 150.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 115 оС | TU3741-003-29012225-2005 ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 12 | 12 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-10-23 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L=176мм; H= 230 мм; Разделка кромок патрубков -тип шва 1-23;присоед труба 159х5; Dp=151(+0.4); стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; co-axial structure; L=176mm; H= 230 mm; nozzle edge preparation -type seam 1-23;connecting pipe 159х5; Dp=151(+0.4); Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036105 | Затвор запорный ВА 99007-150-31.01 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=150 P=1МПа РабСр=конденсат tрабСр=0...115 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9619883 | Затворы дисковые общепром
1778 | 2.3933 | 110.7.154.10.1 | 40LCM10AA102 | Disk shutter manually-operated Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-150-31.01 DN 150.0 mm Pd 1.0 MPa Td 115 oC Конденсат /condensate DN 150.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 115 оС | TU3741-003-29012225-2005 ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 12 | 12 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-10-23 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L=176мм; H= 230 мм; Разделка кромок патрубков -тип шва 1-23;присоед труба 159х5; Dp=151(+0.4); стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; co-axial structure; L=176mm; H= 230 mm; nozzle edge preparation -type seam 1-23;connecting pipe 159х5; Dp=151(+0.4); Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036105 | Затвор запорный ВА 99007-150-31.01 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=150 P=1МПа РабСр=конденсат tрабСр=0...115 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9619887 | Затворы дисковые общепром
1779 | 2.2683 | 110.7.2268 | 40LDP10AA140 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-150-61 DN 150.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC Пульпа /pulp DN 150.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU 3741-003-29012225-2005 ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 12 | 12 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины /turbine hall | 2019-12-22 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L = 175 мм, h = 404 мм, H=550мм; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; co-axial structure; L = 175 mm, h = 404 mm, H=550mm; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036115 | Затвор запорный ВА 99007-150-61 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=150 P=1МПа РабСр=пульпа tрабСр=0...80 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9620857 | Затворы дисковые общепром
1780 | 2.2767 | 110.7.3190 | 40LDP10AA150 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-100-61 DN 100.0 mm Pd 0.6 MPa Td 60 oC Пульпа / pulp DN 100.0 мм Рр 0.6 МПа Тр 60 оС | TU 3741-003-29012225-2005 ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 7 | 7 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины /turbine hall | 2019-12-22 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция должна быть прямоточная L = 175 мм, h = 404 мм, H=550мм; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; structure shall be direct-flow L = 175 mm, h = 404 mm, H=550mm; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036744 | Затвор запорный ВА 99007-100-61 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=100 P=6МПа РабСр=пульпа tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9620890 | Затворы дисковые общепром
1781 | 2.2767 | 110.7.3190 | 40LDP10AA151 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-100-61 DN 100.0 mm Pd 0.6 MPa Td 60 oC Пульпа / pulp DN 100.0 мм Рр 0.6 МПа Тр 60 оС | TU 3741-003-29012225-2005 ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 7 | 7 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины /turbine hall | 2019-12-22 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция должна быть прямоточная L = 175 мм, h = 404 мм, H=550мм; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; structure shall be direct-flow L = 175 mm, h = 404 mm, H=550mm; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036744 | Затвор запорный ВА 99007-100-61 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=100 P=6МПа РабСр=пульпа tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9620895 | Затворы дисковые общепром
1782 | 2.2453 | 110.7.149.110 | 40LDP30AA116 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА-99007-100 DN 100.0 mm Pd 1.0 MPa Td 80 oC Пульпа /pulp DN 100.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 80 оС | ТУ 3741-003-29012225-2005 TU 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 17.03 | 17.03 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины /turbine hall | 2019-12-22 |  | 0 | 0 | 0 |  | корпус -нерж. сталь, вне оболочки; конструкция соосная; L=126 мм, h=307 мм, H=457 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. casing -SS, outside containment; co-axial structure; L=126 mm, h=307 mm, H=457 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1047849 | Затвор дисковый АС2.512.4404-АА МатКорп=сталь нержавеющая DN=100 P=1МПа РабСр=вода СпосПрисоед=фланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТУ 3741-029-35491454-2006 | 2.ИСУП.9621085 | Затворы дисковые общепром
1783 | 2.2453 | 110.7.149.110 | 40LDP30AA117 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА-99007-100 DN 100.0 mm Pd 1.0 MPa Td 80 oC Пульпа /pulp DN 100.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 80 оС | ТУ 3741-003-29012225-2005 TU 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 17.03 | 17.03 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины /turbine hall | 2019-12-22 |  | 0 | 0 | 0 |  | корпус -нерж. сталь, вне оболочки; конструкция соосная; L=126 мм, h=307 мм, H=457 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. casing -SS, outside containment; co-axial structure; L=126 mm, h=307 mm, H=457 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1047849 | Затвор дисковый АС2.512.4404-АА МатКорп=сталь нержавеющая DN=100 P=1МПа РабСр=вода СпосПрисоед=фланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТУ 3741-029-35491454-2006 | 2.ИСУП.9621088 | Затворы дисковые общепром
1784 | 2.2453 | 110.7.149.110 | 40LDP10AA119 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА-99007-100 DN 100.0 mm Pd 1.0 MPa Td 80 oC Пульпа /pulp DN 100.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 80 оС | ТУ 3741-003-29012225-2005 TU 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 17.03 | 17.03 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины /turbine hall | 2019-12-22 |  | 0 | 0 | 0 |  | корпус -нерж. сталь, вне оболочки; конструкция соосная; L=126 мм, h=307 мм, H=457 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. casing -SS, outside containment; co-axial structure; L=126 mm, h=307 mm, H=457 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1047849 | Затвор дисковый АС2.512.4404-АА МатКорп=сталь нержавеющая DN=100 P=1МПа РабСр=вода СпосПрисоед=фланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТУ 3741-029-35491454-2006 | 2.ИСУП.9621092 | Затворы дисковые общепром
1785 | 2.2453 | 110.7.149.110 | 40LDP10AA121 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА-99007-100 DN 100.0 mm Pd 1.0 MPa Td 80 oC Пульпа /pulp DN 100.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 80 оС | ТУ 3741-003-29012225-2005 TU 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 17.03 | 17.03 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины /turbine hall | 2019-12-22 |  | 0 | 0 | 0 |  | корпус -нерж. сталь, вне оболочки; конструкция соосная; L=126 мм, h=307 мм, H=457 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. casing -SS, outside containment; co-axial structure; L=126 mm, h=307 mm, H=457 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1047849 | Затвор дисковый АС2.512.4404-АА МатКорп=сталь нержавеющая DN=100 P=1МПа РабСр=вода СпосПрисоед=фланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТУ 3741-029-35491454-2006 | 2.ИСУП.9621096 | Затворы дисковые общепром
1786 | 2.2453 | 110.7.149.110 | 40LDP10AA124 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА-99007-100 DN 100.0 mm Pd 1.0 MPa Td 80 oC Пульпа /pulp DN 100.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 80 оС | ТУ 3741-003-29012225-2005 TU 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 17.03 | 17.03 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины /turbine hall | 2019-12-22 |  | 0 | 0 | 0 |  | корпус -нерж. сталь, вне оболочки; конструкция соосная; L=126 мм, h=307 мм, H=457 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. casing -SS, outside containment; co-axial structure; L=126 mm, h=307 mm, H=457 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1047849 | Затвор дисковый АС2.512.4404-АА МатКорп=сталь нержавеющая DN=100 P=1МПа РабСр=вода СпосПрисоед=фланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТУ 3741-029-35491454-2006 | 2.ИСУП.9621100 | Затворы дисковые общепром
1787 | 2.2453 | 110.7.149.110 | 40LDP20AA120 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА-99007-100 DN 100.0 mm Pd 1.0 MPa Td 80 oC Пульпа /pulp DN 100.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 80 оС | ТУ 3741-003-29012225-2005 TU 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 17.03 | 17.03 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины /turbine hall | 2019-12-22 |  | 0 | 0 | 0 |  | корпус -нерж. сталь, вне оболочки; конструкция соосная; L=126 мм, h=307 мм, H=457 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. casing -SS, outside containment; co-axial structure; L=126 mm, h=307 mm, H=457 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1047849 | Затвор дисковый АС2.512.4404-АА МатКорп=сталь нержавеющая DN=100 P=1МПа РабСр=вода СпосПрисоед=фланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТУ 3741-029-35491454-2006 | 2.ИСУП.9621104 | Затворы дисковые общепром
1788 | 2.2453 | 110.7.149.110 | 40LDP20AA121 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА-99007-100 DN 100.0 mm Pd 1.0 MPa Td 80 oC Пульпа /pulp DN 100.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 80 оС | ТУ 3741-003-29012225-2005 TU 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 17.03 | 17.03 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины /turbine hall | 2019-12-22 |  | 0 | 0 | 0 |  | корпус -нерж. сталь, вне оболочки; конструкция соосная; L=126 мм, h=307 мм, H=457 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. casing -SS, outside containment; co-axial structure; L=126 mm, h=307 mm, H=457 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1047849 | Затвор дисковый АС2.512.4404-АА МатКорп=сталь нержавеющая DN=100 P=1МПа РабСр=вода СпосПрисоед=фланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТУ 3741-029-35491454-2006 | 2.ИСУП.9621108 | Затворы дисковые общепром
1789 | 2.2453 | 110.7.149.110 | 40LDP30AA123 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА-99007-100 DN 100.0 mm Pd 1.0 MPa Td 80 oC Пульпа /pulp DN 100.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 80 оС | ТУ 3741-003-29012225-2005 TU 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 17.03 | 17.03 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины /turbine hall | 2019-12-22 |  | 0 | 0 | 0 |  | корпус -нерж. сталь, вне оболочки; конструкция соосная; L=126 мм, h=307 мм, H=457 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. casing -SS, outside containment; co-axial structure; L=126 mm, h=307 mm, H=457 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1047849 | Затвор дисковый АС2.512.4404-АА МатКорп=сталь нержавеющая DN=100 P=1МПа РабСр=вода СпосПрисоед=фланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТУ 3741-029-35491454-2006 | 2.ИСУП.9621111 | Затворы дисковые общепром
1790 | 2.2455 | 110.7.149.111 | 40LDP10AA117 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА-99007-150 DN 150.0 mm Pd 1.0 MPa Td 80 oC Пульпа / pulp DN 150.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 80 оС | ТУ 3741-003-29012225-2005 TU 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 29.48 | 29.48 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины /turbine hall | 2019-12-22 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L=148мм; h=400мм; H=800мм; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; co-axial structure; L=148mm; h=400mm; H=800mm; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1047838 | Затвор дисковый Эксклюзив АН1.614.1433-АК МатКорп=сталь углеродистая DN=150 P=1.6МПа РабСр=вода СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТУ 3741-030-35491454-2015 | 2.ИСУП.9621115 | Затворы дисковые общепром
1791 | 2.2455 | 110.7.149.111 | 40LDP10AA120 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА-99007-150 DN 150.0 mm Pd 1.0 MPa Td 80 oC Пульпа / pulp DN 150.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 80 оС | ТУ 3741-003-29012225-2005 TU 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 29.48 | 29.48 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины /turbine hall | 2019-12-22 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L=148мм; h=400мм; H=800мм; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; co-axial structure; L=148mm; h=400mm; H=800mm; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1047838 | Затвор дисковый Эксклюзив АН1.614.1433-АК МатКорп=сталь углеродистая DN=150 P=1.6МПа РабСр=вода СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТУ 3741-030-35491454-2015 | 2.ИСУП.9621119 | Затворы дисковые общепром
1792 | 2.2455 | 110.7.149.111 | 40LDP10AA118 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА-99007-150 DN 150.0 mm Pd 1.0 MPa Td 80 oC Пульпа / pulp DN 150.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 80 оС | ТУ 3741-003-29012225-2005 TU 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 29.48 | 29.48 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины /turbine hall | 2019-12-22 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L=148мм; h=400мм; H=800мм; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; co-axial structure; L=148mm; h=400mm; H=800mm; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1047838 | Затвор дисковый Эксклюзив АН1.614.1433-АК МатКорп=сталь углеродистая DN=150 P=1.6МПа РабСр=вода СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТУ 3741-030-35491454-2015 | 2.ИСУП.9621123 | Затворы дисковые общепром
1793 | 2.2455 | 110.7.149.111 | 40LDP20AA117 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА-99007-150 DN 150.0 mm Pd 1.0 MPa Td 80 oC Пульпа / pulp DN 150.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 80 оС | ТУ 3741-003-29012225-2005 TU 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 29.48 | 29.48 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины /turbine hall | 2019-12-22 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L=148мм; h=400мм; H=800мм; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; co-axial structure; L=148mm; h=400mm; H=800mm; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1047838 | Затвор дисковый Эксклюзив АН1.614.1433-АК МатКорп=сталь углеродистая DN=150 P=1.6МПа РабСр=вода СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТУ 3741-030-35491454-2015 | 2.ИСУП.9621126 | Затворы дисковые общепром
1794 | 2.2455 | 110.7.149.111 | 40LDP30AA125 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА-99007-150 DN 150.0 mm Pd 1.0 MPa Td 80 oC Пульпа / pulp DN 150.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 80 оС | ТУ 3741-003-29012225-2005 TU 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 29.48 | 29.48 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины /turbine hall | 2019-12-22 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L=148мм; h=400мм; H=800мм; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; co-axial structure; L=148mm; h=400mm; H=800mm; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1047838 | Затвор дисковый Эксклюзив АН1.614.1433-АК МатКорп=сталь углеродистая DN=150 P=1.6МПа РабСр=вода СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТУ 3741-030-35491454-2015 | 2.ИСУП.9621130 | Затворы дисковые общепром
1795 | 2.2455 | 110.7.149.111 | 40LDP30AA122 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА-99007-150 DN 150.0 mm Pd 1.0 MPa Td 80 oC Пульпа / pulp DN 150.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 80 оС | ТУ 3741-003-29012225-2005 TU 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 29.48 | 29.48 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины /turbine hall | 2019-12-22 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L=148мм; h=400мм; H=800мм; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; co-axial structure; L=148mm; h=400mm; H=800mm; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1047838 | Затвор дисковый Эксклюзив АН1.614.1433-АК МатКорп=сталь углеродистая DN=150 P=1.6МПа РабСр=вода СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТУ 3741-030-35491454-2015 | 2.ИСУП.9621134 | Затворы дисковые общепром
1796 | 2.3963 | 110.7.154.87 | 40MVA27AA101 | Manually-operated disk shutter Затвор дисковый с ручным приводом | ВА-99007-050-11.01 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 120 oC Масло ОМТИ / fire-resistant oil ОМТИ DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 120 оС | ТУ 3741-003-29012225-2005 TU 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | CS / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 4.5 | 4.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-07-19 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 1.0; L= 139 мм; H=160 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23 DN х S,мм- 57х3 Др,мм- 52(+0,3); конструкция - соосна; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; hydraulic resistance factor - 1.0; L= 139 mm; H=160 mm; nozzle edge preparation: type-1-23 DN х S,mm- 57х3 Др,mm- 52(+0,3); structure - co-axial; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036732 | Затвор запорный ВА 99007-050-11.01.33 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=50 P=16МПа РабСр=масло tрабСр=0...120 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной с замком 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9621640 | Затворы дисковые общепром
1797 | 2.4033 | 110.7.876 | 40MVA10AA101 | Manually operated disk shutter Затвор дисковый с ручным приводом c замком | ВА-99007-050 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 120 oC Масло ОМТИ /fire-resistant oil ОМТИ DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 120 оС | ТУ 3741-003-29012225-2005 TU 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | CS / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 4.5 | 4.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-07-19 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 1.0; конструкция соосная; L=139 мм; H=160 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(С-23) DN х S,мм- 57х3 Др,мм- 52(+0,3); стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; hydraulic resistance factor - 1.0; co-axial structure; L=139 mm; H=160 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(s-23) DN х S,mm- 57х3 Др,mm- 52(+0,3); Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036732 | Затвор запорный ВА 99007-050-11.01.33 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=50 P=16МПа РабСр=масло tрабСр=0...120 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной с замком 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9621643 | Затворы дисковые общепром
1798 | 2.4033 | 110.7.876 | 40MVA13AA101 | Manually operated disk shutter Затвор дисковый с ручным приводом c замком | ВА-99007-050 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 120 oC Масло ОМТИ /fire-resistant oil ОМТИ DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 120 оС | ТУ 3741-003-29012225-2005 TU 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | CS / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 4.5 | 4.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-07-19 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 1.0; конструкция соосная; L=139 мм; H=160 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(С-23) DN х S,мм- 57х3 Др,мм- 52(+0,3); стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; hydraulic resistance factor - 1.0; co-axial structure; L=139 mm; H=160 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(s-23) DN х S,mm- 57х3 Др,mm- 52(+0,3); Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036732 | Затвор запорный ВА 99007-050-11.01.33 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=50 P=16МПа РабСр=масло tрабСр=0...120 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной с замком 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9621646 | Затворы дисковые общепром
1799 | 2.4033 | 110.7.876 | 40MVA27AA102 | Manually operated disk shutter Затвор дисковый с ручным приводом c замком | ВА-99007-050 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 120 oC Масло ОМТИ /fire-resistant oil ОМТИ DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 120 оС | ТУ 3741-003-29012225-2005 TU 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | CS / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 4.5 | 4.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-07-19 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 1.0; конструкция соосная; L=139 мм; H=160 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(С-23) DN х S,мм- 57х3 Др,мм- 52(+0,3); стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; hydraulic resistance factor - 1.0; co-axial structure; L=139 mm; H=160 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(s-23) DN х S,mm- 57х3 Др,mm- 52(+0,3); Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036732 | Затвор запорный ВА 99007-050-11.01.33 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=50 P=16МПа РабСр=масло tрабСр=0...120 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной с замком 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9621649 | Затворы дисковые общепром
1800 | 2.4033 | 110.7.876 | 40MVA11AA102 | Manually operated disk shutter Затвор дисковый с ручным приводом c замком | ВА-99007-050 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 120 oC Масло ОМТИ /fire-resistant oil ОМТИ DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 120 оС | ТУ 3741-003-29012225-2005 TU 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | CS / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 4.5 | 4.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-07-19 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 1.0; конструкция соосная; L=139 мм; H=160 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(С-23) DN х S,мм- 57х3 Др,мм- 52(+0,3); стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; hydraulic resistance factor - 1.0; co-axial structure; L=139 mm; H=160 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(s-23) DN х S,mm- 57х3 Др,mm- 52(+0,3); Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036732 | Затвор запорный ВА 99007-050-11.01.33 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=50 P=16МПа РабСр=масло tрабСр=0...120 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной с замком 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9621652 | Затворы дисковые общепром
1801 | 2.4033 | 110.7.876 | 40MVA20AA101 | Manually operated disk shutter Затвор дисковый с ручным приводом c замком | ВА-99007-050 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 120 oC Масло ОМТИ /fire-resistant oil ОМТИ DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 120 оС | ТУ 3741-003-29012225-2005 TU 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | CS / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 4.5 | 4.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-07-19 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 1.0; конструкция соосная; L=139 мм; H=160 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(С-23) DN х S,мм- 57х3 Др,мм- 52(+0,3); стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; hydraulic resistance factor - 1.0; co-axial structure; L=139 mm; H=160 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(s-23) DN х S,mm- 57х3 Др,mm- 52(+0,3); Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036732 | Затвор запорный ВА 99007-050-11.01.33 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=50 P=16МПа РабСр=масло tрабСр=0...120 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной с замком 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9621655 | Затворы дисковые общепром
1802 | 2.2709 | 110.7.2301 | 40PGB36AA103 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-150-31.01 DN 150.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC Вода промконтура / intermediate circuit water DN 150.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU 3741-003-2912225-2005 ТУ3741-003-2912225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 12 | 12 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-09-17 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L=176 мм; H=230 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(С-23) DN х S,мм- 159x5 Др,мм- 151(+0,4); Среда -вода промконтура (обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии-тринатрий фосфат); стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; co-axial structure; L=176 mm; H=230 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(s-23) DN х S,mm- 159x5 Др,mm- 151(+0,4); media -waterintermediate circuit (demineralized waterwith addition ofinhibitors of corrosion-trisodium phosphate); Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036105 | Затвор запорный ВА 99007-150-31.01 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=150 P=1МПа РабСр=конденсат tрабСр=0...115 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9622005 | Затворы дисковые общепром
1803 | 2.2709 | 110.7.2301 | 40PGB36AA104 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-150-31.01 DN 150.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC Вода промконтура / intermediate circuit water DN 150.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU 3741-003-2912225-2005 ТУ3741-003-2912225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 12 | 12 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-09-17 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L=176 мм; H=230 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(С-23) DN х S,мм- 159x5 Др,мм- 151(+0,4); Среда -вода промконтура (обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии-тринатрий фосфат); стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; co-axial structure; L=176 mm; H=230 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(s-23) DN х S,mm- 159x5 Др,mm- 151(+0,4); media -waterintermediate circuit (demineralized waterwith addition ofinhibitors of corrosion-trisodium phosphate); Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036105 | Затвор запорный ВА 99007-150-31.01 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=150 P=1МПа РабСр=конденсат tрабСр=0...115 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9622008 | Затворы дисковые общепром
1804 | 2.2713 | 110.7.2303 | 40PGB39AA104 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-050.031.01 DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 130 oC Вода промконтура / intermediate circuit water DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 130 оС | TU 3741-003-29012225-2005 ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 4.5 | 4.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-09-17 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L=133 мм; H=240 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 57x3 Др,мм- 52(+0,3); стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; co-axial structure; L=133 mm; H=240 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(s-23) DN х S,mm- 57x3 Др,mm- 52(+0,3); Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036699 | Затвор запорный ВА 99007-050-31.01 МатКорп=сталь углеродистая 20ГМЛ DN=50 P=10МПа РабСр=вода промконтура tрабСр=0...130 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9622028 | Затворы дисковые общепром
1805 | 2.2713 | 110.7.2303 | 40PGB39AA106 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-050.031.01 DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 130 oC Вода промконтура / intermediate circuit water DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 130 оС | TU 3741-003-29012225-2005 ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 4.5 | 4.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-09-17 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L=133 мм; H=240 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 57x3 Др,мм- 52(+0,3); стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; co-axial structure; L=133 mm; H=240 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(s-23) DN х S,mm- 57x3 Др,mm- 52(+0,3); Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036699 | Затвор запорный ВА 99007-050-31.01 МатКорп=сталь углеродистая 20ГМЛ DN=50 P=10МПа РабСр=вода промконтура tрабСр=0...130 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9622033 | Затворы дисковые общепром
1806 | 2.2707 | 110.7.2300 | 40PGB36AA101 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-150.31.01 DN 150.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC Вода промконтура / intermediate circuit water DN 150.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU 3741-003-29012225-2005 ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 12 | 12 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-09-17 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L=176 мм; H=230 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(С-23) DN х S,мм- 159x5 Др,мм- 151(+0,4); Среда -вода промконтура (обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии-тринатрий фосфат); стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; co-axial structure; L=176 mm; H=230 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(s-23) DN х S,mm- 159x5 Др,mm- 151(+0,4); media -waterintermediate circuit (demineralized waterwith addition ofinhibitors of corrosion-trisodium phosphate); Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1015991 | Затвор запорный ВА 99007-150-31.01 МатКорп=сталь углеродистая 20ГМЛ DN=150 P=1МПа РабСр=вода обессоленная СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной tрасч=130 °С 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9622113 | Затворы дисковые общепром
1807 | 2.2707 | 110.7.2300 | 40PGB36AA102 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-150.31.01 DN 150.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC Вода промконтура / intermediate circuit water DN 150.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU 3741-003-29012225-2005 ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 12 | 12 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-09-17 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L=176 мм; H=230 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(С-23) DN х S,мм- 159x5 Др,мм- 151(+0,4); Среда -вода промконтура (обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии-тринатрий фосфат); стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; co-axial structure; L=176 mm; H=230 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(s-23) DN х S,mm- 159x5 Др,mm- 151(+0,4); media -waterintermediate circuit (demineralized waterwith addition ofinhibitors of corrosion-trisodium phosphate); Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1015991 | Затвор запорный ВА 99007-150-31.01 МатКорп=сталь углеродистая 20ГМЛ DN=150 P=1МПа РабСр=вода обессоленная СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной tрасч=130 °С 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9622117 | Затворы дисковые общепром
1808 | 2.2497 | 110.7.154.27 | 40PGB56AA101 | Disk shutter manual operated Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-050-31.01 DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 100 oC Обессоленная вода /demineralized water DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 100 оС | ТU3741-003-29012225-2005 ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 4.5 | 4.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-09-17 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; Среда - обессоленная вода с добавлением тринатрий фосфата конструкция соосная; L=127 мм; H=186 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(С-23) DN х S,мм- 57x3 Др,мм- 52(+0,3); стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; media - demineralized waterwith addition oftrisodium phosphateа co-axial structure; L=127 mm; H=186 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(s-23) DN х S,mm- 57x3 Др,mm- 52(+0,3); Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1039687 | Затвор запорный ВА 99007-050-31.01 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=50 P=1МПа РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...100°С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9622179 | Затворы дисковые общепром
1809 | 2.2497 | 110.7.154.27 | 40PGB56AA103 | Disk shutter manual operated Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-050-31.01 DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 100 oC Обессоленная вода /demineralized water DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 100 оС | ТU3741-003-29012225-2005 ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 4.5 | 4.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-09-17 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; Среда - обессоленная вода с добавлением тринатрий фосфата конструкция соосная; L=127 мм; H=186 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(С-23) DN х S,мм- 57x3 Др,мм- 52(+0,3); стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; media - demineralized waterwith addition oftrisodium phosphateа co-axial structure; L=127 mm; H=186 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(s-23) DN х S,mm- 57x3 Др,mm- 52(+0,3); Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1039687 | Затвор запорный ВА 99007-050-31.01 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=50 P=1МПа РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...100°С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9622183 | Затворы дисковые общепром
1810 | 2.2497 | 110.7.154.27 | 40PGB58AA101 | Disk shutter manual operated Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-050-31.01 DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 100 oC Обессоленная вода /demineralized water DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 100 оС | ТU3741-003-29012225-2005 ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 4.5 | 4.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-09-17 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; Среда - обессоленная вода с добавлением тринатрий фосфата конструкция соосная; L=127 мм; H=186 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(С-23) DN х S,мм- 57x3 Др,мм- 52(+0,3); стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; media - demineralized waterwith addition oftrisodium phosphateа co-axial structure; L=127 mm; H=186 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(s-23) DN х S,mm- 57x3 Др,mm- 52(+0,3); Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1039687 | Затвор запорный ВА 99007-050-31.01 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=50 P=1МПа РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...100°С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9622191 | Затворы дисковые общепром
1811 | 2.2497 | 110.7.154.27 | 40PGB58AA103 | Disk shutter manual operated Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-050-31.01 DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 100 oC Обессоленная вода /demineralized water DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 100 оС | ТU3741-003-29012225-2005 ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 4.5 | 4.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-09-17 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; Среда - обессоленная вода с добавлением тринатрий фосфата конструкция соосная; L=127 мм; H=186 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(С-23) DN х S,мм- 57x3 Др,мм- 52(+0,3); стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; media - demineralized waterwith addition oftrisodium phosphateа co-axial structure; L=127 mm; H=186 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(s-23) DN х S,mm- 57x3 Др,mm- 52(+0,3); Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1039687 | Затвор запорный ВА 99007-050-31.01 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=50 P=1МПа РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...100°С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9622195 | Затворы дисковые общепром
1812 | 2.2497 | 110.7.154.27 | 40PGB60AA103 | Disk shutter manual operated Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-050-31.01 DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 100 oC Обессоленная вода /demineralized water DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 100 оС | ТU3741-003-29012225-2005 ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 4.5 | 4.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-09-17 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; Среда - обессоленная вода с добавлением тринатрий фосфата конструкция соосная; L=127 мм; H=186 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(С-23) DN х S,мм- 57x3 Др,мм- 52(+0,3); стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; media - demineralized waterwith addition oftrisodium phosphateа co-axial structure; L=127 mm; H=186 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(s-23) DN х S,mm- 57x3 Др,mm- 52(+0,3); Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1039687 | Затвор запорный ВА 99007-050-31.01 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=50 P=1МПа РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...100°С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9622198 | Затворы дисковые общепром
1813 | 2.2497 | 110.7.154.27 | 40PGB60AA101 | Disk shutter manual operated Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-050-31.01 DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 100 oC Обессоленная вода /demineralized water DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 100 оС | ТU3741-003-29012225-2005 ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 4.5 | 4.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-09-17 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; Среда - обессоленная вода с добавлением тринатрий фосфата конструкция соосная; L=127 мм; H=186 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(С-23) DN х S,мм- 57x3 Др,мм- 52(+0,3); стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; media - demineralized waterwith addition oftrisodium phosphateа co-axial structure; L=127 mm; H=186 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(s-23) DN х S,mm- 57x3 Др,mm- 52(+0,3); Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1039687 | Затвор запорный ВА 99007-050-31.01 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=50 P=1МПа РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...100°С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9622202 | Затворы дисковые общепром
1814 | 2.2511 | 110.7.155.3 | 40PGB24AA101 | Manually-operated disk gate with a lock Затвор дисковый с ручным приводом, с замком | ВА 99007-250-24.01 DN 250.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC Обессоленная вода / demin. water DN 250.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 31.5 | 31.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-09-17 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L=194 мм; H=410 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-24-1(С-24-1) DN х S,мм- 273x8 Др,мм- 259(+0,52); стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; co-axial structure; L=194 mm; H=410 mm; nozzle edge preparation: type- 1-24-1(s-24-1) DN х S,mm- 273x8 Др,mm- 259(+0,52); Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036271 | Затвор запорный ВА 99007-250-24.01 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=250 P=10МПа РабСр=вода промконтура tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной с замком 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9622206 | Затворы дисковые общепром
1815 | 2.2511 | 110.7.155.3 | 40PGB24AA103 | Manually-operated disk gate with a lock Затвор дисковый с ручным приводом, с замком | ВА 99007-250-24.01 DN 250.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC Обессоленная вода / demin. water DN 250.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 31.5 | 31.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-09-17 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L=194 мм; H=410 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-24-1(С-24-1) DN х S,мм- 273x8 Др,мм- 259(+0,52); стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; co-axial structure; L=194 mm; H=410 mm; nozzle edge preparation: type- 1-24-1(s-24-1) DN х S,mm- 273x8 Др,mm- 259(+0,52); Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036271 | Затвор запорный ВА 99007-250-24.01 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=250 P=10МПа РабСр=вода промконтура tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной с замком 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9622210 | Затворы дисковые общепром
1816 | 2.2511 | 110.7.155.3 | 40PGB25AA101 | Manually-operated disk gate with a lock Затвор дисковый с ручным приводом, с замком | ВА 99007-250-24.01 DN 250.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC Обессоленная вода / demin. water DN 250.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 31.5 | 31.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-09-17 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L=194 мм; H=410 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-24-1(С-24-1) DN х S,мм- 273x8 Др,мм- 259(+0,52); стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; co-axial structure; L=194 mm; H=410 mm; nozzle edge preparation: type- 1-24-1(s-24-1) DN х S,mm- 273x8 Др,mm- 259(+0,52); Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036271 | Затвор запорный ВА 99007-250-24.01 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=250 P=10МПа РабСр=вода промконтура tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной с замком 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9622214 | Затворы дисковые общепром
1817 | 2.2511 | 110.7.155.3 | 40PGB26AA101 | Manually-operated disk gate with a lock Затвор дисковый с ручным приводом, с замком | ВА 99007-250-24.01 DN 250.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC Обессоленная вода / demin. water DN 250.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 31.5 | 31.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-09-17 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L=194 мм; H=410 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-24-1(С-24-1) DN х S,мм- 273x8 Др,мм- 259(+0,52); стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; co-axial structure; L=194 mm; H=410 mm; nozzle edge preparation: type- 1-24-1(s-24-1) DN х S,mm- 273x8 Др,mm- 259(+0,52); Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036271 | Затвор запорный ВА 99007-250-24.01 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=250 P=10МПа РабСр=вода промконтура tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной с замком 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9622218 | Затворы дисковые общепром
1818 | 2.2511 | 110.7.155.3 | 40PGB26AA103 | Manually-operated disk gate with a lock Затвор дисковый с ручным приводом, с замком | ВА 99007-250-24.01 DN 250.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC Обессоленная вода / demin. water DN 250.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 31.5 | 31.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-09-17 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L=194 мм; H=410 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-24-1(С-24-1) DN х S,мм- 273x8 Др,мм- 259(+0,52); стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; co-axial structure; L=194 mm; H=410 mm; nozzle edge preparation: type- 1-24-1(s-24-1) DN х S,mm- 273x8 Др,mm- 259(+0,52); Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036271 | Затвор запорный ВА 99007-250-24.01 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=250 P=10МПа РабСр=вода промконтура tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной с замком 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9622222 | Затворы дисковые общепром
1819 | 2.2511 | 110.7.155.3 | 40PGB23AA101 | Manually-operated disk gate with a lock Затвор дисковый с ручным приводом, с замком | ВА 99007-250-24.01 DN 250.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC Обессоленная вода / demin. water DN 250.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 31.5 | 31.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-09-17 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L=194 мм; H=410 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-24-1(С-24-1) DN х S,мм- 273x8 Др,мм- 259(+0,52); стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; co-axial structure; L=194 mm; H=410 mm; nozzle edge preparation: type- 1-24-1(s-24-1) DN х S,mm- 273x8 Др,mm- 259(+0,52); Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036271 | Затвор запорный ВА 99007-250-24.01 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=250 P=10МПа РабСр=вода промконтура tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной с замком 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9622226 | Затворы дисковые общепром
1820 | 2.2511 | 110.7.155.3 | 40PGB23AA103 | Manually-operated disk gate with a lock Затвор дисковый с ручным приводом, с замком | ВА 99007-250-24.01 DN 250.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC Обессоленная вода / demin. water DN 250.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 31.5 | 31.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-09-17 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L=194 мм; H=410 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-24-1(С-24-1) DN х S,мм- 273x8 Др,мм- 259(+0,52); стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; co-axial structure; L=194 mm; H=410 mm; nozzle edge preparation: type- 1-24-1(s-24-1) DN х S,mm- 273x8 Др,mm- 259(+0,52); Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036271 | Затвор запорный ВА 99007-250-24.01 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=250 P=10МПа РабСр=вода промконтура tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной с замком 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9622230 | Затворы дисковые общепром
1821 | 2.2511 | 110.7.155.3 | 40PGB25AA103 | Manually-operated disk gate with a lock Затвор дисковый с ручным приводом, с замком | ВА 99007-250-24.01 DN 250.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC Обессоленная вода / demin. water DN 250.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 31.5 | 31.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-09-17 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L=194 мм; H=410 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-24-1(С-24-1) DN х S,мм- 273x8 Др,мм- 259(+0,52); стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; co-axial structure; L=194 mm; H=410 mm; nozzle edge preparation: type- 1-24-1(s-24-1) DN х S,mm- 273x8 Др,mm- 259(+0,52); Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036271 | Затвор запорный ВА 99007-250-24.01 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=250 P=10МПа РабСр=вода промконтура tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной с замком 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9622255 | Затворы дисковые общепром
1822 | 2.2721 | 110.7.2308 | 40PGB50AA102 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-100-31.01 DN 100.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC Вода промконтура / intermediate circuit water DN 100.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU 3741-003-2912225-2005 ТУ3741-003-2912225-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 28 | 28 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-09-17 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L=154 мм; H=195 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(С-23) DN х S,мм- 108х4 Др,мм- 102(+0,35); Среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; co-axial structure; L=154 mm; H=195 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(s-23) DN х S,mm- 108х4 Др,mm- 102(+0,35); media - waterintermediate circuit with addition oftrisodium phosphate; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1041868 | Затвор запорный ВА 99007-100-31.01 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=100 P=1МПа РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной tрасч=130 °С 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9622363 | Затворы дисковые общепром
1823 | 2.2721 | 110.7.2308 | 40PGB50AA104 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-100-31.01 DN 100.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC Вода промконтура / intermediate circuit water DN 100.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU 3741-003-2912225-2005 ТУ3741-003-2912225-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 28 | 28 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-09-17 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L=154 мм; H=195 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(С-23) DN х S,мм- 108х4 Др,мм- 102(+0,35); Среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; co-axial structure; L=154 mm; H=195 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(s-23) DN х S,mm- 108х4 Др,mm- 102(+0,35); media - waterintermediate circuit with addition oftrisodium phosphate; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1041868 | Затвор запорный ВА 99007-100-31.01 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=100 P=1МПа РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной tрасч=130 °С 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9622366 | Затворы дисковые общепром
1824 | 2.2721 | 110.7.2308 | 40PGB50AA106 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-100-31.01 DN 100.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC Вода промконтура / intermediate circuit water DN 100.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU 3741-003-2912225-2005 ТУ3741-003-2912225-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 28 | 28 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-09-17 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L=154 мм; H=195 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(С-23) DN х S,мм- 108х4 Др,мм- 102(+0,35); Среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; co-axial structure; L=154 mm; H=195 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(s-23) DN х S,mm- 108х4 Др,mm- 102(+0,35); media - waterintermediate circuit with addition oftrisodium phosphate; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1041868 | Затвор запорный ВА 99007-100-31.01 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=100 P=1МПа РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной tрасч=130 °С 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9622370 | Затворы дисковые общепром
1825 | 2.1980 | 110.7.1253 | 40PGB93AA101 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-065-31.01 DN 65.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC обессоленная вода /demineralized water DN 65.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 5 | 5 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 40UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-09-17 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L= 142 мм; H=170 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23 DN х S,мм- 76x3 Др,мм- 71(+0,3); соосна; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; co-axial structure; L= 142 mm; H=170 mm; nozzle edge preparation: type-1-23 DN х S,mm- 76x3 Др,mm- 71(+0,3); co-axial; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036312 | Затвор запорный ВА 99007-065-31.01 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=65 P=10МПа РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9622542 | Затворы дисковые общепром
1826 | 2.1980 | 110.7.1253 | 40PGB93AA103 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-065-31.01 DN 65.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC обессоленная вода /demineralized water DN 65.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 5 | 5 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 40UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-09-17 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L= 142 мм; H=170 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23 DN х S,мм- 76x3 Др,мм- 71(+0,3); соосна; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; co-axial structure; L= 142 mm; H=170 mm; nozzle edge preparation: type-1-23 DN х S,mm- 76x3 Др,mm- 71(+0,3); co-axial; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036312 | Затвор запорный ВА 99007-065-31.01 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=65 P=10МПа РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9622546 | Затворы дисковые общепром
1827 | 2.1980 | 110.7.1253 | 40PGB93AA104 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-065-31.01 DN 65.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC обессоленная вода /demineralized water DN 65.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 5 | 5 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 40UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-09-17 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L= 142 мм; H=170 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23 DN х S,мм- 76x3 Др,мм- 71(+0,3); соосна; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; co-axial structure; L= 142 mm; H=170 mm; nozzle edge preparation: type-1-23 DN х S,mm- 76x3 Др,mm- 71(+0,3); co-axial; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036312 | Затвор запорный ВА 99007-065-31.01 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=65 P=10МПа РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9622551 | Затворы дисковые общепром
1828 | 2.1980 | 110.7.1253 | 40PGB93AA106 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-065-31.01 DN 65.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC обессоленная вода /demineralized water DN 65.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 5 | 5 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 40UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-09-17 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L= 142 мм; H=170 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23 DN х S,мм- 76x3 Др,мм- 71(+0,3); соосна; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; co-axial structure; L= 142 mm; H=170 mm; nozzle edge preparation: type-1-23 DN х S,mm- 76x3 Др,mm- 71(+0,3); co-axial; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036312 | Затвор запорный ВА 99007-065-31.01 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=65 P=10МПа РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9622555 | Затворы дисковые общепром
1829 | 2.1980 | 110.7.1253 | 40PGB94AA101 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-065-31.01 DN 65.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC обессоленная вода /demineralized water DN 65.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 5 | 5 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 40UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-09-17 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L= 142 мм; H=170 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23 DN х S,мм- 76x3 Др,мм- 71(+0,3); соосна; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; co-axial structure; L= 142 mm; H=170 mm; nozzle edge preparation: type-1-23 DN х S,mm- 76x3 Др,mm- 71(+0,3); co-axial; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036312 | Затвор запорный ВА 99007-065-31.01 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=65 P=10МПа РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9622559 | Затворы дисковые общепром
1830 | 2.1980 | 110.7.1253 | 40PGB94AA103 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-065-31.01 DN 65.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC обессоленная вода /demineralized water DN 65.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 5 | 5 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 40UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-09-17 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L= 142 мм; H=170 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23 DN х S,мм- 76x3 Др,мм- 71(+0,3); соосна; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; co-axial structure; L= 142 mm; H=170 mm; nozzle edge preparation: type-1-23 DN х S,mm- 76x3 Др,mm- 71(+0,3); co-axial; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036312 | Затвор запорный ВА 99007-065-31.01 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=65 P=10МПа РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9622561 | Затворы дисковые общепром
1831 | 2.1768 | 110.7.154.31 | 40PGB89AA101 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-100-31 DN 100.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC Вода промконтура /intermediate circuit water DN 100.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 6.3 | 6.3 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 40UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-09-17 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; L= 154 мм; H=178 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 108х4 Др,мм- 102(+0,35); конструкция соосна; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; L= 154 mm; H=178 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(s-23) DN х S,mm- 108х4 Др,mm- 102(+0,35); structure co-axial; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036212 | Затвор запорный ВА 99007-100-31 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=100 P=10МПа РабСр=вода промконтура tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9622565 | Затворы дисковые общепром
1832 | 2.1768 | 110.7.154.31 | 40PGB89AA102 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-100-31 DN 100.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC Вода промконтура /intermediate circuit water DN 100.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 6.3 | 6.3 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 40UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-09-17 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; L= 154 мм; H=178 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 108х4 Др,мм- 102(+0,35); конструкция соосна; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; L= 154 mm; H=178 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(s-23) DN х S,mm- 108х4 Др,mm- 102(+0,35); structure co-axial; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036212 | Затвор запорный ВА 99007-100-31 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=100 P=10МПа РабСр=вода промконтура tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9622569 | Затворы дисковые общепром
1833 | 2.1768 | 110.7.154.31 | 40PGB89AA103 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-100-31 DN 100.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC Вода промконтура /intermediate circuit water DN 100.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 6.3 | 6.3 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 40UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-09-17 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; L= 154 мм; H=178 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 108х4 Др,мм- 102(+0,35); конструкция соосна; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; L= 154 mm; H=178 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(s-23) DN х S,mm- 108х4 Др,mm- 102(+0,35); structure co-axial; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036212 | Затвор запорный ВА 99007-100-31 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=100 P=10МПа РабСр=вода промконтура tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9622573 | Затворы дисковые общепром
1834 | 2.1768 | 110.7.154.31 | 40PGB89AA104 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-100-31 DN 100.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC Вода промконтура /intermediate circuit water DN 100.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 6.3 | 6.3 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 40UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-09-17 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; L= 154 мм; H=178 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 108х4 Др,мм- 102(+0,35); конструкция соосна; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; L= 154 mm; H=178 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(s-23) DN х S,mm- 108х4 Др,mm- 102(+0,35); structure co-axial; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036212 | Затвор запорный ВА 99007-100-31 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=100 P=10МПа РабСр=вода промконтура tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9622575 | Затворы дисковые общепром
1835 | 2.1768 | 110.7.154.31 | 40PGB90AA101 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-100-31 DN 100.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC Вода промконтура /intermediate circuit water DN 100.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 6.3 | 6.3 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 40UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-09-17 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; L= 154 мм; H=178 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 108х4 Др,мм- 102(+0,35); конструкция соосна; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; L= 154 mm; H=178 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(s-23) DN х S,mm- 108х4 Др,mm- 102(+0,35); structure co-axial; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036212 | Затвор запорный ВА 99007-100-31 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=100 P=10МПа РабСр=вода промконтура tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9622579 | Затворы дисковые общепром
1836 | 2.1768 | 110.7.154.31 | 40PGB90AA102 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-100-31 DN 100.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC Вода промконтура /intermediate circuit water DN 100.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 6.3 | 6.3 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 40UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-09-17 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; L= 154 мм; H=178 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 108х4 Др,мм- 102(+0,35); конструкция соосна; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; L= 154 mm; H=178 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(s-23) DN х S,mm- 108х4 Др,mm- 102(+0,35); structure co-axial; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036212 | Затвор запорный ВА 99007-100-31 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=100 P=10МПа РабСр=вода промконтура tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9622583 | Затворы дисковые общепром
1837 | 2.1768 | 110.7.154.31 | 40PGB90AA103 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-100-31 DN 100.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC Вода промконтура /intermediate circuit water DN 100.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 6.3 | 6.3 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 40UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-09-17 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; L= 154 мм; H=178 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 108х4 Др,мм- 102(+0,35); конструкция соосна; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; L= 154 mm; H=178 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(s-23) DN х S,mm- 108х4 Др,mm- 102(+0,35); structure co-axial; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036212 | Затвор запорный ВА 99007-100-31 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=100 P=10МПа РабСр=вода промконтура tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9622587 | Затворы дисковые общепром
1838 | 2.1768 | 110.7.154.31 | 40PGB90AA104 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-100-31 DN 100.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC Вода промконтура /intermediate circuit water DN 100.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 6.3 | 6.3 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 40UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-09-17 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; L= 154 мм; H=178 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 108х4 Др,мм- 102(+0,35); конструкция соосна; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; L= 154 mm; H=178 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(s-23) DN х S,mm- 108х4 Др,mm- 102(+0,35); structure co-axial; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036212 | Затвор запорный ВА 99007-100-31 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=100 P=10МПа РабСр=вода промконтура tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9622589 | Затворы дисковые общепром
1839 | 2.1980 | 110.7.1253 | 40PGB94AA104 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-065-31.01 DN 65.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC обессоленная вода /demineralized water DN 65.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 5 | 5 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 40UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-09-17 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L= 142 мм; H=170 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23 DN х S,мм- 76x3 Др,мм- 71(+0,3); соосна; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; co-axial structure; L= 142 mm; H=170 mm; nozzle edge preparation: type-1-23 DN х S,mm- 76x3 Др,mm- 71(+0,3); co-axial; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036312 | Затвор запорный ВА 99007-065-31.01 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=65 P=10МПа РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9622601 | Затворы дисковые общепром
1840 | 2.1980 | 110.7.1253 | 40PGB94AA106 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-065-31.01 DN 65.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC обессоленная вода /demineralized water DN 65.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 5 | 5 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 40UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-09-17 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L= 142 мм; H=170 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23 DN х S,мм- 76x3 Др,мм- 71(+0,3); соосна; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; co-axial structure; L= 142 mm; H=170 mm; nozzle edge preparation: type-1-23 DN х S,mm- 76x3 Др,mm- 71(+0,3); co-axial; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036312 | Затвор запорный ВА 99007-065-31.01 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=65 P=10МПа РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9622603 | Затворы дисковые общепром
1841 | 2.1772 | 110.7.154.33 | 40PGB85AA101 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-100-31 DN 100.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC обессоленная вода /demineralized water DN 100.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 6.3 | 6.3 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 40UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-09-17 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; Среда-вода промконтура (обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии- тринатрий фосфат ; L= 154 мм; H=178 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 108х4 Др,мм- 102(+0,35); конструкция соосна; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; media-waterintermediate circuit (demineralized waterwith addition ofinhibitors of corrosion- trisodium phosphate ; L= 154 mm; H=178 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(s-23) DN х S,mm- 108х4 Др,mm- 102(+0,35); structure co-axial; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036212 | Затвор запорный ВА 99007-100-31 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=100 P=10МПа РабСр=вода промконтура tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9622641 | Затворы дисковые общепром
1842 | 2.1772 | 110.7.154.33 | 40PGB85AA103 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-100-31 DN 100.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC обессоленная вода /demineralized water DN 100.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 6.3 | 6.3 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 40UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-09-17 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; Среда-вода промконтура (обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии- тринатрий фосфат ; L= 154 мм; H=178 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 108х4 Др,мм- 102(+0,35); конструкция соосна; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; media-waterintermediate circuit (demineralized waterwith addition ofinhibitors of corrosion- trisodium phosphate ; L= 154 mm; H=178 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(s-23) DN х S,mm- 108х4 Др,mm- 102(+0,35); structure co-axial; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036212 | Затвор запорный ВА 99007-100-31 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=100 P=10МПа РабСр=вода промконтура tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9622645 | Затворы дисковые общепром
1843 | 2.1772 | 110.7.154.33 | 40PGB85AA104 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-100-31 DN 100.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC обессоленная вода /demineralized water DN 100.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 6.3 | 6.3 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 40UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-09-17 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; Среда-вода промконтура (обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии- тринатрий фосфат ; L= 154 мм; H=178 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 108х4 Др,мм- 102(+0,35); конструкция соосна; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; media-waterintermediate circuit (demineralized waterwith addition ofinhibitors of corrosion- trisodium phosphate ; L= 154 mm; H=178 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(s-23) DN х S,mm- 108х4 Др,mm- 102(+0,35); structure co-axial; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036212 | Затвор запорный ВА 99007-100-31 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=100 P=10МПа РабСр=вода промконтура tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9622649 | Затворы дисковые общепром
1844 | 2.1772 | 110.7.154.33 | 40PGB85AA106 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-100-31 DN 100.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC обессоленная вода /demineralized water DN 100.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 6.3 | 6.3 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 40UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-09-17 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; Среда-вода промконтура (обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии- тринатрий фосфат ; L= 154 мм; H=178 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 108х4 Др,мм- 102(+0,35); конструкция соосна; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; media-waterintermediate circuit (demineralized waterwith addition ofinhibitors of corrosion- trisodium phosphate ; L= 154 mm; H=178 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(s-23) DN х S,mm- 108х4 Др,mm- 102(+0,35); structure co-axial; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036212 | Затвор запорный ВА 99007-100-31 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=100 P=10МПа РабСр=вода промконтура tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9622653 | Затворы дисковые общепром
1845 | 2.1772 | 110.7.154.33 | 40PGB85AA107 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-100-31 DN 100.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC обессоленная вода /demineralized water DN 100.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 6.3 | 6.3 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 40UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-09-17 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; Среда-вода промконтура (обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии- тринатрий фосфат ; L= 154 мм; H=178 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 108х4 Др,мм- 102(+0,35); конструкция соосна; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; media-waterintermediate circuit (demineralized waterwith addition ofinhibitors of corrosion- trisodium phosphate ; L= 154 mm; H=178 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(s-23) DN х S,mm- 108х4 Др,mm- 102(+0,35); structure co-axial; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036212 | Затвор запорный ВА 99007-100-31 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=100 P=10МПа РабСр=вода промконтура tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9622657 | Затворы дисковые общепром
1846 | 2.1772 | 110.7.154.33 | 40PGB85AA109 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-100-31 DN 100.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC обессоленная вода /demineralized water DN 100.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 6.3 | 6.3 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 40UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-09-17 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; Среда-вода промконтура (обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии- тринатрий фосфат ; L= 154 мм; H=178 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 108х4 Др,мм- 102(+0,35); конструкция соосна; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; media-waterintermediate circuit (demineralized waterwith addition ofinhibitors of corrosion- trisodium phosphate ; L= 154 mm; H=178 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(s-23) DN х S,mm- 108х4 Др,mm- 102(+0,35); structure co-axial; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036212 | Затвор запорный ВА 99007-100-31 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=100 P=10МПа РабСр=вода промконтура tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9622663 | Затворы дисковые общепром
1847 | 2.1772 | 110.7.154.33 | 40PGB85AA110 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-100-31 DN 100.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC обессоленная вода /demineralized water DN 100.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 6.3 | 6.3 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 40UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-09-17 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; Среда-вода промконтура (обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии- тринатрий фосфат ; L= 154 мм; H=178 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 108х4 Др,мм- 102(+0,35); конструкция соосна; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; media-waterintermediate circuit (demineralized waterwith addition ofinhibitors of corrosion- trisodium phosphate ; L= 154 mm; H=178 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(s-23) DN х S,mm- 108х4 Др,mm- 102(+0,35); structure co-axial; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036212 | Затвор запорный ВА 99007-100-31 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=100 P=10МПа РабСр=вода промконтура tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9622667 | Затворы дисковые общепром
1848 | 2.1772 | 110.7.154.33 | 40PGB85AA112 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-100-31 DN 100.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC обессоленная вода /demineralized water DN 100.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 6.3 | 6.3 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 40UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-09-17 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; Среда-вода промконтура (обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии- тринатрий фосфат ; L= 154 мм; H=178 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 108х4 Др,мм- 102(+0,35); конструкция соосна; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; media-waterintermediate circuit (demineralized waterwith addition ofinhibitors of corrosion- trisodium phosphate ; L= 154 mm; H=178 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(s-23) DN х S,mm- 108х4 Др,mm- 102(+0,35); structure co-axial; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036212 | Затвор запорный ВА 99007-100-31 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=100 P=10МПа РабСр=вода промконтура tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9622671 | Затворы дисковые общепром
1849 | 2.2108 | 110.7.2298 | 40PGB01AA102 | Manually-operated disk gate with a lock Затвор дисковый с ручным приводом с замком | ВА 99007-080-61.01.33 DN 80.0 mm Pd 0.6 MPa Td 60 oC вода промконтура /intermediate circuit water DN 80.0 мм Рр 0.6 МПа Тр 60 оС | TU 3741-003-29012225-2005 ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 5.5 | 5.5 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 40UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-09-17 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; с замком; Среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата; конструкция соосная; L=126 мм; H=161 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23 DN х S,мм- 89х3,5; Др,мм- 84(+0,35); стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; with lock; media - waterintermediate circuit with addition oftrisodium phosphate co-axial structure; L=126 mm; H=161 mm; nozzle edge preparation: type-1-23 DN х S,mm- 89х3,5; Др,mm- 84(+0,35); Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036610 | Затвор запорный ВА 99007-080-01.33 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=80 P=6МПа РабСр=вода промконтура tрабСр=0...130 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной с замком 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9622695 | Затворы дисковые общепром
1850 | 2.1772 | 110.7.154.33 | 40PGB86AA101 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-100-31 DN 100.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC обессоленная вода /demineralized water DN 100.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 6.3 | 6.3 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 40UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-09-17 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; Среда-вода промконтура (обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии- тринатрий фосфат ; L= 154 мм; H=178 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 108х4 Др,мм- 102(+0,35); конструкция соосна; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; media-waterintermediate circuit (demineralized waterwith addition ofinhibitors of corrosion- trisodium phosphate ; L= 154 mm; H=178 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(s-23) DN х S,mm- 108х4 Др,mm- 102(+0,35); structure co-axial; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036212 | Затвор запорный ВА 99007-100-31 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=100 P=10МПа РабСр=вода промконтура tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9622698 | Затворы дисковые общепром
1851 | 2.1772 | 110.7.154.33 | 40PGB86AA103 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-100-31 DN 100.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC обессоленная вода /demineralized water DN 100.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 6.3 | 6.3 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 40UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-09-17 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; Среда-вода промконтура (обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии- тринатрий фосфат ; L= 154 мм; H=178 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 108х4 Др,мм- 102(+0,35); конструкция соосна; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; media-waterintermediate circuit (demineralized waterwith addition ofinhibitors of corrosion- trisodium phosphate ; L= 154 mm; H=178 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(s-23) DN х S,mm- 108х4 Др,mm- 102(+0,35); structure co-axial; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036212 | Затвор запорный ВА 99007-100-31 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=100 P=10МПа РабСр=вода промконтура tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9622701 | Затворы дисковые общепром
1852 | 2.1772 | 110.7.154.33 | 40PGB86AA104 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-100-31 DN 100.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC обессоленная вода /demineralized water DN 100.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 6.3 | 6.3 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 40UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-09-17 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; Среда-вода промконтура (обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии- тринатрий фосфат ; L= 154 мм; H=178 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 108х4 Др,мм- 102(+0,35); конструкция соосна; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; media-waterintermediate circuit (demineralized waterwith addition ofinhibitors of corrosion- trisodium phosphate ; L= 154 mm; H=178 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(s-23) DN х S,mm- 108х4 Др,mm- 102(+0,35); structure co-axial; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036212 | Затвор запорный ВА 99007-100-31 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=100 P=10МПа РабСр=вода промконтура tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9622704 | Затворы дисковые общепром
1853 | 2.1772 | 110.7.154.33 | 40PGB86AA106 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-100-31 DN 100.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC обессоленная вода /demineralized water DN 100.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 6.3 | 6.3 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 40UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-09-17 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; Среда-вода промконтура (обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии- тринатрий фосфат ; L= 154 мм; H=178 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 108х4 Др,мм- 102(+0,35); конструкция соосна; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; media-waterintermediate circuit (demineralized waterwith addition ofinhibitors of corrosion- trisodium phosphate ; L= 154 mm; H=178 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(s-23) DN х S,mm- 108х4 Др,mm- 102(+0,35); structure co-axial; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036212 | Затвор запорный ВА 99007-100-31 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=100 P=10МПа РабСр=вода промконтура tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9622707 | Затворы дисковые общепром
1854 | 2.1772 | 110.7.154.33 | 40PGB86AA107 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-100-31 DN 100.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC обессоленная вода /demineralized water DN 100.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 6.3 | 6.3 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 40UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-09-17 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; Среда-вода промконтура (обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии- тринатрий фосфат ; L= 154 мм; H=178 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 108х4 Др,мм- 102(+0,35); конструкция соосна; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; media-waterintermediate circuit (demineralized waterwith addition ofinhibitors of corrosion- trisodium phosphate ; L= 154 mm; H=178 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(s-23) DN х S,mm- 108х4 Др,mm- 102(+0,35); structure co-axial; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036212 | Затвор запорный ВА 99007-100-31 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=100 P=10МПа РабСр=вода промконтура tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9622710 | Затворы дисковые общепром
1855 | 2.1772 | 110.7.154.33 | 40PGB86AA109 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-100-31 DN 100.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC обессоленная вода /demineralized water DN 100.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 6.3 | 6.3 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 40UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-09-17 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; Среда-вода промконтура (обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии- тринатрий фосфат ; L= 154 мм; H=178 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 108х4 Др,мм- 102(+0,35); конструкция соосна; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; media-waterintermediate circuit (demineralized waterwith addition ofinhibitors of corrosion- trisodium phosphate ; L= 154 mm; H=178 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(s-23) DN х S,mm- 108х4 Др,mm- 102(+0,35); structure co-axial; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036212 | Затвор запорный ВА 99007-100-31 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=100 P=10МПа РабСр=вода промконтура tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9622713 | Затворы дисковые общепром
1856 | 2.1772 | 110.7.154.33 | 40PGB86AA110 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-100-31 DN 100.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC обессоленная вода /demineralized water DN 100.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 6.3 | 6.3 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 40UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-09-17 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; Среда-вода промконтура (обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии- тринатрий фосфат ; L= 154 мм; H=178 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 108х4 Др,мм- 102(+0,35); конструкция соосна; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; media-waterintermediate circuit (demineralized waterwith addition ofinhibitors of corrosion- trisodium phosphate ; L= 154 mm; H=178 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(s-23) DN х S,mm- 108х4 Др,mm- 102(+0,35); structure co-axial; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036212 | Затвор запорный ВА 99007-100-31 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=100 P=10МПа РабСр=вода промконтура tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9622716 | Затворы дисковые общепром
1857 | 2.1772 | 110.7.154.33 | 40PGB86AA112 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-100-31 DN 100.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC обессоленная вода /demineralized water DN 100.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 6.3 | 6.3 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 40UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-09-17 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; Среда-вода промконтура (обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии- тринатрий фосфат ; L= 154 мм; H=178 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 108х4 Др,мм- 102(+0,35); конструкция соосна; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; media-waterintermediate circuit (demineralized waterwith addition ofinhibitors of corrosion- trisodium phosphate ; L= 154 mm; H=178 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(s-23) DN х S,mm- 108х4 Др,mm- 102(+0,35); structure co-axial; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036212 | Затвор запорный ВА 99007-100-31 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=100 P=10МПа РабСр=вода промконтура tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9622719 | Затворы дисковые общепром
1858 | 2.1818 | 110.7.155.18 | 40PGB70AA001 | Motorised disk gate Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-250-27 DN 250.0 mm Pd 1.0 MPa Td 100 oC вода промконтура /intermediate circuit water DN 250.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 100 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 44 | 44 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 40UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-09-17 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; Среда-вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата; tср 40 с, не более L= 194 мм; H=617 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-24-1(С-24-1 DN х S,мм- 273x8 Др,мм- 259(+0,52; соосна; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; media-waterintermediate circuit with addition oftrisodium phosphate; time of actuation 40 s, not above L= 194 mm; H=617 mm; nozzle edge preparation: type-1-24-1(s-24-1 DN х S,mm- 273x8 Др,mm- 259(+0,52; co-axial; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036253 | Затвор запорный ВА 99007-250-27 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=250 P=10МПа РабСр=вода tрабСр=0...100 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9622815 | Затворы дисковые общепром
1859 | 2.1818 | 110.7.155.18 | 40PGB70AA002 | Motorised disk gate Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-250-27 DN 250.0 mm Pd 1.0 MPa Td 100 oC вода промконтура /intermediate circuit water DN 250.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 100 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 44 | 44 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 40UMA - Здание турбины /turbine hall | 2020-09-17 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; Среда-вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата; tср 40 с, не более L= 194 мм; H=617 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-24-1(С-24-1 DN х S,мм- 273x8 Др,мм- 259(+0,52; соосна; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; media-waterintermediate circuit with addition oftrisodium phosphate; time of actuation 40 s, not above L= 194 mm; H=617 mm; nozzle edge preparation: type-1-24-1(s-24-1 DN х S,mm- 273x8 Др,mm- 259(+0,52; co-axial; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036253 | Затвор запорный ВА 99007-250-27 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=250 P=10МПа РабСр=вода tрабСр=0...100 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.9622819 | Затворы дисковые общепром
1860 | 2.3536 | 110.7.893.2 | 40LDB10AA001 | With electric drive disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ЗР32-250-16-100-Э-Н DN 250.0 mm Pd 1.6 MPa Td 100 oC Конденсат /condensate DN 250.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 100 оС | TU 3741-201-34390194-2008 ТУ 3741-201-34390194-2008; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss нж | pcs. шт. | 1 | 71.2 | 71.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины /turbine hall | 2019-12-22 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; tср 25 с, не более; конструкция соосная; L=70мм; h=617мм; H=767мм; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; time of actuation 25 s, not above; co-axial structure; L=70mm; h=617mm; H=767mm; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1038444 | Затвор запорный ЗР32-250-16-100-Э-Н МатКорп=сталь нержавеющая DN=250 P=1.6МПа РабСр=конденсат СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=100 °С ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-201-34390194-2008 | 2.ИСУП.9623987 | Затворы дисковые общепром
1861 | 2.3536 | 110.7.893.2 | 40LDB10AA002 | With electric drive disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ЗР32-250-16-100-Э-Н DN 250.0 mm Pd 1.6 MPa Td 100 oC Конденсат /condensate DN 250.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 100 оС | TU 3741-201-34390194-2008 ТУ 3741-201-34390194-2008; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss нж | pcs. шт. | 1 | 71.2 | 71.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины /turbine hall | 2019-12-22 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; tср 25 с, не более; конструкция соосная; L=70мм; h=617мм; H=767мм; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; time of actuation 25 s, not above; co-axial structure; L=70mm; h=617mm; H=767mm; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1038444 | Затвор запорный ЗР32-250-16-100-Э-Н МатКорп=сталь нержавеющая DN=250 P=1.6МПа РабСр=конденсат СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=100 °С ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-201-34390194-2008 | 2.ИСУП.9623991 | Затворы дисковые общепром
1862 | 2.2661 | 110.7.893 | 40LDB10AA003 | With electric drive disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ЗР32-250-16-100-Э-Н DN 250.0 mm Pd 1.6 MPa Td 100 oC Конденсат /condensate DN 250.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 100 оС | TU 3741-201-34390194-2008 ТУ 3741-201-34390194-2008; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss нж | pcs. шт. | 1 | 71.2 | 71.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины /turbine hall | 2019-12-22 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; tср 25 с, не более; конструкция соосная; L=70мм; h=617мм; H=767мм; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; time of actuation 25 s, not above; co-axial structure; L=70mm; h=617mm; H=767mm; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1038444 | Затвор запорный ЗР32-250-16-100-Э-Н МатКорп=сталь нержавеющая DN=250 P=1.6МПа РабСр=конденсат СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=100 °С ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-201-34390194-2008 | 2.ИСУП.9623995 | Затворы дисковые общепром
1863 | 2.2661 | 110.7.893 | 40LDB10AA004 | With electric drive disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ЗР32-250-16-100-Э-Н DN 250.0 mm Pd 1.6 MPa Td 100 oC Конденсат /condensate DN 250.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 100 оС | TU 3741-201-34390194-2008 ТУ 3741-201-34390194-2008; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss нж | pcs. шт. | 1 | 71.2 | 71.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины /turbine hall | 2019-12-22 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; tср 25 с, не более; конструкция соосная; L=70мм; h=617мм; H=767мм; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; time of actuation 25 s, not above; co-axial structure; L=70mm; h=617mm; H=767mm; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1038444 | Затвор запорный ЗР32-250-16-100-Э-Н МатКорп=сталь нержавеющая DN=250 P=1.6МПа РабСр=конденсат СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=100 °С ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-201-34390194-2008 | 2.ИСУП.9624036 | Затворы дисковые общепром
1864 | 2.3534 | 110.7.893.1 | 40LDB10AA008 | With electric drive disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ЗР32-150-16-100-Н DN 150 Pd 1.6 MPa Td 100 oC Конденсат /condensate DN 150 мм Рр 1.6 МПа Тр100 оС | TU 3741-201-34390194-2008 ТУ 3741-201-34390194-2008; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 38.2 | 38.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины /turbine hall | 2019-12-22 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; Рраб. 1.0 МПа Траб 60 °С; tср 25 с, не более конструкция соосная; L=176мм; h=500мм; H=650мм; тип сварного соединения- 1-24-1; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; Pwork. 1.0 MPa Twork 60 °s; time of actuation 25 s, not above co-axial structure; L=176mm; h=500mm; H=650mm; type weld joint- 1-24-1; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1038447 | Затвор запорный ЗР32-150-16-100-Э-Н МатКорп=сталь нержавеющая DN=150 P=1.6МПа РабСр=конденсат СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=100 °С ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-201-34390194-2008 | 2.ИСУП.9624063 | Затворы дисковые общепром
2590 |  | новая позиция | 50PGB87AA107 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-100.31.01 DN 100.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC Обессоленная вода / demin. water DN 100.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл | pcs. шт. | 1 | 12 | 12 | T3/III | 9(ОЖ1) III | 50UMA - Здание турбины /turbine hall | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; L=154 мм; H=195 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(С-23) DN х S,мм- 108х4 Др,мм- 102(+0,35); соосна; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; L=154 mm, H=195 mm, nozzle edge preparation 1-23(С-23) DN х S,mm- 108х4 Др,mm- 102(+0,35); co-axial; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1016025 | Затвор запорный ВА 99007-100-31.01 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=100 P=1МПа РабСр=вода обессоленная СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной tрасч=130 °С 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105965630 | Затворы дисковые общепром
2591 |  | новая позиция | 50PGB89AA105 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-150.31.01 DN 150.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC Обессоленная вода /demineralized water DN 150.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU 3741-003-29012225-2005 ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 12 | 12 | T3/III | 9(ОЖ1) III | 50UMA - Здание турбины /turbine hall | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; L=176 мм; H=230 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 159x5 Др,мм- 151(+0,4); конструкция соосна; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; L=176 mm, H=230 mm, nozzle edge preparation 1-23(С-23) DN х S,mm- 159х5 Др,mm- 151(+0,4); co-axial; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1015991 | Затвор запорный ВА 99007-150-31.01 МатКорп=сталь углеродистая 20ГМЛ DN=150 P=1МПа РабСр=вода обессоленная СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной tрасч=130 °С 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105965633 | Затворы дисковые общепром
2592 |  | новая позиция | 50PGB90AA105 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-150.31.01 DN 150.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC Обессоленная вода /demineralized water DN 150.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU 3741-003-29012225-2005 ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 12 | 12 | T3/III | 9(ОЖ1) III | 50UMA - Здание турбины /turbine hall | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; L=176 мм; H=230 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 159x5 Др,мм- 151(+0,4); конструкция соосна; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; L=176 mm, H=230 mm, nozzle edge preparation 1-23(С-23) DN х S,mm- 159х5 Др,mm- 151(+0,4); co-axial; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1015991 | Затвор запорный ВА 99007-150-31.01 МатКорп=сталь углеродистая 20ГМЛ DN=150 P=1МПа РабСр=вода обессоленная СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной tрасч=130 °С 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105965631 | Затворы дисковые общепром
2593 |  | 110.7.154.10.1 | 50LCM10AA102 | Disk shutter manually-operated Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-150-31.01 DN 150.0 mm Pd 1.0 MPa Td 115 oC Конденсат /condensate DN 150.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 115 оС | TU3741-003-29012225-2005 ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 12 | 12 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины /turbine hall | 2022-02-15 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L=176мм; H= 230 мм; Разделка кромок патрубков -тип шва 1-23;присоед труба 159х5; Dp=151(+0.4); стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; co-axial structure; L=176mm; H= 230 mm; nozzle edge preparation -type seam 1-23;connecting pipe 159х5; Dp=151(+0.4); Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036105 | Затвор запорный ВА 99007-150-31.01 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=150 P=1МПа РабСр=конденсат tрабСр=0...115 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105968997 | Затворы дисковые общепром
2594 |  | 110.7.154.10.1 | 50LCM20AA102 | Disk shutter manually-operated Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-150-31.01 DN 150.0 mm Pd 1.0 MPa Td 115 oC Конденсат /condensate DN 150.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 115 оС | TU3741-003-29012225-2005 ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 12 | 12 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины /turbine hall | 2022-02-15 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L=176мм; H= 230 мм; Разделка кромок патрубков -тип шва 1-23;присоед труба 159х5; Dp=151(+0.4); стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; co-axial structure; L=176mm; H= 230 mm; nozzle edge preparation -type seam 1-23;connecting pipe 159х5; Dp=151(+0.4); Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036105 | Затвор запорный ВА 99007-150-31.01 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=150 P=1МПа РабСр=конденсат tрабСр=0...115 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105968996 | Затворы дисковые общепром
2595 |  | 110.7.155.17 | 50PGB81AA003 | Disk shutter with electric drive Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-350-04.01 DN 350.0 mm Pd 1.6 MPa Td 60 oC Обессоленная вода /demineralized water DN 350.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 60 оС | TU ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 103.5 | 103.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UQA-Основная насосная станция /main pumping station | 2021-12-15 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; Среда - обессоленная вода с добавлением тринатрий фосфат; tср 36 с, не более; конструкция соосная; L=226 мм; H=623 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-24-1(С-24-1) DN х S,мм- 377x9 Др,мм- 361(+0,57); стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; media - demineralized waterwith addition oftrisodium phosphate; time of actuation 36 s, not above co-axial structure; L=226 mm; H=623 mm; nozzle edge preparation: type- 1-24-1(s-24-1) DN х S,mm- 377x9 Др,mm- 361(+0,57); Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 878550 | Затвор ВА99007-350-04.01 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=350 P=1.6МПа РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод Прив=MON 52030.92E2 Pприв=0.37кВт 4 Н II ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105975132 | Затворы дисковые общепром
2596 |  | 110.7.155.17 | 50PGB82AA003 | Disk shutter with electric drive Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-350-04.01 DN 350.0 mm Pd 1.6 MPa Td 60 oC Обессоленная вода /demineralized water DN 350.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 60 оС | TU ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 103.5 | 103.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UQA-Основная насосная станция /main pumping station | 2021-12-15 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; Среда - обессоленная вода с добавлением тринатрий фосфат; tср 36 с, не более; конструкция соосная; L=226 мм; H=623 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-24-1(С-24-1) DN х S,мм- 377x9 Др,мм- 361(+0,57); стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; media - demineralized waterwith addition oftrisodium phosphate; time of actuation 36 s, not above co-axial structure; L=226 mm; H=623 mm; nozzle edge preparation: type- 1-24-1(s-24-1) DN х S,mm- 377x9 Др,mm- 361(+0,57); Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 878550 | Затвор ВА99007-350-04.01 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=350 P=1.6МПа РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод Прив=MON 52030.92E2 Pприв=0.37кВт 4 Н II ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105975133 | Затворы дисковые общепром
2597 |  | 110.7.155.17 | 50PGB83AA003 | Disk shutter with electric drive Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-350-04.01 DN 350.0 mm Pd 1.6 MPa Td 60 oC Обессоленная вода /demineralized water DN 350.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 60 оС | TU ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 103.5 | 103.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UQA-Основная насосная станция /main pumping station | 2021-12-15 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; Среда - обессоленная вода с добавлением тринатрий фосфат; tср 36 с, не более; конструкция соосная; L=226 мм; H=623 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-24-1(С-24-1) DN х S,мм- 377x9 Др,мм- 361(+0,57); стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; media - demineralized waterwith addition oftrisodium phosphate; time of actuation 36 s, not above co-axial structure; L=226 mm; H=623 mm; nozzle edge preparation: type- 1-24-1(s-24-1) DN х S,mm- 377x9 Др,mm- 361(+0,57); Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 878550 | Затвор ВА99007-350-04.01 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=350 P=1.6МПа РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод Прив=MON 52030.92E2 Pприв=0.37кВт 4 Н II ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105975134 | Затворы дисковые общепром
2598 |  | 110.7.155.17 | 50PGB81AA004 | Disk shutter with electric drive Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-350-04.01 DN 350.0 mm Pd 1.6 MPa Td 60 oC Обессоленная вода /demineralized water DN 350.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 60 оС | TU ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 103.5 | 103.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UQA-Основная насосная станция /main pumping station | 2021-12-15 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; Среда - обессоленная вода с добавлением тринатрий фосфат; tср 36 с, не более; конструкция соосная; L=226 мм; H=623 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-24-1(С-24-1) DN х S,мм- 377x9 Др,мм- 361(+0,57); стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; media - demineralized waterwith addition oftrisodium phosphate; time of actuation 36 s, not above co-axial structure; L=226 mm; H=623 mm; nozzle edge preparation: type- 1-24-1(s-24-1) DN х S,mm- 377x9 Др,mm- 361(+0,57); Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 878550 | Затвор ВА99007-350-04.01 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=350 P=1.6МПа РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод Прив=MON 52030.92E2 Pприв=0.37кВт 4 Н II ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105975135 | Затворы дисковые общепром
2599 |  | 110.7.155.17 | 50PGB82AA004 | Disk shutter with electric drive Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-350-04.01 DN 350.0 mm Pd 1.6 MPa Td 60 oC Обессоленная вода /demineralized water DN 350.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 60 оС | TU ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 103.5 | 103.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UQA-Основная насосная станция /main pumping station | 2021-12-15 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; Среда - обессоленная вода с добавлением тринатрий фосфат; tср 36 с, не более; конструкция соосная; L=226 мм; H=623 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-24-1(С-24-1) DN х S,мм- 377x9 Др,мм- 361(+0,57); стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; media - demineralized waterwith addition oftrisodium phosphate; time of actuation 36 s, not above co-axial structure; L=226 mm; H=623 mm; nozzle edge preparation: type- 1-24-1(s-24-1) DN х S,mm- 377x9 Др,mm- 361(+0,57); Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 878550 | Затвор ВА99007-350-04.01 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=350 P=1.6МПа РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод Прив=MON 52030.92E2 Pприв=0.37кВт 4 Н II ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105975136 | Затворы дисковые общепром
2600 |  | 110.7.155.17 | 50PGB83AA004 | Disk shutter with electric drive Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-350-04.01 DN 350.0 mm Pd 1.6 MPa Td 60 oC Обессоленная вода /demineralized water DN 350.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 60 оС | TU ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 103.5 | 103.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UQA-Основная насосная станция /main pumping station | 2021-12-15 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; Среда - обессоленная вода с добавлением тринатрий фосфат; tср 36 с, не более; конструкция соосная; L=226 мм; H=623 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-24-1(С-24-1) DN х S,мм- 377x9 Др,мм- 361(+0,57); стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; media - demineralized waterwith addition oftrisodium phosphate; time of actuation 36 s, not above co-axial structure; L=226 mm; H=623 mm; nozzle edge preparation: type- 1-24-1(s-24-1) DN х S,mm- 377x9 Др,mm- 361(+0,57); Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 878550 | Затвор ВА99007-350-04.01 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=350 P=1.6МПа РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод Прив=MON 52030.92E2 Pприв=0.37кВт 4 Н II ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105975137 | Затворы дисковые общепром
2601 |  | 110.7.2408 | 50PGB11AA003 | Disk shutter with electric drive Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-500-27 DN 500.0 mm Pd 0.8 MPa Td 60 oC Вода промконтура /intermediate circuit water DN 500.0 мм Рр 0.8 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 269.5 | 269.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UQA-Основная насосная станция /main pumping station | 2022-02-15 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L=191 мм; H=673 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-24-1(С-24-1) DN х S,мм- 530x8 Др,мм- 516(+0,7); tср36 с, не более; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; co-axial structure; L=191 mm; H=673 mm; nozzle edge preparation: type- 1-24-1(s-24-1) DN х S,mm- 530x8 Др,mm- 516(+0,7); time of actuation36 s, not above; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036178 | Затвор запорный ВА 99007-500-27 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=500 P=10МПа РабСр=вода промконтура tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105975141 | Затворы дисковые общепром
2602 |  | 110.7.2408 | 50PGB12AA003 | Disk shutter with electric drive Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-500-27 DN 500.0 mm Pd 0.8 MPa Td 60 oC Вода промконтура /intermediate circuit water DN 500.0 мм Рр 0.8 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 269.5 | 269.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UQA-Основная насосная станция /main pumping station | 2022-02-15 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L=191 мм; H=673 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-24-1(С-24-1) DN х S,мм- 530x8 Др,мм- 516(+0,7); tср36 с, не более; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; co-axial structure; L=191 mm; H=673 mm; nozzle edge preparation: type- 1-24-1(s-24-1) DN х S,mm- 530x8 Др,mm- 516(+0,7); time of actuation36 s, not above; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036178 | Затвор запорный ВА 99007-500-27 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=500 P=10МПа РабСр=вода промконтура tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105975142 | Затворы дисковые общепром
2603 |  | 110.7.2408 | 50PGB13AA003 | Disk shutter with electric drive Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-500-27 DN 500.0 mm Pd 0.8 MPa Td 60 oC Вода промконтура /intermediate circuit water DN 500.0 мм Рр 0.8 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 269.5 | 269.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UQA-Основная насосная станция /main pumping station | 2022-02-15 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L=191 мм; H=673 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-24-1(С-24-1) DN х S,мм- 530x8 Др,мм- 516(+0,7); tср36 с, не более; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; co-axial structure; L=191 mm; H=673 mm; nozzle edge preparation: type- 1-24-1(s-24-1) DN х S,mm- 530x8 Др,mm- 516(+0,7); time of actuation36 s, not above; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036178 | Затвор запорный ВА 99007-500-27 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=500 P=10МПа РабСр=вода промконтура tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105975143 | Затворы дисковые общепром
2604 |  | 110.7.2408 | 50PGB11AA004 | Disk shutter with electric drive Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-500-27 DN 500.0 mm Pd 0.8 MPa Td 60 oC Вода промконтура /intermediate circuit water DN 500.0 мм Рр 0.8 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 269.5 | 269.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UQA-Основная насосная станция /main pumping station | 2022-02-15 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L=191 мм; H=673 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-24-1(С-24-1) DN х S,мм- 530x8 Др,мм- 516(+0,7); tср36 с, не более; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; co-axial structure; L=191 mm; H=673 mm; nozzle edge preparation: type- 1-24-1(s-24-1) DN х S,mm- 530x8 Др,mm- 516(+0,7); time of actuation36 s, not above; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036178 | Затвор запорный ВА 99007-500-27 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=500 P=10МПа РабСр=вода промконтура tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105975144 | Затворы дисковые общепром
2605 |  | 110.7.2408 | 50PGB12AA004 | Disk shutter with electric drive Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-500-27 DN 500.0 mm Pd 0.8 MPa Td 60 oC Вода промконтура /intermediate circuit water DN 500.0 мм Рр 0.8 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 269.5 | 269.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UQA-Основная насосная станция /main pumping station | 2022-02-15 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L=191 мм; H=673 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-24-1(С-24-1) DN х S,мм- 530x8 Др,мм- 516(+0,7); tср36 с, не более; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; co-axial structure; L=191 mm; H=673 mm; nozzle edge preparation: type- 1-24-1(s-24-1) DN х S,mm- 530x8 Др,mm- 516(+0,7); time of actuation36 s, not above; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036178 | Затвор запорный ВА 99007-500-27 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=500 P=10МПа РабСр=вода промконтура tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105975145 | Затворы дисковые общепром
2606 |  | 110.7.2408 | 50PGB13AA004 | Disk shutter with electric drive Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-500-27 DN 500.0 mm Pd 0.8 MPa Td 60 oC Вода промконтура /intermediate circuit water DN 500.0 мм Рр 0.8 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 269.5 | 269.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UQA-Основная насосная станция /main pumping station | 2022-02-15 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L=191 мм; H=673 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-24-1(С-24-1) DN х S,мм- 530x8 Др,мм- 516(+0,7); tср36 с, не более; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; co-axial structure; L=191 mm; H=673 mm; nozzle edge preparation: type- 1-24-1(s-24-1) DN х S,mm- 530x8 Др,mm- 516(+0,7); time of actuation36 s, not above; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036178 | Затвор запорный ВА 99007-500-27 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=500 P=10МПа РабСр=вода промконтура tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105975146 | Затворы дисковые общепром
2607 |  | 110.7.2409 | 50PGB11AA002 | Butterfly valve With electric drive Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-400-27 DN 400.0 mm Pd 1.0 MPa Td 100 oC Вода промконтура /intermediate circuit water DN 400.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 100 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 133 | 133 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UQA-Основная насосная станция /main pumping station | 2022-02-15 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; L= 162 мм; H=623 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-24-1 DN х S,мм- 426х9 Др,мм-410(+0,63); соосна; tср 36 с, не более; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; L= 162 mm; H=623 mm; nozzle edge preparation: type-1-24-1 DN х S,mm- 426х9 Др,mm-410(+0,63); co-axial; time of actuation 36 s, not above; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036207 | Затвор запорный ВА 99007-400-27 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=400 P=10МПа РабСр=вода промконтура tрабСр=0...100 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105975121 | Затворы дисковые общепром
2608 |  | 110.7.2409 | 50PGB12AA002 | Butterfly valve With electric drive Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-400-27 DN 400.0 mm Pd 1.0 MPa Td 100 oC Вода промконтура /intermediate circuit water DN 400.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 100 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 133 | 133 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UQA-Основная насосная станция /main pumping station | 2022-02-15 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; L= 162 мм; H=623 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-24-1 DN х S,мм- 426х9 Др,мм-410(+0,63); соосна; tср 36 с, не более; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; L= 162 mm; H=623 mm; nozzle edge preparation: type-1-24-1 DN х S,mm- 426х9 Др,mm-410(+0,63); co-axial; time of actuation 36 s, not above; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036207 | Затвор запорный ВА 99007-400-27 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=400 P=10МПа РабСр=вода промконтура tрабСр=0...100 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105975122 | Затворы дисковые общепром
2609 |  | 110.7.2409 | 50PGB13AA002 | Butterfly valve With electric drive Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-400-27 DN 400.0 mm Pd 1.0 MPa Td 100 oC Вода промконтура /intermediate circuit water DN 400.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 100 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 133 | 133 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UQA-Основная насосная станция /main pumping station | 2022-02-15 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; L= 162 мм; H=623 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-24-1 DN х S,мм- 426х9 Др,мм-410(+0,63); соосна; tср 36 с, не более; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; L= 162 mm; H=623 mm; nozzle edge preparation: type-1-24-1 DN х S,mm- 426х9 Др,mm-410(+0,63); co-axial; time of actuation 36 s, not above; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036207 | Затвор запорный ВА 99007-400-27 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=400 P=10МПа РабСр=вода промконтура tрабСр=0...100 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105975123 | Затворы дисковые общепром
2610 |  | 110.7.154.31 | 50PGB89AA101 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-100-31 DN 100.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC Вода промконтура /intermediate circuit water DN 100.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 6.3 | 6.3 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 50UMA - Здание турбины /turbine hall | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; L= 154 мм; H=178 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 108х4 Др,мм- 102(+0,35); конструкция соосна; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; L= 154 mm; H=178 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(s-23) DN х S,mm- 108х4 Др,mm- 102(+0,35); structure co-axial; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036212 | Затвор запорный ВА 99007-100-31 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=100 P=10МПа РабСр=вода промконтура tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105965557 | Затворы дисковые общепром
2611 |  | 110.7.154.31 | 50PGB89AA102 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-100-31 DN 100.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC Вода промконтура /intermediate circuit water DN 100.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 6.3 | 6.3 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 50UMA - Здание турбины /turbine hall | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; L= 154 мм; H=178 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 108х4 Др,мм- 102(+0,35); конструкция соосна; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; L= 154 mm; H=178 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(s-23) DN х S,mm- 108х4 Др,mm- 102(+0,35); structure co-axial; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036212 | Затвор запорный ВА 99007-100-31 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=100 P=10МПа РабСр=вода промконтура tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105965558 | Затворы дисковые общепром
2612 |  | 110.7.154.31 | 50PGB89AA103 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-100-31 DN 100.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC Вода промконтура /intermediate circuit water DN 100.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 6.3 | 6.3 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 50UMA - Здание турбины /turbine hall | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; L= 154 мм; H=178 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 108х4 Др,мм- 102(+0,35); конструкция соосна; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; L= 154 mm; H=178 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(s-23) DN х S,mm- 108х4 Др,mm- 102(+0,35); structure co-axial; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036212 | Затвор запорный ВА 99007-100-31 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=100 P=10МПа РабСр=вода промконтура tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105965559 | Затворы дисковые общепром
2613 |  | 110.7.154.31 | 50PGB89AA104 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-100-31 DN 100.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC Вода промконтура /intermediate circuit water DN 100.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 6.3 | 6.3 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 50UMA - Здание турбины /turbine hall | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; L= 154 мм; H=178 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 108х4 Др,мм- 102(+0,35); конструкция соосна; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; L= 154 mm; H=178 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(s-23) DN х S,mm- 108х4 Др,mm- 102(+0,35); structure co-axial; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036212 | Затвор запорный ВА 99007-100-31 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=100 P=10МПа РабСр=вода промконтура tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105965560 | Затворы дисковые общепром
2614 |  | 110.7.154.31 | 50PGB90AA101 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-100-31 DN 100.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC Вода промконтура /intermediate circuit water DN 100.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 6.3 | 6.3 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 50UMA - Здание турбины /turbine hall | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; L= 154 мм; H=178 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 108х4 Др,мм- 102(+0,35); конструкция соосна; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; L= 154 mm; H=178 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(s-23) DN х S,mm- 108х4 Др,mm- 102(+0,35); structure co-axial; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036212 | Затвор запорный ВА 99007-100-31 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=100 P=10МПа РабСр=вода промконтура tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105965561 | Затворы дисковые общепром
2615 |  | 110.7.154.31 | 50PGB90AA102 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-100-31 DN 100.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC Вода промконтура /intermediate circuit water DN 100.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 6.3 | 6.3 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 50UMA - Здание турбины /turbine hall | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; L= 154 мм; H=178 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 108х4 Др,мм- 102(+0,35); конструкция соосна; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; L= 154 mm; H=178 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(s-23) DN х S,mm- 108х4 Др,mm- 102(+0,35); structure co-axial; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036212 | Затвор запорный ВА 99007-100-31 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=100 P=10МПа РабСр=вода промконтура tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105965562 | Затворы дисковые общепром
2616 |  | 110.7.154.31 | 50PGB90AA103 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-100-31 DN 100.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC Вода промконтура /intermediate circuit water DN 100.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 6.3 | 6.3 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 50UMA - Здание турбины /turbine hall | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; L= 154 мм; H=178 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 108х4 Др,мм- 102(+0,35); конструкция соосна; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; L= 154 mm; H=178 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(s-23) DN х S,mm- 108х4 Др,mm- 102(+0,35); structure co-axial; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036212 | Затвор запорный ВА 99007-100-31 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=100 P=10МПа РабСр=вода промконтура tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105965563 | Затворы дисковые общепром
2617 |  | 110.7.154.31 | 50PGB90AA104 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-100-31 DN 100.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC Вода промконтура /intermediate circuit water DN 100.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 6.3 | 6.3 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 50UMA - Здание турбины /turbine hall | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; L= 154 мм; H=178 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 108х4 Др,мм- 102(+0,35); конструкция соосна; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; L= 154 mm; H=178 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(s-23) DN х S,mm- 108х4 Др,mm- 102(+0,35); structure co-axial; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036212 | Затвор запорный ВА 99007-100-31 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=100 P=10МПа РабСр=вода промконтура tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105965564 | Затворы дисковые общепром
2618 |  | 110.7.154.33 | 50PGB85AA101 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-100-31 DN 100.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC обессоленная вода /demineralized water DN 100.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 6.3 | 6.3 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 50UMA - Здание турбины /turbine hall | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; Среда-вода промконтура (обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии- тринатрий фосфат ; L= 154 мм; H=178 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 108х4 Др,мм- 102(+0,35); конструкция соосна; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; media-waterintermediate circuit (demineralized waterwith addition ofinhibitors of corrosion- trisodium phosphate ; L= 154 mm; H=178 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(s-23) DN х S,mm- 108х4 Др,mm- 102(+0,35); structure co-axial; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036212 | Затвор запорный ВА 99007-100-31 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=100 P=10МПа РабСр=вода промконтура tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105965578 | Затворы дисковые общепром
2619 |  | 110.7.154.33 | 50PGB85AA103 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-100-31 DN 100.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC обессоленная вода /demineralized water DN 100.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 6.3 | 6.3 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 50UMA - Здание турбины /turbine hall | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; Среда-вода промконтура (обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии- тринатрий фосфат ; L= 154 мм; H=178 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 108х4 Др,мм- 102(+0,35); конструкция соосна; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; media-waterintermediate circuit (demineralized waterwith addition ofinhibitors of corrosion- trisodium phosphate ; L= 154 mm; H=178 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(s-23) DN х S,mm- 108х4 Др,mm- 102(+0,35); structure co-axial; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036212 | Затвор запорный ВА 99007-100-31 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=100 P=10МПа РабСр=вода промконтура tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105965579 | Затворы дисковые общепром
2620 |  | 110.7.154.33 | 50PGB85AA104 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-100-31 DN 100.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC обессоленная вода /demineralized water DN 100.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 6.3 | 6.3 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 50UMA - Здание турбины /turbine hall | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; Среда-вода промконтура (обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии- тринатрий фосфат ; L= 154 мм; H=178 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 108х4 Др,мм- 102(+0,35); конструкция соосна; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; media-waterintermediate circuit (demineralized waterwith addition ofinhibitors of corrosion- trisodium phosphate ; L= 154 mm; H=178 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(s-23) DN х S,mm- 108х4 Др,mm- 102(+0,35); structure co-axial; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036212 | Затвор запорный ВА 99007-100-31 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=100 P=10МПа РабСр=вода промконтура tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105965580 | Затворы дисковые общепром
2621 |  | 110.7.154.33 | 50PGB85AA106 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-100-31 DN 100.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC обессоленная вода /demineralized water DN 100.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 6.3 | 6.3 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 50UMA - Здание турбины /turbine hall | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; Среда-вода промконтура (обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии- тринатрий фосфат ; L= 154 мм; H=178 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 108х4 Др,мм- 102(+0,35); конструкция соосна; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; media-waterintermediate circuit (demineralized waterwith addition ofinhibitors of corrosion- trisodium phosphate ; L= 154 mm; H=178 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(s-23) DN х S,mm- 108х4 Др,mm- 102(+0,35); structure co-axial; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036212 | Затвор запорный ВА 99007-100-31 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=100 P=10МПа РабСр=вода промконтура tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105965581 | Затворы дисковые общепром
2622 |  | 110.7.154.33 | 50PGB85AA107 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-100-31 DN 100.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC обессоленная вода /demineralized water DN 100.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 6.3 | 6.3 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 50UMA - Здание турбины /turbine hall | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; Среда-вода промконтура (обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии- тринатрий фосфат ; L= 154 мм; H=178 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 108х4 Др,мм- 102(+0,35); конструкция соосна; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; media-waterintermediate circuit (demineralized waterwith addition ofinhibitors of corrosion- trisodium phosphate ; L= 154 mm; H=178 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(s-23) DN х S,mm- 108х4 Др,mm- 102(+0,35); structure co-axial; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036212 | Затвор запорный ВА 99007-100-31 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=100 P=10МПа РабСр=вода промконтура tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105965582 | Затворы дисковые общепром
2623 |  | 110.7.154.33 | 50PGB85AA109 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-100-31 DN 100.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC обессоленная вода /demineralized water DN 100.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 6.3 | 6.3 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 50UMA - Здание турбины /turbine hall | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; Среда-вода промконтура (обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии- тринатрий фосфат ; L= 154 мм; H=178 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 108х4 Др,мм- 102(+0,35); конструкция соосна; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; media-waterintermediate circuit (demineralized waterwith addition ofinhibitors of corrosion- trisodium phosphate ; L= 154 mm; H=178 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(s-23) DN х S,mm- 108х4 Др,mm- 102(+0,35); structure co-axial; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036212 | Затвор запорный ВА 99007-100-31 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=100 P=10МПа РабСр=вода промконтура tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105965583 | Затворы дисковые общепром
2624 |  | 110.7.154.33 | 50PGB85AA110 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-100-31 DN 100.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC обессоленная вода /demineralized water DN 100.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 6.3 | 6.3 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 50UMA - Здание турбины /turbine hall | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; Среда-вода промконтура (обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии- тринатрий фосфат ; L= 154 мм; H=178 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 108х4 Др,мм- 102(+0,35); конструкция соосна; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; media-waterintermediate circuit (demineralized waterwith addition ofinhibitors of corrosion- trisodium phosphate ; L= 154 mm; H=178 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(s-23) DN х S,mm- 108х4 Др,mm- 102(+0,35); structure co-axial; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036212 | Затвор запорный ВА 99007-100-31 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=100 P=10МПа РабСр=вода промконтура tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105965584 | Затворы дисковые общепром
2625 |  | 110.7.154.33 | 50PGB85AA112 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-100-31 DN 100.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC обессоленная вода /demineralized water DN 100.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 6.3 | 6.3 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 50UMA - Здание турбины /turbine hall | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; Среда-вода промконтура (обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии- тринатрий фосфат ; L= 154 мм; H=178 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 108х4 Др,мм- 102(+0,35); конструкция соосна; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; media-waterintermediate circuit (demineralized waterwith addition ofinhibitors of corrosion- trisodium phosphate ; L= 154 mm; H=178 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(s-23) DN х S,mm- 108х4 Др,mm- 102(+0,35); structure co-axial; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036212 | Затвор запорный ВА 99007-100-31 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=100 P=10МПа РабСр=вода промконтура tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105965585 | Затворы дисковые общепром
2626 |  | 110.7.154.33 | 50PGB86AA101 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-100-31 DN 100.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC обессоленная вода /demineralized water DN 100.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 6.3 | 6.3 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 50UMA - Здание турбины /turbine hall | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; Среда-вода промконтура (обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии- тринатрий фосфат ; L= 154 мм; H=178 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 108х4 Др,мм- 102(+0,35); конструкция соосна; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; media-waterintermediate circuit (demineralized waterwith addition ofinhibitors of corrosion- trisodium phosphate ; L= 154 mm; H=178 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(s-23) DN х S,mm- 108х4 Др,mm- 102(+0,35); structure co-axial; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036212 | Затвор запорный ВА 99007-100-31 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=100 P=10МПа РабСр=вода промконтура tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105965592 | Затворы дисковые общепром
2627 |  | 110.7.154.33 | 50PGB86AA103 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-100-31 DN 100.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC обессоленная вода /demineralized water DN 100.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 6.3 | 6.3 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 50UMA - Здание турбины /turbine hall | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; Среда-вода промконтура (обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии- тринатрий фосфат ; L= 154 мм; H=178 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 108х4 Др,мм- 102(+0,35); конструкция соосна; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; media-waterintermediate circuit (demineralized waterwith addition ofinhibitors of corrosion- trisodium phosphate ; L= 154 mm; H=178 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(s-23) DN х S,mm- 108х4 Др,mm- 102(+0,35); structure co-axial; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036212 | Затвор запорный ВА 99007-100-31 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=100 P=10МПа РабСр=вода промконтура tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105965593 | Затворы дисковые общепром
2628 |  | 110.7.154.33 | 50PGB86AA104 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-100-31 DN 100.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC обессоленная вода /demineralized water DN 100.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 6.3 | 6.3 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 50UMA - Здание турбины /turbine hall | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; Среда-вода промконтура (обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии- тринатрий фосфат ; L= 154 мм; H=178 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 108х4 Др,мм- 102(+0,35); конструкция соосна; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; media-waterintermediate circuit (demineralized waterwith addition ofinhibitors of corrosion- trisodium phosphate ; L= 154 mm; H=178 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(s-23) DN х S,mm- 108х4 Др,mm- 102(+0,35); structure co-axial; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036212 | Затвор запорный ВА 99007-100-31 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=100 P=10МПа РабСр=вода промконтура tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105965594 | Затворы дисковые общепром
2629 |  | 110.7.154.33 | 50PGB86AA106 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-100-31 DN 100.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC обессоленная вода /demineralized water DN 100.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 6.3 | 6.3 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 50UMA - Здание турбины /turbine hall | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; Среда-вода промконтура (обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии- тринатрий фосфат ; L= 154 мм; H=178 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 108х4 Др,мм- 102(+0,35); конструкция соосна; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; media-waterintermediate circuit (demineralized waterwith addition ofinhibitors of corrosion- trisodium phosphate ; L= 154 mm; H=178 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(s-23) DN х S,mm- 108х4 Др,mm- 102(+0,35); structure co-axial; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036212 | Затвор запорный ВА 99007-100-31 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=100 P=10МПа РабСр=вода промконтура tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105965595 | Затворы дисковые общепром
2630 |  | 110.7.154.33 | 50PGB86AA107 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-100-31 DN 100.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC обессоленная вода /demineralized water DN 100.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 6.3 | 6.3 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 50UMA - Здание турбины /turbine hall | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; Среда-вода промконтура (обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии- тринатрий фосфат ; L= 154 мм; H=178 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 108х4 Др,мм- 102(+0,35); конструкция соосна; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; media-waterintermediate circuit (demineralized waterwith addition ofinhibitors of corrosion- trisodium phosphate ; L= 154 mm; H=178 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(s-23) DN х S,mm- 108х4 Др,mm- 102(+0,35); structure co-axial; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036212 | Затвор запорный ВА 99007-100-31 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=100 P=10МПа РабСр=вода промконтура tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105965596 | Затворы дисковые общепром
2631 |  | 110.7.154.33 | 50PGB86AA109 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-100-31 DN 100.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC обессоленная вода /demineralized water DN 100.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 6.3 | 6.3 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 50UMA - Здание турбины /turbine hall | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; Среда-вода промконтура (обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии- тринатрий фосфат ; L= 154 мм; H=178 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 108х4 Др,мм- 102(+0,35); конструкция соосна; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; media-waterintermediate circuit (demineralized waterwith addition ofinhibitors of corrosion- trisodium phosphate ; L= 154 mm; H=178 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(s-23) DN х S,mm- 108х4 Др,mm- 102(+0,35); structure co-axial; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036212 | Затвор запорный ВА 99007-100-31 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=100 P=10МПа РабСр=вода промконтура tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105965597 | Затворы дисковые общепром
2632 |  | 110.7.154.33 | 50PGB86AA110 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-100-31 DN 100.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC обессоленная вода /demineralized water DN 100.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 6.3 | 6.3 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 50UMA - Здание турбины /turbine hall | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; Среда-вода промконтура (обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии- тринатрий фосфат ; L= 154 мм; H=178 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 108х4 Др,мм- 102(+0,35); конструкция соосна; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; media-waterintermediate circuit (demineralized waterwith addition ofinhibitors of corrosion- trisodium phosphate ; L= 154 mm; H=178 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(s-23) DN х S,mm- 108х4 Др,mm- 102(+0,35); structure co-axial; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036212 | Затвор запорный ВА 99007-100-31 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=100 P=10МПа РабСр=вода промконтура tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105965598 | Затворы дисковые общепром
2633 |  | 110.7.154.33 | 50PGB86AA112 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-100-31 DN 100.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC обессоленная вода /demineralized water DN 100.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 6.3 | 6.3 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 50UMA - Здание турбины /turbine hall | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; Среда-вода промконтура (обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии- тринатрий фосфат ; L= 154 мм; H=178 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 108х4 Др,мм- 102(+0,35); конструкция соосна; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; media-waterintermediate circuit (demineralized waterwith addition ofinhibitors of corrosion- trisodium phosphate ; L= 154 mm; H=178 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(s-23) DN х S,mm- 108х4 Др,mm- 102(+0,35); structure co-axial; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036212 | Затвор запорный ВА 99007-100-31 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=100 P=10МПа РабСр=вода промконтура tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105965599 | Затворы дисковые общепром
2634 |  | 110.7.155.18 | 50PGB70AA001 | Motorised disk gate Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-250-27 DN 250.0 mm Pd 1.0 MPa Td 100 oC вода промконтура /intermediate circuit water DN 250.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 100 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 44 | 44 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 50UMA - Здание турбины /turbine hall | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; Среда-вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата; tср 40 с, не более L= 194 мм; H=617 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-24-1(С-24-1 DN х S,мм- 273x8 Др,мм- 259(+0,52; соосна; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; media-waterintermediate circuit with addition oftrisodium phosphate; time of actuation 40 s, not above L= 194 mm; H=617 mm; nozzle edge preparation: type-1-24-1(s-24-1 DN х S,mm- 273x8 Др,mm- 259(+0,52; co-axial; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036253 | Затвор запорный ВА 99007-250-27 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=250 P=10МПа РабСр=вода tрабСр=0...100 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105965624 | Затворы дисковые общепром
2635 |  | 110.7.155.18 | 50PGB70AA002 | Motorised disk gate Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-250-27 DN 250.0 mm Pd 1.0 MPa Td 100 oC вода промконтура /intermediate circuit water DN 250.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 100 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 44 | 44 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 50UMA - Здание турбины /turbine hall | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; Среда-вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата; tср 40 с, не более L= 194 мм; H=617 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-24-1(С-24-1 DN х S,мм- 273x8 Др,мм- 259(+0,52; соосна; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; media-waterintermediate circuit with addition oftrisodium phosphate; time of actuation 40 s, not above L= 194 mm; H=617 mm; nozzle edge preparation: type-1-24-1(s-24-1 DN х S,mm- 273x8 Др,mm- 259(+0,52; co-axial; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036253 | Затвор запорный ВА 99007-250-27 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=250 P=10МПа РабСр=вода tрабСр=0...100 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105965625 | Затворы дисковые общепром
2636 |  | 110.7.1253 | 50PGB93AA101 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-065-31.01 DN 65.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC обессоленная вода /demineralized water DN 65.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 5 | 5 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 50UMA - Здание турбины /turbine hall | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L= 142 мм; H=170 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23 DN х S,мм- 76x3 Др,мм- 71(+0,3); соосна; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; co-axial structure; L= 142 mm; H=170 mm; nozzle edge preparation: type-1-23 DN х S,mm- 76x3 Др,mm- 71(+0,3); co-axial; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036312 | Затвор запорный ВА 99007-065-31.01 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=65 P=10МПа РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105965551 | Затворы дисковые общепром
2637 |  | 110.7.1253 | 50PGB93AA103 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-065-31.01 DN 65.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC обессоленная вода /demineralized water DN 65.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 5 | 5 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 50UMA - Здание турбины /turbine hall | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L= 142 мм; H=170 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23 DN х S,мм- 76x3 Др,мм- 71(+0,3); соосна; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; co-axial structure; L= 142 mm; H=170 mm; nozzle edge preparation: type-1-23 DN х S,mm- 76x3 Др,mm- 71(+0,3); co-axial; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036312 | Затвор запорный ВА 99007-065-31.01 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=65 P=10МПа РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105965552 | Затворы дисковые общепром
2638 |  | 110.7.1253 | 50PGB93AA104 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-065-31.01 DN 65.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC обессоленная вода /demineralized water DN 65.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 5 | 5 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 50UMA - Здание турбины /turbine hall | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L= 142 мм; H=170 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23 DN х S,мм- 76x3 Др,мм- 71(+0,3); соосна; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; co-axial structure; L= 142 mm; H=170 mm; nozzle edge preparation: type-1-23 DN х S,mm- 76x3 Др,mm- 71(+0,3); co-axial; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036312 | Затвор запорный ВА 99007-065-31.01 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=65 P=10МПа РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105965553 | Затворы дисковые общепром
2639 |  | 110.7.1253 | 50PGB93AA106 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-065-31.01 DN 65.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC обессоленная вода /demineralized water DN 65.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 5 | 5 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 50UMA - Здание турбины /turbine hall | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L= 142 мм; H=170 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23 DN х S,мм- 76x3 Др,мм- 71(+0,3); соосна; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; co-axial structure; L= 142 mm; H=170 mm; nozzle edge preparation: type-1-23 DN х S,mm- 76x3 Др,mm- 71(+0,3); co-axial; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036312 | Затвор запорный ВА 99007-065-31.01 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=65 P=10МПа РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105965554 | Затворы дисковые общепром
2640 |  | 110.7.1253 | 50PGB94AA101 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-065-31.01 DN 65.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC обессоленная вода /demineralized water DN 65.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 5 | 5 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 50UMA - Здание турбины /turbine hall | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L= 142 мм; H=170 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23 DN х S,мм- 76x3 Др,мм- 71(+0,3); соосна; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; co-axial structure; L= 142 mm; H=170 mm; nozzle edge preparation: type-1-23 DN х S,mm- 76x3 Др,mm- 71(+0,3); co-axial; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036312 | Затвор запорный ВА 99007-065-31.01 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=65 P=10МПа РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105965555 | Затворы дисковые общепром
2641 |  | 110.7.1253 | 50PGB94AA103 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-065-31.01 DN 65.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC обессоленная вода /demineralized water DN 65.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 5 | 5 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 50UMA - Здание турбины /turbine hall | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L= 142 мм; H=170 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23 DN х S,мм- 76x3 Др,мм- 71(+0,3); соосна; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; co-axial structure; L= 142 mm; H=170 mm; nozzle edge preparation: type-1-23 DN х S,mm- 76x3 Др,mm- 71(+0,3); co-axial; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036312 | Затвор запорный ВА 99007-065-31.01 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=65 P=10МПа РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105965556 | Затворы дисковые общепром
2642 |  | 110.7.1253 | 50PGB94AA104 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-065-31.01 DN 65.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC обессоленная вода /demineralized water DN 65.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 5 | 5 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 50UMA - Здание турбины /turbine hall | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L= 142 мм; H=170 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23 DN х S,мм- 76x3 Др,мм- 71(+0,3); соосна; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; co-axial structure; L= 142 mm; H=170 mm; nozzle edge preparation: type-1-23 DN х S,mm- 76x3 Др,mm- 71(+0,3); co-axial; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036312 | Затвор запорный ВА 99007-065-31.01 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=65 P=10МПа РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105965567 | Затворы дисковые общепром
2643 |  | 110.7.1253 | 50PGB94AA106 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-065-31.01 DN 65.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC обессоленная вода /demineralized water DN 65.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 5 | 5 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 50UMA - Здание турбины /turbine hall | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L= 142 мм; H=170 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23 DN х S,мм- 76x3 Др,мм- 71(+0,3); соосна; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; co-axial structure; L= 142 mm; H=170 mm; nozzle edge preparation: type-1-23 DN х S,mm- 76x3 Др,mm- 71(+0,3); co-axial; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036312 | Затвор запорный ВА 99007-065-31.01 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=65 P=10МПа РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105965568 | Затворы дисковые общепром
2644 |  | 110.7.2298 | 50PGB01AA102 | Manually-operated disk gate with a lock Затвор дисковый с ручным приводом с замком | ВА 99007-080-61.01.33 DN 80.0 mm Pd 0.6 MPa Td 60 oC вода промконтура /intermediate circuit water DN 80.0 мм Рр 0.6 МПа Тр 60 оС | TU 3741-003-29012225-2005 ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 5.5 | 5.5 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 50UMA - Здание турбины /turbine hall | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; с замком; Среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата; конструкция соосная; L=126 мм; H=161 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23 DN х S,мм- 89х3,5; Др,мм- 84(+0,35); стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; with lock; media - waterintermediate circuit with addition oftrisodium phosphate co-axial structure; L=126 mm; H=161 mm; nozzle edge preparation: type-1-23 DN х S,mm- 89х3,5; Др,mm- 84(+0,35); Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036610 | Затвор запорный ВА 99007-080-01.33 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=80 P=6МПа РабСр=вода промконтура tрабСр=0...130 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной с замком 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105965591 | Затворы дисковые общепром
2645 |  | 110.7.148.11 | 50KPF30AA002 | Electrically-operated disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-050-34 DN 50.0 mm Pd 0.9 MPa Td 104 oC Дистиллят /distillate DN 50.0 мм Рр 0.9 МПа Тр 104 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-05; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 6 | 6 | Т3/III | 9(ОЖ1)III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2022-02-15 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; tср 80 с, не более L=119 мм, h=292 мм, H=442 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; time of actuation 80 s, not above L=119 mm, h=292 mm, H=442 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1040633 | Затвор ВА 99007-050-34 20гмл DN=50 P=1МПа РабСр=дистиллят СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=104°С Прив=SP 0 280.6-L2BAX/AC Pприв=1Вт 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1106115805 | Затворы дисковые общепром
2646 |  | 110.7.148.11 | 50KPF30AA003 | Electrically-operated disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-050-34 DN 50.0 mm Pd 0.9 MPa Td 104 oC Дистиллят /distillate DN 50.0 мм Рр 0.9 МПа Тр 104 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-05; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 6 | 6 | Т3/III | 9(ОЖ1)III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2022-02-15 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; tср 80 с, не более L=119 мм, h=292 мм, H=442 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; time of actuation 80 s, not above L=119 mm, h=292 mm, H=442 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1040633 | Затвор ВА 99007-050-34 20гмл DN=50 P=1МПа РабСр=дистиллят СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=104°С Прив=SP 0 280.6-L2BAX/AC Pприв=1Вт 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1106115806 | Затворы дисковые общепром
2647 |  | 110.7.148.11 | 50KPF30AA001 | Electrically-operated disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-050-34 DN 50.0 mm Pd 0.9 MPa Td 104 oC Дистиллят /distillate DN 50.0 мм Рр 0.9 МПа Тр 104 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-05; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 6 | 6 | Т3/III | 9(ОЖ1)III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2022-02-15 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; tср 80 с, не более L=119 мм, h=292 мм, H=442 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; time of actuation 80 s, not above L=119 mm, h=292 mm, H=442 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1040633 | Затвор ВА 99007-050-34 20гмл DN=50 P=1МПа РабСр=дистиллят СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=104°С Прив=SP 0 280.6-L2BAX/AC Pприв=1Вт 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1106115807 | Затворы дисковые общепром
2648 |  | 110.7.148.11 | 50KPF40AA005 | Electrically-operated disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-050-34 DN 50.0 mm Pd 0.9 MPa Td 104 oC Дистиллят /distillate DN 50.0 мм Рр 0.9 МПа Тр 104 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-05; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 6 | 6 | Т3/III | 9(ОЖ1)III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2022-02-15 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; tср 80 с, не более L=119 мм, h=292 мм, H=442 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; time of actuation 80 s, not above L=119 mm, h=292 mm, H=442 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1040633 | Затвор ВА 99007-050-34 20гмл DN=50 P=1МПа РабСр=дистиллят СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=104°С Прив=SP 0 280.6-L2BAX/AC Pприв=1Вт 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1106115808 | Затворы дисковые общепром
2649 |  | 110.7.148.11 | 50KPF40AA006 | Electrically-operated disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-050-34 DN 50.0 mm Pd 0.9 MPa Td 104 oC Дистиллят /distillate DN 50.0 мм Рр 0.9 МПа Тр 104 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-05; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 6 | 6 | Т3/III | 9(ОЖ1)III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2022-02-15 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; tср 80 с, не более L=119 мм, h=292 мм, H=442 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; time of actuation 80 s, not above L=119 mm, h=292 mm, H=442 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1040633 | Затвор ВА 99007-050-34 20гмл DN=50 P=1МПа РабСр=дистиллят СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=104°С Прив=SP 0 280.6-L2BAX/AC Pприв=1Вт 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1106115809 | Затворы дисковые общепром
2650 |  | 110.7.148.11 | 50KPF50AA003 | Electrically-operated disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-050-34 DN 50.0 mm Pd 0.9 MPa Td 104 oC Дистиллят /distillate DN 50.0 мм Рр 0.9 МПа Тр 104 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-05; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 6 | 6 | Т3/III | 9(ОЖ1)III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2022-02-15 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; tср 80 с, не более L=119 мм, h=292 мм, H=442 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; time of actuation 80 s, not above L=119 mm, h=292 mm, H=442 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1040633 | Затвор ВА 99007-050-34 20гмл DN=50 P=1МПа РабСр=дистиллят СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=104°С Прив=SP 0 280.6-L2BAX/AC Pприв=1Вт 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1106115810 | Затворы дисковые общепром
2651 |  | 110.7.148.11 | 50KPF50AA004 | Electrically-operated disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-050-34 DN 50.0 mm Pd 0.9 MPa Td 104 oC Дистиллят /distillate DN 50.0 мм Рр 0.9 МПа Тр 104 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-05; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 6 | 6 | Т3/III | 9(ОЖ1)III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2022-02-15 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; tср 80 с, не более L=119 мм, h=292 мм, H=442 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; time of actuation 80 s, not above L=119 mm, h=292 mm, H=442 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1040633 | Затвор ВА 99007-050-34 20гмл DN=50 P=1МПа РабСр=дистиллят СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=104°С Прив=SP 0 280.6-L2BAX/AC Pприв=1Вт 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1106115811 | Затворы дисковые общепром
2652 |  | 110.7.148.11 | 50KPF50AA005 | Electrically-operated disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-050-34 DN 50.0 mm Pd 0.9 MPa Td 104 oC Дистиллят /distillate DN 50.0 мм Рр 0.9 МПа Тр 104 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-05; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 6 | 6 | Т3/III | 9(ОЖ1)III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2022-02-15 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; tср 80 с, не более L=119 мм, h=292 мм, H=442 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; time of actuation 80 s, not above L=119 mm, h=292 mm, H=442 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1040633 | Затвор ВА 99007-050-34 20гмл DN=50 P=1МПа РабСр=дистиллят СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=104°С Прив=SP 0 280.6-L2BAX/AC Pприв=1Вт 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1106115812 | Затворы дисковые общепром
2653 |  | 110.7.148.11 | 50KPF50AA006 | Electrically-operated disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-050-34 DN 50.0 mm Pd 0.9 MPa Td 104 oC Дистиллят /distillate DN 50.0 мм Рр 0.9 МПа Тр 104 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-05; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 6 | 6 | Т3/III | 9(ОЖ1)III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2022-02-15 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; tср 80 с, не более L=119 мм, h=292 мм, H=442 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; time of actuation 80 s, not above L=119 mm, h=292 mm, H=442 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1040633 | Затвор ВА 99007-050-34 20гмл DN=50 P=1МПа РабСр=дистиллят СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=104°С Прив=SP 0 280.6-L2BAX/AC Pприв=1Вт 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1106115813 | Затворы дисковые общепром
2654 |  | 110.7.148.11 | 50KPF50AA007 | Electrically-operated disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-050-34 DN 50.0 mm Pd 0.9 MPa Td 104 oC Дистиллят /distillate DN 50.0 мм Рр 0.9 МПа Тр 104 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-05; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 6 | 6 | Т3/III | 9(ОЖ1)III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2022-02-15 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; tср 80 с, не более L=119 мм, h=292 мм, H=442 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; time of actuation 80 s, not above L=119 mm, h=292 mm, H=442 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1040633 | Затвор ВА 99007-050-34 20гмл DN=50 P=1МПа РабСр=дистиллят СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=104°С Прив=SP 0 280.6-L2BAX/AC Pприв=1Вт 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1106115814 | Затворы дисковые общепром
2655 |  | 110.7.148.11 | 50KPF60AA009 | Electrically-operated disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-050-34 DN 50.0 mm Pd 0.9 MPa Td 104 oC Дистиллят /distillate DN 50.0 мм Рр 0.9 МПа Тр 104 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-05; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 6 | 6 | Т3/III | 9(ОЖ1)III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2022-02-15 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; tср 80 с, не более L=119 мм, h=292 мм, H=442 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; time of actuation 80 s, not above L=119 mm, h=292 mm, H=442 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1040633 | Затвор ВА 99007-050-34 20гмл DN=50 P=1МПа РабСр=дистиллят СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=104°С Прив=SP 0 280.6-L2BAX/AC Pприв=1Вт 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1106115815 | Затворы дисковые общепром
2656 |  | 110.7.148.12 | 50KPF60AA003 | Electrically-operated disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-100-34 DN 100.0 mm Pd 0.9 MPa Td 50 oC Дистиллят /distillate DN 100.0 мм Рр 0.9 МПа Тр 50 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-05; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 9.4 | 9.4 | Т3/III | 9(ОЖ1)III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2022-02-15 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; tср 100 с, не более L=52 мм, h=273 мм, H=423 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; time of actuation 100 s, not above L=52 mm, h=273 mm, H=423 mm,Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1040643 | Затвор ВА 99007-100-34 20гмл DN=100 P=1МПа РабСр=дистиллят СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=50°С Прив=SP 0 280.6-L9BAX/AC Pприв=2.75Вт 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1106115816 | Затворы дисковые общепром
2657 |  | 110.7.148.12 | 50KPF60AA004 | Electrically-operated disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-100-34 DN 100.0 mm Pd 0.9 MPa Td 50 oC Дистиллят /distillate DN 100.0 мм Рр 0.9 МПа Тр 50 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-05; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 9.4 | 9.4 | Т3/III | 9(ОЖ1)III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2022-02-15 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; tср 100 с, не более L=52 мм, h=273 мм, H=423 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; time of actuation 100 s, not above L=52 mm, h=273 mm, H=423 mm,Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1040643 | Затвор ВА 99007-100-34 20гмл DN=100 P=1МПа РабСр=дистиллят СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=50°С Прив=SP 0 280.6-L9BAX/AC Pприв=2.75Вт 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1106115817 | Затворы дисковые общепром
2658 |  | 110.7.148.12 | 50KPF60AA005 | Electrically-operated disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-100-34 DN 100.0 mm Pd 0.9 MPa Td 50 oC Дистиллят /distillate DN 100.0 мм Рр 0.9 МПа Тр 50 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-05; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 9.4 | 9.4 | Т3/III | 9(ОЖ1)III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2022-02-15 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; tср 100 с, не более L=52 мм, h=273 мм, H=423 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; time of actuation 100 s, not above L=52 mm, h=273 mm, H=423 mm,Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1040643 | Затвор ВА 99007-100-34 20гмл DN=100 P=1МПа РабСр=дистиллят СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=50°С Прив=SP 0 280.6-L9BAX/AC Pприв=2.75Вт 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1106115818 | Затворы дисковые общепром
2659 |  | 110.7.2066 | 50KPF40AA002 | With electric drive disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-080-18 DN 80.0 mm Pd 1.6 MPa Td 130 oC Дистиллят /distillate DN 80.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 130 оС | ТU3741-003-29012225-2005 ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 7.9 | 7.9 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2022-02-15 |  | 0 | 0 | 0 |  | корпус -нерж. сталь, вне оболочки; tср 100 с, не более L=126 мм, h=307 мм, H=457 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. material of casing - SS, outside containment; time of actuation 100 s, not above L=126 mm, h=307 mm, H=457 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1039753 | Затвор ВА 99007-080-18 20гмл DN=80 P=1.6МПа РабСр=дистиллят СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=130°С Прив=SP 0 280.6-L9BAX/AC Pприв=2.75Вт 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1106115783 | Затворы дисковые общепром
2660 |  | 110.7.2066 | 50KPF40AA004 | With electric drive disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-080-18 DN 80.0 mm Pd 1.6 MPa Td 130 oC Дистиллят /distillate DN 80.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 130 оС | ТU3741-003-29012225-2005 ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 7.9 | 7.9 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2022-02-15 |  | 0 | 0 | 0 |  | корпус -нерж. сталь, вне оболочки; tср 100 с, не более L=126 мм, h=307 мм, H=457 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. material of casing - SS, outside containment; time of actuation 100 s, not above L=126 mm, h=307 mm, H=457 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1039753 | Затвор ВА 99007-080-18 20гмл DN=80 P=1.6МПа РабСр=дистиллят СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=130°С Прив=SP 0 280.6-L9BAX/AC Pприв=2.75Вт 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1106115784 | Затворы дисковые общепром
2661 |  | 110.7.2066 | 50KPF50AA001 | With electric drive disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-080-18 DN 80.0 mm Pd 1.6 MPa Td 130 oC Дистиллят /distillate DN 80.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 130 оС | ТU3741-003-29012225-2005 ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 7.9 | 7.9 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2022-02-15 |  | 0 | 0 | 0 |  | корпус -нерж. сталь, вне оболочки; tср 100 с, не более L=126 мм, h=307 мм, H=457 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. material of casing - SS, outside containment; time of actuation 100 s, not above L=126 mm, h=307 mm, H=457 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1039753 | Затвор ВА 99007-080-18 20гмл DN=80 P=1.6МПа РабСр=дистиллят СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=130°С Прив=SP 0 280.6-L9BAX/AC Pприв=2.75Вт 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1106115785 | Затворы дисковые общепром
2662 |  | 110.7.2066 | 50KPF50AA002 | With electric drive disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-080-18 DN 80.0 mm Pd 1.6 MPa Td 130 oC Дистиллят /distillate DN 80.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 130 оС | ТU3741-003-29012225-2005 ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 7.9 | 7.9 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2022-02-15 |  | 0 | 0 | 0 |  | корпус -нерж. сталь, вне оболочки; tср 100 с, не более L=126 мм, h=307 мм, H=457 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. material of casing - SS, outside containment; time of actuation 100 s, not above L=126 mm, h=307 mm, H=457 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1039753 | Затвор ВА 99007-080-18 20гмл DN=80 P=1.6МПа РабСр=дистиллят СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=130°С Прив=SP 0 280.6-L9BAX/AC Pприв=2.75Вт 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1106115786 | Затворы дисковые общепром
2663 |  | 110.7.2067 | 50KPF60AA001 | With electric drive disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-100-19 DN 100.0 mm Pd 1.6 MPa Td 130 oC Дистиллят / distillate DN 100.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 130 оС | ТU3741-003-29012225-2005 ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 10.5 | 10.5 | Т3/III | 9(ОЖ1)III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2022-02-15 |  | 0 | 0 | 0 |  | корпус -нерж. сталь, вне оболочки; tср 80 с, не более; L=134 мм, h=325 мм, H=475 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. casing -SS, outside containment; time of actuation 80 s, not above; L=134 mm, h=325 mm, H=475 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1039795 | Затвор ВА 99007-100-19 20гмл DN=100 P=1.6МПа РабСр=дистиллят СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=130°С Прив=SP1 281.6-L3BAX/BS Pприв=4Вт 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1106115787 | Затворы дисковые общепром
2664 |  | 110.7.2067 | 50KPF60AA002 | With electric drive disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-100-19 DN 100.0 mm Pd 1.6 MPa Td 130 oC Дистиллят / distillate DN 100.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 130 оС | ТU3741-003-29012225-2005 ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 10.5 | 10.5 | Т3/III | 9(ОЖ1)III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2022-02-15 |  | 0 | 0 | 0 |  | корпус -нерж. сталь, вне оболочки; tср 80 с, не более; L=134 мм, h=325 мм, H=475 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. casing -SS, outside containment; time of actuation 80 s, not above; L=134 mm, h=325 mm, H=475 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1039795 | Затвор ВА 99007-100-19 20гмл DN=100 P=1.6МПа РабСр=дистиллят СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=130°С Прив=SP1 281.6-L3BAX/BS Pприв=4Вт 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1106115788 | Затворы дисковые общепром
2665 |  | 110.7.2075 | 50KPF30AA156 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-050-16 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 130 oC Едкий натр /sodium hydroxide DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 130 оС | ТU3741-003-29012225-2005 ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 4.5 | 4.5 | Т3/III | 9(ОЖ1)III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2022-02-15 |  | 0 | 0 | 0 |  | ;вне оболочки; среда - дистиллат, азотная кислота, едкий натр 4% L=119 мм, h=240 мм, H=390 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; media - distillate, nitric acid, caustic soda 4% L=119 mm, h=240 mm, H=390 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1039708 | Затвор запорный ВА 99007-050-16 20гмл DN=50 P=1.6МПа РабСр=раствор едкого натра СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной tрасч=130°С 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1106115630 | Затворы дисковые общепром
2666 |  | 110.7.2075 | 50KPF30AA157 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-050-16 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 130 oC Едкий натр /sodium hydroxide DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 130 оС | ТU3741-003-29012225-2005 ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 4.5 | 4.5 | Т3/III | 9(ОЖ1)III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2022-02-15 |  | 0 | 0 | 0 |  | ;вне оболочки; среда - дистиллат, азотная кислота, едкий натр 4% L=119 мм, h=240 мм, H=390 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; media - distillate, nitric acid, caustic soda 4% L=119 mm, h=240 mm, H=390 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1039708 | Затвор запорный ВА 99007-050-16 20гмл DN=50 P=1.6МПа РабСр=раствор едкого натра СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной tрасч=130°С 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1106115631 | Затворы дисковые общепром
2667 |  | 110.7.2075 | 50KPF30AA163 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-050-16 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 130 oC Едкий натр /sodium hydroxide DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 130 оС | ТU3741-003-29012225-2005 ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 4.5 | 4.5 | Т3/III | 9(ОЖ1)III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2022-02-15 |  | 0 | 0 | 0 |  | ;вне оболочки; среда - дистиллат, азотная кислота, едкий натр 4% L=119 мм, h=240 мм, H=390 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; media - distillate, nitric acid, caustic soda 4% L=119 mm, h=240 mm, H=390 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1039708 | Затвор запорный ВА 99007-050-16 20гмл DN=50 P=1.6МПа РабСр=раствор едкого натра СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной tрасч=130°С 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1106115632 | Затворы дисковые общепром
2668 |  | 110.7.2075 | 50KPF30AA164 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-050-16 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 130 oC Едкий натр /sodium hydroxide DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 130 оС | ТU3741-003-29012225-2005 ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 4.5 | 4.5 | Т3/III | 9(ОЖ1)III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2022-02-15 |  | 0 | 0 | 0 |  | ;вне оболочки; среда - дистиллат, азотная кислота, едкий натр 4% L=119 мм, h=240 мм, H=390 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; media - distillate, nitric acid, caustic soda 4% L=119 mm, h=240 mm, H=390 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1039708 | Затвор запорный ВА 99007-050-16 20гмл DN=50 P=1.6МПа РабСр=раствор едкого натра СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной tрасч=130°С 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1106115633 | Затворы дисковые общепром
2669 |  | 110.7.2075 | 50KPF40AA127 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-050-16 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 130 oC Едкий натр /sodium hydroxide DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 130 оС | ТU3741-003-29012225-2005 ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 4.5 | 4.5 | Т3/III | 9(ОЖ1)III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2022-02-15 |  | 0 | 0 | 0 |  | ;вне оболочки; среда - дистиллат, азотная кислота, едкий натр 4% L=119 мм, h=240 мм, H=390 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; media - distillate, nitric acid, caustic soda 4% L=119 mm, h=240 mm, H=390 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1039708 | Затвор запорный ВА 99007-050-16 20гмл DN=50 P=1.6МПа РабСр=раствор едкого натра СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной tрасч=130°С 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1106115634 | Затворы дисковые общепром
2670 |  | 110.7.2075 | 50KPF40AA128 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-050-16 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 130 oC Едкий натр /sodium hydroxide DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 130 оС | ТU3741-003-29012225-2005 ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 4.5 | 4.5 | Т3/III | 9(ОЖ1)III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2022-02-15 |  | 0 | 0 | 0 |  | ;вне оболочки; среда - дистиллат, азотная кислота, едкий натр 4% L=119 мм, h=240 мм, H=390 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; media - distillate, nitric acid, caustic soda 4% L=119 mm, h=240 mm, H=390 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1039708 | Затвор запорный ВА 99007-050-16 20гмл DN=50 P=1.6МПа РабСр=раствор едкого натра СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной tрасч=130°С 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1106115635 | Затворы дисковые общепром
2671 |  | 110.7.2075 | 50KPF40AA130 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-050-16 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 130 oC Едкий натр /sodium hydroxide DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 130 оС | ТU3741-003-29012225-2005 ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 4.5 | 4.5 | Т3/III | 9(ОЖ1)III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2022-02-15 |  | 0 | 0 | 0 |  | ;вне оболочки; среда - дистиллат, азотная кислота, едкий натр 4% L=119 мм, h=240 мм, H=390 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; media - distillate, nitric acid, caustic soda 4% L=119 mm, h=240 mm, H=390 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1039708 | Затвор запорный ВА 99007-050-16 20гмл DN=50 P=1.6МПа РабСр=раствор едкого натра СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной tрасч=130°С 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1106115636 | Затворы дисковые общепром
2672 |  | 110.7.2075 | 50KPF40AA115 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-050-16 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 130 oC Едкий натр /sodium hydroxide DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 130 оС | ТU3741-003-29012225-2005 ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 4.5 | 4.5 | Т3/III | 9(ОЖ1)III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2022-02-15 |  | 0 | 0 | 0 |  | ;вне оболочки; среда - дистиллат, азотная кислота, едкий натр 4% L=119 мм, h=240 мм, H=390 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; media - distillate, nitric acid, caustic soda 4% L=119 mm, h=240 mm, H=390 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1039708 | Затвор запорный ВА 99007-050-16 20гмл DN=50 P=1.6МПа РабСр=раствор едкого натра СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной tрасч=130°С 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1106115637 | Затворы дисковые общепром
2673 |  | 110.7.2075 | 50KPF50AA115 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-050-16 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 130 oC Едкий натр /sodium hydroxide DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 130 оС | ТU3741-003-29012225-2005 ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 4.5 | 4.5 | Т3/III | 9(ОЖ1)III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2022-02-15 |  | 0 | 0 | 0 |  | ;вне оболочки; среда - дистиллат, азотная кислота, едкий натр 4% L=119 мм, h=240 мм, H=390 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; media - distillate, nitric acid, caustic soda 4% L=119 mm, h=240 mm, H=390 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1039708 | Затвор запорный ВА 99007-050-16 20гмл DN=50 P=1.6МПа РабСр=раствор едкого натра СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной tрасч=130°С 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1106115638 | Затворы дисковые общепром
2674 |  | 110.7.2075 | 50KPF40AA117 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-050-16 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 130 oC Едкий натр /sodium hydroxide DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 130 оС | ТU3741-003-29012225-2005 ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 4.5 | 4.5 | Т3/III | 9(ОЖ1)III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2022-02-15 |  | 0 | 0 | 0 |  | ;вне оболочки; среда - дистиллат, азотная кислота, едкий натр 4% L=119 мм, h=240 мм, H=390 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; media - distillate, nitric acid, caustic soda 4% L=119 mm, h=240 mm, H=390 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1039708 | Затвор запорный ВА 99007-050-16 20гмл DN=50 P=1.6МПа РабСр=раствор едкого натра СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной tрасч=130°С 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1106115639 | Затворы дисковые общепром
2675 |  | 110.7.2081 | 50KPF40AA003 | With electric drive disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-050-19 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 130 oC Дистиллят /distillate DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 130 оС | ТU3741-003-29012225-2005 ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 6 | 6 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2022-02-15 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; материал- нерж. сталь , tср 80 с, не более L=119 мм, h=292 мм, H=442 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; material SS, time of actuation 80 s, not above L=119 mm, h=292 mm, H=442 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1039730 | Затвор ВА 99007-050-19 20гмл DN=50 P=1.6МПа РабСр=дистиллят СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=130°С Прив=SP 0 280.6-L2BAX/AC Pприв=1Вт 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1106115647 | Затворы дисковые общепром
2676 |  | 110.7.2082 | 50KPF40AA107 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА-99007-080-16 DN 80.0 mm Pd 1.6 MPa Td 130 oC Дистиллят /distillate DN 80.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 130 оС | ТU3741-003-29012225-2005 ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 5.5 | 5.5 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2022-02-15 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; материал- нерж. сталь , L=126 мм, h=255 мм, H=405 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; material SS, L=126 mm, h=255 mm, H=405 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1039776 | Затвор запорный ВА-99007-080-16 20гмл DN=80 P=1.6МПа РабСр=дистиллят СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной tрасч=130°С 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1106115648 | Затворы дисковые общепром
2677 |  | 110.7.2757 | 50KPF30AA166 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-050-16 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 104 oC Пульпа /pulp DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 104 оС | TU 3741-003-29012225-2005 ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 4.5 | 4.5 | Т3/III | 9(ОЖ1)III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2022-02-15 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; материал корпуса - нж; конструкция прямоточная; L=119 мм, h=240 мм, H=390 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment, material of casing - SS; direct-flow structure L=119 mm, h=240 mm, H=390 mm; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment. | 1039708 | Затвор запорный ВА 99007-050-16 20гмл DN=50 P=1.6МПа РабСр=раствор едкого натра СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной tрасч=130°С 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1106115701 | Затворы дисковые общепром
2678 |  | 110.7.2757 | 50KPF30AA167 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-050-16 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 104 oC Пульпа /pulp DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 104 оС | TU 3741-003-29012225-2005 ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 4.5 | 4.5 | Т3/III | 9(ОЖ1)III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2022-02-15 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; материал корпуса - нж; конструкция прямоточная; L=119 мм, h=240 мм, H=390 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment, material of casing - SS; direct-flow structure L=119 mm, h=240 mm, H=390 mm; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment. | 1039708 | Затвор запорный ВА 99007-050-16 20гмл DN=50 P=1.6МПа РабСр=раствор едкого натра СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной tрасч=130°С 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1106115702 | Затворы дисковые общепром
2679 |  | 110.7.2757 | 50KPF30AA168 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-050-16 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 104 oC Пульпа /pulp DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 104 оС | TU 3741-003-29012225-2005 ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 4.5 | 4.5 | Т3/III | 9(ОЖ1)III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2022-02-15 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; материал корпуса - нж; конструкция прямоточная; L=119 мм, h=240 мм, H=390 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment, material of casing - SS; direct-flow structure L=119 mm, h=240 mm, H=390 mm; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment. | 1039708 | Затвор запорный ВА 99007-050-16 20гмл DN=50 P=1.6МПа РабСр=раствор едкого натра СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной tрасч=130°С 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1106115703 | Затворы дисковые общепром
2680 |  | 110.7.2757 | 50KPF30AA169 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-050-16 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 104 oC Пульпа /pulp DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 104 оС | TU 3741-003-29012225-2005 ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 4.5 | 4.5 | Т3/III | 9(ОЖ1)III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2022-02-15 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; материал корпуса - нж; конструкция прямоточная; L=119 мм, h=240 мм, H=390 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment, material of casing - SS; direct-flow structure L=119 mm, h=240 mm, H=390 mm; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment. | 1039708 | Затвор запорный ВА 99007-050-16 20гмл DN=50 P=1.6МПа РабСр=раствор едкого натра СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной tрасч=130°С 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1106115704 | Затворы дисковые общепром
2681 |  | 110.7.2757 | 50KPF40AA129 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-050-16 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 104 oC Пульпа /pulp DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 104 оС | TU 3741-003-29012225-2005 ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 4.5 | 4.5 | Т3/III | 9(ОЖ1)III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2022-02-15 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; материал корпуса - нж; конструкция прямоточная; L=119 мм, h=240 мм, H=390 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment, material of casing - SS; direct-flow structure L=119 mm, h=240 mm, H=390 mm; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment. | 1039708 | Затвор запорный ВА 99007-050-16 20гмл DN=50 P=1.6МПа РабСр=раствор едкого натра СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной tрасч=130°С 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1106115717 | Затворы дисковые общепром
2682 |  | 110.7.154.27 | 50PGB56AA101 | Disk shutter manual operated Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-050-31.01 DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 100 oC Обессоленная вода /demineralized water DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 100 оС | ТU3741-003-29012225-2005 ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 4.5 | 4.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины /turbine hall | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; Среда - обессоленная вода с добавлением тринатрий фосфата конструкция соосная; L=127 мм; H=186 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(С-23) DN х S,мм- 57x3 Др,мм- 52(+0,3); стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; media - demineralized waterwith addition oftrisodium phosphateа co-axial structure; L=127 mm; H=186 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(s-23) DN х S,mm- 57x3 Др,mm- 52(+0,3); Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1039687 | Затвор запорный ВА 99007-050-31.01 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=50 P=1МПа РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...100°С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105974232 | Затворы дисковые общепром
2683 |  | 110.7.154.27 | 50PGB56AA103 | Disk shutter manual operated Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-050-31.01 DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 100 oC Обессоленная вода /demineralized water DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 100 оС | ТU3741-003-29012225-2005 ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 4.5 | 4.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины /turbine hall | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; Среда - обессоленная вода с добавлением тринатрий фосфата конструкция соосная; L=127 мм; H=186 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(С-23) DN х S,мм- 57x3 Др,мм- 52(+0,3); стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; media - demineralized waterwith addition oftrisodium phosphateа co-axial structure; L=127 mm; H=186 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(s-23) DN х S,mm- 57x3 Др,mm- 52(+0,3); Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1039687 | Затвор запорный ВА 99007-050-31.01 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=50 P=1МПа РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...100°С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105974233 | Затворы дисковые общепром
2684 |  | 110.7.154.27 | 50PGB58AA101 | Disk shutter manual operated Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-050-31.01 DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 100 oC Обессоленная вода /demineralized water DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 100 оС | ТU3741-003-29012225-2005 ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 4.5 | 4.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины /turbine hall | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; Среда - обессоленная вода с добавлением тринатрий фосфата конструкция соосная; L=127 мм; H=186 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(С-23) DN х S,мм- 57x3 Др,мм- 52(+0,3); стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; media - demineralized waterwith addition oftrisodium phosphateа co-axial structure; L=127 mm; H=186 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(s-23) DN х S,mm- 57x3 Др,mm- 52(+0,3); Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1039687 | Затвор запорный ВА 99007-050-31.01 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=50 P=1МПа РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...100°С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105974235 | Затворы дисковые общепром
2685 |  | 110.7.154.27 | 50PGB58AA103 | Disk shutter manual operated Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-050-31.01 DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 100 oC Обессоленная вода /demineralized water DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 100 оС | ТU3741-003-29012225-2005 ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 4.5 | 4.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины /turbine hall | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; Среда - обессоленная вода с добавлением тринатрий фосфата конструкция соосная; L=127 мм; H=186 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(С-23) DN х S,мм- 57x3 Др,мм- 52(+0,3); стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; media - demineralized waterwith addition oftrisodium phosphateа co-axial structure; L=127 mm; H=186 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(s-23) DN х S,mm- 57x3 Др,mm- 52(+0,3); Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1039687 | Затвор запорный ВА 99007-050-31.01 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=50 P=1МПа РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...100°С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105974236 | Затворы дисковые общепром
2686 |  | 110.7.154.27 | 50PGB60AA103 | Disk shutter manual operated Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-050-31.01 DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 100 oC Обессоленная вода /demineralized water DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 100 оС | ТU3741-003-29012225-2005 ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 4.5 | 4.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины /turbine hall | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; Среда - обессоленная вода с добавлением тринатрий фосфата конструкция соосная; L=127 мм; H=186 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(С-23) DN х S,мм- 57x3 Др,мм- 52(+0,3); стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; media - demineralized waterwith addition oftrisodium phosphateа co-axial structure; L=127 mm; H=186 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(s-23) DN х S,mm- 57x3 Др,mm- 52(+0,3); Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1039687 | Затвор запорный ВА 99007-050-31.01 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=50 P=1МПа РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...100°С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105974237 | Затворы дисковые общепром
2687 |  | 110.7.154.27 | 50PGB60AA101 | Disk shutter manual operated Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-050-31.01 DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 100 oC Обессоленная вода /demineralized water DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 100 оС | ТU3741-003-29012225-2005 ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 4.5 | 4.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины /turbine hall | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; Среда - обессоленная вода с добавлением тринатрий фосфата конструкция соосная; L=127 мм; H=186 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(С-23) DN х S,мм- 57x3 Др,мм- 52(+0,3); стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; media - demineralized waterwith addition oftrisodium phosphateа co-axial structure; L=127 mm; H=186 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(s-23) DN х S,mm- 57x3 Др,mm- 52(+0,3); Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1039687 | Затвор запорный ВА 99007-050-31.01 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=50 P=1МПа РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...100°С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105974238 | Затворы дисковые общепром
2688 |  | 110.7.155.3 | 50PGB24AA101 | Manually-operated disk gate with a lock Затвор дисковый с ручным приводом, с замком | ВА 99007-250-24.01 DN 250.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC Обессоленная вода / demin. water DN 250.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 31.5 | 31.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины /turbine hall | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L=194 мм; H=410 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-24-1(С-24-1) DN х S,мм- 273x8 Др,мм- 259(+0,52); стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; co-axial structure; L=194 mm; H=410 mm; nozzle edge preparation: type- 1-24-1(s-24-1) DN х S,mm- 273x8 Др,mm- 259(+0,52); Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036271 | Затвор запорный ВА 99007-250-24.01 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=250 P=10МПа РабСр=вода промконтура tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной с замком 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105974239 | Затворы дисковые общепром
2689 |  | 110.7.155.3 | 50PGB24AA103 | Manually-operated disk gate with a lock Затвор дисковый с ручным приводом, с замком | ВА 99007-250-24.01 DN 250.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC Обессоленная вода / demin. water DN 250.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 31.5 | 31.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины /turbine hall | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L=194 мм; H=410 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-24-1(С-24-1) DN х S,мм- 273x8 Др,мм- 259(+0,52); стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; co-axial structure; L=194 mm; H=410 mm; nozzle edge preparation: type- 1-24-1(s-24-1) DN х S,mm- 273x8 Др,mm- 259(+0,52); Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036271 | Затвор запорный ВА 99007-250-24.01 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=250 P=10МПа РабСр=вода промконтура tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной с замком 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105974240 | Затворы дисковые общепром
2690 |  | 110.7.155.3 | 50PGB25AA101 | Manually-operated disk gate with a lock Затвор дисковый с ручным приводом, с замком | ВА 99007-250-24.01 DN 250.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC Обессоленная вода / demin. water DN 250.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 31.5 | 31.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины /turbine hall | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L=194 мм; H=410 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-24-1(С-24-1) DN х S,мм- 273x8 Др,мм- 259(+0,52); стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; co-axial structure; L=194 mm; H=410 mm; nozzle edge preparation: type- 1-24-1(s-24-1) DN х S,mm- 273x8 Др,mm- 259(+0,52); Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036271 | Затвор запорный ВА 99007-250-24.01 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=250 P=10МПа РабСр=вода промконтура tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной с замком 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105974241 | Затворы дисковые общепром
2691 |  | 110.7.155.3 | 50PGB25AA103 | Manually-operated disk gate with a lock Затвор дисковый с ручным приводом, с замком | ВА 99007-250-24.01 DN 250.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC Обессоленная вода / demin. water DN 250.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 31.5 | 31.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины /turbine hall | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L=194 мм; H=410 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-24-1(С-24-1) DN х S,мм- 273x8 Др,мм- 259(+0,52); стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; co-axial structure; L=194 mm; H=410 mm; nozzle edge preparation: type- 1-24-1(s-24-1) DN х S,mm- 273x8 Др,mm- 259(+0,52); Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036271 | Затвор запорный ВА 99007-250-24.01 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=250 P=10МПа РабСр=вода промконтура tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной с замком 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105974251 | Затворы дисковые общепром
2692 |  | 110.7.155.3 | 50PGB26AA101 | Manually-operated disk gate with a lock Затвор дисковый с ручным приводом, с замком | ВА 99007-250-24.01 DN 250.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC Обессоленная вода / demin. water DN 250.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 31.5 | 31.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины /turbine hall | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L=194 мм; H=410 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-24-1(С-24-1) DN х S,мм- 273x8 Др,мм- 259(+0,52); стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; co-axial structure; L=194 mm; H=410 mm; nozzle edge preparation: type- 1-24-1(s-24-1) DN х S,mm- 273x8 Др,mm- 259(+0,52); Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036271 | Затвор запорный ВА 99007-250-24.01 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=250 P=10МПа РабСр=вода промконтура tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной с замком 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105974242 | Затворы дисковые общепром
2693 |  | 110.7.155.3 | 50PGB26AA103 | Manually-operated disk gate with a lock Затвор дисковый с ручным приводом, с замком | ВА 99007-250-24.01 DN 250.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC Обессоленная вода / demin. water DN 250.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 31.5 | 31.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины /turbine hall | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L=194 мм; H=410 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-24-1(С-24-1) DN х S,мм- 273x8 Др,мм- 259(+0,52); стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; co-axial structure; L=194 mm; H=410 mm; nozzle edge preparation: type- 1-24-1(s-24-1) DN х S,mm- 273x8 Др,mm- 259(+0,52); Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036271 | Затвор запорный ВА 99007-250-24.01 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=250 P=10МПа РабСр=вода промконтура tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной с замком 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105974243 | Затворы дисковые общепром
2694 |  | 110.7.155.3 | 50PGB23AA101 | Manually-operated disk gate with a lock Затвор дисковый с ручным приводом, с замком | ВА 99007-250-24.01 DN 250.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC Обессоленная вода / demin. water DN 250.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 31.5 | 31.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины /turbine hall | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L=194 мм; H=410 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-24-1(С-24-1) DN х S,мм- 273x8 Др,мм- 259(+0,52); стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; co-axial structure; L=194 mm; H=410 mm; nozzle edge preparation: type- 1-24-1(s-24-1) DN х S,mm- 273x8 Др,mm- 259(+0,52); Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036271 | Затвор запорный ВА 99007-250-24.01 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=250 P=10МПа РабСр=вода промконтура tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной с замком 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105974244 | Затворы дисковые общепром
2695 |  | 110.7.155.3 | 50PGB23AA103 | Manually-operated disk gate with a lock Затвор дисковый с ручным приводом, с замком | ВА 99007-250-24.01 DN 250.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC Обессоленная вода / demin. water DN 250.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 31.5 | 31.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины /turbine hall | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L=194 мм; H=410 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-24-1(С-24-1) DN х S,мм- 273x8 Др,мм- 259(+0,52); стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; co-axial structure; L=194 mm; H=410 mm; nozzle edge preparation: type- 1-24-1(s-24-1) DN х S,mm- 273x8 Др,mm- 259(+0,52); Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036271 | Затвор запорный ВА 99007-250-24.01 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=250 P=10МПа РабСр=вода промконтура tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной с замком 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105974245 | Затворы дисковые общепром
2696 |  | 110.7.2300 | 50PGB36AA101 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-150.31.01 DN 150.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC Вода промконтура / intermediate circuit water DN 150.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU 3741-003-29012225-2005 ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 12 | 12 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины /turbine hall | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L=176 мм; H=230 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(С-23) DN х S,мм- 159x5 Др,мм- 151(+0,4); Среда -вода промконтура (обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии-тринатрий фосфат); стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; co-axial structure; L=176 mm; H=230 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(s-23) DN х S,mm- 159x5 Др,mm- 151(+0,4); media -waterintermediate circuit (demineralized waterwith addition ofinhibitors of corrosion-trisodium phosphate); Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1015991 | Затвор запорный ВА 99007-150-31.01 МатКорп=сталь углеродистая 20ГМЛ DN=150 P=1МПа РабСр=вода обессоленная СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной tрасч=130 °С 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105974216 | Затворы дисковые общепром
2697 |  | 110.7.2300 | 50PGB36AA102 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-150.31.01 DN 150.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC Вода промконтура / intermediate circuit water DN 150.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU 3741-003-29012225-2005 ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 12 | 12 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины /turbine hall | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L=176 мм; H=230 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(С-23) DN х S,мм- 159x5 Др,мм- 151(+0,4); Среда -вода промконтура (обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии-тринатрий фосфат); стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; co-axial structure; L=176 mm; H=230 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(s-23) DN х S,mm- 159x5 Др,mm- 151(+0,4); media -waterintermediate circuit (demineralized waterwith addition ofinhibitors of corrosion-trisodium phosphate); Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1015991 | Затвор запорный ВА 99007-150-31.01 МатКорп=сталь углеродистая 20ГМЛ DN=150 P=1МПа РабСр=вода обессоленная СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной tрасч=130 °С 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105974217 | Затворы дисковые общепром
2698 |  | 110.7.2301 | 50PGB36AA103 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-150-31.01 DN 150.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC Вода промконтура / intermediate circuit water DN 150.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU 3741-003-2912225-2005 ТУ3741-003-2912225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 12 | 12 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины /turbine hall | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L=176 мм; H=230 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(С-23) DN х S,мм- 159x5 Др,мм- 151(+0,4); Среда -вода промконтура (обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии-тринатрий фосфат); стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; co-axial structure; L=176 mm; H=230 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(s-23) DN х S,mm- 159x5 Др,mm- 151(+0,4); media -waterintermediate circuit (demineralized waterwith addition ofinhibitors of corrosion-trisodium phosphate); Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036105 | Затвор запорный ВА 99007-150-31.01 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=150 P=1МПа РабСр=конденсат tрабСр=0...115 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105974189 | Затворы дисковые общепром
2699 |  | 110.7.2301 | 50PGB36AA104 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-150-31.01 DN 150.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC Вода промконтура / intermediate circuit water DN 150.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU 3741-003-2912225-2005 ТУ3741-003-2912225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 12 | 12 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины /turbine hall | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L=176 мм; H=230 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(С-23) DN х S,мм- 159x5 Др,мм- 151(+0,4); Среда -вода промконтура (обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии-тринатрий фосфат); стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; co-axial structure; L=176 mm; H=230 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(s-23) DN х S,mm- 159x5 Др,mm- 151(+0,4); media -waterintermediate circuit (demineralized waterwith addition ofinhibitors of corrosion-trisodium phosphate); Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036105 | Затвор запорный ВА 99007-150-31.01 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=150 P=1МПа РабСр=конденсат tрабСр=0...115 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105974190 | Затворы дисковые общепром
2700 |  | 110.7.2303 | 50PGB39AA104 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-050.031.01 DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 130 oC Вода промконтура / intermediate circuit water DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 130 оС | TU 3741-003-29012225-2005 ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 4.5 | 4.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины /turbine hall | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L=133 мм; H=240 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 57x3 Др,мм- 52(+0,3); стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; co-axial structure; L=133 mm; H=240 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(s-23) DN х S,mm- 57x3 Др,mm- 52(+0,3); Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036699 | Затвор запорный ВА 99007-050-31.01 МатКорп=сталь углеродистая 20ГМЛ DN=50 P=10МПа РабСр=вода промконтура tрабСр=0...130 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105974195 | Затворы дисковые общепром
2701 |  | 110.7.2303 | 50PGB39AA106 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-050.031.01 DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 130 oC Вода промконтура / intermediate circuit water DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 130 оС | TU 3741-003-29012225-2005 ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 4.5 | 4.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины /turbine hall | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L=133 мм; H=240 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 57x3 Др,мм- 52(+0,3); стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; co-axial structure; L=133 mm; H=240 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(s-23) DN х S,mm- 57x3 Др,mm- 52(+0,3); Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036699 | Затвор запорный ВА 99007-050-31.01 МатКорп=сталь углеродистая 20ГМЛ DN=50 P=10МПа РабСр=вода промконтура tрабСр=0...130 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105974196 | Затворы дисковые общепром
2702 |  | 110.7.2308 | 50PGB50AA102 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-100-31.01 DN 100.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC Вода промконтура / intermediate circuit water DN 100.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU 3741-003-2912225-2005 ТУ3741-003-2912225-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 28 | 28 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины /turbine hall | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L=154 мм; H=195 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(С-23) DN х S,мм- 108х4 Др,мм- 102(+0,35); Среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; co-axial structure; L=154 mm; H=195 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(s-23) DN х S,mm- 108х4 Др,mm- 102(+0,35); media - waterintermediate circuit with addition oftrisodium phosphate; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1041868 | Затвор запорный ВА 99007-100-31.01 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=100 P=1МПа РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной tрасч=130 °С 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105974280 | Затворы дисковые общепром
2703 |  | 110.7.2308 | 50PGB50AA104 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-100-31.01 DN 100.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC Вода промконтура / intermediate circuit water DN 100.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU 3741-003-2912225-2005 ТУ3741-003-2912225-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 28 | 28 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины /turbine hall | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L=154 мм; H=195 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(С-23) DN х S,мм- 108х4 Др,мм- 102(+0,35); Среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; co-axial structure; L=154 mm; H=195 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(s-23) DN х S,mm- 108х4 Др,mm- 102(+0,35); media - waterintermediate circuit with addition oftrisodium phosphate; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1041868 | Затвор запорный ВА 99007-100-31.01 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=100 P=1МПа РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной tрасч=130 °С 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105974281 | Затворы дисковые общепром
2704 |  | 110.7.2308 | 50PGB50AA106 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-100-31.01 DN 100.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC Вода промконтура / intermediate circuit water DN 100.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU 3741-003-2912225-2005 ТУ3741-003-2912225-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 28 | 28 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины /turbine hall | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L=154 мм; H=195 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(С-23) DN х S,мм- 108х4 Др,мм- 102(+0,35); Среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; co-axial structure; L=154 mm; H=195 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(s-23) DN х S,mm- 108х4 Др,mm- 102(+0,35); media - waterintermediate circuit with addition oftrisodium phosphate; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1041868 | Затвор запорный ВА 99007-100-31.01 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=100 P=1МПа РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной tрасч=130 °С 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105974282 | Затворы дисковые общепром
2705 |  | 110.7.893.2 | 50LDB10AA001 | With electric drive disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ЗР32-250-16-100-Э-Н DN 250.0 mm Pd 1.6 MPa Td 100 oC Конденсат /condensate DN 250.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 100 оС | TU 3741-201-34390194-2008 ТУ 3741-201-34390194-2008; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss нж | pcs. шт. | 1 | 71.2 | 71.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины /turbine hall | 2021-12-11 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; tср 25 с, не более; конструкция соосная; L=70мм; h=617мм; H=767мм; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; time of actuation 25 s, not above; co-axial structure; L=70mm; h=617mm; H=767mm; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1038444 | Затвор запорный ЗР32-250-16-100-Э-Н МатКорп=сталь нержавеющая DN=250 P=1.6МПа РабСр=конденсат СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=100 °С ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-201-34390194-2008 | 2.ИСУП.1105963076 | Затворы дисковые общепром
2706 |  | 110.7.893.2 | 50LDB10AA002 | With electric drive disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ЗР32-250-16-100-Э-Н DN 250.0 mm Pd 1.6 MPa Td 100 oC Конденсат /condensate DN 250.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 100 оС | TU 3741-201-34390194-2008 ТУ 3741-201-34390194-2008; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss нж | pcs. шт. | 1 | 71.2 | 71.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины /turbine hall | 2021-12-11 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; tср 25 с, не более; конструкция соосная; L=70мм; h=617мм; H=767мм; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; time of actuation 25 s, not above; co-axial structure; L=70mm; h=617mm; H=767mm; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1038444 | Затвор запорный ЗР32-250-16-100-Э-Н МатКорп=сталь нержавеющая DN=250 P=1.6МПа РабСр=конденсат СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=100 °С ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-201-34390194-2008 | 2.ИСУП.1105963077 | Затворы дисковые общепром
2707 |  | 110.7.893 | 50LDB10AA003 | With electric drive disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ЗР32-250-16-100-Э-Н DN 250.0 mm Pd 1.6 MPa Td 100 oC Конденсат /condensate DN 250.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 100 оС | TU 3741-201-34390194-2008 ТУ 3741-201-34390194-2008; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss нж | pcs. шт. | 1 | 71.2 | 71.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины /turbine hall | 2021-12-11 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; tср 25 с, не более; конструкция соосная; L=70мм; h=617мм; H=767мм; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; time of actuation 25 s, not above; co-axial structure; L=70mm; h=617mm; H=767mm; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1038444 | Затвор запорный ЗР32-250-16-100-Э-Н МатКорп=сталь нержавеющая DN=250 P=1.6МПа РабСр=конденсат СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=100 °С ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-201-34390194-2008 | 2.ИСУП.1105963078 | Затворы дисковые общепром
2708 |  | 110.7.893 | 50LDB10AA004 | With electric drive disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ЗР32-250-16-100-Э-Н DN 250.0 mm Pd 1.6 MPa Td 100 oC Конденсат /condensate DN 250.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 100 оС | TU 3741-201-34390194-2008 ТУ 3741-201-34390194-2008; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss нж | pcs. шт. | 1 | 71.2 | 71.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины /turbine hall | 2021-12-11 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; tср 25 с, не более; конструкция соосная; L=70мм; h=617мм; H=767мм; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; time of actuation 25 s, not above; co-axial structure; L=70mm; h=617mm; H=767mm; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1038444 | Затвор запорный ЗР32-250-16-100-Э-Н МатКорп=сталь нержавеющая DN=250 P=1.6МПа РабСр=конденсат СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=100 °С ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-201-34390194-2008 | 2.ИСУП.1105963089 | Затворы дисковые общепром
2709 |  | 110.7.893.1 | 50LDB10AA008 | With electric drive disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ЗР32-150-16-100-Н DN 150 Pd 1.6 MPa Td 100 oC Конденсат /condensate DN 150 мм Рр 1.6 МПа Тр100 оС | TU 3741-201-34390194-2008 ТУ 3741-201-34390194-2008; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 38.2 | 38.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины /turbine hall | 2021-12-11 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; Рраб. 1.0 МПа Траб 60 °С; tср 25 с, не более конструкция соосная; L=176мм; h=500мм; H=650мм; тип сварного соединения- 1-24-1; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; Pwork. 1.0 MPa Twork 60 °s; time of actuation 25 s, not above co-axial structure; L=176mm; h=500mm; H=650mm; type weld joint- 1-24-1; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1038447 | Затвор запорный ЗР32-150-16-100-Э-Н МатКорп=сталь нержавеющая DN=150 P=1.6МПа РабСр=конденсат СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=100 °С ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-201-34390194-2008 | 2.ИСУП.1105963096 | Затворы дисковые общепром
2710 |  | 110.7.154.21 | 50PGB63AA101 | Manually-operated disk shutter Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-065-31.01 DN 65.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC вода промконтура /intermediate circuit water DN 65.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | ТУ 3741-003-29012225-2005 TU 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 5 | 5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления -1.0 ;среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата конструкция соосная; L= 142 мм; H=170 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23 DN х S,мм- 76x3 Др,мм- 71(+0,3); соосна; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; hydraulic resistance factor -1.0 ;media - waterintermediate circuit with addition oftrisodium phosphateа co-axial structure; L= 142 mm; H=170 mm; nozzle edge preparation: type-1-23 DN х S,mm- 76x3 Др,mm- 71(+0,3); co-axial; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036312 | Затвор запорный ВА 99007-065-31.01 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=65 P=10МПа РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105971025 | Затворы дисковые общепром
2711 |  | 110.7.154.21 | 50PGB63AA103 | Manually-operated disk shutter Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-065-31.01 DN 65.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC вода промконтура /intermediate circuit water DN 65.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | ТУ 3741-003-29012225-2005 TU 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 5 | 5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления -1.0 ;среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата конструкция соосная; L= 142 мм; H=170 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23 DN х S,мм- 76x3 Др,мм- 71(+0,3); соосна; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; hydraulic resistance factor -1.0 ;media - waterintermediate circuit with addition oftrisodium phosphateа co-axial structure; L= 142 mm; H=170 mm; nozzle edge preparation: type-1-23 DN х S,mm- 76x3 Др,mm- 71(+0,3); co-axial; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036312 | Затвор запорный ВА 99007-065-31.01 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=65 P=10МПа РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105971021 | Затворы дисковые общепром
2712 |  | 110.7.154.21 | 50PGB62AA101 | Manually-operated disk shutter Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-065-31.01 DN 65.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC вода промконтура /intermediate circuit water DN 65.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | ТУ 3741-003-29012225-2005 TU 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 5 | 5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления -1.0 ;среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата конструкция соосная; L= 142 мм; H=170 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23 DN х S,мм- 76x3 Др,мм- 71(+0,3); соосна; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; hydraulic resistance factor -1.0 ;media - waterintermediate circuit with addition oftrisodium phosphateа co-axial structure; L= 142 mm; H=170 mm; nozzle edge preparation: type-1-23 DN х S,mm- 76x3 Др,mm- 71(+0,3); co-axial; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036312 | Затвор запорный ВА 99007-065-31.01 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=65 P=10МПа РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105971022 | Затворы дисковые общепром
2713 |  | 110.7.154.21 | 50PGB62AA103 | Manually-operated disk shutter Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-065-31.01 DN 65.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC вода промконтура /intermediate circuit water DN 65.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | ТУ 3741-003-29012225-2005 TU 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 5 | 5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления -1.0 ;среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата конструкция соосная; L= 142 мм; H=170 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23 DN х S,мм- 76x3 Др,мм- 71(+0,3); соосна; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; hydraulic resistance factor -1.0 ;media - waterintermediate circuit with addition oftrisodium phosphateа co-axial structure; L= 142 mm; H=170 mm; nozzle edge preparation: type-1-23 DN х S,mm- 76x3 Др,mm- 71(+0,3); co-axial; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036312 | Затвор запорный ВА 99007-065-31.01 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=65 P=10МПа РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105971023 | Затворы дисковые общепром
2714 |  | 110.7.154.25 | 50PGB64AA101 | Manually-operated disk shutter Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-065-31.01 DN 65.0 mm Pd 1.0 MPa Td 85 oC вода промконтура /intermediate circuit water DN 65.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 85 оС | ТУ 3741-003-29012225-2005 TU 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 5 | 5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления -1.0 ;среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата конструкция соосная; L= 142 мм; H=170 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23 DN х S,мм- 76x3 Др,мм- 71(+0,3); соосна; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; hydraulic resistance factor -1.0 ;media - waterintermediate circuit with addition oftrisodium phosphateа co-axial structure; L= 142 mm; H=170 mm; nozzle edge preparation: type-1-23 DN х S,mm- 76x3 Др,mm- 71(+0,3); co-axial; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036312 | Затвор запорный ВА 99007-065-31.01 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=65 P=10МПа РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105971026 | Затворы дисковые общепром
2715 |  | 110.7.154.25 | 50PGB64AA103 | Manually-operated disk shutter Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-065-31.01 DN 65.0 mm Pd 1.0 MPa Td 85 oC вода промконтура /intermediate circuit water DN 65.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 85 оС | ТУ 3741-003-29012225-2005 TU 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 5 | 5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления -1.0 ;среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата конструкция соосная; L= 142 мм; H=170 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23 DN х S,мм- 76x3 Др,мм- 71(+0,3); соосна; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; hydraulic resistance factor -1.0 ;media - waterintermediate circuit with addition oftrisodium phosphateа co-axial structure; L= 142 mm; H=170 mm; nozzle edge preparation: type-1-23 DN х S,mm- 76x3 Др,mm- 71(+0,3); co-axial; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036312 | Затвор запорный ВА 99007-065-31.01 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=65 P=10МПа РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105971027 | Затворы дисковые общепром
2716 |  | 110.7.154.67 | 50MVA60AA102 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА-99007-050 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 120 oC Масло /oil DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 120 оС | ТУ 3741-003-29012225-2005 TU 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 4.5 | 4.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMV-Здание маслохозяйства турбины и генератора /Turbine and generator oil industry building | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L=139 мм; H=160 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(С-23) DN х S,мм- 57х3 Др,мм- 52(+0,3); Среда - Минеральное масло Tn-22; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; co-axial structure; L=139 mm; H=160 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(s-23) DN х S,mm- 57х3 Др,mm- 52(+0,3); media - mineral oil Tn-22; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036732 | Затвор запорный ВА 99007-050-11.01.33 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=50 P=16МПа РабСр=масло tрабСр=0...120 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной с замком 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105966177 | Затворы дисковые общепром
2717 |  | 110.7.154.67.1 | 50MVA70AA102 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА-99007-050 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 120 oC Масло /oil DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 120 оС | ТУ 3741-003-29012225-2005 TU 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 4.5 | 4.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMV-Здание маслохозяйства турбины и генератора /Turbine and generator oil industry building | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L=139 мм; H=160 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(С-23) DN х S,мм- 57х3 Др,мм- 52(+0,3); Среда - Минеральное масло Tn-22; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; co-axial structure; L=139 mm; H=160 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(s-23) DN х S,mm- 57х3 Др,mm- 52(+0,3); media - mineral oil Tn-22; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036732 | Затвор запорный ВА 99007-050-11.01.33 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=50 P=16МПа РабСр=масло tрабСр=0...120 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной с замком 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105966178 | Затворы дисковые общепром
2718 |  | 110.7.154.67.1 | 50MVA70AA103 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА-99007-050 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 120 oC Масло /oil DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 120 оС | ТУ 3741-003-29012225-2005 TU 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 4.5 | 4.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMV-Здание маслохозяйства турбины и генератора /Turbine and generator oil industry building | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L=139 мм; H=160 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(С-23) DN х S,мм- 57х3 Др,мм- 52(+0,3); Среда - Минеральное масло Tn-22; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; co-axial structure; L=139 mm; H=160 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(s-23) DN х S,mm- 57х3 Др,mm- 52(+0,3); media - mineral oil Tn-22; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036732 | Затвор запорный ВА 99007-050-11.01.33 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=50 P=16МПа РабСр=масло tрабСр=0...120 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной с замком 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105966179 | Затворы дисковые общепром
2719 |  | 110.7.154.67.1 | 50MVA70AA104 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА-99007-050 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 120 oC Масло /oil DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 120 оС | ТУ 3741-003-29012225-2005 TU 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 4.5 | 4.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMV-Здание маслохозяйства турбины и генератора /Turbine and generator oil industry building | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L=139 мм; H=160 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(С-23) DN х S,мм- 57х3 Др,мм- 52(+0,3); Среда - Минеральное масло Tn-22; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; co-axial structure; L=139 mm; H=160 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(s-23) DN х S,mm- 57х3 Др,mm- 52(+0,3); media - mineral oil Tn-22; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036732 | Затвор запорный ВА 99007-050-11.01.33 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=50 P=16МПа РабСр=масло tрабСр=0...120 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной с замком 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105966180 | Затворы дисковые общепром
2720 |  | 110.7.154.88 | 50MVA70AA101 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА-99007-050-11.01.33 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 120 oC Масло /oil DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 120 оС | ТУ 3741-003-29012225-2005 TU 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 4.5 | 4.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMV-Здание маслохозяйства турбины и генератора /Turbine and generator oil industry building | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L=139 мм; H=160 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(С-23) DN х S,мм- 57х3 Др,мм- 52(+0,3); Среда - Минеральное масло Tn-22; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; co-axial structure; L=139 mm; H=160 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(s-23) DN х S,mm- 57х3 Др,mm- 52(+0,3); media - mineral oil Tn-22; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036732 | Затвор запорный ВА 99007-050-11.01.33 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=50 P=16МПа РабСр=масло tрабСр=0...120 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной с замком 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105966181 | Затворы дисковые общепром
2721 |  | 110.7.154.3 | 50KWB50AA101 | Butterfly valve with manual drive/Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-050-46 DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 100 oC обессоленная вода /demineralized water DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 100 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 4.5 | 4.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; L=119 мм, h=240 мм, H=390 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; L=119 mm, h=240 mm, H=390 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1039687 | Затвор запорный ВА 99007-050-31.01 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=50 P=1МПа РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...100°С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105964607 | Затворы дисковые общепром
2722 |  | 110.7.2268 | 50LDP10AA140 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-150-61 DN 150.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC Пульпа /pulp DN 150.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU 3741-003-29012225-2005 ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 12 | 12 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины /turbine hall | 2021-12-11 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L = 175 мм, h = 404 мм, H=550мм; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; co-axial structure; L = 175 mm, h = 404 mm, H=550mm; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036115 | Затвор запорный ВА 99007-150-61 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=150 P=1МПа РабСр=пульпа tрабСр=0...80 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105971119 | Затворы дисковые общепром
2723 |  | 110.7.3190 | 50LDP10AA150 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-100-61 DN 100.0 mm Pd 0.6 MPa Td 60 oC Пульпа / pulp DN 100.0 мм Рр 0.6 МПа Тр 60 оС | TU 3741-003-29012225-2005 ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 7 | 7 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины /turbine hall | 2021-12-11 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция должна быть прямоточная L = 175 мм, h = 404 мм, H=550мм; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; structure shall be direct-flow L = 175 mm, h = 404 mm, H=550mm; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036744 | Затвор запорный ВА 99007-100-61 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=100 P=6МПа РабСр=пульпа tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105971127 | Затворы дисковые общепром
2724 |  | 110.7.3190 | 50LDP10AA151 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-100-61 DN 100.0 mm Pd 0.6 MPa Td 60 oC Пульпа / pulp DN 100.0 мм Рр 0.6 МПа Тр 60 оС | TU 3741-003-29012225-2005 ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 7 | 7 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины /turbine hall | 2021-12-11 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция должна быть прямоточная L = 175 мм, h = 404 мм, H=550мм; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; structure shall be direct-flow L = 175 mm, h = 404 mm, H=550mm; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036744 | Затвор запорный ВА 99007-100-61 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=100 P=6МПа РабСр=пульпа tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105971128 | Затворы дисковые общепром
2725 |  | 110.7.149.110 | 50LDP30AA116 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА-99007-100 DN 100.0 mm Pd 1.0 MPa Td 80 oC Пульпа /pulp DN 100.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 80 оС | ТУ 3741-003-29012225-2005 TU 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/III | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 17.03 | 17.03 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины /turbine hall | 2021-12-11 |  | 0 | 0 | 0 |  | корпус -нерж. сталь, вне оболочки; конструкция соосная; L=126 мм, h=307 мм, H=457 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. casing -SS, outside containment; co-axial structure; L=126 mm, h=307 mm, H=457 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1047849 | Затвор дисковый АС2.512.4404-АА МатКорп=сталь нержавеющая DN=100 P=1МПа РабСр=вода СпосПрисоед=фланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТУ 3741-029-35491454-2006 | 2.ИСУП.1105971181 | Затворы дисковые общепром
2726 |  | 110.7.149.110 | 50LDP30AA117 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА-99007-100 DN 100.0 mm Pd 1.0 MPa Td 80 oC Пульпа /pulp DN 100.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 80 оС | ТУ 3741-003-29012225-2005 TU 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/III | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 17.03 | 17.03 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины /turbine hall | 2021-12-11 |  | 0 | 0 | 0 |  | корпус -нерж. сталь, вне оболочки; конструкция соосная; L=126 мм, h=307 мм, H=457 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. casing -SS, outside containment; co-axial structure; L=126 mm, h=307 mm, H=457 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1047849 | Затвор дисковый АС2.512.4404-АА МатКорп=сталь нержавеющая DN=100 P=1МПа РабСр=вода СпосПрисоед=фланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТУ 3741-029-35491454-2006 | 2.ИСУП.1105971182 | Затворы дисковые общепром
2727 |  | 110.7.149.110 | 50LDP10AA119 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА-99007-100 DN 100.0 mm Pd 1.0 MPa Td 80 oC Пульпа /pulp DN 100.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 80 оС | ТУ 3741-003-29012225-2005 TU 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/III | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 17.03 | 17.03 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины /turbine hall | 2021-12-11 |  | 0 | 0 | 0 |  | корпус -нерж. сталь, вне оболочки; конструкция соосная; L=126 мм, h=307 мм, H=457 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. casing -SS, outside containment; co-axial structure; L=126 mm, h=307 mm, H=457 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1047849 | Затвор дисковый АС2.512.4404-АА МатКорп=сталь нержавеющая DN=100 P=1МПа РабСр=вода СпосПрисоед=фланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТУ 3741-029-35491454-2006 | 2.ИСУП.1105971183 | Затворы дисковые общепром
2728 |  | 110.7.149.110 | 50LDP10AA121 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА-99007-100 DN 100.0 mm Pd 1.0 MPa Td 80 oC Пульпа /pulp DN 100.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 80 оС | ТУ 3741-003-29012225-2005 TU 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/III | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 17.03 | 17.03 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины /turbine hall | 2021-12-11 |  | 0 | 0 | 0 |  | корпус -нерж. сталь, вне оболочки; конструкция соосная; L=126 мм, h=307 мм, H=457 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. casing -SS, outside containment; co-axial structure; L=126 mm, h=307 mm, H=457 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1047849 | Затвор дисковый АС2.512.4404-АА МатКорп=сталь нержавеющая DN=100 P=1МПа РабСр=вода СпосПрисоед=фланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТУ 3741-029-35491454-2006 | 2.ИСУП.1105971184 | Затворы дисковые общепром
2729 |  | 110.7.149.110 | 50LDP10AA124 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА-99007-100 DN 100.0 mm Pd 1.0 MPa Td 80 oC Пульпа /pulp DN 100.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 80 оС | ТУ 3741-003-29012225-2005 TU 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/III | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 17.03 | 17.03 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины /turbine hall | 2021-12-11 |  | 0 | 0 | 0 |  | корпус -нерж. сталь, вне оболочки; конструкция соосная; L=126 мм, h=307 мм, H=457 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. casing -SS, outside containment; co-axial structure; L=126 mm, h=307 mm, H=457 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1047849 | Затвор дисковый АС2.512.4404-АА МатКорп=сталь нержавеющая DN=100 P=1МПа РабСр=вода СпосПрисоед=фланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТУ 3741-029-35491454-2006 | 2.ИСУП.1105971185 | Затворы дисковые общепром
2730 |  | 110.7.149.110 | 50LDP20AA120 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА-99007-100 DN 100.0 mm Pd 1.0 MPa Td 80 oC Пульпа /pulp DN 100.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 80 оС | ТУ 3741-003-29012225-2005 TU 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/III | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 17.03 | 17.03 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины /turbine hall | 2021-12-11 |  | 0 | 0 | 0 |  | корпус -нерж. сталь, вне оболочки; конструкция соосная; L=126 мм, h=307 мм, H=457 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. casing -SS, outside containment; co-axial structure; L=126 mm, h=307 mm, H=457 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1047849 | Затвор дисковый АС2.512.4404-АА МатКорп=сталь нержавеющая DN=100 P=1МПа РабСр=вода СпосПрисоед=фланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТУ 3741-029-35491454-2006 | 2.ИСУП.1105971186 | Затворы дисковые общепром
2731 |  | 110.7.149.110 | 50LDP20AA121 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА-99007-100 DN 100.0 mm Pd 1.0 MPa Td 80 oC Пульпа /pulp DN 100.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 80 оС | ТУ 3741-003-29012225-2005 TU 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/III | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 17.03 | 17.03 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины /turbine hall | 2021-12-11 |  | 0 | 0 | 0 |  | корпус -нерж. сталь, вне оболочки; конструкция соосная; L=126 мм, h=307 мм, H=457 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. casing -SS, outside containment; co-axial structure; L=126 mm, h=307 mm, H=457 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1047849 | Затвор дисковый АС2.512.4404-АА МатКорп=сталь нержавеющая DN=100 P=1МПа РабСр=вода СпосПрисоед=фланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТУ 3741-029-35491454-2006 | 2.ИСУП.1105971187 | Затворы дисковые общепром
2732 |  | 110.7.149.110 | 50LDP30AA123 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА-99007-100 DN 100.0 mm Pd 1.0 MPa Td 80 oC Пульпа /pulp DN 100.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 80 оС | ТУ 3741-003-29012225-2005 TU 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/III | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 17.03 | 17.03 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины /turbine hall | 2021-12-11 |  | 0 | 0 | 0 |  | корпус -нерж. сталь, вне оболочки; конструкция соосная; L=126 мм, h=307 мм, H=457 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. casing -SS, outside containment; co-axial structure; L=126 mm, h=307 mm, H=457 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1047849 | Затвор дисковый АС2.512.4404-АА МатКорп=сталь нержавеющая DN=100 P=1МПа РабСр=вода СпосПрисоед=фланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТУ 3741-029-35491454-2006 | 2.ИСУП.1105971188 | Затворы дисковые общепром
2733 |  | 110.7.149.111 | 50LDP10AA117 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА-99007-150 DN 150.0 mm Pd 1.0 MPa Td 80 oC Пульпа / pulp DN 150.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 80 оС | ТУ 3741-003-29012225-2005 TU 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/III | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 29.48 | 29.48 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины /turbine hall | 2021-12-11 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L=148мм; h=400мм; H=800мм; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; co-axial structure; L=148mm; h=400mm; H=800mm; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1047838 | Затвор дисковый Эксклюзив АН1.614.1433-АК МатКорп=сталь углеродистая DN=150 P=1.6МПа РабСр=вода СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТУ 3741-030-35491454-2015 | 2.ИСУП.1105971189 | Затворы дисковые общепром
2734 |  | 110.7.149.111 | 50LDP10AA120 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА-99007-150 DN 150.0 mm Pd 1.0 MPa Td 80 oC Пульпа / pulp DN 150.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 80 оС | ТУ 3741-003-29012225-2005 TU 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/III | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 29.48 | 29.48 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины /turbine hall | 2021-12-11 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L=148мм; h=400мм; H=800мм; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; co-axial structure; L=148mm; h=400mm; H=800mm; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1047838 | Затвор дисковый Эксклюзив АН1.614.1433-АК МатКорп=сталь углеродистая DN=150 P=1.6МПа РабСр=вода СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТУ 3741-030-35491454-2015 | 2.ИСУП.1105971190 | Затворы дисковые общепром
2735 |  | 110.7.149.111 | 50LDP10AA118 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА-99007-150 DN 150.0 mm Pd 1.0 MPa Td 80 oC Пульпа / pulp DN 150.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 80 оС | ТУ 3741-003-29012225-2005 TU 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/III | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 29.48 | 29.48 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины /turbine hall | 2021-12-11 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L=148мм; h=400мм; H=800мм; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; co-axial structure; L=148mm; h=400mm; H=800mm; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1047838 | Затвор дисковый Эксклюзив АН1.614.1433-АК МатКорп=сталь углеродистая DN=150 P=1.6МПа РабСр=вода СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТУ 3741-030-35491454-2015 | 2.ИСУП.1105971191 | Затворы дисковые общепром
2736 |  | 110.7.149.111 | 50LDP20AA117 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА-99007-150 DN 150.0 mm Pd 1.0 MPa Td 80 oC Пульпа / pulp DN 150.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 80 оС | ТУ 3741-003-29012225-2005 TU 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/III | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 29.48 | 29.48 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины /turbine hall | 2021-12-11 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L=148мм; h=400мм; H=800мм; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; co-axial structure; L=148mm; h=400mm; H=800mm; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1047838 | Затвор дисковый Эксклюзив АН1.614.1433-АК МатКорп=сталь углеродистая DN=150 P=1.6МПа РабСр=вода СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТУ 3741-030-35491454-2015 | 2.ИСУП.1105971192 | Затворы дисковые общепром
2737 |  | 110.7.149.111 | 50LDP30AA125 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА-99007-150 DN 150.0 mm Pd 1.0 MPa Td 80 oC Пульпа / pulp DN 150.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 80 оС | ТУ 3741-003-29012225-2005 TU 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/III | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 29.48 | 29.48 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины /turbine hall | 2021-12-11 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L=148мм; h=400мм; H=800мм; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; co-axial structure; L=148mm; h=400mm; H=800mm; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1047838 | Затвор дисковый Эксклюзив АН1.614.1433-АК МатКорп=сталь углеродистая DN=150 P=1.6МПа РабСр=вода СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТУ 3741-030-35491454-2015 | 2.ИСУП.1105971193 | Затворы дисковые общепром
2738 |  | 110.7.149.111 | 50LDP30AA122 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА-99007-150 DN 150.0 mm Pd 1.0 MPa Td 80 oC Пульпа / pulp DN 150.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 80 оС | ТУ 3741-003-29012225-2005 TU 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/III | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 29.48 | 29.48 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины /turbine hall | 2021-12-11 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L=148мм; h=400мм; H=800мм; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; co-axial structure; L=148mm; h=400mm; H=800mm; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1047838 | Затвор дисковый Эксклюзив АН1.614.1433-АК МатКорп=сталь углеродистая DN=150 P=1.6МПа РабСр=вода СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТУ 3741-030-35491454-2015 | 2.ИСУП.1105971194 | Затворы дисковые общепром
2739 |  | 110.7.118.19.1 | 50LFG50AA005 | Disk shutter with electric drive Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99008-080-14 DN 80.0 mm Pd 1.0 MPa Td 100 oC Кислота (раствор) /Acid (solution) DN 80.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 100 оС | ТU3741-003-29012225-2005 ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 10.5 | 10.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2022-05-16 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; среда: раствор кислот- этилдиаминтетрауксусная кислота (ЭДТК), г/кг - 80-100; лимонная кислота (С6Н8О7), г/кг - 20-25; величина рН (с добавлением NaO L=126 мм, h=307 мм, H=457 мм, tср 40 с, не более; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; media: acid solution- ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA), g/kg - 80-100; lemon acid (s6Н8О7), g/kg - 20-25; value рН (with addition ofNaO L=126 mm, h=307 mm, H=457 mm, time of actuation 40 s, not above; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036641 | Затвор запорный ВА 99008-080-14 МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н10ТЛ DN=80 P=10МПа РабСр=кислоты tрабСр=0...100 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105963042 | Затворы дисковые общепром
2740 |  | 110.7.148.1 | 50KBF30AA004 | Electrically-operated disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-050-34 DN 50.0 mm Pd 0.9 MPa Td 104 oC дистиллят /distillate DN 50.0 мм Рр 0.9 МПа Тр 104 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-05; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 6 | 6 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; tср 80 с, не более L=119 мм, h=292 мм, H=442 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; time of actuation 80 s, not above L=119 mm, h=292 mm, H=442 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1040633 | Затвор ВА 99007-050-34 20гмл DN=50 P=1МПа РабСр=дистиллят СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=104°С Прив=SP 0 280.6-L2BAX/AC Pприв=1Вт 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105974405 | Затворы дисковые общепром
2741 |  | 110.7.148.1 | 50KBF30AA005 | Electrically-operated disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-050-34 DN 50.0 mm Pd 0.9 MPa Td 104 oC дистиллят /distillate DN 50.0 мм Рр 0.9 МПа Тр 104 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-05; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 6 | 6 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; tср 80 с, не более L=119 мм, h=292 мм, H=442 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; time of actuation 80 s, not above L=119 mm, h=292 mm, H=442 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1040633 | Затвор ВА 99007-050-34 20гмл DN=50 P=1МПа РабСр=дистиллят СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=104°С Прив=SP 0 280.6-L2BAX/AC Pприв=1Вт 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105974404 | Затворы дисковые общепром
2742 |  | 110.7.148.1 | 50KBF30AA003 | Electrically-operated disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-050-34 DN 50.0 mm Pd 0.9 MPa Td 104 oC дистиллят /distillate DN 50.0 мм Рр 0.9 МПа Тр 104 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-05; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 6 | 6 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; tср 80 с, не более L=119 мм, h=292 мм, H=442 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; time of actuation 80 s, not above L=119 mm, h=292 mm, H=442 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1040633 | Затвор ВА 99007-050-34 20гмл DN=50 P=1МПа РабСр=дистиллят СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=104°С Прив=SP 0 280.6-L2BAX/AC Pприв=1Вт 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105974413 | Затворы дисковые общепром
2743 |  | 110.7.148.1 | 50KBF40AA001 | Electrically-operated disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-050-34 DN 50.0 mm Pd 0.9 MPa Td 104 oC дистиллят /distillate DN 50.0 мм Рр 0.9 МПа Тр 104 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-05; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 6 | 6 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; tср 80 с, не более L=119 мм, h=292 мм, H=442 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; time of actuation 80 s, not above L=119 mm, h=292 mm, H=442 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1040633 | Затвор ВА 99007-050-34 20гмл DN=50 P=1МПа РабСр=дистиллят СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=104°С Прив=SP 0 280.6-L2BAX/AC Pприв=1Вт 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105974414 | Затворы дисковые общепром
2744 |  | 110.7.148.1 | 50KBF40AA002 | Electrically-operated disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-050-34 DN 50.0 mm Pd 0.9 MPa Td 104 oC дистиллят /distillate DN 50.0 мм Рр 0.9 МПа Тр 104 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-05; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 6 | 6 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; tср 80 с, не более L=119 мм, h=292 мм, H=442 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; time of actuation 80 s, not above L=119 mm, h=292 mm, H=442 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1040633 | Затвор ВА 99007-050-34 20гмл DN=50 P=1МПа РабСр=дистиллят СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=104°С Прив=SP 0 280.6-L2BAX/AC Pприв=1Вт 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105974415 | Затворы дисковые общепром
2745 |  | 110.7.148.1 | 50KBF40AA005 | Electrically-operated disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-050-34 DN 50.0 mm Pd 0.9 MPa Td 104 oC дистиллят /distillate DN 50.0 мм Рр 0.9 МПа Тр 104 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-05; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 6 | 6 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; tср 80 с, не более L=119 мм, h=292 мм, H=442 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; time of actuation 80 s, not above L=119 mm, h=292 mm, H=442 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1040633 | Затвор ВА 99007-050-34 20гмл DN=50 P=1МПа РабСр=дистиллят СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=104°С Прив=SP 0 280.6-L2BAX/AC Pприв=1Вт 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105974416 | Затворы дисковые общепром
2746 |  | 110.7.148.1 | 50KBF40AA006 | Electrically-operated disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-050-34 DN 50.0 mm Pd 0.9 MPa Td 104 oC дистиллят /distillate DN 50.0 мм Рр 0.9 МПа Тр 104 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-05; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 6 | 6 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; tср 80 с, не более L=119 мм, h=292 мм, H=442 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; time of actuation 80 s, not above L=119 mm, h=292 mm, H=442 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1040633 | Затвор ВА 99007-050-34 20гмл DN=50 P=1МПа РабСр=дистиллят СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=104°С Прив=SP 0 280.6-L2BAX/AC Pприв=1Вт 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105974420 | Затворы дисковые общепром
2747 |  | 110.7.148.1 | 50KBF40AA008 | Electrically-operated disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-050-34 DN 50.0 mm Pd 0.9 MPa Td 104 oC дистиллят /distillate DN 50.0 мм Рр 0.9 МПа Тр 104 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-05; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 6 | 6 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; tср 80 с, не более L=119 мм, h=292 мм, H=442 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; time of actuation 80 s, not above L=119 mm, h=292 mm, H=442 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1040633 | Затвор ВА 99007-050-34 20гмл DN=50 P=1МПа РабСр=дистиллят СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=104°С Прив=SP 0 280.6-L2BAX/AC Pприв=1Вт 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105974417 | Затворы дисковые общепром
2748 |  | 110.7.148.2 | 50KBF40AA003 | Electrically-operated disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-080-64 DN 80.0 mm Pd 0.1 MPa Td 100 oC дистиллят /distillate DN 80.0 мм Рр 0.1 МПа Тр 100 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-05; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 7.9 | 7.9 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; tср 100 с, не более L=46 мм, h=306,5 мм, H=456,5 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; time of actuation 100 s, not above L=46 mm, h=306,5 mm, H=456,5 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1038471 | Затвор запорный ВА 99007-080-64 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=80 P=6МПа РабСр=дистиллят СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=100°С Прив=SP0 280.6-L9BAX/AC Pприв=2.75Вт 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105974418 | Затворы дисковые общепром
2749 |  | 110.7.148.2 | 50KBF40AA004 | Electrically-operated disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-080-64 DN 80.0 mm Pd 0.1 MPa Td 100 oC дистиллят /distillate DN 80.0 мм Рр 0.1 МПа Тр 100 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-05; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 7.9 | 7.9 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; tср 100 с, не более L=46 мм, h=306,5 мм, H=456,5 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; time of actuation 100 s, not above L=46 mm, h=306,5 mm, H=456,5 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1038471 | Затвор запорный ВА 99007-080-64 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=80 P=6МПа РабСр=дистиллят СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=100°С Прив=SP0 280.6-L9BAX/AC Pприв=2.75Вт 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105974419 | Затворы дисковые общепром
2750 |  | 110.7.2755 | 50KBF30AA149 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом Прямоточный | ВА 99007-050-16 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 104 oC пульпа /pulp DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 104 оС | TU 3741-003-29012225-2005 ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 4.5 | 4.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; L=119 мм, h=240 мм, H=390 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; L=119 mm, h=240 mm, H=390 mm,Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1039708 | Затвор запорный ВА 99007-050-16 20гмл DN=50 P=1.6МПа РабСр=раствор едкого натра СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной tрасч=130°С 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105974473 | Затворы дисковые общепром
2751 |  | 110.7.2755 | 50KBF30AA150 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом Прямоточный | ВА 99007-050-16 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 104 oC пульпа /pulp DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 104 оС | TU 3741-003-29012225-2005 ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 4.5 | 4.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; L=119 мм, h=240 мм, H=390 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; L=119 mm, h=240 mm, H=390 mm,Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1039708 | Затвор запорный ВА 99007-050-16 20гмл DN=50 P=1.6МПа РабСр=раствор едкого натра СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной tрасч=130°С 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105974474 | Затворы дисковые общепром
2752 |  | 110.7.2271 | 50LCQ80AA001 | Butterfly valve With electric drive Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-050-39 DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 50 oC трапные воды /drain water DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 50 оС | TU 3741-003-29012225-2005 ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 6.9 | 6.9 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2021-12-11 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; tср 120 с, не более конструкция соосная; L=119 мм, h=292 мм, H=442 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; time of actuation 120 s, not above co-axial structure; L=119 mm, h=292 mm, H=442 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036677 | Затвор запорный ВА 99007-050-39 МатКорп=сталь нержавеющая 10Х18Н9Л DN=50 P=10МПа РабСр=вода трапная tрабСр=0...90 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105976344 | Затворы дисковые общепром
2753 |  | 110.7.2271 | 50LCQ80AA002 | Butterfly valve With electric drive Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-050-39 DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 50 oC трапные воды /drain water DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 50 оС | TU 3741-003-29012225-2005 ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 6.9 | 6.9 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2021-12-11 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; tср 120 с, не более конструкция соосная; L=119 мм, h=292 мм, H=442 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; time of actuation 120 s, not above co-axial structure; L=119 mm, h=292 mm, H=442 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036677 | Затвор запорный ВА 99007-050-39 МатКорп=сталь нержавеющая 10Х18Н9Л DN=50 P=10МПа РабСр=вода трапная tрабСр=0...90 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105976345 | Затворы дисковые общепром
2754 |  | 110.7.108.146 | 50LCQ79AA101 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-050-46 DN 50 mm Pd 1.0 МPа Тd 60 °С Medium - floor water, nitric acid 5%, caustic soda solution 5% Dy 50 мм Pp 1.0 МПа Тр 60 °С Среда - трапные воды, азотная кислота 5%, едкий натр 5% | ТU3741-003-29012225-2005 ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 4.5 | 4.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2021-12-11 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; среда - трапные воды, азотная кислота 5%, едкий натр 5%; L=119 мм, h=240 мм, H=390 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; media - floor waters, nitric acid 5%, caustic soda 5%; L=119 mm, h=240 mm, H=390 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1039687 | Затвор запорный ВА 99007-050-31.01 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=50 P=1МПа РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...100°С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105976547 | Затворы дисковые общепром
2755 |  | новая позиция | 50LCQ71AA031 | Electrically-operated disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-050-34 DN 50.0 mm Pd 0.9 MPa Td 104 oC раствор азотной кислоты/nitric acid solution DN 50.0 мм Рр 0.9 МПа Тр 104 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-05; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 6 | 6 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2021-12-11 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция -соосна;среда - 5% азотная кислота, 5 % р-р едкого натра, дистиллат, сжатый воздух; tср 80 с, не более конструкция соосная; L=43 мм, H=218 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; structure -co-axial;media - 5% nitric acid, 5 % caustic soda solution, distillate, compressed air; time of actuation 80 s, not above co-axial structure; L=43 mm, H=218 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036677 | Затвор запорный ВА 99007-050-39 МатКорп=сталь нержавеющая 10Х18Н9Л DN=50 P=10МПа РабСр=вода трапная tрабСр=0...90 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105976480 | Затворы дисковые общепром
2756 |  | новая позиция | 50LCQ71AA032 | Electrically-operated disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-050-34 DN 50.0 mm Pd 0.9 MPa Td 104 oC раствор азотной кислоты/nitric acid solution DN 50.0 мм Рр 0.9 МПа Тр 104 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-05; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 6 | 6 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2021-12-11 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция -соосна;среда - 5% азотная кислота, 5 % р-р едкого натра, дистиллат, сжатый воздух; tср 80 с, не более конструкция соосная; L=43 мм, H=218 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; structure -co-axial;media - 5% nitric acid, 5 % caustic soda solution, distillate, compressed air; time of actuation 80 s, not above co-axial structure; L=43 mm, H=218 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036677 | Затвор запорный ВА 99007-050-39 МатКорп=сталь нержавеющая 10Х18Н9Л DN=50 P=10МПа РабСр=вода трапная tрабСр=0...90 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105976501 | Затворы дисковые общепром
2757 |  | новая позиция | 50LCQ71AA035 | Electrically-operated disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-050-34 DN 50.0 mm Pd 0.9 MPa Td 104 oC раствор азотной кислоты/nitric acid solution DN 50.0 мм Рр 0.9 МПа Тр 104 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-05; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 6 | 6 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2021-12-11 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция -соосна;среда - 5% азотная кислота, 5 % р-р едкого натра, дистиллат, сжатый воздух; tср 80 с, не более конструкция соосная; L=43 мм, H=218 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; structure -co-axial;media - 5% nitric acid, 5 % caustic soda solution, distillate, compressed air; time of actuation 80 s, not above co-axial structure; L=43 mm, H=218 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036677 | Затвор запорный ВА 99007-050-39 МатКорп=сталь нержавеющая 10Х18Н9Л DN=50 P=10МПа РабСр=вода трапная tрабСр=0...90 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105976502 | Затворы дисковые общепром
2758 |  | новая позиция | 50LCQ72AA031 | Electrically-operated disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-050-34 DN 50.0 mm Pd 0.9 MPa Td 104 oC раствор азотной кислоты/nitric acid solution DN 50.0 мм Рр 0.9 МПа Тр 104 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-05; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 6 | 6 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2021-12-11 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция -соосна;среда - 5% азотная кислота, 5 % р-р едкого натра, дистиллат, сжатый воздух; tср 80 с, не более конструкция соосная; L=43 мм, H=218 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; structure -co-axial;media - 5% nitric acid, 5 % caustic soda solution, distillate, compressed air; time of actuation 80 s, not above co-axial structure; L=43 mm, H=218 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036677 | Затвор запорный ВА 99007-050-39 МатКорп=сталь нержавеющая 10Х18Н9Л DN=50 P=10МПа РабСр=вода трапная tрабСр=0...90 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105976518 | Затворы дисковые общепром
2759 |  | новая позиция | 50LCQ72AA032 | Electrically-operated disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-050-34 DN 50.0 mm Pd 0.9 MPa Td 104 oC раствор азотной кислоты/nitric acid solution DN 50.0 мм Рр 0.9 МПа Тр 104 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-05; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 6 | 6 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2021-12-11 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция -соосна;среда - 5% азотная кислота, 5 % р-р едкого натра, дистиллат, сжатый воздух; tср 80 с, не более конструкция соосная; L=43 мм, H=218 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; structure -co-axial;media - 5% nitric acid, 5 % caustic soda solution, distillate, compressed air; time of actuation 80 s, not above co-axial structure; L=43 mm, H=218 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036677 | Затвор запорный ВА 99007-050-39 МатКорп=сталь нержавеющая 10Х18Н9Л DN=50 P=10МПа РабСр=вода трапная tрабСр=0...90 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105976519 | Затворы дисковые общепром
2760 |  | новая позиция | 50LCQ72AA035 | Electrically-operated disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-050-34 DN 50.0 mm Pd 0.9 MPa Td 104 oC раствор азотной кислоты/nitric acid solution DN 50.0 мм Рр 0.9 МПа Тр 104 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-05; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 6 | 6 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2021-12-11 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция -соосна;среда - 5% азотная кислота, 5 % р-р едкого натра, дистиллат, сжатый воздух; tср 80 с, не более конструкция соосная; L=43 мм, H=218 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; structure -co-axial;media - 5% nitric acid, 5 % caustic soda solution, distillate, compressed air; time of actuation 80 s, not above co-axial structure; L=43 mm, H=218 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036677 | Затвор запорный ВА 99007-050-39 МатКорп=сталь нержавеющая 10Х18Н9Л DN=50 P=10МПа РабСр=вода трапная tрабСр=0...90 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105976520 | Затворы дисковые общепром
2761 |  | новая позиция | 50LCQ75AA031 | Electrically-operated disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-050-34 DN 50.0 mm Pd 0.9 MPa Td 104 oC раствор азотной кислоты/nitric acid solution DN 50.0 мм Рр 0.9 МПа Тр 104 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-05; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 6 | 6 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2021-12-11 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция -соосна;среда - 5% азотная кислота, 5 % р-р едкого натра, дистиллат, сжатый воздух; tср 80 с, не более конструкция соосная; L=43 мм, H=218 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; structure -co-axial;media - 5% nitric acid, 5 % caustic soda solution, distillate, compressed air; time of actuation 80 s, not above co-axial structure; L=43 mm, H=218 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036677 | Затвор запорный ВА 99007-050-39 МатКорп=сталь нержавеющая 10Х18Н9Л DN=50 P=10МПа РабСр=вода трапная tрабСр=0...90 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105976521 | Затворы дисковые общепром
2762 |  | новая позиция | 50LCQ75AA032 | Electrically-operated disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-050-34 DN 50.0 mm Pd 0.9 MPa Td 104 oC раствор азотной кислоты/nitric acid solution DN 50.0 мм Рр 0.9 МПа Тр 104 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-05; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 6 | 6 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2021-12-11 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция -соосна;среда - 5% азотная кислота, 5 % р-р едкого натра, дистиллат, сжатый воздух; tср 80 с, не более конструкция соосная; L=43 мм, H=218 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; structure -co-axial;media - 5% nitric acid, 5 % caustic soda solution, distillate, compressed air; time of actuation 80 s, not above co-axial structure; L=43 mm, H=218 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036677 | Затвор запорный ВА 99007-050-39 МатКорп=сталь нержавеющая 10Х18Н9Л DN=50 P=10МПа РабСр=вода трапная tрабСр=0...90 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105976523 | Затворы дисковые общепром
2763 |  | новая позиция | 50LCQ75AA035 | Electrically-operated disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-050-34 DN 50.0 mm Pd 0.9 MPa Td 104 oC раствор азотной кислоты/nitric acid solution DN 50.0 мм Рр 0.9 МПа Тр 104 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-05; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 6 | 6 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2021-12-11 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция -соосна;среда - 5% азотная кислота, 5 % р-р едкого натра, дистиллат, сжатый воздух; tср 80 с, не более конструкция соосная; L=43 мм, H=218 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; structure -co-axial;media - 5% nitric acid, 5 % caustic soda solution, distillate, compressed air; time of actuation 80 s, not above co-axial structure; L=43 mm, H=218 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036677 | Затвор запорный ВА 99007-050-39 МатКорп=сталь нержавеющая 10Х18Н9Л DN=50 P=10МПа РабСр=вода трапная tрабСр=0...90 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105976524 | Затворы дисковые общепром
2764 |  | новая позиция | 50LCQ76AA031 | Electrically-operated disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-050-34 DN 50.0 mm Pd 0.9 MPa Td 104 oC раствор азотной кислоты/nitric acid solution DN 50.0 мм Рр 0.9 МПа Тр 104 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-05; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 6 | 6 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2021-12-11 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция -соосна;среда - 5% азотная кислота, 5 % р-р едкого натра, дистиллат, сжатый воздух; tср 80 с, не более конструкция соосная; L=43 мм, H=218 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; structure -co-axial;media - 5% nitric acid, 5 % caustic soda solution, distillate, compressed air; time of actuation 80 s, not above co-axial structure; L=43 mm, H=218 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036677 | Затвор запорный ВА 99007-050-39 МатКорп=сталь нержавеющая 10Х18Н9Л DN=50 P=10МПа РабСр=вода трапная tрабСр=0...90 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105976525 | Затворы дисковые общепром
2765 |  | новая позиция | 50LCQ76AA032 | Electrically-operated disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-050-34 DN 50.0 mm Pd 0.9 MPa Td 104 oC раствор азотной кислоты/nitric acid solution DN 50.0 мм Рр 0.9 МПа Тр 104 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-05; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 6 | 6 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2021-12-11 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция -соосна;среда - 5% азотная кислота, 5 % р-р едкого натра, дистиллат, сжатый воздух; tср 80 с, не более конструкция соосная; L=43 мм, H=218 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; structure -co-axial;media - 5% nitric acid, 5 % caustic soda solution, distillate, compressed air; time of actuation 80 s, not above co-axial structure; L=43 mm, H=218 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036677 | Затвор запорный ВА 99007-050-39 МатКорп=сталь нержавеющая 10Х18Н9Л DN=50 P=10МПа РабСр=вода трапная tрабСр=0...90 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105976526 | Затворы дисковые общепром
2766 |  | новая позиция | 50LCQ76AA035 | Electrically-operated disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-050-34 DN 50.0 mm Pd 0.9 MPa Td 104 oC раствор азотной кислоты/nitric acid solution DN 50.0 мм Рр 0.9 МПа Тр 104 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-05; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 6 | 6 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2021-12-11 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция -соосна;среда - 5% азотная кислота, 5 % р-р едкого натра, дистиллат, сжатый воздух; tср 80 с, не более конструкция соосная; L=43 мм, H=218 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; structure -co-axial;media - 5% nitric acid, 5 % caustic soda solution, distillate, compressed air; time of actuation 80 s, not above co-axial structure; L=43 mm, H=218 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036677 | Затвор запорный ВА 99007-050-39 МатКорп=сталь нержавеющая 10Х18Н9Л DN=50 P=10МПа РабСр=вода трапная tрабСр=0...90 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105976527 | Затворы дисковые общепром
2767 |  | новая позиция | 50LCQ71AA033 | Electrically-operated disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-050-34 DN 50.0 mm Pd 0.9 MPa Td 104 oC раствор азотной кислоты/nitric acid solution DN 50.0 мм Рр 0.9 МПа Тр 104 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-05; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 6 | 6 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2021-12-11 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция -соосна;среда - 5% азотная кислота, 5 % р-р едкого натра, дистиллат, сжатый воздух; tср 80 с, не более конструкция соосная; L=43 мм, H=218 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; structure -co-axial;media - 5% nitric acid, 5 % caustic soda solution, distillate, compressed air; time of actuation 80 s, not above co-axial structure; L=43 mm, H=218 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036677 | Затвор запорный ВА 99007-050-39 МатКорп=сталь нержавеющая 10Х18Н9Л DN=50 P=10МПа РабСр=вода трапная tрабСр=0...90 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105976528 | Затворы дисковые общепром
2768 |  | новая позиция | 50LCQ71AA036 | Electrically-operated disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-050-34 DN 50.0 mm Pd 0.9 MPa Td 104 oC раствор азотной кислоты/nitric acid solution DN 50.0 мм Рр 0.9 МПа Тр 104 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-05; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 6 | 6 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2021-12-11 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция -соосна;среда - 5% азотная кислота, 5 % р-р едкого натра, дистиллат, сжатый воздух; tср 80 с, не более конструкция соосная; L=43 мм, H=218 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; structure -co-axial;media - 5% nitric acid, 5 % caustic soda solution, distillate, compressed air; time of actuation 80 s, not above co-axial structure; L=43 mm, H=218 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036677 | Затвор запорный ВА 99007-050-39 МатКорп=сталь нержавеющая 10Х18Н9Л DN=50 P=10МПа РабСр=вода трапная tрабСр=0...90 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105976529 | Затворы дисковые общепром
2769 |  | новая позиция | 50LCQ72AA033 | Electrically-operated disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-050-34 DN 50.0 mm Pd 0.9 MPa Td 104 oC раствор азотной кислоты/nitric acid solution DN 50.0 мм Рр 0.9 МПа Тр 104 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-05; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 6 | 6 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2021-12-11 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция -соосна;среда - 5% азотная кислота, 5 % р-р едкого натра, дистиллат, сжатый воздух; tср 80 с, не более конструкция соосная; L=43 мм, H=218 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; structure -co-axial;media - 5% nitric acid, 5 % caustic soda solution, distillate, compressed air; time of actuation 80 s, not above co-axial structure; L=43 mm, H=218 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036677 | Затвор запорный ВА 99007-050-39 МатКорп=сталь нержавеющая 10Х18Н9Л DN=50 P=10МПа РабСр=вода трапная tрабСр=0...90 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105976530 | Затворы дисковые общепром
2770 |  | новая позиция | 50LCQ72AA036 | Electrically-operated disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-050-34 DN 50.0 mm Pd 0.9 MPa Td 104 oC раствор азотной кислоты/nitric acid solution DN 50.0 мм Рр 0.9 МПа Тр 104 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-05; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 6 | 6 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2021-12-11 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция -соосна;среда - 5% азотная кислота, 5 % р-р едкого натра, дистиллат, сжатый воздух; tср 80 с, не более конструкция соосная; L=43 мм, H=218 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; structure -co-axial;media - 5% nitric acid, 5 % caustic soda solution, distillate, compressed air; time of actuation 80 s, not above co-axial structure; L=43 mm, H=218 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036677 | Затвор запорный ВА 99007-050-39 МатКорп=сталь нержавеющая 10Х18Н9Л DN=50 P=10МПа РабСр=вода трапная tрабСр=0...90 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105976531 | Затворы дисковые общепром
2771 |  | новая позиция | 50LCQ75AA033 | Electrically-operated disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-050-34 DN 50.0 mm Pd 0.9 MPa Td 104 oC раствор азотной кислоты/nitric acid solution DN 50.0 мм Рр 0.9 МПа Тр 104 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-05; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 6 | 6 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2021-12-11 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция -соосна;среда - 5% азотная кислота, 5 % р-р едкого натра, дистиллат, сжатый воздух; tср 80 с, не более конструкция соосная; L=43 мм, H=218 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; structure -co-axial;media - 5% nitric acid, 5 % caustic soda solution, distillate, compressed air; time of actuation 80 s, not above co-axial structure; L=43 mm, H=218 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036677 | Затвор запорный ВА 99007-050-39 МатКорп=сталь нержавеющая 10Х18Н9Л DN=50 P=10МПа РабСр=вода трапная tрабСр=0...90 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105976532 | Затворы дисковые общепром
2772 |  | новая позиция | 50LCQ75AA036 | Electrically-operated disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-050-34 DN 50.0 mm Pd 0.9 MPa Td 104 oC раствор азотной кислоты/nitric acid solution DN 50.0 мм Рр 0.9 МПа Тр 104 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-05; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 6 | 6 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2021-12-11 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция -соосна;среда - 5% азотная кислота, 5 % р-р едкого натра, дистиллат, сжатый воздух; tср 80 с, не более конструкция соосная; L=43 мм, H=218 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; structure -co-axial;media - 5% nitric acid, 5 % caustic soda solution, distillate, compressed air; time of actuation 80 s, not above co-axial structure; L=43 mm, H=218 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036677 | Затвор запорный ВА 99007-050-39 МатКорп=сталь нержавеющая 10Х18Н9Л DN=50 P=10МПа РабСр=вода трапная tрабСр=0...90 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105976533 | Затворы дисковые общепром
2773 |  | новая позиция | 50LCQ76AA033 | Electrically-operated disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-050-34 DN 50.0 mm Pd 0.9 MPa Td 104 oC раствор азотной кислоты/nitric acid solution DN 50.0 мм Рр 0.9 МПа Тр 104 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-05; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 6 | 6 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2021-12-11 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция -соосна;среда - 5% азотная кислота, 5 % р-р едкого натра, дистиллат, сжатый воздух; tср 80 с, не более конструкция соосная; L=43 мм, H=218 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; structure -co-axial;media - 5% nitric acid, 5 % caustic soda solution, distillate, compressed air; time of actuation 80 s, not above co-axial structure; L=43 mm, H=218 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036677 | Затвор запорный ВА 99007-050-39 МатКорп=сталь нержавеющая 10Х18Н9Л DN=50 P=10МПа РабСр=вода трапная tрабСр=0...90 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105976534 | Затворы дисковые общепром
2774 |  | новая позиция | 50LCQ76AA036 | Electrically-operated disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-050-34 DN 50.0 mm Pd 0.9 MPa Td 104 oC раствор азотной кислоты/nitric acid solution DN 50.0 мм Рр 0.9 МПа Тр 104 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-05; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 6 | 6 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ/Auxiliary reactor building with MCR | 2021-12-11 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция -соосна;среда - 5% азотная кислота, 5 % р-р едкого натра, дистиллат, сжатый воздух; tср 80 с, не более конструкция соосная; L=43 мм, H=218 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; structure -co-axial;media - 5% nitric acid, 5 % caustic soda solution, distillate, compressed air; time of actuation 80 s, not above co-axial structure; L=43 mm, H=218 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036677 | Затвор запорный ВА 99007-050-39 МатКорп=сталь нержавеющая 10Х18Н9Л DN=50 P=10МПа РабСр=вода трапная tрабСр=0...90 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105976535 | Затворы дисковые общепром
2775 |  | 110.7.154.87 | 50MVA27AA101 | Manually-operated disk shutter Затвор дисковый с ручным приводом | ВА-99007-050-11.01 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 120 oC Масло ОМТИ / fire-resistant oil ОМТИ DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 120 оС | ТУ 3741-003-29012225-2005 TU 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | CS / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 4.5 | 4.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины /turbine hall | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 1.0; L= 139 мм; H=160 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23 DN х S,мм- 57х3 Др,мм- 52(+0,3); конструкция - соосна; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; hydraulic resistance factor - 1.0; L= 139 mm; H=160 mm; nozzle edge preparation: type-1-23 DN х S,mm- 57х3 Др,mm- 52(+0,3); structure - co-axial; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036732 | Затвор запорный ВА 99007-050-11.01.33 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=50 P=16МПа РабСр=масло tрабСр=0...120 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной с замком 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105967167 | Затворы дисковые общепром
2776 |  | 110.7.876 | 50MVA10AA101 | Manually operated disk shutter Затвор дисковый с ручным приводом c замком | ВА-99007-050 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 120 oC Масло ОМТИ /fire-resistant oil ОМТИ DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 120 оС | ТУ 3741-003-29012225-2005 TU 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | CS / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 4.5 | 4.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины /turbine hall | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 1.0; конструкция соосная; L=139 мм; H=160 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(С-23) DN х S,мм- 57х3 Др,мм- 52(+0,3); стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; hydraulic resistance factor - 1.0; co-axial structure; L=139 mm; H=160 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(s-23) DN х S,mm- 57х3 Др,mm- 52(+0,3); Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036732 | Затвор запорный ВА 99007-050-11.01.33 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=50 P=16МПа РабСр=масло tрабСр=0...120 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной с замком 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105967168 | Затворы дисковые общепром
2777 |  | 110.7.876 | 50MVA13AA101 | Manually operated disk shutter Затвор дисковый с ручным приводом c замком | ВА-99007-050 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 120 oC Масло ОМТИ /fire-resistant oil ОМТИ DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 120 оС | ТУ 3741-003-29012225-2005 TU 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | CS / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 4.5 | 4.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины /turbine hall | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 1.0; конструкция соосная; L=139 мм; H=160 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(С-23) DN х S,мм- 57х3 Др,мм- 52(+0,3); стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; hydraulic resistance factor - 1.0; co-axial structure; L=139 mm; H=160 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(s-23) DN х S,mm- 57х3 Др,mm- 52(+0,3); Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036732 | Затвор запорный ВА 99007-050-11.01.33 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=50 P=16МПа РабСр=масло tрабСр=0...120 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной с замком 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105967169 | Затворы дисковые общепром
2778 |  | 110.7.876 | 50MVA20AA101 | Manually operated disk shutter Затвор дисковый с ручным приводом c замком | ВА-99007-050 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 120 oC Масло ОМТИ /fire-resistant oil ОМТИ DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 120 оС | ТУ 3741-003-29012225-2005 TU 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | CS / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 4.5 | 4.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины /turbine hall | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 1.0; конструкция соосная; L=139 мм; H=160 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(С-23) DN х S,мм- 57х3 Др,мм- 52(+0,3); стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; hydraulic resistance factor - 1.0; co-axial structure; L=139 mm; H=160 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(s-23) DN х S,mm- 57х3 Др,mm- 52(+0,3); Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036732 | Затвор запорный ВА 99007-050-11.01.33 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=50 P=16МПа РабСр=масло tрабСр=0...120 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной с замком 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105967172 | Затворы дисковые общепром
2779 |  | 110.7.876 | 50MVA27AA102 | Manually operated disk shutter Затвор дисковый с ручным приводом c замком | ВА-99007-050 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 120 oC Масло ОМТИ /fire-resistant oil ОМТИ DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 120 оС | ТУ 3741-003-29012225-2005 TU 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | CS / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 4.5 | 4.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины /turbine hall | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 1.0; конструкция соосная; L=139 мм; H=160 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(С-23) DN х S,мм- 57х3 Др,мм- 52(+0,3); стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; hydraulic resistance factor - 1.0; co-axial structure; L=139 mm; H=160 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(s-23) DN х S,mm- 57х3 Др,mm- 52(+0,3); Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036732 | Затвор запорный ВА 99007-050-11.01.33 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=50 P=16МПа РабСр=масло tрабСр=0...120 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной с замком 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105967170 | Затворы дисковые общепром
2780 |  | 110.7.876 | 50MVA11AA102 | Manually operated disk shutter Затвор дисковый с ручным приводом c замком | ВА-99007-050 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 120 oC Масло ОМТИ /fire-resistant oil ОМТИ DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 120 оС | ТУ 3741-003-29012225-2005 TU 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | CS / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 4.5 | 4.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины /turbine hall | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 1.0; конструкция соосная; L=139 мм; H=160 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(С-23) DN х S,мм- 57х3 Др,мм- 52(+0,3); стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; hydraulic resistance factor - 1.0; co-axial structure; L=139 mm; H=160 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(s-23) DN х S,mm- 57х3 Др,mm- 52(+0,3); Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036732 | Затвор запорный ВА 99007-050-11.01.33 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=50 P=16МПа РабСр=масло tрабСр=0...120 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной с замком 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105967171 | Затворы дисковые общепром
3780 |  | 110.7.2075 | 60KPF30AA156 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-050-16 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 130 oC Едкий натр /sodium hydroxide DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 130 оС | ТU3741-003-29012225-2005 ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 4.5 | 4.5 | Т3/III | 9(ОЖ1) III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2022-10-13 |  | 0 | 0 | 0 |  | ;вне оболочки; среда - дистиллат, азотная кислота, едкий натр 4% L=119 мм, h=240 мм, H=390 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; media - distillate, nitric acid, caustic soda 4% L=119 mm, h=240 mm, H=390 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1039708 | Затвор запорный ВА 99007-050-16 20гмл DN=50 P=1.6МПа РабСр=раствор едкого натра СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной tрасч=130°С 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105966088 | Затворы дисковые общепром
3781 |  | 110.7.2075 | 60KPF30AA157 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-050-16 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 130 oC Едкий натр /sodium hydroxide DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 130 оС | ТU3741-003-29012225-2005 ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 4.5 | 4.5 | Т3/III | 9(ОЖ1) III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2022-10-13 |  | 0 | 0 | 0 |  | ;вне оболочки; среда - дистиллат, азотная кислота, едкий натр 4% L=119 мм, h=240 мм, H=390 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; media - distillate, nitric acid, caustic soda 4% L=119 mm, h=240 mm, H=390 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1039708 | Затвор запорный ВА 99007-050-16 20гмл DN=50 P=1.6МПа РабСр=раствор едкого натра СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной tрасч=130°С 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105966089 | Затворы дисковые общепром
3782 |  | 110.7.2075 | 60KPF30AA163 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-050-16 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 130 oC Едкий натр /sodium hydroxide DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 130 оС | ТU3741-003-29012225-2005 ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 4.5 | 4.5 | Т3/III | 9(ОЖ1) III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2022-10-13 |  | 0 | 0 | 0 |  | ;вне оболочки; среда - дистиллат, азотная кислота, едкий натр 4% L=119 мм, h=240 мм, H=390 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; media - distillate, nitric acid, caustic soda 4% L=119 mm, h=240 mm, H=390 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1039708 | Затвор запорный ВА 99007-050-16 20гмл DN=50 P=1.6МПа РабСр=раствор едкого натра СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной tрасч=130°С 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105966100 | Затворы дисковые общепром
3783 |  | 110.7.2075 | 60KPF30AA164 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-050-16 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 130 oC Едкий натр /sodium hydroxide DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 130 оС | ТU3741-003-29012225-2005 ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 4.5 | 4.5 | Т3/III | 9(ОЖ1) III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2022-10-13 |  | 0 | 0 | 0 |  | ;вне оболочки; среда - дистиллат, азотная кислота, едкий натр 4% L=119 мм, h=240 мм, H=390 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; media - distillate, nitric acid, caustic soda 4% L=119 mm, h=240 mm, H=390 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1039708 | Затвор запорный ВА 99007-050-16 20гмл DN=50 P=1.6МПа РабСр=раствор едкого натра СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной tрасч=130°С 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105966101 | Затворы дисковые общепром
3784 |  | 110.7.2075 | 60KPF40AA127 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-050-16 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 130 oC Едкий натр /sodium hydroxide DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 130 оС | ТU3741-003-29012225-2005 ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 4.5 | 4.5 | Т3/III | 9(ОЖ1) III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2022-10-13 |  | 0 | 0 | 0 |  | ;вне оболочки; среда - дистиллат, азотная кислота, едкий натр 4% L=119 мм, h=240 мм, H=390 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; media - distillate, nitric acid, caustic soda 4% L=119 mm, h=240 mm, H=390 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1039708 | Затвор запорный ВА 99007-050-16 20гмл DN=50 P=1.6МПа РабСр=раствор едкого натра СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной tрасч=130°С 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105966102 | Затворы дисковые общепром
3785 |  | 110.7.2075 | 60KPF40AA128 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-050-16 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 130 oC Едкий натр /sodium hydroxide DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 130 оС | ТU3741-003-29012225-2005 ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 4.5 | 4.5 | Т3/III | 9(ОЖ1) III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2022-10-13 |  | 0 | 0 | 0 |  | ;вне оболочки; среда - дистиллат, азотная кислота, едкий натр 4% L=119 мм, h=240 мм, H=390 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; media - distillate, nitric acid, caustic soda 4% L=119 mm, h=240 mm, H=390 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1039708 | Затвор запорный ВА 99007-050-16 20гмл DN=50 P=1.6МПа РабСр=раствор едкого натра СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной tрасч=130°С 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105966103 | Затворы дисковые общепром
3786 |  | 110.7.2075 | 60KPF40AA130 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-050-16 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 130 oC Едкий натр /sodium hydroxide DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 130 оС | ТU3741-003-29012225-2005 ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 4.5 | 4.5 | Т3/III | 9(ОЖ1) III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2022-10-13 |  | 0 | 0 | 0 |  | ;вне оболочки; среда - дистиллат, азотная кислота, едкий натр 4% L=119 мм, h=240 мм, H=390 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; media - distillate, nitric acid, caustic soda 4% L=119 mm, h=240 mm, H=390 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1039708 | Затвор запорный ВА 99007-050-16 20гмл DN=50 P=1.6МПа РабСр=раствор едкого натра СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной tрасч=130°С 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105966104 | Затворы дисковые общепром
3787 |  | 110.7.2075 | 60KPF40AA115 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-050-16 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 130 oC Едкий натр /sodium hydroxide DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 130 оС | ТU3741-003-29012225-2005 ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 4.5 | 4.5 | Т3/III | 9(ОЖ1) III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2022-10-13 |  | 0 | 0 | 0 |  | ;вне оболочки; среда - дистиллат, азотная кислота, едкий натр 4% L=119 мм, h=240 мм, H=390 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; media - distillate, nitric acid, caustic soda 4% L=119 mm, h=240 mm, H=390 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1039708 | Затвор запорный ВА 99007-050-16 20гмл DN=50 P=1.6МПа РабСр=раствор едкого натра СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной tрасч=130°С 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105966105 | Затворы дисковые общепром
3788 |  | 110.7.2075 | 60KPF50AA115 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-050-16 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 130 oC Едкий натр /sodium hydroxide DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 130 оС | ТU3741-003-29012225-2005 ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 4.5 | 4.5 | Т3/III | 9(ОЖ1) III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2022-10-13 |  | 0 | 0 | 0 |  | ;вне оболочки; среда - дистиллат, азотная кислота, едкий натр 4% L=119 мм, h=240 мм, H=390 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; media - distillate, nitric acid, caustic soda 4% L=119 mm, h=240 mm, H=390 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1039708 | Затвор запорный ВА 99007-050-16 20гмл DN=50 P=1.6МПа РабСр=раствор едкого натра СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной tрасч=130°С 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105966106 | Затворы дисковые общепром
3789 |  | 110.7.2075 | 60KPF40AA117 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-050-16 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 130 oC Едкий натр /sodium hydroxide DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 130 оС | ТU3741-003-29012225-2005 ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 4.5 | 4.5 | Т3/III | 9(ОЖ1) III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2022-10-13 |  | 0 | 0 | 0 |  | ;вне оболочки; среда - дистиллат, азотная кислота, едкий натр 4% L=119 мм, h=240 мм, H=390 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; media - distillate, nitric acid, caustic soda 4% L=119 mm, h=240 mm, H=390 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1039708 | Затвор запорный ВА 99007-050-16 20гмл DN=50 P=1.6МПа РабСр=раствор едкого натра СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной tрасч=130°С 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105966107 | Затворы дисковые общепром
3790 |  | 110.7.2081 | 60KPF40AA003 | With electric drive disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-050-19 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 130 oC Дистиллят /distillate DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 130 оС | ТU3741-003-29012225-2005 ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 6 | 6 | T3/III | 9(ОЖ1) III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2022-10-13 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; материал- нерж. сталь , tср 80 с, не более L=119 мм, h=292 мм, H=442 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; material SS, time of actuation 80 s, not above L=119 mm, h=292 mm, H=442 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1039730 | Затвор ВА 99007-050-19 20гмл DN=50 P=1.6МПа РабСр=дистиллят СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=130°С Прив=SP 0 280.6-L2BAX/AC Pприв=1Вт 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105966125 | Затворы дисковые общепром
3791 |  | 110.7.2082 | 60KPF40AA107 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА-99007-080-16 DN 80.0 mm Pd 1.6 MPa Td 130 oC Дистиллят /distillate DN 80.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 130 оС | ТU3741-003-29012225-2005 ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 5.5 | 5.5 | T3/III | 9(ОЖ1) III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2022-10-13 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; материал- нерж. сталь , L=126 мм, h=255 мм, H=405 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; material SS, L=126 mm, h=255 mm, H=405 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1039776 | Затвор запорный ВА-99007-080-16 20гмл DN=80 P=1.6МПа РабСр=дистиллят СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной tрасч=130°С 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105966126 | Затворы дисковые общепром
3792 |  | 110.7.2757 | 60KPF30AA166 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-050-16 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 104 oC Пульпа /pulp DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 104 оС | TU 3741-003-29012225-2005 ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 4.5 | 4.5 | Т3/III | 9(ОЖ1) III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2022-10-13 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; материал корпуса - нж; конструкция прямоточная; L=119 мм, h=240 мм, H=390 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment, material of casing - SS; direct-flow structure L=119 mm, h=240 mm, H=390 mm; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment. | 1039708 | Затвор запорный ВА 99007-050-16 20гмл DN=50 P=1.6МПа РабСр=раствор едкого натра СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной tрасч=130°С 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105965956 | Затворы дисковые общепром
3793 |  | 110.7.2757 | 60KPF30AA167 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-050-16 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 104 oC Пульпа /pulp DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 104 оС | TU 3741-003-29012225-2005 ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 4.5 | 4.5 | Т3/III | 9(ОЖ1) III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2022-10-13 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; материал корпуса - нж; конструкция прямоточная; L=119 мм, h=240 мм, H=390 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment, material of casing - SS; direct-flow structure L=119 mm, h=240 mm, H=390 mm; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment. | 1039708 | Затвор запорный ВА 99007-050-16 20гмл DN=50 P=1.6МПа РабСр=раствор едкого натра СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной tрасч=130°С 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105965957 | Затворы дисковые общепром
3794 |  | 110.7.2757 | 60KPF30AA168 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-050-16 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 104 oC Пульпа /pulp DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 104 оС | TU 3741-003-29012225-2005 ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 4.5 | 4.5 | Т3/III | 9(ОЖ1) III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2022-10-13 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; материал корпуса - нж; конструкция прямоточная; L=119 мм, h=240 мм, H=390 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment, material of casing - SS; direct-flow structure L=119 mm, h=240 mm, H=390 mm; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment. | 1039708 | Затвор запорный ВА 99007-050-16 20гмл DN=50 P=1.6МПа РабСр=раствор едкого натра СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной tрасч=130°С 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105965958 | Затворы дисковые общепром
3795 |  | 110.7.2757 | 60KPF30AA169 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-050-16 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 104 oC Пульпа /pulp DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 104 оС | TU 3741-003-29012225-2005 ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 4.5 | 4.5 | Т3/III | 9(ОЖ1) III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2022-10-13 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; материал корпуса - нж; конструкция прямоточная; L=119 мм, h=240 мм, H=390 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment, material of casing - SS; direct-flow structure L=119 mm, h=240 mm, H=390 mm; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment. | 1039708 | Затвор запорный ВА 99007-050-16 20гмл DN=50 P=1.6МПа РабСр=раствор едкого натра СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной tрасч=130°С 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105965959 | Затворы дисковые общепром
3796 |  | 110.7.2757 | 60KPF40AA129 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-050-16 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 104 oC Пульпа /pulp DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 104 оС | TU 3741-003-29012225-2005 ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 4.5 | 4.5 | Т3/III | 9(ОЖ1) III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2022-10-13 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; материал корпуса - нж; конструкция прямоточная; L=119 мм, h=240 мм, H=390 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment, material of casing - SS; direct-flow structure L=119 mm, h=240 mm, H=390 mm; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment. | 1039708 | Затвор запорный ВА 99007-050-16 20гмл DN=50 P=1.6МПа РабСр=раствор едкого натра СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной tрасч=130°С 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105965972 | Затворы дисковые общепром
3797 |  | 110.7.2066 | 60KPF40AA002 | With electric drive disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-080-18 DN 80.0 mm Pd 1.6 MPa Td 130 oC Дистиллят /distillate DN 80.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 130 оС | ТU3741-003-29012225-2005 ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 7.9 | 7.9 | T3/III | 9(ОЖ1) III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2022-10-13 |  | 0 | 0 | 0 |  | корпус -нерж. сталь, вне оболочки; tср 100 с, не более L=126 мм, h=307 мм, H=457 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. material of casing - SS, outside containment; time of actuation 100 s, not above L=126 mm, h=307 mm, H=457 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1039753 | Затвор ВА 99007-080-18 20гмл DN=80 P=1.6МПа РабСр=дистиллят СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=130°С Прив=SP 0 280.6-L9BAX/AC Pприв=2.75Вт 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105966096 | Затворы дисковые общепром
3798 |  | 110.7.2066 | 60KPF40AA004 | With electric drive disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-080-18 DN 80.0 mm Pd 1.6 MPa Td 130 oC Дистиллят /distillate DN 80.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 130 оС | ТU3741-003-29012225-2005 ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 7.9 | 7.9 | T3/III | 9(ОЖ1) III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2022-10-13 |  | 0 | 0 | 0 |  | корпус -нерж. сталь, вне оболочки; tср 100 с, не более L=126 мм, h=307 мм, H=457 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. material of casing - SS, outside containment; time of actuation 100 s, not above L=126 mm, h=307 mm, H=457 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1039753 | Затвор ВА 99007-080-18 20гмл DN=80 P=1.6МПа РабСр=дистиллят СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=130°С Прив=SP 0 280.6-L9BAX/AC Pприв=2.75Вт 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105966097 | Затворы дисковые общепром
3799 |  | 110.7.2066 | 60KPF50AA001 | With electric drive disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-080-18 DN 80.0 mm Pd 1.6 MPa Td 130 oC Дистиллят /distillate DN 80.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 130 оС | ТU3741-003-29012225-2005 ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 7.9 | 7.9 | T3/III | 9(ОЖ1) III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2022-10-13 |  | 0 | 0 | 0 |  | корпус -нерж. сталь, вне оболочки; tср 100 с, не более L=126 мм, h=307 мм, H=457 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. material of casing - SS, outside containment; time of actuation 100 s, not above L=126 mm, h=307 mm, H=457 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1039753 | Затвор ВА 99007-080-18 20гмл DN=80 P=1.6МПа РабСр=дистиллят СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=130°С Прив=SP 0 280.6-L9BAX/AC Pприв=2.75Вт 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105966098 | Затворы дисковые общепром
3800 |  | 110.7.2066 | 60KPF50AA002 | With electric drive disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-080-18 DN 80.0 mm Pd 1.6 MPa Td 130 oC Дистиллят /distillate DN 80.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 130 оС | ТU3741-003-29012225-2005 ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 7.9 | 7.9 | T3/III | 9(ОЖ1) III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2022-10-13 |  | 0 | 0 | 0 |  | корпус -нерж. сталь, вне оболочки; tср 100 с, не более L=126 мм, h=307 мм, H=457 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. material of casing - SS, outside containment; time of actuation 100 s, not above L=126 mm, h=307 mm, H=457 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1039753 | Затвор ВА 99007-080-18 20гмл DN=80 P=1.6МПа РабСр=дистиллят СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=130°С Прив=SP 0 280.6-L9BAX/AC Pприв=2.75Вт 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105966099 | Затворы дисковые общепром
3801 |  | 110.7.2067 | 60KPF60AA001 | With electric drive disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-100-19 DN 100.0 mm Pd 1.6 MPa Td 130 oC Дистиллят / distillate DN 100.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 130 оС | ТU3741-003-29012225-2005 ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 10.5 | 10.5 | Т3/III | 9(ОЖ1) III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2022-10-13 |  | 0 | 0 | 0 |  | корпус -нерж. сталь, вне оболочки; tср 80 с, не более; L=134 мм, h=325 мм, H=475 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. casing -SS, outside containment; time of actuation 80 s, not above; L=134 mm, h=325 mm, H=475 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1039795 | Затвор ВА 99007-100-19 20гмл DN=100 P=1.6МПа РабСр=дистиллят СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=130°С Прив=SP1 281.6-L3BAX/BS Pприв=4Вт 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105966109 | Затворы дисковые общепром
3802 |  | 110.7.2067 | 60KPF60AA002 | With electric drive disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-100-19 DN 100.0 mm Pd 1.6 MPa Td 130 oC Дистиллят / distillate DN 100.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 130 оС | ТU3741-003-29012225-2005 ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 10.5 | 10.5 | Т3/III | 9(ОЖ1) III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2022-10-13 |  | 0 | 0 | 0 |  | корпус -нерж. сталь, вне оболочки; tср 80 с, не более; L=134 мм, h=325 мм, H=475 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. casing -SS, outside containment; time of actuation 80 s, not above; L=134 mm, h=325 mm, H=475 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1039795 | Затвор ВА 99007-100-19 20гмл DN=100 P=1.6МПа РабСр=дистиллят СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=130°С Прив=SP1 281.6-L3BAX/BS Pприв=4Вт 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105966110 | Затворы дисковые общепром
3803 |  | 110.7.148.11 | 60KPF30AA002 | Electrically-operated disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-050-34 DN 50.0 mm Pd 0.9 MPa Td 104 oC Дистиллят /distillate DN 50.0 мм Рр 0.9 МПа Тр 104 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-05; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 6 | 6 | Т3/III | 9(ОЖ1) III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2022-10-13 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; tср 80 с, не более L=119 мм, h=292 мм, H=442 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; time of actuation 80 s, not above L=119 mm, h=292 mm, H=442 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1040633 | Затвор ВА 99007-050-34 20гмл DN=50 P=1МПа РабСр=дистиллят СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=104°С Прив=SP 0 280.6-L2BAX/AC Pприв=1Вт 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105966137 | Затворы дисковые общепром
3804 |  | 110.7.148.11 | 60KPF30AA003 | Electrically-operated disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-050-34 DN 50.0 mm Pd 0.9 MPa Td 104 oC Дистиллят /distillate DN 50.0 мм Рр 0.9 МПа Тр 104 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-05; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 6 | 6 | Т3/III | 9(ОЖ1) III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2022-10-13 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; tср 80 с, не более L=119 мм, h=292 мм, H=442 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; time of actuation 80 s, not above L=119 mm, h=292 mm, H=442 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1040633 | Затвор ВА 99007-050-34 20гмл DN=50 P=1МПа РабСр=дистиллят СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=104°С Прив=SP 0 280.6-L2BAX/AC Pприв=1Вт 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105966138 | Затворы дисковые общепром
3805 |  | 110.7.148.11 | 60KPF30AA001 | Electrically-operated disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-050-34 DN 50.0 mm Pd 0.9 MPa Td 104 oC Дистиллят /distillate DN 50.0 мм Рр 0.9 МПа Тр 104 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-05; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 6 | 6 | Т3/III | 9(ОЖ1) III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2022-10-13 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; tср 80 с, не более L=119 мм, h=292 мм, H=442 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; time of actuation 80 s, not above L=119 mm, h=292 mm, H=442 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1040633 | Затвор ВА 99007-050-34 20гмл DN=50 P=1МПа РабСр=дистиллят СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=104°С Прив=SP 0 280.6-L2BAX/AC Pприв=1Вт 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105966149 | Затворы дисковые общепром
3806 |  | 110.7.148.11 | 60KPF40AA005 | Electrically-operated disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-050-34 DN 50.0 mm Pd 0.9 MPa Td 104 oC Дистиллят /distillate DN 50.0 мм Рр 0.9 МПа Тр 104 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-05; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 6 | 6 | Т3/III | 9(ОЖ1) III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2022-10-13 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; tср 80 с, не более L=119 мм, h=292 мм, H=442 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; time of actuation 80 s, not above L=119 mm, h=292 mm, H=442 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1040633 | Затвор ВА 99007-050-34 20гмл DN=50 P=1МПа РабСр=дистиллят СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=104°С Прив=SP 0 280.6-L2BAX/AC Pприв=1Вт 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105966150 | Затворы дисковые общепром
3807 |  | 110.7.148.11 | 60KPF40AA006 | Electrically-operated disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-050-34 DN 50.0 mm Pd 0.9 MPa Td 104 oC Дистиллят /distillate DN 50.0 мм Рр 0.9 МПа Тр 104 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-05; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 6 | 6 | Т3/III | 9(ОЖ1) III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2022-10-13 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; tср 80 с, не более L=119 мм, h=292 мм, H=442 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; time of actuation 80 s, not above L=119 mm, h=292 mm, H=442 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1040633 | Затвор ВА 99007-050-34 20гмл DN=50 P=1МПа РабСр=дистиллят СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=104°С Прив=SP 0 280.6-L2BAX/AC Pприв=1Вт 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105966151 | Затворы дисковые общепром
3808 |  | 110.7.148.11 | 60KPF50AA003 | Electrically-operated disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-050-34 DN 50.0 mm Pd 0.9 MPa Td 104 oC Дистиллят /distillate DN 50.0 мм Рр 0.9 МПа Тр 104 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-05; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 6 | 6 | Т3/III | 9(ОЖ1) III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2022-10-13 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; tср 80 с, не более L=119 мм, h=292 мм, H=442 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; time of actuation 80 s, not above L=119 mm, h=292 mm, H=442 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1040633 | Затвор ВА 99007-050-34 20гмл DN=50 P=1МПа РабСр=дистиллят СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=104°С Прив=SP 0 280.6-L2BAX/AC Pприв=1Вт 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105966152 | Затворы дисковые общепром
3809 |  | 110.7.148.11 | 60KPF50AA004 | Electrically-operated disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-050-34 DN 50.0 mm Pd 0.9 MPa Td 104 oC Дистиллят /distillate DN 50.0 мм Рр 0.9 МПа Тр 104 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-05; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 6 | 6 | Т3/III | 9(ОЖ1) III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2022-10-13 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; tср 80 с, не более L=119 мм, h=292 мм, H=442 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; time of actuation 80 s, not above L=119 mm, h=292 mm, H=442 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1040633 | Затвор ВА 99007-050-34 20гмл DN=50 P=1МПа РабСр=дистиллят СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=104°С Прив=SP 0 280.6-L2BAX/AC Pприв=1Вт 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105966153 | Затворы дисковые общепром
3810 |  | 110.7.148.11 | 60KPF50AA005 | Electrically-operated disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-050-34 DN 50.0 mm Pd 0.9 MPa Td 104 oC Дистиллят /distillate DN 50.0 мм Рр 0.9 МПа Тр 104 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-05; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 6 | 6 | Т3/III | 9(ОЖ1) III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2022-10-13 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; tср 80 с, не более L=119 мм, h=292 мм, H=442 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; time of actuation 80 s, not above L=119 mm, h=292 mm, H=442 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1040633 | Затвор ВА 99007-050-34 20гмл DN=50 P=1МПа РабСр=дистиллят СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=104°С Прив=SP 0 280.6-L2BAX/AC Pприв=1Вт 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105966154 | Затворы дисковые общепром
3811 |  | 110.7.148.11 | 60KPF50AA006 | Electrically-operated disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-050-34 DN 50.0 mm Pd 0.9 MPa Td 104 oC Дистиллят /distillate DN 50.0 мм Рр 0.9 МПа Тр 104 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-05; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 6 | 6 | Т3/III | 9(ОЖ1) III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2022-10-13 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; tср 80 с, не более L=119 мм, h=292 мм, H=442 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; time of actuation 80 s, not above L=119 mm, h=292 mm, H=442 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1040633 | Затвор ВА 99007-050-34 20гмл DN=50 P=1МПа РабСр=дистиллят СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=104°С Прив=SP 0 280.6-L2BAX/AC Pприв=1Вт 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105966155 | Затворы дисковые общепром
3812 |  | 110.7.148.11 | 60KPF50AA007 | Electrically-operated disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-050-34 DN 50.0 mm Pd 0.9 MPa Td 104 oC Дистиллят /distillate DN 50.0 мм Рр 0.9 МПа Тр 104 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-05; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 6 | 6 | Т3/III | 9(ОЖ1) III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2022-10-13 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; tср 80 с, не более L=119 мм, h=292 мм, H=442 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; time of actuation 80 s, not above L=119 mm, h=292 mm, H=442 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1040633 | Затвор ВА 99007-050-34 20гмл DN=50 P=1МПа РабСр=дистиллят СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=104°С Прив=SP 0 280.6-L2BAX/AC Pприв=1Вт 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105966156 | Затворы дисковые общепром
3813 |  | 110.7.148.11 | 60KPF60AA009 | Electrically-operated disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-050-34 DN 50.0 mm Pd 0.9 MPa Td 104 oC Дистиллят /distillate DN 50.0 мм Рр 0.9 МПа Тр 104 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-05; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 6 | 6 | Т3/III | 9(ОЖ1) III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2022-10-13 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; tср 80 с, не более L=119 мм, h=292 мм, H=442 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; time of actuation 80 s, not above L=119 mm, h=292 mm, H=442 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1040633 | Затвор ВА 99007-050-34 20гмл DN=50 P=1МПа РабСр=дистиллят СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=104°С Прив=SP 0 280.6-L2BAX/AC Pприв=1Вт 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105966157 | Затворы дисковые общепром
3814 |  | 110.7.148.12 | 60KPF60AA003 | Electrically-operated disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-100-34 DN 100.0 mm Pd 0.9 MPa Td 50 oC Дистиллят /distillate DN 100.0 мм Рр 0.9 МПа Тр 50 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-05; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 9.4 | 9.4 | Т3/III | 9(ОЖ1) III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2022-10-13 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; tср 100 с, не более L=52 мм, h=273 мм, H=423 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; time of actuation 100 s, not above L=52 mm, h=273 mm, H=423 mm,Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1040643 | Затвор ВА 99007-100-34 20гмл DN=100 P=1МПа РабСр=дистиллят СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=50°С Прив=SP 0 280.6-L9BAX/AC Pприв=2.75Вт 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105966158 | Затворы дисковые общепром
3815 |  | 110.7.148.12 | 60KPF60AA004 | Electrically-operated disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-100-34 DN 100.0 mm Pd 0.9 MPa Td 50 oC Дистиллят /distillate DN 100.0 мм Рр 0.9 МПа Тр 50 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-05; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 9.4 | 9.4 | Т3/III | 9(ОЖ1) III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2022-10-13 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; tср 100 с, не более L=52 мм, h=273 мм, H=423 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; time of actuation 100 s, not above L=52 mm, h=273 mm, H=423 mm,Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1040643 | Затвор ВА 99007-100-34 20гмл DN=100 P=1МПа РабСр=дистиллят СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=50°С Прив=SP 0 280.6-L9BAX/AC Pприв=2.75Вт 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105966170 | Затворы дисковые общепром
3816 |  | 110.7.148.12 | 60KPF60AA005 | Electrically-operated disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-100-34 DN 100.0 mm Pd 0.9 MPa Td 50 oC Дистиллят /distillate DN 100.0 мм Рр 0.9 МПа Тр 50 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-05; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 9.4 | 9.4 | Т3/III | 9(ОЖ1) III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2022-10-13 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; tср 100 с, не более L=52 мм, h=273 мм, H=423 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; time of actuation 100 s, not above L=52 mm, h=273 mm, H=423 mm,Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1040643 | Затвор ВА 99007-100-34 20гмл DN=100 P=1МПа РабСр=дистиллят СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=50°С Прив=SP 0 280.6-L9BAX/AC Pприв=2.75Вт 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105966171 | Затворы дисковые общепром
3817 |  | 110.7.154.21 | 60PGB63AA103 | Manually-operated disk shutter Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-065-31.01 DN 65.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC вода промконтура /intermediate circuit water DN 65.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | ТУ 3741-003-29012225-2005 TU 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 5 | 5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2022-09-07 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления -1.0 ;среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата конструкция соосная; L= 142 мм; H=170 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23 DN х S,мм- 76x3 Др,мм- 71(+0,3); соосна; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; hydraulic resistance factor -1.0 ;media - waterintermediate circuit with addition oftrisodium phosphateа co-axial structure; L= 142 mm; H=170 mm; nozzle edge preparation: type-1-23 DN х S,mm- 76x3 Др,mm- 71(+0,3); co-axial; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036312 | Затвор запорный ВА 99007-065-31.01 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=65 P=10МПа РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105991445 | Затворы дисковые общепром
3818 |  | 110.7.154.21 | 60PGB62AA101 | Manually-operated disk shutter Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-065-31.01 DN 65.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC вода промконтура /intermediate circuit water DN 65.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | ТУ 3741-003-29012225-2005 TU 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 5 | 5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2022-09-07 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления -1.0 ;среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата конструкция соосная; L= 142 мм; H=170 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23 DN х S,мм- 76x3 Др,мм- 71(+0,3); соосна; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; hydraulic resistance factor -1.0 ;media - waterintermediate circuit with addition oftrisodium phosphateа co-axial structure; L= 142 mm; H=170 mm; nozzle edge preparation: type-1-23 DN х S,mm- 76x3 Др,mm- 71(+0,3); co-axial; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036312 | Затвор запорный ВА 99007-065-31.01 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=65 P=10МПа РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105991446 | Затворы дисковые общепром
3819 |  | 110.7.154.21 | 60PGB62AA103 | Manually-operated disk shutter Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-065-31.01 DN 65.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC вода промконтура /intermediate circuit water DN 65.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | ТУ 3741-003-29012225-2005 TU 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 5 | 5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2022-09-07 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления -1.0 ;среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата конструкция соосная; L= 142 мм; H=170 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23 DN х S,мм- 76x3 Др,мм- 71(+0,3); соосна; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; hydraulic resistance factor -1.0 ;media - waterintermediate circuit with addition oftrisodium phosphateа co-axial structure; L= 142 mm; H=170 mm; nozzle edge preparation: type-1-23 DN х S,mm- 76x3 Др,mm- 71(+0,3); co-axial; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036312 | Затвор запорный ВА 99007-065-31.01 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=65 P=10МПа РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105991447 | Затворы дисковые общепром
3820 |  | 110.7.154.21 | 60PGB63AA101 | Manually-operated disk shutter Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-065-31.01 DN 65.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC вода промконтура /intermediate circuit water DN 65.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | ТУ 3741-003-29012225-2005 TU 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 5 | 5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2022-09-07 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления -1.0 ;среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата конструкция соосная; L= 142 мм; H=170 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23 DN х S,мм- 76x3 Др,мм- 71(+0,3); соосна; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; hydraulic resistance factor -1.0 ;media - waterintermediate circuit with addition oftrisodium phosphateа co-axial structure; L= 142 mm; H=170 mm; nozzle edge preparation: type-1-23 DN х S,mm- 76x3 Др,mm- 71(+0,3); co-axial; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036312 | Затвор запорный ВА 99007-065-31.01 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=65 P=10МПа РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105991448 | Затворы дисковые общепром
3821 |  | 110.7.154.25 | 60PGB64AA101 | Manually-operated disk shutter Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-065-31.01 DN 65.0 mm Pd 1.0 MPa Td 85 oC вода промконтура /intermediate circuit water DN 65.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 85 оС | ТУ 3741-003-29012225-2005 TU 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 5 | 5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2022-09-07 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления -1.0 ;среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата конструкция соосная; L= 142 мм; H=170 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23 DN х S,мм- 76x3 Др,мм- 71(+0,3); соосна; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; hydraulic resistance factor -1.0 ;media - waterintermediate circuit with addition oftrisodium phosphateа co-axial structure; L= 142 mm; H=170 mm; nozzle edge preparation: type-1-23 DN х S,mm- 76x3 Др,mm- 71(+0,3); co-axial; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036312 | Затвор запорный ВА 99007-065-31.01 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=65 P=10МПа РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105991449 | Затворы дисковые общепром
3822 |  | 110.7.154.25 | 60PGB64AA103 | Manually-operated disk shutter Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-065-31.01 DN 65.0 mm Pd 1.0 MPa Td 85 oC вода промконтура /intermediate circuit water DN 65.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 85 оС | ТУ 3741-003-29012225-2005 TU 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 5 | 5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2022-09-07 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления -1.0 ;среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата конструкция соосная; L= 142 мм; H=170 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23 DN х S,мм- 76x3 Др,мм- 71(+0,3); соосна; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; hydraulic resistance factor -1.0 ;media - waterintermediate circuit with addition oftrisodium phosphateа co-axial structure; L= 142 mm; H=170 mm; nozzle edge preparation: type-1-23 DN х S,mm- 76x3 Др,mm- 71(+0,3); co-axial; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036312 | Затвор запорный ВА 99007-065-31.01 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=65 P=10МПа РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105991450 | Затворы дисковые общепром
3823 |  | 110.7.118.19.1 | 60LFG50AA005 | Disk shutter with electric drive Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99008-080-14 DN 80.0 mm Pd 1.0 MPa Td 100 oC Кислота (раствор) /Acid (solution) DN 80.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 100 оС | ТU3741-003-29012225-2005 ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 10.5 | 10.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2023-01-11 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; среда: раствор кислот- этилдиаминтетрауксусная кислота (ЭДТК), г/кг - 80-100; лимонная кислота (С6Н8О7), г/кг - 20-25; величина рН (с добавлением NaO L=126 мм, h=307 мм, H=457 мм, tср 40 с, не более; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; media: acid solution- ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA), g/kg - 80-100; lemon acid (s6Н8О7), g/kg - 20-25; value рН (with addition ofNaO L=126 mm, h=307 mm, H=457 mm, time of actuation 40 s, not above; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036641 | Затвор запорный ВА 99008-080-14 МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н10ТЛ DN=80 P=10МПа РабСр=кислоты tрабСр=0...100 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105978674 | Затворы дисковые общепром
3824 |  | 110.7.154.67 | 60MVA60AA102 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА-99007-050 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 120 oC Масло /oil DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 120 оС | ТУ 3741-003-29012225-2005 TU 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 4.5 | 4.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMV-Здание маслохозяйства турбины и генератора /Turbine and generator oil industry building | 2022-07-09 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L=139 мм; H=160 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(С-23) DN х S,мм- 57х3 Др,мм- 52(+0,3); Среда - Минеральное масло Tn-22; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; co-axial structure; L=139 mm; H=160 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(s-23) DN х S,mm- 57х3 Др,mm- 52(+0,3); media - mineral oil Tn-22; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036732 | Затвор запорный ВА 99007-050-11.01.33 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=50 P=16МПа РабСр=масло tрабСр=0...120 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной с замком 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105981364 | Затворы дисковые общепром
3825 |  | 110.7.154.67.1 | 60MVA70AA102 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА-99007-050 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 120 oC Масло /oil DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 120 оС | ТУ 3741-003-29012225-2005 TU 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 4.5 | 4.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMV-Здание маслохозяйства турбины и генератора /Turbine and generator oil industry building | 2022-07-09 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L=139 мм; H=160 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(С-23) DN х S,мм- 57х3 Др,мм- 52(+0,3); Среда - Минеральное масло Tn-22; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; co-axial structure; L=139 mm; H=160 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(s-23) DN х S,mm- 57х3 Др,mm- 52(+0,3); media - mineral oil Tn-22; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036732 | Затвор запорный ВА 99007-050-11.01.33 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=50 P=16МПа РабСр=масло tрабСр=0...120 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной с замком 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105981365 | Затворы дисковые общепром
3826 |  | 110.7.154.67.1 | 60MVA70AA103 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА-99007-050 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 120 oC Масло /oil DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 120 оС | ТУ 3741-003-29012225-2005 TU 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 4.5 | 4.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMV-Здание маслохозяйства турбины и генератора /Turbine and generator oil industry building | 2022-07-09 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L=139 мм; H=160 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(С-23) DN х S,мм- 57х3 Др,мм- 52(+0,3); Среда - Минеральное масло Tn-22; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; co-axial structure; L=139 mm; H=160 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(s-23) DN х S,mm- 57х3 Др,mm- 52(+0,3); media - mineral oil Tn-22; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036732 | Затвор запорный ВА 99007-050-11.01.33 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=50 P=16МПа РабСр=масло tрабСр=0...120 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной с замком 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105981366 | Затворы дисковые общепром
3827 |  | 110.7.154.67.1 | 60MVA70AA104 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА-99007-050 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 120 oC Масло /oil DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 120 оС | ТУ 3741-003-29012225-2005 TU 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 4.5 | 4.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMV-Здание маслохозяйства турбины и генератора /Turbine and generator oil industry building | 2022-07-09 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L=139 мм; H=160 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(С-23) DN х S,мм- 57х3 Др,мм- 52(+0,3); Среда - Минеральное масло Tn-22; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; co-axial structure; L=139 mm; H=160 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(s-23) DN х S,mm- 57х3 Др,mm- 52(+0,3); media - mineral oil Tn-22; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036732 | Затвор запорный ВА 99007-050-11.01.33 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=50 P=16МПа РабСр=масло tрабСр=0...120 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной с замком 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105981367 | Затворы дисковые общепром
3828 |  | 110.7.154.88 | 60MVA70AA101 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА-99007-050-11.01.33 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 120 oC Масло /oil DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 120 оС | ТУ 3741-003-29012225-2005 TU 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 4.5 | 4.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMV-Здание маслохозяйства турбины и генератора /Turbine and generator oil industry building | 2022-07-09 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L=139 мм; H=160 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(С-23) DN х S,мм- 57х3 Др,мм- 52(+0,3); Среда - Минеральное масло Tn-22; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; co-axial structure; L=139 mm; H=160 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(s-23) DN х S,mm- 57х3 Др,mm- 52(+0,3); media - mineral oil Tn-22; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036732 | Затвор запорный ВА 99007-050-11.01.33 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=50 P=16МПа РабСр=масло tрабСр=0...120 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной с замком 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105981368 | Затворы дисковые общепром
3829 |  | 110.7.2271 | 60LCQ80AA001 | Butterfly valve With electric drive Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-050-39 DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 50 oC трапные воды /drain water DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 50 оС | TU 3741-003-29012225-2005 ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 6.9 | 6.9 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2022-04-10 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; tср 120 с, не более конструкция соосная; L=119 мм, h=292 мм, H=442 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; time of actuation 120 s, not above co-axial structure; L=119 mm, h=292 mm, H=442 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036677 | Затвор запорный ВА 99007-050-39 МатКорп=сталь нержавеющая 10Х18Н9Л DN=50 P=10МПа РабСр=вода трапная tрабСр=0...90 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105985422 | Затворы дисковые общепром
3830 |  | 110.7.2271 | 60LCQ80AA002 | Butterfly valve With electric drive Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-050-39 DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 50 oC трапные воды /drain water DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 50 оС | TU 3741-003-29012225-2005 ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 6.9 | 6.9 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2022-04-10 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; tср 120 с, не более конструкция соосная; L=119 мм, h=292 мм, H=442 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; time of actuation 120 s, not above co-axial structure; L=119 mm, h=292 mm, H=442 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036677 | Затвор запорный ВА 99007-050-39 МатКорп=сталь нержавеющая 10Х18Н9Л DN=50 P=10МПа РабСр=вода трапная tрабСр=0...90 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105985423 | Затворы дисковые общепром
3831 |  | новая позиция | 60LCQ71AA031 | Electrically-operated disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-050-34 DN 50.0 mm Pd 0.9 MPa Td 104 oC раствор азотной кислоты/nitric acid solution DN 50.0 мм Рр 0.9 МПа Тр 104 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-05; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 6 | 6 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2022-04-10 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция -соосна;среда - 5% азотная кислота, 5 % р-р едкого натра, дистиллат, сжатый воздух; tср 80 с, не более конструкция соосная; L=43 мм, H=218 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; structure -co-axial;media - 5% nitric acid, 5 % caustic soda solution, distillate, compressed air; time of actuation 80 s, not above co-axial structure; L=43 mm, H=218 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036677 | Затвор запорный ВА 99007-050-39 МатКорп=сталь нержавеющая 10Х18Н9Л DN=50 P=10МПа РабСр=вода трапная tрабСр=0...90 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105985487 | Затворы дисковые общепром
3832 |  | новая позиция | 60LCQ71AA032 | Electrically-operated disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-050-34 DN 50.0 mm Pd 0.9 MPa Td 104 oC раствор азотной кислоты/nitric acid solution DN 50.0 мм Рр 0.9 МПа Тр 104 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-05; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 6 | 6 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2022-04-10 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция -соосна;среда - 5% азотная кислота, 5 % р-р едкого натра, дистиллат, сжатый воздух; tср 80 с, не более конструкция соосная; L=43 мм, H=218 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; structure -co-axial;media - 5% nitric acid, 5 % caustic soda solution, distillate, compressed air; time of actuation 80 s, not above co-axial structure; L=43 mm, H=218 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036677 | Затвор запорный ВА 99007-050-39 МатКорп=сталь нержавеющая 10Х18Н9Л DN=50 P=10МПа РабСр=вода трапная tрабСр=0...90 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105985464 | Затворы дисковые общепром
3833 |  | новая позиция | 60LCQ71AA035 | Electrically-operated disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-050-34 DN 50.0 mm Pd 0.9 MPa Td 104 oC раствор азотной кислоты/nitric acid solution DN 50.0 мм Рр 0.9 МПа Тр 104 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-05; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 6 | 6 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2022-04-10 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция -соосна;среда - 5% азотная кислота, 5 % р-р едкого натра, дистиллат, сжатый воздух; tср 80 с, не более конструкция соосная; L=43 мм, H=218 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; structure -co-axial;media - 5% nitric acid, 5 % caustic soda solution, distillate, compressed air; time of actuation 80 s, not above co-axial structure; L=43 mm, H=218 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036677 | Затвор запорный ВА 99007-050-39 МатКорп=сталь нержавеющая 10Х18Н9Л DN=50 P=10МПа РабСр=вода трапная tрабСр=0...90 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105985465 | Затворы дисковые общепром
3834 |  | новая позиция | 60LCQ72AA031 | Electrically-operated disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-050-34 DN 50.0 mm Pd 0.9 MPa Td 104 oC раствор азотной кислоты/nitric acid solution DN 50.0 мм Рр 0.9 МПа Тр 104 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-05; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 6 | 6 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2022-04-10 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция -соосна;среда - 5% азотная кислота, 5 % р-р едкого натра, дистиллат, сжатый воздух; tср 80 с, не более конструкция соосная; L=43 мм, H=218 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; structure -co-axial;media - 5% nitric acid, 5 % caustic soda solution, distillate, compressed air; time of actuation 80 s, not above co-axial structure; L=43 mm, H=218 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036677 | Затвор запорный ВА 99007-050-39 МатКорп=сталь нержавеющая 10Х18Н9Л DN=50 P=10МПа РабСр=вода трапная tрабСр=0...90 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105985483 | Затворы дисковые общепром
3835 |  | новая позиция | 60LCQ72AA032 | Electrically-operated disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-050-34 DN 50.0 mm Pd 0.9 MPa Td 104 oC раствор азотной кислоты/nitric acid solution DN 50.0 мм Рр 0.9 МПа Тр 104 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-05; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 6 | 6 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2022-04-10 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция -соосна;среда - 5% азотная кислота, 5 % р-р едкого натра, дистиллат, сжатый воздух; tср 80 с, не более конструкция соосная; L=43 мм, H=218 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; structure -co-axial;media - 5% nitric acid, 5 % caustic soda solution, distillate, compressed air; time of actuation 80 s, not above co-axial structure; L=43 mm, H=218 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036677 | Затвор запорный ВА 99007-050-39 МатКорп=сталь нержавеющая 10Х18Н9Л DN=50 P=10МПа РабСр=вода трапная tрабСр=0...90 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105985484 | Затворы дисковые общепром
3836 |  | новая позиция | 60LCQ72AA035 | Electrically-operated disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-050-34 DN 50.0 mm Pd 0.9 MPa Td 104 oC раствор азотной кислоты/nitric acid solution DN 50.0 мм Рр 0.9 МПа Тр 104 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-05; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 6 | 6 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2022-04-10 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция -соосна;среда - 5% азотная кислота, 5 % р-р едкого натра, дистиллат, сжатый воздух; tср 80 с, не более конструкция соосная; L=43 мм, H=218 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; structure -co-axial;media - 5% nitric acid, 5 % caustic soda solution, distillate, compressed air; time of actuation 80 s, not above co-axial structure; L=43 mm, H=218 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036677 | Затвор запорный ВА 99007-050-39 МатКорп=сталь нержавеющая 10Х18Н9Л DN=50 P=10МПа РабСр=вода трапная tрабСр=0...90 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105985485 | Затворы дисковые общепром
3837 |  | новая позиция | 60LCQ75AA031 | Electrically-operated disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-050-34 DN 50.0 mm Pd 0.9 MPa Td 104 oC раствор азотной кислоты/nitric acid solution DN 50.0 мм Рр 0.9 МПа Тр 104 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-05; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 6 | 6 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2022-04-10 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция -соосна;среда - 5% азотная кислота, 5 % р-р едкого натра, дистиллат, сжатый воздух; tср 80 с, не более конструкция соосная; L=43 мм, H=218 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; structure -co-axial;media - 5% nitric acid, 5 % caustic soda solution, distillate, compressed air; time of actuation 80 s, not above co-axial structure; L=43 mm, H=218 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036677 | Затвор запорный ВА 99007-050-39 МатКорп=сталь нержавеющая 10Х18Н9Л DN=50 P=10МПа РабСр=вода трапная tрабСр=0...90 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105985486 | Затворы дисковые общепром
3838 |  | новая позиция | 60LCQ75AA032 | Electrically-operated disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-050-34 DN 50.0 mm Pd 0.9 MPa Td 104 oC раствор азотной кислоты/nitric acid solution DN 50.0 мм Рр 0.9 МПа Тр 104 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-05; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 6 | 6 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2022-04-10 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция -соосна;среда - 5% азотная кислота, 5 % р-р едкого натра, дистиллат, сжатый воздух; tср 80 с, не более конструкция соосная; L=43 мм, H=218 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; structure -co-axial;media - 5% nitric acid, 5 % caustic soda solution, distillate, compressed air; time of actuation 80 s, not above co-axial structure; L=43 mm, H=218 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036677 | Затвор запорный ВА 99007-050-39 МатКорп=сталь нержавеющая 10Х18Н9Л DN=50 P=10МПа РабСр=вода трапная tрабСр=0...90 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105985503 | Затворы дисковые общепром
3839 |  | новая позиция | 60LCQ75AA035 | Electrically-operated disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-050-34 DN 50.0 mm Pd 0.9 MPa Td 104 oC раствор азотной кислоты/nitric acid solution DN 50.0 мм Рр 0.9 МПа Тр 104 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-05; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 6 | 6 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2022-04-10 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция -соосна;среда - 5% азотная кислота, 5 % р-р едкого натра, дистиллат, сжатый воздух; tср 80 с, не более конструкция соосная; L=43 мм, H=218 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; structure -co-axial;media - 5% nitric acid, 5 % caustic soda solution, distillate, compressed air; time of actuation 80 s, not above co-axial structure; L=43 mm, H=218 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036677 | Затвор запорный ВА 99007-050-39 МатКорп=сталь нержавеющая 10Х18Н9Л DN=50 P=10МПа РабСр=вода трапная tрабСр=0...90 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105985504 | Затворы дисковые общепром
3840 |  | новая позиция | 60LCQ76AA031 | Electrically-operated disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-050-34 DN 50.0 mm Pd 0.9 MPa Td 104 oC раствор азотной кислоты/nitric acid solution DN 50.0 мм Рр 0.9 МПа Тр 104 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-05; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 6 | 6 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2022-04-10 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция -соосна;среда - 5% азотная кислота, 5 % р-р едкого натра, дистиллат, сжатый воздух; tср 80 с, не более конструкция соосная; L=43 мм, H=218 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; structure -co-axial;media - 5% nitric acid, 5 % caustic soda solution, distillate, compressed air; time of actuation 80 s, not above co-axial structure; L=43 mm, H=218 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036677 | Затвор запорный ВА 99007-050-39 МатКорп=сталь нержавеющая 10Х18Н9Л DN=50 P=10МПа РабСр=вода трапная tрабСр=0...90 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105985505 | Затворы дисковые общепром
3841 |  | новая позиция | 60LCQ76AA032 | Electrically-operated disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-050-34 DN 50.0 mm Pd 0.9 MPa Td 104 oC раствор азотной кислоты/nitric acid solution DN 50.0 мм Рр 0.9 МПа Тр 104 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-05; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 6 | 6 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2022-04-10 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция -соосна;среда - 5% азотная кислота, 5 % р-р едкого натра, дистиллат, сжатый воздух; tср 80 с, не более конструкция соосная; L=43 мм, H=218 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; structure -co-axial;media - 5% nitric acid, 5 % caustic soda solution, distillate, compressed air; time of actuation 80 s, not above co-axial structure; L=43 mm, H=218 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036677 | Затвор запорный ВА 99007-050-39 МатКорп=сталь нержавеющая 10Х18Н9Л DN=50 P=10МПа РабСр=вода трапная tрабСр=0...90 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105985506 | Затворы дисковые общепром
3842 |  | новая позиция | 60LCQ76AA035 | Electrically-operated disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-050-34 DN 50.0 mm Pd 0.9 MPa Td 104 oC раствор азотной кислоты/nitric acid solution DN 50.0 мм Рр 0.9 МПа Тр 104 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-05; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 6 | 6 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2022-04-10 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция -соосна;среда - 5% азотная кислота, 5 % р-р едкого натра, дистиллат, сжатый воздух; tср 80 с, не более конструкция соосная; L=43 мм, H=218 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; structure -co-axial;media - 5% nitric acid, 5 % caustic soda solution, distillate, compressed air; time of actuation 80 s, not above co-axial structure; L=43 mm, H=218 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036677 | Затвор запорный ВА 99007-050-39 МатКорп=сталь нержавеющая 10Х18Н9Л DN=50 P=10МПа РабСр=вода трапная tрабСр=0...90 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105985507 | Затворы дисковые общепром
3843 |  | новая позиция | 60LCQ71AA033 | Electrically-operated disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-050-34 DN 50.0 mm Pd 0.9 MPa Td 104 oC раствор азотной кислоты/nitric acid solution DN 50.0 мм Рр 0.9 МПа Тр 104 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-05; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 6 | 6 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2022-04-10 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция -соосна;среда - 5% азотная кислота, 5 % р-р едкого натра, дистиллат, сжатый воздух; tср 80 с, не более конструкция соосная; L=43 мм, H=218 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; structure -co-axial;media - 5% nitric acid, 5 % caustic soda solution, distillate, compressed air; time of actuation 80 s, not above co-axial structure; L=43 mm, H=218 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036677 | Затвор запорный ВА 99007-050-39 МатКорп=сталь нержавеющая 10Х18Н9Л DN=50 P=10МПа РабСр=вода трапная tрабСр=0...90 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105985508 | Затворы дисковые общепром
3844 |  | новая позиция | 60LCQ71AA036 | Electrically-operated disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-050-34 DN 50.0 mm Pd 0.9 MPa Td 104 oC раствор азотной кислоты/nitric acid solution DN 50.0 мм Рр 0.9 МПа Тр 104 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-05; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 6 | 6 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2022-04-10 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция -соосна;среда - 5% азотная кислота, 5 % р-р едкого натра, дистиллат, сжатый воздух; tср 80 с, не более конструкция соосная; L=43 мм, H=218 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; structure -co-axial;media - 5% nitric acid, 5 % caustic soda solution, distillate, compressed air; time of actuation 80 s, not above co-axial structure; L=43 mm, H=218 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036677 | Затвор запорный ВА 99007-050-39 МатКорп=сталь нержавеющая 10Х18Н9Л DN=50 P=10МПа РабСр=вода трапная tрабСр=0...90 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105985509 | Затворы дисковые общепром
3845 |  | новая позиция | 60LCQ72AA033 | Electrically-operated disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-050-34 DN 50.0 mm Pd 0.9 MPa Td 104 oC раствор азотной кислоты/nitric acid solution DN 50.0 мм Рр 0.9 МПа Тр 104 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-05; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 6 | 6 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2022-04-10 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция -соосна;среда - 5% азотная кислота, 5 % р-р едкого натра, дистиллат, сжатый воздух; tср 80 с, не более конструкция соосная; L=43 мм, H=218 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; structure -co-axial;media - 5% nitric acid, 5 % caustic soda solution, distillate, compressed air; time of actuation 80 s, not above co-axial structure; L=43 mm, H=218 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036677 | Затвор запорный ВА 99007-050-39 МатКорп=сталь нержавеющая 10Х18Н9Л DN=50 P=10МПа РабСр=вода трапная tрабСр=0...90 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105985283 | Затворы дисковые общепром
3846 |  | новая позиция | 60LCQ72AA036 | Electrically-operated disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-050-34 DN 50.0 mm Pd 0.9 MPa Td 104 oC раствор азотной кислоты/nitric acid solution DN 50.0 мм Рр 0.9 МПа Тр 104 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-05; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 6 | 6 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2022-04-10 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция -соосна;среда - 5% азотная кислота, 5 % р-р едкого натра, дистиллат, сжатый воздух; tср 80 с, не более конструкция соосная; L=43 мм, H=218 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; structure -co-axial;media - 5% nitric acid, 5 % caustic soda solution, distillate, compressed air; time of actuation 80 s, not above co-axial structure; L=43 mm, H=218 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036677 | Затвор запорный ВА 99007-050-39 МатКорп=сталь нержавеющая 10Х18Н9Л DN=50 P=10МПа РабСр=вода трапная tрабСр=0...90 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105985284 | Затворы дисковые общепром
3847 |  | новая позиция | 60LCQ75AA033 | Electrically-operated disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-050-34 DN 50.0 mm Pd 0.9 MPa Td 104 oC раствор азотной кислоты/nitric acid solution DN 50.0 мм Рр 0.9 МПа Тр 104 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-05; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 6 | 6 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2022-04-10 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция -соосна;среда - 5% азотная кислота, 5 % р-р едкого натра, дистиллат, сжатый воздух; tср 80 с, не более конструкция соосная; L=43 мм, H=218 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; structure -co-axial;media - 5% nitric acid, 5 % caustic soda solution, distillate, compressed air; time of actuation 80 s, not above co-axial structure; L=43 mm, H=218 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036677 | Затвор запорный ВА 99007-050-39 МатКорп=сталь нержавеющая 10Х18Н9Л DN=50 P=10МПа РабСр=вода трапная tрабСр=0...90 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105985285 | Затворы дисковые общепром
3848 |  | новая позиция | 60LCQ75AA036 | Electrically-operated disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-050-34 DN 50.0 mm Pd 0.9 MPa Td 104 oC раствор азотной кислоты/nitric acid solution DN 50.0 мм Рр 0.9 МПа Тр 104 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-05; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 6 | 6 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2022-04-10 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция -соосна;среда - 5% азотная кислота, 5 % р-р едкого натра, дистиллат, сжатый воздух; tср 80 с, не более конструкция соосная; L=43 мм, H=218 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; structure -co-axial;media - 5% nitric acid, 5 % caustic soda solution, distillate, compressed air; time of actuation 80 s, not above co-axial structure; L=43 mm, H=218 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036677 | Затвор запорный ВА 99007-050-39 МатКорп=сталь нержавеющая 10Х18Н9Л DN=50 P=10МПа РабСр=вода трапная tрабСр=0...90 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105985286 | Затворы дисковые общепром
3849 |  | новая позиция | 60LCQ76AA033 | Electrically-operated disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-050-34 DN 50.0 mm Pd 0.9 MPa Td 104 oC раствор азотной кислоты/nitric acid solution DN 50.0 мм Рр 0.9 МПа Тр 104 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-05; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 6 | 6 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2022-04-10 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция -соосна;среда - 5% азотная кислота, 5 % р-р едкого натра, дистиллат, сжатый воздух; tср 80 с, не более конструкция соосная; L=43 мм, H=218 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; structure -co-axial;media - 5% nitric acid, 5 % caustic soda solution, distillate, compressed air; time of actuation 80 s, not above co-axial structure; L=43 mm, H=218 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036677 | Затвор запорный ВА 99007-050-39 МатКорп=сталь нержавеющая 10Х18Н9Л DN=50 P=10МПа РабСр=вода трапная tрабСр=0...90 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105985306 | Затворы дисковые общепром
3850 |  | новая позиция | 60LCQ76AA036 | Electrically-operated disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-050-34 DN 50.0 mm Pd 0.9 MPa Td 104 oC раствор азотной кислоты/nitric acid solution DN 50.0 мм Рр 0.9 МПа Тр 104 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-05; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 6 | 6 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2022-04-10 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция -соосна;среда - 5% азотная кислота, 5 % р-р едкого натра, дистиллат, сжатый воздух; tср 80 с, не более конструкция соосная; L=43 мм, H=218 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; structure -co-axial;media - 5% nitric acid, 5 % caustic soda solution, distillate, compressed air; time of actuation 80 s, not above co-axial structure; L=43 mm, H=218 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036677 | Затвор запорный ВА 99007-050-39 МатКорп=сталь нержавеющая 10Х18Н9Л DN=50 P=10МПа РабСр=вода трапная tрабСр=0...90 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105985307 | Затворы дисковые общепром
3851 |  | 110.7.108.146 | 60LCQ79AA101 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-050-46 DN 50 mm Pd 1.0 МPа Тd 60 °С Medium - floor water, nitric acid 5%, caustic soda solution 5% Dy 50 мм Pp 1.0 МПа Тр 60 °С Среда - трапные воды, азотная кислота 5%, едкий натр 5% | ТU3741-003-29012225-2005 ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 4.5 | 4.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2022-04-10 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; среда - трапные воды, азотная кислота 5%, едкий натр 5%; L=119 мм, h=240 мм, H=390 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; media - floor waters, nitric acid 5%, caustic soda 5%; L=119 mm, h=240 mm, H=390 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1039687 | Затвор запорный ВА 99007-050-31.01 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=50 P=1МПа РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...100°С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105985330 | Затворы дисковые общепром
3852 |  | новая позиция | 60PGB87AA107 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-100.31.01 DN 100.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC Обессоленная вода / demin. water DN 100.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл | pcs. шт. | 1 | 12 | 12 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 60UMA - Здание турбины /turbine hall | 2022-09-07 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; L=154 мм; H=195 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(С-23) DN х S,мм- 108х4 Др,мм- 102(+0,35); соосна; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; L=154 mm, H=195 mm, nozzle edge preparation 1-23(С-23) DN х S,mm- 108х4 Др,mm- 102(+0,35); co-axial; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1016025 | Затвор запорный ВА 99007-100-31.01 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=100 P=1МПа РабСр=вода обессоленная СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной tрасч=130 °С 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105990524 | Затворы дисковые общепром
3853 |  | новая позиция | 60PGB89AA105 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-150.31.01 DN 150.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC Обессоленная вода /demineralized water DN 150.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU 3741-003-29012225-2005 ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 12 | 12 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 60UMA - Здание турбины /turbine hall | 2022-09-07 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; L=176 мм; H=230 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 159x5 Др,мм- 151(+0,4); конструкция соосна; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; L=176 mm, H=230 mm, nozzle edge preparation 1-23(С-23) DN х S,mm- 159х5 Др,mm- 151(+0,4); co-axial; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1015991 | Затвор запорный ВА 99007-150-31.01 МатКорп=сталь углеродистая 20ГМЛ DN=150 P=1МПа РабСр=вода обессоленная СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной tрасч=130 °С 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105990525 | Затворы дисковые общепром
3854 |  | новая позиция | 60PGB90AA105 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-150.31.01 DN 150.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC Обессоленная вода /demineralized water DN 150.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU 3741-003-29012225-2005 ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 12 | 12 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 60UMA - Здание турбины /turbine hall | 2022-09-07 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; L=176 мм; H=230 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 159x5 Др,мм- 151(+0,4); конструкция соосна; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; L=176 mm, H=230 mm, nozzle edge preparation 1-23(С-23) DN х S,mm- 159х5 Др,mm- 151(+0,4); co-axial; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1015991 | Затвор запорный ВА 99007-150-31.01 МатКорп=сталь углеродистая 20ГМЛ DN=150 P=1МПа РабСр=вода обессоленная СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной tрасч=130 °С 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105990526 | Затворы дисковые общепром
3855 |  | 110.7.2409 | 60PGB11AA002 | Butterfly valve With electric drive Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-400-27 DN 400.0 mm Pd 1.0 MPa Td 100 oC Вода промконтура /intermediate circuit water DN 400.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 100 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 133 | 133 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UQA-Основная насосная станция /main pumping station | 2022-10-07 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; L= 162 мм; H=623 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-24-1 DN х S,мм- 426х9 Др,мм-410(+0,63); соосна; tср 36 с, не более; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; L= 162 mm; H=623 mm; nozzle edge preparation: type-1-24-1 DN х S,mm- 426х9 Др,mm-410(+0,63); co-axial; time of actuation 36 s, not above; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036207 | Затвор запорный ВА 99007-400-27 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=400 P=10МПа РабСр=вода промконтура tрабСр=0...100 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105989993 | Затворы дисковые общепром
3856 |  | 110.7.2409 | 60PGB12AA002 | Butterfly valve With electric drive Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-400-27 DN 400.0 mm Pd 1.0 MPa Td 100 oC Вода промконтура /intermediate circuit water DN 400.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 100 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 133 | 133 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UQA-Основная насосная станция /main pumping station | 2022-10-07 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; L= 162 мм; H=623 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-24-1 DN х S,мм- 426х9 Др,мм-410(+0,63); соосна; tср 36 с, не более; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; L= 162 mm; H=623 mm; nozzle edge preparation: type-1-24-1 DN х S,mm- 426х9 Др,mm-410(+0,63); co-axial; time of actuation 36 s, not above; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036207 | Затвор запорный ВА 99007-400-27 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=400 P=10МПа РабСр=вода промконтура tрабСр=0...100 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105989994 | Затворы дисковые общепром
3857 |  | 110.7.2409 | 60PGB13AA002 | Butterfly valve With electric drive Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-400-27 DN 400.0 mm Pd 1.0 MPa Td 100 oC Вода промконтура /intermediate circuit water DN 400.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 100 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 133 | 133 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UQA-Основная насосная станция /main pumping station | 2022-10-07 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; L= 162 мм; H=623 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-24-1 DN х S,мм- 426х9 Др,мм-410(+0,63); соосна; tср 36 с, не более; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; L= 162 mm; H=623 mm; nozzle edge preparation: type-1-24-1 DN х S,mm- 426х9 Др,mm-410(+0,63); co-axial; time of actuation 36 s, not above; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036207 | Затвор запорный ВА 99007-400-27 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=400 P=10МПа РабСр=вода промконтура tрабСр=0...100 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105989995 | Затворы дисковые общепром
3858 |  | 110.7.155.17 | 60PGB81AA003 | Disk shutter with electric drive Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-350-04.01 DN 350.0 mm Pd 1.6 MPa Td 60 oC Обессоленная вода /demineralized water DN 350.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 60 оС | TU ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 103.5 | 103.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UQA-Основная насосная станция /main pumping station | 2022-08-08 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; Среда - обессоленная вода с добавлением тринатрий фосфат; tср 36 с, не более; конструкция соосная; L=226 мм; H=623 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-24-1(С-24-1) DN х S,мм- 377x9 Др,мм- 361(+0,57); стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; media - demineralized waterwith addition oftrisodium phosphate; time of actuation 36 s, not above co-axial structure; L=226 mm; H=623 mm; nozzle edge preparation: type- 1-24-1(s-24-1) DN х S,mm- 377x9 Др,mm- 361(+0,57); Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 878550 | Затвор ВА99007-350-04.01 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=350 P=1.6МПа РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод Прив=MON 52030.92E2 Pприв=0.37кВт 4 Н II ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105990004 | Затворы дисковые общепром
3859 |  | 110.7.155.17 | 60PGB82AA003 | Disk shutter with electric drive Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-350-04.01 DN 350.0 mm Pd 1.6 MPa Td 60 oC Обессоленная вода /demineralized water DN 350.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 60 оС | TU ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 103.5 | 103.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UQA-Основная насосная станция /main pumping station | 2022-08-08 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; Среда - обессоленная вода с добавлением тринатрий фосфат; tср 36 с, не более; конструкция соосная; L=226 мм; H=623 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-24-1(С-24-1) DN х S,мм- 377x9 Др,мм- 361(+0,57); стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; media - demineralized waterwith addition oftrisodium phosphate; time of actuation 36 s, not above co-axial structure; L=226 mm; H=623 mm; nozzle edge preparation: type- 1-24-1(s-24-1) DN х S,mm- 377x9 Др,mm- 361(+0,57); Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 878550 | Затвор ВА99007-350-04.01 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=350 P=1.6МПа РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод Прив=MON 52030.92E2 Pприв=0.37кВт 4 Н II ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105990005 | Затворы дисковые общепром
3860 |  | 110.7.155.17 | 60PGB83AA003 | Disk shutter with electric drive Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-350-04.01 DN 350.0 mm Pd 1.6 MPa Td 60 oC Обессоленная вода /demineralized water DN 350.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 60 оС | TU ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 103.5 | 103.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UQA-Основная насосная станция /main pumping station | 2022-08-08 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; Среда - обессоленная вода с добавлением тринатрий фосфат; tср 36 с, не более; конструкция соосная; L=226 мм; H=623 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-24-1(С-24-1) DN х S,мм- 377x9 Др,мм- 361(+0,57); стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; media - demineralized waterwith addition oftrisodium phosphate; time of actuation 36 s, not above co-axial structure; L=226 mm; H=623 mm; nozzle edge preparation: type- 1-24-1(s-24-1) DN х S,mm- 377x9 Др,mm- 361(+0,57); Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 878550 | Затвор ВА99007-350-04.01 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=350 P=1.6МПа РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод Прив=MON 52030.92E2 Pприв=0.37кВт 4 Н II ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105990006 | Затворы дисковые общепром
3861 |  | 110.7.155.17 | 60PGB81AA004 | Disk shutter with electric drive Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-350-04.01 DN 350.0 mm Pd 1.6 MPa Td 60 oC Обессоленная вода /demineralized water DN 350.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 60 оС | TU ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 103.5 | 103.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UQA-Основная насосная станция /main pumping station | 2022-08-08 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; Среда - обессоленная вода с добавлением тринатрий фосфат; tср 36 с, не более; конструкция соосная; L=226 мм; H=623 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-24-1(С-24-1) DN х S,мм- 377x9 Др,мм- 361(+0,57); стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; media - demineralized waterwith addition oftrisodium phosphate; time of actuation 36 s, not above co-axial structure; L=226 mm; H=623 mm; nozzle edge preparation: type- 1-24-1(s-24-1) DN х S,mm- 377x9 Др,mm- 361(+0,57); Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 878550 | Затвор ВА99007-350-04.01 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=350 P=1.6МПа РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод Прив=MON 52030.92E2 Pприв=0.37кВт 4 Н II ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105990007 | Затворы дисковые общепром
3862 |  | 110.7.155.17 | 60PGB82AA004 | Disk shutter with electric drive Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-350-04.01 DN 350.0 mm Pd 1.6 MPa Td 60 oC Обессоленная вода /demineralized water DN 350.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 60 оС | TU ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 103.5 | 103.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UQA-Основная насосная станция /main pumping station | 2022-08-08 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; Среда - обессоленная вода с добавлением тринатрий фосфат; tср 36 с, не более; конструкция соосная; L=226 мм; H=623 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-24-1(С-24-1) DN х S,мм- 377x9 Др,мм- 361(+0,57); стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; media - demineralized waterwith addition oftrisodium phosphate; time of actuation 36 s, not above co-axial structure; L=226 mm; H=623 mm; nozzle edge preparation: type- 1-24-1(s-24-1) DN х S,mm- 377x9 Др,mm- 361(+0,57); Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 878550 | Затвор ВА99007-350-04.01 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=350 P=1.6МПа РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод Прив=MON 52030.92E2 Pприв=0.37кВт 4 Н II ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105990008 | Затворы дисковые общепром
3863 |  | 110.7.155.17 | 60PGB83AA004 | Disk shutter with electric drive Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-350-04.01 DN 350.0 mm Pd 1.6 MPa Td 60 oC Обессоленная вода /demineralized water DN 350.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 60 оС | TU ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 103.5 | 103.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UQA-Основная насосная станция /main pumping station | 2022-08-08 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; Среда - обессоленная вода с добавлением тринатрий фосфат; tср 36 с, не более; конструкция соосная; L=226 мм; H=623 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-24-1(С-24-1) DN х S,мм- 377x9 Др,мм- 361(+0,57); стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; media - demineralized waterwith addition oftrisodium phosphate; time of actuation 36 s, not above co-axial structure; L=226 mm; H=623 mm; nozzle edge preparation: type- 1-24-1(s-24-1) DN х S,mm- 377x9 Др,mm- 361(+0,57); Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 878550 | Затвор ВА99007-350-04.01 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=350 P=1.6МПа РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод Прив=MON 52030.92E2 Pприв=0.37кВт 4 Н II ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105990009 | Затворы дисковые общепром
3864 |  | 110.7.2408 | 60PGB11AA003 | Disk shutter with electric drive Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-500-27 DN 500.0 mm Pd 0.8 MPa Td 60 oC Вода промконтура /intermediate circuit water DN 500.0 мм Рр 0.8 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 269.5 | 269.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UQA-Основная насосная станция /main pumping station | 2022-10-07 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L=191 мм; H=673 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-24-1(С-24-1) DN х S,мм- 530x8 Др,мм- 516(+0,7); tср36 с, не более; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; co-axial structure; L=191 mm; H=673 mm; nozzle edge preparation: type- 1-24-1(s-24-1) DN х S,mm- 530x8 Др,mm- 516(+0,7); time of actuation36 s, not above; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036178 | Затвор запорный ВА 99007-500-27 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=500 P=10МПа РабСр=вода промконтура tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105990013 | Затворы дисковые общепром
3865 |  | 110.7.2408 | 60PGB12AA003 | Disk shutter with electric drive Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-500-27 DN 500.0 mm Pd 0.8 MPa Td 60 oC Вода промконтура /intermediate circuit water DN 500.0 мм Рр 0.8 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 269.5 | 269.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UQA-Основная насосная станция /main pumping station | 2022-10-07 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L=191 мм; H=673 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-24-1(С-24-1) DN х S,мм- 530x8 Др,мм- 516(+0,7); tср36 с, не более; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; co-axial structure; L=191 mm; H=673 mm; nozzle edge preparation: type- 1-24-1(s-24-1) DN х S,mm- 530x8 Др,mm- 516(+0,7); time of actuation36 s, not above; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036178 | Затвор запорный ВА 99007-500-27 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=500 P=10МПа РабСр=вода промконтура tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105990014 | Затворы дисковые общепром
3866 |  | 110.7.2408 | 60PGB13AA003 | Disk shutter with electric drive Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-500-27 DN 500.0 mm Pd 0.8 MPa Td 60 oC Вода промконтура /intermediate circuit water DN 500.0 мм Рр 0.8 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 269.5 | 269.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UQA-Основная насосная станция /main pumping station | 2022-10-07 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L=191 мм; H=673 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-24-1(С-24-1) DN х S,мм- 530x8 Др,мм- 516(+0,7); tср36 с, не более; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; co-axial structure; L=191 mm; H=673 mm; nozzle edge preparation: type- 1-24-1(s-24-1) DN х S,mm- 530x8 Др,mm- 516(+0,7); time of actuation36 s, not above; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036178 | Затвор запорный ВА 99007-500-27 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=500 P=10МПа РабСр=вода промконтура tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105990015 | Затворы дисковые общепром
3867 |  | 110.7.2408 | 60PGB11AA004 | Disk shutter with electric drive Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-500-27 DN 500.0 mm Pd 0.8 MPa Td 60 oC Вода промконтура /intermediate circuit water DN 500.0 мм Рр 0.8 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 269.5 | 269.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UQA-Основная насосная станция /main pumping station | 2022-10-07 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L=191 мм; H=673 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-24-1(С-24-1) DN х S,мм- 530x8 Др,мм- 516(+0,7); tср36 с, не более; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; co-axial structure; L=191 mm; H=673 mm; nozzle edge preparation: type- 1-24-1(s-24-1) DN х S,mm- 530x8 Др,mm- 516(+0,7); time of actuation36 s, not above; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036178 | Затвор запорный ВА 99007-500-27 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=500 P=10МПа РабСр=вода промконтура tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105990016 | Затворы дисковые общепром
3868 |  | 110.7.2408 | 60PGB12AA004 | Disk shutter with electric drive Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-500-27 DN 500.0 mm Pd 0.8 MPa Td 60 oC Вода промконтура /intermediate circuit water DN 500.0 мм Рр 0.8 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 269.5 | 269.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UQA-Основная насосная станция /main pumping station | 2022-10-07 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L=191 мм; H=673 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-24-1(С-24-1) DN х S,мм- 530x8 Др,мм- 516(+0,7); tср36 с, не более; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; co-axial structure; L=191 mm; H=673 mm; nozzle edge preparation: type- 1-24-1(s-24-1) DN х S,mm- 530x8 Др,mm- 516(+0,7); time of actuation36 s, not above; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036178 | Затвор запорный ВА 99007-500-27 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=500 P=10МПа РабСр=вода промконтура tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105990017 | Затворы дисковые общепром
3869 |  | 110.7.2408 | 60PGB13AA004 | Disk shutter with electric drive Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-500-27 DN 500.0 mm Pd 0.8 MPa Td 60 oC Вода промконтура /intermediate circuit water DN 500.0 мм Рр 0.8 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 269.5 | 269.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UQA-Основная насосная станция /main pumping station | 2022-10-07 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L=191 мм; H=673 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-24-1(С-24-1) DN х S,мм- 530x8 Др,мм- 516(+0,7); tср36 с, не более; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; co-axial structure; L=191 mm; H=673 mm; nozzle edge preparation: type- 1-24-1(s-24-1) DN х S,mm- 530x8 Др,mm- 516(+0,7); time of actuation36 s, not above; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036178 | Затвор запорный ВА 99007-500-27 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=500 P=10МПа РабСр=вода промконтура tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105990018 | Затворы дисковые общепром
3870 |  | 110.7.148.1 | 60KBF30AA005 | Electrically-operated disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-050-34 DN 50.0 mm Pd 0.9 MPa Td 104 oC дистиллят /distillate DN 50.0 мм Рр 0.9 МПа Тр 104 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-05; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 6 | 6 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; tср 80 с, не более L=119 мм, h=292 мм, H=442 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; time of actuation 80 s, not above L=119 mm, h=292 mm, H=442 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1040633 | Затвор ВА 99007-050-34 20гмл DN=50 P=1МПа РабСр=дистиллят СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=104°С Прив=SP 0 280.6-L2BAX/AC Pприв=1Вт 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105983205 | Затворы дисковые общепром
3871 |  | 110.7.148.1 | 60KBF30AA004 | Electrically-operated disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-050-34 DN 50.0 mm Pd 0.9 MPa Td 104 oC дистиллят /distillate DN 50.0 мм Рр 0.9 МПа Тр 104 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-05; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 6 | 6 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; tср 80 с, не более L=119 мм, h=292 мм, H=442 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; time of actuation 80 s, not above L=119 mm, h=292 mm, H=442 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1040633 | Затвор ВА 99007-050-34 20гмл DN=50 P=1МПа РабСр=дистиллят СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=104°С Прив=SP 0 280.6-L2BAX/AC Pприв=1Вт 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105983206 | Затворы дисковые общепром
3872 |  | 110.7.148.1 | 60KBF30AA003 | Electrically-operated disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-050-34 DN 50.0 mm Pd 0.9 MPa Td 104 oC дистиллят /distillate DN 50.0 мм Рр 0.9 МПа Тр 104 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-05; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 6 | 6 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; tср 80 с, не более L=119 мм, h=292 мм, H=442 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; time of actuation 80 s, not above L=119 mm, h=292 mm, H=442 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1040633 | Затвор ВА 99007-050-34 20гмл DN=50 P=1МПа РабСр=дистиллят СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=104°С Прив=SP 0 280.6-L2BAX/AC Pприв=1Вт 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105983214 | Затворы дисковые общепром
3873 |  | 110.7.148.1 | 60KBF40AA001 | Electrically-operated disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-050-34 DN 50.0 mm Pd 0.9 MPa Td 104 oC дистиллят /distillate DN 50.0 мм Рр 0.9 МПа Тр 104 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-05; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 6 | 6 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; tср 80 с, не более L=119 мм, h=292 мм, H=442 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; time of actuation 80 s, not above L=119 mm, h=292 mm, H=442 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1040633 | Затвор ВА 99007-050-34 20гмл DN=50 P=1МПа РабСр=дистиллят СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=104°С Прив=SP 0 280.6-L2BAX/AC Pприв=1Вт 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105983215 | Затворы дисковые общепром
3874 |  | 110.7.148.1 | 60KBF40AA002 | Electrically-operated disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-050-34 DN 50.0 mm Pd 0.9 MPa Td 104 oC дистиллят /distillate DN 50.0 мм Рр 0.9 МПа Тр 104 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-05; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 6 | 6 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; tср 80 с, не более L=119 мм, h=292 мм, H=442 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; time of actuation 80 s, not above L=119 mm, h=292 mm, H=442 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1040633 | Затвор ВА 99007-050-34 20гмл DN=50 P=1МПа РабСр=дистиллят СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=104°С Прив=SP 0 280.6-L2BAX/AC Pприв=1Вт 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105983216 | Затворы дисковые общепром
3875 |  | 110.7.148.1 | 60KBF40AA005 | Electrically-operated disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-050-34 DN 50.0 mm Pd 0.9 MPa Td 104 oC дистиллят /distillate DN 50.0 мм Рр 0.9 МПа Тр 104 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-05; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 6 | 6 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; tср 80 с, не более L=119 мм, h=292 мм, H=442 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; time of actuation 80 s, not above L=119 mm, h=292 mm, H=442 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1040633 | Затвор ВА 99007-050-34 20гмл DN=50 P=1МПа РабСр=дистиллят СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=104°С Прив=SP 0 280.6-L2BAX/AC Pприв=1Вт 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105983217 | Затворы дисковые общепром
3876 |  | 110.7.148.1 | 60KBF40AA008 | Electrically-operated disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-050-34 DN 50.0 mm Pd 0.9 MPa Td 104 oC дистиллят /distillate DN 50.0 мм Рр 0.9 МПа Тр 104 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-05; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 6 | 6 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; tср 80 с, не более L=119 мм, h=292 мм, H=442 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; time of actuation 80 s, not above L=119 mm, h=292 mm, H=442 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1040633 | Затвор ВА 99007-050-34 20гмл DN=50 P=1МПа РабСр=дистиллят СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=104°С Прив=SP 0 280.6-L2BAX/AC Pприв=1Вт 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105983218 | Затворы дисковые общепром
3877 |  | 110.7.148.2 | 60KBF40AA003 | Electrically-operated disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-080-64 DN 80.0 mm Pd 0.1 MPa Td 100 oC дистиллят /distillate DN 80.0 мм Рр 0.1 МПа Тр 100 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-05; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 7.9 | 7.9 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; tср 100 с, не более L=46 мм, h=306,5 мм, H=456,5 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; time of actuation 100 s, not above L=46 mm, h=306,5 mm, H=456,5 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1038471 | Затвор запорный ВА 99007-080-64 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=80 P=6МПа РабСр=дистиллят СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=100°С Прив=SP0 280.6-L9BAX/AC Pприв=2.75Вт 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105983219 | Затворы дисковые общепром
3878 |  | 110.7.148.2 | 60KBF40AA004 | Electrically-operated disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-080-64 DN 80.0 mm Pd 0.1 MPa Td 100 oC дистиллят /distillate DN 80.0 мм Рр 0.1 МПа Тр 100 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-05; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 7.9 | 7.9 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; tср 100 с, не более L=46 мм, h=306,5 мм, H=456,5 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; time of actuation 100 s, not above L=46 mm, h=306,5 mm, H=456,5 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1038471 | Затвор запорный ВА 99007-080-64 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=80 P=6МПа РабСр=дистиллят СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=100°С Прив=SP0 280.6-L9BAX/AC Pприв=2.75Вт 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105983220 | Затворы дисковые общепром
3879 |  | 110.7.148.1 | 60KBF40AA006 | Electrically-operated disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-050-34 DN 50.0 mm Pd 0.9 MPa Td 104 oC дистиллят /distillate DN 50.0 мм Рр 0.9 МПа Тр 104 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-05; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 6 | 6 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; tср 80 с, не более L=119 мм, h=292 мм, H=442 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; time of actuation 80 s, not above L=119 mm, h=292 mm, H=442 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1040633 | Затвор ВА 99007-050-34 20гмл DN=50 P=1МПа РабСр=дистиллят СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=104°С Прив=SP 0 280.6-L2BAX/AC Pприв=1Вт 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105983221 | Затворы дисковые общепром
3880 |  | 110.7.2755 | 60KBF30AA149 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом Прямоточный | ВА 99007-050-16 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 104 oC пульпа /pulp DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 104 оС | TU 3741-003-29012225-2005 ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 4.5 | 4.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; L=119 мм, h=240 мм, H=390 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; L=119 mm, h=240 mm, H=390 mm,Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1039708 | Затвор запорный ВА 99007-050-16 20гмл DN=50 P=1.6МПа РабСр=раствор едкого натра СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной tрасч=130°С 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105983295 | Затворы дисковые общепром
3881 |  | 110.7.2755 | 60KBF30AA150 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом Прямоточный | ВА 99007-050-16 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 104 oC пульпа /pulp DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 104 оС | TU 3741-003-29012225-2005 ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 4.5 | 4.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; L=119 мм, h=240 мм, H=390 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; L=119 mm, h=240 mm, H=390 mm,Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1039708 | Затвор запорный ВА 99007-050-16 20гмл DN=50 P=1.6МПа РабСр=раствор едкого натра СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной tрасч=130°С 4 Н II Т 3 III ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105983296 | Затворы дисковые общепром
3882 |  | 110.7.154.3 | 60KWB50AA101 | Butterfly valve with manual drive/Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-050-46 DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 100 oC обессоленная вода /demineralized water DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 100 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 4.5 | 4.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ /Auxiliary reactor building with MCR | 2022-09-07 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; L=119 мм, h=240 мм, H=390 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; L=119 mm, h=240 mm, H=390 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1039687 | Затвор запорный ВА 99007-050-31.01 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=50 P=1МПа РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...100°С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105989553 | Затворы дисковые общепром
3883 |  | 110.7.154.10.1 | 60LCM20AA102 | Disk shutter manually-operated Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-150-31.01 DN 150.0 mm Pd 1.0 MPa Td 115 oC Конденсат /condensate DN 150.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 115 оС | TU3741-003-29012225-2005 ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 12 | 12 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины /turbine hall | 2022-10-13 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L=176мм; H= 230 мм; Разделка кромок патрубков -тип шва 1-23;присоед труба 159х5; Dp=151(+0.4); стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; co-axial structure; L=176mm; H= 230 mm; nozzle edge preparation -type seam 1-23;connecting pipe 159х5; Dp=151(+0.4); Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036105 | Затвор запорный ВА 99007-150-31.01 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=150 P=1МПа РабСр=конденсат tрабСр=0...115 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105984856 | Затворы дисковые общепром
3884 |  | 110.7.154.10.1 | 60LCM10AA102 | Disk shutter manually-operated Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-150-31.01 DN 150.0 mm Pd 1.0 MPa Td 115 oC Конденсат /condensate DN 150.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 115 оС | TU3741-003-29012225-2005 ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 12 | 12 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины /turbine hall | 2022-10-13 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L=176мм; H= 230 мм; Разделка кромок патрубков -тип шва 1-23;присоед труба 159х5; Dp=151(+0.4); стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; co-axial structure; L=176mm; H= 230 mm; nozzle edge preparation -type seam 1-23;connecting pipe 159х5; Dp=151(+0.4); Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036105 | Затвор запорный ВА 99007-150-31.01 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=150 P=1МПа РабСр=конденсат tрабСр=0...115 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105984857 | Затворы дисковые общепром
3885 |  | 110.7.2268 | 60LDP10AA140 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-150-61 DN 150.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC Пульпа /pulp DN 150.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU 3741-003-29012225-2005 ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 12 | 12 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины /turbine hall | 2021-12-11 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L = 175 мм, h = 404 мм, H=550мм; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; co-axial structure; L = 175 mm, h = 404 mm, H=550mm; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036115 | Затвор запорный ВА 99007-150-61 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=150 P=1МПа РабСр=пульпа tрабСр=0...80 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105982065 | Затворы дисковые общепром
3886 |  | 110.7.3190 | 60LDP10AA150 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-100-61 DN 100.0 mm Pd 0.6 MPa Td 60 oC Пульпа / pulp DN 100.0 мм Рр 0.6 МПа Тр 60 оС | TU 3741-003-29012225-2005 ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 7 | 7 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины /turbine hall | 2021-12-11 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция должна быть прямоточная L = 175 мм, h = 404 мм, H=550мм; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; structure shall be direct-flow L = 175 mm, h = 404 mm, H=550mm; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036744 | Затвор запорный ВА 99007-100-61 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=100 P=6МПа РабСр=пульпа tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105982073 | Затворы дисковые общепром
3887 |  | 110.7.3190 | 60LDP10AA151 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-100-61 DN 100.0 mm Pd 0.6 MPa Td 60 oC Пульпа / pulp DN 100.0 мм Рр 0.6 МПа Тр 60 оС | TU 3741-003-29012225-2005 ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 7 | 7 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины /turbine hall | 2021-12-11 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция должна быть прямоточная L = 175 мм, h = 404 мм, H=550мм; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; structure shall be direct-flow L = 175 mm, h = 404 mm, H=550mm; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036744 | Затвор запорный ВА 99007-100-61 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=100 P=6МПа РабСр=пульпа tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105982074 | Затворы дисковые общепром
3888 |  | 110.7.149.110 | 60LDP30AA116 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА-99007-100 DN 100.0 mm Pd 1.0 MPa Td 80 oC Пульпа /pulp DN 100.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 80 оС | ТУ 3741-003-29012225-2005 TU 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 17.03 | 17.03 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины /turbine hall | 2021-12-11 |  | 0 | 0 | 0 |  | корпус -нерж. сталь, вне оболочки; конструкция соосная; L=126 мм, h=307 мм, H=457 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. casing -SS, outside containment; co-axial structure; L=126 mm, h=307 mm, H=457 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1047849 | Затвор дисковый АС2.512.4404-АА МатКорп=сталь нержавеющая DN=100 P=1МПа РабСр=вода СпосПрисоед=фланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТУ 3741-029-35491454-2006 | 2.ИСУП.1105982127 | Затворы дисковые общепром
3889 |  | 110.7.149.110 | 60LDP30AA117 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА-99007-100 DN 100.0 mm Pd 1.0 MPa Td 80 oC Пульпа /pulp DN 100.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 80 оС | ТУ 3741-003-29012225-2005 TU 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 17.03 | 17.03 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины /turbine hall | 2021-12-11 |  | 0 | 0 | 0 |  | корпус -нерж. сталь, вне оболочки; конструкция соосная; L=126 мм, h=307 мм, H=457 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. casing -SS, outside containment; co-axial structure; L=126 mm, h=307 mm, H=457 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1047849 | Затвор дисковый АС2.512.4404-АА МатКорп=сталь нержавеющая DN=100 P=1МПа РабСр=вода СпосПрисоед=фланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТУ 3741-029-35491454-2006 | 2.ИСУП.1105982128 | Затворы дисковые общепром
3890 |  | 110.7.149.110 | 60LDP10AA119 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА-99007-100 DN 100.0 mm Pd 1.0 MPa Td 80 oC Пульпа /pulp DN 100.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 80 оС | ТУ 3741-003-29012225-2005 TU 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 17.03 | 17.03 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины /turbine hall | 2021-12-11 |  | 0 | 0 | 0 |  | корпус -нерж. сталь, вне оболочки; конструкция соосная; L=126 мм, h=307 мм, H=457 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. casing -SS, outside containment; co-axial structure; L=126 mm, h=307 mm, H=457 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1047849 | Затвор дисковый АС2.512.4404-АА МатКорп=сталь нержавеющая DN=100 P=1МПа РабСр=вода СпосПрисоед=фланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТУ 3741-029-35491454-2006 | 2.ИСУП.1105982129 | Затворы дисковые общепром
3891 |  | 110.7.149.110 | 60LDP10AA121 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА-99007-100 DN 100.0 mm Pd 1.0 MPa Td 80 oC Пульпа /pulp DN 100.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 80 оС | ТУ 3741-003-29012225-2005 TU 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 17.03 | 17.03 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины /turbine hall | 2021-12-11 |  | 0 | 0 | 0 |  | корпус -нерж. сталь, вне оболочки; конструкция соосная; L=126 мм, h=307 мм, H=457 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. casing -SS, outside containment; co-axial structure; L=126 mm, h=307 mm, H=457 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1047849 | Затвор дисковый АС2.512.4404-АА МатКорп=сталь нержавеющая DN=100 P=1МПа РабСр=вода СпосПрисоед=фланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТУ 3741-029-35491454-2006 | 2.ИСУП.1105982130 | Затворы дисковые общепром
3892 |  | 110.7.149.110 | 60LDP10AA124 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА-99007-100 DN 100.0 mm Pd 1.0 MPa Td 80 oC Пульпа /pulp DN 100.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 80 оС | ТУ 3741-003-29012225-2005 TU 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 17.03 | 17.03 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины /turbine hall | 2021-12-11 |  | 0 | 0 | 0 |  | корпус -нерж. сталь, вне оболочки; конструкция соосная; L=126 мм, h=307 мм, H=457 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. casing -SS, outside containment; co-axial structure; L=126 mm, h=307 mm, H=457 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1047849 | Затвор дисковый АС2.512.4404-АА МатКорп=сталь нержавеющая DN=100 P=1МПа РабСр=вода СпосПрисоед=фланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТУ 3741-029-35491454-2006 | 2.ИСУП.1105982131 | Затворы дисковые общепром
3893 |  | 110.7.149.110 | 60LDP20AA120 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА-99007-100 DN 100.0 mm Pd 1.0 MPa Td 80 oC Пульпа /pulp DN 100.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 80 оС | ТУ 3741-003-29012225-2005 TU 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 17.03 | 17.03 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины /turbine hall | 2021-12-11 |  | 0 | 0 | 0 |  | корпус -нерж. сталь, вне оболочки; конструкция соосная; L=126 мм, h=307 мм, H=457 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. casing -SS, outside containment; co-axial structure; L=126 mm, h=307 mm, H=457 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1047849 | Затвор дисковый АС2.512.4404-АА МатКорп=сталь нержавеющая DN=100 P=1МПа РабСр=вода СпосПрисоед=фланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТУ 3741-029-35491454-2006 | 2.ИСУП.1105982132 | Затворы дисковые общепром
3894 |  | 110.7.149.110 | 60LDP20AA121 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА-99007-100 DN 100.0 mm Pd 1.0 MPa Td 80 oC Пульпа /pulp DN 100.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 80 оС | ТУ 3741-003-29012225-2005 TU 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 17.03 | 17.03 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины /turbine hall | 2021-12-11 |  | 0 | 0 | 0 |  | корпус -нерж. сталь, вне оболочки; конструкция соосная; L=126 мм, h=307 мм, H=457 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. casing -SS, outside containment; co-axial structure; L=126 mm, h=307 mm, H=457 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1047849 | Затвор дисковый АС2.512.4404-АА МатКорп=сталь нержавеющая DN=100 P=1МПа РабСр=вода СпосПрисоед=фланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТУ 3741-029-35491454-2006 | 2.ИСУП.1105982133 | Затворы дисковые общепром
3895 |  | 110.7.149.110 | 60LDP30AA123 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА-99007-100 DN 100.0 mm Pd 1.0 MPa Td 80 oC Пульпа /pulp DN 100.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 80 оС | ТУ 3741-003-29012225-2005 TU 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 17.03 | 17.03 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины /turbine hall | 2021-12-11 |  | 0 | 0 | 0 |  | корпус -нерж. сталь, вне оболочки; конструкция соосная; L=126 мм, h=307 мм, H=457 мм, стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. casing -SS, outside containment; co-axial structure; L=126 mm, h=307 mm, H=457 mm, Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1047849 | Затвор дисковый АС2.512.4404-АА МатКорп=сталь нержавеющая DN=100 P=1МПа РабСр=вода СпосПрисоед=фланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТУ 3741-029-35491454-2006 | 2.ИСУП.1105982134 | Затворы дисковые общепром
3896 |  | 110.7.149.111 | 60LDP10AA117 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА-99007-150 DN 150.0 mm Pd 1.0 MPa Td 80 oC Пульпа / pulp DN 150.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 80 оС | ТУ 3741-003-29012225-2005 TU 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 29.48 | 29.48 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины /turbine hall | 2021-12-11 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L=148мм; h=400мм; H=800мм; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; co-axial structure; L=148mm; h=400mm; H=800mm; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1047838 | Затвор дисковый Эксклюзив АН1.614.1433-АК МатКорп=сталь углеродистая DN=150 P=1.6МПа РабСр=вода СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТУ 3741-030-35491454-2015 | 2.ИСУП.1105982135 | Затворы дисковые общепром
3897 |  | 110.7.149.111 | 60LDP10AA120 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА-99007-150 DN 150.0 mm Pd 1.0 MPa Td 80 oC Пульпа / pulp DN 150.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 80 оС | ТУ 3741-003-29012225-2005 TU 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 29.48 | 29.48 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины /turbine hall | 2021-12-11 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L=148мм; h=400мм; H=800мм; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; co-axial structure; L=148mm; h=400mm; H=800mm; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1047838 | Затвор дисковый Эксклюзив АН1.614.1433-АК МатКорп=сталь углеродистая DN=150 P=1.6МПа РабСр=вода СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТУ 3741-030-35491454-2015 | 2.ИСУП.1105982136 | Затворы дисковые общепром
3898 |  | 110.7.149.111 | 60LDP10AA118 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА-99007-150 DN 150.0 mm Pd 1.0 MPa Td 80 oC Пульпа / pulp DN 150.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 80 оС | ТУ 3741-003-29012225-2005 TU 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 29.48 | 29.48 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины /turbine hall | 2021-12-11 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L=148мм; h=400мм; H=800мм; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; co-axial structure; L=148mm; h=400mm; H=800mm; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1047838 | Затвор дисковый Эксклюзив АН1.614.1433-АК МатКорп=сталь углеродистая DN=150 P=1.6МПа РабСр=вода СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТУ 3741-030-35491454-2015 | 2.ИСУП.1105982137 | Затворы дисковые общепром
3899 |  | 110.7.149.111 | 60LDP20AA117 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА-99007-150 DN 150.0 mm Pd 1.0 MPa Td 80 oC Пульпа / pulp DN 150.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 80 оС | ТУ 3741-003-29012225-2005 TU 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 29.48 | 29.48 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины /turbine hall | 2021-12-11 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L=148мм; h=400мм; H=800мм; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; co-axial structure; L=148mm; h=400mm; H=800mm; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1047838 | Затвор дисковый Эксклюзив АН1.614.1433-АК МатКорп=сталь углеродистая DN=150 P=1.6МПа РабСр=вода СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТУ 3741-030-35491454-2015 | 2.ИСУП.1105982138 | Затворы дисковые общепром
3900 |  | 110.7.149.111 | 60LDP30AA125 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА-99007-150 DN 150.0 mm Pd 1.0 MPa Td 80 oC Пульпа / pulp DN 150.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 80 оС | ТУ 3741-003-29012225-2005 TU 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 29.48 | 29.48 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины /turbine hall | 2021-12-11 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L=148мм; h=400мм; H=800мм; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; co-axial structure; L=148mm; h=400mm; H=800mm; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1047838 | Затвор дисковый Эксклюзив АН1.614.1433-АК МатКорп=сталь углеродистая DN=150 P=1.6МПа РабСр=вода СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТУ 3741-030-35491454-2015 | 2.ИСУП.1105982139 | Затворы дисковые общепром
3901 |  | 110.7.149.111 | 60LDP30AA122 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА-99007-150 DN 150.0 mm Pd 1.0 MPa Td 80 oC Пульпа / pulp DN 150.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 80 оС | ТУ 3741-003-29012225-2005 TU 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 29.48 | 29.48 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины /turbine hall | 2021-12-11 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L=148мм; h=400мм; H=800мм; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; co-axial structure; L=148mm; h=400mm; H=800mm; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1047838 | Затвор дисковый Эксклюзив АН1.614.1433-АК МатКорп=сталь углеродистая DN=150 P=1.6МПа РабСр=вода СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТУ 3741-030-35491454-2015 | 2.ИСУП.1105982140 | Затворы дисковые общепром
3902 |  | 110.7.154.87 | 60MVA27AA101 | Manually-operated disk shutter Затвор дисковый с ручным приводом | ВА-99007-050-11.01 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 120 oC Масло ОМТИ / fire-resistant oil ОМТИ DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 120 оС | ТУ 3741-003-29012225-2005 TU 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | CS / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 4.5 | 4.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины /turbine hall | 2022-07-09 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 1.0; L= 139 мм; H=160 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23 DN х S,мм- 57х3 Др,мм- 52(+0,3); конструкция - соосна; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; hydraulic resistance factor - 1.0; L= 139 mm; H=160 mm; nozzle edge preparation: type-1-23 DN х S,mm- 57х3 Др,mm- 52(+0,3); structure - co-axial; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036732 | Затвор запорный ВА 99007-050-11.01.33 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=50 P=16МПа РабСр=масло tрабСр=0...120 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной с замком 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105984835 | Затворы дисковые общепром
3903 |  | 110.7.876 | 60MVA10AA101 | Manually operated disk shutter Затвор дисковый с ручным приводом c замком | ВА-99007-050 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 120 oC Масло ОМТИ /fire-resistant oil ОМТИ DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 120 оС | ТУ 3741-003-29012225-2005 TU 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | CS / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 4.5 | 4.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины /turbine hall | 2022-07-09 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 1.0; конструкция соосная; L=139 мм; H=160 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(С-23) DN х S,мм- 57х3 Др,мм- 52(+0,3); стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; hydraulic resistance factor - 1.0; co-axial structure; L=139 mm; H=160 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(s-23) DN х S,mm- 57х3 Др,mm- 52(+0,3); Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036732 | Затвор запорный ВА 99007-050-11.01.33 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=50 P=16МПа РабСр=масло tрабСр=0...120 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной с замком 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105984836 | Затворы дисковые общепром
3904 |  | 110.7.876 | 60MVA13AA101 | Manually operated disk shutter Затвор дисковый с ручным приводом c замком | ВА-99007-050 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 120 oC Масло ОМТИ /fire-resistant oil ОМТИ DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 120 оС | ТУ 3741-003-29012225-2005 TU 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | CS / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 4.5 | 4.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины /turbine hall | 2022-07-09 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 1.0; конструкция соосная; L=139 мм; H=160 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(С-23) DN х S,мм- 57х3 Др,мм- 52(+0,3); стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; hydraulic resistance factor - 1.0; co-axial structure; L=139 mm; H=160 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(s-23) DN х S,mm- 57х3 Др,mm- 52(+0,3); Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036732 | Затвор запорный ВА 99007-050-11.01.33 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=50 P=16МПа РабСр=масло tрабСр=0...120 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной с замком 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105984837 | Затворы дисковые общепром
3905 |  | 110.7.876 | 60MVA27AA102 | Manually operated disk shutter Затвор дисковый с ручным приводом c замком | ВА-99007-050 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 120 oC Масло ОМТИ /fire-resistant oil ОМТИ DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 120 оС | ТУ 3741-003-29012225-2005 TU 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | CS / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 4.5 | 4.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины /turbine hall | 2022-07-09 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 1.0; конструкция соосная; L=139 мм; H=160 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(С-23) DN х S,мм- 57х3 Др,мм- 52(+0,3); стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; hydraulic resistance factor - 1.0; co-axial structure; L=139 mm; H=160 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(s-23) DN х S,mm- 57х3 Др,mm- 52(+0,3); Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036732 | Затвор запорный ВА 99007-050-11.01.33 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=50 P=16МПа РабСр=масло tрабСр=0...120 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной с замком 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105984838 | Затворы дисковые общепром
3906 |  | 110.7.876 | 60MVA11AA102 | Manually operated disk shutter Затвор дисковый с ручным приводом c замком | ВА-99007-050 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 120 oC Масло ОМТИ /fire-resistant oil ОМТИ DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 120 оС | ТУ 3741-003-29012225-2005 TU 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | CS / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 4.5 | 4.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины /turbine hall | 2022-07-09 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 1.0; конструкция соосная; L=139 мм; H=160 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(С-23) DN х S,мм- 57х3 Др,мм- 52(+0,3); стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; hydraulic resistance factor - 1.0; co-axial structure; L=139 mm; H=160 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(s-23) DN х S,mm- 57х3 Др,mm- 52(+0,3); Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036732 | Затвор запорный ВА 99007-050-11.01.33 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=50 P=16МПа РабСр=масло tрабСр=0...120 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной с замком 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105984839 | Затворы дисковые общепром
3907 |  | 110.7.876 | 60MVA20AA101 | Manually operated disk shutter Затвор дисковый с ручным приводом c замком | ВА-99007-050 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 120 oC Масло ОМТИ /fire-resistant oil ОМТИ DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 120 оС | ТУ 3741-003-29012225-2005 TU 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | CS / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 4.5 | 4.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины /turbine hall | 2022-07-09 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 1.0; конструкция соосная; L=139 мм; H=160 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(С-23) DN х S,мм- 57х3 Др,мм- 52(+0,3); стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; hydraulic resistance factor - 1.0; co-axial structure; L=139 mm; H=160 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(s-23) DN х S,mm- 57х3 Др,mm- 52(+0,3); Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036732 | Затвор запорный ВА 99007-050-11.01.33 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=50 P=16МПа РабСр=масло tрабСр=0...120 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной с замком 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105984840 | Затворы дисковые общепром
3908 |  | 110.7.2301 | 60PGB36AA103 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-150-31.01 DN 150.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC Вода промконтура / intermediate circuit water DN 150.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU 3741-003-2912225-2005 ТУ3741-003-2912225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 12 | 12 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины /turbine hall | 2022-09-07 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L=176 мм; H=230 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(С-23) DN х S,мм- 159x5 Др,мм- 151(+0,4); Среда -вода промконтура (обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии-тринатрий фосфат); стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; co-axial structure; L=176 mm; H=230 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(s-23) DN х S,mm- 159x5 Др,mm- 151(+0,4); media -waterintermediate circuit (demineralized waterwith addition ofinhibitors of corrosion-trisodium phosphate); Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036105 | Затвор запорный ВА 99007-150-31.01 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=150 P=1МПа РабСр=конденсат tрабСр=0...115 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105984708 | Затворы дисковые общепром
3909 |  | 110.7.2301 | 60PGB36AA104 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-150-31.01 DN 150.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC Вода промконтура / intermediate circuit water DN 150.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU 3741-003-2912225-2005 ТУ3741-003-2912225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 12 | 12 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины /turbine hall | 2022-09-07 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L=176 мм; H=230 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(С-23) DN х S,мм- 159x5 Др,мм- 151(+0,4); Среда -вода промконтура (обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии-тринатрий фосфат); стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; co-axial structure; L=176 mm; H=230 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(s-23) DN х S,mm- 159x5 Др,mm- 151(+0,4); media -waterintermediate circuit (demineralized waterwith addition ofinhibitors of corrosion-trisodium phosphate); Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036105 | Затвор запорный ВА 99007-150-31.01 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=150 P=1МПа РабСр=конденсат tрабСр=0...115 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105984709 | Затворы дисковые общепром
3910 |  | 110.7.2303 | 60PGB39AA104 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-050.031.01 DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 130 oC Вода промконтура / intermediate circuit water DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 130 оС | TU 3741-003-29012225-2005 ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 4.5 | 4.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины /turbine hall | 2022-09-07 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L=133 мм; H=240 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 57x3 Др,мм- 52(+0,3); стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; co-axial structure; L=133 mm; H=240 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(s-23) DN х S,mm- 57x3 Др,mm- 52(+0,3); Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036699 | Затвор запорный ВА 99007-050-31.01 МатКорп=сталь углеродистая 20ГМЛ DN=50 P=10МПа РабСр=вода промконтура tрабСр=0...130 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105984714 | Затворы дисковые общепром
3911 |  | 110.7.2303 | 60PGB39AA106 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-050.031.01 DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 130 oC Вода промконтура / intermediate circuit water DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 130 оС | TU 3741-003-29012225-2005 ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 4.5 | 4.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины /turbine hall | 2022-09-07 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L=133 мм; H=240 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 57x3 Др,мм- 52(+0,3); стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; co-axial structure; L=133 mm; H=240 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(s-23) DN х S,mm- 57x3 Др,mm- 52(+0,3); Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036699 | Затвор запорный ВА 99007-050-31.01 МатКорп=сталь углеродистая 20ГМЛ DN=50 P=10МПа РабСр=вода промконтура tрабСр=0...130 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105984715 | Затворы дисковые общепром
3912 |  | 110.7.2300 | 60PGB36AA101 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-150.31.01 DN 150.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC Вода промконтура / intermediate circuit water DN 150.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU 3741-003-29012225-2005 ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 12 | 12 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины /turbine hall | 2022-09-07 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L=176 мм; H=230 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(С-23) DN х S,мм- 159x5 Др,мм- 151(+0,4); Среда -вода промконтура (обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии-тринатрий фосфат); стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; co-axial structure; L=176 mm; H=230 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(s-23) DN х S,mm- 159x5 Др,mm- 151(+0,4); media -waterintermediate circuit (demineralized waterwith addition ofinhibitors of corrosion-trisodium phosphate); Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1015991 | Затвор запорный ВА 99007-150-31.01 МатКорп=сталь углеродистая 20ГМЛ DN=150 P=1МПа РабСр=вода обессоленная СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной tрасч=130 °С 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105984737 | Затворы дисковые общепром
3913 |  | 110.7.2300 | 60PGB36AA102 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-150.31.01 DN 150.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC Вода промконтура / intermediate circuit water DN 150.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU 3741-003-29012225-2005 ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 12 | 12 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины /turbine hall | 2022-09-07 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L=176 мм; H=230 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(С-23) DN х S,мм- 159x5 Др,мм- 151(+0,4); Среда -вода промконтура (обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии-тринатрий фосфат); стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; co-axial structure; L=176 mm; H=230 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(s-23) DN х S,mm- 159x5 Др,mm- 151(+0,4); media -waterintermediate circuit (demineralized waterwith addition ofinhibitors of corrosion-trisodium phosphate); Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1015991 | Затвор запорный ВА 99007-150-31.01 МатКорп=сталь углеродистая 20ГМЛ DN=150 P=1МПа РабСр=вода обессоленная СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной tрасч=130 °С 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105984738 | Затворы дисковые общепром
3914 |  | 110.7.154.27 | 60PGB56AA101 | Disk shutter manual operated Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-050-31.01 DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 100 oC Обессоленная вода /demineralized water DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 100 оС | ТU3741-003-29012225-2005 ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 4.5 | 4.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины /turbine hall | 2022-09-07 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; Среда - обессоленная вода с добавлением тринатрий фосфата конструкция соосная; L=127 мм; H=186 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(С-23) DN х S,мм- 57x3 Др,мм- 52(+0,3); стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; media - demineralized waterwith addition oftrisodium phosphateа co-axial structure; L=127 mm; H=186 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(s-23) DN х S,mm- 57x3 Др,mm- 52(+0,3); Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1039687 | Затвор запорный ВА 99007-050-31.01 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=50 P=1МПа РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...100°С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105984767 | Затворы дисковые общепром
3915 |  | 110.7.154.27 | 60PGB56AA103 | Disk shutter manual operated Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-050-31.01 DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 100 oC Обессоленная вода /demineralized water DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 100 оС | ТU3741-003-29012225-2005 ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 4.5 | 4.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины /turbine hall | 2022-09-07 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; Среда - обессоленная вода с добавлением тринатрий фосфата конструкция соосная; L=127 мм; H=186 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(С-23) DN х S,мм- 57x3 Др,мм- 52(+0,3); стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; media - demineralized waterwith addition oftrisodium phosphateа co-axial structure; L=127 mm; H=186 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(s-23) DN х S,mm- 57x3 Др,mm- 52(+0,3); Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1039687 | Затвор запорный ВА 99007-050-31.01 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=50 P=1МПа РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...100°С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105984768 | Затворы дисковые общепром
3916 |  | 110.7.154.27 | 60PGB58AA101 | Disk shutter manual operated Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-050-31.01 DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 100 oC Обессоленная вода /demineralized water DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 100 оС | ТU3741-003-29012225-2005 ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 4.5 | 4.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины /turbine hall | 2022-09-07 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; Среда - обессоленная вода с добавлением тринатрий фосфата конструкция соосная; L=127 мм; H=186 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(С-23) DN х S,мм- 57x3 Др,мм- 52(+0,3); стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; media - demineralized waterwith addition oftrisodium phosphateа co-axial structure; L=127 mm; H=186 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(s-23) DN х S,mm- 57x3 Др,mm- 52(+0,3); Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1039687 | Затвор запорный ВА 99007-050-31.01 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=50 P=1МПа РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...100°С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105984777 | Затворы дисковые общепром
3917 |  | 110.7.154.27 | 60PGB58AA103 | Disk shutter manual operated Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-050-31.01 DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 100 oC Обессоленная вода /demineralized water DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 100 оС | ТU3741-003-29012225-2005 ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 4.5 | 4.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины /turbine hall | 2022-09-07 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; Среда - обессоленная вода с добавлением тринатрий фосфата конструкция соосная; L=127 мм; H=186 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(С-23) DN х S,мм- 57x3 Др,мм- 52(+0,3); стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; media - demineralized waterwith addition oftrisodium phosphateа co-axial structure; L=127 mm; H=186 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(s-23) DN х S,mm- 57x3 Др,mm- 52(+0,3); Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1039687 | Затвор запорный ВА 99007-050-31.01 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=50 P=1МПа РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...100°С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105984778 | Затворы дисковые общепром
3918 |  | 110.7.154.27 | 60PGB60AA103 | Disk shutter manual operated Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-050-31.01 DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 100 oC Обессоленная вода /demineralized water DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 100 оС | ТU3741-003-29012225-2005 ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 4.5 | 4.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины /turbine hall | 2022-09-07 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; Среда - обессоленная вода с добавлением тринатрий фосфата конструкция соосная; L=127 мм; H=186 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(С-23) DN х S,мм- 57x3 Др,мм- 52(+0,3); стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; media - demineralized waterwith addition oftrisodium phosphateа co-axial structure; L=127 mm; H=186 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(s-23) DN х S,mm- 57x3 Др,mm- 52(+0,3); Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1039687 | Затвор запорный ВА 99007-050-31.01 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=50 P=1МПа РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...100°С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105984779 | Затворы дисковые общепром
3919 |  | 110.7.154.27 | 60PGB60AA101 | Disk shutter manual operated Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-050-31.01 DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 100 oC Обессоленная вода /demineralized water DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 100 оС | ТU3741-003-29012225-2005 ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 4.5 | 4.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины /turbine hall | 2022-09-07 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; Среда - обессоленная вода с добавлением тринатрий фосфата конструкция соосная; L=127 мм; H=186 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(С-23) DN х S,мм- 57x3 Др,мм- 52(+0,3); стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; media - demineralized waterwith addition oftrisodium phosphateа co-axial structure; L=127 mm; H=186 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(s-23) DN х S,mm- 57x3 Др,mm- 52(+0,3); Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1039687 | Затвор запорный ВА 99007-050-31.01 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=50 P=1МПа РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...100°С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105984780 | Затворы дисковые общепром
3920 |  | 110.7.155.3 | 60PGB24AA101 | Manually-operated disk gate with a lock Затвор дисковый с ручным приводом, с замком | ВА 99007-250-24.01 DN 250.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC Обессоленная вода / demin. water DN 250.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 31.5 | 31.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины /turbine hall | 2022-09-07 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L=194 мм; H=410 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-24-1(С-24-1) DN х S,мм- 273x8 Др,мм- 259(+0,52); стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; co-axial structure; L=194 mm; H=410 mm; nozzle edge preparation: type- 1-24-1(s-24-1) DN х S,mm- 273x8 Др,mm- 259(+0,52); Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036271 | Затвор запорный ВА 99007-250-24.01 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=250 P=10МПа РабСр=вода промконтура tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной с замком 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105984781 | Затворы дисковые общепром
3921 |  | 110.7.155.3 | 60PGB24AA103 | Manually-operated disk gate with a lock Затвор дисковый с ручным приводом, с замком | ВА 99007-250-24.01 DN 250.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC Обессоленная вода / demin. water DN 250.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 31.5 | 31.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины /turbine hall | 2022-09-07 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L=194 мм; H=410 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-24-1(С-24-1) DN х S,мм- 273x8 Др,мм- 259(+0,52); стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; co-axial structure; L=194 mm; H=410 mm; nozzle edge preparation: type- 1-24-1(s-24-1) DN х S,mm- 273x8 Др,mm- 259(+0,52); Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036271 | Затвор запорный ВА 99007-250-24.01 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=250 P=10МПа РабСр=вода промконтура tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной с замком 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105984782 | Затворы дисковые общепром
3922 |  | 110.7.155.3 | 60PGB25AA101 | Manually-operated disk gate with a lock Затвор дисковый с ручным приводом, с замком | ВА 99007-250-24.01 DN 250.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC Обессоленная вода / demin. water DN 250.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 31.5 | 31.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины /turbine hall | 2022-09-07 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L=194 мм; H=410 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-24-1(С-24-1) DN х S,мм- 273x8 Др,мм- 259(+0,52); стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; co-axial structure; L=194 mm; H=410 mm; nozzle edge preparation: type- 1-24-1(s-24-1) DN х S,mm- 273x8 Др,mm- 259(+0,52); Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036271 | Затвор запорный ВА 99007-250-24.01 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=250 P=10МПа РабСр=вода промконтура tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной с замком 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105984783 | Затворы дисковые общепром
3923 |  | 110.7.155.3 | 60PGB26AA101 | Manually-operated disk gate with a lock Затвор дисковый с ручным приводом, с замком | ВА 99007-250-24.01 DN 250.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC Обессоленная вода / demin. water DN 250.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 31.5 | 31.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины /turbine hall | 2022-09-07 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L=194 мм; H=410 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-24-1(С-24-1) DN х S,мм- 273x8 Др,мм- 259(+0,52); стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; co-axial structure; L=194 mm; H=410 mm; nozzle edge preparation: type- 1-24-1(s-24-1) DN х S,mm- 273x8 Др,mm- 259(+0,52); Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036271 | Затвор запорный ВА 99007-250-24.01 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=250 P=10МПа РабСр=вода промконтура tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной с замком 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105984786 | Затворы дисковые общепром
3924 |  | 110.7.155.3 | 60PGB26AA103 | Manually-operated disk gate with a lock Затвор дисковый с ручным приводом, с замком | ВА 99007-250-24.01 DN 250.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC Обессоленная вода / demin. water DN 250.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 31.5 | 31.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины /turbine hall | 2022-09-07 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L=194 мм; H=410 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-24-1(С-24-1) DN х S,мм- 273x8 Др,мм- 259(+0,52); стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; co-axial structure; L=194 mm; H=410 mm; nozzle edge preparation: type- 1-24-1(s-24-1) DN х S,mm- 273x8 Др,mm- 259(+0,52); Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036271 | Затвор запорный ВА 99007-250-24.01 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=250 P=10МПа РабСр=вода промконтура tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной с замком 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105984787 | Затворы дисковые общепром
3925 |  | 110.7.155.3 | 60PGB23AA101 | Manually-operated disk gate with a lock Затвор дисковый с ручным приводом, с замком | ВА 99007-250-24.01 DN 250.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC Обессоленная вода / demin. water DN 250.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 31.5 | 31.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины /turbine hall | 2022-09-07 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L=194 мм; H=410 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-24-1(С-24-1) DN х S,мм- 273x8 Др,мм- 259(+0,52); стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; co-axial structure; L=194 mm; H=410 mm; nozzle edge preparation: type- 1-24-1(s-24-1) DN х S,mm- 273x8 Др,mm- 259(+0,52); Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036271 | Затвор запорный ВА 99007-250-24.01 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=250 P=10МПа РабСр=вода промконтура tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной с замком 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105984788 | Затворы дисковые общепром
3926 |  | 110.7.155.3 | 60PGB23AA103 | Manually-operated disk gate with a lock Затвор дисковый с ручным приводом, с замком | ВА 99007-250-24.01 DN 250.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC Обессоленная вода / demin. water DN 250.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 31.5 | 31.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины /turbine hall | 2022-09-07 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L=194 мм; H=410 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-24-1(С-24-1) DN х S,мм- 273x8 Др,мм- 259(+0,52); стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; co-axial structure; L=194 mm; H=410 mm; nozzle edge preparation: type- 1-24-1(s-24-1) DN х S,mm- 273x8 Др,mm- 259(+0,52); Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036271 | Затвор запорный ВА 99007-250-24.01 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=250 P=10МПа РабСр=вода промконтура tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной с замком 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105984789 | Затворы дисковые общепром
3927 |  | 110.7.155.3 | 60PGB25AA103 | Manually-operated disk gate with a lock Затвор дисковый с ручным приводом, с замком | ВА 99007-250-24.01 DN 250.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC Обессоленная вода / demin. water DN 250.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 31.5 | 31.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины /turbine hall | 2022-09-07 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L=194 мм; H=410 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-24-1(С-24-1) DN х S,мм- 273x8 Др,мм- 259(+0,52); стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; co-axial structure; L=194 mm; H=410 mm; nozzle edge preparation: type- 1-24-1(s-24-1) DN х S,mm- 273x8 Др,mm- 259(+0,52); Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036271 | Затвор запорный ВА 99007-250-24.01 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=250 P=10МПа РабСр=вода промконтура tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной с замком 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105984795 | Затворы дисковые общепром
3928 |  | 110.7.2308 | 60PGB50AA102 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-100-31.01 DN 100.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC Вода промконтура / intermediate circuit water DN 100.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU 3741-003-2912225-2005 ТУ3741-003-2912225-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 28 | 28 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины /turbine hall | 2022-09-07 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L=154 мм; H=195 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(С-23) DN х S,мм- 108х4 Др,мм- 102(+0,35); Среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; co-axial structure; L=154 mm; H=195 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(s-23) DN х S,mm- 108х4 Др,mm- 102(+0,35); media - waterintermediate circuit with addition oftrisodium phosphate; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1041868 | Затвор запорный ВА 99007-100-31.01 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=100 P=1МПа РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной tрасч=130 °С 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105984660 | Затворы дисковые общепром
3929 |  | 110.7.2308 | 60PGB50AA104 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-100-31.01 DN 100.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC Вода промконтура / intermediate circuit water DN 100.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU 3741-003-2912225-2005 ТУ3741-003-2912225-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 28 | 28 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины /turbine hall | 2022-09-07 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L=154 мм; H=195 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(С-23) DN х S,мм- 108х4 Др,мм- 102(+0,35); Среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; co-axial structure; L=154 mm; H=195 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(s-23) DN х S,mm- 108х4 Др,mm- 102(+0,35); media - waterintermediate circuit with addition oftrisodium phosphate; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1041868 | Затвор запорный ВА 99007-100-31.01 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=100 P=1МПа РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной tрасч=130 °С 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105984661 | Затворы дисковые общепром
3930 |  | 110.7.2308 | 60PGB50AA106 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-100-31.01 DN 100.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC Вода промконтура / intermediate circuit water DN 100.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU 3741-003-2912225-2005 ТУ3741-003-2912225-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 28 | 28 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины /turbine hall | 2022-09-07 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L=154 мм; H=195 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(С-23) DN х S,мм- 108х4 Др,мм- 102(+0,35); Среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; co-axial structure; L=154 mm; H=195 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(s-23) DN х S,mm- 108х4 Др,mm- 102(+0,35); media - waterintermediate circuit with addition oftrisodium phosphate; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1041868 | Затвор запорный ВА 99007-100-31.01 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=100 P=1МПа РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной tрасч=130 °С 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105984662 | Затворы дисковые общепром
3931 |  | 110.7.1253 | 60PGB93AA101 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-065-31.01 DN 65.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC обессоленная вода /demineralized water DN 65.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 5 | 5 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 60UMA - Здание турбины /turbine hall | 2022-09-07 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L= 142 мм; H=170 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23 DN х S,мм- 76x3 Др,мм- 71(+0,3); соосна; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; co-axial structure; L= 142 mm; H=170 mm; nozzle edge preparation: type-1-23 DN х S,mm- 76x3 Др,mm- 71(+0,3); co-axial; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036312 | Затвор запорный ВА 99007-065-31.01 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=65 P=10МПа РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105990493 | Затворы дисковые общепром
3932 |  | 110.7.1253 | 60PGB93AA103 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-065-31.01 DN 65.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC обессоленная вода /demineralized water DN 65.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 5 | 5 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 60UMA - Здание турбины /turbine hall | 2022-09-07 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L= 142 мм; H=170 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23 DN х S,мм- 76x3 Др,мм- 71(+0,3); соосна; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; co-axial structure; L= 142 mm; H=170 mm; nozzle edge preparation: type-1-23 DN х S,mm- 76x3 Др,mm- 71(+0,3); co-axial; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036312 | Затвор запорный ВА 99007-065-31.01 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=65 P=10МПа РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105990494 | Затворы дисковые общепром
3933 |  | 110.7.1253 | 60PGB93AA104 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-065-31.01 DN 65.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC обессоленная вода /demineralized water DN 65.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 5 | 5 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 60UMA - Здание турбины /turbine hall | 2022-09-07 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L= 142 мм; H=170 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23 DN х S,мм- 76x3 Др,мм- 71(+0,3); соосна; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; co-axial structure; L= 142 mm; H=170 mm; nozzle edge preparation: type-1-23 DN х S,mm- 76x3 Др,mm- 71(+0,3); co-axial; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036312 | Затвор запорный ВА 99007-065-31.01 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=65 P=10МПа РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105990495 | Затворы дисковые общепром
3934 |  | 110.7.1253 | 60PGB93AA106 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-065-31.01 DN 65.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC обессоленная вода /demineralized water DN 65.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 5 | 5 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 60UMA - Здание турбины /turbine hall | 2022-09-07 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L= 142 мм; H=170 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23 DN х S,мм- 76x3 Др,мм- 71(+0,3); соосна; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; co-axial structure; L= 142 mm; H=170 mm; nozzle edge preparation: type-1-23 DN х S,mm- 76x3 Др,mm- 71(+0,3); co-axial; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036312 | Затвор запорный ВА 99007-065-31.01 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=65 P=10МПа РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105990496 | Затворы дисковые общепром
3935 |  | 110.7.1253 | 60PGB94AA101 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-065-31.01 DN 65.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC обессоленная вода /demineralized water DN 65.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 5 | 5 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 60UMA - Здание турбины /turbine hall | 2022-09-07 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L= 142 мм; H=170 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23 DN х S,мм- 76x3 Др,мм- 71(+0,3); соосна; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; co-axial structure; L= 142 mm; H=170 mm; nozzle edge preparation: type-1-23 DN х S,mm- 76x3 Др,mm- 71(+0,3); co-axial; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036312 | Затвор запорный ВА 99007-065-31.01 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=65 P=10МПа РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105990497 | Затворы дисковые общепром
3936 |  | 110.7.1253 | 60PGB94AA103 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-065-31.01 DN 65.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC обессоленная вода /demineralized water DN 65.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 5 | 5 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 60UMA - Здание турбины /turbine hall | 2022-09-07 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L= 142 мм; H=170 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23 DN х S,мм- 76x3 Др,мм- 71(+0,3); соосна; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; co-axial structure; L= 142 mm; H=170 mm; nozzle edge preparation: type-1-23 DN х S,mm- 76x3 Др,mm- 71(+0,3); co-axial; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036312 | Затвор запорный ВА 99007-065-31.01 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=65 P=10МПа РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105990498 | Затворы дисковые общепром
3937 |  | 110.7.154.31 | 60PGB89AA101 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-100-31 DN 100.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC Вода промконтура /intermediate circuit water DN 100.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 6.3 | 6.3 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 60UMA - Здание турбины /turbine hall | 2022-09-07 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; L= 154 мм; H=178 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 108х4 Др,мм- 102(+0,35); конструкция соосна; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; L= 154 mm; H=178 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(s-23) DN х S,mm- 108х4 Др,mm- 102(+0,35); structure co-axial; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036212 | Затвор запорный ВА 99007-100-31 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=100 P=10МПа РабСр=вода промконтура tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105990499 | Затворы дисковые общепром
3938 |  | 110.7.154.31 | 60PGB89AA102 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-100-31 DN 100.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC Вода промконтура /intermediate circuit water DN 100.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 6.3 | 6.3 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 60UMA - Здание турбины /turbine hall | 2022-09-07 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; L= 154 мм; H=178 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 108х4 Др,мм- 102(+0,35); конструкция соосна; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; L= 154 mm; H=178 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(s-23) DN х S,mm- 108х4 Др,mm- 102(+0,35); structure co-axial; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036212 | Затвор запорный ВА 99007-100-31 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=100 P=10МПа РабСр=вода промконтура tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105990500 | Затворы дисковые общепром
3939 |  | 110.7.154.31 | 60PGB89AA103 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-100-31 DN 100.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC Вода промконтура /intermediate circuit water DN 100.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 6.3 | 6.3 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 60UMA - Здание турбины /turbine hall | 2022-09-07 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; L= 154 мм; H=178 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 108х4 Др,мм- 102(+0,35); конструкция соосна; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; L= 154 mm; H=178 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(s-23) DN х S,mm- 108х4 Др,mm- 102(+0,35); structure co-axial; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036212 | Затвор запорный ВА 99007-100-31 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=100 P=10МПа РабСр=вода промконтура tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105990501 | Затворы дисковые общепром
3940 |  | 110.7.154.31 | 60PGB89AA104 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-100-31 DN 100.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC Вода промконтура /intermediate circuit water DN 100.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 6.3 | 6.3 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 60UMA - Здание турбины /turbine hall | 2022-09-07 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; L= 154 мм; H=178 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 108х4 Др,мм- 102(+0,35); конструкция соосна; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; L= 154 mm; H=178 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(s-23) DN х S,mm- 108х4 Др,mm- 102(+0,35); structure co-axial; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036212 | Затвор запорный ВА 99007-100-31 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=100 P=10МПа РабСр=вода промконтура tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105990502 | Затворы дисковые общепром
3941 |  | 110.7.154.31 | 60PGB90AA101 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-100-31 DN 100.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC Вода промконтура /intermediate circuit water DN 100.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 6.3 | 6.3 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 60UMA - Здание турбины /turbine hall | 2022-09-07 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; L= 154 мм; H=178 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 108х4 Др,мм- 102(+0,35); конструкция соосна; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; L= 154 mm; H=178 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(s-23) DN х S,mm- 108х4 Др,mm- 102(+0,35); structure co-axial; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036212 | Затвор запорный ВА 99007-100-31 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=100 P=10МПа РабСр=вода промконтура tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105990503 | Затворы дисковые общепром
3942 |  | 110.7.154.31 | 60PGB90AA102 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-100-31 DN 100.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC Вода промконтура /intermediate circuit water DN 100.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 6.3 | 6.3 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 60UMA - Здание турбины /turbine hall | 2022-09-07 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; L= 154 мм; H=178 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 108х4 Др,мм- 102(+0,35); конструкция соосна; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; L= 154 mm; H=178 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(s-23) DN х S,mm- 108х4 Др,mm- 102(+0,35); structure co-axial; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036212 | Затвор запорный ВА 99007-100-31 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=100 P=10МПа РабСр=вода промконтура tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105990504 | Затворы дисковые общепром
3943 |  | 110.7.154.31 | 60PGB90AA103 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-100-31 DN 100.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC Вода промконтура /intermediate circuit water DN 100.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 6.3 | 6.3 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 60UMA - Здание турбины /turbine hall | 2022-09-07 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; L= 154 мм; H=178 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 108х4 Др,мм- 102(+0,35); конструкция соосна; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; L= 154 mm; H=178 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(s-23) DN х S,mm- 108х4 Др,mm- 102(+0,35); structure co-axial; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036212 | Затвор запорный ВА 99007-100-31 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=100 P=10МПа РабСр=вода промконтура tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105990505 | Затворы дисковые общепром
3944 |  | 110.7.154.31 | 60PGB90AA104 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-100-31 DN 100.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC Вода промконтура /intermediate circuit water DN 100.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 6.3 | 6.3 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 60UMA - Здание турбины /turbine hall | 2022-09-07 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; L= 154 мм; H=178 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 108х4 Др,мм- 102(+0,35); конструкция соосна; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; L= 154 mm; H=178 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(s-23) DN х S,mm- 108х4 Др,mm- 102(+0,35); structure co-axial; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036212 | Затвор запорный ВА 99007-100-31 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=100 P=10МПа РабСр=вода промконтура tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105990506 | Затворы дисковые общепром
3945 |  | 110.7.1253 | 60PGB94AA104 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-065-31.01 DN 65.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC обессоленная вода /demineralized water DN 65.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 5 | 5 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 60UMA - Здание турбины /turbine hall | 2022-09-07 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L= 142 мм; H=170 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23 DN х S,мм- 76x3 Др,мм- 71(+0,3); соосна; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; co-axial structure; L= 142 mm; H=170 mm; nozzle edge preparation: type-1-23 DN х S,mm- 76x3 Др,mm- 71(+0,3); co-axial; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036312 | Затвор запорный ВА 99007-065-31.01 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=65 P=10МПа РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105990509 | Затворы дисковые общепром
3946 |  | 110.7.1253 | 60PGB94AA106 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-065-31.01 DN 65.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC обессоленная вода /demineralized water DN 65.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 5 | 5 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 60UMA - Здание турбины /turbine hall | 2022-09-07 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; конструкция соосная; L= 142 мм; H=170 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23 DN х S,мм- 76x3 Др,мм- 71(+0,3); соосна; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; co-axial structure; L= 142 mm; H=170 mm; nozzle edge preparation: type-1-23 DN х S,mm- 76x3 Др,mm- 71(+0,3); co-axial; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036312 | Затвор запорный ВА 99007-065-31.01 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=65 P=10МПа РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105990510 | Затворы дисковые общепром
3947 |  | 110.7.154.33 | 60PGB85AA101 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-100-31 DN 100.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC обессоленная вода /demineralized water DN 100.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 6.3 | 6.3 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 60UMA - Здание турбины /turbine hall | 2022-09-07 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; Среда-вода промконтура (обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии- тринатрий фосфат ; L= 154 мм; H=178 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 108х4 Др,мм- 102(+0,35); конструкция соосна; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; media-waterintermediate circuit (demineralized waterwith addition ofinhibitors of corrosion- trisodium phosphate ; L= 154 mm; H=178 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(s-23) DN х S,mm- 108х4 Др,mm- 102(+0,35); structure co-axial; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036212 | Затвор запорный ВА 99007-100-31 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=100 P=10МПа РабСр=вода промконтура tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105990520 | Затворы дисковые общепром
3948 |  | 110.7.154.33 | 60PGB85AA103 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-100-31 DN 100.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC обессоленная вода /demineralized water DN 100.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 6.3 | 6.3 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 60UMA - Здание турбины /turbine hall | 2022-09-07 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; Среда-вода промконтура (обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии- тринатрий фосфат ; L= 154 мм; H=178 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 108х4 Др,мм- 102(+0,35); конструкция соосна; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; media-waterintermediate circuit (demineralized waterwith addition ofinhibitors of corrosion- trisodium phosphate ; L= 154 mm; H=178 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(s-23) DN х S,mm- 108х4 Др,mm- 102(+0,35); structure co-axial; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036212 | Затвор запорный ВА 99007-100-31 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=100 P=10МПа РабСр=вода промконтура tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105990521 | Затворы дисковые общепром
3949 |  | 110.7.154.33 | 60PGB85AA104 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-100-31 DN 100.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC обессоленная вода /demineralized water DN 100.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 6.3 | 6.3 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 60UMA - Здание турбины /turbine hall | 2022-09-07 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; Среда-вода промконтура (обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии- тринатрий фосфат ; L= 154 мм; H=178 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 108х4 Др,мм- 102(+0,35); конструкция соосна; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; media-waterintermediate circuit (demineralized waterwith addition ofinhibitors of corrosion- trisodium phosphate ; L= 154 mm; H=178 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(s-23) DN х S,mm- 108х4 Др,mm- 102(+0,35); structure co-axial; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036212 | Затвор запорный ВА 99007-100-31 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=100 P=10МПа РабСр=вода промконтура tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105990522 | Затворы дисковые общепром
3950 |  | 110.7.154.33 | 60PGB85AA106 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-100-31 DN 100.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC обессоленная вода /demineralized water DN 100.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 6.3 | 6.3 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 60UMA - Здание турбины /turbine hall | 2022-09-07 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; Среда-вода промконтура (обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии- тринатрий фосфат ; L= 154 мм; H=178 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 108х4 Др,мм- 102(+0,35); конструкция соосна; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; media-waterintermediate circuit (demineralized waterwith addition ofinhibitors of corrosion- trisodium phosphate ; L= 154 mm; H=178 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(s-23) DN х S,mm- 108х4 Др,mm- 102(+0,35); structure co-axial; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036212 | Затвор запорный ВА 99007-100-31 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=100 P=10МПа РабСр=вода промконтура tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105990415 | Затворы дисковые общепром
3951 |  | 110.7.154.33 | 60PGB85AA107 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-100-31 DN 100.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC обессоленная вода /demineralized water DN 100.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 6.3 | 6.3 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 60UMA - Здание турбины /turbine hall | 2022-09-07 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; Среда-вода промконтура (обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии- тринатрий фосфат ; L= 154 мм; H=178 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 108х4 Др,мм- 102(+0,35); конструкция соосна; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; media-waterintermediate circuit (demineralized waterwith addition ofinhibitors of corrosion- trisodium phosphate ; L= 154 mm; H=178 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(s-23) DN х S,mm- 108х4 Др,mm- 102(+0,35); structure co-axial; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036212 | Затвор запорный ВА 99007-100-31 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=100 P=10МПа РабСр=вода промконтура tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105990416 | Затворы дисковые общепром
3952 |  | 110.7.154.33 | 60PGB85AA109 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-100-31 DN 100.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC обессоленная вода /demineralized water DN 100.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 6.3 | 6.3 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 60UMA - Здание турбины /turbine hall | 2022-09-07 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; Среда-вода промконтура (обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии- тринатрий фосфат ; L= 154 мм; H=178 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 108х4 Др,мм- 102(+0,35); конструкция соосна; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; media-waterintermediate circuit (demineralized waterwith addition ofinhibitors of corrosion- trisodium phosphate ; L= 154 mm; H=178 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(s-23) DN х S,mm- 108х4 Др,mm- 102(+0,35); structure co-axial; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036212 | Затвор запорный ВА 99007-100-31 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=100 P=10МПа РабСр=вода промконтура tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105990417 | Затворы дисковые общепром
3953 |  | 110.7.154.33 | 60PGB85AA110 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-100-31 DN 100.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC обессоленная вода /demineralized water DN 100.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 6.3 | 6.3 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 60UMA - Здание турбины /turbine hall | 2022-09-07 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; Среда-вода промконтура (обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии- тринатрий фосфат ; L= 154 мм; H=178 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 108х4 Др,мм- 102(+0,35); конструкция соосна; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; media-waterintermediate circuit (demineralized waterwith addition ofinhibitors of corrosion- trisodium phosphate ; L= 154 mm; H=178 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(s-23) DN х S,mm- 108х4 Др,mm- 102(+0,35); structure co-axial; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036212 | Затвор запорный ВА 99007-100-31 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=100 P=10МПа РабСр=вода промконтура tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105990418 | Затворы дисковые общепром
3954 |  | 110.7.154.33 | 60PGB85AA112 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-100-31 DN 100.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC обессоленная вода /demineralized water DN 100.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 6.3 | 6.3 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 60UMA - Здание турбины /turbine hall | 2022-09-07 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; Среда-вода промконтура (обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии- тринатрий фосфат ; L= 154 мм; H=178 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 108х4 Др,мм- 102(+0,35); конструкция соосна; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; media-waterintermediate circuit (demineralized waterwith addition ofinhibitors of corrosion- trisodium phosphate ; L= 154 mm; H=178 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(s-23) DN х S,mm- 108х4 Др,mm- 102(+0,35); structure co-axial; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036212 | Затвор запорный ВА 99007-100-31 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=100 P=10МПа РабСр=вода промконтура tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105990419 | Затворы дисковые общепром
3955 |  | 110.7.2298 | 60PGB01AA102 | Manually-operated disk gate with a lock Затвор дисковый с ручным приводом с замком | ВА 99007-080-61.01.33 DN 80.0 mm Pd 0.6 MPa Td 60 oC вода промконтура /intermediate circuit water DN 80.0 мм Рр 0.6 МПа Тр 60 оС | TU 3741-003-29012225-2005 ТУ3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 5.5 | 5.5 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 60UMA - Здание турбины /turbine hall | 2022-09-07 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; с замком; Среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата; конструкция соосная; L=126 мм; H=161 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23 DN х S,мм- 89х3,5; Др,мм- 84(+0,35); стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; with lock; media - waterintermediate circuit with addition oftrisodium phosphate co-axial structure; L=126 mm; H=161 mm; nozzle edge preparation: type-1-23 DN х S,mm- 89х3,5; Др,mm- 84(+0,35); Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036610 | Затвор запорный ВА 99007-080-01.33 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=80 P=6МПа РабСр=вода промконтура tрабСр=0...130 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной с замком 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105990425 | Затворы дисковые общепром
3956 |  | 110.7.154.33 | 60PGB86AA101 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-100-31 DN 100.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC обессоленная вода /demineralized water DN 100.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 6.3 | 6.3 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 60UMA - Здание турбины /turbine hall | 2022-09-07 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; Среда-вода промконтура (обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии- тринатрий фосфат ; L= 154 мм; H=178 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 108х4 Др,мм- 102(+0,35); конструкция соосна; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; media-waterintermediate circuit (demineralized waterwith addition ofinhibitors of corrosion- trisodium phosphate ; L= 154 mm; H=178 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(s-23) DN х S,mm- 108х4 Др,mm- 102(+0,35); structure co-axial; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036212 | Затвор запорный ВА 99007-100-31 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=100 P=10МПа РабСр=вода промконтура tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105990426 | Затворы дисковые общепром
3957 |  | 110.7.154.33 | 60PGB86AA103 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-100-31 DN 100.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC обессоленная вода /demineralized water DN 100.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 6.3 | 6.3 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 60UMA - Здание турбины /turbine hall | 2022-09-07 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; Среда-вода промконтура (обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии- тринатрий фосфат ; L= 154 мм; H=178 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 108х4 Др,мм- 102(+0,35); конструкция соосна; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; media-waterintermediate circuit (demineralized waterwith addition ofinhibitors of corrosion- trisodium phosphate ; L= 154 mm; H=178 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(s-23) DN х S,mm- 108х4 Др,mm- 102(+0,35); structure co-axial; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036212 | Затвор запорный ВА 99007-100-31 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=100 P=10МПа РабСр=вода промконтура tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105990427 | Затворы дисковые общепром
3958 |  | 110.7.154.33 | 60PGB86AA104 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-100-31 DN 100.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC обессоленная вода /demineralized water DN 100.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 6.3 | 6.3 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 60UMA - Здание турбины /turbine hall | 2022-09-07 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; Среда-вода промконтура (обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии- тринатрий фосфат ; L= 154 мм; H=178 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 108х4 Др,мм- 102(+0,35); конструкция соосна; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; media-waterintermediate circuit (demineralized waterwith addition ofinhibitors of corrosion- trisodium phosphate ; L= 154 mm; H=178 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(s-23) DN х S,mm- 108х4 Др,mm- 102(+0,35); structure co-axial; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036212 | Затвор запорный ВА 99007-100-31 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=100 P=10МПа РабСр=вода промконтура tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105990428 | Затворы дисковые общепром
3959 |  | 110.7.154.33 | 60PGB86AA106 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-100-31 DN 100.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC обессоленная вода /demineralized water DN 100.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 6.3 | 6.3 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 60UMA - Здание турбины /turbine hall | 2022-09-07 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; Среда-вода промконтура (обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии- тринатрий фосфат ; L= 154 мм; H=178 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 108х4 Др,мм- 102(+0,35); конструкция соосна; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; media-waterintermediate circuit (demineralized waterwith addition ofinhibitors of corrosion- trisodium phosphate ; L= 154 mm; H=178 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(s-23) DN х S,mm- 108х4 Др,mm- 102(+0,35); structure co-axial; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036212 | Затвор запорный ВА 99007-100-31 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=100 P=10МПа РабСр=вода промконтура tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105990429 | Затворы дисковые общепром
3960 |  | 110.7.154.33 | 60PGB86AA107 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-100-31 DN 100.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC обессоленная вода /demineralized water DN 100.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 6.3 | 6.3 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 60UMA - Здание турбины /turbine hall | 2022-09-07 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; Среда-вода промконтура (обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии- тринатрий фосфат ; L= 154 мм; H=178 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 108х4 Др,мм- 102(+0,35); конструкция соосна; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; media-waterintermediate circuit (demineralized waterwith addition ofinhibitors of corrosion- trisodium phosphate ; L= 154 mm; H=178 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(s-23) DN х S,mm- 108х4 Др,mm- 102(+0,35); structure co-axial; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036212 | Затвор запорный ВА 99007-100-31 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=100 P=10МПа РабСр=вода промконтура tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105990430 | Затворы дисковые общепром
3961 |  | 110.7.154.33 | 60PGB86AA109 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-100-31 DN 100.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC обессоленная вода /demineralized water DN 100.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 6.3 | 6.3 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 60UMA - Здание турбины /turbine hall | 2022-09-07 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; Среда-вода промконтура (обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии- тринатрий фосфат ; L= 154 мм; H=178 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 108х4 Др,мм- 102(+0,35); конструкция соосна; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; media-waterintermediate circuit (demineralized waterwith addition ofinhibitors of corrosion- trisodium phosphate ; L= 154 mm; H=178 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(s-23) DN х S,mm- 108х4 Др,mm- 102(+0,35); structure co-axial; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036212 | Затвор запорный ВА 99007-100-31 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=100 P=10МПа РабСр=вода промконтура tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105990431 | Затворы дисковые общепром
3962 |  | 110.7.154.33 | 60PGB86AA110 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-100-31 DN 100.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC обессоленная вода /demineralized water DN 100.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 6.3 | 6.3 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 60UMA - Здание турбины /turbine hall | 2022-09-07 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; Среда-вода промконтура (обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии- тринатрий фосфат ; L= 154 мм; H=178 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 108х4 Др,мм- 102(+0,35); конструкция соосна; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; media-waterintermediate circuit (demineralized waterwith addition ofinhibitors of corrosion- trisodium phosphate ; L= 154 mm; H=178 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(s-23) DN х S,mm- 108х4 Др,mm- 102(+0,35); structure co-axial; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036212 | Затвор запорный ВА 99007-100-31 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=100 P=10МПа РабСр=вода промконтура tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105990432 | Затворы дисковые общепром
3963 |  | 110.7.154.33 | 60PGB86AA112 | Manually-operated disk gate Затвор дисковый с ручным приводом | ВА 99007-100-31 DN 100.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC обессоленная вода /demineralized water DN 100.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 6.3 | 6.3 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 60UMA - Здание турбины /turbine hall | 2022-09-07 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; Среда-вода промконтура (обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии- тринатрий фосфат ; L= 154 мм; H=178 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 108х4 Др,мм- 102(+0,35); конструкция соосна; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; media-waterintermediate circuit (demineralized waterwith addition ofinhibitors of corrosion- trisodium phosphate ; L= 154 mm; H=178 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(s-23) DN х S,mm- 108х4 Др,mm- 102(+0,35); structure co-axial; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036212 | Затвор запорный ВА 99007-100-31 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=100 P=10МПа РабСр=вода промконтура tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105990433 | Затворы дисковые общепром
3964 |  | 110.7.155.18 | 60PGB70AA001 | Motorised disk gate Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-250-27 DN 250.0 mm Pd 1.0 MPa Td 100 oC вода промконтура /intermediate circuit water DN 250.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 100 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 44 | 44 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 60UMA - Здание турбины /turbine hall | 2022-09-07 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; Среда-вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата; tср 40 с, не более L= 194 мм; H=617 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-24-1(С-24-1 DN х S,мм- 273x8 Др,мм- 259(+0,52; соосна; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; media-waterintermediate circuit with addition oftrisodium phosphate; time of actuation 40 s, not above L= 194 mm; H=617 mm; nozzle edge preparation: type-1-24-1(s-24-1 DN х S,mm- 273x8 Др,mm- 259(+0,52; co-axial; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036253 | Затвор запорный ВА 99007-250-27 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=250 P=10МПа РабСр=вода tрабСр=0...100 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105990458 | Затворы дисковые общепром
3965 |  | 110.7.155.18 | 60PGB70AA002 | Motorised disk gate Затвор дисковый с электроприводом | ВА 99007-250-27 DN 250.0 mm Pd 1.0 MPa Td 100 oC вода промконтура /intermediate circuit water DN 250.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 100 оС | TU ТУ 3741-003-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon sleel / угл.ст. | pcs. шт. | 1 | 44 | 44 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 60UMA - Здание турбины /turbine hall | 2022-09-07 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; Среда-вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата; tср 40 с, не более L= 194 мм; H=617 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-24-1(С-24-1 DN х S,мм- 273x8 Др,мм- 259(+0,52; соосна; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; media-waterintermediate circuit with addition oftrisodium phosphate; time of actuation 40 s, not above L= 194 mm; H=617 mm; nozzle edge preparation: type-1-24-1(s-24-1 DN х S,mm- 273x8 Др,mm- 259(+0,52; co-axial; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1036253 | Затвор запорный ВА 99007-250-27 МатКорп=сталь углеродистая 20гмл DN=250 P=10МПа РабСр=вода tрабСр=0...100 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-003-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105990459 | Затворы дисковые общепром
3966 |  | 110.7.893.2 | 60LDB10AA001 | With electric drive disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ЗР32-250-16-100-Э-Н DN 250.0 mm Pd 1.6 MPa Td 100 oC Конденсат /condensate DN 250.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 100 оС | TU 3741-201-34390194-2008 ТУ 3741-201-34390194-2008; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss нж | pcs. шт. | 1 | 71.2 | 71.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины /turbine hall | 2021-12-11 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; tср 25 с, не более; конструкция соосная; L=70мм; h=617мм; H=767мм; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; time of actuation 25 s, not above; co-axial structure; L=70mm; h=617mm; H=767mm; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1038444 | Затвор запорный ЗР32-250-16-100-Э-Н МатКорп=сталь нержавеющая DN=250 P=1.6МПа РабСр=конденсат СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=100 °С ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-201-34390194-2008 | 2.ИСУП.1105978702 | Затворы дисковые общепром
3967 |  | 110.7.893.2 | 60LDB10AA002 | With electric drive disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ЗР32-250-16-100-Э-Н DN 250.0 mm Pd 1.6 MPa Td 100 oC Конденсат /condensate DN 250.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 100 оС | TU 3741-201-34390194-2008 ТУ 3741-201-34390194-2008; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss нж | pcs. шт. | 1 | 71.2 | 71.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины /turbine hall | 2021-12-11 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; tср 25 с, не более; конструкция соосная; L=70мм; h=617мм; H=767мм; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; time of actuation 25 s, not above; co-axial structure; L=70mm; h=617mm; H=767mm; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1038444 | Затвор запорный ЗР32-250-16-100-Э-Н МатКорп=сталь нержавеющая DN=250 P=1.6МПа РабСр=конденсат СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=100 °С ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-201-34390194-2008 | 2.ИСУП.1105978703 | Затворы дисковые общепром
3968 |  | 110.7.893 | 60LDB10AA003 | With electric drive disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ЗР32-250-16-100-Э-Н DN 250.0 mm Pd 1.6 MPa Td 100 oC Конденсат /condensate DN 250.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 100 оС | TU 3741-201-34390194-2008 ТУ 3741-201-34390194-2008; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss нж | pcs. шт. | 1 | 71.2 | 71.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины /turbine hall | 2021-12-11 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; tср 25 с, не более; конструкция соосная; L=70мм; h=617мм; H=767мм; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; time of actuation 25 s, not above; co-axial structure; L=70mm; h=617mm; H=767mm; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1038444 | Затвор запорный ЗР32-250-16-100-Э-Н МатКорп=сталь нержавеющая DN=250 P=1.6МПа РабСр=конденсат СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=100 °С ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-201-34390194-2008 | 2.ИСУП.1105978704 | Затворы дисковые общепром
3969 |  | 110.7.893 | 60LDB10AA004 | With electric drive disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ЗР32-250-16-100-Э-Н DN 250.0 mm Pd 1.6 MPa Td 100 oC Конденсат /condensate DN 250.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 100 оС | TU 3741-201-34390194-2008 ТУ 3741-201-34390194-2008; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss нж | pcs. шт. | 1 | 71.2 | 71.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины /turbine hall | 2021-12-11 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; tср 25 с, не более; конструкция соосная; L=70мм; h=617мм; H=767мм; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; time of actuation 25 s, not above; co-axial structure; L=70mm; h=617mm; H=767mm; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1038444 | Затвор запорный ЗР32-250-16-100-Э-Н МатКорп=сталь нержавеющая DN=250 P=1.6МПа РабСр=конденсат СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=100 °С ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н II Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-201-34390194-2008 | 2.ИСУП.1105978715 | Затворы дисковые общепром
3970 |  | 110.7.893.1 | 60LDB10AA008 | With electric drive disk shutter Затвор дисковый с электроприводом | ЗР32-150-16-100-Н DN 150 Pd 1.6 MPa Td 100 oC Конденсат /condensate DN 150 мм Рр 1.6 МПа Тр100 оС | TU 3741-201-34390194-2008 ТУ 3741-201-34390194-2008; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs. шт. | 1 | 38.2 | 38.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины /turbine hall | 2021-12-11 |  | 0 | 0 | 0 |  | вне оболочки; Рраб. 1.0 МПа Траб 60 °С; tср 25 с, не более конструкция соосная; L=176мм; h=500мм; H=650мм; тип сварного соединения- 1-24-1; стяжное (межфланцевое), между ответными фланцами под приварку к трубопроводу и крепежом, поставляемыми комплектно. outside containment; Pwork. 1.0 MPa Twork 60 °s; time of actuation 25 s, not above co-axial structure; L=176mm; h=500mm; H=650mm; type weld joint- 1-24-1; Tightening connection (Inter-flange), between counter-flanges for welding to pipeline and fastener supplied in completion with equipment | 1038447 | Затвор запорный ЗР32-150-16-100-Э-Н МатКорп=сталь нержавеющая DN=150 P=1.6МПа РабСр=конденсат СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=100 °С ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III Т 3 III с КОФ и крепежом ТУ 3741-201-34390194-2008 | 2.ИСУП.1105978722 | Затворы дисковые общепром
Допустимые отклонения от указанных в спецификациях массогабаритных значений (в %) необходимо принять следующие: • Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается; • Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается; • Отклонение строительной длины L предлагаемой арматуры-аналога в большую сторону по сравнению с предусмотренной проектом не допускается; • Отклонение габаритной высоты h предлагаемой арматуры-аналога в большую сторону по сравнению с предусмотренной проектом не допускается. • Отклонение габаритной высоты h предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону по сравнению с предусмотренной проектом не ограничивается; • Отклонение строительной длины L в меньшую сторону по сравнению с предусмотренной проектом для предлагаемой арматуры-аналога с Ду<80мм допускается; • Отклонение строительной длины L в меньшую сторону по сравнению с предусмотренной проектом для предлагаемой арматуры-аналога с Ду≥80мм не допускается; • Изменение предусмотренного проектом способа присоединения трубопроводов (сварки или фланцы) не допускается; • Изменение предусмотренного проектом типа сварного соединения, в том числе диаметра расточки, не допускается; • Отклонение величины перепада, предусмотренного проектом (при наличии такового), не допускается. Также не допускается предложение соосной арматуры вместо арматуры с перепадом и наоборот». 5*In accordance with LC, BKP No. 02-42/2537-VK dtd 18.05.2016, No.02-730/8085-VK dtd 04.08.2016 states: «The following permissible deviations from mass-dimensional values (in %) shall be accepted: • Deviation of the supposed valves-analog weight within +10% from the weight specified by the Design is permitted; • Deviation of the supposed valves-analog weight to the lower side is not limited; • Deviation of the construction length L of the supposed valves-analog to the higher side as against the construction length specified by the Design is not permitted; • Deviation of the clearance height h of the supposed valves-analog to the higher side as against the clearance height specified by the Design is not permitted. • Deviation of the clearance height h of the supposed valves-analog to the lower side as against the clearance height specified by the Design is not limited; • Deviation of the construction length L to the lower side as against the construction length specified by the Design for the supposed valves-analog with Dn<80mm is limited; • Deviation of the construction length L to the lower side as against the construction length specified by the Design for the supposed valves-analog with Dn≥80mm is not permitted; • To change the method of connecting the pipelines (welding or flanges) specified by the Design is not permitted; • To change the type of welded connection including bore diameter is not permitted; • Deviation of the difference value specified by the Design (if any) is not permitted. The supposed coaxial valves instead of valves with difference and vice versa is also not permitted
ОТ ПОСТАВЩИКА