## Лист1
№ п/п | Идентификатор | Маркировка | Наименование оборудования, закладываемого в проект | Марка оборудования, закладываемого в проект | Тех.хар-ки оборудования | ГОСТ, ТУ, чертеж | Классификационное обозначение арматуры/оборудования | Группа ПНАЭГ | Категория сейсмостойкости | Тип атмосферы при эксплуатации | Условия хранения | Номер заказной спецификации (задания заводу) | Поз. | ИТТ | Смета | Поз.2 | Кол-во по проекту | Ед.измерения | Цена за ед., без НДС, руб | Сумма без НДС, руб | Сумма с НДС, руб | Стоимость шеф-наладки без НДС, руб | Здание | Срок поставки | Примечание | Завод-изготовитель | Мат/обор | Масса единицы | Раздел СС | Мат. корпуса | Климатическое исполнение и категория размещения | Высотная отметка | Код ЕОС НСИ (GID) | Имя ЕОС НСИ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
1 | 13.ИСУП.1104776469 | 34LBA40AA201 | Быстродействующая редукционная установка сброса пара в атмосферу (БРУ-А)/ Fast-acting reducing plants for discharging steam into the air (BRU-A) |  | DN 300; Pраб=7.84 MPag; tmax=300 C; Альт. среда: Вода парогенератора / SG water; tсраб=15 s; Nnom=5.5 kW; Unom=380 V; |  | 2НЗЛ / NPL | B | I | IV | 9 | BU2_3101136856 |  | BU2.0120.30UJA.LBA.TM.EZ0001 | Предварительная |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 |  | Паровая камера в здании 30UJA 30UJE | 2020-11-11 |  |  | оборудование |  | Тепломеханическое оборудование | Угл / Cs | Т / T; 4
2 | 13.ИСУП.1104776470 | 34LBA40AA901 | ИПУ ПГ с указателем положения/ MPRV with position limit switch |  | DN 450; Pраб=7.84 MPag; tmax=300 C; tсраб=1 s; |  | 2НЗЛ / NPL | B | I | IV | 9 | BU2_3101136856 |  | BU2.0120.30UJA.LBA.TM.EZ0001 | Предварительная |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 |  | Паровая камера в здании 30UJA 30UJE | 2020-11-11 |  |  | оборудование |  | Тепломеханическое оборудование | Угл / Cs | Т / T; 4
3 | 13.ИСУП.1104776471 | 34LBA40AA951 | Быстродействующий запорно-отсечной клапан с указателями положения/ Fast-acting steam isolation valve (FSIV) with position limit switchs |  | DN 600; Pраб=7.84 MPag; tmax=300 C; tсраб=10 s; |  | 2НЗЛ / NPL | B | I | IV | 9 | BU2_3101136856 |  | BU2.0120.30UJA.LBA.TM.EZ0001 | Предварительная |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 |  | Паровая камера в здании 30UJA 30UJE | 2020-11-11 |  |  | оборудование |  | Тепломеханическое оборудование | Угл / Cs | Т / T; 4
4 | 13.ИСУП.1104776451 | 31LBA10AA201 | Быстродействующая редукционная установка сброса пара в атмосферу (БРУ-А)/ Fast-acting reducing plants for discharging steam into the air (BRU-A) |  | DN 300; Pраб=7.84 MPag; tmax=300 C; Альт. среда: Вода парогенератора / SG water; tсраб=15 s; Nnom=5.5 kW; Unom=380 V; |  | 2НЗЛ / NPL | B | I | IV | 9 | BU2_3101136856 |  | BU2.0120.30UJA.LBA.TM.EZ0001 | Предварительная |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 |  | Паровая камера в здании 30UJA 30UJE | 2020-11-11 |  |  | оборудование |  | Тепломеханическое оборудование | Угл / Cs | Т / T; 4
5 | 13.ИСУП.1104776452 | 31LBA10AA901 | ИПУ ПГ с указателем положения/ MPRV with position limit switch |  | DN 450; Pраб=7.84 MPag; tmax=300 C; tсраб=1 s; |  | 2НЗЛ / NPL | B | I | IV | 9 | BU2_3101136856 |  | BU2.0120.30UJA.LBA.TM.EZ0001 | Предварительная |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 |  | Паровая камера в здании 30UJA 30UJE | 2020-11-11 |  |  | оборудование |  | Тепломеханическое оборудование | Угл / Cs | Т / T; 4
6 | 13.ИСУП.1104776453 | 31LBA10AA951 | Быстродействующий запорно-отсечной клапан с указателями положения/ Fast-acting steam isolation valve (FSIV) with position limit switchs |  | DN 600; Pраб=7.84 MPag; tmax=300 C; tсраб=10 s; |  | 2НЗЛ / NPL | B | I | IV | 9 | BU2_3101136856 |  | BU2.0120.30UJA.LBA.TM.EZ0001 | Предварительная |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 |  | Паровая камера в здании 30UJA 30UJE | 2020-11-11 |  |  | оборудование |  | Тепломеханическое оборудование | Угл / Cs | Т / T; 4
7 | 13.ИСУП.1104776454 | 31LBA20AA902 | ИПУ ПГ с указателем положения/ MPRV with position limit switch |  | DN 450; Pраб=7.84 MPag; tmax=300 C; tсраб=1 s; |  | 2НЗЛ / NPL | B | I | IV | 9 | BU2_3101136856 |  | BU2.0120.30UJA.LBA.TM.EZ0001 | Предварительная |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 |  | Паровая камера в здании 30UJA 30UJE | 2020-11-11 |  |  | оборудование |  | Тепломеханическое оборудование | Угл / Cs | Т / T; 4
8 | 13.ИСУП.1104776455 | 31LBA30AA001 | Электроприводная задвижка перед БРУ-А/ Isolation electrically driven valve upstream BRU-A |  | DN 300; Pраб=7.84 MPag; tmax=300 C; Альт. среда: Вода парогенератора / SG water; tсраб=45 s; |  | 2НЗЛ / NPL | B | I | IV | 9 | BU2_3101136856 |  | BU2.0120.30UJA.LBA.TM.EZ0001 | Предварительная |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 |  | Паровая камера в здании 30UJA 30UJE | 2020-11-11 |  |  | оборудование |  | Тепломеханическое оборудование | Угл / Cs | Т / T; 4
9 | 13.ИСУП.1104776457 | 32LBA10AA902 | ИПУ ПГ с указателем положения/ MPRV with position limit switch |  | DN 450; Pраб=7.84 MPag; tmax=300 C; tсраб=1 s; |  | 2НЗЛ / NPL | B | I | IV | 9 | BU2_3101136856 |  | BU2.0120.30UJA.LBA.TM.EZ0001 | Предварительная |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 |  | Паровая камера в здании 30UJA 30UJE | 2020-11-11 |  |  | оборудование |  | Тепломеханическое оборудование | Угл / Cs | Т / T; 4
10 | 13.ИСУП.1104776458 | 32LBA20AA201 | Быстродействующая редукционная установка сброса пара в атмосферу (БРУ-А)/ Fast-acting reducing plants for discharging steam into the air (BRU-A) |  | DN 300; Pраб=7.84 MPag; tmax=300 C; Альт. среда: Вода парогенератора / SG water; tсраб=15 s; Nnom=5.5 kW; Unom=380 V; |  | 2НЗЛ / NPL | B | I | IV | 9 | BU2_3101136856 |  | BU2.0120.30UJA.LBA.TM.EZ0001 | Предварительная |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 |  | Паровая камера в здании 30UJA 30UJE | 2020-11-11 |  |  | оборудование |  | Тепломеханическое оборудование | Угл / Cs | Т / T; 4
11 | 13.ИСУП.1104776459 | 32LBA20AA901 | ИПУ ПГ с указателем положения/ MPRV with position limit switch |  | DN 450; Pраб=7.84 MPag; tmax=300 C; tсраб=1 s; |  | 2НЗЛ / NPL | B | I | IV | 9 | BU2_3101136856 |  | BU2.0120.30UJA.LBA.TM.EZ0001 | Предварительная |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 |  | Паровая камера в здании 30UJA 30UJE | 2020-11-11 |  |  | оборудование |  | Тепломеханическое оборудование | Угл / Cs | Т / T; 4
12 | 13.ИСУП.1104776460 | 32LBA20AA951 | Быстродействующий запорно-отсечной клапан с указателями положения/ Fast-acting steam isolation valve (FSIV) with position limit switchs |  | DN 600; Pраб=7.84 MPag; tmax=300 C; tсраб=10 s; |  | 2НЗЛ / NPL | B | I | IV | 9 | BU2_3101136856 |  | BU2.0120.30UJA.LBA.TM.EZ0001 | Предварительная |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 |  | Паровая камера в здании 30UJA 30UJE | 2020-11-11 |  |  | оборудование |  | Тепломеханическое оборудование | Угл / Cs | Т / T; 4
13 | 13.ИСУП.1104776461 | 32LBA40AA001 | Электроприводная задвижка перед БРУ-А/ Isolation electrically driven valve upstream BRU-A |  | DN 300; Pраб=7.84 MPag; tmax=300 C; Альт. среда: Вода парогенератора / SG water; tсраб=45 s; |  | 2НЗЛ / NPL | B | I | IV | 9 | BU2_3101136856 |  | BU2.0120.30UJA.LBA.TM.EZ0001 | Предварительная |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 |  | Паровая камера в здании 30UJA 30UJE | 2020-11-11 |  |  | оборудование |  | Тепломеханическое оборудование | Угл / Cs | Т / T; 4
14 | 13.ИСУП.1104776462 | 33LBA10AA001 | Электроприводная задвижка перед БРУ-А/ Isolation electrically driven valve upstream BRU-A |  | DN 300; Pраб=7.84 MPag; tmax=300 C; Альт. среда: Вода парогенератора / SG water; tсраб=45 s; |  | 2НЗЛ / NPL | B | I | IV | 9 | BU2_3101136856 |  | BU2.0120.30UJA.LBA.TM.EZ0001 | Предварительная |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 |  | Паровая камера в здании 30UJA 30UJE | 2020-11-11 |  |  | оборудование |  | Тепломеханическое оборудование | Угл / Cs | Т / T; 4
15 | 13.ИСУП.1104776463 | 33LBA30AA201 | Быстродействующая редукционная установка сброса пара в атмосферу (БРУ-А)/ Fast-acting reducing plants for discharging steam into the air (BRU-A) |  | DN 300; Pраб=7.84 MPag; tmax=300 C; Альт. среда: Вода парогенератора / SG water; tсраб=15 s; Nnom=5.5 kW; Unom=380 V; |  | 2НЗЛ / NPL | B | I | IV | 9 | BU2_3101136856 |  | BU2.0120.30UJA.LBA.TM.EZ0001 | Предварительная |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 |  | Паровая камера в здании 30UJA 30UJE | 2020-11-11 |  |  | оборудование |  | Тепломеханическое оборудование | Угл / Cs | Т / T; 4
16 | 13.ИСУП.1104776464 | 33LBA30AA901 | ИПУ ПГ с указателем положения/ MPRV with position limit switch |  | DN 450; Pраб=7.84 MPag; tmax=300 C; tсраб=1 s; |  | 2НЗЛ / NPL | B | I | IV | 9 | BU2_3101136856 |  | BU2.0120.30UJA.LBA.TM.EZ0001 | Предварительная |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 |  | Паровая камера в здании 30UJA 30UJE | 2020-11-11 |  |  | оборудование |  | Тепломеханическое оборудование | Угл / Cs | Т / T; 4
17 | 13.ИСУП.1104776465 | 33LBA30AA951 | Быстродействующий запорно-отсечной клапан с указателями положения/ Fast-acting steam isolation valve (FSIV) with position limit switchs |  | DN 600; Pраб=7.84 MPag; tmax=300 C; tсраб=10 s; |  | 2НЗЛ / NPL | B | I | IV | 9 | BU2_3101136856 |  | BU2.0120.30UJA.LBA.TM.EZ0001 | Предварительная |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 |  | Паровая камера в здании 30UJA 30UJE | 2020-11-11 |  |  | оборудование |  | Тепломеханическое оборудование | Угл / Cs | Т / T; 4
18 | 13.ИСУП.1104776466 | 33LBA40AA902 | ИПУ ПГ с указателем положения/ MPRV with position limit switch |  | DN 450; Pраб=7.84 MPag; tmax=300 C; tсраб=1 s; |  | 2НЗЛ / NPL | B | I | IV | 9 | BU2_3101136856 |  | BU2.0120.30UJA.LBA.TM.EZ0001 | Предварительная |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 |  | Паровая камера в здании 30UJA 30UJE | 2020-11-11 |  |  | оборудование |  | Тепломеханическое оборудование | Угл / Cs | Т / T; 4
19 | 13.ИСУП.1104776467 | 34LBA20AA001 | Электроприводная задвижка перед БРУ-А/ Isolation electrically driven valve upstream BRU-A |  | DN 300; Pраб=7.84 MPag; tmax=300 C; Альт. среда: Вода парогенератора / SG water; tсраб=45 s; |  | 2НЗЛ / NPL | B | I | IV | 9 | BU2_3101136856 |  | BU2.0120.30UJA.LBA.TM.EZ0001 | Предварительная |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 |  | Паровая камера в здании 30UJA 30UJE | 2020-11-11 |  |  | оборудование |  | Тепломеханическое оборудование | Угл / Cs | Т / T; 4
20 | 13.ИСУП.1104776468 | 34LBA30AA902 | ИПУ ПГ с указателем положения/ MPRV with position limit switch |  | DN 450; Pраб=7.84 MPag; tmax=300 C; tсраб=1 s; |  | 2НЗЛ / NPL | B | I | IV | 9 | BU2_3101136856 |  | BU2.0120.30UJA.LBA.TM.EZ0001 | Предварительная |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 |  | Паровая камера в здании 30UJA 30UJE | 2020-11-11 |  |  | оборудование |  | Тепломеханическое оборудование | Угл / Cs | Т / T; 4
21 | 13.ИСУП.1106136271 | 31LBA30AA002 | Отсечная электроприводная задвижка после БЗОК/ Isolation electrically driven valve downstream the FSIV |  | DN 600; Pраб=7.84 MPag; tmax=300 C; tсраб=135 s; |  | 2НЗЛ / NPL | B | I | IV | 9 | BU2_3101235871 |  | BU2.0120.30UJA.LBA.TM.EZ0001 | Предварительная |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 |  | Паровая камера в здании 30UJA 30UJE |  |  |  | оборудование |  | Тепломеханическое оборудование | Угл / Cs | Т / T; 4
22 | 13.ИСУП.1106136272 | 32LBA40AA002 | Отсечная электроприводная задвижка после БЗОК/ Isolation electrically driven valve downstream the FSIV |  | DN 600; Pраб=7.84 MPag; tmax=300 C; tсраб=135 s; |  | 2НЗЛ / NPL | B | I | IV | 9 | BU2_3101235871 |  | BU2.0120.30UJA.LBA.TM.EZ0001 | Предварительная |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 |  | Паровая камера в здании 30UJA 30UJE |  |  |  | оборудование |  | Тепломеханическое оборудование | Угл / Cs | Т / T; 4
23 | 13.ИСУП.1106136274 | 34LBA20AA002 | Отсечная электроприводная задвижка после БЗОК/ Isolation electrically driven valve downstream the FSIV |  | DN 600; Pраб=7.84 MPag; tmax=300 C; tсраб=135 s; |  | 2НЗЛ / NPL | B | I | IV | 9 | BU2_3101235871 |  | BU2.0120.30UJA.LBA.TM.EZ0001 | Предварительная |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 |  | Паровая камера в здании 30UJA 30UJE |  |  |  | оборудование |  | Тепломеханическое оборудование | Угл / Cs | Т / T; 4
24 | 13.ИСУП.1106136273 | 33LBA10AA002 | Отсечная электроприводная задвижка после БЗОК/ Isolation electrically driven valve downstream the FSIV |  | DN 600; Pраб=7.84 MPag; tmax=300 C; tсраб=135 s; |  | 2НЗЛ / NPL | B | I | IV | 9 | BU2_3101235871 |  | BU2.0120.30UJA.LBA.TM.EZ0001 | Предварительная |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 |  | Паровая камера в здании 30UJA 30UJE |  |  |  | оборудование |  | Тепломеханическое оборудование | Угл / Cs | Т / T; 4
[15 empty] | Итого: |  | 24 | [10 empty] | 0