## Лист1
Приложение 1 к договору № ______________ от ___________________
Спецификация. Поставка арматуры регулирующей до DN 80мм для сооружения энергоблока № 1 АЭС Руппур
№ п/п | Идентификатор | Маркировка арматуры | Наименование | Тип | Класс и группа безопас-ности изделия по НП-68-05 | Оборудование/Материалы | DN(арматуры), мм | Pp (арматура АЭС), Pу (общепром. арматура), МПа | Tp(арматуры), °С | Рабочая среда | Kv,м3/ч(для регулиру-ющих клапанов) | Масса,кг | Способ управления | Тип электропривода | Мощность электро-двигателя, кВт | Материал корпуса арматуры | Способ присоединения | ТУ | Смета № | Номер чертежа | Позиция по спецификации чертежа | Номер з/сп | Класс и группа трубопровода | Категория сейсмостойкос-ти трубопровода | Количество, шт | Цена за ед., без НДС, руб. | Сумма без НДС, руб. | Сумма НДС, руб. | Сумма с НДС, руб. | Объект проектирования | Завод-изготовитель | Примечание | Срок поставки | Разработчик РД | Код ЕОС НСИ (GID) | Стоимость изделия в ценах 2000 года, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37
1 | 2.ИСУП.1104525854 | 00QKA66AA201 | Арматура регулирующая с электроприводом / Control valve with motor drive | - | - | оборудование | 65 | 1 | 40 | Холодная вода / Chilled water | 63,0 | 22 | Электропривод / Motor drive | - | 0,015 | Сборный / Composite | Сответными фланцами / Back-flanged | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | - |  | RUP_3101183934 | 4- | III | 1 | 1172400 | 1172400 | 211032 | 1383432 | Учебный центр (00UYH) | Ringo Valvulas, Испания | 1. Габаритные размеры: L=290 мм, Н=380 мм, демонтажный размер (с э/приводом) L?340 мм, H?740мм 2. Тип присоединения к трубопроводу сварка (наличие в комплекте ответных фланцев); 3. Масса (с приводом) от 16 до 22 кг; 4. Характеристика привода: Требования к надежности в соответствии с п. 5.2.7 НП-068-05; Напряжение питания электропривода 230 В; Мощность не более 15 Вт; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.2; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты ±2,5%; Режим работы концевых и моментных выключателей э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 40 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - III «А»; 5.Требования к надежности: назначенный срок службы корпусных деталей – не менее 40 лет, назначенный срок службы до капитального ремонта внутрикорпусных деталей – 12 лет; 6.Требования по ремонтопригодности: относятся к классу ремонтируемых без вырезки из трубопровода; 7. Расположние патрубков - соосное; вид пропускной характеристики потока-линейная 8. Допустимые протечки при полностью закрытом затворе < 0,01% значения Kv; герметичен по отношению к внешней среде; 9. Время перемещения штока на 1 мм - 15 с ; 10 Тип разделки: 1-23 (С-23) по ОСТ34-42-659-84 | 2018-09-06 | Проектное подразделение
2 | 2.ИСУП.1104525881 | 00QKA66AA206 | Арматура регулирующая с электроприводом / Control valve with motor drive | - | - | оборудование | 80 | 1 | 40 | Холодная вода / Chilled water | 100 | 33 | Электропривод / Motor drive | - | 0,038 | Сборный / Composite | Сответными фланцами / Back-flanged | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | - |  | RUP_3101183934 | 4- | III | 1 | 1326400 | 1326400 | 238752 | 1565152 | Учебный центр (00UYH) | Ringo Valvulas, Испания | 1. Габаритные размеры: L=310 мм, Н=440 мм, демонтажный размер (с э/приводом) L?360 мм, H?830мм 2. Тип присоединения к трубопроводу сварка (наличие в комплекте ответных фланцев); 3. Масса (с приводом) от 27 до 33 кг; 4. Характеристика привода: Требования к надежности в соответствии с п. 5.2.7 НП-068-05; Напряжение питания электропривода 230 В; Мощность не более 38 Вт; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.2; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты ±2,5%; Режим работы концевых и моментных выключателей э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 40 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - III «А»; 5.Требования к надежности: назначенный срок службы корпусных деталей – не менее 40 лет, назначенный срок службы до капитального ремонта внутрикорпусных деталей – 12 лет; 6.Требования по ремонтопригодности: относятся к классу ремонтируемых без вырезки из трубопровода; 7. Расположние патрубков - соосное; вид пропускной характеристики потока-линейная 8. Допустимые протечки при полностью закрытом затворе < 0,01% значения Kv; герметичен по отношению к внешней среде; 9. Время перемещения штока на 1 мм - 15 с ; 10 Тип разделки: 1-23 (С-23) по ОСТ34-42-659-84 | 2018-09-06 | Проектное подразделение
3 | 2.ИСУП.1104526068 | 00SBP14AA206 | Арматура регулирующая с электроприводом / Control valve with motor drive | - | - | оборудование | 25 | 1 | 85 | Сетевая вода / Mains water | 10 | 10.5 | Электропривод / Motor drive | - | 0,015 | Сборный / Composite | Сответными фланцами / Back-flanged | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | - |  | RUP_3101183834 | 4- | III | 1 | 834900 | 834900 | 150282 | 985182 | Учебный центр (00UYH) | Ringo Valvulas, Испания | 1. Габаритные размеры: L=160 мм, Н=305 мм, демонтажный размер (с э/приводом) L?210 мм, H?665мм 2. Тип присоединения к трубопроводу сварка (наличие в комплекте ответных фланцев); 3. Масса (с приводом) от 10 до 15 кг; 4. Характеристика привода: Требования к надежности в соответствии с п. 5.2.7 НП-068-05; Напряжение питания электропривода 230 В; Мощность не более 15 Вт; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.2; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты ±2,5%; Режим работы концевых и моментных выключателей э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 40 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - III «А»; 5.Требования к надежности: назначенный срок службы корпусных деталей – не менее 40 лет, назначенный срок службы до капитального ремонта внутрикорпусных деталей – 12 лет; 6.Требования по ремонтопригодности: относятся к классу ремонтируемых без вырезки из трубопровода; 7. Расположние патрубков - соосное; вид пропускной характеристики потока-линейная 8. Допустимые протечки при полностью закрытом затворе < 0,01% значения Kv; герметичен по отношению к внешней среде; 9. Время перемещения штока на 1 мм - 15 с ; 10 Тип разделки: 1-23 (С-23) по ОСТ34-42-659-84 | 2018-09-06 | Проектное подразделение |  | 2883
4 | 2.ИСУП.1104526231 | 00SBP14AA204 | Арматура регулирующая с электроприводом / Control valve with motor drive | - | - | оборудование | 15 | 1 | 85 | Сетевая вода / Mains water | 1,6 | 8.5 | Электропривод / Motor drive | - | 0,015 | Сборный / Composite | Сответными фланцами / Back-flanged | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | - |  | RUP_3101183834 | 4- | III | 1 | 658300 | 658300 | 118494 | 776794 | Учебный центр (00UYH) | Ringo Valvulas, Испания | 1. Габаритные размеры: L=130 мм, Н=290 мм, демонтажный размер (с э/приводом) L?180 мм, H?650мм 2. Тип присоединения к трубопроводу сварка (наличие в комплекте ответных фланцев); 3. Масса (с приводом) от 8 до 12 кг; 4. Характеристика привода: Требования к надежности в соответствии с п. 5.2.7 НП-068-05; Напряжение питания электропривода 230 В; Мощность не более 15 Вт; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.2; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты ±2,5%; Режим работы концевых и моментных выключателей э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 40 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - III «А»; 5.Требования к надежности: назначенный срок службы корпусных деталей – не менее 40 лет, назначенный срок службы до капитального ремонта внутрикорпусных деталей – 12 лет; 6.Требования по ремонтопригодности: относятся к классу ремонтируемых без вырезки из трубопровода; 7. Расположние патрубков - соосное; вид пропускной характеристики потока-линейная 8. Допустимые протечки при полностью закрытом затворе < 0,01% значения Kv; герметичен по отношению к внешней среде; 9. Время перемещения штока на 1 мм - 15 с ; 10 Тип разделки: 1-23 (С-23) по ОСТ34-42-659-84 | 2018-09-06 | Проектное подразделение |  | 2441
5 | 2.ИСУП.1104526277 | 00SBP14AA202 | Арматура регулирующая с электроприводом / Control valve with motor drive | - | - | оборудование | 25 | 1 | 85 | Сетевая вода / Mains water | 10 | 10.5 | Электропривод / Motor drive | - | 0,015 | Сборный / Composite | Сответными фланцами / Back-flanged | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | - |  | RUP_3101183834 | 4- | III | 1 | 834900 | 834900 | 150282 | 985182 | Учебный центр (00UYH) | Ringo Valvulas, Испания | 1. Габаритные размеры: L=160 мм, Н=305 мм, демонтажный размер (с э/приводом) L?210 мм, H?665мм 2. Тип присоединения к трубопроводу сварка (наличие в комплекте ответных фланцев); 3. Масса (с приводом) от 10 до 15 кг; 4. Характеристика привода: Требования к надежности в соответствии с п. 5.2.7 НП-068-05; Напряжение питания электропривода 230 В; Мощность не более 15 Вт; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.2; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты ±2,5%; Режим работы концевых и моментных выключателей э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 40 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - III «А»; 5.Требования к надежности: назначенный срок службы корпусных деталей – не менее 40 лет, назначенный срок службы до капитального ремонта внутрикорпусных деталей – 12 лет; 6.Требования по ремонтопригодности: относятся к классу ремонтируемых без вырезки из трубопровода; 7. Расположние патрубков - соосное; вид пропускной характеристики потока-линейная 8. Допустимые протечки при полностью закрытом затворе < 0,01% значения Kv; герметичен по отношению к внешней среде; 9. Время перемещения штока на 1 мм - 15 с ; 10 Тип разделки: 1-23 (С-23) по ОСТ34-42-659-84 | 2018-09-06 | Проектное подразделение |  | 2883
6 | 2.ИСУП.1104526323 | 00SBP14AA201 | Арматура регулирующая с электроприводом / Control valve with motor drive | - | - | оборудование | 15 | 1 | 85 | Сетевая вода / Mains water | 1,6 | 8.5 | Электропривод / Motor drive | - | 0,015 | Сборный / Composite | Сответными фланцами / Back-flanged | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | - |  | RUP_3101183834 | 4- | III | 1 | 658300 | 658300 | 118494 | 776794 | Учебный центр (00UYH) | Ringo Valvulas, Испания | 1. Габаритные размеры: L=130 мм, Н=290 мм, демонтажный размер (с э/приводом) L?180 мм, H?650мм 2. Тип присоединения к трубопроводу сварка (наличие в комплекте ответных фланцев); 3. Масса (с приводом) от 8 до 12 кг; 4. Характеристика привода: Требования к надежности в соответствии с п. 5.2.7 НП-068-05; Напряжение питания электропривода 230 В; Мощность не более 15 Вт; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.2; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты ±2,5%; Режим работы концевых и моментных выключателей э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 40 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - III «А»; 5.Требования к надежности: назначенный срок службы корпусных деталей – не менее 40 лет, назначенный срок службы до капитального ремонта внутрикорпусных деталей – 12 лет; 6.Требования по ремонтопригодности: относятся к классу ремонтируемых без вырезки из трубопровода; 7. Расположние патрубков - соосное; вид пропускной характеристики потока-линейная 8. Допустимые протечки при полностью закрытом затворе < 0,01% значения Kv; герметичен по отношению к внешней среде; 9. Время перемещения штока на 1 мм - 15 с ; 10 Тип разделки: 1-23 (С-23) по ОСТ34-42-659-84 | 2018-09-06 | Проектное подразделение |  | 2441
7 | 2.ИСУП.1104526532 | 00SBP14AA205 | Арматура регулирующая с электроприводом / Control valve with motor drive | - | - | оборудование | 25 | 1 | 85 | Сетевая вода / Mains water | 10 | 10.5 | Электропривод / Motor drive | - | 0,015 | Сборный / Composite | Сответными фланцами / Back-flanged | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | - |  | RUP_3101183834 | 4- | III | 1 | 834900 | 834900 | 150282 | 985182 | Учебный центр (00UYH) | Ringo Valvulas, Испания | 1. Габаритные размеры: L=160 мм, Н=305 мм, демонтажный размер (с э/приводом) L?210 мм, H?665мм 2. Тип присоединения к трубопроводу сварка (наличие в комплекте ответных фланцев); 3. Масса (с приводом) от 10 до 15 кг; 4. Характеристика привода: Требования к надежности в соответствии с п. 5.2.7 НП-068-05; Напряжение питания электропривода 230 В; Мощность не более 15 Вт; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.2; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты ±2,5%; Режим работы концевых и моментных выключателей э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 40 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - III «А»; 5.Требования к надежности: назначенный срок службы корпусных деталей – не менее 40 лет, назначенный срок службы до капитального ремонта внутрикорпусных деталей – 12 лет; 6.Требования по ремонтопригодности: относятся к классу ремонтируемых без вырезки из трубопровода; 7. Расположние патрубков - соосное; вид пропускной характеристики потока-линейная 8. Допустимые протечки при полностью закрытом затворе < 0,01% значения Kv; герметичен по отношению к внешней среде; 9. Время перемещения штока на 1 мм - 15 с ; 10 Тип разделки: 1-23 (С-23) по ОСТ34-42-659-84 | 2018-09-06 | Проектное подразделение |  | 2883
8 | 2.ИСУП.1104526951 | 00QKA66AA203 | Арматура регулирующая с электроприводом / Control valve with motor drive | - | - | оборудование | 65 | 1 | 40 | Холодная вода / Chilled water | 63,0 | 22 | Электропривод / Motor drive | - | 0,015 | Сборный / Composite | Сответными фланцами / Back-flanged | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | - |  | RUP_3101183934 | 4- | III | 1 | 1172400 | 1172400 | 211032 | 1383432 | Учебный центр (00UYH) | Ringo Valvulas, Испания | 1. Габаритные размеры: L=290 мм, Н=380 мм, демонтажный размер (с э/приводом) L?340 мм, H?740мм 2. Тип присоединения к трубопроводу сварка (наличие в комплекте ответных фланцев); 3. Масса (с приводом) от 16 до 22 кг; 4. Характеристика привода: Требования к надежности в соответствии с п. 5.2.7 НП-068-05; Напряжение питания электропривода 230 В; Мощность не более 15 Вт; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.2; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты ±2,5%; Режим работы концевых и моментных выключателей э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 40 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - III «А»; 5.Требования к надежности: назначенный срок службы корпусных деталей – не менее 40 лет, назначенный срок службы до капитального ремонта внутрикорпусных деталей – 12 лет; 6.Требования по ремонтопригодности: относятся к классу ремонтируемых без вырезки из трубопровода; 7. Расположние патрубков - соосное; вид пропускной характеристики потока-линейная 8. Допустимые протечки при полностью закрытом затворе < 0,01% значения Kv; герметичен по отношению к внешней среде; 9. Время перемещения штока на 1 мм - 15 с ; 10 Тип разделки: 1-23 (С-23) по ОСТ34-42-659-84 | 2018-09-06 | Проектное подразделение
9 | 2.ИСУП.1104527757 | 00QKA66AA204 | Арматура регулирующая с электроприводом / Control valve with motor drive | - | - | оборудование | 32 | 1 | 40 | Холодная вода / Chilled water | 16 | 12 | Электропривод / Motor drive | - | 0,015 | Сборный / Composite | Сответными фланцами / Back-flanged | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | - |  | RUP_3101183934 | 4- | III | 1 | 910500 | 910500 | 163890 | 1074390 | Учебный центр (00UYH) | Ringo Valvulas, Испания | 1. Габаритные размеры: L=180 мм, Н=320 мм, демонтажный размер (с э/приводом) L?230 мм, H?680мм 2. Тип присоединения к трубопроводу сварка (наличие в комплекте ответных фланцев); 3. Масса (с приводом) от 10 до 15 кг; 4. Характеристика привода: Требования к надежности в соответствии с п. 5.2.7 НП-068-05; Напряжение питания электропривода 230 В; Мощность не более 15 Вт; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.2; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты ±2,5%; Режим работы концевых и моментных выключателей э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 40 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - III «А»; 5.Требования к надежности: назначенный срок службы корпусных деталей – не менее 40 лет, назначенный срок службы до капитального ремонта внутрикорпусных деталей – 12 лет; 6.Требования по ремонтопригодности: относятся к классу ремонтируемых без вырезки из трубопровода; 7. Расположние патрубков - соосное; вид пропускной характеристики потока-линейная 8. Допустимые протечки при полностью закрытом затворе < 0,01% значения Kv; герметичен по отношению к внешней среде; 9. Время перемещения штока на 1 мм - 15 с ; 10 Тип разделки: 1-23 (С-23) по ОСТ34-42-659-84 | 2018-09-06 | Проектное подразделение
10 | 2.ИСУП.1104528359 | 00QKA66AA202 | Арматура регулирующая с электроприводом / Control valve with motor drive | - | - | оборудование | 25 | 1 | 40 | Холодная вода / Chilled water | 10 | 10.5 | Электропривод / Motor drive | - | 0,015 | Сборный / Composite | Сответными фланцами / Back-flanged | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | - |  | RUP_3101183934 | 4- | III | 1 | 834900 | 834900 | 150282 | 985182 | Учебный центр (00UYH) | Ringo Valvulas, Испания | 1. Габаритные размеры: L=160 мм, Н=305 мм, демонтажный размер (с э/приводом) L?210 мм, H?665мм 2. Тип присоединения к трубопроводу сварка (наличие в комплекте ответных фланцев); 3. Масса (с приводом) от 10 до 15 кг; 4. Характеристика привода: Требования к надежности в соответствии с п. 5.2.7 НП-068-05; Напряжение питания электропривода 230 В; Мощность не более 15 Вт; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.2; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты ±2,5%; Режим работы концевых и моментных выключателей э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 40 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - III «А»; 5.Требования к надежности: назначенный срок службы корпусных деталей – не менее 40 лет, назначенный срок службы до капитального ремонта внутрикорпусных деталей – 12 лет; 6.Требования по ремонтопригодности: относятся к классу ремонтируемых без вырезки из трубопровода; 7. Расположние патрубков - соосное; вид пропускной характеристики потока-линейная 8. Допустимые протечки при полностью закрытом затворе < 0,01% значения Kv; герметичен по отношению к внешней среде; 9. Время перемещения штока на 1 мм - 15 с ; 10 Тип разделки: 1-23 (С-23) по ОСТ34-42-659-84 | 2018-09-06 | Проектное подразделение |  | 2883
11 | 2.ИСУП.1104528663 | 00QKA66AA205 | Арматура регулирующая с электроприводом / Control valve with motor drive | - | - | оборудование | 65 | 1 | 40 | Холодная вода / Chilled water | 63,0 | 22 | Электропривод / Motor drive | - | 0,015 | Сборный / Composite | Сответными фланцами / Back-flanged | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | - |  | RUP_3101183934 | 4- | III | 1 | 1172400 | 1172400 | 211032 | 1383432 | Учебный центр (00UYH) | Ringo Valvulas, Испания | 1. Габаритные размеры: L=290 мм, Н=380 мм, демонтажный размер (с э/приводом) L?340 мм, H?740мм 2. Тип присоединения к трубопроводу сварка (наличие в комплекте ответных фланцев); 3. Масса (с приводом) от 16 до 22 кг; 4. Характеристика привода: Требования к надежности в соответствии с п. 5.2.7 НП-068-05; Напряжение питания электропривода 230 В; Мощность не более 15 Вт; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.2; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты ±2,5%; Режим работы концевых и моментных выключателей э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 40 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - III «А»; 5.Требования к надежности: назначенный срок службы корпусных деталей – не менее 40 лет, назначенный срок службы до капитального ремонта внутрикорпусных деталей – 12 лет; 6.Требования по ремонтопригодности: относятся к классу ремонтируемых без вырезки из трубопровода; 7. Расположние патрубков - соосное; вид пропускной характеристики потока-линейная 8. Допустимые протечки при полностью закрытом затворе < 0,01% значения Kv; герметичен по отношению к внешней среде; 9. Время перемещения штока на 1 мм - 15 с ; 10 Тип разделки: 1-23 (С-23) по ОСТ34-42-659-84 | 2018-09-06 | Проектное подразделение
12 | 2.ИСУП.1104528688 | 00SBP14AA203 | Арматура регулирующая с электроприводом / Control valve with motor drive | - | - | оборудование | 25 | 1 | 85 | Сетевая вода / Mains water | 10 | 10.5 | Электропривод / Motor drive | - | 0,015 | Сборный / Composite | Сответными фланцами / Back-flanged | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | - |  | RUP_3101183834 | 4- | III | 1 | 834900 | 834900 | 150282 | 985182 | Учебный центр (00UYH) | Ringo Valvulas, Испания | 1. Габаритные размеры: L=160 мм, Н=305 мм, демонтажный размер (с э/приводом) L?210 мм, H?665мм 2. Тип присоединения к трубопроводу сварка (наличие в комплекте ответных фланцев); 3. Масса (с приводом) от 10 до 15 кг; 4. Характеристика привода: Требования к надежности в соответствии с п. 5.2.7 НП-068-05; Напряжение питания электропривода 230 В; Мощность не более 15 Вт; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.2; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты ±2,5%; Режим работы концевых и моментных выключателей э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 40 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - III «А»; 5.Требования к надежности: назначенный срок службы корпусных деталей – не менее 40 лет, назначенный срок службы до капитального ремонта внутрикорпусных деталей – 12 лет; 6.Требования по ремонтопригодности: относятся к классу ремонтируемых без вырезки из трубопровода; 7. Расположние патрубков - соосное; вид пропускной характеристики потока-линейная 8. Допустимые протечки при полностью закрытом затворе < 0,01% значения Kv; герметичен по отношению к внешней среде; 9. Время перемещения штока на 1 мм - 15 с ; 10 Тип разделки: 1-23 (С-23) по ОСТ34-42-659-84 | 2018-09-06 | Проектное подразделение |  | 2883
[25 empty] | 12 |  |  |  | 13269336
ОТ ПОСТАВЩИКА