## Спецификация 1
Спецификация 1. Поставка клапанов запорных общепромышленных для сооружения энергоблоков 3,4,5,6 АЭС "Куданкулам"
Item No. | Item No as per Contract with NPCIL | Item No Specification of AEP (SSO number) | Code as per KKS, MCS | Name of the equipment | Type, grade, model, code, technical characteristic | No. of TU, drawing, specifications etc. | Safety class/ group/according to NP-068-05 category of seismic resistance | Quality assurance category | Material | Unit of measurement | Quantity | Mass (kg) |  | Climatic design and category of placement | Conditions of storage | Location (elevation) | Delivery date | Price for payment |  |  |  |  | Code EOS NSI (GID) | Name EOS NSI
[12 empty] | Per unit | Total | Type of atmosphere | Type of atmosphere |  |  | Unit price, excl. VAT | excl. VAT | VAT amount | Amount, incl. VAT
№ позиции | № Позиции по контракту с ИКАЭЛ | № п/п по спецификации АЭП (номер по СЗС) | Код по KKS, MCS | Наименование оборудования | Тип, марка, модель, шифр, техническая характеристика | № ТУ, чертежа, технических требований и др. | Класс безопасности / Группа/по НП-068-05 Категория сейсмостойкости | Категория обеспечения качества | Материал | Единица измерения | Количество | Масса (кг) | Столбец1 | Климатическое исполнение и категория размещения | Условия хранения | Место установки | Срок поставки | Цена | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4 | Примечание | Код ЕОС НСИ (GID) | Имя ЕОС НСИ | ИН
[12 empty] | Единицы | Общая | Тип атмосферы | Тип атмосферы |  |  | Цена за единицу без НДС | Сумма без НДС | Сумма НДС | Сумма с НДС |  | КодЕОСНСИGID
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  |  | 21 | 22 | 23 | 24
1 | 2.2306 | новая позиция | 30MVA54AA102 | Manually-operated bellows stop valve with a lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом с замком | по типу У26161-015М1-21, Т3 DN 15.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Масло / oil DN 15.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 4.2 | 4.2 | T3/III | 9(ОЖ1) III | 30UMV-Здание маслохозяйства турбины и генератора / Turbine and generator oil industry building | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Ppаб 0,2 МПа Траб 75 °С; L=130 мм; H=177 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки - 1-22(С-22) DN х S,мм- 18х2 Др,мм-15(+0,18); S=24 мм; конструкция - несоосная; с патрубками под приварку Outside containment; Pwork 0,2 MPa Twork 75 °s; L=130 mm; H=177 mm; nozzle edge preparation: type - 1-22(С22) DN х s,mm- 18х2 Dcut,mm-15(+0,18); s=24 mm; design - non-coaxial structure; weld-type nozzles | 1016849 | Клапан запорный У26161-015М1-21 DN=15 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=масло tрабСр=0...250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком 4 Н II ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.35732184
2 | 2.2306 | новая позиция | 30MVA55AA102 | Manually-operated bellows stop valve with a lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом с замком | по типу У26161-015М1-21, Т3 DN 15.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Масло/ oil DN 15.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 4.2 | 4.2 | T3/III | 9(ОЖ1) III | 30UMV-Здание маслохозяйства турбины и генератора / Turbine and generator oil industry building | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Ppаб 0,2 МПа Траб 75 °С; L=130 мм; H=177 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки - 1-22(С-22) DN х S,мм- 18х2 Др,мм-15(+0,18); S=24 мм; конструкция - несоосная; с патрубками под приварку Outside containment; Pwork 0,2 MPa Twork 75 °s; L=130 mm; H=177 mm; nozzle edge preparation: type - 1-22(С22) DN х s,mm- 18х2 Dcut,mm-15(+0,18); s=24 mm; design - non-coaxial structure; weld-type nozzles | 1016849 | Клапан запорный У26161-015М1-21 DN=15 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=масло tрабСр=0...250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком 4 Н II ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.35732185
3 | 2.1675 | 110.7.147.5 | 30KBD10AA101 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу ИУСЮ 491246.001-01 DN 15.0 mm Pd 4.0 MPa Td 200 oC Раствор едкого кали; Альт. среда: Гидразин гидрат /potassium hydroxide solution; alternative media; hydrazine hydrate DN 15.0 мм Рр 4.0 МПа Тр 200 оС | по типу ТУ TU26-07-1573-91; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1 | 1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-03-27 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки;раствор аммиака, L=80 мм, h=95 мм, H=245 мм, тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment;ammonia solution, L=80 mm, h=95 mm, H=245 mm, Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 1015295 | Клапан запорный ИУСЮ.491246.001-01 DN=15 P=4МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н10Т РабСр=дистиллят tрабСр=-30...200°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 26-07-1573-91 | 2.ИСУП.8348130
4 | 2.1675 | 110.7.147.5 | 30KBD20AA101 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу ИУСЮ 491246.001-01 DN 15.0 mm Pd 4.0 MPa Td 200 oC Раствор едкого кали; Альт. среда: Гидразин гидрат /potassium hydroxide solution; alternative media; hydrazine hydrate DN 15.0 мм Рр 4.0 МПа Тр 200 оС | по типу ТУ TU26-07-1573-91; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1 | 1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-03-27 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки;раствор аммиака, L=80 мм, h=95 мм, H=245 мм, тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment;ammonia solution, L=80 mm, h=95 mm, H=245 mm, Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 1015295 | Клапан запорный ИУСЮ.491246.001-01 DN=15 P=4МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н10Т РабСр=дистиллят tрабСр=-30...200°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 26-07-1573-91 | 2.ИСУП.8348131
5 | 2.1675 | 110.7.147.5 | 30KBD30AA101 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу ИУСЮ 491246.001-01 DN 15.0 mm Pd 4.0 MPa Td 200 oC Раствор едкого кали; Альт. среда: Гидразин гидрат /potassium hydroxide solution; alternative media; hydrazine hydrate DN 15.0 мм Рр 4.0 МПа Тр 200 оС | по типу ТУ TU26-07-1573-91; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1 | 1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-03-27 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки;раствор аммиака, L=80 мм, h=95 мм, H=245 мм, тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment;ammonia solution, L=80 mm, h=95 mm, H=245 mm, Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 1015295 | Клапан запорный ИУСЮ.491246.001-01 DN=15 P=4МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н10Т РабСр=дистиллят tрабСр=-30...200°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 26-07-1573-91 | 2.ИСУП.8348132
6 | 2.1675 | 110.7.147.5 | 30KBD30AA102 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу ИУСЮ 491246.001-01 DN 15.0 mm Pd 4.0 MPa Td 200 oC Раствор едкого кали; Альт. среда: Гидразин гидрат /potassium hydroxide solution; alternative media; hydrazine hydrate DN 15.0 мм Рр 4.0 МПа Тр 200 оС | по типу ТУ TU26-07-1573-91; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1 | 1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-03-27 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки;раствор аммиака, L=80 мм, h=95 мм, H=245 мм, тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment;ammonia solution, L=80 mm, h=95 mm, H=245 mm, Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 1015295 | Клапан запорный ИУСЮ.491246.001-01 DN=15 P=4МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н10Т РабСр=дистиллят tрабСр=-30...200°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 26-07-1573-91 | 2.ИСУП.8348133
7 | 2.1677 | 110.7.147.6 | 30KBF30AA127 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу ИУСЮ 491246.001-01 DN 15.0 mm Pd 1.8 MPa Td 60 oC Дистиллят/distillate DN 15.0 мм Рр 1.8 МПа Тр 60 оС | по типу ТУ TU26-07-1573-91; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1 | 1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-03-27 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=80 мм, h=95 мм, H=245 мм, тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; L=80 mm, h=95 mm, H=245 mm, Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 1015295 | Клапан запорный ИУСЮ.491246.001-01 DN=15 P=4МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н10Т РабСр=дистиллят tрабСр=-30...200°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 26-07-1573-91 | 2.ИСУП.8348145
8 | 2.1677 | 110.7.147.6 | 30KBF30AA134 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу ИУСЮ 491246.001-01 DN 15.0 mm Pd 1.8 MPa Td 60 oC Дистиллят/distillate DN 15.0 мм Рр 1.8 МПа Тр 60 оС | по типу ТУ TU26-07-1573-91; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1 | 1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-03-27 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=80 мм, h=95 мм, H=245 мм, тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; L=80 mm, h=95 mm, H=245 mm, Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 1015295 | Клапан запорный ИУСЮ.491246.001-01 DN=15 P=4МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н10Т РабСр=дистиллят tрабСр=-30...200°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 26-07-1573-91 | 2.ИСУП.8348146
9 | 2.1677 | 110.7.147.6 | 30KBF30AA138 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу ИУСЮ 491246.001-01 DN 15.0 mm Pd 1.8 MPa Td 60 oC Дистиллят/distillate DN 15.0 мм Рр 1.8 МПа Тр 60 оС | по типу ТУ TU26-07-1573-91; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1 | 1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-03-27 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=80 мм, h=95 мм, H=245 мм, тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; L=80 mm, h=95 mm, H=245 mm, Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 1015295 | Клапан запорный ИУСЮ.491246.001-01 DN=15 P=4МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н10Т РабСр=дистиллят tрабСр=-30...200°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 26-07-1573-91 | 2.ИСУП.8348147
10 | 2.1353 | 110.7.113.15 | 30JEB90AA101 | Manually operated Bellows stop valve with a lock Клапан запорный сильфонный С ручным приводом, с замком | по типу КПЛВ.491144.026-01 DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 250 oC Техническая вода / servis DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ3742-031-49149890-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.7 | 2.7 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент / reactor building/inner containment | 2020-07-28 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой; конструкция несоосная s=35 мм; L=160 мм; H=180 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-32x2,5 Др,мм-28+0,21; с патрубками под приварку Inside containment; non-coaxial structure s=35 mm; L=160 mm; H=180 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-32x2,5 Dcut,mm-28+0,21; weld-type nozzles | 1015032 | Клапан запорный КПЛВ.491144.026-01 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода техническая tрабСр=0...250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком 3СIIIс ТУ 3742-031-49149890-2006 | 2.ИСУП.9117344
11 | 2.1353 | 110.7.113.15 | 30JEB90AA102 | Manually operated Bellows stop valve with a lock Клапан запорный сильфонный С ручным приводом, с замком | по типу КПЛВ.491144.026-01 DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 250 oC Техническая вода / servis DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ3742-031-49149890-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.7 | 2.7 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент / reactor building/inner containment | 2020-07-28 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой; конструкция несоосная s=35 мм; L=160 мм; H=180 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-32x2,5 Др,мм-28+0,21; с патрубками под приварку Inside containment; non-coaxial structure s=35 mm; L=160 mm; H=180 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-32x2,5 Dcut,mm-28+0,21; weld-type nozzles | 1015032 | Клапан запорный КПЛВ.491144.026-01 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода техническая tрабСр=0...250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком 3СIIIс ТУ 3742-031-49149890-2006 | 2.ИСУП.9117375
12 | 2.1307 | 110.7.109.197 | 30JNA80AA102 | Manually-operated bellows stop valve with a lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом с замком | по типу У26161-32М1-21 DN 32.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Раствор щелочи/alkaline solution DN 32.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ ТU26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 10 | 10 | T3/III | 9(ОЖ1) III | 30UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2020-04-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, конструкция несоосная s=45; L=180 мм; H=300 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23 DN х S,мм-38x3 Др,мм-33+0,25; с патрубками под приварку Outside containment; bldg. UKA, non-coaxial structure s=45; L=180 mm; H=300 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23 DN х s,mm-38x3 Dcut,mm-33+0,25; weld-type nozzles | 1001100 | Клапан запорный У26161-032М1-21 DN=32 P=2.5МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 08Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком tрасч=250 °С 4 Н I ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.9180101
13 | 2.1723 | 110.7.149.120 | 30JNA80AA101 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Раствор щелочи/alkaline solution DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2019-12-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, L= 230 мм; h=178 мм; Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 57х3 Др,мм-52(+0,3); несоосна s=70 мм; с патрубками под приварку Outside containment; bldg. UKA, L= 230 mm; h=178 mm; type-1-23(С23) DN х s,mm- 57х3 Dcut,mm-52(+0,3); structure non-coaxial s=70 mm; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9180112
14 | 2.1723 | 110.7.149.120 | 30JNA81AA107 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Раствор щелочи/alkaline solution DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2019-12-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, L= 230 мм; h=178 мм; Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 57х3 Др,мм-52(+0,3); несоосна s=70 мм; с патрубками под приварку Outside containment; bldg. UKA, L= 230 mm; h=178 mm; type-1-23(С23) DN х s,mm- 57х3 Dcut,mm-52(+0,3); structure non-coaxial s=70 mm; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9180113
15 | 2.1723 | 110.7.149.120 | 30JNA82AA107 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Раствор щелочи/alkaline solution DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2019-12-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, L= 230 мм; h=178 мм; Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 57х3 Др,мм-52(+0,3); несоосна s=70 мм; с патрубками под приварку Outside containment; bldg. UKA, L= 230 mm; h=178 mm; type-1-23(С23) DN х s,mm- 57х3 Dcut,mm-52(+0,3); structure non-coaxial s=70 mm; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9180114
16 | 2.1723 | 110.7.149.120 | 30JNA83AA107 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Раствор щелочи/alkaline solution DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2019-12-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, L= 230 мм; h=178 мм; Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 57х3 Др,мм-52(+0,3); несоосна s=70 мм; с патрубками под приварку Outside containment; bldg. UKA, L= 230 mm; h=178 mm; type-1-23(С23) DN х s,mm- 57х3 Dcut,mm-52(+0,3); structure non-coaxial s=70 mm; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9180115
17 | 2.1723 | 110.7.149.120 | 30JNA84AA107 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Раствор щелочи/alkaline solution DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2019-12-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, L= 230 мм; h=178 мм; Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 57х3 Др,мм-52(+0,3); несоосна s=70 мм; с патрубками под приварку Outside containment; bldg. UKA, L= 230 mm; h=178 mm; type-1-23(С23) DN х s,mm- 57х3 Dcut,mm-52(+0,3); structure non-coaxial s=70 mm; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9180116
18 | 2.1725 | 110.7.149.121 | 30JNA81AA102 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу У26161-032М1-08 DN 32.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Раствор щелочи/alkaline solution DN 32.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ TU 26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 10 | 10 | T3/III | 9(ОЖ1) III | 30UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2020-04-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, конструкция несоосная s=35 мм; L=180 мм; H=200 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-38х3 Др,мм-33,0+0,25; с патрубками под приварку Outside containment; bldg. UKA, non-coaxial structure s=35 mm; L=180 mm; H=200 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-38х3 Dcut,mm-33,0+0,25; weld-type nozzles | 1000504 | Клапан запорный У26161-032М1-08 DN=32 P=2.5МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 08Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=250 °С 4 Н I ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.9180117
19 | 2.1725 | 110.7.149.121 | 30JNA82AA102 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу У26161-032М1-08 DN 32.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Раствор щелочи/alkaline solution DN 32.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ TU 26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 10 | 10 | T3/III | 9(ОЖ1) III | 30UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2020-04-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, конструкция несоосная s=35 мм; L=180 мм; H=200 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-38х3 Др,мм-33,0+0,25; с патрубками под приварку Outside containment; bldg. UKA, non-coaxial structure s=35 mm; L=180 mm; H=200 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-38х3 Dcut,mm-33,0+0,25; weld-type nozzles | 1000504 | Клапан запорный У26161-032М1-08 DN=32 P=2.5МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 08Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=250 °С 4 Н I ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.9180118
20 | 2.1725 | 110.7.149.121 | 30JNA83AA102 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу У26161-032М1-08 DN 32.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Раствор щелочи/alkaline solution DN 32.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ TU 26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 10 | 10 | T3/III | 9(ОЖ1) III | 30UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2020-04-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, конструкция несоосная s=35 мм; L=180 мм; H=200 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-38х3 Др,мм-33,0+0,25; с патрубками под приварку Outside containment; bldg. UKA, non-coaxial structure s=35 mm; L=180 mm; H=200 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-38х3 Dcut,mm-33,0+0,25; weld-type nozzles | 1000504 | Клапан запорный У26161-032М1-08 DN=32 P=2.5МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 08Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=250 °С 4 Н I ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.9180119
21 | 2.1725 | 110.7.149.121 | 30JNA84AA102 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу У26161-032М1-08 DN 32.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Раствор щелочи/alkaline solution DN 32.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ TU 26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 10 | 10 | T3/III | 9(ОЖ1) III | 30UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2020-04-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, конструкция несоосная s=35 мм; L=180 мм; H=200 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-38х3 Др,мм-33,0+0,25; с патрубками под приварку Outside containment; bldg. UKA, non-coaxial structure s=35 mm; L=180 mm; H=200 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-38х3 Dcut,mm-33,0+0,25; weld-type nozzles | 1000504 | Клапан запорный У26161-032М1-08 DN=32 P=2.5МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 08Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=250 °С 4 Н I ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.9180120
22 | 2.1729 | 110.7.149.124 | 30JNA81AA109 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу У26161-015-06 DN 15.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 15.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | T3/III | 9(ОЖ1) III | 30UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2020-04-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, конструкция несоосная s=24 мм; L= 130 мм; H=153 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 18х2,5 Др,мм- 13(+0,3); с патрубками под приварку Outside containment; bldg. UKA, non-coaxial structure s=24 mm; L= 130 mm; H=153 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(С23) DN х s,mm- 18х2,5 Dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | 1015551 | Клапан запорный У26161-015-06 DN=15 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н9Т РабСр=дистиллят tрабСр=0...350°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 2 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9180125
23 | 2.1729 | 110.7.149.124 | 30JNA82AA109 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу У26161-015-06 DN 15.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 15.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | T3/III | 9(ОЖ1) III | 30UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2020-04-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, конструкция несоосная s=24 мм; L= 130 мм; H=153 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 18х2,5 Др,мм- 13(+0,3); с патрубками под приварку Outside containment; bldg. UKA, non-coaxial structure s=24 mm; L= 130 mm; H=153 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(С23) DN х s,mm- 18х2,5 Dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | 1015551 | Клапан запорный У26161-015-06 DN=15 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н9Т РабСр=дистиллят tрабСр=0...350°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 2 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9180126
24 | 2.1729 | 110.7.149.124 | 30JNA83AA109 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу У26161-015-06 DN 15.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 15.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | T3/III | 9(ОЖ1) III | 30UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2020-04-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, конструкция несоосная s=24 мм; L= 130 мм; H=153 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 18х2,5 Др,мм- 13(+0,3); с патрубками под приварку Outside containment; bldg. UKA, non-coaxial structure s=24 mm; L= 130 mm; H=153 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(С23) DN х s,mm- 18х2,5 Dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | 1015551 | Клапан запорный У26161-015-06 DN=15 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н9Т РабСр=дистиллят tрабСр=0...350°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 2 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9180127
25 | 2.1729 | 110.7.149.124 | 30JNA84AA109 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу У26161-015-06 DN 15.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 15.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | T3/III | 9(ОЖ1) III | 30UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2020-04-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, конструкция несоосная s=24 мм; L= 130 мм; H=153 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 18х2,5 Др,мм- 13(+0,3); с патрубками под приварку Outside containment; bldg. UKA, non-coaxial structure s=24 mm; L= 130 mm; H=153 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(С23) DN х s,mm- 18х2,5 Dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | 1015551 | Клапан запорный У26161-015-06 DN=15 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н9Т РабСр=дистиллят tрабСр=0...350°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 2 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9180128
26 | 2.1667 | 110.7.146.11 | 30KAA51AA007 | Electrically-operated stop valve Клапан запорный с электроприводом | по типу КПЛВ.492144.026-08 DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 250 oC Обессоленная вода/demin. water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ ТU3742-031-49149890-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 27.2 | 27.2 | ТВ3/III | 9(ОЖ1) III | 30UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент / reactor building/inner containment | 2020-07-28 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой; конструкция конструкция несоосная s=35 мм; L=160 мм; H=424 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-32x2,5 Др,мм-28,0+0,21; t 23 cек, не более; с патрубками под приварку Inside containment; design non-coaxial structure s=35 mm; L=160 mm; H=424 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-32x2,5 Dcut,mm-28,0+0,21; t 23 s, not above; weld-type nozzles | 1015053 | Клапан запорный КПЛВ.492144.026-08 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс ТУ 3742-031-49149890-2006 | 2.ИСУП.9180937
27 | 2.1667 | 110.7.146.11 | 30KAA51AA009 | Electrically-operated stop valve Клапан запорный с электроприводом | по типу КПЛВ.492144.026-08 DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 250 oC Обессоленная вода/demin. water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ ТU3742-031-49149890-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 27.2 | 27.2 | ТВ3/III | 9(ОЖ1) III | 30UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент / reactor building/inner containment | 2020-07-28 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой; конструкция конструкция несоосная s=35 мм; L=160 мм; H=424 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-32x2,5 Др,мм-28,0+0,21; t 23 cек, не более; с патрубками под приварку Inside containment; design non-coaxial structure s=35 mm; L=160 mm; H=424 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-32x2,5 Dcut,mm-28,0+0,21; t 23 s, not above; weld-type nozzles | 1015053 | Клапан запорный КПЛВ.492144.026-08 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс ТУ 3742-031-49149890-2006 | 2.ИСУП.9181167
28 | 2.1667 | 110.7.146.11 | 30KAA51AA011 | Electrically-operated stop valve Клапан запорный с электроприводом | по типу КПЛВ.492144.026-08 DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 250 oC Обессоленная вода/demin. water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ ТU3742-031-49149890-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 27.2 | 27.2 | ТВ3/III | 9(ОЖ1) III | 30UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент / reactor building/inner containment | 2020-07-28 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой; конструкция конструкция несоосная s=35 мм; L=160 мм; H=424 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-32x2,5 Др,мм-28,0+0,21; t 23 cек, не более; с патрубками под приварку Inside containment; design non-coaxial structure s=35 mm; L=160 mm; H=424 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-32x2,5 Dcut,mm-28,0+0,21; t 23 s, not above; weld-type nozzles | 1015053 | Клапан запорный КПЛВ.492144.026-08 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс ТУ 3742-031-49149890-2006 | 2.ИСУП.9181168
29 | 2.1667 | 110.7.146.11 | 30KAA51AA013 | Electrically-operated stop valve Клапан запорный с электроприводом | по типу КПЛВ.492144.026-08 DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 250 oC Обессоленная вода/demin. water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ ТU3742-031-49149890-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 27.2 | 27.2 | ТВ3/III | 9(ОЖ1) III | 30UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент / reactor building/inner containment | 2020-07-28 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой; конструкция конструкция несоосная s=35 мм; L=160 мм; H=424 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-32x2,5 Др,мм-28,0+0,21; t 23 cек, не более; с патрубками под приварку Inside containment; design non-coaxial structure s=35 mm; L=160 mm; H=424 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-32x2,5 Dcut,mm-28,0+0,21; t 23 s, not above; weld-type nozzles | 1015053 | Клапан запорный КПЛВ.492144.026-08 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс ТУ 3742-031-49149890-2006 | 2.ИСУП.9181169
30 | 2.1667 | 110.7.146.11 | 30KAA51AA015 | Electrically-operated stop valve Клапан запорный с электроприводом | по типу КПЛВ.492144.026-08 DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 250 oC Обессоленная вода/demin. water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ ТU3742-031-49149890-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 27.2 | 27.2 | ТВ3/III | 9(ОЖ1) III | 30UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент / reactor building/inner containment | 2020-07-28 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой; конструкция конструкция несоосная s=35 мм; L=160 мм; H=424 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-32x2,5 Др,мм-28,0+0,21; t 23 cек, не более; с патрубками под приварку Inside containment; design non-coaxial structure s=35 mm; L=160 mm; H=424 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-32x2,5 Dcut,mm-28,0+0,21; t 23 s, not above; weld-type nozzles | 1015053 | Клапан запорный КПЛВ.492144.026-08 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс ТУ 3742-031-49149890-2006 | 2.ИСУП.9181176
31 | 2.1667 | 110.7.146.11 | 30KAA51AA017 | Electrically-operated stop valve Клапан запорный с электроприводом | по типу КПЛВ.492144.026-08 DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 250 oC Обессоленная вода/demin. water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ ТU3742-031-49149890-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 27.2 | 27.2 | ТВ3/III | 9(ОЖ1) III | 30UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент / reactor building/inner containment | 2020-07-28 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой; конструкция конструкция несоосная s=35 мм; L=160 мм; H=424 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-32x2,5 Др,мм-28,0+0,21; t 23 cек, не более; с патрубками под приварку Inside containment; design non-coaxial structure s=35 mm; L=160 mm; H=424 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-32x2,5 Dcut,mm-28,0+0,21; t 23 s, not above; weld-type nozzles | 1015053 | Клапан запорный КПЛВ.492144.026-08 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс ТУ 3742-031-49149890-2006 | 2.ИСУП.9181178
32 | 2.1667 | 110.7.146.11 | 30KAA51AA019 | Electrically-operated stop valve Клапан запорный с электроприводом | по типу КПЛВ.492144.026-08 DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 250 oC Обессоленная вода/demin. water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ ТU3742-031-49149890-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 27.2 | 27.2 | ТВ3/III | 9(ОЖ1) III | 30UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент / reactor building/inner containment | 2020-07-28 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой; конструкция конструкция несоосная s=35 мм; L=160 мм; H=424 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-32x2,5 Др,мм-28,0+0,21; t 23 cек, не более; с патрубками под приварку Inside containment; design non-coaxial structure s=35 mm; L=160 mm; H=424 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-32x2,5 Dcut,mm-28,0+0,21; t 23 s, not above; weld-type nozzles | 1015053 | Клапан запорный КПЛВ.492144.026-08 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс ТУ 3742-031-49149890-2006 | 2.ИСУП.9181180
33 | 2.1667 | 110.7.146.11 | 30KAA51AA021 | Electrically-operated stop valve Клапан запорный с электроприводом | по типу КПЛВ.492144.026-08 DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 250 oC Обессоленная вода/demin. water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ ТU3742-031-49149890-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 27.2 | 27.2 | ТВ3/III | 9(ОЖ1) III | 30UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент / reactor building/inner containment | 2020-07-28 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой; конструкция конструкция несоосная s=35 мм; L=160 мм; H=424 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-32x2,5 Др,мм-28,0+0,21; t 23 cек, не более; с патрубками под приварку Inside containment; design non-coaxial structure s=35 mm; L=160 mm; H=424 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-32x2,5 Dcut,mm-28,0+0,21; t 23 s, not above; weld-type nozzles | 1015053 | Клапан запорный КПЛВ.492144.026-08 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс ТУ 3742-031-49149890-2006 | 2.ИСУП.9181182
34 | 2.1669 | 110.7.146.12 | 30KAA51AA008 | Electrically-operated stop valve Клапан запорный с электроприводом | по типу КПЛВ.492144.026-08 DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 250 oC Обессоленная вода/demin. water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ ТU3742-031-49149890-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 27.2 | 27.2 | ТВ3/III | 9(ОЖ1) III | 30UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент / reactor building/inner containment | 2020-07-28 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой; конструкция конструкция несоосная s=35 мм; L=160 мм; H=424 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-32x2,5 Др,мм-28,0+0,21; t 23 cек, не более; с патрубками под приварку Inside containment; design non-coaxial structure s=35 mm; L=160 mm; H=424 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-32x2,5 Dcut,mm-28,0+0,21; t 23 s, not above; weld-type nozzles | 1015053 | Клапан запорный КПЛВ.492144.026-08 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс ТУ 3742-031-49149890-2006 | 2.ИСУП.9181183
35 | 2.1669 | 110.7.146.12 | 30KAA51AA010 | Electrically-operated stop valve Клапан запорный с электроприводом | по типу КПЛВ.492144.026-08 DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 250 oC Обессоленная вода/demin. water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ ТU3742-031-49149890-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 27.2 | 27.2 | ТВ3/III | 9(ОЖ1) III | 30UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент / reactor building/inner containment | 2020-07-28 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой; конструкция конструкция несоосная s=35 мм; L=160 мм; H=424 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-32x2,5 Др,мм-28,0+0,21; t 23 cек, не более; с патрубками под приварку Inside containment; design non-coaxial structure s=35 mm; L=160 mm; H=424 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-32x2,5 Dcut,mm-28,0+0,21; t 23 s, not above; weld-type nozzles | 1015053 | Клапан запорный КПЛВ.492144.026-08 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс ТУ 3742-031-49149890-2006 | 2.ИСУП.9181184
36 | 2.1669 | 110.7.146.12 | 30KAA51AA012 | Electrically-operated stop valve Клапан запорный с электроприводом | по типу КПЛВ.492144.026-08 DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 250 oC Обессоленная вода/demin. water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ ТU3742-031-49149890-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 27.2 | 27.2 | ТВ3/III | 9(ОЖ1) III | 30UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент / reactor building/inner containment | 2020-07-28 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой; конструкция конструкция несоосная s=35 мм; L=160 мм; H=424 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-32x2,5 Др,мм-28,0+0,21; t 23 cек, не более; с патрубками под приварку Inside containment; design non-coaxial structure s=35 mm; L=160 mm; H=424 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-32x2,5 Dcut,mm-28,0+0,21; t 23 s, not above; weld-type nozzles | 1015053 | Клапан запорный КПЛВ.492144.026-08 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс ТУ 3742-031-49149890-2006 | 2.ИСУП.9181185
37 | 2.1669 | 110.7.146.12 | 30KAA51AA014 | Electrically-operated stop valve Клапан запорный с электроприводом | по типу КПЛВ.492144.026-08 DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 250 oC Обессоленная вода/demin. water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ ТU3742-031-49149890-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 27.2 | 27.2 | ТВ3/III | 9(ОЖ1) III | 30UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент / reactor building/inner containment | 2020-07-28 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой; конструкция конструкция несоосная s=35 мм; L=160 мм; H=424 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-32x2,5 Др,мм-28,0+0,21; t 23 cек, не более; с патрубками под приварку Inside containment; design non-coaxial structure s=35 mm; L=160 mm; H=424 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-32x2,5 Dcut,mm-28,0+0,21; t 23 s, not above; weld-type nozzles | 1015053 | Клапан запорный КПЛВ.492144.026-08 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс ТУ 3742-031-49149890-2006 | 2.ИСУП.9181186
38 | 2.1669 | 110.7.146.12 | 30KAA51AA016 | Electrically-operated stop valve Клапан запорный с электроприводом | по типу КПЛВ.492144.026-08 DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 250 oC Обессоленная вода/demin. water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ ТU3742-031-49149890-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 27.2 | 27.2 | ТВ3/III | 9(ОЖ1) III | 30UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент / reactor building/inner containment | 2020-07-28 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой; конструкция конструкция несоосная s=35 мм; L=160 мм; H=424 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-32x2,5 Др,мм-28,0+0,21; t 23 cек, не более; с патрубками под приварку Inside containment; design non-coaxial structure s=35 mm; L=160 mm; H=424 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-32x2,5 Dcut,mm-28,0+0,21; t 23 s, not above; weld-type nozzles | 1015053 | Клапан запорный КПЛВ.492144.026-08 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс ТУ 3742-031-49149890-2006 | 2.ИСУП.9181187
39 | 2.1669 | 110.7.146.12 | 30KAA51AA018 | Electrically-operated stop valve Клапан запорный с электроприводом | по типу КПЛВ.492144.026-08 DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 250 oC Обессоленная вода/demin. water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ ТU3742-031-49149890-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 27.2 | 27.2 | ТВ3/III | 9(ОЖ1) III | 30UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент / reactor building/inner containment | 2020-07-28 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой; конструкция конструкция несоосная s=35 мм; L=160 мм; H=424 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-32x2,5 Др,мм-28,0+0,21; t 23 cек, не более; с патрубками под приварку Inside containment; design non-coaxial structure s=35 mm; L=160 mm; H=424 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-32x2,5 Dcut,mm-28,0+0,21; t 23 s, not above; weld-type nozzles | 1015053 | Клапан запорный КПЛВ.492144.026-08 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс ТУ 3742-031-49149890-2006 | 2.ИСУП.9181188
40 | 2.1669 | 110.7.146.12 | 30KAA51AA020 | Electrically-operated stop valve Клапан запорный с электроприводом | по типу КПЛВ.492144.026-08 DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 250 oC Обессоленная вода/demin. water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ ТU3742-031-49149890-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 27.2 | 27.2 | ТВ3/III | 9(ОЖ1) III | 30UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент / reactor building/inner containment | 2020-07-28 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой; конструкция конструкция несоосная s=35 мм; L=160 мм; H=424 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-32x2,5 Др,мм-28,0+0,21; t 23 cек, не более; с патрубками под приварку Inside containment; design non-coaxial structure s=35 mm; L=160 mm; H=424 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-32x2,5 Dcut,mm-28,0+0,21; t 23 s, not above; weld-type nozzles | 1015053 | Клапан запорный КПЛВ.492144.026-08 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс ТУ 3742-031-49149890-2006 | 2.ИСУП.9181189
41 | 2.1669 | 110.7.146.12 | 30KAA51AA022 | Electrically-operated stop valve Клапан запорный с электроприводом | по типу КПЛВ.492144.026-08 DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 250 oC Обессоленная вода/demin. water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ ТU3742-031-49149890-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 27.2 | 27.2 | ТВ3/III | 9(ОЖ1) III | 30UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент / reactor building/inner containment | 2020-07-28 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой; конструкция конструкция несоосная s=35 мм; L=160 мм; H=424 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-32x2,5 Др,мм-28,0+0,21; t 23 cек, не более; с патрубками под приварку Inside containment; design non-coaxial structure s=35 mm; L=160 mm; H=424 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-32x2,5 Dcut,mm-28,0+0,21; t 23 s, not above; weld-type nozzles | 1015053 | Клапан запорный КПЛВ.492144.026-08 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс ТУ 3742-031-49149890-2006 | 2.ИСУП.9181190
42 | 2.1719 | 110.7.149.92 | 30KUA50AA101 | Manually-operated stop valve Клапан запорный ручной | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Вода промконтура/intermediate circuit water DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1) III | 30UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2019-12-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; bldg. UKA, L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9181420
43 | 2.1719 | 110.7.149.92 | 30KUA50AA102 | Manually-operated stop valve Клапан запорный ручной | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Вода промконтура/intermediate circuit water DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1) III | 30UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2019-12-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; bldg. UKA, L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9181421
44 | 2.1719 | 110.7.149.92 | 30KUA50AA103 | Manually-operated stop valve Клапан запорный ручной | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Вода промконтура/intermediate circuit water DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1) III | 30UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2019-12-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; bldg. UKA, L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9181422
45 | 2.1719 | 110.7.149.92 | 30KUA50AA104 | Manually-operated stop valve Клапан запорный ручной | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Вода промконтура/intermediate circuit water DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1) III | 30UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2019-12-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; bldg. UKA, L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9181423
46 | 2.1731 | 110.7.149.132 | 30KUA55AA101 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Раствор щелочи/alkaline solution DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.2 | 1.2 | T3/III | 9(ОЖ1) III | 30UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2019-12-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; bldg. UKA, L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9181424
47 | 2.1731 | 110.7.149.132 | 30KUA55AA102 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Раствор щелочи/alkaline solution DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.2 | 1.2 | T3/III | 9(ОЖ1) III | 30UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2019-12-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; bldg. UKA, L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9181425
48 | 2.1731 | 110.7.149.132 | 30KUA55AA103 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Раствор щелочи/alkaline solution DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.2 | 1.2 | T3/III | 9(ОЖ1) III | 30UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2019-12-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; bldg. UKA, L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9181426
49 | 2.1731 | 110.7.149.132 | 30KUA55AA104 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Раствор щелочи/alkaline solution DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.2 | 1.2 | T3/III | 9(ОЖ1) III | 30UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2019-12-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; bldg. UKA, L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9181427
50 | 2.1267 | 110.7.109.148 | 30KBE20AA103 | Manually operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-025М1-08 DN 25.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Сжатый воздух/compressed air DN 25.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 8 | 8 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-07-28 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная, L=160 мм; h=175 мм; H=210 мм, S=35 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure, L=160 mm; h=175 mm; H=210 mm, s=35 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 1015439 | Клапан запорный У26161-025М1-08 DN=25 P=2.5кгс/см^2 РабСр=воздух сжатый СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=250 °С ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.9185428
51 | 2.1721 | 110.7.149.114 | 30KBE20AA104 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дезактивирующий раствор/decontamination solution DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ TU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2019-12-26 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - чистый конденсат, дезрастворы; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5, не более; L=230 мм; S=70мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - pure condensate, decontamination solutions; hydraulic resistance factor - 7.5, not above; L=230 mm; s=70mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9185434
52 | 2.1721 | 110.7.149.114 | 30KBE20AA102 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дезактивирующий раствор/decontamination solution DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ TU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2019-12-26 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - чистый конденсат, дезрастворы; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5, не более; L=230 мм; S=70мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - pure condensate, decontamination solutions; hydraulic resistance factor - 7.5, not above; L=230 mm; s=70mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9185435
53 | 2.1195 | 110.7.109.71 | 30KBE61AA101 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025М1-08 DN 25.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Сжатый воздух/compressed air DN 25.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 8 | 8 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-12-24 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 9.0/7.5; конструкция -несоосна; L=160 мм; h=175 мм; H=210 мм, S=35 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 9.0/7.5; design -structure non-coaxial; L=160 mm; h=175 mm; H=210 mm, s=35 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 1015439 | Клапан запорный У26161-025М1-08 DN=25 P=2.5кгс/см^2 РабСр=воздух сжатый СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=250 °С ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.9185525
54 | 2.4036 | 110.7.1009 | 30JKM10AA103 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу КПЛВ.491144.051 DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 250 oC Техническая вода / servis DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ3742-031-49149890-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ I | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 9.7 | 9.7 | T1/III | 9(ОЖ1)/III | 30UJG - Транспортный портал /Transport portal | 2020-07-19 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Транспортный портал UJG (на улице); конструкция несоосная; конструкция несоосная s=70 мм; L=230 мм; H=210 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-57x3 Др,мм-52+0,3; с патрубками под приварку Outside containment; GantryUJG (outdoors); non-coaxial structure; non-coaxial structure s=70 mm; L=230 mm; H=210 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-57x3 Dcut,mm-52+0,3; weld-type nozzles | 1030067 | Клапан запорный КПЛВ.491144.051 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIс tрасч=250 °С 4 НЗЛОУ I C Т 3 III ТУ 3742-031-49149890-2006 | 2.ИСУП.9562885
55 | 2.3760 | 110.7.119.7 | 30MVA11AA101 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-050М1-12 DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Масло ОМТИ / fire-resistant oil ОМТИ DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 16.5 | 16.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Ppаб 0,5 МПа Траб 75 °С; конструкция - несоосна; S=70 мм; L= 230 мм; h=178 мм Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 57х3 Др,мм- 52(+0,3); патрубки под приварку Outside containment; Pwork 0,5 MPa Twork 75 °s ; design - structure non-coaxial; s=70 mm; L= 230 mm; h=178 mm type-1-23(С23) DN х s,mm- 57х3 Dcut,mm- 52(+0,3); weld-type nozzles | 1029230 | Клапан запорный У26161-050М1-12 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая Ст.20 РабСр=масло СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=250 °С 4 Н III ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.9564372
56 | 2.3760 | 110.7.119.7 | 30MVA12AA101 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-050М1-12 DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Масло ОМТИ / fire-resistant oil ОМТИ DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 16.5 | 16.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Ppаб 0,5 МПа Траб 75 °С; конструкция - несоосна; S=70 мм; L= 230 мм; h=178 мм Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 57х3 Др,мм- 52(+0,3); патрубки под приварку Outside containment; Pwork 0,5 MPa Twork 75 °s ; design - structure non-coaxial; s=70 mm; L= 230 mm; h=178 mm type-1-23(С23) DN х s,mm- 57х3 Dcut,mm- 52(+0,3); weld-type nozzles | 1029230 | Клапан запорный У26161-050М1-12 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая Ст.20 РабСр=масло СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=250 °С 4 Н III ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.9564374
57 | 2.2384 | 110.7.149.15 | 30FKT10AA101 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2019-12-26 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - distillate, decontamination solutions L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9565485
58 | 2.2384 | 110.7.149.15 | 30FKT30AA101 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2019-12-26 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - distillate, decontamination solutions L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9565487
59 | 2.2384 | 110.7.149.15 | 30FKT40AA103 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2019-12-26 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - distillate, decontamination solutions L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9565489
60 | 2.2384 | 110.7.149.15 | 30FKT50AA103 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2019-12-26 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - distillate, decontamination solutions L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9565491
61 | 2.2384 | 110.7.149.15 | 30FKT10AA103 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2019-12-26 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - distillate, decontamination solutions L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9565493
62 | 2.2384 | 110.7.149.15 | 30FKT30AA103 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2019-12-26 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - distillate, decontamination solutions L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9565495
63 | 2.2384 | 110.7.149.15 | 30FKT40AA107 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2019-12-26 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - distillate, decontamination solutions L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9565497
64 | 2.2384 | 110.7.149.15 | 30FKT50AA107 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2019-12-26 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - distillate, decontamination solutions L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9565499
65 | 2.2384 | 110.7.149.15 | 30FKT50AA109 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2019-12-26 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - distillate, decontamination solutions L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9565501
66 | 2.2384 | 110.7.149.15 | 30FKT40AA114 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2019-12-26 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - distillate, decontamination solutions L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9565503
67 | 2.2384 | 110.7.149.15 | 30FKT50AA116 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2019-12-26 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - distillate, decontamination solutions L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9565505
68 | 2.2384 | 110.7.149.15 | 30FKT50AA114 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2019-12-26 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - distillate, decontamination solutions L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9565507
69 | 2.2384 | 110.7.149.15 | 30FKT50AA112 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2019-12-26 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - distillate, decontamination solutions L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9565510
70 | 2.2384 | 110.7.149.15 | 30FKT40AA116 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2019-12-26 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - distillate, decontamination solutions L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9565512
71 | 2.2384 | 110.7.149.15 | 30FKT40AA110 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2019-12-26 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - distillate, decontamination solutions L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9565513
72 | 2.2384 | 110.7.149.15 | 30FKT40AA112 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2019-12-26 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - distillate, decontamination solutions L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9565516
73 | 2.2384 | 110.7.149.15 | 30FKT40AA113 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2019-12-26 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - distillate, decontamination solutions L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9565518
74 | 2.2384 | 110.7.149.15 | 30FKT50AA113 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2019-12-26 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - distillate, decontamination solutions L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9565520
75 | 2.2384 | 110.7.149.15 | 30FKT50AA110 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2019-12-26 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - distillate, decontamination solutions L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9565522
76 | 2.2384 | 110.7.149.15 | 30FKT50AA111 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2019-12-26 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - distillate, decontamination solutions L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9565524
77 | 2.2384 | 110.7.149.15 | 30FKT40AA104 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2019-12-26 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - distillate, decontamination solutions L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9565526
78 | 2.2384 | 110.7.149.15 | 30FKT60AA108 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2019-12-26 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - distillate, decontamination solutions L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9565528
79 | 2.2384 | 110.7.149.15 | 30FKT60AA111 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2019-12-26 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - distillate, decontamination solutions L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9565530
80 | 2.2384 | 110.7.149.15 | 30FKT40AA109 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2019-12-26 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - distillate, decontamination solutions L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9565532
81 | 2.2384 | 110.7.149.15 | 30FKT40AA111 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2019-12-26 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - distillate, decontamination solutions L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9565534
82 | 2.2384 | 110.7.149.15 | 30FKT50AA104 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2019-12-26 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - distillate, decontamination solutions L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9565536
83 | 2.2386 | 110.7.149.16 | 30FKT40AA105 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-080-06 (14нж17ст19) DN 80.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дезактивирующий раствор/decontamination solution DN 80.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2019-12-26 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дезрастворы, дистиллат; L=310 мм, h=913мм; H=1063мм; S=95 мм; Тип сварного соединения 1-25-1; с патрубками под приварку Outside containment; media - decontamination solutions, distillate; L=310 mm, h=913mm; H=1063mm; s=95 mm; Type of weld joint 1-25-1; weld-type nozzles | 861616 | Клапан запорный У26161-080-06 DN=80 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=растворы дезактивирующие tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II QA4 УХЛ 3 ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9565538
84 | 2.2386 | 110.7.149.16 | 30FKT40AA106 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-080-06 (14нж17ст19) DN 80.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дезактивирующий раствор/decontamination solution DN 80.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2019-12-26 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дезрастворы, дистиллат; L=310 мм, h=913мм; H=1063мм; S=95 мм; Тип сварного соединения 1-25-1; с патрубками под приварку Outside containment; media - decontamination solutions, distillate; L=310 mm, h=913mm; H=1063mm; s=95 mm; Type of weld joint 1-25-1; weld-type nozzles | 861616 | Клапан запорный У26161-080-06 DN=80 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=растворы дезактивирующие tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II QA4 УХЛ 3 ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9565540
85 | 2.2386 | 110.7.149.16 | 30FKT40AA108 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-080-06 (14нж17ст19) DN 80.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дезактивирующий раствор/decontamination solution DN 80.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2019-12-26 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дезрастворы, дистиллат; L=310 мм, h=913мм; H=1063мм; S=95 мм; Тип сварного соединения 1-25-1; с патрубками под приварку Outside containment; media - decontamination solutions, distillate; L=310 mm, h=913mm; H=1063mm; s=95 mm; Type of weld joint 1-25-1; weld-type nozzles | 861616 | Клапан запорный У26161-080-06 DN=80 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=растворы дезактивирующие tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II QA4 УХЛ 3 ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9565542
86 | 2.2386 | 110.7.149.16 | 30FKT50AA105 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-080-06 (14нж17ст19) DN 80.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дезактивирующий раствор/decontamination solution DN 80.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2019-12-26 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дезрастворы, дистиллат; L=310 мм, h=913мм; H=1063мм; S=95 мм; Тип сварного соединения 1-25-1; с патрубками под приварку Outside containment; media - decontamination solutions, distillate; L=310 mm, h=913mm; H=1063mm; s=95 mm; Type of weld joint 1-25-1; weld-type nozzles | 861616 | Клапан запорный У26161-080-06 DN=80 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=растворы дезактивирующие tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II QA4 УХЛ 3 ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9565544
87 | 2.2386 | 110.7.149.16 | 30FKT50AA106 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-080-06 (14нж17ст19) DN 80.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дезактивирующий раствор/decontamination solution DN 80.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2019-12-26 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дезрастворы, дистиллат; L=310 мм, h=913мм; H=1063мм; S=95 мм; Тип сварного соединения 1-25-1; с патрубками под приварку Outside containment; media - decontamination solutions, distillate; L=310 mm, h=913mm; H=1063mm; s=95 mm; Type of weld joint 1-25-1; weld-type nozzles | 861616 | Клапан запорный У26161-080-06 DN=80 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=растворы дезактивирующие tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II QA4 УХЛ 3 ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9565546
88 | 2.2386 | 110.7.149.16 | 30FKT50AA108 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-080-06 (14нж17ст19) DN 80.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дезактивирующий раствор/decontamination solution DN 80.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2019-12-26 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дезрастворы, дистиллат; L=310 мм, h=913мм; H=1063мм; S=95 мм; Тип сварного соединения 1-25-1; с патрубками под приварку Outside containment; media - decontamination solutions, distillate; L=310 mm, h=913mm; H=1063mm; s=95 mm; Type of weld joint 1-25-1; weld-type nozzles | 861616 | Клапан запорный У26161-080-06 DN=80 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=растворы дезактивирующие tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II QA4 УХЛ 3 ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9565548
89 | 2.2386 | 110.7.149.16 | 30FKT60AA102 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-080-06 (14нж17ст19) DN 80.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дезактивирующий раствор/decontamination solution DN 80.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2019-12-26 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дезрастворы, дистиллат; L=310 мм, h=913мм; H=1063мм; S=95 мм; Тип сварного соединения 1-25-1; с патрубками под приварку Outside containment; media - decontamination solutions, distillate; L=310 mm, h=913mm; H=1063mm; s=95 mm; Type of weld joint 1-25-1; weld-type nozzles | 861616 | Клапан запорный У26161-080-06 DN=80 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=растворы дезактивирующие tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II QA4 УХЛ 3 ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9565550
90 | 2.2386 | 110.7.149.16 | 30FKT60AA103 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-080-06 (14нж17ст19) DN 80.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дезактивирующий раствор/decontamination solution DN 80.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2019-12-26 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дезрастворы, дистиллат; L=310 мм, h=913мм; H=1063мм; S=95 мм; Тип сварного соединения 1-25-1; с патрубками под приварку Outside containment; media - decontamination solutions, distillate; L=310 mm, h=913mm; H=1063mm; s=95 mm; Type of weld joint 1-25-1; weld-type nozzles | 861616 | Клапан запорный У26161-080-06 DN=80 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=растворы дезактивирующие tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II QA4 УХЛ 3 ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9565552
91 | 2.2386 | 110.7.149.16 | 30FKT60AA105 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-080-06 (14нж17ст19) DN 80.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дезактивирующий раствор/decontamination solution DN 80.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2019-12-26 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дезрастворы, дистиллат; L=310 мм, h=913мм; H=1063мм; S=95 мм; Тип сварного соединения 1-25-1; с патрубками под приварку Outside containment; media - decontamination solutions, distillate; L=310 mm, h=913mm; H=1063mm; s=95 mm; Type of weld joint 1-25-1; weld-type nozzles | 861616 | Клапан запорный У26161-080-06 DN=80 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=растворы дезактивирующие tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II QA4 УХЛ 3 ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9565554
92 | 2.2386 | 110.7.149.16 | 30FKT40AA102 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-080-06 (14нж17ст19) DN 80.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дезактивирующий раствор/decontamination solution DN 80.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2019-12-26 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дезрастворы, дистиллат; L=310 мм, h=913мм; H=1063мм; S=95 мм; Тип сварного соединения 1-25-1; с патрубками под приварку Outside containment; media - decontamination solutions, distillate; L=310 mm, h=913mm; H=1063mm; s=95 mm; Type of weld joint 1-25-1; weld-type nozzles | 861616 | Клапан запорный У26161-080-06 DN=80 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=растворы дезактивирующие tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II QA4 УХЛ 3 ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9565556
93 | 2.2386 | 110.7.149.16 | 30FKT50AA102 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-080-06 (14нж17ст19) DN 80.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дезактивирующий раствор/decontamination solution DN 80.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2019-12-26 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дезрастворы, дистиллат; L=310 мм, h=913мм; H=1063мм; S=95 мм; Тип сварного соединения 1-25-1; с патрубками под приварку Outside containment; media - decontamination solutions, distillate; L=310 mm, h=913mm; H=1063mm; s=95 mm; Type of weld joint 1-25-1; weld-type nozzles | 861616 | Клапан запорный У26161-080-06 DN=80 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=растворы дезактивирующие tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II QA4 УХЛ 3 ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9565558
94 | 2.2386 | 110.7.149.16 | 30FKT60AA104 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-080-06 (14нж17ст19) DN 80.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дезактивирующий раствор/decontamination solution DN 80.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2019-12-26 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дезрастворы, дистиллат; L=310 мм, h=913мм; H=1063мм; S=95 мм; Тип сварного соединения 1-25-1; с патрубками под приварку Outside containment; media - decontamination solutions, distillate; L=310 mm, h=913mm; H=1063mm; s=95 mm; Type of weld joint 1-25-1; weld-type nozzles | 861616 | Клапан запорный У26161-080-06 DN=80 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=растворы дезактивирующие tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II QA4 УХЛ 3 ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9565560
95 | 2.2388 | 110.7.149.17 | 30FKT10AA102 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-025-06 (14нж17ст19) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дезактивирующий раствор/decontamination solution DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-07-28 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=160 мм; h=266 мм; H=316 мм тип свароного соединения - 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; L=160 mm; h=266 mm; H=316 mm type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 1030474 | Клапан запорный У26161-025-06 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12X18H9T РабСр=растворы дезактивирующие СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9565562
96 | 2.2388 | 110.7.149.17 | 30FKT30AA102 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-025-06 (14нж17ст19) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дезактивирующий раствор/decontamination solution DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-07-28 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=160 мм; h=266 мм; H=316 мм тип свароного соединения - 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; L=160 mm; h=266 mm; H=316 mm type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 1030474 | Клапан запорный У26161-025-06 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12X18H9T РабСр=растворы дезактивирующие СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9565564
97 | 2.2794 | 110.7.3296 | 30FKT40AA115 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050М1-08 DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 16.5 | 16.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2019-12-26 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы конструкция -несоосна; L= 230 мм; H=178 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(C-23) DN х S,мм-57x3 Др,мм-52(+0,3);S=70 мм; с патрубками под приварку Outside containment; media - distillate, decontamination solutions design -structure non-coaxial; L= 230 mm; H=178 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(C-23) DN х s,mm-57x3 Dcut,mm-52(+0,3);s=70 mm; weld-type nozzles | 878357 | Клапан запорный У26161-050М1-08 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=дистиллят СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIв tрасч=250°С 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.9565595
98 | 2.2794 | 110.7.3296 | 30FKT50AA115 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050М1-08 DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 16.5 | 16.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2019-12-26 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы конструкция -несоосна; L= 230 мм; H=178 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(C-23) DN х S,мм-57x3 Др,мм-52(+0,3);S=70 мм; с патрубками под приварку Outside containment; media - distillate, decontamination solutions design -structure non-coaxial; L= 230 mm; H=178 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(C-23) DN х s,mm-57x3 Dcut,mm-52(+0,3);s=70 mm; weld-type nozzles | 878357 | Клапан запорный У26161-050М1-08 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=дистиллят СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIв tрасч=250°С 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.9565597
99 | 2.2794 | 110.7.3296 | 30FKT60AA106 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050М1-08 DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 16.5 | 16.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2019-12-26 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы конструкция -несоосна; L= 230 мм; H=178 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(C-23) DN х S,мм-57x3 Др,мм-52(+0,3);S=70 мм; с патрубками под приварку Outside containment; media - distillate, decontamination solutions design -structure non-coaxial; L= 230 mm; H=178 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(C-23) DN х s,mm-57x3 Dcut,mm-52(+0,3);s=70 mm; weld-type nozzles | 878357 | Клапан запорный У26161-050М1-08 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=дистиллят СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIв tрасч=250°С 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.9565599
100 | 2.4044 | 110.7.1428 | 30JEV50AA105 | Manually operated bellows stop valve with a lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом, с замком | по типу У26161-032-06.33 DN 32.0 mm Pd 1.0 MPa Td 50 oC Масло/oil DN 32.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 50 оС | по типу ТУ TU 3742-004-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.5 | 13.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-01-25 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=180 мм, h=155 мм, H=305 мм, s=45 мм, тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; L=180 mm, h=155 mm, H=305 mm, s=45 mm, Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 1043463 | Клапан запорный У26161-032-06.33 DN=32 P=10кгс/см^2 12Х18Н9Т РабСр=масло СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком tрасч=50°С 4 Н III Т 3 III ТУ 3742-004-29012225-2005 | 2.ИСУП.9572384
101 | 2.2374 | 110.7.147 | 30JEA80AA103 | Manually-operated flange stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу К 21002-015-01 DN 15.0 mm Pd 11.7 MPa Td 50 oC Раствор NaNO3 / NANO3 salt solution DN 15.0 мм Рр 11.7 МПа Тр 50 оС | по типу ТУ TU 3742-022-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 4 | 4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-03-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; S=24 мм L=130 мм; H=230 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-22(С-22) DN х S,мм- 18х2,5 Др,мм- 13(+0,3); фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; non-coaxial structure; s=24 mm L=130 mm; H=230 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(С22) DN х s,mm- 18х2,5 Dcut,mm- 13(+0,3); welded flange-type connection | 1043123 | Клапан запорный К21002-015-01 DN=15 P=20МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=раствор соли СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=50°С 4 Н III Т 3 III ТУ 3742-022-29012225-2006 | 2.ИСУП.9573876
102 | 2.2382 | 110.7.149.1 | 30JEA80AA106 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-015-06 (14нж17ст19) DN 15.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Раствор соли NaNO3 / NANO3 salt solution DN 15.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.43 | 2.43 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-03-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Траб 50 оС; несоосная s=24 мм; L= 130 мм; H=153 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 18х2,5 Др,мм- 13(+0,3); с патрубками под приварку Outside containment; Twork 50 C; non-coaxial structure s=24 mm; L= 130 mm; H=153 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(С23) DN х s,mm- 18х2,5 Dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | 1015551 | Клапан запорный У26161-015-06 DN=15 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н9Т РабСр=дистиллят tрабСр=0...350°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 2 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9573878
103 | 2.2382 | 110.7.149.1 | 30JEA80AA101 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-015-06 (14нж17ст19) DN 15.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Раствор соли NaNO3 / NANO3 salt solution DN 15.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.43 | 2.43 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-03-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Траб 50 оС; несоосная s=24 мм; L= 130 мм; H=153 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 18х2,5 Др,мм- 13(+0,3); с патрубками под приварку Outside containment; Twork 50 C; non-coaxial structure s=24 mm; L= 130 mm; H=153 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(С23) DN х s,mm- 18х2,5 Dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | 1015551 | Клапан запорный У26161-015-06 DN=15 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н9Т РабСр=дистиллят tрабСр=0...350°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 2 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9573880
104 | 2.3644 | 110.7.108.143 | 30LCQ61AA105 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу АЗЖ-20-10/250 (АР 0150.000) DN 10.0 mm Pd 20.0 MPa Td 325 oC продувочная вода ПГ/SG blowdown water DN 10.0 мм Рр 20.0 МПа Тр 325 оС | по типу ТУ TU 3742-007-45387775-08; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 10 | 10 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, конструкция несоосная; L=100 мм; H=350 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10+0,22; патрубки под приварку Outside containment; bldg. UKA, non-coaxial structure; L=100 mm; H=350 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10+0,22; weld-type nozzles | 1041264 | Клапан запорный АЗЖ-20-10/250 DN=10 P=20МПа 12Х18Н10Т РабСр=продувочная вода парогенераторов tрабСр=до 325°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н IIб Т 4 III ТУ 3742-007-45387775-08 | 2.ИСУП.9575357
105 | 2.3644 | 110.7.108.143 | 30LCQ62AA105 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу АЗЖ-20-10/250 (АР 0150.000) DN 10.0 mm Pd 20.0 MPa Td 325 oC продувочная вода ПГ/SG blowdown water DN 10.0 мм Рр 20.0 МПа Тр 325 оС | по типу ТУ TU 3742-007-45387775-08; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 10 | 10 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, конструкция несоосная; L=100 мм; H=350 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10+0,22; патрубки под приварку Outside containment; bldg. UKA, non-coaxial structure; L=100 mm; H=350 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10+0,22; weld-type nozzles | 1041264 | Клапан запорный АЗЖ-20-10/250 DN=10 P=20МПа 12Х18Н10Т РабСр=продувочная вода парогенераторов tрабСр=до 325°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н IIб Т 4 III ТУ 3742-007-45387775-08 | 2.ИСУП.9575359
106 | 2.3644 | 110.7.108.143 | 30LCQ63AA105 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу АЗЖ-20-10/250 (АР 0150.000) DN 10.0 mm Pd 20.0 MPa Td 325 oC продувочная вода ПГ/SG blowdown water DN 10.0 мм Рр 20.0 МПа Тр 325 оС | по типу ТУ TU 3742-007-45387775-08; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 10 | 10 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, конструкция несоосная; L=100 мм; H=350 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10+0,22; патрубки под приварку Outside containment; bldg. UKA, non-coaxial structure; L=100 mm; H=350 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10+0,22; weld-type nozzles | 1041264 | Клапан запорный АЗЖ-20-10/250 DN=10 P=20МПа 12Х18Н10Т РабСр=продувочная вода парогенераторов tрабСр=до 325°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н IIб Т 4 III ТУ 3742-007-45387775-08 | 2.ИСУП.9575361
107 | 2.3644 | 110.7.108.143 | 30LCQ64AA105 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу АЗЖ-20-10/250 (АР 0150.000) DN 10.0 mm Pd 20.0 MPa Td 325 oC продувочная вода ПГ/SG blowdown water DN 10.0 мм Рр 20.0 МПа Тр 325 оС | по типу ТУ TU 3742-007-45387775-08; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 10 | 10 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, конструкция несоосная; L=100 мм; H=350 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10+0,22; патрубки под приварку Outside containment; bldg. UKA, non-coaxial structure; L=100 mm; H=350 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10+0,22; weld-type nozzles | 1041264 | Клапан запорный АЗЖ-20-10/250 DN=10 P=20МПа 12Х18Н10Т РабСр=продувочная вода парогенераторов tрабСр=до 325°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н IIб Т 4 III ТУ 3742-007-45387775-08 | 2.ИСУП.9575363
108 | 2.3720 | 110.7.109.157 | 30LCQ61AA104 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу AM20381-10-00 DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 250 oC продувочная вода ПГ/SG blowdown water DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 250 оС | по типу АРМК 3742.10 201 ТУ TU; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 4.5 | 4.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, конструкция несоосна s=24; L= 130 мм; H=181 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(C-23) DN х S,мм-14x2 Др,мм-10,5+0,18; с патрубками под приварку Outside containment; bldg. UKA, design structure non-coaxial s=24; L= 130 mm; H=181 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(C-23) DN х s,mm-14x2 Dcut,mm-10,5+0,18; weld-type nozzles | 1040489 | Клапан запорный АМ20381-10-00 DN=10 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода продувочная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIс tрасч=250 °С 3 Н II Т 3 III АРМК 3742.10 201 ТУ | 2.ИСУП.9575365
109 | 2.3720 | 110.7.109.157 | 30LCQ62AA104 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу AM20381-10-00 DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 250 oC продувочная вода ПГ/SG blowdown water DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 250 оС | по типу АРМК 3742.10 201 ТУ TU; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 4.5 | 4.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, конструкция несоосна s=24; L= 130 мм; H=181 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(C-23) DN х S,мм-14x2 Др,мм-10,5+0,18; с патрубками под приварку Outside containment; bldg. UKA, design structure non-coaxial s=24; L= 130 mm; H=181 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(C-23) DN х s,mm-14x2 Dcut,mm-10,5+0,18; weld-type nozzles | 1040489 | Клапан запорный АМ20381-10-00 DN=10 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода продувочная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIс tрасч=250 °С 3 Н II Т 3 III АРМК 3742.10 201 ТУ | 2.ИСУП.9575367
110 | 2.3720 | 110.7.109.157 | 30LCQ63AA104 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу AM20381-10-00 DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 250 oC продувочная вода ПГ/SG blowdown water DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 250 оС | по типу АРМК 3742.10 201 ТУ TU; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 4.5 | 4.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, конструкция несоосна s=24; L= 130 мм; H=181 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(C-23) DN х S,мм-14x2 Др,мм-10,5+0,18; с патрубками под приварку Outside containment; bldg. UKA, design structure non-coaxial s=24; L= 130 mm; H=181 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(C-23) DN х s,mm-14x2 Dcut,mm-10,5+0,18; weld-type nozzles | 1040489 | Клапан запорный АМ20381-10-00 DN=10 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода продувочная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIс tрасч=250 °С 3 Н II Т 3 III АРМК 3742.10 201 ТУ | 2.ИСУП.9575369
111 | 2.3720 | 110.7.109.157 | 30LCQ64AA104 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу AM20381-10-00 DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 250 oC продувочная вода ПГ/SG blowdown water DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 250 оС | по типу АРМК 3742.10 201 ТУ TU; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 4.5 | 4.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, конструкция несоосна s=24; L= 130 мм; H=181 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(C-23) DN х S,мм-14x2 Др,мм-10,5+0,18; с патрубками под приварку Outside containment; bldg. UKA, design structure non-coaxial s=24; L= 130 mm; H=181 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(C-23) DN х s,mm-14x2 Dcut,mm-10,5+0,18; weld-type nozzles | 1040489 | Клапан запорный АМ20381-10-00 DN=10 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода продувочная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIс tрасч=250 °С 3 Н II Т 3 III АРМК 3742.10 201 ТУ | 2.ИСУП.9575371
112 | 2.3764 | 110.7.119.18 | 30LCQ60AA101 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу У26161-025М1-08 DN 25.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Сжатый воздух/compressed air DN 25.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 8 | 8 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, конструкция несоосная;S=35мм; L=160 мм; h=175 мм; H=210 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23 DN х S,мм-32x2,5 Др,мм -28+0,21; с патрубками под приварку Outside containment; bldg. UKA, non-coaxial structure;s=35mm; L=160 mm; h=175 mm; H=210 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23 DN х s,mm-32x2,5 Dcut,mm -28+0,21; weld-type nozzles | 1015439 | Клапан запорный У26161-025М1-08 DN=25 P=2.5кгс/см^2 РабСр=воздух сжатый СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=250 °С ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.9575373
113 | 2.4196 | 110.7.3301 | 30LCQ61AA103 | Manually-operated bellows stop valve with a lock Клапан запорный с ручным приводом с замком | по типу С.КЗ 15-00-00-РНЗ-02 DN 15.0 mm Pd 11.0 MPa Td 300 oC продувочная вода ПГ / blowdown water DN 15.0 мм Рр 11.0 МПа Тр 300 оС | по типу 7725/04158-2004 ТУ Доп addition №26; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 5 | 5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, конструкция несоосная; L=130мм; H= 585мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-18x2,5 Др,мм-13+0,3; патрубки под приварку Outside containment; bldg. UKA, non-coaxial structure; L=130mm; H= 585mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-18x2,5 Dcut,mm-13+0,3; weld-type nozzles | 1038511 | Клапан запорный С.КЗ 15-00-00-РНЗ-02 DN=15 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=продувочная вода парогенераторов СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=300 °С 4 Н IIб Т 3 III 7725/04158-2004 ТУ | 2.ИСУП.9575403
114 | 2.4196 | 110.7.3301 | 30LCQ62AA103 | Manually-operated bellows stop valve with a lock Клапан запорный с ручным приводом с замком | по типу С.КЗ 15-00-00-РНЗ-02 DN 15.0 mm Pd 11.0 MPa Td 300 oC продувочная вода ПГ / blowdown water DN 15.0 мм Рр 11.0 МПа Тр 300 оС | по типу 7725/04158-2004 ТУ Доп addition №26; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 5 | 5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, конструкция несоосная; L=130мм; H= 585мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-18x2,5 Др,мм-13+0,3; патрубки под приварку Outside containment; bldg. UKA, non-coaxial structure; L=130mm; H= 585mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-18x2,5 Dcut,mm-13+0,3; weld-type nozzles | 1038511 | Клапан запорный С.КЗ 15-00-00-РНЗ-02 DN=15 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=продувочная вода парогенераторов СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=300 °С 4 Н IIб Т 3 III 7725/04158-2004 ТУ | 2.ИСУП.9575405
115 | 2.4196 | 110.7.3301 | 30LCQ63AA103 | Manually-operated bellows stop valve with a lock Клапан запорный с ручным приводом с замком | по типу С.КЗ 15-00-00-РНЗ-02 DN 15.0 mm Pd 11.0 MPa Td 300 oC продувочная вода ПГ / blowdown water DN 15.0 мм Рр 11.0 МПа Тр 300 оС | по типу 7725/04158-2004 ТУ Доп addition №26; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 5 | 5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, конструкция несоосная; L=130мм; H= 585мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-18x2,5 Др,мм-13+0,3; патрубки под приварку Outside containment; bldg. UKA, non-coaxial structure; L=130mm; H= 585mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-18x2,5 Dcut,mm-13+0,3; weld-type nozzles | 1038511 | Клапан запорный С.КЗ 15-00-00-РНЗ-02 DN=15 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=продувочная вода парогенераторов СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=300 °С 4 Н IIб Т 3 III 7725/04158-2004 ТУ | 2.ИСУП.9575407
116 | 2.4196 | 110.7.3301 | 30LCQ64AA103 | Manually-operated bellows stop valve with a lock Клапан запорный с ручным приводом с замком | по типу С.КЗ 15-00-00-РНЗ-02 DN 15.0 mm Pd 11.0 MPa Td 300 oC продувочная вода ПГ / blowdown water DN 15.0 мм Рр 11.0 МПа Тр 300 оС | по типу 7725/04158-2004 ТУ Доп addition №26; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 5 | 5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, конструкция несоосная; L=130мм; H= 585мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-18x2,5 Др,мм-13+0,3; патрубки под приварку Outside containment; bldg. UKA, non-coaxial structure; L=130mm; H= 585mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-18x2,5 Dcut,mm-13+0,3; weld-type nozzles | 1038511 | Клапан запорный С.КЗ 15-00-00-РНЗ-02 DN=15 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=продувочная вода парогенераторов СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=300 °С 4 Н IIб Т 3 III 7725/04158-2004 ТУ | 2.ИСУП.9575409
117 | 2.3938 | 110.7.154.12 | 30LCM47AA101 | Manually-operated bellows stop valve with a lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом с замком | по типу У26161-080-48, (14с17ст21) DN 80.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC конденсат/condensate DN 80.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2021-01-25 |  | 0 | 0 | 0 | с замком; вне оболочки; конструкция несоосная; S=95 мм; L=310 мм; H= 315 мм; Разделка кромок патрубков -тип шва 1-23;присоед труба 89х3.5; Dp=84(+0.35); с патрубками под приварку fitted with lock; Outside containment; non-coaxial structure; s=95 mm; L=310 mm; H= 315 mm; nozzle edge preparation -type of weld seam 1-23;connecting pipe 89х3.5; Dp=84(+0.35); weld-type nozzles | 1030436 | Клапан запорный У26161-080-48 DN=80 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=конденсат СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9575659
118 | 2.3938 | 110.7.154.12 | 30LCM47AA102 | Manually-operated bellows stop valve with a lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом с замком | по типу У26161-080-48, (14с17ст21) DN 80.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC конденсат/condensate DN 80.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2021-01-25 |  | 0 | 0 | 0 | с замком; вне оболочки; конструкция несоосная; S=95 мм; L=310 мм; H= 315 мм; Разделка кромок патрубков -тип шва 1-23;присоед труба 89х3.5; Dp=84(+0.35); с патрубками под приварку fitted with lock; Outside containment; non-coaxial structure; s=95 mm; L=310 mm; H= 315 mm; nozzle edge preparation -type of weld seam 1-23;connecting pipe 89х3.5; Dp=84(+0.35); weld-type nozzles | 1030436 | Клапан запорный У26161-080-48 DN=80 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=конденсат СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9575661
119 | 2.3942 | 110.7.154.15 | 30LCM54AA102 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-015-48, (14с17ст21) DN 15.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Паровоздушная смесь/steam-air-mixture DN 15.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 2.43 | 2.43 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2021-01-25 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; S=24 мм; L=130 мм; H= 163 мм; Разделка кромок патрубков -тип шва 1-23; присоед труба 18х2; Dp=15(+0.18); с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure; s=24 mm; L=130 mm; H= 163 mm; nozzle edge preparation -type of weld seam 1-23; connecting pipe 18х2; Dp=15(+0.18); weld-type nozzles | 1030653 | Клапан запорный У26161-015-48 DN=15 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=смесь паровоздушная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9575665
120 | 2.4284 | 110.7.154.80 | 30LCM52AA112 | Manually-operated bellows stop valve with a lock Клапан сильфонный запорный с ручным приводом с замком | по типу У26161-015-48, Т3 (14с17ст21) DN 15.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Пар/steam DN 15.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2021-01-25 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; с замком; конструкция несоосная; S=24 мм; L=130 мм; H= 163 мм; Разделка кромок патрубков -тип шва 1-23; присоед труба 18х2; Dp=15(+0.18); с патрубками под приварку Outside containment; fitted with lock; non-coaxial structure; s=24 mm; L=130 mm; H= 163 mm; nozzle edge preparation -type of weld seam 1-23; connecting pipe 18х2; Dp=15(+0.18); weld-type nozzles | 1030653 | Клапан запорный У26161-015-48 DN=15 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=смесь паровоздушная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9575686
121 | 2.4286 | 110.7.154.81 | 30LCM51AA111 | Manually-operated bellows stop valve with a lock Клапан сильфонный запорный с ручным приводом с замком | по типу У26161-015-48, Т3 (14с17ст21) DN 15.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Пар/steam DN 15.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2021-01-25 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; с замком; конструкция несоосная; S=24 мм; L=130 мм; H= 163 мм; Разделка кромок патрубков -тип шва 1-23; присоед труба 18х2; Dp=15(+0.18); с патрубками под приварку Outside containment; fitted with lock; non-coaxial structure; s=24 mm; L=130 mm; H= 163 mm; nozzle edge preparation -type of weld seam 1-23; connecting pipe 18х2; Dp=15(+0.18); weld-type nozzles | 1030653 | Клапан запорный У26161-015-48 DN=15 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=смесь паровоздушная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9575687
122 | 2.4288 | 110.7.154.82 | 30LCM51AA112 | Manually-operated bellows stop valve with a lock Клапан сильфонный запорный с ручным приводом с замком | по типу У26161-015-48, Т3 (14с17ст21) DN 15.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Пар/steam DN 15.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2021-01-25 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; с замком ; конструкция несоосная; S=24 мм; L=130 мм; H= 163 мм; Разделка кромок патрубков -тип шва 1-23; присоед труба 18х2; Dp=15(+0.18); с патрубками под приварку Outside containment; fitted with lock ; non-coaxial structure; s=24 mm; L=130 mm; H= 163 mm; nozzle edge preparation -type of weld seam 1-23; connecting pipe 18х2; Dp=15(+0.18); weld-type nozzles | 1030653 | Клапан запорный У26161-015-48 DN=15 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=смесь паровоздушная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9575688
123 | 2.4290 | 110.7.154.83 | 30LCM51AA113 | Manually-operated bellows stop valve with a lock Клапан сильфонный запорный с ручным приводом с замком | по типу У26161-015-48, Т3 (14с17ст21) DN 15.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Пар/steam DN 15.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2021-01-25 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; с замком; конструкция несоосная; S=24 мм; L=130 мм; H= 163 мм; Разделка кромок патрубков -тип шва 1-23; присоед труба 18х2; Dp=15(+0.18); с патрубками под приварку Outside containment; fitted with lock; non-coaxial structure; s=24 mm; L=130 mm; H= 163 mm; nozzle edge preparation -type of weld seam 1-23; connecting pipe 18х2; Dp=15(+0.18); weld-type nozzles | 1030653 | Клапан запорный У26161-015-48 DN=15 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=смесь паровоздушная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9575689
124 | 2.4292 | 110.7.154.84 | 30LCM51AA114 | Manually-operated bellows stop valve with a lock Клапан сильфонный запорный с ручным приводом с замком | по типу У26161-015-48, Т3 (14с17ст21) DN 15.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Пар/steam DN 15.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2021-01-25 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; с замком; конструкция несоосная; S=24 мм; L=130 мм; H= 163 мм; Разделка кромок патрубков -тип шва 1-23; присоед труба 18х2; Dp=15(+0.18); с патрубками под приварку Outside containment; fitted with lock ; non-coaxial structure; s=24 mm; L=130 mm; H= 163 mm; nozzle edge preparation -type of weld seam 1-23; connecting pipe 18х2; Dp=15(+0.18); weld-type nozzles | 1030653 | Клапан запорный У26161-015-48 DN=15 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=смесь паровоздушная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9575691
125 | 2.4106 | 110.7.2555 | 30LCM05AA102 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-050-48 (14с17ст21) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Конденсат / condensate DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2021-01-25 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; S=65 мм; L=230 мм; H=194 мм; Тип разделки- 1-23(С-23) DN х S,мм- 57х3 Др,мм-52(+0,3); с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure; s=65 mm; L=230 mm; H=194 mm; type- 1-23(С23) DN х s,mm- 57х3 Dcut,mm-52(+0,3); weld-type nozzles | 861155 | Клапан запорный У26161-050-48 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=конденсат tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II QA4 УХЛ 3 ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9575704
126 | 2.4108 | 110.7.2556 | 30LCM05AA103 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу У26161-065-48 (14с17ст21) DN 65.0 mm Pd 0.9 MPa Td 50 oC Конденсат / condensate DN 65.0 мм Рр 0.9 МПа Тр 50 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 26 | 26 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2021-01-25 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; S=84 мм; L=290 мм; H=220 мм; Тип разделки- 1-23(С-23) DN х S,мм- 76х3 Др,мм-71(+0,3); с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure; s=84 mm; L=290 mm; H=220 mm; type- 1-23(С23) DN х s,mm- 76х3 Dcut,mm-71(+0,3); weld-type nozzles | 898041 | Клапан запорный У26161-065-48 DN=65 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=конденсат пар tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II QA4 ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9575706
127 | 2.4112 | 110.7.2558 | 30LCM04AA001 | Bellows stop valve electrically-operated Клапан сильфонный запорный с электроприводом | по типу У26161-065-50 (14с917ст27) DN 65.0 mm Pd 1.0 MPa Td 115 oC Конденсат / condensate DN 65.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 115 оС | по типу ТУ ТU 3742-004-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 53 | 53 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2021-01-25 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; tср 12 с, не более; конструкция несоосная; S=84 мм; L=290 мм; H=650мм; Тип разделки- 1-23(С-23) DN х S,мм- 76х3 Др,мм-71(+0,3); патрубки под приварку Outside containment; time of actuation 12 s, not above; non-coaxial structure; s=84 mm; L=290 mm; H=650mm; type- 1-23(С23) DN х s,mm- 76х3 Dcut,mm-71(+0,3); weld-type nozzles | 1035325 | Клапан запорный У26161-065-50 DN=65 P=10кгс/см^2 МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=конденсат tрабСр=115 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 4 Н II ТУ 3742-004-29012225-2005 | 2.ИСУП.9575709
128 | 2.4300 | 110.7.2559 | 30LCM01AA111 | Manually operated bellows stop valve with a lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом, с замком | по типу У26161-020-48.33 (14с17ст21) DN 20.0 mm Pd 1.0 MPa Td 115 oC Конденсат / condensate DN 20.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 115 оС | по типу ТУ ТU 3742-004-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 6.9 | 6.9 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2021-01-25 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; S=40 мм; L=150 мм; H=160 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-22(С-22) DN х S,мм- 25х2 Др,мм-22(+0,21); патрубки под приварку Outside containment; non-coaxial structure; s=40 mm; L=150 mm; H=160 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(С22) DN х s,mm- 25х2 Dcut,mm-22(+0,21); weld-type nozzles | 1035367 | Клапан запорный У26161-020-48.33 DN=20 P=10кгс/см^2 МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=конденсат tрабСр=115 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком 4 Н II ТУ 3742-004-29012225-2005 | 2.ИСУП.9575711
129 | 2.4302 | 110.7.2560 | 30LCM01AA112 | Manually operated bellows stop valve with a lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом, с замком | по типу У26161-020-48.33 (14с17ст21) DN 20.0 mm Pd 1.0 MPa Td 115 oC Конденсат / condensate DN 20.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 115 оС | по типу ТУ ТU 3742-004-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 6.9 | 6.9 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2021-01-25 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; S=40 мм; L=150 мм; H=160 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-22(С-22) DN х S,мм- 25х2 Др,мм-22(+0,21); патрубки под приварку Outside containment; non-coaxial structure; s=40 mm; L=150 mm; H=160 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(С22) DN х s,mm- 25х2 Dcut,mm-22(+0,21); weld-type nozzles | 1035367 | Клапан запорный У26161-020-48.33 DN=20 P=10кгс/см^2 МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=конденсат tрабСр=115 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком 4 Н II ТУ 3742-004-29012225-2005 | 2.ИСУП.9575713
130 | 2.4304 | 110.7.2561 | 30LCM01AA113 | Manually operated bellows stop valve with a lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом, с замком | по типу У26161-032-48.33 (14с17ст21) DN 32.0 mm Pd 1.0 MPa Td 45 oC Конденсат / condensate DN 32.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 45 оС | по типу ТУ ТU 3742-004-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 10.4 | 10.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2021-01-25 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; S=45 мм; L=180 мм; H=155 мм; Тип разделки- 1-22(С-22) DN х S,мм- 38х2 Др,мм-35(+0,25); патрубки под приварку Outside containment; non-coaxial structure; s=45 mm; L=180 mm; H=155 mm; type- 1-22(С22) DN х s,mm- 38х2 Dcut,mm-35(+0,25); weld-type nozzles | 1035376 | Клапан запорный У26161-032-48.33 DN=32 P=10кгс/см^2 МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=конденсат tрабСр=45 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком 4 Н II ТУ 3742-004-29012225-2005 | 2.ИСУП.9575715
131 | 2.4306 | 110.7.2562 | 30LCM52AA111 | Manually operated bellows stop valve with a lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом, с замком | по типу У26161-015-48.33 (14с17ст21) DN 15.0 mm Pd 1.0 MPa Td 120 oC Конденсат / condensate DN 15.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 120 оС | по типу ТУ ТU 3742-004-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 2.63 | 2.63 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2021-01-25 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; S=24 мм; L=130 мм; H=142 мм; Тип разделки- 1-22(С-22) DN х S,мм- 18х2 Др,мм-15(+0,18); патрубки под приварку Outside containment; non-coaxial structure; s=24 mm; L=130 mm; H=142 mm; type- 1-22(С22) DN х s,mm- 18х2 Dcut,mm-15(+0,18); weld-type nozzles | 1040777 | Клапан запорный У26161-015-48.33 DN=15 P=10кгс/см^2 МатКорп=сталь углеродистая Ст.20 РабСр=конденсат СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком tрасч=120°С 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-004-29012225-2005 | 2.ИСУП.9575717
132 | 2.3906 | 110.7.149.91 | 30KWA12AA101 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-010М1-08 DN 10.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, L=130 мм; H=153 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку Outside containment; bldg. UKA, L=130 mm; H=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | 905327 | Клапан запорный У26161-010М1-08 DN=10 P=2.5МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 08Х18Н10Т РабСр=вода питательная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIв tрасч=250°С 4 Н III QA4 ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.9579467
133 | 2.3906 | 110.7.149.91 | 30KWA15AA101 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-010М1-08 DN 10.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, L=130 мм; H=153 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку Outside containment; bldg. UKA, L=130 mm; H=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | 905327 | Клапан запорный У26161-010М1-08 DN=10 P=2.5МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 08Х18Н10Т РабСр=вода питательная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIв tрасч=250°С 4 Н III QA4 ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.9579469
134 | 2.3906 | 110.7.149.91 | 30KWA16AA101 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-010М1-08 DN 10.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, L=130 мм; H=153 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку Outside containment; bldg. UKA, L=130 mm; H=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | 905327 | Клапан запорный У26161-010М1-08 DN=10 P=2.5МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 08Х18Н10Т РабСр=вода питательная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIв tрасч=250°С 4 Н III QA4 ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.9579471
135 | 2.3906 | 110.7.149.91 | 30KWA17AA101 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-010М1-08 DN 10.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, L=130 мм; H=153 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку Outside containment; bldg. UKA, L=130 mm; H=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | 905327 | Клапан запорный У26161-010М1-08 DN=10 P=2.5МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 08Х18Н10Т РабСр=вода питательная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIв tрасч=250°С 4 Н III QA4 ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.9579473
136 | 2.3906 | 110.7.149.91 | 30KWA18AA101 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-010М1-08 DN 10.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, L=130 мм; H=153 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку Outside containment; bldg. UKA, L=130 mm; H=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | 905327 | Клапан запорный У26161-010М1-08 DN=10 P=2.5МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 08Х18Н10Т РабСр=вода питательная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIв tрасч=250°С 4 Н III QA4 ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.9579475
137 | 2.3906 | 110.7.149.91 | 30KWA19AA101 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-010М1-08 DN 10.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, L=130 мм; H=153 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку Outside containment; bldg. UKA, L=130 mm; H=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | 905327 | Клапан запорный У26161-010М1-08 DN=10 P=2.5МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 08Х18Н10Т РабСр=вода питательная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIв tрасч=250°С 4 Н III QA4 ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.9579478
138 | 2.3906 | 110.7.149.91 | 30KWA20AA101 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-010М1-08 DN 10.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, L=130 мм; H=153 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку Outside containment; bldg. UKA, L=130 mm; H=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | 905327 | Клапан запорный У26161-010М1-08 DN=10 P=2.5МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 08Х18Н10Т РабСр=вода питательная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIв tрасч=250°С 4 Н III QA4 ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.9579479
139 | 2.4102 | 110.7.2544 | 30KWA22AA102 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-010М1-08 DN 10.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, L=130 мм; H=153 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку Outside containment; bldg. UKA, L=130 mm; H=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | 905327 | Клапан запорный У26161-010М1-08 DN=10 P=2.5МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 08Х18Н10Т РабСр=вода питательная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIв tрасч=250°С 4 Н III QA4 ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.9579484
140 | 2.4102 | 110.7.2544 | 30KWA22AA103 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-010М1-08 DN 10.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, L=130 мм; H=153 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку Outside containment; bldg. UKA, L=130 mm; H=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | 905327 | Клапан запорный У26161-010М1-08 DN=10 P=2.5МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 08Х18Н10Т РабСр=вода питательная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIв tрасч=250°С 4 Н III QA4 ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.9579486
141 | 2.1365 | 110.7.118.12 | 30PGB80AA001 | Electrically-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с электроприводом | по типу У26161-025М1-18-П DN 25.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC обессоленная вода / demin. water DN 25.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 24.5 | 24.5 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 30UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; tср 12 с, не более; конструкция несоосная; L=160 мм; H=440 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-22 (С-22) DN х S,мм- 32х2,5 Др,мм- 28(+0,21); несоосна; S=35мм; с патрубками под приварку Outside containment; time of actuation 12 s, not above; non-coaxial structure; L=160 mm; H=440 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22 (С22) DN х s,mm- 32х2,5 Dcut,mm- 28(+0,21); structure non-coaxial; s=35mm; weld-type nozzles | 1030085 | Клапан запорный У26161-025М1-18-П DN=25 P=2.5МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 08Х18Н10Т РабСр=вода обессоленная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С 4 Н I ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.9585699
142 | 2.1745 | 110.7.152.3 | 30PGB84AA101 | Manually-operated bellows valve Клапан сильфонный с ручным приводом | по типу ИУСЮ.491246.001-04 DN 10.0 mm Pd 4.0 MPa Td 200 oC Обессоленная вода/demin. water DN 10.0 мм Рр 4.0 МПа Тр 200 оС | по типу ТУ ТU26-07-1573-91; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 30UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Траб 60 о С; Среда-обессоленная вода с добавлением тринатрий фосфата ; L= 80 мм; H=119 мм; Разделка кромок Др -11 (+0.18), тип разделки 1-22 (С-22), под приварку 14х2; конструкция несоосная S=24 мм; патрубки под приварку Outside containment; Twork 60 о s; media-demineralized water with addition of trisodium phosphate; L= 80 mm; H=119 mm; edge preparation Dcut -11 (+0.18), type 1-22 (С22), weld-type 14х2; non-coaxial structure s=24 mm; weld-type nozzles | 1041581 | Клапан запорный ИУСЮ.491246.001-04 DN=10 P=4МПа МатКорп=сталь углеродистая Ст.20 РабСр=вода обессоленная tрабСр=-30...200°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 26-07-1573-91 | 2.ИСУП.9585709
143 | 2.1759 | 110.7.154.26 | 30PGB10AA101 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-010М1-12 DN 10.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Вода промконтура/intermediate circuit water DN 10.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 30UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата; L= 130 мм; H=203 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-22(С-22) DN х S,мм- 14х2 Др,мм- 11(+0,18); конструкция несоосная S =24 мм; с патрубками под приварку Outside containment; media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate; L= 130 mm; H=203 mm; nozzle edge preparation: type-1-22(С22) DN х s,mm- 14х2 Dcut,mm- 11(+0,18); non-coaxial structure s =24 mm; weld-type nozzles | 1044907 | Клапан запорный У26161-010М1-12 DN=10 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=250 °С 4 Н II ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.9585713
144 | 2.1763 | 110.7.154.29 | 30PGB80AA103 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу КЗ21040-015-01 DN 15.0 mm Pd 4.0 MPa Td 100 oC Обессоленная вода/demin. water DN 15.0 мм Рр 4.0 МПа Тр 100 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 5 | 5 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 30UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Рраб 1,1 МPа; L= 200 мм; H=200 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-22 DN х S,мм- 18x2 Др,мм- 15(+0,18); соосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; Pwork 1,1 МPа; L= 200 mm; H=200 mm; nozzle edge preparation: type-1-22 DN х s,mm- 18x2 Dcut,mm- 15(+0,18); co-axial structure; welded flange-type connection | 1031432 | Клапан запорный КЗ21040-015-01 DN=15 P=4МПа МатКорп=сталь углеродистая Ст.20 РабСр=вода обессоленная tрабСр=до 100°С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной с замком 4 Н II ТВ 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.9585719
145 | 2.1791 | 110.7.154.75 | 30PGB80AA101 | Manually operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу НГ26526-050М-11, ТЗ DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Обессоленная вода/demin. wat DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ3742-031-49149890-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 19.5 | 19.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 230 мм; H=230 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23 DN х S,мм- 57x3 Др,мм- 52(+0,3); S=70 мм; несоосна; с патрубками под приварку Outside containment; L= 230 mm; H=230 mm; nozzle edge preparation: type-1-23 DN х s,mm- 57x3 Dcut,mm- 52(+0,3); s=70 mm; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1031493 | Клапан запорный НГ26526-050М-11 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода обессоленная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=250 °С 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-031-49149890-2006 | 2.ИСУП.9585842
146 | 2.1717 | 110.7.149.89 | 30KUA51AA101 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу К326161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-04; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2 | 2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-07-28 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция соосная; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку Outside containment; co-axial structure; No special dimension requirements; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9587667
147 | 2.2112 | 110.7.2403 | 30JEA80AA104 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-020-06 (14нж17ст19) DN 20.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Обессоленная вода / demin. water DN 20.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 6.6 | 6.6 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-03-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Траб 50 оС; L= 150 мм; H=200 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 25х3 Др,мм- 19(+0,3); S=35 мм; с патрубками под приварку Outside containment; Twork 50 C; L= 150 mm; H=200 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(С23) DN х s,mm- 25х3 Dcut,mm- 19(+0,3); s=35 mm; weld-type nozzles | 897307 | Клапан запорный У26161-020-06 DN=20 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н9Т РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II QA4 УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9587737
148 | 2.1398 | 110.7.120.22.1 | 30LBG27AA001 | Electrically-operated Bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с электроприводом | по типу У26161-125М1-19-П DN 125.0 mm Pd 1.6 MPa Td 250 oC Пар/steam DN 125.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ TU 26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 163 | 163 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2019-12-26 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная, L= 550 мм; H=907 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 133х4 Др,мм-127(+0,4); S=180 мм; патрубки под приварку Outside containment; non-coaxial structure, L= 550 mm; H=907 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(С23) DN х s,mm- 133х4 Dcut,mm-127(+0,4); s=180 mm; weld-type nozzles | 878395 | Клапан запорный У26161-125М1-19-П DN=125 P=1.6МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=пар СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=250°С Прив=2-ПБ-05КТ3 Pприв=1.7кВт I=6.2А 3 Н II C Т 3 III ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.9587786
149 | 2.1008 | 110.7.108.55.1 | 30LCP40AA001 | Electrically-operated Bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с электроприводом | по типу ЗТ26362-150-36 DN 150.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Обессоленная вода/demin. water DN 150.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ TU26-07-612I-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 218 | 218 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 30UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2019-10-23 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; tср 6 с, не более ;конструкция несоосная S=210мм, L= 550 мм; H=696 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-25-1(С-42) DN х S,мм-159х6 Др,мм-150(+0,4); S=210 мм; патрубки под приварку Outside containment; time of actuation 6 s, not above ;non-coaxial structure s=210mm, L= 550 mm; H=696 mm; nozzle edge preparation: type-1-25-1(С42) DN х s,mm-159х6 Dcut,mm-150(+0,4); s=210 mm; weld-type nozzles | 1038459 | Клапан запорный ЗТ26362-150-36 DN=150 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода обессоленная tрабСр=до 250°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод Прив=МОА 250-80 Pприв=2.2кВт 4 Н II Т 3 III ТУ 26-07-612И-2006 | 2.ИСУП.9587848
150 | 2.1012 | 110.7.108.56.1 | 30LCP05AA001 | Electrically-operated Bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с электроприводом | по типу ЗТ26362-100-36 DN 100.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Обессоленная вода/demin. water DN 100.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ TU26-07-612I-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 149 | 149 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 30UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2019-10-23 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Класс безопасности - 4 ; tср 4 с, не более; конструкция - несоосная; S=160 мм, L= 430 мм; H=681 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-25-1(C-42) DN х S,мм-108x5 Др,мм-99,0(+0,35); патрубки под приварку Outside containment; safety class - 4 ; time of actuation 4 s, not above; design - non-coaxial structure; s=160 mm, L= 430 mm; H=681 mm; nozzle edge preparation: type-1-25-1(C-42) DN х s,mm-108x5 Dcut,mm-99,0(+0,35); weld-type nozzles | 1015004 | Клапан запорный ЗТ26362-100-36 DN=100 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=теплоноситель 1 контура tрабСр=до 250°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIв Прив=МОА 125-100 Pприв=1.5кВт 2 НЗЛО ТУ 26-07-612И-2006 | 2.ИСУП.9587854
151 | 2.1012 | 110.7.108.56.1 | 30LCP41AA001 | Electrically-operated Bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с электроприводом | по типу ЗТ26362-100-36 DN 100.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Обессоленная вода/demin. water DN 100.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ TU26-07-612I-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 149 | 149 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 30UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2019-10-23 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Класс безопасности - 4 ; tср 4 с, не более; конструкция - несоосная; S=160 мм, L= 430 мм; H=681 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-25-1(C-42) DN х S,мм-108x5 Др,мм-99,0(+0,35); патрубки под приварку Outside containment; safety class - 4 ; time of actuation 4 s, not above; design - non-coaxial structure; s=160 mm, L= 430 mm; H=681 mm; nozzle edge preparation: type-1-25-1(C-42) DN х s,mm-108x5 Dcut,mm-99,0(+0,35); weld-type nozzles | 1015004 | Клапан запорный ЗТ26362-100-36 DN=100 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=теплоноситель 1 контура tрабСр=до 250°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIв Прив=МОА 125-100 Pприв=1.5кВт 2 НЗЛО ТУ 26-07-612И-2006 | 2.ИСУП.9587857
152 | 2.1157 | 110.7.109.48 | 30LCP03AA101 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-150М1-08 DN 150.0 mm Pd 1.6 MPa Td 250 oC Обессоленная вода/demin. water DN 150.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 126 | 126 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 30UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2019-10-23 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Траб 60 оС; конструкция -несоосна; L= 550 мм; H=600 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм-159х5 Др,мм-151(+0,4); S=180 мм; с патрубками под приварку Outside containment; Twork 60 C design -structure non-coaxial; L= 550 mm; H=600 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(С23) DN х s,mm-159х5 Dcut,mm-151(+0,4); s=180 mm; weld-type nozzles | 1029323 | Клапан запорный У26161-150М1-08 DN=150 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода обессоленная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=250 °С 4 Н I ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.9587887
153 | 2.1157 | 110.7.109.48 | 30LCP04AA101 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-150М1-08 DN 150.0 mm Pd 1.6 MPa Td 250 oC Обессоленная вода/demin. water DN 150.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 126 | 126 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 30UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2019-10-23 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Траб 60 оС; конструкция -несоосна; L= 550 мм; H=600 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм-159х5 Др,мм-151(+0,4); S=180 мм; с патрубками под приварку Outside containment; Twork 60 C design -structure non-coaxial; L= 550 mm; H=600 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(С23) DN х s,mm-159х5 Dcut,mm-151(+0,4); s=180 mm; weld-type nozzles | 1029323 | Клапан запорный У26161-150М1-08 DN=150 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода обессоленная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=250 °С 4 Н I ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.9587891
154 | 2.1159 | 110.7.109.49 | 30LCP50AA101 | Manually-operated stop valve Клапан запорный c ручным приводом | по типу У26161-080М1-08 DN 80.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Конденсат / condensate DN 80.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 47.5 | 47.5 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 30UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2019-10-23 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Траб 60 оС, конструкция -несоосна; L= 380 мм; H=210 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-25-1(С-42) DN х S,мм-89х5 Др,мм-80(+0,3); S=95мм; с патрубками под приварку Outside containment; Twork 60 оs, design -structure non-coaxial; L= 380 mm; H=210 mm; nozzle edge preparation: type-1-25-1(С42) DN х s,mm-89х5 Dcut,mm-80(+0,3); s=95mm; weld-type nozzles | 1029745 | Клапан запорный У26161-080М1-08 DN=80 P=2.5МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 08Х18Н10Т РабСр=конденсат СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=250 °С 4 Н I ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.9587895
155 | 2.1165 | 110.7.109.50 | 30LCP50AA102 | Manually-operated stop valve Клапан запорный c ручным приводом | по типу У26161-050М1-08 DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Конденсат / condensate DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 16.5 | 16.5 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 30UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2019-10-23 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Траб 60 оС; конструкция -несоосна; L= 230 мм; H=178 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(C-23) DN х S,мм-57x3 Др,мм-52(+0,3);S=70 мм; с патрубками под приварку Outside containment; Twork 60 C design -structure non-coaxial; L= 230 mm; H=178 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(C-23) DN х s,mm-57x3 Dcut,mm-52(+0,3);s=70 mm; weld-type nozzles | 878357 | Клапан запорный У26161-050М1-08 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=дистиллят СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIв tрасч=250°С 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.9587907
156 | 2.1165 | 110.7.109.50 | 30LCP50AA103 | Manually-operated stop valve Клапан запорный c ручным приводом | по типу У26161-050М1-08 DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Конденсат / condensate DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 16.5 | 16.5 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 30UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2019-10-23 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Траб 60 оС; конструкция -несоосна; L= 230 мм; H=178 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(C-23) DN х S,мм-57x3 Др,мм-52(+0,3);S=70 мм; с патрубками под приварку Outside containment; Twork 60 C design -structure non-coaxial; L= 230 mm; H=178 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(C-23) DN х s,mm-57x3 Dcut,mm-52(+0,3);s=70 mm; weld-type nozzles | 878357 | Клапан запорный У26161-050М1-08 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=дистиллят СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIв tрасч=250°С 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.9587911
157 | 2.1165 | 110.7.109.50 | 30LCP60AA101 | Manually-operated stop valve Клапан запорный c ручным приводом | по типу У26161-050М1-08 DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Конденсат / condensate DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 16.5 | 16.5 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 30UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2019-10-23 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Траб 60 оС; конструкция -несоосна; L= 230 мм; H=178 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(C-23) DN х S,мм-57x3 Др,мм-52(+0,3);S=70 мм; с патрубками под приварку Outside containment; Twork 60 C design -structure non-coaxial; L= 230 mm; H=178 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(C-23) DN х s,mm-57x3 Dcut,mm-52(+0,3);s=70 mm; weld-type nozzles | 878357 | Клапан запорный У26161-050М1-08 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=дистиллят СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIв tрасч=250°С 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.9587923
158 | 2.1679 | 110.7.147.11 | 30KPJ50AA108 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу ИУСЮ 491246.001-01 DN 15.0 mm Pd 4.0 MPa Td 200 oC Дистиллят/distillate DN 15.0 мм Рр 4.0 МПа Тр 200 оС | по типу ТУ ТU26-07-1573-91; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1 | 1 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-03-27 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=80 мм, h=95 мм, H=245 мм, тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; L=80 mm, h=95 mm, H=245 mm, Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 1015295 | Клапан запорный ИУСЮ.491246.001-01 DN=15 P=4МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н10Т РабСр=дистиллят tрабСр=-30...200°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 26-07-1573-91 | 2.ИСУП.9588000
159 | 2.1679 | 110.7.147.11 | 30KPJ50AA109 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу ИУСЮ 491246.001-01 DN 15.0 mm Pd 4.0 MPa Td 200 oC Дистиллят/distillate DN 15.0 мм Рр 4.0 МПа Тр 200 оС | по типу ТУ ТU26-07-1573-91; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1 | 1 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-03-27 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=80 мм, h=95 мм, H=245 мм, тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; L=80 mm, h=95 mm, H=245 mm, Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 1015295 | Клапан запорный ИУСЮ.491246.001-01 DN=15 P=4МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н10Т РабСр=дистиллят tрабСр=-30...200°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 26-07-1573-91 | 2.ИСУП.9588003
160 | 2.1679 | 110.7.147.11 | 30KPJ60AA109 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу ИУСЮ 491246.001-01 DN 15.0 mm Pd 4.0 MPa Td 200 oC Дистиллят/distillate DN 15.0 мм Рр 4.0 МПа Тр 200 оС | по типу ТУ ТU26-07-1573-91; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1 | 1 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-03-27 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=80 мм, h=95 мм, H=245 мм, тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; L=80 mm, h=95 mm, H=245 mm, Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 1015295 | Клапан запорный ИУСЮ.491246.001-01 DN=15 P=4МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н10Т РабСр=дистиллят tрабСр=-30...200°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 26-07-1573-91 | 2.ИСУП.9588006
161 | 2.1679 | 110.7.147.11 | 30KPJ60AA108 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу ИУСЮ 491246.001-01 DN 15.0 mm Pd 4.0 MPa Td 200 oC Дистиллят/distillate DN 15.0 мм Рр 4.0 МПа Тр 200 оС | по типу ТУ ТU26-07-1573-91; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1 | 1 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-03-27 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=80 мм, h=95 мм, H=245 мм, тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; L=80 mm, h=95 mm, H=245 mm, Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 1015295 | Клапан запорный ИУСЮ.491246.001-01 DN=15 P=4МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н10Т РабСр=дистиллят tрабСр=-30...200°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 26-07-1573-91 | 2.ИСУП.9588009
162 | 2.1673 | 110.7.147.4 | 30FKT40AA126 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу ИУСЮ 491246.001 DN 10.0 mm Pd 4.0 MPa Td 200 oC Дистиллят/distillate DN 10.0 мм Рр 4.0 МПа Тр 200 оС | по типу ТУ ТU26-07-1573-91; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-03-27 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=80 мм, h=95 мм, H=245 мм, s=24 мм, тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; L=80 mm, h=95 mm, H=245 mm, s=24 mm, Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 1016036 | Клапан запорный ИУСЮ 491246.001-01 DN=15 P=4МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н10Т РабСр=раствор едкого кали tрабСр=-30...200°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТУ 26-07-1573-91 | 2.ИСУП.9588515
163 | 2.1673 | 110.7.147.4 | 30FKT40AA127 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу ИУСЮ 491246.001 DN 10.0 mm Pd 4.0 MPa Td 200 oC Дистиллят/distillate DN 10.0 мм Рр 4.0 МПа Тр 200 оС | по типу ТУ ТU26-07-1573-91; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-03-27 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=80 мм, h=95 мм, H=245 мм, s=24 мм, тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; L=80 mm, h=95 mm, H=245 mm, s=24 mm, Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 1016036 | Клапан запорный ИУСЮ 491246.001-01 DN=15 P=4МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н10Т РабСр=раствор едкого кали tрабСр=-30...200°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТУ 26-07-1573-91 | 2.ИСУП.9588519
164 | 2.1673 | 110.7.147.4 | 30FKT50AA126 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу ИУСЮ 491246.001 DN 10.0 mm Pd 4.0 MPa Td 200 oC Дистиллят/distillate DN 10.0 мм Рр 4.0 МПа Тр 200 оС | по типу ТУ ТU26-07-1573-91; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-03-27 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=80 мм, h=95 мм, H=245 мм, s=24 мм, тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; L=80 mm, h=95 mm, H=245 mm, s=24 mm, Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 1016036 | Клапан запорный ИУСЮ 491246.001-01 DN=15 P=4МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н10Т РабСр=раствор едкого кали tрабСр=-30...200°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТУ 26-07-1573-91 | 2.ИСУП.9588523
165 | 2.1673 | 110.7.147.4 | 30FKT50AA127 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу ИУСЮ 491246.001 DN 10.0 mm Pd 4.0 MPa Td 200 oC Дистиллят/distillate DN 10.0 мм Рр 4.0 МПа Тр 200 оС | по типу ТУ ТU26-07-1573-91; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-03-27 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=80 мм, h=95 мм, H=245 мм, s=24 мм, тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; L=80 mm, h=95 mm, H=245 mm, s=24 mm, Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 1016036 | Клапан запорный ИУСЮ 491246.001-01 DN=15 P=4МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н10Т РабСр=раствор едкого кали tрабСр=-30...200°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТУ 26-07-1573-91 | 2.ИСУП.9588527
166 | 2.3555 | 110.7.108.96.1 | 30KPF60AA008 | Electrically-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с электроприводом | по типу У26161-050М1-18-П, Т3 DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ TU 26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 35 | 35 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2019-11-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; tср 22 с, не более; L= 230 мм; H=591 мм; S= 70 мм; Тип сварного соединения-1-23; с патрубками под приварку Outside containment; time of actuation 22 s, not above; L= 230 mm; H=591 mm; s= 70 mm; Type of weld joint-1-23; weld-type nozzles | 1029845 | Клапан запорный У26161-050М1-18-П DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 08Х18Н10Т РабСр=дистиллят СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С 4 Н I ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.9588770
167 | 2.3559 | 110.7.108.100.1 | 30KPF40AA001 | Electrically-operated stop valve Клапан запорный с электроприводом | по типу ЗТ 26050-050-03, Т3 DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-614-2002; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 67 | 67 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2019-11-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 4.8/4.6, не более; требования к габаритным размерам не предъявляются; с патрубками под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 4.8/4.6, not above; No special dimension requirements; weld-type nozzles | 878519 | Клапан запорный ЗТ26050-050-03 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=шлам tрабСр=0...250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIв Прив=2-ПМ-27 Pприв=0.025кВт 3 НЗЛО I Т 3 III ТУ 26-07-614-2002 | 2.ИСУП.9588831
168 | 2.1243 | 110.7.109.120 | 30KPF30AA154 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-025М1-08 DN 25.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Сжатый воздух/compressed air DN 25.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 8 | 8 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-07-28 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная, L=160 мм; h=175 мм; H=210 мм, S=35 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure, L=160 mm; h=175 mm; H=210 mm, s=35 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 1015439 | Клапан запорный У26161-025М1-08 DN=25 P=2.5кгс/см^2 РабСр=воздух сжатый СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=250 °С ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.9589052
169 | 2.1247 | 110.7.109.122 | 30KPF60AA131 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу У26161-050М1-08 DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 16 | 16 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2019-12-26 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция -несоосна; L= 230 мм; H=178 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(C-23) DN х S,мм-57x3 Др,мм-52(+0,3); с патрубками под приварку Outside containment; design -structure non-coaxial; L= 230 mm; H=178 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(C-23) DN х s,mm-57x3 Dcut,mm-52(+0,3); weld-type nozzles | 878357 | Клапан запорный У26161-050М1-08 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=дистиллят СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIв tрасч=250°С 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.9589060
170 | 2.1293 | 110.7.109.185 | 30KPF60AA137 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ TU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2019-12-26 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9589081
171 | 2.1699 | 110.7.149.69 | 30KPF50AA112 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-080-06 (14нж17ст19) DN 80.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 80.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | Т3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2019-12-26 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 5.5, не более; L=310 мм, h=913мм; H=1063мм; S=95 мм; Тип сварного соединения 1-25-1 ; с патрубками под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 5.5, not above; L=310 mm, h=913mm; H=1063mm; s=95 mm; Type of weld joint 1-25-1; weld-type nozzles | 861616 | Клапан запорный У26161-080-06 DN=80 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=растворы дезактивирующие tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II QA4 УХЛ 3 ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9589275
172 | 2.1699 | 110.7.149.69 | 30KPF50AA113 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-080-06 (14нж17ст19) DN 80.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 80.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | Т3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2019-12-26 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 5.5, не более; L=310 мм, h=913мм; H=1063мм; S=95 мм; Тип сварного соединения 1-25-1 ; с патрубками под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 5.5, not above; L=310 mm, h=913mm; H=1063mm; s=95 mm; Type of weld joint 1-25-1; weld-type nozzles | 861616 | Клапан запорный У26161-080-06 DN=80 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=растворы дезактивирующие tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II QA4 УХЛ 3 ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9589279
173 | 2.1701 | 110.7.149.70 | 30KPF30AA122 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | Т3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2019-12-26 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.9589283
174 | 2.1701 | 110.7.149.70 | 30KPF30AA128 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | Т3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2019-12-26 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.9589287
175 | 2.1701 | 110.7.149.70 | 30KPF40AA123 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | Т3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2019-12-26 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.9589291
176 | 2.1701 | 110.7.149.70 | 30KPF40AA124 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | Т3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2019-12-26 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.9589295
177 | 2.1701 | 110.7.149.70 | 30KPF40AA122 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | Т3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2019-12-26 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.9589299
178 | 2.1701 | 110.7.149.70 | 30KPF40AA110 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | Т3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2019-12-26 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.9589303
179 | 2.1701 | 110.7.149.70 | 30KPF40AA116 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | Т3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2019-12-26 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.9589307
180 | 2.1701 | 110.7.149.70 | 30KPF40AA121 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | Т3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2019-12-26 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.9589312
181 | 2.1701 | 110.7.149.70 | 30KPF60AA107 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | Т3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2019-12-26 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.9589316
182 | 2.1701 | 110.7.149.70 | 30KPF60AA103 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | Т3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2019-12-26 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.9589320
183 | 2.1701 | 110.7.149.70 | 30KPF50AA108 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | Т3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2019-12-26 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.9589326
184 | 2.1701 | 110.7.149.70 | 30KPF50AA104 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | Т3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2019-12-26 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.9589330
185 | 2.1701 | 110.7.149.70 | 30KPF50AA101 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | Т3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2019-12-26 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.9589334
186 | 2.1701 | 110.7.149.70 | 30KPF50AA105 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | Т3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2019-12-26 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.9589338
187 | 2.1701 | 110.7.149.70 | 30KPF50AA109 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | Т3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2019-12-26 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.9589343
188 | 2.1703 | 110.7.149.71 | 30KPF40AA108 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу К321016-080-02 (15нж65п) DN 80.0 mm Pd 1.6 MPa Td 200 oC Дистиллят/distillate DN 80.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 200 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 60 | 60 | Т3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2019-12-26 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; конструкция соосная; L= 310 мм; h=355 мм; H=505 мм; Тип сварного соединения - 1-25-1; патрубки под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; L= 310 mm; h=355 mm; H=505 mm; Type of weld joint - 1-25-1; weld-type nozzles | 1033082 | Клапан запорный КЗ21016-080-02 DN=80 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода обессоленная tрабСр=до 150°С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТВ 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.9589347
189 | 2.1705 | 110.7.149.72 | 30KPF30AA118 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21017-050-01 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 120 oC пульпа/pulp DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 120 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 23.5 | 23.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2019-12-26 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; Конструкция соосная; L=324 мм, h=315 мм, H=465 мм; тип сварного соединения - 1-23; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; L=324 mm, h=315 mm, H=465 mm; Type of weld joint - 1-23; welded flange-type connection | 877948 | Клапан запорный КЗ21017-050-01 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=пульпа tрабСр=0...120 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.9589351
190 | 2.1705 | 110.7.149.72 | 30KPF30AA124 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21017-050-01 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 120 oC пульпа/pulp DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 120 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 23.5 | 23.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2019-12-26 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; Конструкция соосная; L=324 мм, h=315 мм, H=465 мм; тип сварного соединения - 1-23; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; L=324 mm, h=315 mm, H=465 mm; Type of weld joint - 1-23; welded flange-type connection | 877948 | Клапан запорный КЗ21017-050-01 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=пульпа tрабСр=0...120 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.9589355
191 | 2.1707 | 110.7.149.73 | 30KPF30AA130 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | Т3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2019-12-26 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; рабочая среда - дистиллат, дренажные воды, Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; working media - distillate, drain waters, co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.9589359
192 | 2.1707 | 110.7.149.73 | 30KPF30AA119 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | Т3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2019-12-26 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; рабочая среда - дистиллат, дренажные воды, Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; working media - distillate, drain waters, co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.9589362
193 | 2.1707 | 110.7.149.73 | 30KPF30AA123 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | Т3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2019-12-26 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; рабочая среда - дистиллат, дренажные воды, Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; working media - distillate, drain waters, co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.9589366
194 | 2.1707 | 110.7.149.73 | 30KPF30AA125 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | Т3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2019-12-26 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; рабочая среда - дистиллат, дренажные воды, Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; working media - distillate, drain waters, co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.9589370
195 | 2.1707 | 110.7.149.73 | 30KPF40AA112 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | Т3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2019-12-26 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; рабочая среда - дистиллат, дренажные воды, Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; working media - distillate, drain waters, co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.9589373
196 | 2.1707 | 110.7.149.73 | 30KPF40AA120 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | Т3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2019-12-26 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; рабочая среда - дистиллат, дренажные воды, Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; working media - distillate, drain waters, co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.9589377
197 | 2.1707 | 110.7.149.73 | 30KPF60AA108 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | Т3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2019-12-26 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; рабочая среда - дистиллат, дренажные воды, Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; working media - distillate, drain waters, co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.9589381
198 | 2.1707 | 110.7.149.73 | 30KPF60AA104 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | Т3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2019-12-26 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; рабочая среда - дистиллат, дренажные воды, Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; working media - distillate, drain waters, co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.9589385
199 | 2.1709 | 110.7.149.74 | 30KPF60AA113 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-032-02 DN 32.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Дистиллят/distillate DN 32.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.5 | 13.5 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-07-28 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=180 мм, h=280 мм, H=430 мм, тип сварного соединения - 1-23 (C-23); патрубки под приварку Outside containment; L=180 mm, h=280 mm, H=430 mm, Type of weld joint - 1-23 (C-23); weld-type nozzles | 1031832 | Клапан запорный КЗ21016-032-02 DN=32 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=дистиллят tрабСр=до 150°С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной с замком 4 Н II ТВ 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.9589389
200 | 2.1709 | 110.7.149.74 | 30KPF60AA116 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-032-02 DN 32.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Дистиллят/distillate DN 32.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.5 | 13.5 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-07-28 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=180 мм, h=280 мм, H=430 мм, тип сварного соединения - 1-23 (C-23); патрубки под приварку Outside containment; L=180 mm, h=280 mm, H=430 mm, Type of weld joint - 1-23 (C-23); weld-type nozzles | 1031832 | Клапан запорный КЗ21016-032-02 DN=32 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=дистиллят tрабСр=до 150°С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной с замком 4 Н II ТВ 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.9589393
201 | 2.1709 | 110.7.149.74 | 30KPF60AA119 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-032-02 DN 32.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Дистиллят/distillate DN 32.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.5 | 13.5 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-07-28 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=180 мм, h=280 мм, H=430 мм, тип сварного соединения - 1-23 (C-23); патрубки под приварку Outside containment; L=180 mm, h=280 mm, H=430 mm, Type of weld joint - 1-23 (C-23); weld-type nozzles | 1031832 | Клапан запорный КЗ21016-032-02 DN=32 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=дистиллят tрабСр=до 150°С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной с замком 4 Н II ТВ 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.9589397
202 | 2.1709 | 110.7.149.74 | 30KPF50AA106 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-032-02 DN 32.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Дистиллят/distillate DN 32.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.5 | 13.5 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-07-28 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=180 мм, h=280 мм, H=430 мм, тип сварного соединения - 1-23 (C-23); патрубки под приварку Outside containment; L=180 mm, h=280 mm, H=430 mm, Type of weld joint - 1-23 (C-23); weld-type nozzles | 1031832 | Клапан запорный КЗ21016-032-02 DN=32 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=дистиллят tрабСр=до 150°С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной с замком 4 Н II ТВ 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.9589401
203 | 2.1709 | 110.7.149.74 | 30KPF50AA110 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-032-02 DN 32.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Дистиллят/distillate DN 32.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.5 | 13.5 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-07-28 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=180 мм, h=280 мм, H=430 мм, тип сварного соединения - 1-23 (C-23); патрубки под приварку Outside containment; L=180 mm, h=280 mm, H=430 mm, Type of weld joint - 1-23 (C-23); weld-type nozzles | 1031832 | Клапан запорный КЗ21016-032-02 DN=32 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=дистиллят tрабСр=до 150°С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной с замком 4 Н II ТВ 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.9589404
204 | 2.1711 | 110.7.149.75 | 30KPF60AA111 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-100-02 DN 100.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Дистиллят/distillate DN 100.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 80 | 80 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2019-12-26 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; L=350 мм, h=415 мм, H=565 мм, фланцевое соединение; Outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; L=350 mm, h=415 mm, H=565 mm, flange connection; | 877963 | Клапан запорный КЗ21016-100-02 DN=100 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=дистиллят tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.9589408
205 | 2.1711 | 110.7.149.75 | 30KPF60AA114 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-100-02 DN 100.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Дистиллят/distillate DN 100.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 80 | 80 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2019-12-26 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; L=350 мм, h=415 мм, H=565 мм, фланцевое соединение; Outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; L=350 mm, h=415 mm, H=565 mm, flange connection; | 877963 | Клапан запорный КЗ21016-100-02 DN=100 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=дистиллят tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.9589412
206 | 2.1711 | 110.7.149.75 | 30KPF60AA117 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-100-02 DN 100.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Дистиллят/distillate DN 100.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 80 | 80 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2019-12-26 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; L=350 мм, h=415 мм, H=565 мм, фланцевое соединение; Outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; L=350 mm, h=415 mm, H=565 mm, flange connection; | 877963 | Клапан запорный КЗ21016-100-02 DN=100 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=дистиллят tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.9589416
207 | 2.1713 | 110.7.149.76 | 30KPF60AA132 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2019-12-26 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.9589420
208 | 2.1713 | 110.7.149.76 | 30KPF60AA135 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2019-12-26 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.9589424
209 | 2.1713 | 110.7.149.76 | 30KPF50AA107 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2019-12-26 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.9589428
210 | 2.1713 | 110.7.149.76 | 30KPF50AA111 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2019-12-26 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.9589432
211 | 2.1713 | 110.7.149.76 | 30KPF50AA116 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2019-12-26 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.9589435
212 | 2.1713 | 110.7.149.76 | 30KPF40AA103 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2019-12-26 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.9589439
213 | 2.1713 | 110.7.149.76 | 30KPF40AA106 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2019-12-26 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.9589442
214 | 2.1713 | 110.7.149.76 | 30KPF40AA104 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2019-12-26 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.9589447
215 | 2.1715 | 110.7.149.77 | 30KPF30AA139 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2019-12-26 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5, не более; L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5, not above; L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9589451
216 | 2.1715 | 110.7.149.77 | 30KPF30AA146 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2019-12-26 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5, не более; L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5, not above; L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9589455
217 | 2.1715 | 110.7.149.77 | 30KPF30AA149 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2019-12-26 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5, не более; L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5, not above; L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9589459
218 | 2.2294 | 110.7.3306 | 30KPF30AA133 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу ЗТ 26050-050М DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Трапные воды/floor water DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ TU 26-07-614М-2006 Дополнение addition; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 22 | 22 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2019-12-26 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - трапные воды, дистиллат; L=230 мм, h=270 мм, H=420 мм, тип сварного соединения - 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - floordrain waters, distillate; L=230 mm, h=270 mm, H=420 mm, Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 1038533 | Клапан запорный ЗТ26050-050М-01 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=пульпа СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=шарнирная муфта 3СIIIв tрасч=250 °С ТУ 26-07-614М-2006 | 2.ИСУП.9589570
219 | 2.2294 | 110.7.3306 | 30KPF30AA136 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу ЗТ 26050-050М DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Трапные воды/floor water DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ TU 26-07-614М-2006 Дополнение addition; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 22 | 22 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2019-12-26 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - трапные воды, дистиллат; L=230 мм, h=270 мм, H=420 мм, тип сварного соединения - 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - floordrain waters, distillate; L=230 mm, h=270 mm, H=420 mm, Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 1038533 | Клапан запорный ЗТ26050-050М-01 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=пульпа СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=шарнирная муфта 3СIIIв tрасч=250 °С ТУ 26-07-614М-2006 | 2.ИСУП.9589577
220 | 2.2294 | 110.7.3306 | 30KPF30AA140 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу ЗТ 26050-050М DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Трапные воды/floor water DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ TU 26-07-614М-2006 Дополнение addition; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 22 | 22 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2019-12-26 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - трапные воды, дистиллат; L=230 мм, h=270 мм, H=420 мм, тип сварного соединения - 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - floordrain waters, distillate; L=230 mm, h=270 mm, H=420 mm, Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 1038533 | Клапан запорный ЗТ26050-050М-01 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=пульпа СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=шарнирная муфта 3СIIIв tрасч=250 °С ТУ 26-07-614М-2006 | 2.ИСУП.9589580
221 | 2.2294 | 110.7.3306 | 30KPF30AA143 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу ЗТ 26050-050М DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Трапные воды/floor water DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ TU 26-07-614М-2006 Дополнение addition; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 22 | 22 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2019-12-26 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - трапные воды, дистиллат; L=230 мм, h=270 мм, H=420 мм, тип сварного соединения - 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - floordrain waters, distillate; L=230 mm, h=270 mm, H=420 mm, Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 1038533 | Клапан запорный ЗТ26050-050М-01 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=пульпа СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=шарнирная муфта 3СIIIв tрасч=250 °С ТУ 26-07-614М-2006 | 2.ИСУП.9589584
222 | 2.2294 | 110.7.3306 | 30KPF30AA148 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу ЗТ 26050-050М DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Трапные воды/floor water DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ TU 26-07-614М-2006 Дополнение addition; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 22 | 22 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2019-12-26 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - трапные воды, дистиллат; L=230 мм, h=270 мм, H=420 мм, тип сварного соединения - 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - floordrain waters, distillate; L=230 mm, h=270 mm, H=420 mm, Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 1038533 | Клапан запорный ЗТ26050-050М-01 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=пульпа СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=шарнирная муфта 3СIIIв tрасч=250 °С ТУ 26-07-614М-2006 | 2.ИСУП.9589588
223 | 2.2294 | 110.7.3306 | 30KPF30AA152 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу ЗТ 26050-050М DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Трапные воды/floor water DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ TU 26-07-614М-2006 Дополнение addition; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 22 | 22 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2019-12-26 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - трапные воды, дистиллат; L=230 мм, h=270 мм, H=420 мм, тип сварного соединения - 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - floordrain waters, distillate; L=230 mm, h=270 mm, H=420 mm, Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 1038533 | Клапан запорный ЗТ26050-050М-01 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=пульпа СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=шарнирная муфта 3СIIIв tрасч=250 °С ТУ 26-07-614М-2006 | 2.ИСУП.9589592
224 | 2.2294 | 110.7.3306 | 30KPF30AA138 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу ЗТ 26050-050М DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Трапные воды/floor water DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ TU 26-07-614М-2006 Дополнение addition; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 22 | 22 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2019-12-26 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - трапные воды, дистиллат; L=230 мм, h=270 мм, H=420 мм, тип сварного соединения - 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - floordrain waters, distillate; L=230 mm, h=270 mm, H=420 mm, Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 1038533 | Клапан запорный ЗТ26050-050М-01 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=пульпа СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=шарнирная муфта 3СIIIв tрасч=250 °С ТУ 26-07-614М-2006 | 2.ИСУП.9589599
225 | 2.2294 | 110.7.3306 | 30KPF30AA145 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу ЗТ 26050-050М DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Трапные воды/floor water DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ TU 26-07-614М-2006 Дополнение addition; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 22 | 22 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2019-12-26 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - трапные воды, дистиллат; L=230 мм, h=270 мм, H=420 мм, тип сварного соединения - 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - floordrain waters, distillate; L=230 mm, h=270 mm, H=420 mm, Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 1038533 | Клапан запорный ЗТ26050-050М-01 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=пульпа СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=шарнирная муфта 3СIIIв tрасч=250 °С ТУ 26-07-614М-2006 | 2.ИСУП.9589603
226 | 2.2025 | 110.7.2077 | 30KPF60AA136 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-080-06 (14нж17ст19) DN 80.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 80.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | Т3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2019-12-26 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 5.5, не более; L=310 мм, h=913мм; H=1063мм; S=95 мм; Тип сварного соединения 1-25-1; с патрубками под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 5.5, not above; L=310 mm, h=913mm; H=1063mm; s=95 mm; Type of weld joint 1-25-1 ; weld-type nozzles | 861616 | Клапан запорный У26161-080-06 DN=80 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=растворы дезактивирующие tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II QA4 УХЛ 3 ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9589703
227 | 2.2039 | 110.7.2085 | 30KPF40AA114 | Manually-operated straight flow stop valve Клапан запорный прямоточный с ручным приводом | по типу КПЛВ.491144.050 DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 250 oC пульпа/pulp DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ3742-031-49149890-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 10.4 | 10.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2019-12-26 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 4,5/5,5, не более; L=230 мм, h=268 мм, H=350 мм, тип сварного соединения - 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 4,5/5,5, not above; L=230 mm, h=268 mm, H=350 mm, Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 1031456 | Клапан запорный КПЛВ.491144.050 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=пульпа СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=250 °С 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-031-49149890-2006 | 2.ИСУП.9589745
228 | 2.2039 | 110.7.2085 | 30KPF40AA118 | Manually-operated straight flow stop valve Клапан запорный прямоточный с ручным приводом | по типу КПЛВ.491144.050 DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 250 oC пульпа/pulp DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ3742-031-49149890-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 10.4 | 10.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2019-12-26 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 4,5/5,5, не более; L=230 мм, h=268 мм, H=350 мм, тип сварного соединения - 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 4,5/5,5, not above; L=230 mm, h=268 mm, H=350 mm, Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 1031456 | Клапан запорный КПЛВ.491144.050 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=пульпа СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=250 °С 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-031-49149890-2006 | 2.ИСУП.9589749
229 | 2.2079 | 110.7.2255 | 30KPF14AA119 | Bellows stop valve for articulated coupling Клапан сильфонный запорный под шарнирную муфту | по типу КПЛВ.491144.026-02 DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Сжатый воздух / compressed air DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-031-49149890-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | Т3/III | 9(ОЖ1)III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-07-28 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=160 мм, S=35 мм, h= 193 мм, H= 235 мм, тип сварного соединения 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; L=160 mm, s=35 mm, h= 193 mm, H= 235 mm, Type of weld joint 1-23; weld-type nozzles | 1031401 | Клапан запорный КПЛВ.491144.026-02 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=воздух сжатый СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=шарнирная муфта tрасч=250 °С 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-031-49149890-2006 | 2.ИСУП.9589860
230 | 2.2140 | 110.7.2494 | 30KPF30AA161 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-015-06 (14нж17ст19) DN 15.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 15.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-07-28 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; несоосная s=24 мм; L= 130 мм; H=153 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 18х2,5 Др,мм- 13(+0,3); с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure s=24 mm; L= 130 mm; H=153 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(С23) DN х s,mm- 18х2,5 Dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | 1015551 | Клапан запорный У26161-015-06 DN=15 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н9Т РабСр=дистиллят tрабСр=0...350°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 2 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9589901
231 | 2.2282 | 110.7.3294 | 30KPF30AA126 | Manually-operated stop valve With matching flanges (GOST 12820-80), fastenings and gaskets Клапан запорный с ручным приводом С ответными фланцами (ГОСТ 12820-80), крепежом и прокладками | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Дренажи /drainages DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2019-12-26 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6, не более; среда - дистиллат, дренажные воды; конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 6, not above; media - distillate, drain waters; co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; welded flange-type connection | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.9589937
232 | 2.2282 | 110.7.3294 | 30KPF30AA137 | Manually-operated stop valve With matching flanges (GOST 12820-80), fastenings and gaskets Клапан запорный с ручным приводом С ответными фланцами (ГОСТ 12820-80), крепежом и прокладками | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Дренажи /drainages DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2019-12-26 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6, не более; среда - дистиллат, дренажные воды; конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 6, not above; media - distillate, drain waters; co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; welded flange-type connection | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.9589941
233 | 2.2282 | 110.7.3294 | 30KPF30AA144 | Manually-operated stop valve With matching flanges (GOST 12820-80), fastenings and gaskets Клапан запорный с ручным приводом С ответными фланцами (ГОСТ 12820-80), крепежом и прокладками | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Дренажи /drainages DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2019-12-26 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6, не более; среда - дистиллат, дренажные воды; конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 6, not above; media - distillate, drain waters; co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; welded flange-type connection | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.9589945
234 | 2.2284 | 110.7.3295 | 30KPF30AA120 | Manually-operated stop valve With matching flanges (GOST 12820-80), fastenings and gaskets Клапан запорный с ручным приводом С ответными фланцами (ГОСТ 12820-80), крепежом и прокладками | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Дренажи /drainages DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | Т3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2019-12-26 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6, не более; среда - дистиллат, дренажные воды. Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 6, not above; media - distillate, drain waters; co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; welded flange-type connection | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.9589949
235 | 2.2284 | 110.7.3295 | 30KPF30AA150 | Manually-operated stop valve With matching flanges (GOST 12820-80), fastenings and gaskets Клапан запорный с ручным приводом С ответными фланцами (ГОСТ 12820-80), крепежом и прокладками | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Дренажи /drainages DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | Т3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2019-12-26 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6, не более; среда - дистиллат, дренажные воды. Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 6, not above; media - distillate, drain waters; co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; welded flange-type connection | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.9589953
236 | 2.2023 | 110.7.2076 | 30KPF30AA121 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КПЛВ.491146.033-05 DN 15.0 mm Pd 16.0 MPa Td 525 oC дистиллят / distillate DN 15.0 мм Рр 16.0 МПа Тр 525 оС | по типу ТУ ТU 3742-017-49149890-2003; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.9 | 2.9 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-03-27 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Pраб 1,0 МПа Tраб 104 °С; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку Outside containment; Pwork 1,0 MPa Twork 104 °s; No special dimension requirements; weld-type nozzles | 1038332 | Клапан запорный КПЛВ.491146.033-05 DN=15 P=16МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н10Т РабСр=дистиллят tрабСр=-60...525°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-017-49149890-2003 | 2.ИСУП.9589969
237 | 2.2023 | 110.7.2076 | 30KPF30AA127 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КПЛВ.491146.033-05 DN 15.0 mm Pd 16.0 MPa Td 525 oC дистиллят / distillate DN 15.0 мм Рр 16.0 МПа Тр 525 оС | по типу ТУ ТU 3742-017-49149890-2003; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.9 | 2.9 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-03-27 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Pраб 1,0 МПа Tраб 104 °С; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку Outside containment; Pwork 1,0 MPa Twork 104 °s; No special dimension requirements; weld-type nozzles | 1038332 | Клапан запорный КПЛВ.491146.033-05 DN=15 P=16МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н10Т РабСр=дистиллят tрабСр=-60...525°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-017-49149890-2003 | 2.ИСУП.9589972
238 | 2.2035 | 110.7.2083 | 30KPF30AA158 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КПЛВ.491146.033-05 DN 15.0 mm Pd 16.0 MPa Td 525 oC дистиллят / distillate DN 15.0 мм Рр 16.0 МПа Тр 525 оС | по типу ТУ TU 3742-017-49149890-2003; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.9 | 2.9 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-03-27 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Pраб 0.9 МПа, Tраб 104 °С; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку Outside containment; Pwork 0.9 MPa, Twork 104 °s; No special dimension requirements; weld-type nozzles | 1038332 | Клапан запорный КПЛВ.491146.033-05 DN=15 P=16МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н10Т РабСр=дистиллят tрабСр=-60...525°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-017-49149890-2003 | 2.ИСУП.9589975
239 | 2.2035 | 110.7.2083 | 30KPF30AA159 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КПЛВ.491146.033-05 DN 15.0 mm Pd 16.0 MPa Td 525 oC дистиллят / distillate DN 15.0 мм Рр 16.0 МПа Тр 525 оС | по типу ТУ TU 3742-017-49149890-2003; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.9 | 2.9 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-03-27 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Pраб 0.9 МПа, Tраб 104 °С; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку Outside containment; Pwork 0.9 MPa, Twork 104 °s; No special dimension requirements; weld-type nozzles | 1038332 | Клапан запорный КПЛВ.491146.033-05 DN=15 P=16МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н10Т РабСр=дистиллят tрабСр=-60...525°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-017-49149890-2003 | 2.ИСУП.9589979
240 | 2.2035 | 110.7.2083 | 30KPF30AA160 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КПЛВ.491146.033-05 DN 15.0 mm Pd 16.0 MPa Td 525 oC дистиллят / distillate DN 15.0 мм Рр 16.0 МПа Тр 525 оС | по типу ТУ TU 3742-017-49149890-2003; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.9 | 2.9 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-03-27 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Pраб 0.9 МПа, Tраб 104 °С; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку Outside containment; Pwork 0.9 MPa, Twork 104 °s; No special dimension requirements; weld-type nozzles | 1038332 | Клапан запорный КПЛВ.491146.033-05 DN=15 P=16МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н10Т РабСр=дистиллят tрабСр=-60...525°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-017-49149890-2003 | 2.ИСУП.9589983
241 | 2.2035 | 110.7.2083 | 30KPF40AA111 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КПЛВ.491146.033-05 DN 15.0 mm Pd 16.0 MPa Td 525 oC дистиллят / distillate DN 15.0 мм Рр 16.0 МПа Тр 525 оС | по типу ТУ TU 3742-017-49149890-2003; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.9 | 2.9 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-03-27 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Pраб 0.9 МПа, Tраб 104 °С; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку Outside containment; Pwork 0.9 MPa, Twork 104 °s; No special dimension requirements; weld-type nozzles | 1038332 | Клапан запорный КПЛВ.491146.033-05 DN=15 P=16МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н10Т РабСр=дистиллят tрабСр=-60...525°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-017-49149890-2003 | 2.ИСУП.9589987
242 | 2.1691 | 110.7.149.32 | 30LFN20AA109 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу ИУСЮ491246.001 DN 10.0 mm Pd 4.0 MPa Td 200 oC Раствор аммиака/ammonia solution DN 10.0 мм Рр 4.0 МПа Тр 200 оС | по типу ТУ ТU26-07-1573-91; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1) III | 30UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-03-27 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; патрубки под приварку Outside containment; weld-type nozzles | 1016036 | Клапан запорный ИУСЮ 491246.001-01 DN=15 P=4МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н10Т РабСр=раствор едкого кали tрабСр=-30...200°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТУ 26-07-1573-91 | 2.ИСУП.9590626
243 | 2.1691 | 110.7.149.32 | 30LFN20AA110 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу ИУСЮ491246.001 DN 10.0 mm Pd 4.0 MPa Td 200 oC Раствор аммиака/ammonia solution DN 10.0 мм Рр 4.0 МПа Тр 200 оС | по типу ТУ ТU26-07-1573-91; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1) III | 30UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-03-27 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; патрубки под приварку Outside containment; weld-type nozzles | 1016036 | Клапан запорный ИУСЮ 491246.001-01 DN=15 P=4МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н10Т РабСр=раствор едкого кали tрабСр=-30...200°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТУ 26-07-1573-91 | 2.ИСУП.9590630
244 | 2.1691 | 110.7.149.32 | 30LFN10AA110 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу ИУСЮ491246.001 DN 10.0 mm Pd 4.0 MPa Td 200 oC Раствор аммиака/ammonia solution DN 10.0 мм Рр 4.0 МПа Тр 200 оС | по типу ТУ ТU26-07-1573-91; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1) III | 30UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-03-27 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; патрубки под приварку Outside containment; weld-type nozzles | 1016036 | Клапан запорный ИУСЮ 491246.001-01 DN=15 P=4МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н10Т РабСр=раствор едкого кали tрабСр=-30...200°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТУ 26-07-1573-91 | 2.ИСУП.9590634
245 | 2.1691 | 110.7.149.32 | 30LFN10AA111 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу ИУСЮ491246.001 DN 10.0 mm Pd 4.0 MPa Td 200 oC Раствор аммиака/ammonia solution DN 10.0 мм Рр 4.0 МПа Тр 200 оС | по типу ТУ ТU26-07-1573-91; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1) III | 30UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-03-27 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; патрубки под приварку Outside containment; weld-type nozzles | 1016036 | Клапан запорный ИУСЮ 491246.001-01 DN=15 P=4МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н10Т РабСр=раствор едкого кали tрабСр=-30...200°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТУ 26-07-1573-91 | 2.ИСУП.9590638
246 | 2.2484 | 110.7.154.19 | 30PGB45AA101 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый , с ручным приводом | по типу КЗ21016-015-03 DN 15.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Вода промконтура/intermediate circuit water DN 15.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 5 | 5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция соосная; L=158 мм; H=200 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(С-23) DN х S,мм- 18x2 Др,мм- 15(+0,18); Среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; co-axial structure; L=158 mm; H=200 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(С23) DN х s,mm- 18x2 Dcut,mm- 15(+0,18); media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate; welded flange-type connection | 1033071 | Клапан запорный КЗ21016-015-03 DN=15 P=1.6МПа МатКорп=сталь углеродистая Ст.20 РабСр=вода промконтура tрабСр=до 150°С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТВ 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.9591019
247 | 2.2484 | 110.7.154.19 | 30PGB45AA103 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый , с ручным приводом | по типу КЗ21016-015-03 DN 15.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Вода промконтура/intermediate circuit water DN 15.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 5 | 5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция соосная; L=158 мм; H=200 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(С-23) DN х S,мм- 18x2 Др,мм- 15(+0,18); Среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; co-axial structure; L=158 mm; H=200 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(С23) DN х s,mm- 18x2 Dcut,mm- 15(+0,18); media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate; welded flange-type connection | 1033071 | Клапан запорный КЗ21016-015-03 DN=15 P=1.6МПа МатКорп=сталь углеродистая Ст.20 РабСр=вода промконтура tрабСр=до 150°С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТВ 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.9591023
248 | 2.2484 | 110.7.154.19 | 30PGB46AA101 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый , с ручным приводом | по типу КЗ21016-015-03 DN 15.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Вода промконтура/intermediate circuit water DN 15.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 5 | 5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция соосная; L=158 мм; H=200 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(С-23) DN х S,мм- 18x2 Др,мм- 15(+0,18); Среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; co-axial structure; L=158 mm; H=200 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(С23) DN х s,mm- 18x2 Dcut,mm- 15(+0,18); media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate; welded flange-type connection | 1033071 | Клапан запорный КЗ21016-015-03 DN=15 P=1.6МПа МатКорп=сталь углеродистая Ст.20 РабСр=вода промконтура tрабСр=до 150°С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТВ 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.9591027
249 | 2.2484 | 110.7.154.19 | 30PGB46AA103 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый , с ручным приводом | по типу КЗ21016-015-03 DN 15.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Вода промконтура/intermediate circuit water DN 15.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 5 | 5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция соосная; L=158 мм; H=200 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(С-23) DN х S,мм- 18x2 Др,мм- 15(+0,18); Среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; co-axial structure; L=158 mm; H=200 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(С23) DN х s,mm- 18x2 Dcut,mm- 15(+0,18); media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate; welded flange-type connection | 1033071 | Клапан запорный КЗ21016-015-03 DN=15 P=1.6МПа МатКорп=сталь углеродистая Ст.20 РабСр=вода промконтура tрабСр=до 150°С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТВ 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.9591031
250 | 2.2484 | 110.7.154.19 | 30PGB47AA101 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый , с ручным приводом | по типу КЗ21016-015-03 DN 15.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Вода промконтура/intermediate circuit water DN 15.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 5 | 5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция соосная; L=158 мм; H=200 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(С-23) DN х S,мм- 18x2 Др,мм- 15(+0,18); Среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; co-axial structure; L=158 mm; H=200 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(С23) DN х s,mm- 18x2 Dcut,mm- 15(+0,18); media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate; welded flange-type connection | 1033071 | Клапан запорный КЗ21016-015-03 DN=15 P=1.6МПа МатКорп=сталь углеродистая Ст.20 РабСр=вода промконтура tрабСр=до 150°С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТВ 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.9591035
251 | 2.2484 | 110.7.154.19 | 30PGB47AA103 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый , с ручным приводом | по типу КЗ21016-015-03 DN 15.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Вода промконтура/intermediate circuit water DN 15.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 5 | 5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция соосная; L=158 мм; H=200 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(С-23) DN х S,мм- 18x2 Др,мм- 15(+0,18); Среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; co-axial structure; L=158 mm; H=200 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(С23) DN х s,mm- 18x2 Dcut,mm- 15(+0,18); media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate; welded flange-type connection | 1033071 | Клапан запорный КЗ21016-015-03 DN=15 P=1.6МПа МатКорп=сталь углеродистая Ст.20 РабСр=вода промконтура tрабСр=до 150°С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТВ 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.9591040
252 | 2.2492 | 110.7.154.24 | 30PGB55AA101 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-48 (14с17ст21) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 250 oC Вода промконтура/intermediate circuit water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата; конструкция несоосная; S=40 мм; L=160 мм; h=198 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-22(С-22) DN х S,мм- 32x2 Др,мм- 29(+0,21); с патрубками под приварку Outside containment; media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate; non-coaxial structure; s=40 mm; L=160 mm; h=198 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(С22) DN х s,mm- 32x2 Dcut,mm- 29(+0,21); weld-type nozzles | 1030483 | Клапан запорный У26161-025-48 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9591103
253 | 2.2492 | 110.7.154.24 | 30PGB55AA103 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-48 (14с17ст21) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 250 oC Вода промконтура/intermediate circuit water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата; конструкция несоосная; S=40 мм; L=160 мм; h=198 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-22(С-22) DN х S,мм- 32x2 Др,мм- 29(+0,21); с патрубками под приварку Outside containment; media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate; non-coaxial structure; s=40 mm; L=160 mm; h=198 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(С22) DN х s,mm- 32x2 Dcut,mm- 29(+0,21); weld-type nozzles | 1030483 | Клапан запорный У26161-025-48 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9591107
254 | 2.2492 | 110.7.154.24 | 30PGB57AA101 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-48 (14с17ст21) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 250 oC Вода промконтура/intermediate circuit water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата; конструкция несоосная; S=40 мм; L=160 мм; h=198 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-22(С-22) DN х S,мм- 32x2 Др,мм- 29(+0,21); с патрубками под приварку Outside containment; media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate; non-coaxial structure; s=40 mm; L=160 mm; h=198 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(С22) DN х s,mm- 32x2 Dcut,mm- 29(+0,21); weld-type nozzles | 1030483 | Клапан запорный У26161-025-48 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9591111
255 | 2.2492 | 110.7.154.24 | 30PGB57AA103 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-48 (14с17ст21) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 250 oC Вода промконтура/intermediate circuit water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата; конструкция несоосная; S=40 мм; L=160 мм; h=198 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-22(С-22) DN х S,мм- 32x2 Др,мм- 29(+0,21); с патрубками под приварку Outside containment; media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate; non-coaxial structure; s=40 mm; L=160 mm; h=198 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(С22) DN х s,mm- 32x2 Dcut,mm- 29(+0,21); weld-type nozzles | 1030483 | Клапан запорный У26161-025-48 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9591115
256 | 2.2492 | 110.7.154.24 | 30PGB59AA101 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-48 (14с17ст21) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 250 oC Вода промконтура/intermediate circuit water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата; конструкция несоосная; S=40 мм; L=160 мм; h=198 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-22(С-22) DN х S,мм- 32x2 Др,мм- 29(+0,21); с патрубками под приварку Outside containment; media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate; non-coaxial structure; s=40 mm; L=160 mm; h=198 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(С22) DN х s,mm- 32x2 Dcut,mm- 29(+0,21); weld-type nozzles | 1030483 | Клапан запорный У26161-025-48 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9591119
257 | 2.2492 | 110.7.154.24 | 30PGB59AA103 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-48 (14с17ст21) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 250 oC Вода промконтура/intermediate circuit water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата; конструкция несоосная; S=40 мм; L=160 мм; h=198 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-22(С-22) DN х S,мм- 32x2 Др,мм- 29(+0,21); с патрубками под приварку Outside containment; media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate; non-coaxial structure; s=40 mm; L=160 mm; h=198 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(С22) DN х s,mm- 32x2 Dcut,mm- 29(+0,21); weld-type nozzles | 1030483 | Клапан запорный У26161-025-48 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9591123
258 | 2.2494 | 110.7.154.24.1 | 30PGB65AA101 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-48 (14с17ст21) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 250 oC Вода промконтура/intermediate circuit water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-07-28 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата; конструкция несоосная; S=40 мм; L=160 мм; h=198 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-22(С-22) DN х S,мм- 32x2 Др,мм- 29(+0,21); с патрубками под приварку Outside containment; media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate; non-coaxial structure; s=40 mm; L=160 mm; h=198 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(С22) DN х s,mm- 32x2 Dcut,mm- 29(+0,21); weld-type nozzles | 1030483 | Клапан запорный У26161-025-48 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9591127
259 | 2.2494 | 110.7.154.24.1 | 30PGB65AA103 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-48 (14с17ст21) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 250 oC Вода промконтура/intermediate circuit water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-07-28 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата; конструкция несоосная; S=40 мм; L=160 мм; h=198 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-22(С-22) DN х S,мм- 32x2 Др,мм- 29(+0,21); с патрубками под приварку Outside containment; media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate; non-coaxial structure; s=40 mm; L=160 mm; h=198 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(С22) DN х s,mm- 32x2 Dcut,mm- 29(+0,21); weld-type nozzles | 1030483 | Клапан запорный У26161-025-48 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9591131
260 | 2.2710 | 110.7.2302 | 30PGB37AA101 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-48 DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Вода промконтура / intermediate circuit water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; S=40 мм; L=160 мм; h=198 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-22(С-22) DN х S,мм- 32x2 Др,мм- 29(+0,21); Среда -вода промконтура (обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии-тринатрий фосфат); с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure; s=40 mm; L=160 mm; h=198 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(С22) DN х s,mm- 32x2 Dcut,mm- 29(+0,21); media -intermediate circuit water (demineralized water with addition of corrosion inhibitors-trisodium phosphate ); weld-type nozzles | 1030483 | Клапан запорный У26161-025-48 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9591246
261 | 2.2710 | 110.7.2302 | 30PGB37AA103 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-48 DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Вода промконтура / intermediate circuit water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; S=40 мм; L=160 мм; h=198 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-22(С-22) DN х S,мм- 32x2 Др,мм- 29(+0,21); Среда -вода промконтура (обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии-тринатрий фосфат); с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure; s=40 mm; L=160 mm; h=198 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(С22) DN х s,mm- 32x2 Dcut,mm- 29(+0,21); media -intermediate circuit water (demineralized water with addition of corrosion inhibitors-trisodium phosphate ); weld-type nozzles | 1030483 | Клапан запорный У26161-025-48 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9591251
262 | 2.2710 | 110.7.2302 | 30PGB37AA104 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-48 DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Вода промконтура / intermediate circuit water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; S=40 мм; L=160 мм; h=198 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-22(С-22) DN х S,мм- 32x2 Др,мм- 29(+0,21); Среда -вода промконтура (обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии-тринатрий фосфат); с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure; s=40 mm; L=160 mm; h=198 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(С22) DN х s,mm- 32x2 Dcut,mm- 29(+0,21); media -intermediate circuit water (demineralized water with addition of corrosion inhibitors-trisodium phosphate ); weld-type nozzles | 1030483 | Клапан запорный У26161-025-48 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9591256
263 | 2.2710 | 110.7.2302 | 30PGB37AA106 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-48 DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Вода промконтура / intermediate circuit water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; S=40 мм; L=160 мм; h=198 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-22(С-22) DN х S,мм- 32x2 Др,мм- 29(+0,21); Среда -вода промконтура (обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии-тринатрий фосфат); с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure; s=40 mm; L=160 mm; h=198 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(С22) DN х s,mm- 32x2 Dcut,mm- 29(+0,21); media -intermediate circuit water (demineralized water with addition of corrosion inhibitors-trisodium phosphate ); weld-type nozzles | 1030483 | Клапан запорный У26161-025-48 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9591260
264 | 2.2714 | 110.7.2305 | 30PGB39AA110 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-48, Т3 (14с17ст21) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Вода промконтура / intermediate circuit water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; S=40 мм; L=160 мм; h=198 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-22(С-22) DN х S,мм- 32x2 Др,мм- 29(+0,21); Среда -вода промконтура (обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии-тринатрий фосфат); с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure; s=40 mm; L=160 mm; h=198 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(С22) DN х s,mm- 32x2 Dcut,mm- 29(+0,21); media -intermediate circuit water (demineralized water with addition of corrosion inhibitors-trisodium phosphate ); weld-type nozzles | 1030483 | Клапан запорный У26161-025-48 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9591293
265 | 2.2714 | 110.7.2305 | 30PGB39AA112 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-48, Т3 (14с17ст21) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Вода промконтура / intermediate circuit water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; S=40 мм; L=160 мм; h=198 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-22(С-22) DN х S,мм- 32x2 Др,мм- 29(+0,21); Среда -вода промконтура (обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии-тринатрий фосфат); с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure; s=40 mm; L=160 mm; h=198 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(С22) DN х s,mm- 32x2 Dcut,mm- 29(+0,21); media -intermediate circuit water (demineralized water with addition of corrosion inhibitors-trisodium phosphate ); weld-type nozzles | 1030483 | Клапан запорный У26161-025-48 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9591298
266 | 2.2716 | 110.7.2306 | 30PGB39AA113 | Manually operated bellows stop valve with a lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом с замком | по типу КЗО 0205-050-06.33 DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 60 oC Обессоленная вода / demin. water DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 60 оС | по типу ТУ TU 3742-004-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 19 | 19 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; S=65 мм; L= 230мм; H=200 мм; Разделка кромок 52(+0.3); под приварку 57х3; тип шва 1-23; патрубки под приварку Outside containment; non-coaxial structure; s=65 mm; L= 230mm; H=200 mm; edge preparation 52(+0.3); weld-type 57х3; type of weld seam 1-23; weld-type nozzles | 878556 | Клапан запорный КЗО 0205-050-06.33 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н9Т РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-004-29012225-2005 | 2.ИСУП.9591302
267 | 2.2476 | 110.7.152.2 | 30PGB48AA101 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу ИУСЮ.491246.001-04 DN 10.0 mm Pd 4.0 MPa Td 200 oC Обессоленная вода/demin. water DN 10.0 мм Рр 4.0 МПа Тр 200 оС | по типу ТУ ТU3741-108-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция соосная; L=80мм; H=110 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-22 (С-22), DN х S 14х2, Др=11+0,18 мм; патрубки под приварку Outside containment; co-axial structure; L=80mm; H=110 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22 (С-22), DN х S 14х2 mm, Dcut 11+0,18 mm; weld-type nozzles | 1041581 | Клапан запорный ИУСЮ.491246.001-04 DN=10 P=4МПа МатКорп=сталь углеродистая Ст.20 РабСр=вода обессоленная tрабСр=-30...200°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 26-07-1573-91 | 2.ИСУП.9591423
268 | 2.2476 | 110.7.152.2 | 30PGB48AA103 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу ИУСЮ.491246.001-04 DN 10.0 mm Pd 4.0 MPa Td 200 oC Обессоленная вода/demin. water DN 10.0 мм Рр 4.0 МПа Тр 200 оС | по типу ТУ ТU26-07-1573-91; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция соосная; L=80мм; H=110 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-22 (С-22), DN х S 14х2, Др=11+0,18 мм; патрубки под приварку Outside containment; co-axial structure; L=80mm; H=110 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22 (С-22), DN х S 14х2 mm, Dcut 11+0,18 mm; weld-type nozzles | 1041581 | Клапан запорный ИУСЮ.491246.001-04 DN=10 P=4МПа МатКорп=сталь углеродистая Ст.20 РабСр=вода обессоленная tрабСр=-30...200°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 26-07-1573-91 | 2.ИСУП.9591427
269 | 2.2476 | 110.7.152.2 | 30PGB51AA101 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу ИУСЮ.491246.001-04 DN 10.0 mm Pd 4.0 MPa Td 200 oC Обессоленная вода/demin. water DN 10.0 мм Рр 4.0 МПа Тр 200 оС | по типу ТУ ТU26-07-1573-91; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция соосная; L=80мм; H=110 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-22 (С-22), DN х S 14х2, Др=11+0,18 мм; патрубки под приварку Outside containment; co-axial structure; L=80mm; H=110 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22 (С-22), DN х S 14х2 mm, Dcut 11+0,18 mm; weld-type nozzles | 1041581 | Клапан запорный ИУСЮ.491246.001-04 DN=10 P=4МПа МатКорп=сталь углеродистая Ст.20 РабСр=вода обессоленная tрабСр=-30...200°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 26-07-1573-91 | 2.ИСУП.9591431
270 | 2.2476 | 110.7.152.2 | 30PGB51AA103 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу ИУСЮ.491246.001-04 DN 10.0 mm Pd 4.0 MPa Td 200 oC Обессоленная вода/demin. water DN 10.0 мм Рр 4.0 МПа Тр 200 оС | по типу ТУ ТU26-07-1573-91; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция соосная; L=80мм; H=110 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-22 (С-22), DN х S 14х2, Др=11+0,18 мм; патрубки под приварку Outside containment; co-axial structure; L=80mm; H=110 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22 (С-22), DN х S 14х2 mm, Dcut 11+0,18 mm; weld-type nozzles | 1041581 | Клапан запорный ИУСЮ.491246.001-04 DN=10 P=4МПа МатКорп=сталь углеродистая Ст.20 РабСр=вода обессоленная tрабСр=-30...200°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 26-07-1573-91 | 2.ИСУП.9591435
271 | 2.2476 | 110.7.152.2 | 30PGB53AA101 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу ИУСЮ.491246.001-04 DN 10.0 mm Pd 4.0 MPa Td 200 oC Обессоленная вода/demin. water DN 10.0 мм Рр 4.0 МПа Тр 200 оС | по типу ТУ ТU26-07-1573-91; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция соосная; L=80мм; H=110 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-22 (С-22), DN х S 14х2, Др=11+0,18 мм; патрубки под приварку Outside containment; co-axial structure; L=80mm; H=110 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22 (С-22), DN х S 14х2 mm, Dcut 11+0,18 mm; weld-type nozzles | 1041581 | Клапан запорный ИУСЮ.491246.001-04 DN=10 P=4МПа МатКорп=сталь углеродистая Ст.20 РабСр=вода обессоленная tрабСр=-30...200°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 26-07-1573-91 | 2.ИСУП.9591439
272 | 2.2476 | 110.7.152.2 | 30PGB53AA103 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу ИУСЮ.491246.001-04 DN 10.0 mm Pd 4.0 MPa Td 200 oC Обессоленная вода/demin. water DN 10.0 мм Рр 4.0 МПа Тр 200 оС | по типу ТУ ТU26-07-1573-91; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция соосная; L=80мм; H=110 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-22 (С-22), DN х S 14х2, Др=11+0,18 мм; патрубки под приварку Outside containment; co-axial structure; L=80mm; H=110 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22 (С-22), DN х S 14х2 mm, Dcut 11+0,18 mm; weld-type nozzles | 1041581 | Клапан запорный ИУСЮ.491246.001-04 DN=10 P=4МПа МатКорп=сталь углеродистая Ст.20 РабСр=вода обессоленная tрабСр=-30...200°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 26-07-1573-91 | 2.ИСУП.9591443
273 | 2.2426 | 110.7.149.54 | 30LDB10AA110 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Сжатый воздух/compressed air DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2019-12-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция соосная; требования к габаритным размерам не предъявляются; фланцеове соединение Outside containment; co-axial structure; No special dimension requirements; flange connection | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.9592010
274 | 2.2426 | 110.7.149.54 | 30LDB10AA123 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Сжатый воздух/compressed air DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2019-12-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция соосная; требования к габаритным размерам не предъявляются; фланцеове соединение Outside containment; co-axial structure; No special dimension requirements; flange connection | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.9592014
275 | 2.2426 | 110.7.149.54 | 30LDB10AA140 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Сжатый воздух/compressed air DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2019-12-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция соосная; требования к габаритным размерам не предъявляются; фланцеове соединение Outside containment; co-axial structure; No special dimension requirements; flange connection | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.9592018
276 | 2.2426 | 110.7.149.54 | 30LDB10AA141 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Сжатый воздух/compressed air DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2019-12-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция соосная; требования к габаритным размерам не предъявляются; фланцеове соединение Outside containment; co-axial structure; No special dimension requirements; flange connection | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.9592022
277 | 2.2320 | 110.7.109.160 | 30LDB10AA103 | Manually-operated straight flow stop valve Клапан запорный прямоточный с ручным приводом | по типу AM20391-100-00 DN 100.0 mm Pd 1.0 MPa Td 250 oC пульпа/pulp DN 100.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 250 оС | по типу АРМК 3742.10 201 ТУ TU; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 81.5 | 81.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2019-12-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция прямоточная; конструкция соосная; L=430мм; h=470мм; H=620мм; Тип сварного соединения 1-25-1; с патрубками под приварку Outside containment; design direct-flow; co-axial structure; L=430mm; h=470mm; H=620mm; Type of weld joint 1-25-1; weld-type nozzles | 877435 | Клапан запорный АМ20391-100-00 DN=100 P=1.0МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=пульпа tрабСр=0...250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III АРМК 3742.10 201 ТУ | 2.ИСУП.9592026
278 | 2.2320 | 110.7.109.160 | 30LDB10AA104 | Manually-operated straight flow stop valve Клапан запорный прямоточный с ручным приводом | по типу AM20391-100-00 DN 100.0 mm Pd 1.0 MPa Td 250 oC пульпа/pulp DN 100.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 250 оС | по типу АРМК 3742.10 201 ТУ TU; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 81.5 | 81.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2019-12-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция прямоточная; конструкция соосная; L=430мм; h=470мм; H=620мм; Тип сварного соединения 1-25-1; с патрубками под приварку Outside containment; design direct-flow; co-axial structure; L=430mm; h=470mm; H=620mm; Type of weld joint 1-25-1; weld-type nozzles | 877435 | Клапан запорный АМ20391-100-00 DN=100 P=1.0МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=пульпа tрабСр=0...250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III АРМК 3742.10 201 ТУ | 2.ИСУП.9592030
279 | 2.2320 | 110.7.109.160 | 30LDB10AA116 | Manually-operated straight flow stop valve Клапан запорный прямоточный с ручным приводом | по типу AM20391-100-00 DN 100.0 mm Pd 1.0 MPa Td 250 oC пульпа/pulp DN 100.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 250 оС | по типу АРМК 3742.10 201 ТУ TU; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 81.5 | 81.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2019-12-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция прямоточная; конструкция соосная; L=430мм; h=470мм; H=620мм; Тип сварного соединения 1-25-1; с патрубками под приварку Outside containment; design direct-flow; co-axial structure; L=430mm; h=470mm; H=620mm; Type of weld joint 1-25-1; weld-type nozzles | 877435 | Клапан запорный АМ20391-100-00 DN=100 P=1.0МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=пульпа tрабСр=0...250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III АРМК 3742.10 201 ТУ | 2.ИСУП.9592033
280 | 2.2320 | 110.7.109.160 | 30LDB10AA117 | Manually-operated straight flow stop valve Клапан запорный прямоточный с ручным приводом | по типу AM20391-100-00 DN 100.0 mm Pd 1.0 MPa Td 250 oC пульпа/pulp DN 100.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 250 оС | по типу АРМК 3742.10 201 ТУ TU; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 81.5 | 81.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2019-12-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция прямоточная; конструкция соосная; L=430мм; h=470мм; H=620мм; Тип сварного соединения 1-25-1; с патрубками под приварку Outside containment; design direct-flow; co-axial structure; L=430mm; h=470mm; H=620mm; Type of weld joint 1-25-1; weld-type nozzles | 877435 | Клапан запорный АМ20391-100-00 DN=100 P=1.0МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=пульпа tрабСр=0...250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III АРМК 3742.10 201 ТУ | 2.ИСУП.9592036
281 | 2.2734 | 110.7.2673 | 30LDB10AA144 | Manually-operated stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу У26161-015-06 (14нж17ст19) DN 15.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Конденсат / condensate DN 15.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ TU 26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.43 | 2.43 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-03-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; несоосная s=24 мм; L= 130 мм; H=153 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 18х2,5 Др,мм- 13(+0,3); с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure s=24 mm; L= 130 mm; H=153 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(С23) DN х s,mm- 18х2,5 Dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | 1015551 | Клапан запорный У26161-015-06 DN=15 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н9Т РабСр=дистиллят tрабСр=0...350°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 2 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9592061
282 | 2.2736 | 110.7.2674 | 30LDB10AA146 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу К326161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Конденсат / condensate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТU3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-03-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Среда- конденсат, регенерационные растворы конструкция несоосная; L=100мм; h=160мм; H=310мм; S=15мм; Тип сварного соединения -1-23 (С-23); патрубки под приварку Outside containment; media- condensate, regenerants; non-coaxial structure; L=100mm; h=160mm; H=310mm; s=15mm; Type of weld joint -1-23 (С23); weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9592067
283 | 2.2738 | 110.7.2675 | 30LDB10AA105 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Обессоленная вода / demin. water DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2019-12-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; L=230 мм; h=178 мм; S=70 мм; Тип сварного соединения- 1-23(C-23) ; с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure; L=230 mm; h=178 mm; s=70 mm; Type of weld joint- 1-23(C-23) ; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9592071
284 | 2.2738 | 110.7.2675 | 30LDB10AA118 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Обессоленная вода / demin. water DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2019-12-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; L=230 мм; h=178 мм; S=70 мм; Тип сварного соединения- 1-23(C-23) ; с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure; L=230 mm; h=178 mm; s=70 mm; Type of weld joint- 1-23(C-23) ; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9592075
285 | 2.2428 | 110.7.149.95 | 30LDB10AA142 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу КЗО 0205-10-06 DN 10.0 mm Pd 2.5 MPa Td 85 oC Обессоленная вода/demin. water DN 10.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 85 оС | по типу ТУ TU 3742-004-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2 | 2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-03-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; тип сварного соединения 1-23 (С-23); патрубки под приварку Outside containment; No special dimension requirements; Type of weld joint 1-23 (С23); weld-type nozzles | 1035314 | Клапан запорный КЗО 0205-010-06 DN=10 P=25кгс/см^2 МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=вода обессоленная tрабСр=85 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТУ 3742-004-29012225-2005 | 2.ИСУП.9592083
286 | 2.2440 | 110.7.149.103 | 30LDB10AA113 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC конденсат/condensate DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2019-12-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция соосная; L = 230 мм, h = 401 мм, H = 550 мм, тип сварного соединения - 1-23 (С-23); фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; co-axial structure; L = 230 mm, h = 401 mm, H = 550 mm, Type of weld joint - 1-23 (С23); welded flange-type connection | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.9592087
287 | 2.2440 | 110.7.149.103 | 30LDB10AA126 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC конденсат/condensate DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2019-12-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция соосная; L = 230 мм, h = 401 мм, H = 550 мм, тип сварного соединения - 1-23 (С-23); фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; co-axial structure; L = 230 mm, h = 401 mm, H = 550 mm, Type of weld joint - 1-23 (С23); welded flange-type connection | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.9592091
288 | 2.2442 | 110.7.149.104 | 30LDB10AA108 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC конденсат/condensate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-03-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9592095
289 | 2.2442 | 110.7.149.104 | 30LDB10AA109 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC конденсат/condensate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-03-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9592100
290 | 2.2442 | 110.7.149.104 | 30LDB10AA121 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC конденсат/condensate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-03-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9592104
291 | 2.2442 | 110.7.149.104 | 30LDB10AA122 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC конденсат/condensate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-03-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9592108
292 | 2.2444 | 110.7.149.105 | 30LDB10AA138 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-015-06 (14нж17ст19) DN 15.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC конденсат/condensate DN 15.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.43 | 2.43 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-03-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; несоосная s=24 мм; L= 130 мм; H=153 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 18х2,5 Др,мм- 13(+0,3); с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure s=24 mm; L= 130 mm; H=153 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(С23) DN х s,mm- 18х2,5 Dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | 1015551 | Клапан запорный У26161-015-06 DN=15 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н9Т РабСр=дистиллят tрабСр=0...350°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 2 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9592112
293 | 2.2502 | 110.7.154.63 | 30LDB10AA133 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-48, (14с17ст21) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Сжатый воздух/compressed air DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ TU 26-07-382-82; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2019-12-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; S=65 мм; L=230 мм; H=194 мм; Тип разделки- 1-23(С-23) DN х S,мм- 57х3 Др,мм-52(+0,3); с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure; s=65 mm; L=230 mm; H=194 mm; type- 1-23(С23) DN х s,mm- 57х3 Dcut,mm-52(+0,3); weld-type nozzles | 861155 | Клапан запорный У26161-050-48 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=конденсат tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II QA4 УХЛ 3 ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9592117
294 | 2.4092 | 110.7.2309 | 30PGB65AA104 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-48 (14с17ст21) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Обессоленная вода/demin. water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5;среда - обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии-тринатрий фосфат; L=160 мм; S=40 мм; h=198 мм; H=350мм; тип сварного соединения 1-22; с патрубками под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5;media - demineralized water with addition of corrosion inhibitors-trisodium phosphate ; L=160 mm; s=40 mm; h=198 mm; H=350mm; Type of weld joint 1-22; weld-type nozzles | 1030483 | Клапан запорный У26161-025-48 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9592163
295 | 2.4092 | 110.7.2309 | 30PGB65AA106 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-48 (14с17ст21) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Обессоленная вода/demin. water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5;среда - обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии-тринатрий фосфат; L=160 мм; S=40 мм; h=198 мм; H=350мм; тип сварного соединения 1-22; с патрубками под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5;media - demineralized water with addition of corrosion inhibitors-trisodium phosphate ; L=160 mm; s=40 mm; h=198 mm; H=350mm; Type of weld joint 1-22; weld-type nozzles | 1030483 | Клапан запорный У26161-025-48 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9592167
296 | 2.4092 | 110.7.2309 | 30PGB65AA107 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-48 (14с17ст21) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Обессоленная вода/demin. water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5;среда - обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии-тринатрий фосфат; L=160 мм; S=40 мм; h=198 мм; H=350мм; тип сварного соединения 1-22; с патрубками под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5;media - demineralized water with addition of corrosion inhibitors-trisodium phosphate ; L=160 mm; s=40 mm; h=198 mm; H=350mm; Type of weld joint 1-22; weld-type nozzles | 1030483 | Клапан запорный У26161-025-48 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9592171
297 | 2.4092 | 110.7.2309 | 30PGB65AA109 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-48 (14с17ст21) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Обессоленная вода/demin. water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5;среда - обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии-тринатрий фосфат; L=160 мм; S=40 мм; h=198 мм; H=350мм; тип сварного соединения 1-22; с патрубками под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5;media - demineralized water with addition of corrosion inhibitors-trisodium phosphate ; L=160 mm; s=40 mm; h=198 mm; H=350mm; Type of weld joint 1-22; weld-type nozzles | 1030483 | Клапан запорный У26161-025-48 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9592175
298 | 2.4096 | 110.7.2311 | 30PGB69AA101 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-48 (14с17ст21) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Обессоленная вода/demin. water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5;среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата S=40 мм; L=160 мм; h=198 мм; H=350мм; тип сварного соединения 1-22; с патрубками под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5;media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate s=40 mm; L=160 mm; h=198 mm; H=350mm; Type of weld joint 1-22; weld-type nozzles | 1030483 | Клапан запорный У26161-025-48 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9592179
299 | 2.4096 | 110.7.2311 | 30PGB69AA103 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-48 (14с17ст21) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Обессоленная вода/demin. water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5;среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата S=40 мм; L=160 мм; h=198 мм; H=350мм; тип сварного соединения 1-22; с патрубками под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5;media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate s=40 mm; L=160 mm; h=198 mm; H=350mm; Type of weld joint 1-22; weld-type nozzles | 1030483 | Клапан запорный У26161-025-48 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9592183
300 | 2.4096 | 110.7.2311 | 30PGB69AA104 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-48 (14с17ст21) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Обессоленная вода/demin. water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5;среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата S=40 мм; L=160 мм; h=198 мм; H=350мм; тип сварного соединения 1-22; с патрубками под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5;media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate s=40 mm; L=160 mm; h=198 mm; H=350mm; Type of weld joint 1-22; weld-type nozzles | 1030483 | Клапан запорный У26161-025-48 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9592187
301 | 2.4096 | 110.7.2311 | 30PGB69AA106 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-48 (14с17ст21) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Обессоленная вода/demin. water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5;среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата S=40 мм; L=160 мм; h=198 мм; H=350мм; тип сварного соединения 1-22; с патрубками под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5;media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate s=40 mm; L=160 mm; h=198 mm; H=350mm; Type of weld joint 1-22; weld-type nozzles | 1030483 | Клапан запорный У26161-025-48 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9592191
302 | 2.4096 | 110.7.2311 | 30PGB69AA107 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-48 (14с17ст21) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Обессоленная вода/demin. water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5;среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата S=40 мм; L=160 мм; h=198 мм; H=350мм; тип сварного соединения 1-22; с патрубками под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5;media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate s=40 mm; L=160 mm; h=198 mm; H=350mm; Type of weld joint 1-22; weld-type nozzles | 1030483 | Клапан запорный У26161-025-48 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9592195
303 | 2.4096 | 110.7.2311 | 30PGB69AA109 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-48 (14с17ст21) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Обессоленная вода/demin. water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5;среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата S=40 мм; L=160 мм; h=198 мм; H=350мм; тип сварного соединения 1-22; с патрубками под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5;media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate s=40 mm; L=160 mm; h=198 mm; H=350mm; Type of weld joint 1-22; weld-type nozzles | 1030483 | Клапан запорный У26161-025-48 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9592198
304 | 2.4096 | 110.7.2311 | 30PGB69AA110 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-48 (14с17ст21) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Обессоленная вода/demin. water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5;среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата S=40 мм; L=160 мм; h=198 мм; H=350мм; тип сварного соединения 1-22; с патрубками под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5;media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate s=40 mm; L=160 mm; h=198 mm; H=350mm; Type of weld joint 1-22; weld-type nozzles | 1030483 | Клапан запорный У26161-025-48 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9592201
305 | 2.4096 | 110.7.2311 | 30PGB69AA112 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-48 (14с17ст21) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Обессоленная вода/demin. water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5;среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата S=40 мм; L=160 мм; h=198 мм; H=350мм; тип сварного соединения 1-22; с патрубками под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5;media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate s=40 mm; L=160 mm; h=198 mm; H=350mm; Type of weld joint 1-22; weld-type nozzles | 1030483 | Клапан запорный У26161-025-48 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9592204
306 | 2.4096 | 110.7.2311 | 30PGB69AA113 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-48 (14с17ст21) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Обессоленная вода/demin. water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5;среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата S=40 мм; L=160 мм; h=198 мм; H=350мм; тип сварного соединения 1-22; с патрубками под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5;media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate s=40 mm; L=160 mm; h=198 mm; H=350mm; Type of weld joint 1-22; weld-type nozzles | 1030483 | Клапан запорный У26161-025-48 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9592207
307 | 2.4096 | 110.7.2311 | 30PGB69AA115 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-48 (14с17ст21) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Обессоленная вода/demin. water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5;среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата S=40 мм; L=160 мм; h=198 мм; H=350мм; тип сварного соединения 1-22; с патрубками под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5;media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate s=40 mm; L=160 mm; h=198 mm; H=350mm; Type of weld joint 1-22; weld-type nozzles | 1030483 | Клапан запорный У26161-025-48 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9592209
308 | 2.4096 | 110.7.2311 | 30PGB69AA116 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-48 (14с17ст21) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Обессоленная вода/demin. water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5;среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата S=40 мм; L=160 мм; h=198 мм; H=350мм; тип сварного соединения 1-22; с патрубками под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5;media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate s=40 mm; L=160 mm; h=198 mm; H=350mm; Type of weld joint 1-22; weld-type nozzles | 1030483 | Клапан запорный У26161-025-48 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9592212
309 | 2.4096 | 110.7.2311 | 30PGB69AA118 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-48 (14с17ст21) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Обессоленная вода/demin. water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5;среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата S=40 мм; L=160 мм; h=198 мм; H=350мм; тип сварного соединения 1-22; с патрубками под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5;media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate s=40 mm; L=160 mm; h=198 mm; H=350mm; Type of weld joint 1-22; weld-type nozzles | 1030483 | Клапан запорный У26161-025-48 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9592216
310 | 2.4096 | 110.7.2311 | 30PGB69AA119 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-48 (14с17ст21) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Обессоленная вода/demin. water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5;среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата S=40 мм; L=160 мм; h=198 мм; H=350мм; тип сварного соединения 1-22; с патрубками под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5;media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate s=40 mm; L=160 mm; h=198 mm; H=350mm; Type of weld joint 1-22; weld-type nozzles | 1030483 | Клапан запорный У26161-025-48 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9592220
311 | 2.4096 | 110.7.2311 | 30PGB69AA121 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-48 (14с17ст21) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Обессоленная вода/demin. water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5;среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата S=40 мм; L=160 мм; h=198 мм; H=350мм; тип сварного соединения 1-22; с патрубками под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5;media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate s=40 mm; L=160 mm; h=198 mm; H=350mm; Type of weld joint 1-22; weld-type nozzles | 1030483 | Клапан запорный У26161-025-48 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9592224
312 | 2.4096 | 110.7.2311 | 30PGB69AA122 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-48 (14с17ст21) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Обессоленная вода/demin. water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5;среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата S=40 мм; L=160 мм; h=198 мм; H=350мм; тип сварного соединения 1-22; с патрубками под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5;media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate s=40 mm; L=160 mm; h=198 mm; H=350mm; Type of weld joint 1-22; weld-type nozzles | 1030483 | Клапан запорный У26161-025-48 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9592228
313 | 2.4096 | 110.7.2311 | 30PGB69AA124 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-48 (14с17ст21) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Обессоленная вода/demin. water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5;среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата S=40 мм; L=160 мм; h=198 мм; H=350мм; тип сварного соединения 1-22; с патрубками под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5;media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate s=40 mm; L=160 mm; h=198 mm; H=350mm; Type of weld joint 1-22; weld-type nozzles | 1030483 | Клапан запорный У26161-025-48 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9592232
314 | 2.2394 | 110.7.149.38 | 30LDR40AA112 | Manually-operated bellows stop valve with welded connctions Клапан запорный сильфонный с патрубками под приварку, ручной | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Вода /water DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-03-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; с патрубками под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9599407
315 | 2.2394 | 110.7.149.38 | 30LDR20AA118 | Manually-operated bellows stop valve with welded connctions Клапан запорный сильфонный с патрубками под приварку, ручной | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Вода /water DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-03-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; с патрубками под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9599411
316 | 2.2394 | 110.7.149.38 | 30LDR20AA119 | Manually-operated bellows stop valve with welded connctions Клапан запорный сильфонный с патрубками под приварку, ручной | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Вода /water DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-03-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; с патрубками под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9599415
317 | 2.2394 | 110.7.149.38 | 30LDR30AA116 | Manually-operated bellows stop valve with welded connctions Клапан запорный сильфонный с патрубками под приварку, ручной | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Вода /water DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-03-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; с патрубками под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9599419
318 | 2.2396 | 110.7.149.39 | 30LDR30AA117 | Manually-operated bellows stop valve with welded connctions Клапан запорный сильфонный с патрубками под приварку, ручной | по типу У26161-015М1-08 DN 15.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Вода /water DN 15.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-03-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; s=24 мм; L=130 мм; H=153 мм; тип сварного соединения - 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure; s=24 mm; L=130 mm; H=153 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 987967 | Клапан запорный У26161-015М1-08 DN=15 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=теплоноситель 1 контура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIв tрасч=250 °С ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.9599423
319 | 2.2396 | 110.7.149.39 | 30LDR30AA118 | Manually-operated bellows stop valve with welded connctions Клапан запорный сильфонный с патрубками под приварку, ручной | по типу У26161-015М1-08 DN 15.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Вода /water DN 15.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-03-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; s=24 мм; L=130 мм; H=153 мм; тип сварного соединения - 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure; s=24 mm; L=130 mm; H=153 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 987967 | Клапан запорный У26161-015М1-08 DN=15 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=теплоноситель 1 контура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIв tрасч=250 °С ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.9599428
320 | 2.3914 | 110.7.152 | 30KWB50AA102 | Manually-operated bellows stop valve with a lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом с замком | по типу НГ26524-025МАЭ-50,Т3 DN 25.0 mm Pd 12.0 MPa Td 250 oC Обессоленная вода/demin. water DN 25.0 мм Рр 12.0 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ3742-031-49149890-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=160 мм, h=335 мм, H=500 мм, тип сварного соединения - 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; L=160 mm, h=335 mm, H=500 mm, Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 1030246 | Клапан запорный НГ26524-025МАЭ-50 DN=25 P=12МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода обессоленная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком 3СIIIа tрасч=250 °С Т 3 III ТУ 3742-031-49149890-2006 | 2.ИСУП.9599666
321 | 2.3926 | 110.7.154.2 | 30KWB52AA101 | Manually-operated bellows stop valve with a lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом с замком | по типу НГ26524-010МАЭ-76 DN 10.0 mm Pd 12.0 MPa Td 250 oC Обессоленная вода/demin. water DN 10.0 мм Рр 12.0 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ 3742-031-49149890-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 9.5 | 9.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=130 мм, h=304 мм, H=400 мм, s=24 мм, тип сварного соединения - 1-22; с патрубками под приварку Outside containment; L=130 mm, h=304 mm, H=400 mm, s=24 mm, Type of weld joint - 1-22; weld-type nozzles | 1031384 | Клапан запорный НГ26524-010МАЭ-76 DN=10 P=12МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода обессоленная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком tрасч=250 °С 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-031-49149890-2006 | 2.ИСУП.9599669
322 | 2.2402 | 110.7.149.41 | 30LDP50AA107 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ21016-080-02 DN 80.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Обессоленная вода/demin. water DN 80.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 60 | 60 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-03-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосна; L=310 мм, S =140 мм, h=355 мм, H=505 мм (для монтажа), фланцевое соединение; Outside containment; design structure non-coaxial; L=310 mm, s =140 mm, h=355 mm, H=505 mm (for mounting), flange connection; | 1033082 | Клапан запорный КЗ21016-080-02 DN=80 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода обессоленная tрабСр=до 150°С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТВ 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.9599729
323 | 2.2408 | 110.7.149.43.1 | 30LDP10AA101 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-032-06 (14нж17ст19) DN 32.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC конц. серная кислота/concentrated sulfuric acid DN 32.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | материал должен быть стойким к воздействию серной кислоты (возможно фторопласт)/material must be resistant to sulfuric acid (possibly fluoropolymer) | pcs/шт | 1 | 10.2 | 10.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-03-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; материал должен быть стойким к воздействию серной кислоты (возможно фторопласт); Рраб 0.33 Мпа Траб 45 оС; конструкция соосная; требования к габаритным размерам не предъявляются; Тип сварного соединения - 1-23 (С-23); с патрубками под приварку Outside containment; construction material shall be tolerant to effects of sulphuric acid (e.g. fluoroplastic); Pwork 0.33 MPa Twork 45 C co-axial structure; No special dimension requirements; Type of weld joint - 1-23 (С23); weld-type nozzles | 1030521 | Клапан запорный У26161-032-06 DN=32 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12X18H9T РабСр=конденсат СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9599746
324 | 2.2408 | 110.7.149.43.1 | 30LDP10AA102 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-032-06 (14нж17ст19) DN 32.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC конц. серная кислота/concentrated sulfuric acid DN 32.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | материал должен быть стойким к воздействию серной кислоты (возможно фторопласт)/material must be resistant to sulfuric acid (possibly fluoropolymer) | pcs/шт | 1 | 10.2 | 10.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-03-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; материал должен быть стойким к воздействию серной кислоты (возможно фторопласт); Рраб 0.33 Мпа Траб 45 оС; конструкция соосная; требования к габаритным размерам не предъявляются; Тип сварного соединения - 1-23 (С-23); с патрубками под приварку Outside containment; construction material shall be tolerant to effects of sulphuric acid (e.g. fluoroplastic); Pwork 0.33 MPa Twork 45 C co-axial structure; No special dimension requirements; Type of weld joint - 1-23 (С23); weld-type nozzles | 1030521 | Клапан запорный У26161-032-06 DN=32 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12X18H9T РабСр=конденсат СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9599750
325 | 2.2406 | 110.7.149.43 | 30LDP20AA101 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-032-06 (14нж17ст19) DN 32.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Едкий натр/sodium hydroxide DN 32.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 10.2 | 10.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-03-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция соосная; требования к габаритным размерам не предъявляются; Тип сварного соединения - 1-23 (С-23); с патрубками под приварку Outside containment; co-axial structure; No special dimension requirements; Type of weld joint - 1-23 (С23); weld-type nozzles | 1030521 | Клапан запорный У26161-032-06 DN=32 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12X18H9T РабСр=конденсат СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9599755
326 | 2.2406 | 110.7.149.43 | 30LDP20AA102 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-032-06 (14нж17ст19) DN 32.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Едкий натр/sodium hydroxide DN 32.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 10.2 | 10.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-03-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция соосная; требования к габаритным размерам не предъявляются; Тип сварного соединения - 1-23 (С-23); с патрубками под приварку Outside containment; co-axial structure; No special dimension requirements; Type of weld joint - 1-23 (С23); weld-type nozzles | 1030521 | Клапан запорный У26161-032-06 DN=32 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12X18H9T РабСр=конденсат СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9599758
327 | 2.2412 | 110.7.149.44.1 | 30LDP10AA104 | Manually-operated flanged stop valve with matching flanges Клапан запорный фланцевый с ответными фланцами, с ручным приводом | по типу КЗ21040-025-01 DN 25.0 mm Pd 4.0 MPa Td 50 oC конц. серная кислота/concentrated sulfuric acid DN 25.0 мм Рр 4.0 МПа Тр 50 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | материал должен быть стойким к воздействию серной кислоты (возможно фторопласт)/material must be resistant to sulfuric acid (possibly fluoropolymer) | pcs/шт | 1 | 7 | 7 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-03-21 |  | 0 | 0 | 0 | материал должен быть стойким к воздействию серной кислоты (возможно фторопласт); Рраб 1.8 Мпа Траб 45 оС; требования к габаритным размерам не предъявляются, фланцевое соединение; construction material shall be tolerant to effects of sulphuric acid (e.g. fluoroplastic); Pwork 1.8 MPa Twork 45 C No special dimension requirements, flange connection; | 1033091 | Клапан запорный КЗ21040-025-01 DN=25 P=4МПа 12Х18Н9Т РабСр=кислота серная tрабСр=до 50°С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТВ 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.9599761
328 | 2.2412 | 110.7.149.44.1 | 30LDP10AA106 | Manually-operated flanged stop valve with matching flanges Клапан запорный фланцевый с ответными фланцами, с ручным приводом | по типу КЗ21040-025-01 DN 25.0 mm Pd 4.0 MPa Td 50 oC конц. серная кислота/concentrated sulfuric acid DN 25.0 мм Рр 4.0 МПа Тр 50 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | материал должен быть стойким к воздействию серной кислоты (возможно фторопласт)/material must be resistant to sulfuric acid (possibly fluoropolymer) | pcs/шт | 1 | 7 | 7 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-03-21 |  | 0 | 0 | 0 | материал должен быть стойким к воздействию серной кислоты (возможно фторопласт); Рраб 1.8 Мпа Траб 45 оС; требования к габаритным размерам не предъявляются, фланцевое соединение; construction material shall be tolerant to effects of sulphuric acid (e.g. fluoroplastic); Pwork 1.8 MPa Twork 45 C No special dimension requirements, flange connection; | 1033091 | Клапан запорный КЗ21040-025-01 DN=25 P=4МПа 12Х18Н9Т РабСр=кислота серная tрабСр=до 50°С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТВ 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.9599765
329 | 2.2412 | 110.7.149.44.1 | 30LDP10AA111 | Manually-operated flanged stop valve with matching flanges Клапан запорный фланцевый с ответными фланцами, с ручным приводом | по типу КЗ21040-025-01 DN 25.0 mm Pd 4.0 MPa Td 50 oC конц. серная кислота/concentrated sulfuric acid DN 25.0 мм Рр 4.0 МПа Тр 50 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | материал должен быть стойким к воздействию серной кислоты (возможно фторопласт)/material must be resistant to sulfuric acid (possibly fluoropolymer) | pcs/шт | 1 | 7 | 7 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-03-21 |  | 0 | 0 | 0 | материал должен быть стойким к воздействию серной кислоты (возможно фторопласт); Рраб 1.8 Мпа Траб 45 оС; требования к габаритным размерам не предъявляются, фланцевое соединение; construction material shall be tolerant to effects of sulphuric acid (e.g. fluoroplastic); Pwork 1.8 MPa Twork 45 C No special dimension requirements, flange connection; | 1033091 | Клапан запорный КЗ21040-025-01 DN=25 P=4МПа 12Х18Н9Т РабСр=кислота серная tрабСр=до 50°С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТВ 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.9599769
330 | 2.2412 | 110.7.149.44.1 | 30LDP10AA112 | Manually-operated flanged stop valve with matching flanges Клапан запорный фланцевый с ответными фланцами, с ручным приводом | по типу КЗ21040-025-01 DN 25.0 mm Pd 4.0 MPa Td 50 oC конц. серная кислота/concentrated sulfuric acid DN 25.0 мм Рр 4.0 МПа Тр 50 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | материал должен быть стойким к воздействию серной кислоты (возможно фторопласт)/material must be resistant to sulfuric acid (possibly fluoropolymer) | pcs/шт | 1 | 7 | 7 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-03-21 |  | 0 | 0 | 0 | материал должен быть стойким к воздействию серной кислоты (возможно фторопласт); Рраб 1.8 Мпа Траб 45 оС; требования к габаритным размерам не предъявляются, фланцевое соединение; construction material shall be tolerant to effects of sulphuric acid (e.g. fluoroplastic); Pwork 1.8 MPa Twork 45 C No special dimension requirements, flange connection; | 1033091 | Клапан запорный КЗ21040-025-01 DN=25 P=4МПа 12Х18Н9Т РабСр=кислота серная tрабСр=до 50°С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТВ 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.9599774
331 | 2.2410 | 110.7.149.44 | 30LDP20AA111 | Manually-operated flanged stop valve with matching flanges Клапан запорный фланцевый с ответными фланцами, с ручным приводом | по типу КЗ21040-025-01 DN 25.0 mm Pd 4.0 MPa Td 50 oC Едкий натр/sodium hydroxide DN 25.0 мм Рр 4.0 МПа Тр 50 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 7 | 7 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-03-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются, фланцевое соединение; Outside containment; No special dimension requirements, flange connection; | 1033091 | Клапан запорный КЗ21040-025-01 DN=25 P=4МПа 12Х18Н9Т РабСр=кислота серная tрабСр=до 50°С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТВ 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.9599778
332 | 2.2410 | 110.7.149.44 | 30LDP20AA112 | Manually-operated flanged stop valve with matching flanges Клапан запорный фланцевый с ответными фланцами, с ручным приводом | по типу КЗ21040-025-01 DN 25.0 mm Pd 4.0 MPa Td 50 oC Едкий натр/sodium hydroxide DN 25.0 мм Рр 4.0 МПа Тр 50 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 7 | 7 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-03-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются, фланцевое соединение; Outside containment; No special dimension requirements, flange connection; | 1033091 | Клапан запорный КЗ21040-025-01 DN=25 P=4МПа 12Х18Н9Т РабСр=кислота серная tрабСр=до 50°С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТВ 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.9599782
333 | 2.2410 | 110.7.149.44 | 30LDP20AA104 | Manually-operated flanged stop valve with matching flanges Клапан запорный фланцевый с ответными фланцами, с ручным приводом | по типу КЗ21040-025-01 DN 25.0 mm Pd 4.0 MPa Td 50 oC Едкий натр/sodium hydroxide DN 25.0 мм Рр 4.0 МПа Тр 50 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 7 | 7 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-03-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются, фланцевое соединение; Outside containment; No special dimension requirements, flange connection; | 1033091 | Клапан запорный КЗ21040-025-01 DN=25 P=4МПа 12Х18Н9Т РабСр=кислота серная tрабСр=до 50°С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТВ 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.9599786
334 | 2.2410 | 110.7.149.44 | 30LDP20AA106 | Manually-operated flanged stop valve with matching flanges Клапан запорный фланцевый с ответными фланцами, с ручным приводом | по типу КЗ21040-025-01 DN 25.0 mm Pd 4.0 MPa Td 50 oC Едкий натр/sodium hydroxide DN 25.0 мм Рр 4.0 МПа Тр 50 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 7 | 7 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-03-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются, фланцевое соединение; Outside containment; No special dimension requirements, flange connection; | 1033091 | Клапан запорный КЗ21040-025-01 DN=25 P=4МПа 12Х18Н9Т РабСр=кислота серная tрабСр=до 50°С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТВ 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.9599790
335 | 2.2416 | 110.7.149.45.1 | 30LDP10AA103 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC конц. серная кислота/concentrated sulfuric acid DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ TU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | материал должен быть стойким к воздействию серной кислоты (возможно фторопласт)/material must be resistant to sulfuric acid (possibly fluoropolymer) | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2019-12-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; материал должен быть стойким к воздействию серной кислоты (возможно фторопласт); Рраб 0.03 Мпа Траб 45 оС; конструкция несоосная; L=230 мм; h=178 мм; S=70 мм; Тип сварного соединения- 1-23(C-23) ; с патрубками под приварку Outside containment; construction material shall be tolerant to effects of sulphuric acid (e.g. fluoroplastic); Pwork 0.03 MPa Twork 45 C non-coaxial structure; L=230 mm; h=178 mm; s=70 mm; Type of weld joint- 1-23(C-23) ; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9599793
336 | 2.2416 | 110.7.149.45.1 | 30LDP10AA105 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC конц. серная кислота/concentrated sulfuric acid DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ TU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | материал должен быть стойким к воздействию серной кислоты (возможно фторопласт)/material must be resistant to sulfuric acid (possibly fluoropolymer) | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2019-12-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; материал должен быть стойким к воздействию серной кислоты (возможно фторопласт); Рраб 0.03 Мпа Траб 45 оС; конструкция несоосная; L=230 мм; h=178 мм; S=70 мм; Тип сварного соединения- 1-23(C-23) ; с патрубками под приварку Outside containment; construction material shall be tolerant to effects of sulphuric acid (e.g. fluoroplastic); Pwork 0.03 MPa Twork 45 C non-coaxial structure; L=230 mm; h=178 mm; s=70 mm; Type of weld joint- 1-23(C-23) ; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9599797
337 | 2.2414 | 110.7.149.45 | 30LDP20AA107 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Едкий натр/sodium hydroxide DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ TU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2019-12-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; L=230 мм; h=178 мм; S=70 мм; Тип сварного соединения- 1-23(C-23) ; с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure; L=230 mm; h=178 mm; s=70 mm; Type of weld joint- 1-23(C-23) ; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9599801
338 | 2.2414 | 110.7.149.45 | 30LDP20AA108 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Едкий натр/sodium hydroxide DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ TU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2019-12-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; L=230 мм; h=178 мм; S=70 мм; Тип сварного соединения- 1-23(C-23) ; с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure; L=230 mm; h=178 mm; s=70 mm; Type of weld joint- 1-23(C-23) ; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9599805
339 | 2.2414 | 110.7.149.45 | 30LDP20AA103 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Едкий натр/sodium hydroxide DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ TU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2019-12-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; L=230 мм; h=178 мм; S=70 мм; Тип сварного соединения- 1-23(C-23) ; с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure; L=230 mm; h=178 mm; s=70 mm; Type of weld joint- 1-23(C-23) ; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9599809
340 | 2.2414 | 110.7.149.45 | 30LDP20AA105 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Едкий натр/sodium hydroxide DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ TU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2019-12-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; L=230 мм; h=178 мм; S=70 мм; Тип сварного соединения- 1-23(C-23) ; с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure; L=230 mm; h=178 mm; s=70 mm; Type of weld joint- 1-23(C-23) ; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9599813
341 | 2.2340 | 110.7.124.68 | 30LDP10AA142 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Раствор серной кислоты/sulfuric acid solution DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.2 | 1.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-03-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9599817
342 | 2.2340 | 110.7.124.68 | 30LDP10AA141 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Раствор серной кислоты/sulfuric acid solution DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.2 | 1.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-03-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9599821
343 | 2.2340 | 110.7.124.68 | 30LDP20AA141 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Раствор серной кислоты/sulfuric acid solution DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.2 | 1.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-03-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9599825
344 | 2.2340 | 110.7.124.68 | 30LDP20AA140 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Раствор серной кислоты/sulfuric acid solution DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.2 | 1.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-03-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9599828
345 | 2.2378 | 110.7.147.15.1 | 30LDP10AA113 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ21040-025-01 DN 25.0 mm Pd 4.0 MPa Td 50 oC конц. серная кислота/concentrated sulfuric acid DN 25.0 мм Рр 4.0 МПа Тр 50 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | материал должен быть стойким к воздействию серной кислоты (возможно фторопласт)/material must be resistant to sulfuric acid (possibly fluoropolymer) | pcs/шт | 1 | 7 | 7 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-03-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; материал должен быть стойким к воздействию серной кислоты (возможно фторопласт); Рраб 1.8 Мпа Траб 45 оС ; конструкция соосная; L = 160 мм, h = 310 мм, H = 460 мм, тип сварного соединения - 1-23(С-23); фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; construction material shall be tolerant to effects of sulphuric acid (e.g. fluoroplastic); Pwork 1.8 MPa Twork 45 оs ; co-axial structure; L = 160 mm, h = 310 mm, H = 460 mm, Type of weld joint - 1-23(С23); welded flange-type connection | 1033091 | Клапан запорный КЗ21040-025-01 DN=25 P=4МПа 12Х18Н9Т РабСр=кислота серная tрабСр=до 50°С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТВ 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.9599832
346 | 2.2378 | 110.7.147.15.1 | 30LDP10AA114 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ21040-025-01 DN 25.0 mm Pd 4.0 MPa Td 50 oC конц. серная кислота/concentrated sulfuric acid DN 25.0 мм Рр 4.0 МПа Тр 50 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | материал должен быть стойким к воздействию серной кислоты (возможно фторопласт)/material must be resistant to sulfuric acid (possibly fluoropolymer) | pcs/шт | 1 | 7 | 7 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-03-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; материал должен быть стойким к воздействию серной кислоты (возможно фторопласт); Рраб 1.8 Мпа Траб 45 оС ; конструкция соосная; L = 160 мм, h = 310 мм, H = 460 мм, тип сварного соединения - 1-23(С-23); фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; construction material shall be tolerant to effects of sulphuric acid (e.g. fluoroplastic); Pwork 1.8 MPa Twork 45 оs ; co-axial structure; L = 160 mm, h = 310 mm, H = 460 mm, Type of weld joint - 1-23(С23); welded flange-type connection | 1033091 | Клапан запорный КЗ21040-025-01 DN=25 P=4МПа 12Х18Н9Т РабСр=кислота серная tрабСр=до 50°С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТВ 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.9599836
347 | 2.2378 | 110.7.147.15.1 | 30LDP10AA115 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ21040-025-01 DN 25.0 mm Pd 4.0 MPa Td 50 oC конц. серная кислота/concentrated sulfuric acid DN 25.0 мм Рр 4.0 МПа Тр 50 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | материал должен быть стойким к воздействию серной кислоты (возможно фторопласт)/material must be resistant to sulfuric acid (possibly fluoropolymer) | pcs/шт | 1 | 7 | 7 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-03-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; материал должен быть стойким к воздействию серной кислоты (возможно фторопласт); Рраб 1.8 Мпа Траб 45 оС ; конструкция соосная; L = 160 мм, h = 310 мм, H = 460 мм, тип сварного соединения - 1-23(С-23); фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; construction material shall be tolerant to effects of sulphuric acid (e.g. fluoroplastic); Pwork 1.8 MPa Twork 45 оs ; co-axial structure; L = 160 mm, h = 310 mm, H = 460 mm, Type of weld joint - 1-23(С23); welded flange-type connection | 1033091 | Клапан запорный КЗ21040-025-01 DN=25 P=4МПа 12Х18Н9Т РабСр=кислота серная tрабСр=до 50°С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТВ 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.9599840
348 | 2.2376 | 110.7.147.15 | 30LDP20AA113 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ21040-025-01 DN 25.0 mm Pd 4.0 MPa Td 50 oC Едкий натр/sodium hydroxide DN 25.0 мм Рр 4.0 МПа Тр 50 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 7 | 7 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-03-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция сосоосная; L = 160 мм, h = 310 мм, H = 460 мм, тип сварного соединения - 1-23(С-23); фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; design sоco-axial structure; L = 160 mm, h = 310 mm, H = 460 mm, Type of weld joint - 1-23(С23); welded flange-type connection | 1033091 | Клапан запорный КЗ21040-025-01 DN=25 P=4МПа 12Х18Н9Т РабСр=кислота серная tрабСр=до 50°С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТВ 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.9599844
349 | 2.2376 | 110.7.147.15 | 30LDP20AA114 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ21040-025-01 DN 25.0 mm Pd 4.0 MPa Td 50 oC Едкий натр/sodium hydroxide DN 25.0 мм Рр 4.0 МПа Тр 50 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 7 | 7 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-03-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция сосоосная; L = 160 мм, h = 310 мм, H = 460 мм, тип сварного соединения - 1-23(С-23); фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; design sоco-axial structure; L = 160 mm, h = 310 mm, H = 460 mm, Type of weld joint - 1-23(С23); welded flange-type connection | 1033091 | Клапан запорный КЗ21040-025-01 DN=25 P=4МПа 12Х18Н9Т РабСр=кислота серная tрабСр=до 50°С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТВ 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.9599848
350 | 2.2376 | 110.7.147.15 | 30LDP20AA115 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ21040-025-01 DN 25.0 mm Pd 4.0 MPa Td 50 oC Едкий натр/sodium hydroxide DN 25.0 мм Рр 4.0 МПа Тр 50 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 7 | 7 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-03-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция сосоосная; L = 160 мм, h = 310 мм, H = 460 мм, тип сварного соединения - 1-23(С-23); фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; design sоco-axial structure; L = 160 mm, h = 310 mm, H = 460 mm, Type of weld joint - 1-23(С23); welded flange-type connection | 1033091 | Клапан запорный КЗ21040-025-01 DN=25 P=4МПа 12Х18Н9Т РабСр=кислота серная tрабСр=до 50°С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТВ 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.9599852
351 | 2.2670 | 110.7.1545 | 30LDP31AA101 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Сдувка / Vent DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2019-12-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; Тип сварного соединения- 1-23(C-23) ; с патрубками под приварку Outside containment; No special dimension requirements; Type of weld joint- 1-23(C-23) ; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9599856
352 | 2.2672 | 110.7.2260 | 30LDP50AA112 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Обессоленная вода/demin. water DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ TU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2019-12-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; L=230 мм; h=178 мм; S=70 мм; Тип сварного соединения- 1-23(C-23); с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure; L=230 mm; h=178 mm; s=70 mm; Type of weld joint- 1-23(C-23) ; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9599860
353 | 2.2680 | 110.7.2264 | 30LDP40AA105 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу К326161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Обессоленная вода/demin. water DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТU3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.2 | 1.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-03-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; L=100мм; h=160мм; H=310мм; S=15мм; Тип сварного соединения -1-23 (С-23); патрубки под приварку Outside containment; non-coaxial structure; L=100mm; h=160mm; H=310mm; s=15mm; Type of weld joint -1-23 (С23); weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9599882
354 | 2.2680 | 110.7.2264 | 30LDP40AA106 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу К326161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Обессоленная вода/demin. water DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТU3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.2 | 1.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-03-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; L=100мм; h=160мм; H=310мм; S=15мм; Тип сварного соединения -1-23 (С-23); патрубки под приварку Outside containment; non-coaxial structure; L=100mm; h=160mm; H=310mm; s=15mm; Type of weld joint -1-23 (С23); weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9599886
355 | 2.2756 | 110.7.2850 | 30LDP20AA135 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 DN 50.0 mm Pd 0.6 MPa Td 60 oC Дренажи /drainages DN 50.0 мм Рр 0.6 МПа Тр 60 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2019-12-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; L=230 мм; h=178 мм; S=70 мм; Тип сварного соединения- 1-23(C-23); с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure; L=230 mm; h=178 mm; s=70 mm; Type of weld joint- 1-23(C-23); weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9599898
356 | 2.2756 | 110.7.2850 | 30LDP30AA133 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 DN 50.0 mm Pd 0.6 MPa Td 60 oC Дренажи /drainages DN 50.0 мм Рр 0.6 МПа Тр 60 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2019-12-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; L=230 мм; h=178 мм; S=70 мм; Тип сварного соединения- 1-23(C-23); с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure; L=230 mm; h=178 mm; s=70 mm; Type of weld joint- 1-23(C-23); weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9599901
357 | 2.2768 | 110.7.3191 | 30LDP31AA102 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Обессоленная вода / demin. water DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ TU 26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2019-12-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; L=230 мм; h=178 мм; S=70 мм; Тип сварного соединения- 1-23(C-23); с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure; L=230 mm; h=178 mm; s=70 mm; Type of weld joint- 1-23(C-23); weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9599929
358 | 2.2774 | 110.7.3194 | 30LDP31AA105 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу У26161-015-06 (14нж17ст19) DN 15.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Обессоленная вода / demin. water DN 15.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.43 | 2.43 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-03-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; несоосная s=24 мм; L= 130 мм; H=153 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 18х2,5 Др,мм- 13(+0,3); с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure s=24 mm; L= 130 mm; H=153 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(С23) DN х s,mm- 18х2,5 Dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | 1015551 | Клапан запорный У26161-015-06 DN=15 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н9Т РабСр=дистиллят tрабСр=0...350°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 2 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9599940
359 | 2.2776 | 110.7.3195 | 30LDP31AA106 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Раствор аммиака / ammonia solution DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ TU 26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2019-12-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Среда - раствор аммиака до 5%; L=230 мм; h=178 мм; S=70 мм; Тип сварного соединения- 1-23(C-23); с патрубками под приварку Outside containment; media - ammonia solution до 5%; L=230 mm; h=178 mm; s=70 mm; Type of weld joint- 1-23(C-23); weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9599944
360 | 2.2806 | 110.7.3455 | 30LDP10AA143 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-010М1-08 DN 10.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Дистиллят/distillate DN 10.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-03-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=130 мм; H=153 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку Outside containment; L=130 mm; H=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | 905327 | Клапан запорный У26161-010М1-08 DN=10 P=2.5МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 08Х18Н10Т РабСр=вода питательная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIв tрасч=250°С 4 Н III QA4 ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.9599987
361 | 2.2808 | 110.7.3456 | 30LDP20AA139 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.2 | 1.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-03-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9599991
362 | 2.2434 | 110.7.149.100 | 30LDP10AA116 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-010М1-08 DN 10.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Раствор серной кислоты /Sulfuric acid solution DN 10.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-03-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Среда - раствор серной кислоты, едкого натра; L=130 мм; H=153 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку Outside containment; media - sulphuric acid solution, caustic soda solution; L=130 mm; H=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | 905327 | Клапан запорный У26161-010М1-08 DN=10 P=2.5МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 08Х18Н10Т РабСр=вода питательная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIв tрасч=250°С 4 Н III QA4 ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.9599995
363 | 2.2434 | 110.7.149.100 | 30LDP20AA116 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-010М1-08 DN 10.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Раствор едкого натра/sodium hydroxide solution DN 10.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-03-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Среда - раствор серной кислоты, едкого натра; L=130 мм; H=153 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку Outside containment; media - sulphuric acid solution, caustic soda solution; L=130 mm; H=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | 905327 | Клапан запорный У26161-010М1-08 DN=10 P=2.5МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 08Х18Н10Т РабСр=вода питательная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIв tрасч=250°С 4 Н III QA4 ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.9599999
364 | 2.2806 | 110.7.3455 | 30LDP10AA144 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-010М1-08 DN 10.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Дистиллят/distillate DN 10.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-03-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=130 мм; H=153 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку Outside containment; L=130 mm; H=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | 905327 | Клапан запорный У26161-010М1-08 DN=10 P=2.5МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 08Х18Н10Т РабСр=вода питательная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIв tрасч=250°С 4 Н III QA4 ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.9600003
365 | 2.2806 | 110.7.3455 | 30LDP20AA138 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-010М1-08 DN 10.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Дистиллят/distillate DN 10.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-03-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=130 мм; H=153 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку Outside containment; L=130 mm; H=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | 905327 | Клапан запорный У26161-010М1-08 DN=10 P=2.5МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 08Х18Н10Т РабСр=вода питательная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIв tрасч=250°С 4 Н III QA4 ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.9600006
366 | 2.2450 | 110.7.149.109 | 30LDP30AA119 | Manually-operated flanged stop valve with matching flanges Клапан запорный фланцевый с ответными фланцами, с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Сжатый воздух/compressed air DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2019-12-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Среда - сжатый воздух, дренажи; требования к габаритным размерам не предъявляются; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; media - compressed air, drains; No special dimension requirements; welded flange-type connection | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.9600071
367 | 2.2450 | 110.7.149.109 | 30LDP10AA129 | Manually-operated flanged stop valve with matching flanges Клапан запорный фланцевый с ответными фланцами, с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Сжатый воздух/compressed air DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2019-12-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Среда - сжатый воздух, дренажи; требования к габаритным размерам не предъявляются; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; media - compressed air, drains; No special dimension requirements; welded flange-type connection | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.9600073
368 | 2.2450 | 110.7.149.109 | 30LDP20AA125 | Manually-operated flanged stop valve with matching flanges Клапан запорный фланцевый с ответными фланцами, с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Сжатый воздух/compressed air DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2019-12-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Среда - сжатый воздух, дренажи; требования к габаритным размерам не предъявляются; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; media - compressed air, drains; No special dimension requirements; welded flange-type connection | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.9600077
369 | 2.2450 | 110.7.149.109 | 30LDP30AA121 | Manually-operated flanged stop valve with matching flanges Клапан запорный фланцевый с ответными фланцами, с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Сжатый воздух/compressed air DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2019-12-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Среда - сжатый воздух, дренажи; требования к габаритным размерам не предъявляются; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; media - compressed air, drains; No special dimension requirements; welded flange-type connection | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.9600081
370 | 2.2450 | 110.7.149.109 | 30LDP10AA134 | Manually-operated flanged stop valve with matching flanges Клапан запорный фланцевый с ответными фланцами, с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Сжатый воздух/compressed air DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2019-12-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Среда - сжатый воздух, дренажи; требования к габаритным размерам не предъявляются; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; media - compressed air, drains; No special dimension requirements; welded flange-type connection | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.9600085
371 | 2.2450 | 110.7.149.109 | 30LDP20AA131 | Manually-operated flanged stop valve with matching flanges Клапан запорный фланцевый с ответными фланцами, с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Сжатый воздух/compressed air DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2019-12-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Среда - сжатый воздух, дренажи; требования к габаритным размерам не предъявляются; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; media - compressed air, drains; No special dimension requirements; welded flange-type connection | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.9600087
372 | 2.2456 | 110.7.149.112 | 30LDP30AA115 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Обессоленная вода/ demin. water DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-03-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9600139
373 | 2.2456 | 110.7.149.112 | 30LDP30AA118 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Обессоленная вода/ demin. water DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-03-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9600144
374 | 2.2456 | 110.7.149.112 | 30LDP10AA125 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Обессоленная вода/ demin. water DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-03-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9600148
375 | 2.2456 | 110.7.149.112 | 30LDP10AA131 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Обессоленная вода/ demin. water DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-03-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9600153
376 | 2.2456 | 110.7.149.112 | 30LDP20AA122 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Обессоленная вода/ demin. water DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-03-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9600157
377 | 2.2456 | 110.7.149.112 | 30LDP20AA127 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Обессоленная вода/ demin. water DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-03-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9600160
378 | 2.2458 | 110.7.149.119 | 30LDP10AA107 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-032-06 (14нж17ст19) DN 32.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC конц. серная кислота/ concentrated sulphuric acid DN 32.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ TU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | материал должен быть стойким к воздействию серной кислоты (возможно фторопласт)/material must be resistant to sulfuric acid (possibly fluoropolymer) | pcs/шт | 1 | 10.2 | 10.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-03-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; материал должен быть стойким к воздействию серной кислоты (возможно фторопласт); Рраб 0.33 Мпа Траб 45 оС; требования к габаритным размерам не предъявляются; Тип сварного соединения - 1-23 (С-23); с патрубками под приварку Outside containment; construction material shall be tolerant to effects of sulphuric acid (e.g. fluoroplastic); Pwork 0.33 MPa Twork 45 C No special dimension requirements; Type of weld joint - 1-23 (С23); weld-type nozzles | 1030521 | Клапан запорный У26161-032-06 DN=32 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12X18H9T РабСр=конденсат СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9600164
379 | 2.2458 | 110.7.149.119 | 30LDP10AA108 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-032-06 (14нж17ст19) DN 32.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC конц. серная кислота/ concentrated sulphuric acid DN 32.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ TU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | материал должен быть стойким к воздействию серной кислоты (возможно фторопласт)/material must be resistant to sulfuric acid (possibly fluoropolymer) | pcs/шт | 1 | 10.2 | 10.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-03-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; материал должен быть стойким к воздействию серной кислоты (возможно фторопласт); Рраб 0.33 Мпа Траб 45 оС; требования к габаритным размерам не предъявляются; Тип сварного соединения - 1-23 (С-23); с патрубками под приварку Outside containment; construction material shall be tolerant to effects of sulphuric acid (e.g. fluoroplastic); Pwork 0.33 MPa Twork 45 C No special dimension requirements; Type of weld joint - 1-23 (С23); weld-type nozzles | 1030521 | Клапан запорный У26161-032-06 DN=32 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12X18H9T РабСр=конденсат СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9600168
380 | 2.2460 | 110.7.149.125 | 30LDP20AA109 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-025-06 (14нж17ст19) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Едкий натр/sodium hydroxide DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ TU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-03-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; Тип сварного соединения - 1-23 (С-23); с патрубками под приварку Outside containment; No special dimension requirements; Type of weld joint - 1-23 (С23); weld-type nozzles | 1030474 | Клапан запорный У26161-025-06 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12X18H9T РабСр=растворы дезактивирующие СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9600172
381 | 2.2460 | 110.7.149.125 | 30LDP20AA110 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-025-06 (14нж17ст19) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Едкий натр/sodium hydroxide DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ TU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-03-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; Тип сварного соединения - 1-23 (С-23); с патрубками под приварку Outside containment; No special dimension requirements; Type of weld joint - 1-23 (С23); weld-type nozzles | 1030474 | Клапан запорный У26161-025-06 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12X18H9T РабСр=растворы дезактивирующие СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9600176
382 | 2.2462 | 110.7.149.125.1 | 30LDP10AA109 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-025-06 (14нж17ст19) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC конц. серная кислота/concentrated sulfuric acid DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ TU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | материал должен быть стойким к воздействию серной кислоты (возможно фторопласт)/material must be resistant to sulfuric acid (possibly fluoropolymer) | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-03-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; материал должен быть стойким к воздействию серной кислоты (возможно фторопласт); Рраб 0.33 Мпа Траб 45 оС; требования к габаритным размерам не предъявляются; Тип сварного соединения - 1-23 (С-23); с патрубками под приварку Outside containment; construction material shall be tolerant to effects of sulphuric acid (e.g. fluoroplastic); Pwork 0.33 MPa Twork 45 C No special dimension requirements; Type of weld joint - 1-23 (С23); weld-type nozzles | 1030474 | Клапан запорный У26161-025-06 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12X18H9T РабСр=растворы дезактивирующие СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9600180
383 | 2.2462 | 110.7.149.125.1 | 30LDP10AA110 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-025-06 (14нж17ст19) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC конц. серная кислота/concentrated sulfuric acid DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ TU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | материал должен быть стойким к воздействию серной кислоты (возможно фторопласт)/material must be resistant to sulfuric acid (possibly fluoropolymer) | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-03-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; материал должен быть стойким к воздействию серной кислоты (возможно фторопласт); Рраб 0.33 Мпа Траб 45 оС; требования к габаритным размерам не предъявляются; Тип сварного соединения - 1-23 (С-23); с патрубками под приварку Outside containment; construction material shall be tolerant to effects of sulphuric acid (e.g. fluoroplastic); Pwork 0.33 MPa Twork 45 C No special dimension requirements; Type of weld joint - 1-23 (С23); weld-type nozzles | 1030474 | Клапан запорный У26161-025-06 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12X18H9T РабСр=растворы дезактивирующие СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9600184
384 | 2.2504 | 110.7.154.66 | 30LDP30AA127 | Manually-operated flanged stop valve with matching flanges Клапан запорный фланцевый с ответными фланцами, с ручным приводом | по типу КЗ 21016-050-03 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Сжатый воздух/compressed air DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2019-12-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; фланцевое соединение Outside containment; No special dimension requirements; flange connection | 1033106 | Клапан запорный КЗ21016-050-03 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь углеродистая Ст.20 РабСр=воздух сжатый tрабСр=до 150°С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТВ 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.9600188
385 | 2.2430 | 110.7.149.96 | 30LFG50AA112 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC раствор кислот/acid solution DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-07-28 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9600284
386 | 2.2430 | 110.7.149.96 | 30LFG50AA113 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC раствор кислот/acid solution DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-07-28 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9600288
387 | 2.2430 | 110.7.149.96 | 30LFG51AA109 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC раствор кислот/acid solution DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-07-28 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9600292
388 | 2.2430 | 110.7.149.96 | 30LFG51AA110 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC раствор кислот/acid solution DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-07-28 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9600296
389 | 2.4250 | 110.7.3548 | 30KPF40AA131 | Manually operated bellows stop valve with a lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом, с замком | по типу У26161-010М1-21 DN 10.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Обессоленная вода/demin. water DN 10.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ TU 26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 3.7 | 3.7 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2019-11-22 |  | 0 | 0 | 0 | Под оболочкой, конструкция несоосная s=24; L=130 мм; H=210 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; с патрубками под приварку Inside containment, non-coaxial structure s=24; L=130 mm; H=210 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; weld-type nozzles | 1029332 | Клапан запорный У26161-010М1-21 DN=10 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода обессоленная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком tрасч=250 °С 4 Н I ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.9600350
390 | 2.4250 | 110.7.3548 | 30KPF40AA132 | Manually operated bellows stop valve with a lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом, с замком | по типу У26161-010М1-21 DN 10.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Обессоленная вода/demin. water DN 10.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ TU 26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 3.7 | 3.7 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2019-11-22 |  | 0 | 0 | 0 | Под оболочкой, конструкция несоосная s=24; L=130 мм; H=210 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; с патрубками под приварку Inside containment, non-coaxial structure s=24; L=130 mm; H=210 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; weld-type nozzles | 1029332 | Клапан запорный У26161-010М1-21 DN=10 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода обессоленная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком tрасч=250 °С 4 Н I ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.9600354
391 | 2.4252 | 110.7.3549 | 30KPF40AA126 | Manually operated stop valve with remote position indicator Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050М1-20 DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 35 | 35 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2019-11-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - не более 7.0/5.5; L=230мм; h=317мм; H=467мм; S=70мм; Тип сварногосоединения - 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - not above 7.0/5.5; L=230mm; h=317mm; H=467mm; s=70mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 1029811 | Клапан запорный У26161-050М1-20 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода обессоленная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком 3СIIIв tрасч=250 °С ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.9600358
392 | 2.3586 | 110.7.108.65 | 30KBD10AA002 | Electrically-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с электроприводом | по типу У26161-015М1-18-П DN 15.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC раствор едкого кали/potassium hydroxide solution DN 15.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ TU 26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 21 | 21 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=130 мм, S =24 мм, h=408 мм, H=558 мм (для монтажа), тип сварного соединения - 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; L=130 mm, s =24 mm, h=408 mm, H=558 mm (for mounting), Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 987981 | Клапан запорный У26161-015М1-18-П DN=15 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=дистиллят СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIв tрасч=250 °С ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.9600570
393 | 2.3586 | 110.7.108.65 | 30KBD20AA002 | Electrically-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с электроприводом | по типу У26161-015М1-18-П DN 15.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC раствор едкого кали/potassium hydroxide solution DN 15.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ TU 26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 21 | 21 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=130 мм, S =24 мм, h=408 мм, H=558 мм (для монтажа), тип сварного соединения - 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; L=130 mm, s =24 mm, h=408 mm, H=558 mm (for mounting), Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 987981 | Клапан запорный У26161-015М1-18-П DN=15 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=дистиллят СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIв tрасч=250 °С ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.9600575
394 | 2.3586 | 110.7.108.65 | 30KBD20AA003 | Electrically-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с электроприводом | по типу У26161-015М1-18-П DN 15.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC раствор едкого кали/potassium hydroxide solution DN 15.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ TU 26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 21 | 21 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=130 мм, S =24 мм, h=408 мм, H=558 мм (для монтажа), тип сварного соединения - 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; L=130 mm, s =24 mm, h=408 mm, H=558 mm (for mounting), Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 987981 | Клапан запорный У26161-015М1-18-П DN=15 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=дистиллят СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIв tрасч=250 °С ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.9600579
395 | 2.3586 | 110.7.108.65 | 30KBD10AA003 | Electrically-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с электроприводом | по типу У26161-015М1-18-П DN 15.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC раствор едкого кали/potassium hydroxide solution DN 15.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ TU 26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 21 | 21 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=130 мм, S =24 мм, h=408 мм, H=558 мм (для монтажа), тип сварного соединения - 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; L=130 mm, s =24 mm, h=408 mm, H=558 mm (for mounting), Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 987981 | Клапан запорный У26161-015М1-18-П DN=15 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=дистиллят СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIв tрасч=250 °С ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.9600583
396 | 2.3586 | 110.7.108.65 | 30KBD20AA004 | Electrically-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с электроприводом | по типу У26161-015М1-18-П DN 15.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC раствор едкого кали/potassium hydroxide solution DN 15.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ TU 26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 21 | 21 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=130 мм, S =24 мм, h=408 мм, H=558 мм (для монтажа), тип сварного соединения - 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; L=130 mm, s =24 mm, h=408 mm, H=558 mm (for mounting), Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 987981 | Клапан запорный У26161-015М1-18-П DN=15 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=дистиллят СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIв tрасч=250 °С ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.9600587
397 | 2.3586 | 110.7.108.65 | 30KBD30AA002 | Electrically-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с электроприводом | по типу У26161-015М1-18-П DN 15.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC раствор едкого кали/potassium hydroxide solution DN 15.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ TU 26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 21 | 21 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=130 мм, S =24 мм, h=408 мм, H=558 мм (для монтажа), тип сварного соединения - 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; L=130 mm, s =24 mm, h=408 mm, H=558 mm (for mounting), Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 987981 | Клапан запорный У26161-015М1-18-П DN=15 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=дистиллят СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIв tрасч=250 °С ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.9600591
398 | 2.3586 | 110.7.108.65 | 30KBD30AA004 | Electrically-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с электроприводом | по типу У26161-015М1-18-П DN 15.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC раствор едкого кали/potassium hydroxide solution DN 15.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ TU 26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 21 | 21 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=130 мм, S =24 мм, h=408 мм, H=558 мм (для монтажа), тип сварного соединения - 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; L=130 mm, s =24 mm, h=408 mm, H=558 mm (for mounting), Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 987981 | Клапан запорный У26161-015М1-18-П DN=15 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=дистиллят СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIв tрасч=250 °С ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.9600595
399 | 2.3854 | 110.7.149.20 | 30KBD11AA101 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC раствор едкого кали /potassium hydroxide solution DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU26-07-382-86 ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - раствор едкого кали, гидразина, аммиака; L=230 мм; h=178 мм; S=70 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - caustic potassium solution, hydrazine solution, ammonia hydrate solution; L=230 mm; h=178 mm; s=70 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9600615
400 | 2.3854 | 110.7.149.20 | 30KBD21AA101 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC раствор едкого кали /potassium hydroxide solution DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU26-07-382-86 ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - раствор едкого кали, гидразина, аммиака; L=230 мм; h=178 мм; S=70 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - caustic potassium solution, hydrazine solution, ammonia hydrate solution; L=230 mm; h=178 mm; s=70 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9600619
401 | 2.3854 | 110.7.149.20 | 30KBD31AA101 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC раствор едкого кали /potassium hydroxide solution DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU26-07-382-86 ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - раствор едкого кали, гидразина, аммиака; L=230 мм; h=178 мм; S=70 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - caustic potassium solution, hydrazine solution, ammonia hydrate solution; L=230 mm; h=178 mm; s=70 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9600623
402 | 2.4208 | 110.7.3454 | 30KBD10AA102 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У 26161-010-06 DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 50 oC Дистиллят/distillate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 50 оС | по типу TU ТУ3742-004-29012225-2005 Извещение notice № Кд-33/2010; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.2 | 2.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку Outside containment; No special dimension requirements; weld-type nozzles | 1035393 | Клапан запорный У26161-010-06 DN=10 P=10кгс/см^2 МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=дистиллят tрабСр=60 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТУ 3742-004-29012225-2005 | 2.ИСУП.9600651
403 | 2.4208 | 110.7.3454 | 30KBD20AA102 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У 26161-010-06 DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 50 oC Дистиллят/distillate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 50 оС | по типу TU ТУ3742-004-29012225-2005 Извещение notice № Кд-33/2010; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.2 | 2.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку Outside containment; No special dimension requirements; weld-type nozzles | 1035393 | Клапан запорный У26161-010-06 DN=10 P=10кгс/см^2 МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=дистиллят tрабСр=60 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТУ 3742-004-29012225-2005 | 2.ИСУП.9600655
404 | 2.4208 | 110.7.3454 | 30KBD30AA103 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У 26161-010-06 DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 50 oC Дистиллят/distillate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 50 оС | по типу TU ТУ3742-004-29012225-2005 Извещение notice № Кд-33/2010; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.2 | 2.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку Outside containment; No special dimension requirements; weld-type nozzles | 1035393 | Клапан запорный У26161-010-06 DN=10 P=10кгс/см^2 МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=дистиллят tрабСр=60 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТУ 3742-004-29012225-2005 | 2.ИСУП.9600659
405 | 2.4208 | 110.7.3454 | 30KBD30AA104 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У 26161-010-06 DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 50 oC Дистиллят/distillate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 50 оС | по типу TU ТУ3742-004-29012225-2005 Извещение notice № Кд-33/2010; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.2 | 2.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку Outside containment; No special dimension requirements; weld-type nozzles | 1035393 | Клапан запорный У26161-010-06 DN=10 P=10кгс/см^2 МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=дистиллят tрабСр=60 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТУ 3742-004-29012225-2005 | 2.ИСУП.9600663
406 | 2.3930 | 110.7.154.7 | 30QJB50AA101 | Manually-operated stop valve with a lock Клапан запорный c ручным приводом с замком | по типу У26161-050-48, (14с17ст21) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Азот / nitrogen DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-10-17 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; с замком; Траб 60 оС; конструкция несоосная; S=65 мм; L=230 мм; H=194 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 57х3 Др,мм- 52(+0,3); с патрубками под приварку Outside containment; fitted with lock; Twork 60 C; non-coaxial structure; s=65 mm; L=230 mm; H=194 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(С23) DN х s,mm- 57х3 Dcut,mm- 52(+0,3); weld-type nozzles | 861155 | Клапан запорный У26161-050-48 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=конденсат tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II QA4 УХЛ 3 ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9601135
407 | 2.3958 | 110.7.154.68 | 30QJC10AA101 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У 26161-025-45 DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC Водород /hydrogen DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | по типу ТУ TU 3742-004-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 7 | 7 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-03-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; S=40 мм; L=160 мм; H=160 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-22(С-22) DN х S,мм- 32х2 Др,мм- 29(+0,21); Среда-водород, азот, сжатый воздух; патрубки под приварку Outside containment; non-coaxial structure; s=40 mm; L=160 mm; H=160 mm; nozzle edge preparation: type-1-22(С22) DN х s,mm- 32х2 Dcut,mm- 29(+0,21); media-hydrogen, nitrogen, compressed air; weld-type nozzles | 1035408 | Клапан запорный У26161-025-45 DN=25 P=10кгс/см^2 МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=водород tрабСр=60 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 3742-004-29012225-2005 | 2.ИСУП.9601141
408 | 2.3872 | 110.7.149.56 | 30KPJ10AA108 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC дистиллят / distillate DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure; L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9601836
409 | 2.3872 | 110.7.149.56 | 30KPJ20AA101 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC дистиллят / distillate DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure; L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9601840
410 | 2.3872 | 110.7.149.56 | 30KPJ20AA107 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC дистиллят / distillate DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure; L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9601844
411 | 2.3872 | 110.7.149.56 | 30KPJ30AA103 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC дистиллят / distillate DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure; L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9601848
412 | 2.3872 | 110.7.149.56 | 30KPJ40AA104 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC дистиллят / distillate DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure; L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9601852
413 | 2.3872 | 110.7.149.56 | 30KPJ40AA115 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC дистиллят / distillate DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure; L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9601856
414 | 2.3872 | 110.7.149.56 | 30KPJ50AA101 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC дистиллят / distillate DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure; L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9601860
415 | 2.3872 | 110.7.149.56 | 30KPJ60AA101 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC дистиллят / distillate DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure; L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9601864
416 | 2.3872 | 110.7.149.56 | 30KPJ10AA103 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC дистиллят / distillate DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure; L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9601868
417 | 2.3874 | 110.7.149.57 | 30KPJ10AA106 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Раствор борной кислоты / boric acid solution DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - раствор борной кислоты, едкий кали, гидразин; конструкция несоосная; L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - boric acid, caustic potassium, hydrazine; non-coaxial structure; L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9601872
418 | 2.3874 | 110.7.149.57 | 30KPJ10AA109 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Раствор борной кислоты / boric acid solution DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - раствор борной кислоты, едкий кали, гидразин; конструкция несоосная; L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - boric acid, caustic potassium, hydrazine; non-coaxial structure; L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9601876
419 | 2.3874 | 110.7.149.57 | 30KPJ10AA112 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Раствор борной кислоты / boric acid solution DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - раствор борной кислоты, едкий кали, гидразин; конструкция несоосная; L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - boric acid, caustic potassium, hydrazine; non-coaxial structure; L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9601881
420 | 2.3874 | 110.7.149.57 | 30KPJ10AA117 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Раствор борной кислоты / boric acid solution DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - раствор борной кислоты, едкий кали, гидразин; конструкция несоосная; L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - boric acid, caustic potassium, hydrazine; non-coaxial structure; L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9601885
421 | 2.3874 | 110.7.149.57 | 30KPJ10AA118 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Раствор борной кислоты / boric acid solution DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - раствор борной кислоты, едкий кали, гидразин; конструкция несоосная; L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - boric acid, caustic potassium, hydrazine; non-coaxial structure; L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9601890
422 | 2.3874 | 110.7.149.57 | 30KPJ20AA104 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Раствор борной кислоты / boric acid solution DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - раствор борной кислоты, едкий кали, гидразин; конструкция несоосная; L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - boric acid, caustic potassium, hydrazine; non-coaxial structure; L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9601894
423 | 2.3874 | 110.7.149.57 | 30KPJ20AA105 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Раствор борной кислоты / boric acid solution DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - раствор борной кислоты, едкий кали, гидразин; конструкция несоосная; L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - boric acid, caustic potassium, hydrazine; non-coaxial structure; L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9601898
424 | 2.3874 | 110.7.149.57 | 30KPJ20AA106 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Раствор борной кислоты / boric acid solution DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - раствор борной кислоты, едкий кали, гидразин; конструкция несоосная; L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - boric acid, caustic potassium, hydrazine; non-coaxial structure; L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9601900
425 | 2.3874 | 110.7.149.57 | 30KPJ20AA103 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Раствор борной кислоты / boric acid solution DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - раствор борной кислоты, едкий кали, гидразин; конструкция несоосная; L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - boric acid, caustic potassium, hydrazine; non-coaxial structure; L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9601904
426 | 2.3874 | 110.7.149.57 | 30KPJ50AA102 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Раствор борной кислоты / boric acid solution DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - раствор борной кислоты, едкий кали, гидразин; конструкция несоосная; L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - boric acid, caustic potassium, hydrazine; non-coaxial structure; L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9601908
427 | 2.3876 | 110.7.149.58 | 30KPJ10AA102 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-032-06 (14нж17ст19) DN 32.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Раствор борной кислоты / boric acid solution DN 32.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 10.2 | 10.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Среда - раствор борной кислоты (40 г/л) L= 180 мм; h= 45 мм; Тип сварного соединения 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - boric acid (40 g/l) L= 180 mm; h= 45 mm; Type of weld joint 1-23; weld-type nozzles | 1030521 | Клапан запорный У26161-032-06 DN=32 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12X18H9T РабСр=конденсат СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9601912
428 | 2.3876 | 110.7.149.58 | 30KPJ10AA129 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-032-06 (14нж17ст19) DN 32.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Раствор борной кислоты / boric acid solution DN 32.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 10.2 | 10.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Среда - раствор борной кислоты (40 г/л) L= 180 мм; h= 45 мм; Тип сварного соединения 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - boric acid (40 g/l) L= 180 mm; h= 45 mm; Type of weld joint 1-23; weld-type nozzles | 1030521 | Клапан запорный У26161-032-06 DN=32 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12X18H9T РабСр=конденсат СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9601914
429 | 2.3878 | 110.7.149.59 | 30KPJ30AA104 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-06 (14нж17ст19) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Азотная кислота / nitric acid DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - азотная кислота, едкий натр, едкий кали конструкция соосная; L=160 мм; h=262 мм; H=412 мм тип свароного соединения - 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - nitric acid, caustic soda, caustic potassium; co-axial structure; L=160 mm; h=262 mm; H=412 mm type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 1030474 | Клапан запорный У26161-025-06 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12X18H9T РабСр=растворы дезактивирующие СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9601918
430 | 2.3878 | 110.7.149.59 | 30KPJ30AA106 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-06 (14нж17ст19) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Азотная кислота / nitric acid DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - азотная кислота, едкий натр, едкий кали конструкция соосная; L=160 мм; h=262 мм; H=412 мм тип свароного соединения - 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - nitric acid, caustic soda, caustic potassium; co-axial structure; L=160 mm; h=262 mm; H=412 mm type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 1030474 | Клапан запорный У26161-025-06 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12X18H9T РабСр=растворы дезактивирующие СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9601921
431 | 2.3878 | 110.7.149.59 | 30KPJ30AA108 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-06 (14нж17ст19) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Азотная кислота / nitric acid DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - азотная кислота, едкий натр, едкий кали конструкция соосная; L=160 мм; h=262 мм; H=412 мм тип свароного соединения - 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - nitric acid, caustic soda, caustic potassium; co-axial structure; L=160 mm; h=262 mm; H=412 mm type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 1030474 | Клапан запорный У26161-025-06 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12X18H9T РабСр=растворы дезактивирующие СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9601925
432 | 2.3878 | 110.7.149.59 | 30KPJ40AA116 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-06 (14нж17ст19) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Азотная кислота / nitric acid DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - азотная кислота, едкий натр, едкий кали конструкция соосная; L=160 мм; h=262 мм; H=412 мм тип свароного соединения - 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - nitric acid, caustic soda, caustic potassium; co-axial structure; L=160 mm; h=262 mm; H=412 mm type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 1030474 | Клапан запорный У26161-025-06 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12X18H9T РабСр=растворы дезактивирующие СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9601929
433 | 2.3878 | 110.7.149.59 | 30KPJ40AA118 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-06 (14нж17ст19) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Азотная кислота / nitric acid DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - азотная кислота, едкий натр, едкий кали конструкция соосная; L=160 мм; h=262 мм; H=412 мм тип свароного соединения - 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - nitric acid, caustic soda, caustic potassium; co-axial structure; L=160 mm; h=262 mm; H=412 mm type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 1030474 | Клапан запорный У26161-025-06 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12X18H9T РабСр=растворы дезактивирующие СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9601933
434 | 2.3878 | 110.7.149.59 | 30KPJ40AA120 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-06 (14нж17ст19) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Азотная кислота / nitric acid DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - азотная кислота, едкий натр, едкий кали конструкция соосная; L=160 мм; h=262 мм; H=412 мм тип свароного соединения - 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - nitric acid, caustic soda, caustic potassium; co-axial structure; L=160 mm; h=262 mm; H=412 mm type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 1030474 | Клапан запорный У26161-025-06 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12X18H9T РабСр=растворы дезактивирующие СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9601937
435 | 2.3878 | 110.7.149.59 | 30KPJ40AA105 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-06 (14нж17ст19) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Азотная кислота / nitric acid DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - азотная кислота, едкий натр, едкий кали конструкция соосная; L=160 мм; h=262 мм; H=412 мм тип свароного соединения - 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - nitric acid, caustic soda, caustic potassium; co-axial structure; L=160 mm; h=262 mm; H=412 mm type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 1030474 | Клапан запорный У26161-025-06 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12X18H9T РабСр=растворы дезактивирующие СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9601941
436 | 2.3878 | 110.7.149.59 | 30KPJ20AA108 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-06 (14нж17ст19) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Азотная кислота / nitric acid DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - азотная кислота, едкий натр, едкий кали конструкция соосная; L=160 мм; h=262 мм; H=412 мм тип свароного соединения - 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - nitric acid, caustic soda, caustic potassium; co-axial structure; L=160 mm; h=262 mm; H=412 mm type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 1030474 | Клапан запорный У26161-025-06 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12X18H9T РабСр=растворы дезактивирующие СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9601945
437 | 2.3878 | 110.7.149.59 | 30KPJ20AA111 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-06 (14нж17ст19) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Азотная кислота / nitric acid DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - азотная кислота, едкий натр, едкий кали конструкция соосная; L=160 мм; h=262 мм; H=412 мм тип свароного соединения - 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - nitric acid, caustic soda, caustic potassium; co-axial structure; L=160 mm; h=262 mm; H=412 mm type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 1030474 | Клапан запорный У26161-025-06 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12X18H9T РабСр=растворы дезактивирующие СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9601949
438 | 2.3878 | 110.7.149.59 | 30KPJ20AA112 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-06 (14нж17ст19) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Азотная кислота / nitric acid DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - азотная кислота, едкий натр, едкий кали конструкция соосная; L=160 мм; h=262 мм; H=412 мм тип свароного соединения - 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - nitric acid, caustic soda, caustic potassium; co-axial structure; L=160 mm; h=262 mm; H=412 mm type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 1030474 | Клапан запорный У26161-025-06 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12X18H9T РабСр=растворы дезактивирующие СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9601953
439 | 2.3880 | 110.7.149.60 | 30KPJ60AA104 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-032-06 (14нж17ст19) DN 32.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Аммиак / ammonia DN 32.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 10.2 | 10.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 180 мм; h= 45 мм; Тип сварного соединения 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; L= 180 mm; h= 45 mm; Type of weld joint 1-23; weld-type nozzles | 1030521 | Клапан запорный У26161-032-06 DN=32 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12X18H9T РабСр=конденсат СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9601957
440 | 2.3882 | 110.7.149.61 | 30KPJ50AA103 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025М1-08 DN 25.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC гидразин гидрат/ hydrazine hydrate DN 25.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-99; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 8 | 8 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; L= 160 мм; S= 35 мм; h=175 мм; H=210 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure; L= 160 mm; s= 35 mm; h=175 mm; H=210 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 1015439 | Клапан запорный У26161-025М1-08 DN=25 P=2.5кгс/см^2 РабСр=воздух сжатый СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=250 °С ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.9601961
441 | 2.3882 | 110.7.149.61 | 30KPJ50AA104 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025М1-08 DN 25.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC гидразин гидрат/ hydrazine hydrate DN 25.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-99; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 8 | 8 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; L= 160 мм; S= 35 мм; h=175 мм; H=210 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure; L= 160 mm; s= 35 mm; h=175 mm; H=210 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 1015439 | Клапан запорный У26161-025М1-08 DN=25 P=2.5кгс/см^2 РабСр=воздух сжатый СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=250 °С ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.9601965
442 | 2.3882 | 110.7.149.61 | 30KPJ50AA105 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025М1-08 DN 25.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC гидразин гидрат/ hydrazine hydrate DN 25.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-99; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 8 | 8 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; L= 160 мм; S= 35 мм; h=175 мм; H=210 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure; L= 160 mm; s= 35 mm; h=175 mm; H=210 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 1015439 | Клапан запорный У26161-025М1-08 DN=25 P=2.5кгс/см^2 РабСр=воздух сжатый СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=250 °С ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.9601969
443 | 2.3884 | 110.7.149.62 | 30KPJ10AA113 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-080-06 (14нж17ст19) DN 80.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Раствор борной кислоты / boric acid solution DN 80.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ TU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Среда - раствор борной кислоты (40 г/л) L=310 мм, h=913мм; H=1063мм; S=95 мм; Тип сварного соединения 1-25-1 ; с патрубками под приварку Outside containment; media - boric acid (40 g/l) L=310 mm, h=913mm; H=1063mm; s=95 mm; Type of weld joint 1-25-1 ; weld-type nozzles | 861616 | Клапан запорный У26161-080-06 DN=80 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=растворы дезактивирующие tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II QA4 УХЛ 3 ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9601973
444 | 2.3884 | 110.7.149.62 | 30KPJ10AA115 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-080-06 (14нж17ст19) DN 80.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Раствор борной кислоты / boric acid solution DN 80.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ TU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Среда - раствор борной кислоты (40 г/л) L=310 мм, h=913мм; H=1063мм; S=95 мм; Тип сварного соединения 1-25-1 ; с патрубками под приварку Outside containment; media - boric acid (40 g/l) L=310 mm, h=913mm; H=1063mm; s=95 mm; Type of weld joint 1-25-1 ; weld-type nozzles | 861616 | Клапан запорный У26161-080-06 DN=80 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=растворы дезактивирующие tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II QA4 УХЛ 3 ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9601977
445 | 2.3884 | 110.7.149.62 | 30KPJ10AA121 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-080-06 (14нж17ст19) DN 80.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Раствор борной кислоты / boric acid solution DN 80.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ TU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Среда - раствор борной кислоты (40 г/л) L=310 мм, h=913мм; H=1063мм; S=95 мм; Тип сварного соединения 1-25-1 ; с патрубками под приварку Outside containment; media - boric acid (40 g/l) L=310 mm, h=913mm; H=1063mm; s=95 mm; Type of weld joint 1-25-1 ; weld-type nozzles | 861616 | Клапан запорный У26161-080-06 DN=80 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=растворы дезактивирующие tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II QA4 УХЛ 3 ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9601981
446 | 2.3948 | 110.7.154.49 | 30KPJ10AA101 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-48 (14с17ст21) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Сжатый воздух/compressed air DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; S=40 мм; L=160 мм; h=198 мм; H=350мм; тип сварного соединения 1-22(С-22) несоосна; с патрубками под приварку Outside containment; s=40 mm; L=160 mm; h=198 mm; H=350mm; Type of weld joint 1-22(С22) structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1030483 | Клапан запорный У26161-025-48 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9602028
447 | 2.3948 | 110.7.154.49 | 30KPJ40AA103 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-48 (14с17ст21) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Сжатый воздух/compressed air DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; S=40 мм; L=160 мм; h=198 мм; H=350мм; тип сварного соединения 1-22(С-22) несоосна; с патрубками под приварку Outside containment; s=40 mm; L=160 mm; h=198 mm; H=350mm; Type of weld joint 1-22(С22) structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1030483 | Клапан запорный У26161-025-48 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9602032
448 | 2.3950 | 110.7.154.50 | 30KPJ40AA121 | Manually-opearted stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050М1-08 DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Раствор едкого натра / caustic soda solution DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 16.5 | 16.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция -несоосна; L= 230 мм; H=178 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(C-23) DN х S,мм-57x3 Др,мм-52(+0,3);S=70 мм; с патрубками под приварку Outside containment; design -structure non-coaxial; L= 230 mm; H=178 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(C-23) DN х s,mm-57x3 Dcut,mm-52(+0,3);s=70 mm; weld-type nozzles | 878357 | Клапан запорный У26161-050М1-08 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=дистиллят СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIв tрасч=250°С 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.9602036
449 | 2.3950 | 110.7.154.50 | 30KPJ40AA122 | Manually-opearted stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050М1-08 DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Раствор едкого натра / caustic soda solution DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 16.5 | 16.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция -несоосна; L= 230 мм; H=178 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(C-23) DN х S,мм-57x3 Др,мм-52(+0,3);S=70 мм; с патрубками под приварку Outside containment; design -structure non-coaxial; L= 230 mm; H=178 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(C-23) DN х s,mm-57x3 Dcut,mm-52(+0,3);s=70 mm; weld-type nozzles | 878357 | Клапан запорный У26161-050М1-08 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=дистиллят СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIв tрасч=250°С 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.9602040
450 | 2.4206 | 110.7.3453 | 30KPJ20AA117 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У 26161-010-06 DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 50 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 50 оС | по типу TU ТУ3742-004-29012225-2005 Извещение notice № Кд-33/2010; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.2 | 2.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку Outside containment; no special dimension requirements; weld-type nozzles | 1035393 | Клапан запорный У26161-010-06 DN=10 P=10кгс/см^2 МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=дистиллят tрабСр=60 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТУ 3742-004-29012225-2005 | 2.ИСУП.9602093
451 | 2.4206 | 110.7.3453 | 30KPJ20AA118 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У 26161-010-06 DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 50 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 50 оС | по типу TU ТУ3742-004-29012225-2005 Извещение notice № Кд-33/2010; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.2 | 2.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку Outside containment; no special dimension requirements; weld-type nozzles | 1035393 | Клапан запорный У26161-010-06 DN=10 P=10кгс/см^2 МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=дистиллят tрабСр=60 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТУ 3742-004-29012225-2005 | 2.ИСУП.9602097
452 | 2.4206 | 110.7.3453 | 30KPJ30AA115 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У 26161-010-06 DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 50 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 50 оС | по типу TU ТУ3742-004-29012225-2005 Извещение notice № Кд-33/2010; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.2 | 2.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку Outside containment; no special dimension requirements; weld-type nozzles | 1035393 | Клапан запорный У26161-010-06 DN=10 P=10кгс/см^2 МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=дистиллят tрабСр=60 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТУ 3742-004-29012225-2005 | 2.ИСУП.9602101
453 | 2.4206 | 110.7.3453 | 30KPJ30AA116 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У 26161-010-06 DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 50 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 50 оС | по типу TU ТУ3742-004-29012225-2005 Извещение notice № Кд-33/2010; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.2 | 2.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку Outside containment; no special dimension requirements; weld-type nozzles | 1035393 | Клапан запорный У26161-010-06 DN=10 P=10кгс/см^2 МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=дистиллят tрабСр=60 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТУ 3742-004-29012225-2005 | 2.ИСУП.9602105
454 | 2.4206 | 110.7.3453 | 30KPJ40AA129 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У 26161-010-06 DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 50 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 50 оС | по типу TU ТУ3742-004-29012225-2005 Извещение notice № Кд-33/2010; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.2 | 2.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку Outside containment; no special dimension requirements; weld-type nozzles | 1035393 | Клапан запорный У26161-010-06 DN=10 P=10кгс/см^2 МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=дистиллят tрабСр=60 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТУ 3742-004-29012225-2005 | 2.ИСУП.9602109
455 | 2.4206 | 110.7.3453 | 30KPJ40AA126 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У 26161-010-06 DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 50 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 50 оС | по типу TU ТУ3742-004-29012225-2005 Извещение notice № Кд-33/2010; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.2 | 2.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку Outside containment; no special dimension requirements; weld-type nozzles | 1035393 | Клапан запорный У26161-010-06 DN=10 P=10кгс/см^2 МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=дистиллят tрабСр=60 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТУ 3742-004-29012225-2005 | 2.ИСУП.9602113
456 | 2.4206 | 110.7.3453 | 30KPJ40AA127 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У 26161-010-06 DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 50 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 50 оС | по типу TU ТУ3742-004-29012225-2005 Извещение notice № Кд-33/2010; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.2 | 2.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку Outside containment; no special dimension requirements; weld-type nozzles | 1035393 | Клапан запорный У26161-010-06 DN=10 P=10кгс/см^2 МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=дистиллят tрабСр=60 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТУ 3742-004-29012225-2005 | 2.ИСУП.9602117
457 | 2.4206 | 110.7.3453 | 30KPJ40AA128 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У 26161-010-06 DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 50 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 50 оС | по типу TU ТУ3742-004-29012225-2005 Извещение notice № Кд-33/2010; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.2 | 2.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку Outside containment; no special dimension requirements; weld-type nozzles | 1035393 | Клапан запорный У26161-010-06 DN=10 P=10кгс/см^2 МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=дистиллят tрабСр=60 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТУ 3742-004-29012225-2005 | 2.ИСУП.9602121
458 | 2.4206 | 110.7.3453 | 30KPJ50AA111 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У 26161-010-06 DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 50 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 50 оС | по типу TU ТУ3742-004-29012225-2005 Извещение notice № Кд-33/2010; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.2 | 2.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку Outside containment; no special dimension requirements; weld-type nozzles | 1035393 | Клапан запорный У26161-010-06 DN=10 P=10кгс/см^2 МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=дистиллят tрабСр=60 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТУ 3742-004-29012225-2005 | 2.ИСУП.9602124
459 | 2.4206 | 110.7.3453 | 30KPJ50AA112 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У 26161-010-06 DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 50 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 50 оС | по типу TU ТУ3742-004-29012225-2005 Извещение notice № Кд-33/2010; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.2 | 2.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку Outside containment; no special dimension requirements; weld-type nozzles | 1035393 | Клапан запорный У26161-010-06 DN=10 P=10кгс/см^2 МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=дистиллят tрабСр=60 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТУ 3742-004-29012225-2005 | 2.ИСУП.9602128
460 | 2.4206 | 110.7.3453 | 30KPJ60AA111 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У 26161-010-06 DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 50 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 50 оС | по типу TU ТУ3742-004-29012225-2005 Извещение notice № Кд-33/2010; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.2 | 2.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку Outside containment; no special dimension requirements; weld-type nozzles | 1035393 | Клапан запорный У26161-010-06 DN=10 P=10кгс/см^2 МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=дистиллят tрабСр=60 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТУ 3742-004-29012225-2005 | 2.ИСУП.9602132
461 | 2.4206 | 110.7.3453 | 30KPJ60AA112 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У 26161-010-06 DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 50 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 50 оС | по типу TU ТУ3742-004-29012225-2005 Извещение notice № Кд-33/2010; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.2 | 2.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку Outside containment; no special dimension requirements; weld-type nozzles | 1035393 | Клапан запорный У26161-010-06 DN=10 P=10кгс/см^2 МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=дистиллят tрабСр=60 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТУ 3742-004-29012225-2005 | 2.ИСУП.9602136
462 | 2.3826 | 110.7.146.3 | 30LCL61AA002 | Motor-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с электроприводом | по типу К 21002-015-02 DN 15.0 mm Pd 7.8 MPa Td 100 oC продувочная вода/ blowdown water DN 15.0 мм Рр 7.8 МПа Тр 100 оС | по типу ТУ TU 3742-022-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 22 | 22 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда- продувочная вода, промывочные р-ры, обессоленная вода; tср 6 с, не более; Требования к габаритным размерам не предъявляются, тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; media- blowdown water, flushing solutions, demineralized water; time of actuation 6 s, not above; No special dimension requirements, Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 1043081 | Клапан запорный К21002-015-02 DN=15 P=20МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=продувочная вода парогенераторов СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=100°С Прив=SO 2A 062.6-MABAS/40 Pприв=0.09кВт 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-022-29012225-2006 | 2.ИСУП.9605376
463 | 2.4134 | 110.7.2766 | 30LCL81AA102 | Manually operated bellows stop valve with a lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом, с замком | по типу КПЛВ.491154.065-22 DN 65.0 mm Pd 9.2 MPa Td 290 oC продувочная вода ПГ/SG blowdown water DN 65.0 мм Рр 9.2 МПа Тр 290 оС | по типу TU ТУ3742-031-49149890-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 82.5 | 82.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - не более 7,0/5,5; L=340 мм, S= 110 мм, h= 730 мм, H=885 мм, тип сварного соединения 1-25-1; с патрубками под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - not above 7,0/5,5; L=340 mm, s= 110 mm, h= 730 mm, H=885 mm, Type of weld joint 1-25-1; weld-type nozzles | 1031352 | Клапан запорный КПЛВ.491154.065-22 DN=65 P=9.2МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода продувочная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком tрасч=290 °С 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-031-49149890-2006 | 2.ИСУП.9605423
464 | 2.4134 | 110.7.2766 | 30LCL82AA102 | Manually operated bellows stop valve with a lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом, с замком | по типу КПЛВ.491154.065-22 DN 65.0 mm Pd 9.2 MPa Td 290 oC продувочная вода ПГ/SG blowdown water DN 65.0 мм Рр 9.2 МПа Тр 290 оС | по типу TU ТУ3742-031-49149890-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 82.5 | 82.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - не более 7,0/5,5; L=340 мм, S= 110 мм, h= 730 мм, H=885 мм, тип сварного соединения 1-25-1; с патрубками под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - not above 7,0/5,5; L=340 mm, s= 110 mm, h= 730 mm, H=885 mm, Type of weld joint 1-25-1; weld-type nozzles | 1031352 | Клапан запорный КПЛВ.491154.065-22 DN=65 P=9.2МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода продувочная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком tрасч=290 °С 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-031-49149890-2006 | 2.ИСУП.9605427
465 | 2.3894 | 110.7.149.85 | 30KUE10AA101 | Manuaklly-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 150 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 150 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-08-18 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9606663
466 | 2.3894 | 110.7.149.85 | 30KUE10AA102 | Manuaklly-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 150 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 150 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-08-18 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9606667
467 | 2.3894 | 110.7.149.85 | 30KUE10AA103 | Manuaklly-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 150 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 150 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-08-18 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9606670
468 | 2.3894 | 110.7.149.85 | 30KUE10AA104 | Manuaklly-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 150 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 150 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-08-18 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9606673
469 | 2.3894 | 110.7.149.85 | 30KUE10AA105 | Manuaklly-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 150 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 150 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-08-18 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9606677
470 | 2.3894 | 110.7.149.85 | 30KUE10AA108 | Manuaklly-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 150 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 150 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-08-18 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9606680
471 | 2.3894 | 110.7.149.85 | 30KUE10AA133 | Manuaklly-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 150 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 150 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-08-18 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9606684
472 | 2.3894 | 110.7.149.85 | 30KUE10AA115 | Manuaklly-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 150 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 150 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-08-18 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9606688
473 | 2.3894 | 110.7.149.85 | 30KUE10AA116 | Manuaklly-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 150 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 150 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-08-18 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9606692
474 | 2.3894 | 110.7.149.85 | 30KUE10AA131 | Manuaklly-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 150 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 150 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-08-18 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9606696
475 | 2.3894 | 110.7.149.85 | 30KUE10AA132 | Manuaklly-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 150 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 150 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-08-18 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9606700
476 | 2.3894 | 110.7.149.85 | 30KUE10AA106 | Manuaklly-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 150 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 150 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-08-18 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9606704
477 | 2.3894 | 110.7.149.85 | 30KUE10AA107 | Manuaklly-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 150 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 150 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-08-18 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9606708
478 | 2.3896 | 110.7.149.85.1 | 30KUE10AA124 | Manuaklly-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 150 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 150 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-08-18 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9606712
479 | 2.3896 | 110.7.149.85.1 | 30KUE10AA126 | Manuaklly-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 150 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 150 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-08-18 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9606715
480 | 2.3896 | 110.7.149.85.1 | 30KUE10AA125 | Manuaklly-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 150 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 150 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-08-18 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9606719
481 | 2.3896 | 110.7.149.85.1 | 30KUE10AA127 | Manuaklly-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 150 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 150 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-08-18 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9606723
482 | 2.3896 | 110.7.149.85.1 | 30KUE10AA128 | Manuaklly-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 150 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 150 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-08-18 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9606728
483 | 2.3896 | 110.7.149.85.1 | 30KUE10AA129 | Manuaklly-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 150 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 150 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-08-18 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9606732
484 | 2.3896 | 110.7.149.85.1 | 30KUE10AA130 | Manuaklly-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 150 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 150 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-08-18 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9606736
485 | 2.3898 | 110.7.149.86 | 30KUE30AA101 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC раствор аммиака / ammonia hydrate solution DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-08-18 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9606740
486 | 2.3898 | 110.7.149.86 | 30KUE30AA102 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC раствор аммиака / ammonia hydrate solution DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-08-18 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9606744
487 | 2.3898 | 110.7.149.86 | 30KUE30AA116 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC раствор аммиака / ammonia hydrate solution DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-08-18 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9606748
488 | 2.3898 | 110.7.149.86 | 30KUE30AA117 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC раствор аммиака / ammonia hydrate solution DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-08-18 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9606752
489 | 2.3898 | 110.7.149.86 | 30KUE30AA103 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC раствор аммиака / ammonia hydrate solution DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-08-18 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9606756
490 | 2.3898 | 110.7.149.86 | 30KUE30AA104 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC раствор аммиака / ammonia hydrate solution DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-08-18 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9606760
491 | 2.3898 | 110.7.149.86 | 30KUE30AA118 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC раствор аммиака / ammonia hydrate solution DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-08-18 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9606764
492 | 2.3898 | 110.7.149.86 | 30KUE30AA119 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC раствор аммиака / ammonia hydrate solution DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-08-18 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9606768
493 | 2.3898 | 110.7.149.86 | 30KUE30AA106 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC раствор аммиака / ammonia hydrate solution DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-08-18 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9606772
494 | 2.3898 | 110.7.149.86 | 30KUE30AA121 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC раствор аммиака / ammonia hydrate solution DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-08-18 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9606776
495 | 2.3898 | 110.7.149.86 | 30KUE30AA108 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC раствор аммиака / ammonia hydrate solution DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-08-18 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9606780
496 | 2.3898 | 110.7.149.86 | 30KUE30AA110 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC раствор аммиака / ammonia hydrate solution DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-08-18 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9606784
497 | 2.3898 | 110.7.149.86 | 30KUE30AA123 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC раствор аммиака / ammonia hydrate solution DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-08-18 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9606788
498 | 2.3898 | 110.7.149.86 | 30KUE30AA112 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC раствор аммиака / ammonia hydrate solution DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-08-18 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9606791
499 | 2.3898 | 110.7.149.86 | 30KUE30AA127 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC раствор аммиака / ammonia hydrate solution DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-08-18 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9606794
500 | 2.3898 | 110.7.149.86 | 30KUE30AA113 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC раствор аммиака / ammonia hydrate solution DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-08-18 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9606798
501 | 2.3898 | 110.7.149.86 | 30KUE30AA125 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC раствор аммиака / ammonia hydrate solution DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-08-18 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9606802
502 | 2.3898 | 110.7.149.86 | 30KUE60AA101 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC раствор аммиака / ammonia hydrate solution DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-08-18 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9606806
503 | 2.3898 | 110.7.149.86 | 30KUE60AA102 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC раствор аммиака / ammonia hydrate solution DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-08-18 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9606810
504 | 2.3898 | 110.7.149.86 | 30KUE60AA103 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC раствор аммиака / ammonia hydrate solution DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-08-18 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9606814
505 | 2.3898 | 110.7.149.86 | 30KUE60AA104 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC раствор аммиака / ammonia hydrate solution DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-08-18 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9606818
506 | 2.3898 | 110.7.149.86 | 30KUE30AA122 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC раствор аммиака / ammonia hydrate solution DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-08-18 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9606822
507 | 2.3900 | 110.7.149.87 | 30KUE50AA101 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC раствор аммиака / ammonia solution DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-08-18 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9606826
508 | 2.3900 | 110.7.149.87 | 30KUE50AA102 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC раствор аммиака / ammonia solution DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-08-18 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9606829
509 | 2.3900 | 110.7.149.87 | 30KUE50AA105 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC раствор аммиака / ammonia solution DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-08-18 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9606833
510 | 2.3900 | 110.7.149.87 | 30KUE50AA106 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC раствор аммиака / ammonia solution DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-08-18 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9606837
511 | 2.3900 | 110.7.149.87 | 30KUE50AA103 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC раствор аммиака / ammonia solution DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-08-18 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9606841
512 | 2.3900 | 110.7.149.87 | 30KUE50AA107 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC раствор аммиака / ammonia solution DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-08-18 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9606845
513 | 2.3900 | 110.7.149.87 | 30KUE80AA111 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC раствор аммиака / ammonia solution DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-08-18 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9606849
514 | 2.3900 | 110.7.149.87 | 30KUE80AA112 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC раствор аммиака / ammonia solution DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-08-18 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9606853
515 | 2.3900 | 110.7.149.87 | 30KUE80AA108 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC раствор аммиака / ammonia solution DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-08-18 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9606857
516 | 2.3900 | 110.7.149.87 | 30KUE80AA109 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC раствор аммиака / ammonia solution DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-08-18 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9606861
517 | 2.3900 | 110.7.149.87 | 30KUE80AA110 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC раствор аммиака / ammonia solution DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-08-18 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9606865
518 | 2.3902 | 110.7.149.87.1 | 30KUE80AA121 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-08-18 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллят; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; media - distillate; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9606869
519 | 2.3902 | 110.7.149.87.1 | 30KUE80AA122 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-08-18 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллят; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; media - distillate; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9606873
520 | 2.3902 | 110.7.149.87.1 | 30KUE80AA118 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-08-18 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллят; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; media - distillate; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9606877
521 | 2.3902 | 110.7.149.87.1 | 30KUE80AA119 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-08-18 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллят; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; media - distillate; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9606881
522 | 2.3902 | 110.7.149.87.1 | 30KUE80AA120 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-08-18 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллят; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; media - distillate; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9606885
523 | 2.3904 | 110.7.149.88 | 30KUE30AA105 | Manuaklly-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-010М1-08 DN 10.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Раствор едкого кали / caustic potash solution DN 10.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-08-18 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда -р-р едкого кали, р-р азотной к-ты, р-р едкого натра; L=130 мм; H=153 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку Outside containment; media - caustic potassium solution, nitric -acid solution, caustic soda solution; L=130 mm; H=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | 905327 | Клапан запорный У26161-010М1-08 DN=10 P=2.5МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 08Х18Н10Т РабСр=вода питательная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIв tрасч=250°С 4 Н III QA4 ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.9606889
524 | 2.3904 | 110.7.149.88 | 30KUE30AA120 | Manuaklly-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-010М1-08 DN 10.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Раствор едкого кали / caustic potash solution DN 10.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-08-18 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда -р-р едкого кали, р-р азотной к-ты, р-р едкого натра; L=130 мм; H=153 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку Outside containment; media - caustic potassium solution, nitric -acid solution, caustic soda solution; L=130 mm; H=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | 905327 | Клапан запорный У26161-010М1-08 DN=10 P=2.5МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 08Х18Н10Т РабСр=вода питательная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIв tрасч=250°С 4 Н III QA4 ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.9606894
525 | 2.3904 | 110.7.149.88 | 30KUE30AA111 | Manuaklly-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-010М1-08 DN 10.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Раствор едкого кали / caustic potash solution DN 10.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-08-18 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда -р-р едкого кали, р-р азотной к-ты, р-р едкого натра; L=130 мм; H=153 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку Outside containment; media - caustic potassium solution, nitric -acid solution, caustic soda solution; L=130 mm; H=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | 905327 | Клапан запорный У26161-010М1-08 DN=10 P=2.5МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 08Х18Н10Т РабСр=вода питательная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIв tрасч=250°С 4 Н III QA4 ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.9606898
526 | 2.3904 | 110.7.149.88 | 30KUE30AA124 | Manuaklly-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-010М1-08 DN 10.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Раствор едкого кали / caustic potash solution DN 10.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-08-18 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда -р-р едкого кали, р-р азотной к-ты, р-р едкого натра; L=130 мм; H=153 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку Outside containment; media - caustic potassium solution, nitric -acid solution, caustic soda solution; L=130 mm; H=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | 905327 | Клапан запорный У26161-010М1-08 DN=10 P=2.5МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 08Х18Н10Т РабСр=вода питательная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIв tрасч=250°С 4 Н III QA4 ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.9606902
527 | 2.3904 | 110.7.149.88 | 30KUE30AA114 | Manuaklly-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-010М1-08 DN 10.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Раствор едкого кали / caustic potash solution DN 10.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-08-18 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда -р-р едкого кали, р-р азотной к-ты, р-р едкого натра; L=130 мм; H=153 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку Outside containment; media - caustic potassium solution, nitric -acid solution, caustic soda solution; L=130 mm; H=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | 905327 | Клапан запорный У26161-010М1-08 DN=10 P=2.5МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 08Х18Н10Т РабСр=вода питательная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIв tрасч=250°С 4 Н III QA4 ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.9606906
528 | 2.3904 | 110.7.149.88 | 30KUE30AA126 | Manuaklly-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-010М1-08 DN 10.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Раствор едкого кали / caustic potash solution DN 10.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-08-18 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда -р-р едкого кали, р-р азотной к-ты, р-р едкого натра; L=130 мм; H=153 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку Outside containment; media - caustic potassium solution, nitric -acid solution, caustic soda solution; L=130 mm; H=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | 905327 | Клапан запорный У26161-010М1-08 DN=10 P=2.5МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 08Х18Н10Т РабСр=вода питательная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIв tрасч=250°С 4 Н III QA4 ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.9606910
529 | 2.4120 | 110.7.2672.1 | 30KUE10AA111 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу У26161-010М1-08 DN 10.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ TU 26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-08-18 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=130 мм; H=153 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку Outside containment; L=130 mm; H=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | 905327 | Клапан запорный У26161-010М1-08 DN=10 P=2.5МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 08Х18Н10Т РабСр=вода питательная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIв tрасч=250°С 4 Н III QA4 ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.9606914
530 | 2.4120 | 110.7.2672.1 | 30KUE10AA112 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу У26161-010М1-08 DN 10.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ TU 26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-08-18 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=130 мм; H=153 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку Outside containment; L=130 mm; H=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | 905327 | Клапан запорный У26161-010М1-08 DN=10 P=2.5МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 08Х18Н10Т РабСр=вода питательная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIв tрасч=250°С 4 Н III QA4 ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.9606918
531 | 2.4118 | 110.7.2672 | 30KUE10AA122 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу У26161-010М1-08 DN 10.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ TU 26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-08-18 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=130 мм; H=153 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку Outside containment; L=130 mm; H=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | 905327 | Клапан запорный У26161-010М1-08 DN=10 P=2.5МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 08Х18Н10Т РабСр=вода питательная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIв tрасч=250°С 4 Н III QA4 ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.9606922
532 | 2.4194 | 110.7.3283 | 30KUE10AA121 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-010-06 DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | по типу ТУ TU 3742-004-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.2 | 2.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-08-18 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку Outside containment; no special dimension requirements; weld-type nozzles | 1035419 | Клапан запорный У26161-010-06 DN=10 P=10кгс/см^2 МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=дистиллят tрабСр=60 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 3742-004-29012225-2005 | 2.ИСУП.9606958
533 | 2.3616 | 110.7.108.88 | 30KBH33AA001 | Electrically-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с электроприводом | по типу У26161-010М1-18-П DN 10.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ TU 26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 21 | 21 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; tср 16 с, не более, L= 130 мм; H=408мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(C-23 DN х S,мм-14x2 Др,мм-11+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку Outside containment; time of actuation 16 s, not above, L= 130 mm; H=408mm; nozzle edge preparation: type-1-23(C-23 DN х s,mm-14x2 Dcut,mm-11+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | 1029364 | Клапан запорный У26161-010М1-18-П DN=10 P=2.5МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 08Х18Н10Т РабСр=дистиллят СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С 4 Н I ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.9615860
534 | 2.3860 | 110.7.149.23 | 30KBF30AA121 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC дистиллят, трапные воды/distillate, floor water DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллят, трапные воды Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; media - distillate, floordrain waters co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.9617180
535 | 2.3860 | 110.7.149.23 | 30KBF30AA122 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC дистиллят, трапные воды/distillate, floor water DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллят, трапные воды Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; media - distillate, floordrain waters co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.9617184
536 | 2.3860 | 110.7.149.23 | 30KBF30AA125 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC дистиллят, трапные воды/distillate, floor water DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллят, трапные воды Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; media - distillate, floordrain waters co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.9617188
537 | 2.3860 | 110.7.149.23 | 30KBF30AA129 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC дистиллят, трапные воды/distillate, floor water DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллят, трапные воды Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; media - distillate, floordrain waters co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.9617192
538 | 2.3860 | 110.7.149.23 | 30KBF30AA132 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC дистиллят, трапные воды/distillate, floor water DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллят, трапные воды Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; media - distillate, floordrain waters co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.9617196
539 | 2.3860 | 110.7.149.23 | 30KBF30AA126 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC дистиллят, трапные воды/distillate, floor water DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллят, трапные воды Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; media - distillate, floordrain waters co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.9617200
540 | 2.3860 | 110.7.149.23 | 30KBF30AA133 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC дистиллят, трапные воды/distillate, floor water DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллят, трапные воды Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; media - distillate, floordrain waters co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.9617204
541 | 2.3860 | 110.7.149.23 | 30KBF30AA139 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC дистиллят, трапные воды/distillate, floor water DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллят, трапные воды Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; media - distillate, floordrain waters co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.9617208
542 | 2.3860 | 110.7.149.23 | 30KBF30AA128 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC дистиллят, трапные воды/distillate, floor water DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллят, трапные воды Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; media - distillate, floordrain waters co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.9617212
543 | 2.3860 | 110.7.149.23 | 30KBF30AA135 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC дистиллят, трапные воды/distillate, floor water DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллят, трапные воды Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; media - distillate, floordrain waters co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.9617216
544 | 2.3860 | 110.7.149.23 | 30KBF30AA140 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC дистиллят, трапные воды/distillate, floor water DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллят, трапные воды Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; media - distillate, floordrain waters co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.9617220
545 | 2.3860 | 110.7.149.23 | 30KBF30AA145 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC дистиллят, трапные воды/distillate, floor water DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллят, трапные воды Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; media - distillate, floordrain waters co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.9617224
546 | 2.3860 | 110.7.149.23 | 30KBF40AA110 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC дистиллят, трапные воды/distillate, floor water DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллят, трапные воды Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; media - distillate, floordrain waters co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.9617228
547 | 2.3860 | 110.7.149.23 | 30KBF30AA137 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC дистиллят, трапные воды/distillate, floor water DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллят, трапные воды Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; media - distillate, floordrain waters co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.9617232
548 | 2.3860 | 110.7.149.23 | 30KBF30AA146 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC дистиллят, трапные воды/distillate, floor water DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллят, трапные воды Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; media - distillate, floordrain waters co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.9617235
549 | 2.3862 | 110.7.149.24 | 30KBF30AA124 | Manually-operated stop valve Клапан запорный прямоточный с ручным приводом | по типу КЗ21017-050-01 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 120 oC пульпа/pulp DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 120 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 23.5 | 23.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Конструкция соосная; L=324 мм, h=315 мм, H=465 мм; тип сварного соединения - 1-23; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; co-axial structure; L=324 mm, h=315 mm, H=465 mm; Type of weld joint - 1-23; welded flange-type connection | 877948 | Клапан запорный КЗ21017-050-01 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=пульпа tрабСр=0...120 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.9617241
550 | 2.3862 | 110.7.149.24 | 30KBF30AA131 | Manually-operated stop valve Клапан запорный прямоточный с ручным приводом | по типу КЗ21017-050-01 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 120 oC пульпа/pulp DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 120 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 23.5 | 23.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Конструкция соосная; L=324 мм, h=315 мм, H=465 мм; тип сварного соединения - 1-23; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; co-axial structure; L=324 mm, h=315 mm, H=465 mm; Type of weld joint - 1-23; welded flange-type connection | 877948 | Клапан запорный КЗ21017-050-01 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=пульпа tрабСр=0...120 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.9617245
551 | 2.3862 | 110.7.149.24 | 30KBF30AA136 | Manually-operated stop valve Клапан запорный прямоточный с ручным приводом | по типу КЗ21017-050-01 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 120 oC пульпа/pulp DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 120 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 23.5 | 23.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Конструкция соосная; L=324 мм, h=315 мм, H=465 мм; тип сварного соединения - 1-23; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; co-axial structure; L=324 mm, h=315 mm, H=465 mm; Type of weld joint - 1-23; welded flange-type connection | 877948 | Клапан запорный КЗ21017-050-01 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=пульпа tрабСр=0...120 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.9617248
552 | 2.3908 | 110.7.149.118 | 30KBF40AA103 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ TU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; L=230 мм; S=70 мм; h=178мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure; L=230 mm; s=70 mm; h=178mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9617252
553 | 2.3908 | 110.7.149.118 | 30KBF40AA104 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ TU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; L=230 мм; S=70 мм; h=178мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure; L=230 mm; s=70 mm; h=178mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9617256
554 | 2.3910 | 110.7.149.134 | 30KBF31AA105 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-015-06 (14нж17ст19) DN 15.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 15.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; несоосная s=24 мм; L= 130 мм; H=153 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 18х2,5 Др,мм- 13(+0,3); с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure s=24 mm; L= 130 mm; H=153 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(С23) DN х s,mm- 18х2,5 Dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | 1015551 | Клапан запорный У26161-015-06 DN=15 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н9Т РабСр=дистиллят tрабСр=0...350°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 2 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9617260
555 | 2.3910 | 110.7.149.134 | 30KBF31AA106 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-015-06 (14нж17ст19) DN 15.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 15.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; несоосная s=24 мм; L= 130 мм; H=153 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 18х2,5 Др,мм- 13(+0,3); с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure s=24 mm; L= 130 mm; H=153 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(С23) DN х s,mm- 18х2,5 Dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | 1015551 | Клапан запорный У26161-015-06 DN=15 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н9Т РабСр=дистиллят tрабСр=0...350°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 2 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9617264
556 | 2.3910 | 110.7.149.134 | 30KBF31AA107 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-015-06 (14нж17ст19) DN 15.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 15.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; несоосная s=24 мм; L= 130 мм; H=153 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 18х2,5 Др,мм- 13(+0,3); с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure s=24 mm; L= 130 mm; H=153 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(С23) DN х s,mm- 18х2,5 Dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | 1015551 | Клапан запорный У26161-015-06 DN=15 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н9Т РабСр=дистиллят tрабСр=0...350°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 2 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9617267
557 | 2.3910 | 110.7.149.134 | 30KBF31AA108 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-015-06 (14нж17ст19) DN 15.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 15.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; несоосная s=24 мм; L= 130 мм; H=153 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 18х2,5 Др,мм- 13(+0,3); с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure s=24 mm; L= 130 mm; H=153 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(С23) DN х s,mm- 18х2,5 Dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | 1015551 | Клапан запорный У26161-015-06 DN=15 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н9Т РабСр=дистиллят tрабСр=0...350°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 2 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9617273
558 | 2.3912 | 110.7.149.135 | 30KBF30AA147 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; L=230 мм; S=70 мм; h=178мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure; L=230 mm; s=70 mm; h=178mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9617278
559 | 2.3912 | 110.7.149.135 | 30KBF30AA148 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; L=230 мм; S=70 мм; h=178мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure; L=230 mm; s=70 mm; h=178mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9617280
560 | 2.4066 | 110.7.2145 | 30KBF30AA142 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу НГ26526-050М-11 DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC дистиллят / distillate DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ TU 3742-031-49149890-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 19.5 | 19.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 230 мм; H=230 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23 DN х S,мм- 57x3 Др,мм- 52(+0,3); S=70 мм; несоосна; с патрубками под приварку Outside containment; L= 230 mm; H=230 mm; nozzle edge preparation: type-1-23 DN х s,mm- 57x3 Dcut,mm- 52(+0,3); s=70 mm; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1031493 | Клапан запорный НГ26526-050М-11 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода обессоленная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=250 °С 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-031-49149890-2006 | 2.ИСУП.9617382
561 | 2.4200 | 110.7.3305 | 30KBF40AA109 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу У26161-050М1-08 DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC дистиллят / distillate DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 16.5 | 16.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция -несоосна; L= 230 мм; H=178 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(C-23) DN х S,мм-57x3 Др,мм-52(+0,3);S=70 мм; с патрубками под приварку Outside containment; design -structure non-coaxial; L= 230 mm; H=178 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(C-23) DN х s,mm-57x3 Dcut,mm-52(+0,3);s=70 mm; weld-type nozzles | 878357 | Клапан запорный У26161-050М1-08 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=дистиллят СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIв tрасч=250°С 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.9617420
562 | 2.3864 | 110.7.149.25 | 30KBF40AA101 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-032-06 (14нж17ст19) DN 32.0 mm Pd 1.8 MPa Td 60 oC дистиллят / distillate DN 32.0 мм Рр 1.8 МПа Тр 60 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 10.2 | 10.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; Тип сварного соединения 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; No special dimension requirements; Type of weld joint 1-23; weld-type nozzles | 1030521 | Клапан запорный У26161-032-06 DN=32 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12X18H9T РабСр=конденсат СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9617437
563 | 2.3864 | 110.7.149.25 | 30KBF40AA102 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-032-06 (14нж17ст19) DN 32.0 mm Pd 1.8 MPa Td 60 oC дистиллят / distillate DN 32.0 мм Рр 1.8 МПа Тр 60 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 10.2 | 10.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; Тип сварного соединения 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; No special dimension requirements; Type of weld joint 1-23; weld-type nozzles | 1030521 | Клапан запорный У26161-032-06 DN=32 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12X18H9T РабСр=конденсат СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9617441
564 | 2.3864 | 110.7.149.25 | 30KBF40AA106 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-032-06 (14нж17ст19) DN 32.0 mm Pd 1.8 MPa Td 60 oC дистиллят / distillate DN 32.0 мм Рр 1.8 МПа Тр 60 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 10.2 | 10.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; Тип сварного соединения 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; No special dimension requirements; Type of weld joint 1-23; weld-type nozzles | 1030521 | Клапан запорный У26161-032-06 DN=32 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12X18H9T РабСр=конденсат СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9617444
565 | 2.3864 | 110.7.149.25 | 30KBF40AA108 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-032-06 (14нж17ст19) DN 32.0 mm Pd 1.8 MPa Td 60 oC дистиллят / distillate DN 32.0 мм Рр 1.8 МПа Тр 60 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 10.2 | 10.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; Тип сварного соединения 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; No special dimension requirements; Type of weld joint 1-23; weld-type nozzles | 1030521 | Клапан запорный У26161-032-06 DN=32 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12X18H9T РабСр=конденсат СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9617448
566 | 2.3866 | 110.7.149.26 | 30KBF40AA105 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-080-02 DN 80.0 mm Pd 1.8 MPa Td 60 oC дистиллят / distillate DN 80.0 мм Рр 1.8 МПа Тр 60 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 60 | 60 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосна; L=310 мм, S =140 мм, h=355 мм, H=505 мм (для монтажа), фланцевое соединение Outside containment; design structure non-coaxial; L=310 mm, s =140 mm, h=355 mm, H=505 mm (for mounting), flange connection | 1033082 | Клапан запорный КЗ21016-080-02 DN=80 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода обессоленная tрабСр=до 150°С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТВ 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.9617452
567 | 2.3866 | 110.7.149.26 | 30KBF40AA107 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-080-02 DN 80.0 mm Pd 1.8 MPa Td 60 oC дистиллят / distillate DN 80.0 мм Рр 1.8 МПа Тр 60 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 60 | 60 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосна; L=310 мм, S =140 мм, h=355 мм, H=505 мм (для монтажа), фланцевое соединение Outside containment; design structure non-coaxial; L=310 mm, s =140 mm, h=355 mm, H=505 mm (for mounting), flange connection | 1033082 | Клапан запорный КЗ21016-080-02 DN=80 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода обессоленная tрабСр=до 150°С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТВ 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.9617455
568 | 2.3868 | 110.7.149.27 | 30KBF50AA110 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ21016-025-02 DN 25.0 mm Pd 1.8 MPa Td 60 oC сжатый воздух / compressed air DN 25.0 мм Рр 1.8 МПа Тр 60 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 7 | 7 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; No special dimension requirements; welded flange-type connection | 1033114 | Клапан запорный КЗ21016-025-02 DN=25 P=1.6МПа 12Х18Н9Т РабСр=воздух сжатый tрабСр=до 150°С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТВ 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.9617458
569 | 2.3870 | 110.7.149.28 | 30KBF30AA144 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-025-06 (14нж17ст19) DN 25.0 mm Pd 1.8 MPa Td 60 oC сжатый воздух / compressed air DN 25.0 мм Рр 1.8 МПа Тр 60 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; с патрубками под приварку Outside containment; No special dimension requirements; weld-type nozzles | 1030474 | Клапан запорный У26161-025-06 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12X18H9T РабСр=растворы дезактивирующие СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9617461
570 | 2.4204 | 110.7.3436 | 30SCC10AA108 | Manually operated bellows stop valve with a lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом с замком | по типу У26161-015М1-21 DN 15 mm Pd 2.5 MPa Тd 250 °С сжатый воздух/compressed air DN 15 мм Pp 2,5 МПа Тр 250 °С | по типу ТУ TU 26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | ТВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-10-17 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки;тип У26161-015М1-21 с замком, L=130, h=204, H=354мм, S=24мм. Тип сварного соединения - 1-22; с патрубками под приварку Outside containment;тип У26161-015М1-21 fitted with lock, L=130, h=204, H=354mm, s=24mm. Type of weld joint - 1-22; weld-type nozzles | 1016849 | Клапан запорный У26161-015М1-21 DN=15 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=масло tрабСр=0...250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком 4 Н II ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.9624715
571 | 2.3638 | 110.7.108.124 | 30LCQ80AA004 | Motor-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с электроприводом | по типу У26161-050М1-18-П DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ TU 26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 35 | 35 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2019-12-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; L=230 мм, S =70 мм, H=591 мм, тип сварного соединения - 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure; L=230 mm, s =70 mm, H=591 mm, Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 1029845 | Клапан запорный У26161-050М1-18-П DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 08Х18Н10Т РабСр=дистиллят СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С 4 Н I ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.9624723
572 | 2.3646 | 110.7.108.144 | 30LCQ61AA106 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу У26161-032-06 (14нж17ст19) DN 32.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 32.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 10.2 | 10.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; Тип сварного соединения 1-23; несоосна; с патрубками под приварку Outside containment; No special dimension requirements; Type of weld joint 1-23; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1030521 | Клапан запорный У26161-032-06 DN=32 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12X18H9T РабСр=конденсат СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9624731
573 | 2.3646 | 110.7.108.144 | 30LCQ62AA106 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу У26161-032-06 (14нж17ст19) DN 32.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 32.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 10.2 | 10.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; Тип сварного соединения 1-23; несоосна; с патрубками под приварку Outside containment; No special dimension requirements; Type of weld joint 1-23; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1030521 | Клапан запорный У26161-032-06 DN=32 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12X18H9T РабСр=конденсат СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9624735
574 | 2.3646 | 110.7.108.144 | 30LCQ63AA106 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу У26161-032-06 (14нж17ст19) DN 32.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 32.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 10.2 | 10.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; Тип сварного соединения 1-23; несоосна; с патрубками под приварку Outside containment; No special dimension requirements; Type of weld joint 1-23; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1030521 | Клапан запорный У26161-032-06 DN=32 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12X18H9T РабСр=конденсат СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9624739
575 | 2.3646 | 110.7.108.144 | 30LCQ64AA106 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу У26161-032-06 (14нж17ст19) DN 32.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 32.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 10.2 | 10.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; Тип сварного соединения 1-23; несоосна; с патрубками под приварку Outside containment; No special dimension requirements; Type of weld joint 1-23; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1030521 | Клапан запорный У26161-032-06 DN=32 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12X18H9T РабСр=конденсат СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9624743
576 | 2.3646 | 110.7.108.144 | 30LCQ61AA107 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу У26161-032-06 (14нж17ст19) DN 32.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 32.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 10.2 | 10.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; Тип сварного соединения 1-23; несоосна; с патрубками под приварку Outside containment; No special dimension requirements; Type of weld joint 1-23; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1030521 | Клапан запорный У26161-032-06 DN=32 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12X18H9T РабСр=конденсат СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9624747
577 | 2.3646 | 110.7.108.144 | 30LCQ62AA107 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу У26161-032-06 (14нж17ст19) DN 32.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 32.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 10.2 | 10.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; Тип сварного соединения 1-23; несоосна; с патрубками под приварку Outside containment; No special dimension requirements; Type of weld joint 1-23; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1030521 | Клапан запорный У26161-032-06 DN=32 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12X18H9T РабСр=конденсат СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9624751
578 | 2.3646 | 110.7.108.144 | 30LCQ63AA107 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу У26161-032-06 (14нж17ст19) DN 32.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 32.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 10.2 | 10.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; Тип сварного соединения 1-23; несоосна; с патрубками под приварку Outside containment; No special dimension requirements; Type of weld joint 1-23; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1030521 | Клапан запорный У26161-032-06 DN=32 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12X18H9T РабСр=конденсат СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9624755
579 | 2.3646 | 110.7.108.144 | 30LCQ64AA107 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу У26161-032-06 (14нж17ст19) DN 32.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 32.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 10.2 | 10.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; Тип сварного соединения 1-23; несоосна; с патрубками под приварку Outside containment; No special dimension requirements; Type of weld joint 1-23; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1030521 | Клапан запорный У26161-032-06 DN=32 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12X18H9T РабСр=конденсат СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9624759
580 | 2.3646 | 110.7.108.144 | 30LCQ80AA101 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу У26161-032-06 (14нж17ст19) DN 32.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 32.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 10.2 | 10.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; Тип сварного соединения 1-23; несоосна; с патрубками под приварку Outside containment; No special dimension requirements; Type of weld joint 1-23; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1030521 | Клапан запорный У26161-032-06 DN=32 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12X18H9T РабСр=конденсат СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9624762
581 | 2.3722 | 110.7.109.161 | 30LCQ80AA003 | Motor-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с электроприводом | по типу У26161-010М1-18-П DN 10.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Дистиллят/distillate DN 10.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ TU 26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 21 | 21 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2019-12-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; tср 16с, не более; L= 130 мм; H=408мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(C-23 DN х S,мм-14x2 Др,мм-11+0,18; несоосна s=24 мм.; с патрубками под приварку Outside containment; time of actuation 16s, not above; L= 130 mm; H=408mm; nozzle edge preparation: type-1-23(C-23 DN х s,mm-14x2 Dcut,mm-11+0,18; structure non-coaxial s=24 mm.; weld-type nozzles | 1029364 | Клапан запорный У26161-010М1-18-П DN=10 P=2.5МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 08Х18Н10Т РабСр=дистиллят СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С 4 Н I ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.9624799
582 | 2.3572 | 110.7.103.81 | 30LCQ60AA002 | Motor-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с электроприводом | по типу АМ10183-10-10 DN 10.0 mm Pd 11.0 MPa Td 300 oC продувочная вода ПГ/SG blowdown water DN 10.0 мм Рр 11.0 МПа Тр 300 оС | по типу ТU АРМК 3742.10.102 ТУ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 27 | 27 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA; L= 130 мм; Н=586 мм S= 24 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23 DN х S,мм-14x2 Др,мм-10.5+0,18; несоосна s=24 мм; tср 15 c, не более; с патрубками под приварку Outside containment; bldg. UKA; L= 130 mm; Н=586 mm s= 24 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23 DN х s,mm-14x2 Dcut,mm-10.5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; time of actuation 15 c, not above; weld-type nozzles | 1041697 | Клапан запорный АМ10183-10-10 DN=10 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=продувочная вода парогенераторов tрабСр=до 300°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод Прив=2-ПМ-27 Pприв=0.025кВт 4 Н II Т 3 III АРМК 3742.10 102 ТУ | 2.ИСУП.9624802
583 | 2.3572 | 110.7.103.81 | 30LCQ60AA004 | Motor-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с электроприводом | по типу АМ10183-10-10 DN 10.0 mm Pd 11.0 MPa Td 300 oC продувочная вода ПГ/SG blowdown water DN 10.0 мм Рр 11.0 МПа Тр 300 оС | по типу ТU АРМК 3742.10.102 ТУ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 27 | 27 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA; L= 130 мм; Н=586 мм S= 24 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23 DN х S,мм-14x2 Др,мм-10.5+0,18; несоосна s=24 мм; tср 15 c, не более; с патрубками под приварку Outside containment; bldg. UKA; L= 130 mm; Н=586 mm s= 24 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23 DN х s,mm-14x2 Dcut,mm-10.5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; time of actuation 15 c, not above; weld-type nozzles | 1041697 | Клапан запорный АМ10183-10-10 DN=10 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=продувочная вода парогенераторов tрабСр=до 300°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод Прив=2-ПМ-27 Pприв=0.025кВт 4 Н II Т 3 III АРМК 3742.10 102 ТУ | 2.ИСУП.9624805
584 | 2.4280 | 110.7.149.90 | 30LCQ72AA123 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC продувочная вода ПГ/SG blowdown water DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2019-12-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9624808
585 | 2.4280 | 110.7.149.90 | 30LCQ76AA113 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC продувочная вода ПГ/SG blowdown water DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2019-12-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9624811
586 | 2.4280 | 110.7.149.90 | 30LCQ75AA113 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC продувочная вода ПГ/SG blowdown water DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2019-12-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9624814
587 | 2.4280 | 110.7.149.90 | 30LCQ72AA113 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC продувочная вода ПГ/SG blowdown water DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2019-12-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9624817
588 | 2.4280 | 110.7.149.90 | 30LCQ71AA123 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC продувочная вода ПГ/SG blowdown water DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2019-12-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9624820
589 | 2.4280 | 110.7.149.90 | 30LCQ71AA113 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC продувочная вода ПГ/SG blowdown water DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2019-12-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9624822
590 | 2.4280 | 110.7.149.90 | 30LCQ75AA123 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC продувочная вода ПГ/SG blowdown water DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2019-12-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9624825
591 | 2.4280 | 110.7.149.90 | 30LCQ76AA123 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC продувочная вода ПГ/SG blowdown water DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2019-12-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9624828
592 | 2.4276 | 110.7.147.13 | 30LCQ71AA111 | Manually-operated stop valve with a lock Клапан запорный с ручным приводом, с замком | по типу К 21002-015-01 DN 15.0 mm Pd 8.4 MPa Td 60 oC Продувочная вода парогенераторов/SG blowdown water DN 15.0 мм Рр 8.4 МПа Тр 60 оС | по типу ТУ TU 3742-022-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 4 | 4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2019-12-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=130 мм; H=230 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-22(С-22) DN х S,мм- 18х2,5 Др,мм- 13(+0,3); патрубки под приварку Outside containment; L=130 mm; H=230 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(С22) DN х s,mm- 18х2,5 Dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | 1043123 | Клапан запорный К21002-015-01 DN=15 P=20МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=раствор соли СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=50°С 4 Н III Т 3 III ТУ 3742-022-29012225-2006 | 2.ИСУП.9624930
593 | 2.4276 | 110.7.147.13 | 30LCQ71AA112 | Manually-operated stop valve with a lock Клапан запорный с ручным приводом, с замком | по типу К 21002-015-01 DN 15.0 mm Pd 8.4 MPa Td 60 oC Продувочная вода парогенераторов/SG blowdown water DN 15.0 мм Рр 8.4 МПа Тр 60 оС | по типу ТУ TU 3742-022-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 4 | 4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2019-12-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=130 мм; H=230 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-22(С-22) DN х S,мм- 18х2,5 Др,мм- 13(+0,3); патрубки под приварку Outside containment; L=130 mm; H=230 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(С22) DN х s,mm- 18х2,5 Dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | 1043123 | Клапан запорный К21002-015-01 DN=15 P=20МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=раствор соли СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=50°С 4 Н III Т 3 III ТУ 3742-022-29012225-2006 | 2.ИСУП.9624934
594 | 2.4276 | 110.7.147.13 | 30LCQ71AA121 | Manually-operated stop valve with a lock Клапан запорный с ручным приводом, с замком | по типу К 21002-015-01 DN 15.0 mm Pd 8.4 MPa Td 60 oC Продувочная вода парогенераторов/SG blowdown water DN 15.0 мм Рр 8.4 МПа Тр 60 оС | по типу ТУ TU 3742-022-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 4 | 4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2019-12-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=130 мм; H=230 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-22(С-22) DN х S,мм- 18х2,5 Др,мм- 13(+0,3); патрубки под приварку Outside containment; L=130 mm; H=230 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(С22) DN х s,mm- 18х2,5 Dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | 1043123 | Клапан запорный К21002-015-01 DN=15 P=20МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=раствор соли СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=50°С 4 Н III Т 3 III ТУ 3742-022-29012225-2006 | 2.ИСУП.9624938
595 | 2.4276 | 110.7.147.13 | 30LCQ71AA122 | Manually-operated stop valve with a lock Клапан запорный с ручным приводом, с замком | по типу К 21002-015-01 DN 15.0 mm Pd 8.4 MPa Td 60 oC Продувочная вода парогенераторов/SG blowdown water DN 15.0 мм Рр 8.4 МПа Тр 60 оС | по типу ТУ TU 3742-022-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 4 | 4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2019-12-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=130 мм; H=230 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-22(С-22) DN х S,мм- 18х2,5 Др,мм- 13(+0,3); патрубки под приварку Outside containment; L=130 mm; H=230 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(С22) DN х s,mm- 18х2,5 Dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | 1043123 | Клапан запорный К21002-015-01 DN=15 P=20МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=раствор соли СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=50°С 4 Н III Т 3 III ТУ 3742-022-29012225-2006 | 2.ИСУП.9624942
596 | 2.4276 | 110.7.147.13 | 30LCQ72AA111 | Manually-operated stop valve with a lock Клапан запорный с ручным приводом, с замком | по типу К 21002-015-01 DN 15.0 mm Pd 8.4 MPa Td 60 oC Продувочная вода парогенераторов/SG blowdown water DN 15.0 мм Рр 8.4 МПа Тр 60 оС | по типу ТУ TU 3742-022-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 4 | 4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2019-12-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=130 мм; H=230 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-22(С-22) DN х S,мм- 18х2,5 Др,мм- 13(+0,3); патрубки под приварку Outside containment; L=130 mm; H=230 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(С22) DN х s,mm- 18х2,5 Dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | 1043123 | Клапан запорный К21002-015-01 DN=15 P=20МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=раствор соли СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=50°С 4 Н III Т 3 III ТУ 3742-022-29012225-2006 | 2.ИСУП.9624945
597 | 2.4276 | 110.7.147.13 | 30LCQ72AA112 | Manually-operated stop valve with a lock Клапан запорный с ручным приводом, с замком | по типу К 21002-015-01 DN 15.0 mm Pd 8.4 MPa Td 60 oC Продувочная вода парогенераторов/SG blowdown water DN 15.0 мм Рр 8.4 МПа Тр 60 оС | по типу ТУ TU 3742-022-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 4 | 4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2019-12-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=130 мм; H=230 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-22(С-22) DN х S,мм- 18х2,5 Др,мм- 13(+0,3); патрубки под приварку Outside containment; L=130 mm; H=230 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(С22) DN х s,mm- 18х2,5 Dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | 1043123 | Клапан запорный К21002-015-01 DN=15 P=20МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=раствор соли СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=50°С 4 Н III Т 3 III ТУ 3742-022-29012225-2006 | 2.ИСУП.9624948
598 | 2.4276 | 110.7.147.13 | 30LCQ72AA121 | Manually-operated stop valve with a lock Клапан запорный с ручным приводом, с замком | по типу К 21002-015-01 DN 15.0 mm Pd 8.4 MPa Td 60 oC Продувочная вода парогенераторов/SG blowdown water DN 15.0 мм Рр 8.4 МПа Тр 60 оС | по типу ТУ TU 3742-022-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 4 | 4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2019-12-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=130 мм; H=230 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-22(С-22) DN х S,мм- 18х2,5 Др,мм- 13(+0,3); патрубки под приварку Outside containment; L=130 mm; H=230 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(С22) DN х s,mm- 18х2,5 Dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | 1043123 | Клапан запорный К21002-015-01 DN=15 P=20МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=раствор соли СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=50°С 4 Н III Т 3 III ТУ 3742-022-29012225-2006 | 2.ИСУП.9624951
599 | 2.4276 | 110.7.147.13 | 30LCQ72AA122 | Manually-operated stop valve with a lock Клапан запорный с ручным приводом, с замком | по типу К 21002-015-01 DN 15.0 mm Pd 8.4 MPa Td 60 oC Продувочная вода парогенераторов/SG blowdown water DN 15.0 мм Рр 8.4 МПа Тр 60 оС | по типу ТУ TU 3742-022-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 4 | 4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2019-12-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=130 мм; H=230 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-22(С-22) DN х S,мм- 18х2,5 Др,мм- 13(+0,3); патрубки под приварку Outside containment; L=130 mm; H=230 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(С22) DN х s,mm- 18х2,5 Dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | 1043123 | Клапан запорный К21002-015-01 DN=15 P=20МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=раствор соли СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=50°С 4 Н III Т 3 III ТУ 3742-022-29012225-2006 | 2.ИСУП.9624954
600 | 2.4276 | 110.7.147.13 | 30LCQ75AA111 | Manually-operated stop valve with a lock Клапан запорный с ручным приводом, с замком | по типу К 21002-015-01 DN 15.0 mm Pd 8.4 MPa Td 60 oC Продувочная вода парогенераторов/SG blowdown water DN 15.0 мм Рр 8.4 МПа Тр 60 оС | по типу ТУ TU 3742-022-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 4 | 4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2019-12-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=130 мм; H=230 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-22(С-22) DN х S,мм- 18х2,5 Др,мм- 13(+0,3); патрубки под приварку Outside containment; L=130 mm; H=230 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(С22) DN х s,mm- 18х2,5 Dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | 1043123 | Клапан запорный К21002-015-01 DN=15 P=20МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=раствор соли СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=50°С 4 Н III Т 3 III ТУ 3742-022-29012225-2006 | 2.ИСУП.9624957
601 | 2.4276 | 110.7.147.13 | 30LCQ75AA112 | Manually-operated stop valve with a lock Клапан запорный с ручным приводом, с замком | по типу К 21002-015-01 DN 15.0 mm Pd 8.4 MPa Td 60 oC Продувочная вода парогенераторов/SG blowdown water DN 15.0 мм Рр 8.4 МПа Тр 60 оС | по типу ТУ TU 3742-022-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 4 | 4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2019-12-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=130 мм; H=230 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-22(С-22) DN х S,мм- 18х2,5 Др,мм- 13(+0,3); патрубки под приварку Outside containment; L=130 mm; H=230 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(С22) DN х s,mm- 18х2,5 Dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | 1043123 | Клапан запорный К21002-015-01 DN=15 P=20МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=раствор соли СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=50°С 4 Н III Т 3 III ТУ 3742-022-29012225-2006 | 2.ИСУП.9624960
602 | 2.4276 | 110.7.147.13 | 30LCQ75AA121 | Manually-operated stop valve with a lock Клапан запорный с ручным приводом, с замком | по типу К 21002-015-01 DN 15.0 mm Pd 8.4 MPa Td 60 oC Продувочная вода парогенераторов/SG blowdown water DN 15.0 мм Рр 8.4 МПа Тр 60 оС | по типу ТУ TU 3742-022-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 4 | 4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2019-12-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=130 мм; H=230 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-22(С-22) DN х S,мм- 18х2,5 Др,мм- 13(+0,3); патрубки под приварку Outside containment; L=130 mm; H=230 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(С22) DN х s,mm- 18х2,5 Dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | 1043123 | Клапан запорный К21002-015-01 DN=15 P=20МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=раствор соли СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=50°С 4 Н III Т 3 III ТУ 3742-022-29012225-2006 | 2.ИСУП.9624963
603 | 2.4276 | 110.7.147.13 | 30LCQ75AA122 | Manually-operated stop valve with a lock Клапан запорный с ручным приводом, с замком | по типу К 21002-015-01 DN 15.0 mm Pd 8.4 MPa Td 60 oC Продувочная вода парогенераторов/SG blowdown water DN 15.0 мм Рр 8.4 МПа Тр 60 оС | по типу ТУ TU 3742-022-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 4 | 4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2019-12-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=130 мм; H=230 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-22(С-22) DN х S,мм- 18х2,5 Др,мм- 13(+0,3); патрубки под приварку Outside containment; L=130 mm; H=230 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(С22) DN х s,mm- 18х2,5 Dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | 1043123 | Клапан запорный К21002-015-01 DN=15 P=20МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=раствор соли СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=50°С 4 Н III Т 3 III ТУ 3742-022-29012225-2006 | 2.ИСУП.9624966
604 | 2.4276 | 110.7.147.13 | 30LCQ76AA111 | Manually-operated stop valve with a lock Клапан запорный с ручным приводом, с замком | по типу К 21002-015-01 DN 15.0 mm Pd 8.4 MPa Td 60 oC Продувочная вода парогенераторов/SG blowdown water DN 15.0 мм Рр 8.4 МПа Тр 60 оС | по типу ТУ TU 3742-022-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 4 | 4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2019-12-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=130 мм; H=230 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-22(С-22) DN х S,мм- 18х2,5 Др,мм- 13(+0,3); патрубки под приварку Outside containment; L=130 mm; H=230 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(С22) DN х s,mm- 18х2,5 Dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | 1043123 | Клапан запорный К21002-015-01 DN=15 P=20МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=раствор соли СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=50°С 4 Н III Т 3 III ТУ 3742-022-29012225-2006 | 2.ИСУП.9624969
605 | 2.4276 | 110.7.147.13 | 30LCQ76AA112 | Manually-operated stop valve with a lock Клапан запорный с ручным приводом, с замком | по типу К 21002-015-01 DN 15.0 mm Pd 8.4 MPa Td 60 oC Продувочная вода парогенераторов/SG blowdown water DN 15.0 мм Рр 8.4 МПа Тр 60 оС | по типу ТУ TU 3742-022-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 4 | 4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2019-12-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=130 мм; H=230 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-22(С-22) DN х S,мм- 18х2,5 Др,мм- 13(+0,3); патрубки под приварку Outside containment; L=130 mm; H=230 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(С22) DN х s,mm- 18х2,5 Dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | 1043123 | Клапан запорный К21002-015-01 DN=15 P=20МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=раствор соли СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=50°С 4 Н III Т 3 III ТУ 3742-022-29012225-2006 | 2.ИСУП.9624972
606 | 2.4276 | 110.7.147.13 | 30LCQ76AA121 | Manually-operated stop valve with a lock Клапан запорный с ручным приводом, с замком | по типу К 21002-015-01 DN 15.0 mm Pd 8.4 MPa Td 60 oC Продувочная вода парогенераторов/SG blowdown water DN 15.0 мм Рр 8.4 МПа Тр 60 оС | по типу ТУ TU 3742-022-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 4 | 4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2019-12-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=130 мм; H=230 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-22(С-22) DN х S,мм- 18х2,5 Др,мм- 13(+0,3); патрубки под приварку Outside containment; L=130 mm; H=230 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(С22) DN х s,mm- 18х2,5 Dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | 1043123 | Клапан запорный К21002-015-01 DN=15 P=20МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=раствор соли СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=50°С 4 Н III Т 3 III ТУ 3742-022-29012225-2006 | 2.ИСУП.9624975
607 | 2.4276 | 110.7.147.13 | 30LCQ76AA122 | Manually-operated stop valve with a lock Клапан запорный с ручным приводом, с замком | по типу К 21002-015-01 DN 15.0 mm Pd 8.4 MPa Td 60 oC Продувочная вода парогенераторов/SG blowdown water DN 15.0 мм Рр 8.4 МПа Тр 60 оС | по типу ТУ TU 3742-022-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 4 | 4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2019-12-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=130 мм; H=230 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-22(С-22) DN х S,мм- 18х2,5 Др,мм- 13(+0,3); патрубки под приварку Outside containment; L=130 mm; H=230 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(С22) DN х s,mm- 18х2,5 Dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | 1043123 | Клапан запорный К21002-015-01 DN=15 P=20МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=раствор соли СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=50°С 4 Н III Т 3 III ТУ 3742-022-29012225-2006 | 2.ИСУП.9624978
608 | 2.4278 | 110.7.149.55 | 30LCQ79AA103 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2019-12-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; L=230 мм; S=70 мм; h=178мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure; L=230 mm; s=70 mm; h=178mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9624981
609 | 2.4282 | 110.7.149.94 | 30LCQ79AA104 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-06 (14нж17ст19) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Сжатый воздух/compressed air DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2019-12-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; с патрубками под приварку Outside containment; No special dimension requirements; weld-type nozzles | 1030474 | Клапан запорный У26161-025-06 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12X18H9T РабСр=растворы дезактивирующие СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9624984
610 | 2.3618 | 110.7.108.89 | 30KBH32AA001 | Electrically-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с электроприводом | по типу У26161-010М1-18-П DN 10.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC раствор едкого кали / caustic potash solution DN 10.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ TU 26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 21 | 21 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; tср 16 с, не более; L= 130 мм; H=408мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(C-23 DN х S,мм-14x2 Др,мм-11+0,18; несоосна s=24 мм.; с патрубками под приварку Outside containment; time of actuation 16 s, not above; L= 130 mm; H=408mm; nozzle edge preparation: type-1-23(C-23 DN х s,mm-14x2 Dcut,mm-11+0,18; structure non-coaxial s=24 mm.; weld-type nozzles | 1029364 | Клапан запорный У26161-010М1-18-П DN=10 P=2.5МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 08Х18Н10Т РабСр=дистиллят СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С 4 Н I ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.9615790
611 | 2.3620 | 110.7.108.90 | 30KBH31AA001 | Electrically-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с электроприводом | по типу У26161-010М1-18-П DN 10.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Раствор азотной кислоты / nitric acid solution DN 10.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ TU 26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 21 | 21 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; tср 16 с, не более; L= 130 мм; H=408мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(C-23 DN х S,мм-14x2 Др,мм-11+0,18; несоосна s=24 мм.; с патрубками под приварку Outside containment; time of actuation 16 s, not above; L= 130 mm; H=408mm; nozzle edge preparation: type-1-23(C-23 DN х s,mm-14x2 Dcut,mm-11+0,18; structure non-coaxial s=24 mm.; weld-type nozzles | 1029364 | Клапан запорный У26161-010М1-18-П DN=10 P=2.5МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 08Х18Н10Т РабСр=дистиллят СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С 4 Н I ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.9615793
612 | 2.3608 | 110.7.108.84 | 30KBH34AA001 | Electrically-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с электроприводом | по типу У26161-025М1-18-П DN 25.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC сжатый воздух / compressed air DN 25.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ TU 26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 24.5 | 24.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; tср 12 с, не более; L=160 мм, S =35 мм,H=440 мм, тип сварного соединения - 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; time of actuation 12 s, not above L=160 mm, s =35 mm,H=440 mm, Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 1030085 | Клапан запорный У26161-025М1-18-П DN=25 P=2.5МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 08Х18Н10Т РабСр=вода обессоленная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С 4 Н I ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.9615761
613 | 2.3768 | 110.7.119.21 | 30MVA15AA101 | Manually operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-032М1-12 DN 32.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Масло ОМТИ/OMTI fire-resistant oil DN 32.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 10 | 10 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Ppаб 0,5 МПа Траб 75 °С; конструкция несоосная; S=45 мм; L=180 мм; H=200 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-22(С-22) DN х S,мм- 38х2 Др,мм- 35(+0,25); с патрубками под приварку Outside containment; Pwork 0,5 MPa Twork 75 °s; non-coaxial structure; s=45 mm; L=180 mm; H=200 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(С22) DN х s,mm- 38х2 Dcut,mm- 35(+0,25); weld-type nozzles | 946336 | Клапан запорный У26161-032М1-12 DN=32 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=воздух конденсат СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком 3СIIIв tрасч=250°С 3 НЗЛО I ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.9615518
614 | 2.3768 | 110.7.119.21 | 30MVA16AA101 | Manually operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-032М1-12 DN 32.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Масло ОМТИ/OMTI fire-resistant oil DN 32.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 10 | 10 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Ppаб 0,5 МПа Траб 75 °С; конструкция несоосная; S=45 мм; L=180 мм; H=200 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-22(С-22) DN х S,мм- 38х2 Др,мм- 35(+0,25); с патрубками под приварку Outside containment; Pwork 0,5 MPa Twork 75 °s; non-coaxial structure; s=45 mm; L=180 mm; H=200 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(С22) DN х s,mm- 38х2 Dcut,mm- 35(+0,25); weld-type nozzles | 946336 | Клапан запорный У26161-032М1-12 DN=32 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=воздух конденсат СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком 3СIIIв tрасч=250°С 3 НЗЛО I ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.9615522
615 | 2.3768 | 110.7.119.21 | 30MVA25AA101 | Manually operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-032М1-12 DN 32.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Масло ОМТИ/OMTI fire-resistant oil DN 32.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 10 | 10 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Ppаб 0,5 МПа Траб 75 °С; конструкция несоосная; S=45 мм; L=180 мм; H=200 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-22(С-22) DN х S,мм- 38х2 Др,мм- 35(+0,25); с патрубками под приварку Outside containment; Pwork 0,5 MPa Twork 75 °s; non-coaxial structure; s=45 mm; L=180 mm; H=200 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(С22) DN х s,mm- 38х2 Dcut,mm- 35(+0,25); weld-type nozzles | 946336 | Клапан запорный У26161-032М1-12 DN=32 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=воздух конденсат СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком 3СIIIв tрасч=250°С 3 НЗЛО I ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.9615526
616 | 2.3768 | 110.7.119.21 | 30MVA26AA101 | Manually operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-032М1-12 DN 32.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Масло ОМТИ/OMTI fire-resistant oil DN 32.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 10 | 10 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Ppаб 0,5 МПа Траб 75 °С; конструкция несоосная; S=45 мм; L=180 мм; H=200 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-22(С-22) DN х S,мм- 38х2 Др,мм- 35(+0,25); с патрубками под приварку Outside containment; Pwork 0,5 MPa Twork 75 °s; non-coaxial structure; s=45 mm; L=180 mm; H=200 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(С22) DN х s,mm- 38х2 Dcut,mm- 35(+0,25); weld-type nozzles | 946336 | Клапан запорный У26161-032М1-12 DN=32 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=воздух конденсат СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком 3СIIIв tрасч=250°С 3 НЗЛО I ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.9615530
617 | 2.2546 | 110.7.829 | 30FKT50AA403 | Stop manual valve bellows, manual Клапан запорный ручной | по типу У26161-025-48 (14с17ст21) DN 25 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Пар/Steam DN 25 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ TU 26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/III | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | ТМ4/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-07-28 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05; L=160мм; S=40мм; h=350мм; H=500мм; тип сварного соединения 1-23(С-23); патрубки под приварку Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05; L=160mm; s=40mm; h=350mm; H=500mm; Type of weld joint 1-23(С23); weld-type nozzles | 1030483 | Клапан запорный У26161-025-48 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9509792
618 | 2.2548 | 110.7.833 | - | Stop manual valve bellows, manual Клапан запорный ручной | по типу У26161-015-06 (14нж17ст19) DN 15 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дезактивирующие растворы/Decontaminating solutions DN 15 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ TU 26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | ТМ4/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-07-28 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05; L=130мм; S=24мм h=200мм; H=350мм; Тип сварного соединения 1-23(С-23); патрубки под приварку Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05; L=130mm; s=24mm h=200mm; H=350mm; Type of weld joint 1-23(С23); weld-type nozzles | 1015551 | Клапан запорный У26161-015-06 DN=15 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н9Т РабСр=дистиллят tрабСр=0...350°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 2 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9509794
619 | 2.2548 | 110.7.833 | - | Stop manual valve bellows, manual Клапан запорный ручной | по типу У26161-015-06 (14нж17ст19) DN 15 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дезактивирующие растворы/Decontaminating solutions DN 15 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ TU 26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | ТМ4/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-07-28 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05; L=130мм; S=24мм h=200мм; H=350мм; Тип сварного соединения 1-23(С-23); патрубки под приварку Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05; L=130mm; s=24mm h=200mm; H=350mm; Type of weld joint 1-23(С23); weld-type nozzles | 1015551 | Клапан запорный У26161-015-06 DN=15 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н9Т РабСр=дистиллят tрабСр=0...350°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 2 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9509795
620 | 2.2548 | 110.7.833 | - | Stop manual valve bellows, manual Клапан запорный ручной | по типу У26161-015-06 (14нж17ст19) DN 15 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дезактивирующие растворы/Decontaminating solutions DN 15 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ TU 26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | ТМ4/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-07-28 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05; L=130мм; S=24мм h=200мм; H=350мм; Тип сварного соединения 1-23(С-23); патрубки под приварку Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05; L=130mm; s=24mm h=200mm; H=350mm; Type of weld joint 1-23(С23); weld-type nozzles | 1015551 | Клапан запорный У26161-015-06 DN=15 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н9Т РабСр=дистиллят tрабСр=0...350°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 2 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9509796
621 | 2.2548 | 110.7.833 | - | Stop manual valve bellows, manual Клапан запорный ручной | по типу У26161-015-06 (14нж17ст19) DN 15 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дезактивирующие растворы/Decontaminating solutions DN 15 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ TU 26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | ТМ4/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-07-28 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05; L=130мм; S=24мм h=200мм; H=350мм; Тип сварного соединения 1-23(С-23); патрубки под приварку Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05; L=130mm; s=24mm h=200mm; H=350mm; Type of weld joint 1-23(С23); weld-type nozzles | 1015551 | Клапан запорный У26161-015-06 DN=15 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н9Т РабСр=дистиллят tрабСр=0...350°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 2 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9509797
622 | 2.2548 | 110.7.833 | - | Stop manual valve bellows, manual Клапан запорный ручной | по типу У26161-015-06 (14нж17ст19) DN 15 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дезактивирующие растворы/Decontaminating solutions DN 15 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ TU 26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | ТМ4/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-07-28 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05; L=130мм; S=24мм h=200мм; H=350мм; Тип сварного соединения 1-23(С-23); патрубки под приварку Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05; L=130mm; s=24mm h=200mm; H=350mm; Type of weld joint 1-23(С23); weld-type nozzles | 1015551 | Клапан запорный У26161-015-06 DN=15 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н9Т РабСр=дистиллят tрабСр=0...350°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 2 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9509798
623 | 2.2550 | 110.7.833.1 | - | Stop manual valve DN15 bellows, manual Клапан запорный ручной | по типу У26161-015-06 (14нж17ст19) DN 15 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дезактивирующие растворы/Decontaminating solutions DN 15 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ TU 26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | ТМ4/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-07-28 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05; L=130мм; S=24мм h=200мм; H=350мм; Тип сварного соединения 1-23(С-23); патрубки под приварку Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05; L=130mm; s=24mm h=200mm; H=350mm; Type of weld joint 1-23(С23); weld-type nozzles | 1015551 | Клапан запорный У26161-015-06 DN=15 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н9Т РабСр=дистиллят tрабСр=0...350°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 2 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9509799
624 | 2.2550 | 110.7.833.1 | - | Stop manual valve DN15 bellows, manual Клапан запорный ручной | по типу У26161-015-06 (14нж17ст19) DN 15 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дезактивирующие растворы/Decontaminating solutions DN 15 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ TU 26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | ТМ4/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-07-28 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05; L=130мм; S=24мм h=200мм; H=350мм; Тип сварного соединения 1-23(С-23); патрубки под приварку Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05; L=130mm; s=24mm h=200mm; H=350mm; Type of weld joint 1-23(С23); weld-type nozzles | 1015551 | Клапан запорный У26161-015-06 DN=15 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н9Т РабСр=дистиллят tрабСр=0...350°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 2 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9509800
625 | 2.2550 | 110.7.833.1 | - | Stop manual valve DN15 bellows, manual Клапан запорный ручной | по типу У26161-015-06 (14нж17ст19) DN 15 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дезактивирующие растворы/Decontaminating solutions DN 15 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ TU 26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | ТМ4/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-07-28 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05; L=130мм; S=24мм h=200мм; H=350мм; Тип сварного соединения 1-23(С-23); патрубки под приварку Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05; L=130mm; s=24mm h=200mm; H=350mm; Type of weld joint 1-23(С23); weld-type nozzles | 1015551 | Клапан запорный У26161-015-06 DN=15 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н9Т РабСр=дистиллят tрабСр=0...350°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 2 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9509801
626 | 2.2550 | 110.7.833.1 | - | Stop manual valve DN15 bellows, manual Клапан запорный ручной | по типу У26161-015-06 (14нж17ст19) DN 15 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дезактивирующие растворы/Decontaminating solutions DN 15 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ TU 26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | ТМ4/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-07-28 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05; L=130мм; S=24мм h=200мм; H=350мм; Тип сварного соединения 1-23(С-23); патрубки под приварку Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05; L=130mm; s=24mm h=200mm; H=350mm; Type of weld joint 1-23(С23); weld-type nozzles | 1015551 | Клапан запорный У26161-015-06 DN=15 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н9Т РабСр=дистиллят tрабСр=0...350°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 2 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9509802
627 | 2.2550 | 110.7.833.1 | - | Stop manual valve DN15 bellows, manual Клапан запорный ручной | по типу У26161-015-06 (14нж17ст19) DN 15 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дезактивирующие растворы/Decontaminating solutions DN 15 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ TU 26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | ТМ4/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-07-28 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05; L=130мм; S=24мм h=200мм; H=350мм; Тип сварного соединения 1-23(С-23); патрубки под приварку Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05; L=130mm; s=24mm h=200mm; H=350mm; Type of weld joint 1-23(С23); weld-type nozzles | 1015551 | Клапан запорный У26161-015-06 DN=15 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н9Т РабСр=дистиллят tрабСр=0...350°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 2 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9509803
628 | 2.2550 | 110.7.833.1 | - | Stop manual valve DN15 bellows, manual Клапан запорный ручной | по типу У26161-015-06 (14нж17ст19) DN 15 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дезактивирующие растворы/Decontaminating solutions DN 15 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ TU 26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | ТМ4/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-07-28 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05; L=130мм; S=24мм h=200мм; H=350мм; Тип сварного соединения 1-23(С-23); патрубки под приварку Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05; L=130mm; s=24mm h=200mm; H=350mm; Type of weld joint 1-23(С23); weld-type nozzles | 1015551 | Клапан запорный У26161-015-06 DN=15 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н9Т РабСр=дистиллят tрабСр=0...350°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 2 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9509804
629 | 2.2564 | 110.7.833.17 | - | Bellows stop valve Manually operated, with a lock Клапан запорный сильфонный C ручным приводом, с замком | по типу КЗО 0205-015-06.33 DN 15.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Дезраствор, сжатый воздух/decontaminating solution, compressed air DN 15.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ TU 3742-004-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.63 | 2.63 | Т/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-07-28 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05; L = 130 мм, h = 241 мм, H = 391 мм, s = 24 мм, тип сварного соединения - 1-23 (С-23); патрубки под приварку Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05; L = 130 mm, h = 241 mm, H = 391 mm, s = 24 mm, Type of weld joint - 1-23 (С23); weld-type nozzles | 1034234 | Клапан запорный КЗО 0205-015-06.33 DN=15 P=2.5МПа 12Х18Н9Т РабСр=воздух сжатый растворы дезактивирующие СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком tрасч=250°С 4 Н III Т 3 III ТУ 3742-004-29012225-2005 | 2.ИСУП.9509924
630 | 2.2564 | 110.7.833.17 | - | Bellows stop valve Manually operated, with a lock Клапан запорный сильфонный C ручным приводом, с замком | по типу КЗО 0205-015-06.33 DN 15.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Дезраствор, сжатый воздух/decontaminating solution, compressed air DN 15.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ TU 3742-004-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.63 | 2.63 | Т/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-07-28 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05; L = 130 мм, h = 241 мм, H = 391 мм, s = 24 мм, тип сварного соединения - 1-23 (С-23); патрубки под приварку Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05; L = 130 mm, h = 241 mm, H = 391 mm, s = 24 mm, Type of weld joint - 1-23 (С23); weld-type nozzles | 1034234 | Клапан запорный КЗО 0205-015-06.33 DN=15 P=2.5МПа 12Х18Н9Т РабСр=воздух сжатый растворы дезактивирующие СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком tрасч=250°С 4 Н III Т 3 III ТУ 3742-004-29012225-2005 | 2.ИСУП.9509925
631 | 2.2596 | 110.7.833.67 | - | Manually-operated bellows stop valve with a lock Dnom 10 Клапан запорный сильфонный ручной с замком Ду10 | по типу КЗО 0205-010-06.33 DN 10.0 mm Pd 2.5 MPa Td 100 oC дезактивационный раствор:а) 40 г/л едкого натра(едкого кали) 5г/л марганцовокислого калия, б) 30г/л щавелевой кислоты+ (0,5г/л перекиси водорода или 1 г/л азотной кислоты)/ decontamination solution: a)40 gr/l of caustic soda (caustic potash) and 5gr/l of KMnO4, б) 30 gr/l of oxalic acid + (0,5gr/l of hydrogen peroxid or 1 gr/l of nitric acid) DN 10.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 100 оС | по типу ТУ TU 3742-004-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.2 | 2.2 | Т/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-07-28 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05; L = 130 мм, h = 241 мм, H = 391 мм, s = 24 мм, тип сварного соединения - 1-23 (С-23); патрубки под приварку Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05; L = 130 mm, h = 241 mm, H = 391 mm, s = 24 mm, Type of weld joint - 1-23 (С23); weld-type nozzles | 1035037 | Клапан запорный КЗО 0205-010-06.33 DN=10 P=25кгс/см^2 МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=растворы дезактивирующие tрабСр=100 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком 4 Н III ТУ 3742-004-29012225-2005 | 2.ИСУП.9510440
632 | 2.2598 | 110.7.833.68 | - | Manually-operated bellows stop valve with a lock Dnom 10 Клапан запорный сильфонный ручной с замком Ду10 | по типу КЗО 0205-010-06.33 DN 10.0 mm Pd 2.5 MPa Td 100 oC дезактивационный раствор:а) 40 г/л едкого натра(едкого кали) 5г/л марганцовокислого калия, б) 30г/л щавелевой кислоты+ (0,5г/л перекиси водорода или 1 г/л азотной кислоты)/ decontamination solution: a)40 gr/l of caustic soda (caustic potash) and 5gr/l of KMnO4, б) 30 gr/l of oxalic acid + (0,5gr/l of hydrogen peroxid or 1 gr/l of nitric acid) DN 10.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 100 оС | по типу ТУ TU 3742-004-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.63 | 2.63 | Т/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-07-28 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05; L = 130 мм, h = 241 мм, H = 391 мм, s = 24 мм, тип сварного соединения - 1-23 (С-23); патрубки под приварку Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05; L = 130 mm, h = 241 mm, H = 391 mm, s = 24 mm, Type of weld joint - 1-23 (С23); weld-type nozzles | 1035037 | Клапан запорный КЗО 0205-010-06.33 DN=10 P=25кгс/см^2 МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=растворы дезактивирующие tрабСр=100 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком 4 Н III ТУ 3742-004-29012225-2005 | 2.ИСУП.9510441
633 | 2.2624 | 110.7.837.3 | - | Stop valve DN20 bellows, manual Клапан запорный ручной | по типу У26161-020-48 (14c17ст21) DN 20 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Пар/Steam DN 20 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ TU 26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/III | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 6.6 | 6.6 | ТМ4/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-07-28 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05; L=150мм; S=35мм; h=300мм; H=450мм; тип сварного соединения 1-23(С-23), патрубки под приварку; Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05; L=150mm; s=35mm; h=300mm; H=450mm; Type of weld joint 1-23(С23), weld-type nozzles; | 1030645 | Клапан запорный У26161-020-48 DN=20 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=пар СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9510722
634 | 2.2624 | 110.7.837.3 | - | Stop valve DN20 bellows, manual Клапан запорный ручной | по типу У26161-020-48 (14c17ст21) DN 20 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Пар/Steam DN 20 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ TU 26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/III | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 6.6 | 6.6 | ТМ4/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-07-28 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05; L=150мм; S=35мм; h=300мм; H=450мм; тип сварного соединения 1-23(С-23), патрубки под приварку; Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05; L=150mm; s=35mm; h=300mm; H=450mm; Type of weld joint 1-23(С23), weld-type nozzles; | 1030645 | Клапан запорный У26161-020-48 DN=20 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=пар СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9510723
635 | 2.2652 | 110.7.855.144 | 30LDB10AA413 | Manually operated stop valve with a lock Клапан запорный с ручным приводом с замком | по типу С.КЗ 15-00-00-РНЗ-01 DN 15.0 mm Pd 0.1 MPa Td 40 oC борный раствор/ boron solution DN 15.0 мм Рр 0.1 МПа Тр 40 оС | по типу 7725/04158-2004 ТУ Доп. Addition 25; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 4.6 | 4.6 | ТМ4/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-03-21 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05 L=130мм; S=24мм h=200мм; H=350мм; Тип сварного соединения 1-23(С-23), патрубки под приварку; Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05 L=130mm; s=24mm h=200mm; H=350mm; Type of weld joint 1-23(С23), weld-type nozzles; | 1038513 | Клапан запорный С.КЗ 15-00-00-РНЗ-01 DN=15 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=раствор борный СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком tрасч=250 °С 4 Н III Т 3 III 7725/04158-2004 ТУ | 2.ИСУП.9511798
636 | 2.2464 | 110.7.149.126 | 30LCP03AA401 | Manually-operated bellows stop valve with a lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом с замком | по типу У26161-020-М1-20 DN 20 mm Рd 2.5 МPa Тd 250 °С обессоленная вода/DM water DN 20 мм Рр 2,5 МПа Тр 250 °С | по типу ТУ TU 26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 9.5 | 9.5 | TВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA outside con-tainment вне оболочки | 2019-10-23 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05 . Под приварку. L=160 мм; h=175 мм; S=35 мм; под трубу 25х3ss, Др=19(+0,3), 1-23; Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05 . weld-type. L=160 mm; h=175 mm; s=35 mm; for pipe 25х3ss, Dcut=19(+0,3), 1-23; | 987997 | Клапан запорный У26161-020М1-20 DN=20 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода обессоленная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком 3СIIIв tрасч=250 °С ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.38001103
637 | 2.2464 | 110.7.149.126 | 30LCP03AA403 | Manually-operated bellows stop valve with a lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом с замком | по типу У26161-020-М1-20 DN 20 mm Рd 2.5 МPa Тd 250 °С обессоленная вода/DM water DN 20 мм Рр 2,5 МПа Тр 250 °С | по типу ТУ TU 26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 9.5 | 9.5 | TВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA outside con-tainment вне оболочки | 2019-10-23 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05 . Под приварку. L=160 мм; h=175 мм; S=35 мм; под трубу 25х3ss, Др=19(+0,3), 1-23; Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05 . weld-type. L=160 mm; h=175 mm; s=35 mm; for pipe 25х3ss, Dcut=19(+0,3), 1-23; | 987997 | Клапан запорный У26161-020М1-20 DN=20 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода обессоленная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком 3СIIIв tрасч=250 °С ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.38001104
638 | 2.2464 | 110.7.149.126 | 30LCP04AA401 | Manually-operated bellows stop valve with a lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом с замком | по типу У26161-020-М1-20 DN 20 mm Рd 2.5 МPa Тd 250 °С обессоленная вода/DM water DN 20 мм Рр 2,5 МПа Тр 250 °С | по типу ТУ TU 26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 9.5 | 9.5 | TВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA outside con-tainment вне оболочки | 2019-10-23 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05 . Под приварку. L=160 мм; h=175 мм; S=35 мм; под трубу 25х3ss, Др=19(+0,3), 1-23; Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05 . weld-type. L=160 mm; h=175 mm; s=35 mm; for pipe 25х3ss, Dcut=19(+0,3), 1-23; | 987997 | Клапан запорный У26161-020М1-20 DN=20 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода обессоленная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком 3СIIIв tрасч=250 °С ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.38001105
639 | 2.2464 | 110.7.149.126 | 30LCP03AA404 | Manually-operated bellows stop valve with a lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом с замком | по типу У26161-020-М1-20 DN 20 mm Рd 2.5 МPa Тd 250 °С обессоленная вода/DM water DN 20 мм Рр 2,5 МПа Тр 250 °С | по типу ТУ TU 26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 9.5 | 9.5 | TВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA outside con-tainment вне оболочки | 2019-10-23 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05 . Под приварку. L=160 мм; h=175 мм; S=35 мм; под трубу 25х3ss, Др=19(+0,3), 1-23; Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05 . weld-type. L=160 mm; h=175 mm; s=35 mm; for pipe 25х3ss, Dcut=19(+0,3), 1-23; | 987997 | Клапан запорный У26161-020М1-20 DN=20 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода обессоленная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком 3СIIIв tрасч=250 °С ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.38001106
640 | 2.2466 | 110.7.149.127 | 30LCP41AA401 | Manually-operated bellows stop valve with a lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом с замком | по типу У26161-015-М1-20 DN 15 mm Рd 2.5 МPa Тd 250 °С обессоленная вода/DM water DN 15 мм Рр 2,5 МПа Тр 250 °С | по типу ТУ TU 26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 4.2 | 4.2 | TВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA outside con-tainment вне оболочки | 2019-10-23 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05 . Под приварку. L=130 мм; h=153 мм; S=24 мм; под трубу 18х2,5ss Др=13,5(+0,18), 1-22; Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05 . weld-type. L=130 mm; h=153 mm; s=24 mm; for pipe 18х2,5ss Dcut=13,5(+0,18), 1-22; | 884524 | Клапан запорный У26161-015М1-20 DN=15 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода обессоленная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 2ВIIв tрасч=250°С 2 НЗЛО I QA2 ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.38001109
641 | 2.2466 | 110.7.149.127 | 30LCP50AA401 | Manually-operated bellows stop valve with a lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом с замком | по типу У26161-015-М1-20 DN 15 mm Рd 2.5 МPa Тd 250 °С обессоленная вода/DM water DN 15 мм Рр 2,5 МПа Тр 250 °С | по типу ТУ TU 26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 4.2 | 4.2 | TВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA outside con-tainment вне оболочки | 2019-10-23 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05 . Под приварку. L=130 мм; h=153 мм; S=24 мм; под трубу 18х2,5ss Др=13,5(+0,18), 1-22; Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05 . weld-type. L=130 mm; h=153 mm; s=24 mm; for pipe 18х2,5ss Dcut=13,5(+0,18), 1-22; | 884524 | Клапан запорный У26161-015М1-20 DN=15 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода обессоленная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 2ВIIв tрасч=250°С 2 НЗЛО I QA2 ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.38001110
642 | 2.2468 | 110.7.149.128 | 30LCP03AA402 | Manually-operated bellows stop valve with a lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом с замком | по типу У26161-010-М1-20 DN 10 mm Рd 2.5 МPa Тd 250 °С обессоленная вода/DM water DN 10 мм Рр 2,5 МПа Тр 250 °С | по типу ТУ TU 26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 4.2 | 4.2 | TВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA outside con-tainment вне оболочки | 2019-10-23 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05 . Под приварку. L=130 мм; h=153 мм; S=24 мм; под трубу 14х2ss, Др=10,5(+0,18), 1-22; Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting- i. 3.1.12 NP-068-05 . weld-type. L=130 mm; h=153 mm; s=24 mm; for pipe 14х2ss, Dcut=10,5(+0,18), 1-22; | 1030237 | Клапан запорный У26161-010М1-20 DN=10 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода обессоленная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком 3СIIIв tрасч=250 °С ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.38001045
643 | 2.2470 | 110.7.149.129 | 30LCP05AA401 | Manually-operated bellows stop valve with a lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом с замком | по типу У26161-010-М1-20 DN 10 mm Рd 2.5 МPa Тd 250 °С обессоленная вода/DM water DN 10 мм Рр 2,5 МПа Тр 250 °С | по типу ТУ TU 26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 4.2 | 4.2 | TВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA outside con-tainment вне оболочки | 2019-10-23 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05 . Под приварку. L=130 мм; h=153 мм; S=24 мм; под трубу 14х2ss, Др=10,5(+0,18), 1-22; Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05 . weld-type. L=130 mm; h=153 mm; s=24 mm; for pipe 14х2ss, Dcut=10,5(+0,18), 1-22; | 1030237 | Клапан запорный У26161-010М1-20 DN=10 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода обессоленная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком 3СIIIв tрасч=250 °С ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.38001044
644 | 2.2470 | 110.7.149.129 | 30LCP04AA402 | Manually-operated bellows stop valve with a lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом с замком | по типу У26161-010-М1-20 DN 10 mm Рd 2.5 МPa Тd 250 °С обессоленная вода/DM water DN 10 мм Рр 2,5 МПа Тр 250 °С | по типу ТУ TU 26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 4.2 | 4.2 | TВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA outside con-tainment вне оболочки | 2019-10-23 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05 . Под приварку. L=130 мм; h=153 мм; S=24 мм; под трубу 14х2ss, Др=10,5(+0,18), 1-22; Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05 . weld-type. L=130 mm; h=153 mm; s=24 mm; for pipe 14х2ss, Dcut=10,5(+0,18), 1-22; | 1030237 | Клапан запорный У26161-010М1-20 DN=10 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода обессоленная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком 3СIIIв tрасч=250 °С ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.38001043
645 | 2.2472 | 110.7.149.130 | 30PGB80AA401 | Manually-operated bellows stop valve with a lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом с замком | по типу У26161-050-М1-22 DN 50 mm Рd 2.5 МPa Тd 250 °С обессоленная вода/DM water DN 50 мм Рр 2,5 МПа Тр 250 °С | по типу ТУ TU 26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 19 | 19 | TВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA outside con-tainment вне оболочки | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05 . Под приварку. L=230 мм; h=178 мм; S=70 мм; под трубу 57х3 ss, Др=52(+0,3), 1-23; Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05 . weld-type. L=230 mm; h=178 mm; s=70 mm; for pipe 57х3 ss, Dcut=52(+0,3), 1-23; | 1029854 | Клапан запорный У26161-050М1-22 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода обессоленная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком tрасч=250 °С 4 Н I ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.9600443
646 | 2.2472 | 110.7.149.130 | 30PGB80AA402 | Manually-operated bellows stop valve with a lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом с замком | по типу У26161-050-М1-22 DN 50 mm Рd 2.5 МPa Тd 250 °С обессоленная вода/DM water DN 50 мм Рр 2,5 МПа Тр 250 °С | по типу ТУ TU 26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 19 | 19 | TВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA outside con-tainment вне оболочки | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05 . Под приварку. L=230 мм; h=178 мм; S=70 мм; под трубу 57х3 ss, Др=52(+0,3), 1-23; Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05 . weld-type. L=230 mm; h=178 mm; s=70 mm; for pipe 57х3 ss, Dcut=52(+0,3), 1-23; | 1029854 | Клапан запорный У26161-050М1-22 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода обессоленная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком tрасч=250 °С 4 Н I ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.38001111
647 | 2.2506 | 110.7.154.77 | 30PGB10AA403 | Manually operated bellows stop valve with a lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом с замком | по типу КПЛВ.491144.026-05 DN 25 mm Pd 1.0 MPa Td 250 oC обессоленная вода/demin. water DN 25 мм Рр 1,0 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ ТU 3742-031-49149890-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 2.7 | 2.7 | TВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA outside containment вне оболочки | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05 . Под приварку. L=160 мм; h=138 мм; H=180 мм; S=35 мм; под трубу 32х2, Др=29(+0,21), 1-22; Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05 . weld-type. L=160 mm; h=138 mm; H=180 mm; s=35 mm; for pipe 32х2, Dcut=29(+0,21), 1-22; | 1031028 | Клапан запорный КПЛВ.491144.026-05 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода обессоленная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком tрасч=250 °С 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-031-49149890-2006 | 2.ИСУП.9600498
648 | 2.2506 | 110.7.154.77 | 30PGB01AA405 | Manually operated bellows stop valve with a lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом с замком | по типу КПЛВ.491144.026-05 DN 25 mm Pd 1.0 MPa Td 250 oC обессоленная вода/demin. water DN 25 мм Рр 1,0 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ ТU 3742-031-49149890-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 2.7 | 2.7 | TВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA outside containment вне оболочки | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05 . Под приварку. L=160 мм; h=138 мм; H=180 мм; S=35 мм; под трубу 32х2, Др=29(+0,21), 1-22; Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05 . weld-type. L=160 mm; h=138 mm; H=180 mm; s=35 mm; for pipe 32х2, Dcut=29(+0,21), 1-22; | 1031028 | Клапан запорный КПЛВ.491144.026-05 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода обессоленная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком tрасч=250 °С 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-031-49149890-2006 | 2.ИСУП.38001112
649 | 2.2508 | 110.7.154.78 | 30PGB10AA404 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу НГ26526-015М-70 DN 15 mm Pd 2,5 MPa Td 250 oC обессоленная вода/demin. water DN 15 мм Рр 2,5 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ ТU 3742-031-49149890-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 7.3 | 7.3 | TВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA outside containment вне оболочки | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05 . Под приварку. L=130 мм; h=185 мм; H=240 мм; S=24 мм; под трубу 18х2, Др=15(+0,18), 1-22; Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05 . weld-type. L=130 mm; h=185 mm; H=240 mm; s=24 mm; for pipe 18х2, Dcut=15(+0,18), 1-22; | 1030992 | Клапан запорный НГ26526-015М-70 DN=15 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода обессоленная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком tрасч=250 °С 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-031-49149890-2006 | 2.ИСУП.38001100
650 | 2.2508 | 110.7.154.78 | 30PGB01AA406 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу НГ26526-015М-70 DN 15 mm Pd 2,5 MPa Td 250 oC обессоленная вода/demin. water DN 15 мм Рр 2,5 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ ТU 3742-031-49149890-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 7.3 | 7.3 | TВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA outside containment вне оболочки | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05 . Под приварку. L=130 мм; h=185 мм; H=240 мм; S=24 мм; под трубу 18х2, Др=15(+0,18), 1-22; Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05 . weld-type. L=130 mm; h=185 mm; H=240 mm; s=24 mm; for pipe 18х2, Dcut=15(+0,18), 1-22; | 1030992 | Клапан запорный НГ26526-015М-70 DN=15 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода обессоленная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком tрасч=250 °С 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-031-49149890-2006 | 2.ИСУП.38001113
651 | 2.2632 | 110.7.849.5 | 30JNA80AA402 | Manually-operated bellows stop valve with the lock Клапан запорный сильфонный ручной c замком | по типу ЗТ 26362-015-04 DN15 mm Рd 4,0 MРa Тd 250 оС щелочный раствор/alkaline solution DN 15 мм Рр 4,0 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ ТU 3742-003-35740880-99; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 5.1 | 5.1 | TM4/III | 9(ОЖ1)/III | 30UJA (30UKA) outside containment вне оболочки | 2020-04-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; срок службы не менее 30 лет ;ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция несоосная s=24 мм; L=130 мм; H=230 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-18x2,5 Др,мм-13,5+0,18; с патрубками под приварку Outside containment; service life 30 yrs not less ;repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1. NP-068-05; non-coaxial structure s=24 mm; L=130 mm; H=230 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-18x2,5 Dcut,mm-13,5+0,18; weld-type nozzles | 1040719 | Клапан запорный ЗТ26362-015-04 DN=15 P=4МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком tрасч=250 °С 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-612-2002 | 2.ИСУП.9578685
652 | 2.2696 | 110.7.2293 | 30PGB01AA401 | Manually operated stop valve with a lock Клапан запорный с ручным приводом, с замком | по типу КЗ0 0205-025-06.33 DN 25 mm Pd 2.5 MPa Td 85 °С обессоленная вода/demin. water DN 25 мм Pp 2,5 МПа Тр 85 °С | по типу ТУ ТU 3742-004-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 9.3 | 9.3 | TВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA outside containment вне оболочки | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05 . Под приварку. L=160 мм; H=180 мм; S=35 мм; под трубу 32х2,5 ss, Др=28(+0,21), 1-22; Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05 . weld-type. L=160 mm; H=180 mm; s=35 mm; for pipe 32х2,5 ss, Dcut=28(+0,21), 1-22; | 1034994 | Клапан запорный КЗО 0205-025-06.33 DN=25 P=25кгс/см^2 МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=вода обессоленная tрабСр=85 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком 4 Н II ТУ 3742-004-29012225-2005 | 2.ИСУП.38001151
653 | 2.2696 | 110.7.2293 | 30PGB01AA404 | Manually operated stop valve with a lock Клапан запорный с ручным приводом, с замком | по типу КЗ0 0205-025-06.33 DN 25 mm Pd 2.5 MPa Td 85 °С обессоленная вода/demin. water DN 25 мм Pp 2,5 МПа Тр 85 °С | по типу ТУ ТU 3742-004-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 9.3 | 9.3 | TВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA outside containment вне оболочки | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05 . Под приварку. L=160 мм; H=180 мм; S=35 мм; под трубу 32х2,5 ss, Др=28(+0,21), 1-22; Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05 . weld-type. L=160 mm; H=180 mm; s=35 mm; for pipe 32х2,5 ss, Dcut=28(+0,21), 1-22; | 1034994 | Клапан запорный КЗО 0205-025-06.33 DN=25 P=25кгс/см^2 МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=вода обессоленная tрабСр=85 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком 4 Н II ТУ 3742-004-29012225-2005 | 2.ИСУП.38001152
654 | 2.2698 | 110.7.2294 | 30PGB36AA401 | Manually operated stop valve with a lock Клапан запорный с ручным приводом, с замком | по типу КЗ0 0205-015-48.33 DN 15 mm Pd 2.5 MPa Td 85 °С обессоленная вода/demin. water DN 15 мм Pp 2,5 МПа Тр 85 °С | по типу ТУ ТU 3742-004-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 4.2 | 4.2 | TВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA outside containment вне оболочки | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05 . Под приварку. L=130 мм; H=240 мм; S=24 мм; под трубу 18х2, Др=15(+0,18), 1-22; Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05 . weld-type. L=130 mm; H=240 mm; s=24 mm; for pipe 18х2, Dcut=15(+0,18), 1-22; | 1034980 | Клапан запорный КЗО 0205-015-48.33 DN=15 P=25кгс/см^2 МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода обессоленная tрабСр=250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 3742-004-29012225-2005 | 2.ИСУП.9600558
655 | 2.2698 | 110.7.2294 | 30PGB36AA402 | Manually operated stop valve with a lock Клапан запорный с ручным приводом, с замком | по типу КЗ0 0205-015-48.33 DN 15 mm Pd 2.5 MPa Td 85 °С обессоленная вода/demin. water DN 15 мм Pp 2,5 МПа Тр 85 °С | по типу ТУ ТU 3742-004-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 4.2 | 4.2 | TВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA outside containment вне оболочки | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05 . Под приварку. L=130 мм; H=240 мм; S=24 мм; под трубу 18х2, Др=15(+0,18), 1-22; Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05 . weld-type. L=130 mm; H=240 mm; s=24 mm; for pipe 18х2, Dcut=15(+0,18), 1-22; | 1034980 | Клапан запорный КЗО 0205-015-48.33 DN=15 P=25кгс/см^2 МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода обессоленная tрабСр=250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 3742-004-29012225-2005 | 2.ИСУП.38001116
656 | 2.2700 | 110.7.2295 | 30PGB36AA403 | Manually operated stop valve with a lock Клапан запорный с ручным приводом, с замком | по типу КЗ0 0205-015-48.33 DN 15 mm Pd 2.5 Mpa Td 85 °С обессоленная вода/demin. water DN 15 мм Pp 2,5 МПа Тр 85 °С | по типу ТУ ТU 3742-004-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 4.2 | 4.2 | TВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA outside containment вне оболочки | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05 . Под приварку. L=130 мм; H=240 мм; S=24 мм; под трубу 18х2, Др=15(+0,18), 1-22; Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05 . weld-type. L=130 mm; H=240 mm; s=24 mm; for pipe 18х2, Dcut=15(+0,18), 1-22; | 1034980 | Клапан запорный КЗО 0205-015-48.33 DN=15 P=25кгс/см^2 МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода обессоленная tрабСр=250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 3742-004-29012225-2005 | 2.ИСУП.38001117
657 | 2.2700 | 110.7.2295 | 30PGB36AA404 | Manually operated stop valve with a lock Клапан запорный с ручным приводом, с замком | по типу КЗ0 0205-015-48.33 DN 15 mm Pd 2.5 Mpa Td 85 °С обессоленная вода/demin. water DN 15 мм Pp 2,5 МПа Тр 85 °С | по типу ТУ ТU 3742-004-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 4.2 | 4.2 | TВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA outside containment вне оболочки | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05 . Под приварку. L=130 мм; H=240 мм; S=24 мм; под трубу 18х2, Др=15(+0,18), 1-22; Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05 . weld-type. L=130 mm; H=240 mm; s=24 mm; for pipe 18х2, Dcut=15(+0,18), 1-22; | 1034980 | Клапан запорный КЗО 0205-015-48.33 DN=15 P=25кгс/см^2 МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода обессоленная tрабСр=250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 3742-004-29012225-2005 | 2.ИСУП.38001118
658 | 2.2700 | 110.7.2295 | 30PGB36AA405 | Manually operated stop valve with a lock Клапан запорный с ручным приводом, с замком | по типу КЗ0 0205-015-48.33 DN 15 mm Pd 2.5 Mpa Td 85 °С обессоленная вода/demin. water DN 15 мм Pp 2,5 МПа Тр 85 °С | по типу ТУ ТU 3742-004-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 4.2 | 4.2 | TВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA outside containment вне оболочки | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05 . Под приварку. L=130 мм; H=240 мм; S=24 мм; под трубу 18х2, Др=15(+0,18), 1-22; Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05 . weld-type. L=130 mm; H=240 mm; s=24 mm; for pipe 18х2, Dcut=15(+0,18), 1-22; | 1034980 | Клапан запорный КЗО 0205-015-48.33 DN=15 P=25кгс/см^2 МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода обессоленная tрабСр=250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 3742-004-29012225-2005 | 2.ИСУП.38001119
659 | 2.2702 | 110.7.2296 | 30PGB10AA405 | Manually operated stop valve with a lock Клапан запорный с ручным приводом, с замком | по типу КЗ0 0205-015-48.33 DN 15 mm Pd 2.5 Mpa Td 85 °С обессоленная вода/demin. water DN 15 мм Pp 2,5 МПа Тр 85 °С | по типу ТУ ТU 3742-004-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 4.2 | 4.2 | TВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA outside containment вне оболочки | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05 . Под приварку. L=130 мм; H=240 мм; S=24 мм; под трубу 18х2, Др=15(+0,18), 1-22; Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05 . weld-type. L=130 mm; H=240 mm; s=24 mm; for pipe 18х2, Dcut=15(+0,18), 1-22; | 1034980 | Клапан запорный КЗО 0205-015-48.33 DN=15 P=25кгс/см^2 МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода обессоленная tрабСр=250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 3742-004-29012225-2005 | 2.ИСУП.38001120
660 | 2.2702 | 110.7.2296 | 30PGB01AA407 | Manually operated stop valve with a lock Клапан запорный с ручным приводом, с замком | по типу КЗ0 0205-015-48.33 DN 15 mm Pd 2.5 Mpa Td 85 °С обессоленная вода/demin. water DN 15 мм Pp 2,5 МПа Тр 85 °С | по типу ТУ ТU 3742-004-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 4.2 | 4.2 | TВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA outside containment вне оболочки | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05 . Под приварку. L=130 мм; H=240 мм; S=24 мм; под трубу 18х2, Др=15(+0,18), 1-22; Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05 . weld-type. L=130 mm; H=240 mm; s=24 mm; for pipe 18х2, Dcut=15(+0,18), 1-22; | 1034980 | Клапан запорный КЗО 0205-015-48.33 DN=15 P=25кгс/см^2 МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода обессоленная tрабСр=250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 3742-004-29012225-2005 | 2.ИСУП.38001121
661 | 2.2702 | 110.7.2296 | 30PGB01AA408 | Manually operated stop valve with a lock Клапан запорный с ручным приводом, с замком | по типу КЗ0 0205-015-48.33 DN 15 mm Pd 2.5 Mpa Td 85 °С обессоленная вода/demin. water DN 15 мм Pp 2,5 МПа Тр 85 °С | по типу ТУ ТU 3742-004-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 4.2 | 4.2 | TВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA outside containment вне оболочки | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05 . Под приварку. L=130 мм; H=240 мм; S=24 мм; под трубу 18х2, Др=15(+0,18), 1-22; Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05 . weld-type. L=130 mm; H=240 mm; s=24 mm; for pipe 18х2, Dcut=15(+0,18), 1-22; | 1034980 | Клапан запорный КЗО 0205-015-48.33 DN=15 P=25кгс/см^2 МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода обессоленная tрабСр=250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 3742-004-29012225-2005 | 2.ИСУП.38001122
662 | 2.2702 | 110.7.2296 | 30PGB01AA409 | Manually operated stop valve with a lock Клапан запорный с ручным приводом, с замком | по типу КЗ0 0205-015-48.33 DN 15 mm Pd 2.5 Mpa Td 85 °С обессоленная вода/demin. water DN 15 мм Pp 2,5 МПа Тр 85 °С | по типу ТУ ТU 3742-004-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 4.2 | 4.2 | TВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA outside containment вне оболочки | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05 . Под приварку. L=130 мм; H=240 мм; S=24 мм; под трубу 18х2, Др=15(+0,18), 1-22; Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05 . weld-type. L=130 mm; H=240 mm; s=24 mm; for pipe 18х2, Dcut=15(+0,18), 1-22; | 1034980 | Клапан запорный КЗО 0205-015-48.33 DN=15 P=25кгс/см^2 МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода обессоленная tрабСр=250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 3742-004-29012225-2005 | 2.ИСУП.38001123
663 | 2.2704 | 110.7.2297 | 30PGB01AA410 | Manually operated stop valve with a lock Клапан запорный с ручным приводом, с замком | по типу НГ26526-025М-110 DN 25 mm Pd 2.5 Mpa Td 250 °С обессоленная вода/demin. water DN 15 мм Pp 2,5 МПа Тр 250 °С | по типу ТУ ТU 3742-031-49149890-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 9.5 | 9.5 | TВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA outside containment вне оболочки | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05 . Под приварку. L=160 мм; H=180 мм; S=35 мм; под трубу 32х2, Др=29(+0,21), 1-22; Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05 . weld-type. L=160 mm; H=180 mm; s=35 mm; for pipe 32х2, Dcut=29(+0,21), 1-22; | 1030984 | Клапан запорный НГ26526-025М-110 DN=25 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода обессоленная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком tрасч=250 °С 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-031-49149890-2006 | 2.ИСУП.38001126
664 | 2.2724 | 110.7.2377 | 30PGB10AA401 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом с замком | по типу КЗ0 0205-015-48.33 DN 15 mm Pd 2.5 Mpa Td 85 °С обессоленная вода/demin. water DN 15 мм Pp 2,5 МПа Тр 85 °С | по типу ТУ ТU 3742-004-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 4.2 | 4.2 | TВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA outside containment вне оболочки | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05 . Под приварку. L=130 мм; H=240 мм; S=24 мм; под трубу 18х2, Др=15(+0,18), 1-22; Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05 . weld-type. L=130 mm; H=240 mm; s=24 mm; for pipe 18х2, Dcut=15(+0,18), 1-22; | 1034980 | Клапан запорный КЗО 0205-015-48.33 DN=15 P=25кгс/см^2 МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода обессоленная tрабСр=250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 3742-004-29012225-2005 | 2.ИСУП.38001124
665 | 2.2724 | 110.7.2377 | 30PGB01AA402 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом с замком | по типу КЗ0 0205-015-48.33 DN 15 mm Pd 2.5 Mpa Td 85 °С обессоленная вода/demin. water DN 15 мм Pp 2,5 МПа Тр 85 °С | по типу ТУ ТU 3742-004-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 4.2 | 4.2 | TВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA outside containment вне оболочки | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05 . Под приварку. L=130 мм; H=240 мм; S=24 мм; под трубу 18х2, Др=15(+0,18), 1-22; Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05 . weld-type. L=130 mm; H=240 mm; s=24 mm; for pipe 18х2, Dcut=15(+0,18), 1-22; | 1034980 | Клапан запорный КЗО 0205-015-48.33 DN=15 P=25кгс/см^2 МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода обессоленная tрабСр=250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 3742-004-29012225-2005 | 2.ИСУП.38001125
666 | 2.2726 | 110.7.2378 | 30PGB10AA402 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом с замком | по типу КЗ0 0205-050-48.33 DN 50 mm Рd 2,5 МPa Тd 85 °С обессоленная вода/demin. water DN 50 мм Рр 2,5 МПа Тр 85 °С | по типу ТУ ТU 3742-004-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 18 | 18 | TВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA outside containment вне оболочки | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05 . Под приварку. L=230 мм; H=200 мм; S=24 мм; под трубу 57х3, Др=52(+0,3), 1-23; Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05 . weld-type. L=230 mm; H=200 mm; s=24 mm; for pipe 57х3, Dcut=52(+0,3), 1-23; | 1035276 | Клапан запорный КЗО 0205-050-48.33 DN=50 P=25кгс/см^2 МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода обессоленная tрабСр=85 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком 4 Н II ТУ 3742-004-29012225-2005 | 2.ИСУП.9600451
667 | 2.2726 | 110.7.2378 | 30PGB01AA403 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом с замком | по типу КЗ0 0205-050-48.33 DN 50 mm Рd 2,5 МPa Тd 85 °С обессоленная вода/demin. water DN 50 мм Рр 2,5 МПа Тр 85 °С | по типу ТУ ТU 3742-004-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 18 | 18 | TВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA outside containment вне оболочки | 2020-01-21 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05 . Под приварку. L=230 мм; H=200 мм; S=24 мм; под трубу 57х3, Др=52(+0,3), 1-23; Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05 . weld-type. L=230 mm; H=200 mm; s=24 mm; for pipe 57х3, Dcut=52(+0,3), 1-23; | 1035276 | Клапан запорный КЗО 0205-050-48.33 DN=50 P=25кгс/см^2 МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода обессоленная tрабСр=85 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком 4 Н II ТУ 3742-004-29012225-2005 | 2.ИСУП.38001127
1 | 2.3556 | 110.7.108.96.1 | 40KPF60AA008 | Electrically-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с электроприводом | по типу У26161-050М1-18-П, Т3 DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ TU 26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 35 | 35 | T3/III | 9(ОЖ1) III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-05-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; tср 22 с, не более; L= 230 мм; H=591 мм; S= 70 мм; Тип сварного соединения-1-23; с патрубками под приварку Outside containment; time of actuation 22 s, not above; L= 230 mm; H=591 mm; s= 70 mm; Type of weld joint-1-23; weld-type nozzles | 1029845 | Клапан запорный У26161-050М1-18-П DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 08Х18Н10Т РабСр=дистиллят СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С 4 Н I ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.10795951
2 | 2.1244 | 110.7.109.120 | 40KPF30AA154 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-025М1-08 DN 25.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Сжатый воздух/compressed air DN 25.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 8 | 8 | T3/III | 9(ОЖ1) III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-03-25 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная, L=160 мм; h=175 мм; H=210 мм, S=35 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure, L=160 mm; h=175 mm; H=210 mm, s=35 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 1015439 | Клапан запорный У26161-025М1-08 DN=25 P=2.5кгс/см^2 РабСр=воздух сжатый СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=250 °С ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.10796045
3 | 2.2080 | 110.7.2255 | 40KPF14AA119 | Bellows stop valve for articulated coupling Клапан сильфонный запорный под шарнирную муфту | по типу КПЛВ.491144.026-02 DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Сжатый воздух / compressed air DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-031-49149890-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | Т3/III | 9(ОЖ1) III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-03-25 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=160 мм, S=35 мм, h= 193 мм, H= 235 мм, тип сварного соединения 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; L=160 mm, s=35 mm, h= 193 mm, H= 235 mm, Type of weld joint 1-23; weld-type nozzles | 1031401 | Клапан запорный КПЛВ.491144.026-02 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=воздух сжатый СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=шарнирная муфта tрасч=250 °С 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-031-49149890-2006 | 2.ИСУП.10796050
4 | 2.2024 | 110.7.2076 | 40KPF30AA127 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КПЛВ.491146.033-05 DN 15.0 mm Pd 16.0 MPa Td 525 oC дистиллят / distillate DN 15.0 мм Рр 16.0 МПа Тр 525 оС | по типу ТУ ТU 3742-017-49149890-2003; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.9 | 2.9 | T3/III | 9(ОЖ1) III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-11-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Pраб 1,0 МПа Tраб 104 °С; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку Outside containment; Pwork 1,0 MPa Twork 104 °s; No special dimension requirements; weld-type nozzles | 1038332 | Клапан запорный КПЛВ.491146.033-05 DN=15 P=16МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н10Т РабСр=дистиллят tрабСр=-60...525°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-017-49149890-2003 | 2.ИСУП.10796052
5 | 2.1710 | 110.7.149.74 | 40KPF60AA113 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-032-02 DN 32.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Дистиллят/distillate DN 32.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.5 | 13.5 | T3/III | 9(ОЖ1) III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-03-25 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=180 мм, h=280 мм, H=430 мм, тип сварного соединения - 1-23 (C-23); патрубки под приварку Outside containment; L=180 mm, h=280 mm, H=430 mm, Type of weld joint - 1-23 (C-23); weld-type nozzles | 1031832 | Клапан запорный КЗ21016-032-02 DN=32 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=дистиллят tрабСр=до 150°С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной с замком 4 Н II ТВ 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.10796080
6 | 2.1710 | 110.7.149.74 | 40KPF60AA116 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-032-02 DN 32.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Дистиллят/distillate DN 32.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.5 | 13.5 | T3/III | 9(ОЖ1) III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-03-25 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=180 мм, h=280 мм, H=430 мм, тип сварного соединения - 1-23 (C-23); патрубки под приварку Outside containment; L=180 mm, h=280 mm, H=430 mm, Type of weld joint - 1-23 (C-23); weld-type nozzles | 1031832 | Клапан запорный КЗ21016-032-02 DN=32 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=дистиллят tрабСр=до 150°С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной с замком 4 Н II ТВ 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.10796081
7 | 2.1710 | 110.7.149.74 | 40KPF60AA119 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-032-02 DN 32.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Дистиллят/distillate DN 32.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.5 | 13.5 | T3/III | 9(ОЖ1) III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-03-25 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=180 мм, h=280 мм, H=430 мм, тип сварного соединения - 1-23 (C-23); патрубки под приварку Outside containment; L=180 mm, h=280 mm, H=430 mm, Type of weld joint - 1-23 (C-23); weld-type nozzles | 1031832 | Клапан запорный КЗ21016-032-02 DN=32 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=дистиллят tрабСр=до 150°С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной с замком 4 Н II ТВ 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.10796082
8 | 2.1710 | 110.7.149.74 | 40KPF50AA106 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-032-02 DN 32.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Дистиллят/distillate DN 32.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.5 | 13.5 | T3/III | 9(ОЖ1) III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-03-25 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=180 мм, h=280 мм, H=430 мм, тип сварного соединения - 1-23 (C-23); патрубки под приварку Outside containment; L=180 mm, h=280 mm, H=430 mm, Type of weld joint - 1-23 (C-23); weld-type nozzles | 1031832 | Клапан запорный КЗ21016-032-02 DN=32 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=дистиллят tрабСр=до 150°С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной с замком 4 Н II ТВ 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.10796083
9 | 2.1710 | 110.7.149.74 | 40KPF50AA110 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-032-02 DN 32.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Дистиллят/distillate DN 32.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.5 | 13.5 | T3/III | 9(ОЖ1) III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-03-25 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=180 мм, h=280 мм, H=430 мм, тип сварного соединения - 1-23 (C-23); патрубки под приварку Outside containment; L=180 mm, h=280 mm, H=430 mm, Type of weld joint - 1-23 (C-23); weld-type nozzles | 1031832 | Клапан запорный КЗ21016-032-02 DN=32 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=дистиллят tрабСр=до 150°С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной с замком 4 Н II ТВ 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.10796084
10 | 2.2141 | 110.7.2494 | 40KPF30AA161 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-015-06 (14нж17ст19) DN 15.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 15.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | T3/III | 9(ОЖ1) III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-03-25 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; несоосная s=24 мм; L= 130 мм; H=153 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 18х2,5 Др,мм- 13(+0,3); с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure s=24 mm; L= 130 mm; H=153 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(С23) DN х s,mm- 18х2,5 Dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | 1015551 | Клапан запорный У26161-015-06 DN=15 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н9Т РабСр=дистиллят tрабСр=0...350°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 2 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.10796162
11 | 2.2024 | 110.7.2076 | 40KPF30AA121 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КПЛВ.491146.033-05 DN 15.0 mm Pd 16.0 MPa Td 525 oC дистиллят / distillate DN 15.0 мм Рр 16.0 МПа Тр 525 оС | по типу ТУ ТU 3742-017-49149890-2003; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.9 | 2.9 | T3/III | 9(ОЖ1) III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-11-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Pраб 1,0 МПа Tраб 104 °С; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку Outside containment; Pwork 1,0 MPa Twork 104 °s; No special dimension requirements; weld-type nozzles | 1038332 | Клапан запорный КПЛВ.491146.033-05 DN=15 P=16МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н10Т РабСр=дистиллят tрабСр=-60...525°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-017-49149890-2003 | 2.ИСУП.10796202
12 | 2.2036 | 110.7.2083 | 40KPF30AA158 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КПЛВ.491146.033-05 DN 15.0 mm Pd 16.0 MPa Td 525 oC дистиллят / distillate DN 15.0 мм Рр 16.0 МПа Тр 525 оС | по типу ТУ TU 3742-017-49149890-2003; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.9 | 2.9 | T3/III | 9(ОЖ1) III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-11-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Pраб 0.9 МПа, Tраб 104 °С; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку Outside containment; Pwork 0.9 MPa, Twork 104 °s; No special dimension requirements; weld-type nozzles | 1038332 | Клапан запорный КПЛВ.491146.033-05 DN=15 P=16МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н10Т РабСр=дистиллят tрабСр=-60...525°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-017-49149890-2003 | 2.ИСУП.10796203
13 | 2.2036 | 110.7.2083 | 40KPF30AA159 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КПЛВ.491146.033-05 DN 15.0 mm Pd 16.0 MPa Td 525 oC дистиллят / distillate DN 15.0 мм Рр 16.0 МПа Тр 525 оС | по типу ТУ TU 3742-017-49149890-2003; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.9 | 2.9 | T3/III | 9(ОЖ1) III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-11-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Pраб 0.9 МПа, Tраб 104 °С; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку Outside containment; Pwork 0.9 MPa, Twork 104 °s; No special dimension requirements; weld-type nozzles | 1038332 | Клапан запорный КПЛВ.491146.033-05 DN=15 P=16МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н10Т РабСр=дистиллят tрабСр=-60...525°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-017-49149890-2003 | 2.ИСУП.10796204
14 | 2.2036 | 110.7.2083 | 40KPF30AA160 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КПЛВ.491146.033-05 DN 15.0 mm Pd 16.0 MPa Td 525 oC дистиллят / distillate DN 15.0 мм Рр 16.0 МПа Тр 525 оС | по типу ТУ TU 3742-017-49149890-2003; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.9 | 2.9 | T3/III | 9(ОЖ1) III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-11-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Pраб 0.9 МПа, Tраб 104 °С; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку Outside containment; Pwork 0.9 MPa, Twork 104 °s; No special dimension requirements; weld-type nozzles | 1038332 | Клапан запорный КПЛВ.491146.033-05 DN=15 P=16МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н10Т РабСр=дистиллят tрабСр=-60...525°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-017-49149890-2003 | 2.ИСУП.10796205
15 | 2.2036 | 110.7.2083 | 40KPF40AA111 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КПЛВ.491146.033-05 DN 15.0 mm Pd 16.0 MPa Td 525 oC дистиллят / distillate DN 15.0 мм Рр 16.0 МПа Тр 525 оС | по типу ТУ TU 3742-017-49149890-2003; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.9 | 2.9 | T3/III | 9(ОЖ1) III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-11-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Pраб 0.9 МПа, Tраб 104 °С; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку Outside containment; Pwork 0.9 MPa, Twork 104 °s; No special dimension requirements; weld-type nozzles | 1038332 | Клапан запорный КПЛВ.491146.033-05 DN=15 P=16МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н10Т РабСр=дистиллят tрабСр=-60...525°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-017-49149890-2003 | 2.ИСУП.10796206
16 | 2.2431 | 110.7.149.96 | 40LFG50AA112 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC раствор кислот/acid solution DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-03-25 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9592493
17 | 2.2431 | 110.7.149.96 | 40LFG50AA113 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC раствор кислот/acid solution DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-03-25 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9592510
18 | 2.2431 | 110.7.149.96 | 40LFG51AA109 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC раствор кислот/acid solution DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-03-25 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9592518
19 | 2.2431 | 110.7.149.96 | 40LFG51AA110 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC раствор кислот/acid solution DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-03-25 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9592538
20 | 2.1720 | 110.7.149.92 | 40KUA50AA101 | Manually-operated stop valve Клапан запорный ручной | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Вода промконтура/intermediate circuit water DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 40UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2020-08-18 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; bldg. UKA, L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.10794679
21 | 2.1720 | 110.7.149.92 | 40KUA50AA102 | Manually-operated stop valve Клапан запорный ручной | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Вода промконтура/intermediate circuit water DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 40UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2020-08-18 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; bldg. UKA, L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.10794680
22 | 2.1720 | 110.7.149.92 | 40KUA50AA103 | Manually-operated stop valve Клапан запорный ручной | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Вода промконтура/intermediate circuit water DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 40UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2020-08-18 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; bldg. UKA, L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.10794681
23 | 2.1720 | 110.7.149.92 | 40KUA50AA104 | Manually-operated stop valve Клапан запорный ручной | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Вода промконтура/intermediate circuit water DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 40UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2020-08-18 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; bldg. UKA, L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.10794682
24 | 2.1732 | 110.7.149.132 | 40KUA55AA101 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Раствор щелочи/alkaline solution DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.2 | 1.2 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 40UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2020-08-18 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; bldg. UKA, L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.10794683
25 | 2.1732 | 110.7.149.132 | 40KUA55AA102 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Раствор щелочи/alkaline solution DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.2 | 1.2 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 40UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2020-08-18 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; bldg. UKA, L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.10794684
26 | 2.1732 | 110.7.149.132 | 40KUA55AA103 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Раствор щелочи/alkaline solution DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.2 | 1.2 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 40UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2020-08-18 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; bldg. UKA, L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.10794685
27 | 2.1732 | 110.7.149.132 | 40KUA55AA104 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Раствор щелочи/alkaline solution DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.2 | 1.2 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 40UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2020-08-18 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; bldg. UKA, L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.10794686
28 | 2.1668 | 110.7.146.11 | 40KAA51AA007 | Electrically-operated stop valve Клапан запорный с электроприводом | по типу КПЛВ.492144.026-08 DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 250 oC Обессоленная вода/demin. water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ ТU3742-031-49149890-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 27.2 | 27.2 | ТВ3/III | 9(ОЖ1)III | 40UJA-Реакторное здание/Внутренний контайнмент / reactor building/inner containment | 2021-03-16 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой; конструкция конструкция несоосная s=35 мм; L=160 мм; H=424 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-32x2,5 Др,мм-28,0+0,21; t 23 cек, не более; с патрубками под приварку Inside containment; design non-coaxial structure s=35 mm; L=160 mm; H=424 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-32x2,5 Dcut,mm-28,0+0,21; t 23 s, not above; weld-type nozzles | 1015053 | Клапан запорный КПЛВ.492144.026-08 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс ТУ 3742-031-49149890-2006 | 2.ИСУП.10794844
29 | 2.1668 | 110.7.146.11 | 40KAA51AA009 | Electrically-operated stop valve Клапан запорный с электроприводом | по типу КПЛВ.492144.026-08 DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 250 oC Обессоленная вода/demin. water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ ТU3742-031-49149890-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 27.2 | 27.2 | ТВ3/III | 9(ОЖ1)III | 40UJA-Реакторное здание/Внутренний контайнмент / reactor building/inner containment | 2021-03-16 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой; конструкция конструкция несоосная s=35 мм; L=160 мм; H=424 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-32x2,5 Др,мм-28,0+0,21; t 23 cек, не более; с патрубками под приварку Inside containment; design non-coaxial structure s=35 mm; L=160 mm; H=424 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-32x2,5 Dcut,mm-28,0+0,21; t 23 s, not above; weld-type nozzles | 1015053 | Клапан запорный КПЛВ.492144.026-08 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс ТУ 3742-031-49149890-2006 | 2.ИСУП.10795087
30 | 2.1668 | 110.7.146.11 | 40KAA51AA011 | Electrically-operated stop valve Клапан запорный с электроприводом | по типу КПЛВ.492144.026-08 DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 250 oC Обессоленная вода/demin. water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ ТU3742-031-49149890-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 27.2 | 27.2 | ТВ3/III | 9(ОЖ1)III | 40UJA-Реакторное здание/Внутренний контайнмент / reactor building/inner containment | 2021-03-16 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой; конструкция конструкция несоосная s=35 мм; L=160 мм; H=424 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-32x2,5 Др,мм-28,0+0,21; t 23 cек, не более; с патрубками под приварку Inside containment; design non-coaxial structure s=35 mm; L=160 mm; H=424 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-32x2,5 Dcut,mm-28,0+0,21; t 23 s, not above; weld-type nozzles | 1015053 | Клапан запорный КПЛВ.492144.026-08 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс ТУ 3742-031-49149890-2006 | 2.ИСУП.10795088
31 | 2.1668 | 110.7.146.11 | 40KAA51AA013 | Electrically-operated stop valve Клапан запорный с электроприводом | по типу КПЛВ.492144.026-08 DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 250 oC Обессоленная вода/demin. water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ ТU3742-031-49149890-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 27.2 | 27.2 | ТВ3/III | 9(ОЖ1)III | 40UJA-Реакторное здание/Внутренний контайнмент / reactor building/inner containment | 2021-03-16 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой; конструкция конструкция несоосная s=35 мм; L=160 мм; H=424 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-32x2,5 Др,мм-28,0+0,21; t 23 cек, не более; с патрубками под приварку Inside containment; design non-coaxial structure s=35 mm; L=160 mm; H=424 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-32x2,5 Dcut,mm-28,0+0,21; t 23 s, not above; weld-type nozzles | 1015053 | Клапан запорный КПЛВ.492144.026-08 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс ТУ 3742-031-49149890-2006 | 2.ИСУП.10795089
32 | 2.1668 | 110.7.146.11 | 40KAA51AA015 | Electrically-operated stop valve Клапан запорный с электроприводом | по типу КПЛВ.492144.026-08 DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 250 oC Обессоленная вода/demin. water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ ТU3742-031-49149890-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 27.2 | 27.2 | ТВ3/III | 9(ОЖ1)III | 40UJA-Реакторное здание/Внутренний контайнмент / reactor building/inner containment | 2021-03-16 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой; конструкция конструкция несоосная s=35 мм; L=160 мм; H=424 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-32x2,5 Др,мм-28,0+0,21; t 23 cек, не более; с патрубками под приварку Inside containment; design non-coaxial structure s=35 mm; L=160 mm; H=424 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-32x2,5 Dcut,mm-28,0+0,21; t 23 s, not above; weld-type nozzles | 1015053 | Клапан запорный КПЛВ.492144.026-08 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс ТУ 3742-031-49149890-2006 | 2.ИСУП.10795090
33 | 2.1668 | 110.7.146.11 | 40KAA51AA017 | Electrically-operated stop valve Клапан запорный с электроприводом | по типу КПЛВ.492144.026-08 DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 250 oC Обессоленная вода/demin. water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ ТU3742-031-49149890-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 27.2 | 27.2 | ТВ3/III | 9(ОЖ1)III | 40UJA-Реакторное здание/Внутренний контайнмент / reactor building/inner containment | 2021-03-16 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой; конструкция конструкция несоосная s=35 мм; L=160 мм; H=424 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-32x2,5 Др,мм-28,0+0,21; t 23 cек, не более; с патрубками под приварку Inside containment; design non-coaxial structure s=35 mm; L=160 mm; H=424 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-32x2,5 Dcut,mm-28,0+0,21; t 23 s, not above; weld-type nozzles | 1015053 | Клапан запорный КПЛВ.492144.026-08 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс ТУ 3742-031-49149890-2006 | 2.ИСУП.10795091
34 | 2.1668 | 110.7.146.11 | 40KAA51AA019 | Electrically-operated stop valve Клапан запорный с электроприводом | по типу КПЛВ.492144.026-08 DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 250 oC Обессоленная вода/demin. water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ ТU3742-031-49149890-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 27.2 | 27.2 | ТВ3/III | 9(ОЖ1)III | 40UJA-Реакторное здание/Внутренний контайнмент / reactor building/inner containment | 2021-03-16 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой; конструкция конструкция несоосная s=35 мм; L=160 мм; H=424 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-32x2,5 Др,мм-28,0+0,21; t 23 cек, не более; с патрубками под приварку Inside containment; design non-coaxial structure s=35 mm; L=160 mm; H=424 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-32x2,5 Dcut,mm-28,0+0,21; t 23 s, not above; weld-type nozzles | 1015053 | Клапан запорный КПЛВ.492144.026-08 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс ТУ 3742-031-49149890-2006 | 2.ИСУП.10795092
35 | 2.1668 | 110.7.146.11 | 40KAA51AA021 | Electrically-operated stop valve Клапан запорный с электроприводом | по типу КПЛВ.492144.026-08 DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 250 oC Обессоленная вода/demin. water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ ТU3742-031-49149890-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 27.2 | 27.2 | ТВ3/III | 9(ОЖ1)III | 40UJA-Реакторное здание/Внутренний контайнмент / reactor building/inner containment | 2021-03-16 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой; конструкция конструкция несоосная s=35 мм; L=160 мм; H=424 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-32x2,5 Др,мм-28,0+0,21; t 23 cек, не более; с патрубками под приварку Inside containment; design non-coaxial structure s=35 mm; L=160 mm; H=424 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-32x2,5 Dcut,mm-28,0+0,21; t 23 s, not above; weld-type nozzles | 1015053 | Клапан запорный КПЛВ.492144.026-08 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс ТУ 3742-031-49149890-2006 | 2.ИСУП.10795093
36 | 2.1670 | 110.7.146.12 | 40KAA51AA008 | Electrically-operated stop valve Клапан запорный с электроприводом | по типу КПЛВ.492144.026-08 DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 250 oC Обессоленная вода/demin. water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ ТU3742-031-49149890-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 27.2 | 27.2 | ТВ3/III | 9(ОЖ1)III | 40UJA-Реакторное здание/Внутренний контайнмент / reactor building/inner containment | 2021-03-16 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой; конструкция конструкция несоосная s=35 мм; L=160 мм; H=424 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-32x2,5 Др,мм-28,0+0,21; t 23 cек, не более; с патрубками под приварку Inside containment; design non-coaxial structure s=35 mm; L=160 mm; H=424 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-32x2,5 Dcut,mm-28,0+0,21; t 23 s, not above; weld-type nozzles | 1015053 | Клапан запорный КПЛВ.492144.026-08 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс ТУ 3742-031-49149890-2006 | 2.ИСУП.10795094
37 | 2.1670 | 110.7.146.12 | 40KAA51AA010 | Electrically-operated stop valve Клапан запорный с электроприводом | по типу КПЛВ.492144.026-08 DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 250 oC Обессоленная вода/demin. water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ ТU3742-031-49149890-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 27.2 | 27.2 | ТВ3/III | 9(ОЖ1)III | 40UJA-Реакторное здание/Внутренний контайнмент / reactor building/inner containment | 2021-03-16 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой; конструкция конструкция несоосная s=35 мм; L=160 мм; H=424 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-32x2,5 Др,мм-28,0+0,21; t 23 cек, не более; с патрубками под приварку Inside containment; design non-coaxial structure s=35 mm; L=160 mm; H=424 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-32x2,5 Dcut,mm-28,0+0,21; t 23 s, not above; weld-type nozzles | 1015053 | Клапан запорный КПЛВ.492144.026-08 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс ТУ 3742-031-49149890-2006 | 2.ИСУП.10795095
38 | 2.1670 | 110.7.146.12 | 40KAA51AA012 | Electrically-operated stop valve Клапан запорный с электроприводом | по типу КПЛВ.492144.026-08 DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 250 oC Обессоленная вода/demin. water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ ТU3742-031-49149890-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 27.2 | 27.2 | ТВ3/III | 9(ОЖ1)III | 40UJA-Реакторное здание/Внутренний контайнмент / reactor building/inner containment | 2021-03-16 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой; конструкция конструкция несоосная s=35 мм; L=160 мм; H=424 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-32x2,5 Др,мм-28,0+0,21; t 23 cек, не более; с патрубками под приварку Inside containment; design non-coaxial structure s=35 mm; L=160 mm; H=424 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-32x2,5 Dcut,mm-28,0+0,21; t 23 s, not above; weld-type nozzles | 1015053 | Клапан запорный КПЛВ.492144.026-08 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс ТУ 3742-031-49149890-2006 | 2.ИСУП.10795096
39 | 2.1670 | 110.7.146.12 | 40KAA51AA014 | Electrically-operated stop valve Клапан запорный с электроприводом | по типу КПЛВ.492144.026-08 DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 250 oC Обессоленная вода/demin. water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ ТU3742-031-49149890-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 27.2 | 27.2 | ТВ3/III | 9(ОЖ1)III | 40UJA-Реакторное здание/Внутренний контайнмент / reactor building/inner containment | 2021-03-16 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой; конструкция конструкция несоосная s=35 мм; L=160 мм; H=424 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-32x2,5 Др,мм-28,0+0,21; t 23 cек, не более; с патрубками под приварку Inside containment; design non-coaxial structure s=35 mm; L=160 mm; H=424 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-32x2,5 Dcut,mm-28,0+0,21; t 23 s, not above; weld-type nozzles | 1015053 | Клапан запорный КПЛВ.492144.026-08 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс ТУ 3742-031-49149890-2006 | 2.ИСУП.10795097
40 | 2.1670 | 110.7.146.12 | 40KAA51AA016 | Electrically-operated stop valve Клапан запорный с электроприводом | по типу КПЛВ.492144.026-08 DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 250 oC Обессоленная вода/demin. water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ ТU3742-031-49149890-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 27.2 | 27.2 | ТВ3/III | 9(ОЖ1)III | 40UJA-Реакторное здание/Внутренний контайнмент / reactor building/inner containment | 2021-03-16 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой; конструкция конструкция несоосная s=35 мм; L=160 мм; H=424 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-32x2,5 Др,мм-28,0+0,21; t 23 cек, не более; с патрубками под приварку Inside containment; design non-coaxial structure s=35 mm; L=160 mm; H=424 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-32x2,5 Dcut,mm-28,0+0,21; t 23 s, not above; weld-type nozzles | 1015053 | Клапан запорный КПЛВ.492144.026-08 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс ТУ 3742-031-49149890-2006 | 2.ИСУП.10795098
41 | 2.1670 | 110.7.146.12 | 40KAA51AA018 | Electrically-operated stop valve Клапан запорный с электроприводом | по типу КПЛВ.492144.026-08 DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 250 oC Обессоленная вода/demin. water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ ТU3742-031-49149890-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 27.2 | 27.2 | ТВ3/III | 9(ОЖ1)III | 40UJA-Реакторное здание/Внутренний контайнмент / reactor building/inner containment | 2021-03-16 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой; конструкция конструкция несоосная s=35 мм; L=160 мм; H=424 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-32x2,5 Др,мм-28,0+0,21; t 23 cек, не более; с патрубками под приварку Inside containment; design non-coaxial structure s=35 mm; L=160 mm; H=424 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-32x2,5 Dcut,mm-28,0+0,21; t 23 s, not above; weld-type nozzles | 1015053 | Клапан запорный КПЛВ.492144.026-08 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс ТУ 3742-031-49149890-2006 | 2.ИСУП.10795099
42 | 2.1670 | 110.7.146.12 | 40KAA51AA020 | Electrically-operated stop valve Клапан запорный с электроприводом | по типу КПЛВ.492144.026-08 DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 250 oC Обессоленная вода/demin. water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ ТU3742-031-49149890-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 27.2 | 27.2 | ТВ3/III | 9(ОЖ1)III | 40UJA-Реакторное здание/Внутренний контайнмент / reactor building/inner containment | 2021-03-16 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой; конструкция конструкция несоосная s=35 мм; L=160 мм; H=424 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-32x2,5 Др,мм-28,0+0,21; t 23 cек, не более; с патрубками под приварку Inside containment; design non-coaxial structure s=35 mm; L=160 mm; H=424 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-32x2,5 Dcut,mm-28,0+0,21; t 23 s, not above; weld-type nozzles | 1015053 | Клапан запорный КПЛВ.492144.026-08 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс ТУ 3742-031-49149890-2006 | 2.ИСУП.10795100
43 | 2.1670 | 110.7.146.12 | 40KAA51AA022 | Electrically-operated stop valve Клапан запорный с электроприводом | по типу КПЛВ.492144.026-08 DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 250 oC Обессоленная вода/demin. water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ ТU3742-031-49149890-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 27.2 | 27.2 | ТВ3/III | 9(ОЖ1)III | 40UJA-Реакторное здание/Внутренний контайнмент / reactor building/inner containment | 2021-03-16 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой; конструкция конструкция несоосная s=35 мм; L=160 мм; H=424 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-32x2,5 Др,мм-28,0+0,21; t 23 cек, не более; с патрубками под приварку Inside containment; design non-coaxial structure s=35 mm; L=160 mm; H=424 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-32x2,5 Dcut,mm-28,0+0,21; t 23 s, not above; weld-type nozzles | 1015053 | Клапан запорный КПЛВ.492144.026-08 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс ТУ 3742-031-49149890-2006 | 2.ИСУП.10795101
44 | 2.1268 | 110.7.109.148 | 40KBE20AA103 | Manually operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-025М1-08 DN 25.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Сжатый воздух/compressed air DN 25.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 8 | 8 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-03-25 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная, L=160 мм; h=175 мм; H=210 мм, S=35 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure, L=160 mm; h=175 mm; H=210 mm, s=35 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 1015439 | Клапан запорный У26161-025М1-08 DN=25 P=2.5кгс/см^2 РабСр=воздух сжатый СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=250 °С ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.10795439
45 | 2.1722 | 110.7.149.114 | 40KBE20AA104 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дезактивирующий раствор/decontamination solution DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ TU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-08-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - чистый конденсат, дезрастворы; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5, не более; L=230 мм; S=70мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - pure condensate, decontamination solutions; hydraulic resistance factor - 7.5, not above; L=230 mm; s=70mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.10795442
46 | 2.1722 | 110.7.149.114 | 40KBE20AA102 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дезактивирующий раствор/decontamination solution DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ TU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-08-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - чистый конденсат, дезрастворы; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5, не более; L=230 мм; S=70мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - pure condensate, decontamination solutions; hydraulic resistance factor - 7.5, not above; L=230 mm; s=70mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.10795443
47 | 2.1196 | 110.7.109.71 | 40KBE61AA101 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025М1-08 DN 25.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Сжатый воздух/compressed air DN 25.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 8 | 8 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-08-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 9.0/7.5; конструкция -несоосна; L=160 мм; h=175 мм; H=210 мм, S=35 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 9.0/7.5; design -structure non-coaxial; L=160 mm; h=175 mm; H=210 mm, s=35 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 1015439 | Клапан запорный У26161-025М1-08 DN=25 P=2.5кгс/см^2 РабСр=воздух сжатый СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=250 °С ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.10795452
48 | 2.1056 | 110.7.108.100.1 | 40KPF40AA001 | Electrically-operated stop valve Клапан запорный с электроприводом | по типу ЗТ 26050-050-03, Т3 DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-614-2002; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 67 | 67 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-08-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 4.8/4.6, не более; требования к габаритным размерам не предъявляются; с патрубками под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 4.8/4.6, not above; No special dimension requirements; weld-type nozzles | 878519 | Клапан запорный ЗТ26050-050-03 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=шлам tрабСр=0...250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIв Прив=2-ПМ-27 Pприв=0.025кВт 3 НЗЛО I Т 3 III ТУ 26-07-614-2002 | 2.ИСУП.10795969
49 | 2.2295 | 110.7.3306 | 40KPF30AA133 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу ЗТ 26050-050М DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Трапные воды/floor water DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ TU 26-07-614М-2006 Дополнение addition; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 22 | 22 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-08-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - трапные воды, дистиллат; L=230 мм, h=270 мм, H=420 мм, тип сварного соединения - 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - floordrain waters, distillate; L=230 mm, h=270 mm, H=420 mm, Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 1038533 | Клапан запорный ЗТ26050-050М-01 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=пульпа СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=шарнирная муфта 3СIIIв tрасч=250 °С ТУ 26-07-614М-2006 | 2.ИСУП.10796024
50 | 2.2295 | 110.7.3306 | 40KPF30AA136 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу ЗТ 26050-050М DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Трапные воды/floor water DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ TU 26-07-614М-2006 Дополнение addition; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 22 | 22 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-08-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - трапные воды, дистиллат; L=230 мм, h=270 мм, H=420 мм, тип сварного соединения - 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - floordrain waters, distillate; L=230 mm, h=270 mm, H=420 mm, Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 1038533 | Клапан запорный ЗТ26050-050М-01 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=пульпа СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=шарнирная муфта 3СIIIв tрасч=250 °С ТУ 26-07-614М-2006 | 2.ИСУП.10796025
51 | 2.2295 | 110.7.3306 | 40KPF30AA140 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу ЗТ 26050-050М DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Трапные воды/floor water DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ TU 26-07-614М-2006 Дополнение addition; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 22 | 22 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-08-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - трапные воды, дистиллат; L=230 мм, h=270 мм, H=420 мм, тип сварного соединения - 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - floordrain waters, distillate; L=230 mm, h=270 mm, H=420 mm, Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 1038533 | Клапан запорный ЗТ26050-050М-01 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=пульпа СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=шарнирная муфта 3СIIIв tрасч=250 °С ТУ 26-07-614М-2006 | 2.ИСУП.10796026
52 | 2.2295 | 110.7.3306 | 40KPF30AA143 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу ЗТ 26050-050М DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Трапные воды/floor water DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ TU 26-07-614М-2006 Дополнение addition; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 22 | 22 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-08-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - трапные воды, дистиллат; L=230 мм, h=270 мм, H=420 мм, тип сварного соединения - 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - floordrain waters, distillate; L=230 mm, h=270 mm, H=420 mm, Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 1038533 | Клапан запорный ЗТ26050-050М-01 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=пульпа СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=шарнирная муфта 3СIIIв tрасч=250 °С ТУ 26-07-614М-2006 | 2.ИСУП.10796027
53 | 2.2295 | 110.7.3306 | 40KPF30AA148 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу ЗТ 26050-050М DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Трапные воды/floor water DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ TU 26-07-614М-2006 Дополнение addition; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 22 | 22 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-08-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - трапные воды, дистиллат; L=230 мм, h=270 мм, H=420 мм, тип сварного соединения - 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - floordrain waters, distillate; L=230 mm, h=270 mm, H=420 mm, Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 1038533 | Клапан запорный ЗТ26050-050М-01 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=пульпа СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=шарнирная муфта 3СIIIв tрасч=250 °С ТУ 26-07-614М-2006 | 2.ИСУП.10796028
54 | 2.2295 | 110.7.3306 | 40KPF30AA152 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу ЗТ 26050-050М DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Трапные воды/floor water DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ TU 26-07-614М-2006 Дополнение addition; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 22 | 22 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-08-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - трапные воды, дистиллат; L=230 мм, h=270 мм, H=420 мм, тип сварного соединения - 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - floordrain waters, distillate; L=230 mm, h=270 mm, H=420 mm, Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 1038533 | Клапан запорный ЗТ26050-050М-01 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=пульпа СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=шарнирная муфта 3СIIIв tрасч=250 °С ТУ 26-07-614М-2006 | 2.ИСУП.10796029
55 | 2.2295 | 110.7.3306 | 40KPF30AA138 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу ЗТ 26050-050М DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Трапные воды/floor water DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ TU 26-07-614М-2006 Дополнение addition; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 22 | 22 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-08-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - трапные воды, дистиллат; L=230 мм, h=270 мм, H=420 мм, тип сварного соединения - 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - floordrain waters, distillate; L=230 mm, h=270 mm, H=420 mm, Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 1038533 | Клапан запорный ЗТ26050-050М-01 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=пульпа СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=шарнирная муфта 3СIIIв tрасч=250 °С ТУ 26-07-614М-2006 | 2.ИСУП.10796030
56 | 2.2295 | 110.7.3306 | 40KPF30AA145 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу ЗТ 26050-050М DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Трапные воды/floor water DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ TU 26-07-614М-2006 Дополнение addition; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 22 | 22 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-08-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - трапные воды, дистиллат; L=230 мм, h=270 мм, H=420 мм, тип сварного соединения - 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - floordrain waters, distillate; L=230 mm, h=270 mm, H=420 mm, Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 1038533 | Клапан запорный ЗТ26050-050М-01 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=пульпа СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=шарнирная муфта 3СIIIв tрасч=250 °С ТУ 26-07-614М-2006 | 2.ИСУП.10796031
57 | 2.1248 | 110.7.109.122 | 40KPF60AA131 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу У26161-050М1-08 DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 16 | 16 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-08-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция -несоосна; L= 230 мм; H=178 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(C-23) DN х S,мм-57x3 Др,мм-52(+0,3); с патрубками под приварку Outside containment; design -structure non-coaxial; L= 230 mm; H=178 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(C-23) DN х s,mm-57x3 Dcut,mm-52(+0,3); weld-type nozzles | 878357 | Клапан запорный У26161-050М1-08 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=дистиллят СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIв tрасч=250°С 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.10796047
58 | 2.1702 | 110.7.149.70 | 40KPF30AA122 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | Т3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-08-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.10796054
59 | 2.1702 | 110.7.149.70 | 40KPF30AA128 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | Т3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-08-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.10796055
60 | 2.1702 | 110.7.149.70 | 40KPF40AA123 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | Т3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-08-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.10796056
61 | 2.1702 | 110.7.149.70 | 40KPF40AA124 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | Т3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-08-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.10796057
62 | 2.1702 | 110.7.149.70 | 40KPF40AA122 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | Т3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-08-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.10796058
63 | 2.1702 | 110.7.149.70 | 40KPF40AA110 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | Т3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-08-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.10796059
64 | 2.1702 | 110.7.149.70 | 40KPF40AA116 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | Т3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-08-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.10796060
65 | 2.1702 | 110.7.149.70 | 40KPF40AA121 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | Т3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-08-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.10796061
66 | 2.1702 | 110.7.149.70 | 40KPF60AA107 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | Т3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-08-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.10796062
67 | 2.1702 | 110.7.149.70 | 40KPF60AA103 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | Т3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-08-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.10796063
68 | 2.1702 | 110.7.149.70 | 40KPF50AA108 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | Т3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-08-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.10796064
69 | 2.1702 | 110.7.149.70 | 40KPF50AA104 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | Т3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-08-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.10796065
70 | 2.1702 | 110.7.149.70 | 40KPF50AA101 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | Т3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-08-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.10796066
71 | 2.1702 | 110.7.149.70 | 40KPF50AA105 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | Т3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-08-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.10796067
72 | 2.1702 | 110.7.149.70 | 40KPF50AA109 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | Т3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-08-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.10796068
73 | 2.1704 | 110.7.149.71 | 40KPF40AA108 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу К321016-080-02 (15нж65п) DN 80.0 mm Pd 1.6 MPa Td 200 oC Дистиллят/distillate DN 80.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 200 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 60 | 60 | Т3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-08-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; конструкция соосная; L= 310 мм; h=355 мм; H=505 мм; Тип сварного соединения - 1-25-1; патрубки под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; L= 310 mm; h=355 mm; H=505 mm; Type of weld joint - 1-25-1; weld-type nozzles | 1033082 | Клапан запорный КЗ21016-080-02 DN=80 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода обессоленная tрабСр=до 150°С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТВ 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.10796069
74 | 2.1706 | 110.7.149.72 | 40KPF30AA118 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21017-050-01 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 120 oC пульпа/pulp DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 120 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 23.5 | 23.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-08-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; Конструкция соосная; L=324 мм, h=315 мм, H=465 мм; тип сварного соединения - 1-23; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; L=324 mm, h=315 mm, H=465 mm; Type of weld joint - 1-23; welded flange-type connection | 877948 | Клапан запорный КЗ21017-050-01 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=пульпа tрабСр=0...120 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.10796070
75 | 2.1706 | 110.7.149.72 | 40KPF30AA124 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21017-050-01 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 120 oC пульпа/pulp DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 120 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 23.5 | 23.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-08-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; Конструкция соосная; L=324 мм, h=315 мм, H=465 мм; тип сварного соединения - 1-23; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; L=324 mm, h=315 mm, H=465 mm; Type of weld joint - 1-23; welded flange-type connection | 877948 | Клапан запорный КЗ21017-050-01 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=пульпа tрабСр=0...120 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.10796071
76 | 2.1708 | 110.7.149.73 | 40KPF30AA130 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | Т3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-08-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; рабочая среда - дистиллат, дренажные воды, Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; working media - distillate, drain waters, co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.10796072
77 | 2.1708 | 110.7.149.73 | 40KPF30AA119 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | Т3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-08-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; рабочая среда - дистиллат, дренажные воды, Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; working media - distillate, drain waters, co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.10796073
78 | 2.1708 | 110.7.149.73 | 40KPF30AA123 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | Т3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-08-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; рабочая среда - дистиллат, дренажные воды, Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; working media - distillate, drain waters, co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.10796074
79 | 2.1708 | 110.7.149.73 | 40KPF30AA125 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | Т3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-08-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; рабочая среда - дистиллат, дренажные воды, Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; working media - distillate, drain waters, co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.10796075
80 | 2.1708 | 110.7.149.73 | 40KPF40AA112 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | Т3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-08-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; рабочая среда - дистиллат, дренажные воды, Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; working media - distillate, drain waters, co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.10796076
81 | 2.1708 | 110.7.149.73 | 40KPF40AA120 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | Т3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-08-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; рабочая среда - дистиллат, дренажные воды, Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; working media - distillate, drain waters, co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.10796077
82 | 2.1708 | 110.7.149.73 | 40KPF60AA108 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | Т3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-08-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; рабочая среда - дистиллат, дренажные воды, Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; working media - distillate, drain waters, co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.10796078
83 | 2.1708 | 110.7.149.73 | 40KPF60AA104 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | Т3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-08-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; рабочая среда - дистиллат, дренажные воды, Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; working media - distillate, drain waters, co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.10796079
84 | 2.2026 | 110.7.2077 | 40KPF60AA136 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-080-06 (14нж17ст19) DN 80.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 80.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | Т3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-08-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 5.5, не более; L=310 мм, h=913мм; H=1063мм; S=95 мм; Тип сварного соединения 1-25-1; с патрубками под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 5.5, not above; L=310 mm, h=913mm; H=1063mm; s=95 mm; Type of weld joint 1-25-1 ; weld-type nozzles | 861616 | Клапан запорный У26161-080-06 DN=80 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=растворы дезактивирующие tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II QA4 УХЛ 3 ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.10796104
85 | 2.2040 | 110.7.2085 | 40KPF40AA114 | Manually-operated straight flow stop valve Клапан запорный прямоточный с ручным приводом | по типу КПЛВ.491144.050 DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 250 oC пульпа/pulp DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ3742-031-49149890-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 10.4 | 10.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-08-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 4,5/5,5, не более; L=230 мм, h=268 мм, H=350 мм, тип сварного соединения - 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 4,5/5,5, not above; L=230 mm, h=268 mm, H=350 mm, Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 1031456 | Клапан запорный КПЛВ.491144.050 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=пульпа СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=250 °С 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-031-49149890-2006 | 2.ИСУП.10796114
86 | 2.2040 | 110.7.2085 | 40KPF40AA118 | Manually-operated straight flow stop valve Клапан запорный прямоточный с ручным приводом | по типу КПЛВ.491144.050 DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 250 oC пульпа/pulp DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ3742-031-49149890-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 10.4 | 10.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-08-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 4,5/5,5, не более; L=230 мм, h=268 мм, H=350 мм, тип сварного соединения - 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 4,5/5,5, not above; L=230 mm, h=268 mm, H=350 mm, Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 1031456 | Клапан запорный КПЛВ.491144.050 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=пульпа СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=250 °С 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-031-49149890-2006 | 2.ИСУП.10796115
87 | 2.1294 | 110.7.109.185 | 40KPF60AA137 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ TU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-08-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.10796172
88 | 2.2283 | 110.7.3294 | 40KPF30AA126 | Manually-operated stop valve With matching flanges (GOST 12820-80), fastenings and gaskets Клапан запорный с ручным приводом С ответными фланцами (ГОСТ 12820-80), крепежом и прокладками | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Дренажи /drainages DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-08-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6, не более; среда - дистиллат, дренажные воды; конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 6, not above; media - distillate, drain waters; co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; welded flange-type connection | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.10796183
89 | 2.2283 | 110.7.3294 | 40KPF30AA137 | Manually-operated stop valve With matching flanges (GOST 12820-80), fastenings and gaskets Клапан запорный с ручным приводом С ответными фланцами (ГОСТ 12820-80), крепежом и прокладками | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Дренажи /drainages DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-08-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6, не более; среда - дистиллат, дренажные воды; конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 6, not above; media - distillate, drain waters; co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; welded flange-type connection | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.10796184
90 | 2.2283 | 110.7.3294 | 40KPF30AA144 | Manually-operated stop valve With matching flanges (GOST 12820-80), fastenings and gaskets Клапан запорный с ручным приводом С ответными фланцами (ГОСТ 12820-80), крепежом и прокладками | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Дренажи /drainages DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-08-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6, не более; среда - дистиллат, дренажные воды; конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 6, not above; media - distillate, drain waters; co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; welded flange-type connection | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.10796185
91 | 2.2285 | 110.7.3295 | 40KPF30AA120 | Manually-operated stop valve With matching flanges (GOST 12820-80), fastenings and gaskets Клапан запорный с ручным приводом С ответными фланцами (ГОСТ 12820-80), крепежом и прокладками | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Дренажи /drainages DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | Т3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-08-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6, не более; среда - дистиллат, дренажные воды. Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 6, not above; media - distillate, drain waters; co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; welded flange-type connection | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.10796186
92 | 2.2285 | 110.7.3295 | 40KPF30AA150 | Manually-operated stop valve With matching flanges (GOST 12820-80), fastenings and gaskets Клапан запорный с ручным приводом С ответными фланцами (ГОСТ 12820-80), крепежом и прокладками | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Дренажи /drainages DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | Т3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-08-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6, не более; среда - дистиллат, дренажные воды. Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 6, not above; media - distillate, drain waters; co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; welded flange-type connection | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.10796187
93 | 2.1712 | 110.7.149.75 | 40KPF60AA111 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-100-02 DN 100.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Дистиллят/distillate DN 100.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 80 | 80 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-08-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; L=350 мм, h=415 мм, H=565 мм, фланцевое соединение; Outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; L=350 mm, h=415 mm, H=565 mm, flange connection; | 877963 | Клапан запорный КЗ21016-100-02 DN=100 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=дистиллят tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.10796190
94 | 2.1712 | 110.7.149.75 | 40KPF60AA114 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-100-02 DN 100.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Дистиллят/distillate DN 100.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 80 | 80 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-08-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; L=350 мм, h=415 мм, H=565 мм, фланцевое соединение; Outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; L=350 mm, h=415 mm, H=565 mm, flange connection; | 877963 | Клапан запорный КЗ21016-100-02 DN=100 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=дистиллят tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.10796191
95 | 2.1712 | 110.7.149.75 | 40KPF60AA117 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-100-02 DN 100.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Дистиллят/distillate DN 100.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 80 | 80 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-08-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; L=350 мм, h=415 мм, H=565 мм, фланцевое соединение; Outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; L=350 mm, h=415 mm, H=565 mm, flange connection; | 877963 | Клапан запорный КЗ21016-100-02 DN=100 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=дистиллят tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.10796192
96 | 2.1714 | 110.7.149.76 | 40KPF60AA132 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-08-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.10796193
97 | 2.1714 | 110.7.149.76 | 40KPF60AA135 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-08-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.10796194
98 | 2.1714 | 110.7.149.76 | 40KPF50AA107 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-08-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.10796195
99 | 2.1714 | 110.7.149.76 | 40KPF50AA111 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-08-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.10796196
100 | 2.1714 | 110.7.149.76 | 40KPF50AA116 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-08-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.10796197
101 | 2.1714 | 110.7.149.76 | 40KPF40AA103 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-08-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.10796198
102 | 2.1714 | 110.7.149.76 | 40KPF40AA106 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-08-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.10796199
103 | 2.1714 | 110.7.149.76 | 40KPF40AA104 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-08-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.10796200
104 | 2.1716 | 110.7.149.77 | 40KPF30AA139 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-08-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5, не более; L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5, not above; L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.10796210
105 | 2.1716 | 110.7.149.77 | 40KPF30AA146 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-08-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5, не более; L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5, not above; L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.10796211
106 | 2.1716 | 110.7.149.77 | 40KPF30AA149 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-08-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5, не более; L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5, not above; L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.10796212
107 | 2.1700 | 110.7.149.69 | 40KPF50AA112 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-080-06 (14нж17ст19) DN 80.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 80.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | Т3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-08-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 5.5, не более; L=310 мм, h=913мм; H=1063мм; S=95 мм; Тип сварного соединения 1-25-1 ; с патрубками под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 5.5, not above; L=310 mm, h=913mm; H=1063mm; s=95 mm; Type of weld joint 1-25-1; weld-type nozzles | 861616 | Клапан запорный У26161-080-06 DN=80 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=растворы дезактивирующие tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II QA4 УХЛ 3 ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.10796283
108 | 2.1700 | 110.7.149.69 | 40KPF50AA113 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-080-06 (14нж17ст19) DN 80.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 80.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | Т3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-08-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 5.5, не более; L=310 мм, h=913мм; H=1063мм; S=95 мм; Тип сварного соединения 1-25-1 ; с патрубками под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 5.5, not above; L=310 mm, h=913mm; H=1063mm; s=95 mm; Type of weld joint 1-25-1; weld-type nozzles | 861616 | Клапан запорный У26161-080-06 DN=80 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=растворы дезактивирующие tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II QA4 УХЛ 3 ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.10796284
109 | 2.4251 | 110.7.3548 | 40KPF40AA132 | Manually operated bellows stop valve with a lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом, с замком | по типу У26161-010М1-21 DN 10.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Обессоленная вода/demin. water DN 10.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ TU 26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 3.7 | 3.7 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-05-20 |  | 0 | 0 | 0 | Под оболочкой, конструкция несоосная s=24; L=130 мм; H=210 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; с патрубками под приварку Inside containment, non-coaxial structure s=24; L=130 mm; H=210 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; weld-type nozzles | 1029332 | Клапан запорный У26161-010М1-21 DN=10 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода обессоленная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком tрасч=250 °С 4 Н I ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.10796285
110 | 2.4253 | 110.7.3549 | 40KPF40AA126 | Manually operated stop valve with remote position indicator Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050М1-20 DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 35 | 35 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-05-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - не более 7.0/5.5; L=230мм; h=317мм; H=467мм; S=70мм; Тип сварногосоединения - 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - not above 7.0/5.5; L=230mm; h=317mm; H=467mm; s=70mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 1029811 | Клапан запорный У26161-050М1-20 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода обессоленная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком 3СIIIв tрасч=250 °С ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.10796286
111 | 2.4251 | 110.7.3548 | 40KPF40AA131 | Manually operated bellows stop valve with a lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом, с замком | по типу У26161-010М1-21 DN 10.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Обессоленная вода/demin. water DN 10.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ TU 26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 3.7 | 3.7 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-05-20 |  | 0 | 0 | 0 | Под оболочкой, конструкция несоосная s=24; L=130 мм; H=210 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; с патрубками под приварку Inside containment, non-coaxial structure s=24; L=130 mm; H=210 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; weld-type nozzles | 1029332 | Клапан запорный У26161-010М1-21 DN=10 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода обессоленная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком tрасч=250 °С 4 Н I ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.10796287
112 | 2.3931 | 110.7.154.7 | 40QJB50AA101 | Manually-operated stop valve with a lock Клапан запорный c ручным приводом с замком | по типу У26161-050-48, (14с17ст21) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Азот / nitrogen DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2021-04-15 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; с замком; Траб 60 оС; конструкция несоосная; S=65 мм; L=230 мм; H=194 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 57х3 Др,мм- 52(+0,3); с патрубками под приварку Outside containment; fitted with lock; Twork 60 C; non-coaxial structure; s=65 mm; L=230 mm; H=194 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(С23) DN х s,mm- 57х3 Dcut,mm- 52(+0,3); weld-type nozzles | 861155 | Клапан запорный У26161-050-48 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=конденсат tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II QA4 УХЛ 3 ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.11888863
113 | 2.4281 | 110.7.149.90 | 40LCQ76AA113 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC продувочная вода ПГ/SG blowdown water DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-04-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.11889657
114 | 2.3639 | 110.7.108.124 | 40LCQ80AA004 | Motor-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с электроприводом | по типу У26161-050М1-18-П DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ TU 26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 35 | 35 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-04-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; L=230 мм, S =70 мм, H=591 мм, тип сварного соединения - 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure; L=230 mm, s =70 mm, H=591 mm, Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 1029845 | Клапан запорный У26161-050М1-18-П DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 08Х18Н10Т РабСр=дистиллят СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С 4 Н I ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.11889658
115 | 2.4281 | 110.7.149.90 | 40LCQ75AA113 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC продувочная вода ПГ/SG blowdown water DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-04-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.11889660
116 | 2.4281 | 110.7.149.90 | 40LCQ72AA113 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC продувочная вода ПГ/SG blowdown water DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-04-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.11889661
117 | 2.4281 | 110.7.149.90 | 40LCQ71AA123 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC продувочная вода ПГ/SG blowdown water DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-04-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.11889662
118 | 2.4281 | 110.7.149.90 | 40LCQ71AA113 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC продувочная вода ПГ/SG blowdown water DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-04-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.11889663
119 | 2.4281 | 110.7.149.90 | 40LCQ75AA123 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC продувочная вода ПГ/SG blowdown water DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-04-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.11889664
120 | 2.4281 | 110.7.149.90 | 40LCQ76AA123 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC продувочная вода ПГ/SG blowdown water DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-04-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.11889665
121 | 2.3647 | 110.7.108.144 | 40LCQ61AA106 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу У26161-032-06 (14нж17ст19) DN 32.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 32.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 10.2 | 10.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-05-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; Тип сварного соединения 1-23; несоосна; с патрубками под приварку Outside containment; No special dimension requirements; Type of weld joint 1-23; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1030521 | Клапан запорный У26161-032-06 DN=32 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12X18H9T РабСр=конденсат СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.11889669
122 | 2.3647 | 110.7.108.144 | 40LCQ62AA106 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу У26161-032-06 (14нж17ст19) DN 32.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 32.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 10.2 | 10.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-05-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; Тип сварного соединения 1-23; несоосна; с патрубками под приварку Outside containment; No special dimension requirements; Type of weld joint 1-23; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1030521 | Клапан запорный У26161-032-06 DN=32 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12X18H9T РабСр=конденсат СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.11889670
123 | 2.3647 | 110.7.108.144 | 40LCQ63AA106 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу У26161-032-06 (14нж17ст19) DN 32.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 32.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 10.2 | 10.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-05-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; Тип сварного соединения 1-23; несоосна; с патрубками под приварку Outside containment; No special dimension requirements; Type of weld joint 1-23; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1030521 | Клапан запорный У26161-032-06 DN=32 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12X18H9T РабСр=конденсат СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.11889671
124 | 2.3647 | 110.7.108.144 | 40LCQ64AA106 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу У26161-032-06 (14нж17ст19) DN 32.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 32.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 10.2 | 10.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-05-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; Тип сварного соединения 1-23; несоосна; с патрубками под приварку Outside containment; No special dimension requirements; Type of weld joint 1-23; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1030521 | Клапан запорный У26161-032-06 DN=32 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12X18H9T РабСр=конденсат СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.11889672
125 | 2.3647 | 110.7.108.144 | 40LCQ61AA107 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу У26161-032-06 (14нж17ст19) DN 32.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 32.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 10.2 | 10.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-05-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; Тип сварного соединения 1-23; несоосна; с патрубками под приварку Outside containment; No special dimension requirements; Type of weld joint 1-23; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1030521 | Клапан запорный У26161-032-06 DN=32 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12X18H9T РабСр=конденсат СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.11889673
126 | 2.3647 | 110.7.108.144 | 40LCQ62AA107 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу У26161-032-06 (14нж17ст19) DN 32.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 32.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 10.2 | 10.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-05-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; Тип сварного соединения 1-23; несоосна; с патрубками под приварку Outside containment; No special dimension requirements; Type of weld joint 1-23; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1030521 | Клапан запорный У26161-032-06 DN=32 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12X18H9T РабСр=конденсат СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.11889674
127 | 2.3647 | 110.7.108.144 | 40LCQ63AA107 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу У26161-032-06 (14нж17ст19) DN 32.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 32.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 10.2 | 10.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-05-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; Тип сварного соединения 1-23; несоосна; с патрубками под приварку Outside containment; No special dimension requirements; Type of weld joint 1-23; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1030521 | Клапан запорный У26161-032-06 DN=32 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12X18H9T РабСр=конденсат СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.11889675
128 | 2.3647 | 110.7.108.144 | 40LCQ64AA107 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу У26161-032-06 (14нж17ст19) DN 32.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 32.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 10.2 | 10.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-05-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; Тип сварного соединения 1-23; несоосна; с патрубками под приварку Outside containment; No special dimension requirements; Type of weld joint 1-23; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1030521 | Клапан запорный У26161-032-06 DN=32 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12X18H9T РабСр=конденсат СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.11889676
129 | 2.3647 | 110.7.108.144 | 40LCQ80AA101 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу У26161-032-06 (14нж17ст19) DN 32.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 32.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 10.2 | 10.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-05-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; Тип сварного соединения 1-23; несоосна; с патрубками под приварку Outside containment; No special dimension requirements; Type of weld joint 1-23; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1030521 | Клапан запорный У26161-032-06 DN=32 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12X18H9T РабСр=конденсат СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.11889677
130 | 2.3723 | 110.7.109.161 | 40LCQ80AA003 | Motor-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с электроприводом | по типу У26161-010М1-18-П DN 10.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Дистиллят/distillate DN 10.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ TU 26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 21 | 21 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-04-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; tср 16с, не более; L= 130 мм; H=408мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(C-23 DN х S,мм-14x2 Др,мм-11+0,18; несоосна s=24 мм.; с патрубками под приварку Outside containment; time of actuation 16s, not above; L= 130 mm; H=408mm; nozzle edge preparation: type-1-23(C-23 DN х s,mm-14x2 Dcut,mm-11+0,18; structure non-coaxial s=24 mm.; weld-type nozzles | 1029364 | Клапан запорный У26161-010М1-18-П DN=10 P=2.5МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 08Х18Н10Т РабСр=дистиллят СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С 4 Н I ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.11889687
131 | 2.3573 | 110.7.103.81 | 40LCQ60AA004 | Motor-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с электроприводом | по типу АМ10183-10-10 DN 10.0 mm Pd 11.0 MPa Td 300 oC продувочная вода ПГ/SG blowdown water DN 10.0 мм Рр 11.0 МПа Тр 300 оС | по типу ТU АРМК 3742.10.102 ТУ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 27 | 27 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2020-05-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA; L= 130 мм; Н=586 мм S= 24 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23 DN х S,мм-14x2 Др,мм-10.5+0,18; несоосна s=24 мм; tср 15 c, не более; с патрубками под приварку Outside containment; bldg. UKA; L= 130 mm; Н=586 mm s= 24 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23 DN х s,mm-14x2 Dcut,mm-10.5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; time of actuation 15 c, not above; weld-type nozzles | 1041697 | Клапан запорный АМ10183-10-10 DN=10 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=продувочная вода парогенераторов tрабСр=до 300°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод Прив=2-ПМ-27 Pприв=0.025кВт 4 Н II Т 3 III АРМК 3742.10 102 ТУ | 2.ИСУП.11889688
132 | 2.4281 | 110.7.149.90 | 40LCQ72AA123 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC продувочная вода ПГ/SG blowdown water DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-04-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.11889689
133 | 2.3573 | 110.7.103.81 | 40LCQ60AA002 | Motor-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с электроприводом | по типу АМ10183-10-10 DN 10.0 mm Pd 11.0 MPa Td 300 oC продувочная вода ПГ/SG blowdown water DN 10.0 мм Рр 11.0 МПа Тр 300 оС | по типу ТU АРМК 3742.10.102 ТУ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 27 | 27 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2020-05-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA; L= 130 мм; Н=586 мм S= 24 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23 DN х S,мм-14x2 Др,мм-10.5+0,18; несоосна s=24 мм; tср 15 c, не более; с патрубками под приварку Outside containment; bldg. UKA; L= 130 mm; Н=586 mm s= 24 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23 DN х s,mm-14x2 Dcut,mm-10.5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; time of actuation 15 c, not above; weld-type nozzles | 1041697 | Клапан запорный АМ10183-10-10 DN=10 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=продувочная вода парогенераторов tрабСр=до 300°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод Прив=2-ПМ-27 Pприв=0.025кВт 4 Н II Т 3 III АРМК 3742.10 102 ТУ | 2.ИСУП.11889690
134 | 2.4277 | 110.7.147.13 | 40LCQ72AA121 | Manually-operated stop valve with a lock Клапан запорный с ручным приводом, с замком | по типу К 21002-015-01 DN 15.0 mm Pd 8.4 MPa Td 60 oC Продувочная вода парогенераторов/SG blowdown water DN 15.0 мм Рр 8.4 МПа Тр 60 оС | по типу ТУ TU 3742-022-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 4 | 4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-04-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=130 мм; H=230 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-22(С-22) DN х S,мм- 18х2,5 Др,мм- 13(+0,3); патрубки под приварку Outside containment; L=130 mm; H=230 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(С22) DN х s,mm- 18х2,5 Dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | 1043123 | Клапан запорный К21002-015-01 DN=15 P=20МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=раствор соли СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=50°С 4 Н III Т 3 III ТУ 3742-022-29012225-2006 | 2.ИСУП.11889797
135 | 2.4277 | 110.7.147.13 | 40LCQ71AA111 | Manually-operated stop valve with a lock Клапан запорный с ручным приводом, с замком | по типу К 21002-015-01 DN 15.0 mm Pd 8.4 MPa Td 60 oC Продувочная вода парогенераторов/SG blowdown water DN 15.0 мм Рр 8.4 МПа Тр 60 оС | по типу ТУ TU 3742-022-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 4 | 4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-04-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=130 мм; H=230 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-22(С-22) DN х S,мм- 18х2,5 Др,мм- 13(+0,3); патрубки под приварку Outside containment; L=130 mm; H=230 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(С22) DN х s,mm- 18х2,5 Dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | 1043123 | Клапан запорный К21002-015-01 DN=15 P=20МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=раствор соли СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=50°С 4 Н III Т 3 III ТУ 3742-022-29012225-2006 | 2.ИСУП.11889798
136 | 2.4277 | 110.7.147.13 | 40LCQ72AA122 | Manually-operated stop valve with a lock Клапан запорный с ручным приводом, с замком | по типу К 21002-015-01 DN 15.0 mm Pd 8.4 MPa Td 60 oC Продувочная вода парогенераторов/SG blowdown water DN 15.0 мм Рр 8.4 МПа Тр 60 оС | по типу ТУ TU 3742-022-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 4 | 4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-04-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=130 мм; H=230 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-22(С-22) DN х S,мм- 18х2,5 Др,мм- 13(+0,3); патрубки под приварку Outside containment; L=130 mm; H=230 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(С22) DN х s,mm- 18х2,5 Dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | 1043123 | Клапан запорный К21002-015-01 DN=15 P=20МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=раствор соли СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=50°С 4 Н III Т 3 III ТУ 3742-022-29012225-2006 | 2.ИСУП.11889799
137 | 2.4277 | 110.7.147.13 | 40LCQ71AA112 | Manually-operated stop valve with a lock Клапан запорный с ручным приводом, с замком | по типу К 21002-015-01 DN 15.0 mm Pd 8.4 MPa Td 60 oC Продувочная вода парогенераторов/SG blowdown water DN 15.0 мм Рр 8.4 МПа Тр 60 оС | по типу ТУ TU 3742-022-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 4 | 4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-04-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=130 мм; H=230 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-22(С-22) DN х S,мм- 18х2,5 Др,мм- 13(+0,3); патрубки под приварку Outside containment; L=130 mm; H=230 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(С22) DN х s,mm- 18х2,5 Dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | 1043123 | Клапан запорный К21002-015-01 DN=15 P=20МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=раствор соли СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=50°С 4 Н III Т 3 III ТУ 3742-022-29012225-2006 | 2.ИСУП.11889800
138 | 2.4277 | 110.7.147.13 | 40LCQ75AA111 | Manually-operated stop valve with a lock Клапан запорный с ручным приводом, с замком | по типу К 21002-015-01 DN 15.0 mm Pd 8.4 MPa Td 60 oC Продувочная вода парогенераторов/SG blowdown water DN 15.0 мм Рр 8.4 МПа Тр 60 оС | по типу ТУ TU 3742-022-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 4 | 4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-04-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=130 мм; H=230 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-22(С-22) DN х S,мм- 18х2,5 Др,мм- 13(+0,3); патрубки под приварку Outside containment; L=130 mm; H=230 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(С22) DN х s,mm- 18х2,5 Dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | 1043123 | Клапан запорный К21002-015-01 DN=15 P=20МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=раствор соли СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=50°С 4 Н III Т 3 III ТУ 3742-022-29012225-2006 | 2.ИСУП.11889801
139 | 2.4277 | 110.7.147.13 | 40LCQ71AA121 | Manually-operated stop valve with a lock Клапан запорный с ручным приводом, с замком | по типу К 21002-015-01 DN 15.0 mm Pd 8.4 MPa Td 60 oC Продувочная вода парогенераторов/SG blowdown water DN 15.0 мм Рр 8.4 МПа Тр 60 оС | по типу ТУ TU 3742-022-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 4 | 4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-04-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=130 мм; H=230 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-22(С-22) DN х S,мм- 18х2,5 Др,мм- 13(+0,3); патрубки под приварку Outside containment; L=130 mm; H=230 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(С22) DN х s,mm- 18х2,5 Dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | 1043123 | Клапан запорный К21002-015-01 DN=15 P=20МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=раствор соли СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=50°С 4 Н III Т 3 III ТУ 3742-022-29012225-2006 | 2.ИСУП.11889802
140 | 2.4277 | 110.7.147.13 | 40LCQ75AA112 | Manually-operated stop valve with a lock Клапан запорный с ручным приводом, с замком | по типу К 21002-015-01 DN 15.0 mm Pd 8.4 MPa Td 60 oC Продувочная вода парогенераторов/SG blowdown water DN 15.0 мм Рр 8.4 МПа Тр 60 оС | по типу ТУ TU 3742-022-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 4 | 4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-04-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=130 мм; H=230 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-22(С-22) DN х S,мм- 18х2,5 Др,мм- 13(+0,3); патрубки под приварку Outside containment; L=130 mm; H=230 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(С22) DN х s,mm- 18х2,5 Dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | 1043123 | Клапан запорный К21002-015-01 DN=15 P=20МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=раствор соли СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=50°С 4 Н III Т 3 III ТУ 3742-022-29012225-2006 | 2.ИСУП.11889803
141 | 2.4277 | 110.7.147.13 | 40LCQ71AA122 | Manually-operated stop valve with a lock Клапан запорный с ручным приводом, с замком | по типу К 21002-015-01 DN 15.0 mm Pd 8.4 MPa Td 60 oC Продувочная вода парогенераторов/SG blowdown water DN 15.0 мм Рр 8.4 МПа Тр 60 оС | по типу ТУ TU 3742-022-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 4 | 4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-04-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=130 мм; H=230 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-22(С-22) DN х S,мм- 18х2,5 Др,мм- 13(+0,3); патрубки под приварку Outside containment; L=130 mm; H=230 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(С22) DN х s,mm- 18х2,5 Dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | 1043123 | Клапан запорный К21002-015-01 DN=15 P=20МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=раствор соли СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=50°С 4 Н III Т 3 III ТУ 3742-022-29012225-2006 | 2.ИСУП.11889804
142 | 2.4277 | 110.7.147.13 | 40LCQ72AA111 | Manually-operated stop valve with a lock Клапан запорный с ручным приводом, с замком | по типу К 21002-015-01 DN 15.0 mm Pd 8.4 MPa Td 60 oC Продувочная вода парогенераторов/SG blowdown water DN 15.0 мм Рр 8.4 МПа Тр 60 оС | по типу ТУ TU 3742-022-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 4 | 4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-04-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=130 мм; H=230 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-22(С-22) DN х S,мм- 18х2,5 Др,мм- 13(+0,3); патрубки под приварку Outside containment; L=130 mm; H=230 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(С22) DN х s,mm- 18х2,5 Dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | 1043123 | Клапан запорный К21002-015-01 DN=15 P=20МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=раствор соли СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=50°С 4 Н III Т 3 III ТУ 3742-022-29012225-2006 | 2.ИСУП.11889805
143 | 2.4277 | 110.7.147.13 | 40LCQ75AA121 | Manually-operated stop valve with a lock Клапан запорный с ручным приводом, с замком | по типу К 21002-015-01 DN 15.0 mm Pd 8.4 MPa Td 60 oC Продувочная вода парогенераторов/SG blowdown water DN 15.0 мм Рр 8.4 МПа Тр 60 оС | по типу ТУ TU 3742-022-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 4 | 4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-04-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=130 мм; H=230 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-22(С-22) DN х S,мм- 18х2,5 Др,мм- 13(+0,3); патрубки под приварку Outside containment; L=130 mm; H=230 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(С22) DN х s,mm- 18х2,5 Dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | 1043123 | Клапан запорный К21002-015-01 DN=15 P=20МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=раствор соли СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=50°С 4 Н III Т 3 III ТУ 3742-022-29012225-2006 | 2.ИСУП.11889806
144 | 2.4277 | 110.7.147.13 | 40LCQ75AA122 | Manually-operated stop valve with a lock Клапан запорный с ручным приводом, с замком | по типу К 21002-015-01 DN 15.0 mm Pd 8.4 MPa Td 60 oC Продувочная вода парогенераторов/SG blowdown water DN 15.0 мм Рр 8.4 МПа Тр 60 оС | по типу ТУ TU 3742-022-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 4 | 4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-04-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=130 мм; H=230 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-22(С-22) DN х S,мм- 18х2,5 Др,мм- 13(+0,3); патрубки под приварку Outside containment; L=130 mm; H=230 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(С22) DN х s,mm- 18х2,5 Dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | 1043123 | Клапан запорный К21002-015-01 DN=15 P=20МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=раствор соли СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=50°С 4 Н III Т 3 III ТУ 3742-022-29012225-2006 | 2.ИСУП.11889807
145 | 2.4277 | 110.7.147.13 | 40LCQ72AA112 | Manually-operated stop valve with a lock Клапан запорный с ручным приводом, с замком | по типу К 21002-015-01 DN 15.0 mm Pd 8.4 MPa Td 60 oC Продувочная вода парогенераторов/SG blowdown water DN 15.0 мм Рр 8.4 МПа Тр 60 оС | по типу ТУ TU 3742-022-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 4 | 4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-04-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=130 мм; H=230 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-22(С-22) DN х S,мм- 18х2,5 Др,мм- 13(+0,3); патрубки под приварку Outside containment; L=130 mm; H=230 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(С22) DN х s,mm- 18х2,5 Dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | 1043123 | Клапан запорный К21002-015-01 DN=15 P=20МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=раствор соли СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=50°С 4 Н III Т 3 III ТУ 3742-022-29012225-2006 | 2.ИСУП.11889808
146 | 2.4277 | 110.7.147.13 | 40LCQ76AA111 | Manually-operated stop valve with a lock Клапан запорный с ручным приводом, с замком | по типу К 21002-015-01 DN 15.0 mm Pd 8.4 MPa Td 60 oC Продувочная вода парогенераторов/SG blowdown water DN 15.0 мм Рр 8.4 МПа Тр 60 оС | по типу ТУ TU 3742-022-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 4 | 4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-04-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=130 мм; H=230 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-22(С-22) DN х S,мм- 18х2,5 Др,мм- 13(+0,3); патрубки под приварку Outside containment; L=130 mm; H=230 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(С22) DN х s,mm- 18х2,5 Dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | 1043123 | Клапан запорный К21002-015-01 DN=15 P=20МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=раствор соли СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=50°С 4 Н III Т 3 III ТУ 3742-022-29012225-2006 | 2.ИСУП.11889827
147 | 2.4277 | 110.7.147.13 | 40LCQ76AA112 | Manually-operated stop valve with a lock Клапан запорный с ручным приводом, с замком | по типу К 21002-015-01 DN 15.0 mm Pd 8.4 MPa Td 60 oC Продувочная вода парогенераторов/SG blowdown water DN 15.0 мм Рр 8.4 МПа Тр 60 оС | по типу ТУ TU 3742-022-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 4 | 4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-04-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=130 мм; H=230 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-22(С-22) DN х S,мм- 18х2,5 Др,мм- 13(+0,3); патрубки под приварку Outside containment; L=130 mm; H=230 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(С22) DN х s,mm- 18х2,5 Dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | 1043123 | Клапан запорный К21002-015-01 DN=15 P=20МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=раствор соли СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=50°С 4 Н III Т 3 III ТУ 3742-022-29012225-2006 | 2.ИСУП.11889828
148 | 2.4277 | 110.7.147.13 | 40LCQ76AA121 | Manually-operated stop valve with a lock Клапан запорный с ручным приводом, с замком | по типу К 21002-015-01 DN 15.0 mm Pd 8.4 MPa Td 60 oC Продувочная вода парогенераторов/SG blowdown water DN 15.0 мм Рр 8.4 МПа Тр 60 оС | по типу ТУ TU 3742-022-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 4 | 4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-04-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=130 мм; H=230 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-22(С-22) DN х S,мм- 18х2,5 Др,мм- 13(+0,3); патрубки под приварку Outside containment; L=130 mm; H=230 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(С22) DN х s,mm- 18х2,5 Dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | 1043123 | Клапан запорный К21002-015-01 DN=15 P=20МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=раствор соли СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=50°С 4 Н III Т 3 III ТУ 3742-022-29012225-2006 | 2.ИСУП.11889829
149 | 2.4277 | 110.7.147.13 | 40LCQ76AA122 | Manually-operated stop valve with a lock Клапан запорный с ручным приводом, с замком | по типу К 21002-015-01 DN 15.0 mm Pd 8.4 MPa Td 60 oC Продувочная вода парогенераторов/SG blowdown water DN 15.0 мм Рр 8.4 МПа Тр 60 оС | по типу ТУ TU 3742-022-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 4 | 4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-04-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=130 мм; H=230 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-22(С-22) DN х S,мм- 18х2,5 Др,мм- 13(+0,3); патрубки под приварку Outside containment; L=130 mm; H=230 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(С22) DN х s,mm- 18х2,5 Dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | 1043123 | Клапан запорный К21002-015-01 DN=15 P=20МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=раствор соли СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=50°С 4 Н III Т 3 III ТУ 3742-022-29012225-2006 | 2.ИСУП.11889830
150 | 2.4279 | 110.7.149.55 | 40LCQ79AA103 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-04-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; L=230 мм; S=70 мм; h=178мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure; L=230 mm; s=70 mm; h=178mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.11889831
151 | 2.4283 | 110.7.149.94 | 40LCQ79AA104 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-06 (14нж17ст19) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Сжатый воздух/compressed air DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-04-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; с патрубками под приварку Outside containment; No special dimension requirements; weld-type nozzles | 1030474 | Клапан запорный У26161-025-06 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12X18H9T РабСр=растворы дезактивирующие СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.11889832
152 | 2.2307 | новая позиция | 40MVA54AA102 | Manually-operated bellows stop valve with a lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом с замком | по типу У26161-015М1-21, Т3 DN 15.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Масло / oil DN 15.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 4.2 | 4.2 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 40UMV-Здание маслохозяйства турбины и генератора / Turbine and generator oil industry building | 2020-07-19 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Ppаб 0,2 МПа Траб 75 °С; L=130 мм; H=177 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки - 1-22(С-22) DN х S,мм- 18х2 Др,мм-15(+0,18); S=24 мм; конструкция - несоосная; с патрубками под приварку Outside containment; Pwork 0,2 MPa Twork 75 °s; L=130 mm; H=177 mm; nozzle edge preparation: type - 1-22(С22) DN х s,mm- 18х2 Dcut,mm-15(+0,18); s=24 mm; design - non-coaxial structure; weld-type nozzles | 1016849 | Клапан запорный У26161-015М1-21 DN=15 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=масло tрабСр=0...250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком 4 Н II ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.35732163
153 | 2.2307 | новая позиция | 40MVA55AA102 | Manually-operated bellows stop valve with a lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом с замком | по типу У26161-015М1-21, Т3 DN 15.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Масло / oil DN 15.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 4.2 | 4.2 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 40UMV-Здание маслохозяйства турбины и генератора / Turbine and generator oil industry building | 2020-07-19 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Ppаб 0,2 МПа Траб 75 °С; L=130 мм; H=177 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки - 1-22(С-22) DN х S,мм- 18х2 Др,мм-15(+0,18); S=24 мм; конструкция - несоосная; с патрубками под приварку Outside containment; Pwork 0,2 MPa Twork 75 °s; L=130 mm; H=177 mm; nozzle edge preparation: type - 1-22(С22) DN х s,mm- 18х2 Dcut,mm-15(+0,18); s=24 mm; design - non-coaxial structure; weld-type nozzles | 1016849 | Клапан запорный У26161-015М1-21 DN=15 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=масло tрабСр=0...250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком 4 Н II ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.35732164
154 | 2.1678 | 110.7.147.6 | 40KBF30AA127 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу ИУСЮ 491246.001-01 DN 15.0 mm Pd 1.8 MPa Td 60 oC Дистиллят/distillate DN 15.0 мм Рр 1.8 МПа Тр 60 оС | по типу ТУ TU26-07-1573-91; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1 | 1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-11-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=80 мм, h=95 мм, H=245 мм, тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; L=80 mm, h=95 mm, H=245 mm, Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 1015295 | Клапан запорный ИУСЮ.491246.001-01 DN=15 P=4МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н10Т РабСр=дистиллят tрабСр=-30...200°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 26-07-1573-91 | 2.ИСУП.8348163
155 | 2.1678 | 110.7.147.6 | 40KBF30AA134 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу ИУСЮ 491246.001-01 DN 15.0 mm Pd 1.8 MPa Td 60 oC Дистиллят/distillate DN 15.0 мм Рр 1.8 МПа Тр 60 оС | по типу ТУ TU26-07-1573-91; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1 | 1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-11-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=80 мм, h=95 мм, H=245 мм, тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; L=80 mm, h=95 mm, H=245 mm, Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 1015295 | Клапан запорный ИУСЮ.491246.001-01 DN=15 P=4МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н10Т РабСр=дистиллят tрабСр=-30...200°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 26-07-1573-91 | 2.ИСУП.8348164
156 | 2.1678 | 110.7.147.6 | 40KBF30AA138 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу ИУСЮ 491246.001-01 DN 15.0 mm Pd 1.8 MPa Td 60 oC Дистиллят/distillate DN 15.0 мм Рр 1.8 МПа Тр 60 оС | по типу ТУ TU26-07-1573-91; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1 | 1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-11-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=80 мм, h=95 мм, H=245 мм, тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; L=80 mm, h=95 mm, H=245 mm, Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 1015295 | Клапан запорный ИУСЮ.491246.001-01 DN=15 P=4МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н10Т РабСр=дистиллят tрабСр=-30...200°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 26-07-1573-91 | 2.ИСУП.8348165
157 | 2.1676 | 110.7.147.5 | 40KBD10AA101 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу ИУСЮ 491246.001-01 DN 15.0 mm Pd 4.0 MPa Td 200 oC Раствор едкого кали; Альт. среда: Гидразин гидрат /potassium hydroxide solution; alternative media; hydrazine hydrate DN 15.0 мм Рр 4.0 МПа Тр 200 оС | по типу ТУ TU26-07-1573-91; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1 | 1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-11-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки;раствор аммиака, L=80 мм, h=95 мм, H=245 мм, тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment;ammonia solution, L=80 mm, h=95 mm, H=245 mm, Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 1015295 | Клапан запорный ИУСЮ.491246.001-01 DN=15 P=4МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н10Т РабСр=дистиллят tрабСр=-30...200°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 26-07-1573-91 | 2.ИСУП.8348175
158 | 2.1676 | 110.7.147.5 | 40KBD20AA101 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу ИУСЮ 491246.001-01 DN 15.0 mm Pd 4.0 MPa Td 200 oC Раствор едкого кали; Альт. среда: Гидразин гидрат /potassium hydroxide solution; alternative media; hydrazine hydrate DN 15.0 мм Рр 4.0 МПа Тр 200 оС | по типу ТУ TU26-07-1573-91; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1 | 1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-11-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки;раствор аммиака, L=80 мм, h=95 мм, H=245 мм, тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment;ammonia solution, L=80 mm, h=95 mm, H=245 mm, Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 1015295 | Клапан запорный ИУСЮ.491246.001-01 DN=15 P=4МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н10Т РабСр=дистиллят tрабСр=-30...200°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 26-07-1573-91 | 2.ИСУП.8348176
159 | 2.1676 | 110.7.147.5 | 40KBD30AA101 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу ИУСЮ 491246.001-01 DN 15.0 mm Pd 4.0 MPa Td 200 oC Раствор едкого кали; Альт. среда: Гидразин гидрат /potassium hydroxide solution; alternative media; hydrazine hydrate DN 15.0 мм Рр 4.0 МПа Тр 200 оС | по типу ТУ TU26-07-1573-91; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1 | 1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-11-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки;раствор аммиака, L=80 мм, h=95 мм, H=245 мм, тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment;ammonia solution, L=80 mm, h=95 mm, H=245 mm, Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 1015295 | Клапан запорный ИУСЮ.491246.001-01 DN=15 P=4МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н10Т РабСр=дистиллят tрабСр=-30...200°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 26-07-1573-91 | 2.ИСУП.8348177
160 | 2.1676 | 110.7.147.5 | 40KBD30AA102 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу ИУСЮ 491246.001-01 DN 15.0 mm Pd 4.0 MPa Td 200 oC Раствор едкого кали; Альт. среда: Гидразин гидрат /potassium hydroxide solution; alternative media; hydrazine hydrate DN 15.0 мм Рр 4.0 МПа Тр 200 оС | по типу ТУ TU26-07-1573-91; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1 | 1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-11-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки;раствор аммиака, L=80 мм, h=95 мм, H=245 мм, тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment;ammonia solution, L=80 mm, h=95 mm, H=245 mm, Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 1015295 | Клапан запорный ИУСЮ.491246.001-01 DN=15 P=4МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н10Т РабСр=дистиллят tрабСр=-30...200°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 26-07-1573-91 | 2.ИСУП.8348178
161 | 2.1308 | 110.7.109.197 | 40JNA80AA102 | Manually-operated bellows stop valve with a lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом с замком | по типу У26161-32М1-21 DN 32.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Раствор щелочи/alkaline solution DN 32.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ ТU26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 10 | 10 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 40UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2020-04-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, конструкция несоосная s=45; L=180 мм; H=300 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23 DN х S,мм-38x3 Др,мм-33+0,25; с патрубками под приварку Outside containment; bldg. UKA, non-coaxial structure s=45; L=180 mm; H=300 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23 DN х s,mm-38x3 Dcut,mm-33+0,25; weld-type nozzles | 1001100 | Клапан запорный У26161-032М1-21 DN=32 P=2.5МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 08Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком tрасч=250 °С 4 Н I ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.9182029
162 | 2.1724 | 110.7.149.120 | 40JNA80AA101 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Раствор щелочи/alkaline solution DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2019-12-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, L= 230 мм; h=178 мм; Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 57х3 Др,мм-52(+0,3); несоосна s=70 мм; с патрубками под приварку Outside containment; bldg. UKA, L= 230 mm; h=178 mm; type-1-23(С23) DN х s,mm- 57х3 Dcut,mm-52(+0,3); structure non-coaxial s=70 mm; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9182040
163 | 2.1724 | 110.7.149.120 | 40JNA81AA107 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Раствор щелочи/alkaline solution DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2019-12-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, L= 230 мм; h=178 мм; Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 57х3 Др,мм-52(+0,3); несоосна s=70 мм; с патрубками под приварку Outside containment; bldg. UKA, L= 230 mm; h=178 mm; type-1-23(С23) DN х s,mm- 57х3 Dcut,mm-52(+0,3); structure non-coaxial s=70 mm; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9182041
164 | 2.1724 | 110.7.149.120 | 40JNA82AA107 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Раствор щелочи/alkaline solution DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2019-12-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, L= 230 мм; h=178 мм; Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 57х3 Др,мм-52(+0,3); несоосна s=70 мм; с патрубками под приварку Outside containment; bldg. UKA, L= 230 mm; h=178 mm; type-1-23(С23) DN х s,mm- 57х3 Dcut,mm-52(+0,3); structure non-coaxial s=70 mm; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9182042
165 | 2.1724 | 110.7.149.120 | 40JNA83AA107 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Раствор щелочи/alkaline solution DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2019-12-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, L= 230 мм; h=178 мм; Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 57х3 Др,мм-52(+0,3); несоосна s=70 мм; с патрубками под приварку Outside containment; bldg. UKA, L= 230 mm; h=178 mm; type-1-23(С23) DN х s,mm- 57х3 Dcut,mm-52(+0,3); structure non-coaxial s=70 mm; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9182043
166 | 2.1724 | 110.7.149.120 | 40JNA84AA107 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Раствор щелочи/alkaline solution DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2019-12-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, L= 230 мм; h=178 мм; Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 57х3 Др,мм-52(+0,3); несоосна s=70 мм; с патрубками под приварку Outside containment; bldg. UKA, L= 230 mm; h=178 mm; type-1-23(С23) DN х s,mm- 57х3 Dcut,mm-52(+0,3); structure non-coaxial s=70 mm; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9182044
167 | 2.1726 | 110.7.149.121 | 40JNA81AA102 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу У26161-032М1-08 DN 32.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Раствор щелочи/alkaline solution DN 32.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ TU 26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 10 | 10 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 40UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2020-04-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, конструкция несоосная s=35 мм; L=180 мм; H=200 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-38х3 Др,мм-33,0+0,25; с патрубками под приварку Outside containment; bldg. UKA, non-coaxial structure s=35 mm; L=180 mm; H=200 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-38х3 Dcut,mm-33,0+0,25; weld-type nozzles | 1000504 | Клапан запорный У26161-032М1-08 DN=32 P=2.5МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 08Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=250 °С 4 Н I ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.9182045
168 | 2.1726 | 110.7.149.121 | 40JNA82AA102 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу У26161-032М1-08 DN 32.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Раствор щелочи/alkaline solution DN 32.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ TU 26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 10 | 10 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 40UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2020-04-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, конструкция несоосная s=35 мм; L=180 мм; H=200 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-38х3 Др,мм-33,0+0,25; с патрубками под приварку Outside containment; bldg. UKA, non-coaxial structure s=35 mm; L=180 mm; H=200 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-38х3 Dcut,mm-33,0+0,25; weld-type nozzles | 1000504 | Клапан запорный У26161-032М1-08 DN=32 P=2.5МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 08Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=250 °С 4 Н I ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.9182046
169 | 2.1726 | 110.7.149.121 | 40JNA83AA102 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу У26161-032М1-08 DN 32.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Раствор щелочи/alkaline solution DN 32.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ TU 26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 10 | 10 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 40UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2020-04-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, конструкция несоосная s=35 мм; L=180 мм; H=200 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-38х3 Др,мм-33,0+0,25; с патрубками под приварку Outside containment; bldg. UKA, non-coaxial structure s=35 mm; L=180 mm; H=200 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-38х3 Dcut,mm-33,0+0,25; weld-type nozzles | 1000504 | Клапан запорный У26161-032М1-08 DN=32 P=2.5МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 08Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=250 °С 4 Н I ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.9182047
170 | 2.1726 | 110.7.149.121 | 40JNA84AA102 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу У26161-032М1-08 DN 32.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Раствор щелочи/alkaline solution DN 32.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ TU 26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 10 | 10 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 40UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2020-04-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, конструкция несоосная s=35 мм; L=180 мм; H=200 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-38х3 Др,мм-33,0+0,25; с патрубками под приварку Outside containment; bldg. UKA, non-coaxial structure s=35 mm; L=180 mm; H=200 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-38х3 Dcut,mm-33,0+0,25; weld-type nozzles | 1000504 | Клапан запорный У26161-032М1-08 DN=32 P=2.5МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 08Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=250 °С 4 Н I ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.9182048
171 | 2.1730 | 110.7.149.124 | 40JNA81AA109 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу У26161-015-06 DN 15.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 15.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 40UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2020-04-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, конструкция несоосная s=24 мм; L= 130 мм; H=153 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 18х2,5 Др,мм- 13(+0,3); с патрубками под приварку Outside containment; bldg. UKA, non-coaxial structure s=24 mm; L= 130 mm; H=153 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(С23) DN х s,mm- 18х2,5 Dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | 1015551 | Клапан запорный У26161-015-06 DN=15 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н9Т РабСр=дистиллят tрабСр=0...350°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 2 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9182053
172 | 2.1730 | 110.7.149.124 | 40JNA82AA109 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу У26161-015-06 DN 15.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 15.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 40UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2020-04-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, конструкция несоосная s=24 мм; L= 130 мм; H=153 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 18х2,5 Др,мм- 13(+0,3); с патрубками под приварку Outside containment; bldg. UKA, non-coaxial structure s=24 mm; L= 130 mm; H=153 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(С23) DN х s,mm- 18х2,5 Dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | 1015551 | Клапан запорный У26161-015-06 DN=15 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н9Т РабСр=дистиллят tрабСр=0...350°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 2 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9182054
173 | 2.1730 | 110.7.149.124 | 40JNA83AA109 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу У26161-015-06 DN 15.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 15.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 40UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2020-04-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, конструкция несоосная s=24 мм; L= 130 мм; H=153 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 18х2,5 Др,мм- 13(+0,3); с патрубками под приварку Outside containment; bldg. UKA, non-coaxial structure s=24 mm; L= 130 mm; H=153 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(С23) DN х s,mm- 18х2,5 Dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | 1015551 | Клапан запорный У26161-015-06 DN=15 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н9Т РабСр=дистиллят tрабСр=0...350°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 2 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9182055
174 | 2.1730 | 110.7.149.124 | 40JNA84AA109 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу У26161-015-06 DN 15.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 15.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 40UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2020-04-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, конструкция несоосная s=24 мм; L= 130 мм; H=153 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 18х2,5 Др,мм- 13(+0,3); с патрубками под приварку Outside containment; bldg. UKA, non-coaxial structure s=24 mm; L= 130 mm; H=153 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(С23) DN х s,mm- 18х2,5 Dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | 1015551 | Клапан запорный У26161-015-06 DN=15 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н9Т РабСр=дистиллят tрабСр=0...350°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 2 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9182056
175 | 2.1680 | 110.7.147.11 | 40KPJ50AA108 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу ИУСЮ 491246.001-01 DN 15.0 mm Pd 4.0 MPa Td 200 oC Дистиллят/distillate DN 15.0 мм Рр 4.0 МПа Тр 200 оС | по типу ТУ ТU26-07-1573-91; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1 | 1 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-11-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=80 мм, h=95 мм, H=245 мм, тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; L=80 mm, h=95 mm, H=245 mm, Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 1015295 | Клапан запорный ИУСЮ.491246.001-01 DN=15 P=4МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н10Т РабСр=дистиллят tрабСр=-30...200°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 26-07-1573-91 | 2.ИСУП.9184510
176 | 2.1680 | 110.7.147.11 | 40KPJ50AA109 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу ИУСЮ 491246.001-01 DN 15.0 mm Pd 4.0 MPa Td 200 oC Дистиллят/distillate DN 15.0 мм Рр 4.0 МПа Тр 200 оС | по типу ТУ ТU26-07-1573-91; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1 | 1 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-11-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=80 мм, h=95 мм, H=245 мм, тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; L=80 mm, h=95 mm, H=245 mm, Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 1015295 | Клапан запорный ИУСЮ.491246.001-01 DN=15 P=4МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н10Т РабСр=дистиллят tрабСр=-30...200°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 26-07-1573-91 | 2.ИСУП.9184511
177 | 2.1680 | 110.7.147.11 | 40KPJ60AA109 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу ИУСЮ 491246.001-01 DN 15.0 mm Pd 4.0 MPa Td 200 oC Дистиллят/distillate DN 15.0 мм Рр 4.0 МПа Тр 200 оС | по типу ТУ ТU26-07-1573-91; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1 | 1 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-11-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=80 мм, h=95 мм, H=245 мм, тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; L=80 mm, h=95 mm, H=245 mm, Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 1015295 | Клапан запорный ИУСЮ.491246.001-01 DN=15 P=4МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н10Т РабСр=дистиллят tрабСр=-30...200°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 26-07-1573-91 | 2.ИСУП.9184512
178 | 2.1680 | 110.7.147.11 | 40KPJ60AA108 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу ИУСЮ 491246.001-01 DN 15.0 mm Pd 4.0 MPa Td 200 oC Дистиллят/distillate DN 15.0 мм Рр 4.0 МПа Тр 200 оС | по типу ТУ ТU26-07-1573-91; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1 | 1 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-11-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=80 мм, h=95 мм, H=245 мм, тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; L=80 mm, h=95 mm, H=245 mm, Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 1015295 | Клапан запорный ИУСЮ.491246.001-01 DN=15 P=4МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н10Т РабСр=дистиллят tрабСр=-30...200°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 26-07-1573-91 | 2.ИСУП.9184513
179 | 2.2113 | 110.7.2403 | 40JEA80AA104 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-020-06 (14нж17ст19) DN 20.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Обессоленная вода / demin. water DN 20.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 6.6 | 6.6 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-03-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Траб 50 оС; L= 150 мм; H=200 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 25х3 Др,мм- 19(+0,3); S=35 мм; с патрубками под приварку Outside containment; Twork 50 C; L= 150 mm; H=200 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(С23) DN х s,mm- 25х3 Dcut,mm- 19(+0,3); s=35 mm; weld-type nozzles | 897307 | Клапан запорный У26161-020-06 DN=20 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н9Т РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II QA4 УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9184514
180 | 2.4093 | 110.7.2309 | 40PGB65AA104 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-48 (14с17ст21) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Обессоленная вода/demin. water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-09-17 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5;среда - обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии-тринатрий фосфат; L=160 мм; S=40 мм; h=198 мм; H=350мм; тип сварного соединения 1-22; с патрубками под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5;media - demineralized water with addition of corrosion inhibitors-trisodium phosphate ; L=160 mm; s=40 mm; h=198 mm; H=350mm; Type of weld joint 1-22; weld-type nozzles | 1030483 | Клапан запорный У26161-025-48 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9592606
181 | 2.4093 | 110.7.2309 | 40PGB65AA106 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-48 (14с17ст21) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Обессоленная вода/demin. water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-09-17 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5;среда - обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии-тринатрий фосфат; L=160 мм; S=40 мм; h=198 мм; H=350мм; тип сварного соединения 1-22; с патрубками под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5;media - demineralized water with addition of corrosion inhibitors-trisodium phosphate ; L=160 mm; s=40 mm; h=198 mm; H=350mm; Type of weld joint 1-22; weld-type nozzles | 1030483 | Клапан запорный У26161-025-48 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9592610
182 | 2.4093 | 110.7.2309 | 40PGB65AA107 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-48 (14с17ст21) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Обессоленная вода/demin. water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-09-17 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5;среда - обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии-тринатрий фосфат; L=160 мм; S=40 мм; h=198 мм; H=350мм; тип сварного соединения 1-22; с патрубками под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5;media - demineralized water with addition of corrosion inhibitors-trisodium phosphate ; L=160 mm; s=40 mm; h=198 mm; H=350mm; Type of weld joint 1-22; weld-type nozzles | 1030483 | Клапан запорный У26161-025-48 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9592614
183 | 2.4093 | 110.7.2309 | 40PGB65AA109 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-48 (14с17ст21) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Обессоленная вода/demin. water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-09-17 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5;среда - обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии-тринатрий фосфат; L=160 мм; S=40 мм; h=198 мм; H=350мм; тип сварного соединения 1-22; с патрубками под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5;media - demineralized water with addition of corrosion inhibitors-trisodium phosphate ; L=160 mm; s=40 mm; h=198 mm; H=350mm; Type of weld joint 1-22; weld-type nozzles | 1030483 | Клапан запорный У26161-025-48 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9592618
184 | 2.4097 | 110.7.2311 | 40PGB69AA101 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-48 (14с17ст21) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Обессоленная вода/demin. water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-09-17 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5;среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата S=40 мм; L=160 мм; h=198 мм; H=350мм; тип сварного соединения 1-22; с патрубками под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5;media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate s=40 mm; L=160 mm; h=198 mm; H=350mm; Type of weld joint 1-22; weld-type nozzles | 1030483 | Клапан запорный У26161-025-48 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9592622
185 | 2.4097 | 110.7.2311 | 40PGB69AA103 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-48 (14с17ст21) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Обессоленная вода/demin. water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-09-17 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5;среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата S=40 мм; L=160 мм; h=198 мм; H=350мм; тип сварного соединения 1-22; с патрубками под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5;media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate s=40 mm; L=160 mm; h=198 mm; H=350mm; Type of weld joint 1-22; weld-type nozzles | 1030483 | Клапан запорный У26161-025-48 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9592625
186 | 2.4097 | 110.7.2311 | 40PGB69AA104 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-48 (14с17ст21) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Обессоленная вода/demin. water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-09-17 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5;среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата S=40 мм; L=160 мм; h=198 мм; H=350мм; тип сварного соединения 1-22; с патрубками под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5;media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate s=40 mm; L=160 mm; h=198 mm; H=350mm; Type of weld joint 1-22; weld-type nozzles | 1030483 | Клапан запорный У26161-025-48 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9592628
187 | 2.4097 | 110.7.2311 | 40PGB69AA106 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-48 (14с17ст21) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Обессоленная вода/demin. water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-09-17 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5;среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата S=40 мм; L=160 мм; h=198 мм; H=350мм; тип сварного соединения 1-22; с патрубками под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5;media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate s=40 mm; L=160 mm; h=198 mm; H=350mm; Type of weld joint 1-22; weld-type nozzles | 1030483 | Клапан запорный У26161-025-48 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9592631
188 | 2.4097 | 110.7.2311 | 40PGB69AA107 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-48 (14с17ст21) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Обессоленная вода/demin. water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-09-17 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5;среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата S=40 мм; L=160 мм; h=198 мм; H=350мм; тип сварного соединения 1-22; с патрубками под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5;media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate s=40 mm; L=160 mm; h=198 mm; H=350mm; Type of weld joint 1-22; weld-type nozzles | 1030483 | Клапан запорный У26161-025-48 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9592634
189 | 2.4097 | 110.7.2311 | 40PGB69AA109 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-48 (14с17ст21) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Обессоленная вода/demin. water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-09-17 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5;среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата S=40 мм; L=160 мм; h=198 мм; H=350мм; тип сварного соединения 1-22; с патрубками под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5;media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate s=40 mm; L=160 mm; h=198 mm; H=350mm; Type of weld joint 1-22; weld-type nozzles | 1030483 | Клапан запорный У26161-025-48 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9592638
190 | 2.4097 | 110.7.2311 | 40PGB69AA110 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-48 (14с17ст21) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Обессоленная вода/demin. water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-09-17 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5;среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата S=40 мм; L=160 мм; h=198 мм; H=350мм; тип сварного соединения 1-22; с патрубками под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5;media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate s=40 mm; L=160 mm; h=198 mm; H=350mm; Type of weld joint 1-22; weld-type nozzles | 1030483 | Клапан запорный У26161-025-48 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9592642
191 | 2.4097 | 110.7.2311 | 40PGB69AA112 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-48 (14с17ст21) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Обессоленная вода/demin. water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-09-17 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5;среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата S=40 мм; L=160 мм; h=198 мм; H=350мм; тип сварного соединения 1-22; с патрубками под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5;media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate s=40 mm; L=160 mm; h=198 mm; H=350mm; Type of weld joint 1-22; weld-type nozzles | 1030483 | Клапан запорный У26161-025-48 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9592646
192 | 2.4097 | 110.7.2311 | 40PGB69AA113 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-48 (14с17ст21) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Обессоленная вода/demin. water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-09-17 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5;среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата S=40 мм; L=160 мм; h=198 мм; H=350мм; тип сварного соединения 1-22; с патрубками под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5;media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate s=40 mm; L=160 mm; h=198 mm; H=350mm; Type of weld joint 1-22; weld-type nozzles | 1030483 | Клапан запорный У26161-025-48 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9592650
193 | 2.4097 | 110.7.2311 | 40PGB69AA115 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-48 (14с17ст21) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Обессоленная вода/demin. water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-09-17 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5;среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата S=40 мм; L=160 мм; h=198 мм; H=350мм; тип сварного соединения 1-22; с патрубками под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5;media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate s=40 mm; L=160 mm; h=198 mm; H=350mm; Type of weld joint 1-22; weld-type nozzles | 1030483 | Клапан запорный У26161-025-48 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9592654
194 | 2.4097 | 110.7.2311 | 40PGB69AA116 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-48 (14с17ст21) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Обессоленная вода/demin. water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-09-17 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5;среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата S=40 мм; L=160 мм; h=198 мм; H=350мм; тип сварного соединения 1-22; с патрубками под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5;media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate s=40 mm; L=160 mm; h=198 mm; H=350mm; Type of weld joint 1-22; weld-type nozzles | 1030483 | Клапан запорный У26161-025-48 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9592659
195 | 2.4097 | 110.7.2311 | 40PGB69AA118 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-48 (14с17ст21) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Обессоленная вода/demin. water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-09-17 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5;среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата S=40 мм; L=160 мм; h=198 мм; H=350мм; тип сварного соединения 1-22; с патрубками под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5;media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate s=40 mm; L=160 mm; h=198 mm; H=350mm; Type of weld joint 1-22; weld-type nozzles | 1030483 | Клапан запорный У26161-025-48 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9592663
196 | 2.4097 | 110.7.2311 | 40PGB69AA121 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-48 (14с17ст21) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Обессоленная вода/demin. water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-09-17 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5;среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата S=40 мм; L=160 мм; h=198 мм; H=350мм; тип сварного соединения 1-22; с патрубками под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5;media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate s=40 mm; L=160 mm; h=198 mm; H=350mm; Type of weld joint 1-22; weld-type nozzles | 1030483 | Клапан запорный У26161-025-48 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9592667
197 | 2.4097 | 110.7.2311 | 40PGB69AA122 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-48 (14с17ст21) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Обессоленная вода/demin. water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-09-17 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5;среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата S=40 мм; L=160 мм; h=198 мм; H=350мм; тип сварного соединения 1-22; с патрубками под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5;media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate s=40 mm; L=160 mm; h=198 mm; H=350mm; Type of weld joint 1-22; weld-type nozzles | 1030483 | Клапан запорный У26161-025-48 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9592671
198 | 2.4097 | 110.7.2311 | 40PGB69AA124 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-48 (14с17ст21) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Обессоленная вода/demin. water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-09-17 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5;среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата S=40 мм; L=160 мм; h=198 мм; H=350мм; тип сварного соединения 1-22; с патрубками под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5;media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate s=40 mm; L=160 mm; h=198 mm; H=350mm; Type of weld joint 1-22; weld-type nozzles | 1030483 | Клапан запорный У26161-025-48 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9592677
199 | 2.4097 | 110.7.2311 | 40PGB69AA119 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-48 (14с17ст21) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Обессоленная вода/demin. water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-09-17 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5;среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата S=40 мм; L=160 мм; h=198 мм; H=350мм; тип сварного соединения 1-22; с патрубками под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5;media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate s=40 mm; L=160 mm; h=198 mm; H=350mm; Type of weld joint 1-22; weld-type nozzles | 1030483 | Клапан запорный У26161-025-48 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9592743
200 | 2.4037 | 110.7.1009 | 40JKM10AA103 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу КПЛВ.491144.051 DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 250 oC Техническая вода / servis DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ3742-031-49149890-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ I | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 9.7 | 9.7 | T1/III | 9(ОЖ1)/III | 40UJG - Транспортный портал / Transport portal | 2021-01-15 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Транспортный портал UJG (на улице); конструкция несоосная; конструкция несоосная s=70 мм; L=230 мм; H=210 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-57x3 Др,мм-52+0,3; с патрубками под приварку Outside containment; GantryUJG (outdoors); non-coaxial structure; non-coaxial structure s=70 mm; L=230 mm; H=210 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-57x3 Dcut,mm-52+0,3; weld-type nozzles | 1030067 | Клапан запорный КПЛВ.491144.051 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIс tрасч=250 °С 4 НЗЛОУ I C Т 3 III ТУ 3742-031-49149890-2006 | 2.ИСУП.9593198
201 | 2.1674 | 110.7.147.4 | 40FKT40AA126 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу ИУСЮ 491246.001 DN 10.0 mm Pd 4.0 MPa Td 200 oC Дистиллят/distillate DN 10.0 мм Рр 4.0 МПа Тр 200 оС | по типу ТУ ТU26-07-1573-91; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-11-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=80 мм, h=95 мм, H=245 мм, s=24 мм, тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; L=80 mm, h=95 mm, H=245 mm, s=24 mm, Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 1016036 | Клапан запорный ИУСЮ 491246.001-01 DN=15 P=4МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н10Т РабСр=раствор едкого кали tрабСр=-30...200°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТУ 26-07-1573-91 | 2.ИСУП.9594248
202 | 2.1674 | 110.7.147.4 | 40FKT40AA127 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу ИУСЮ 491246.001 DN 10.0 mm Pd 4.0 MPa Td 200 oC Дистиллят/distillate DN 10.0 мм Рр 4.0 МПа Тр 200 оС | по типу ТУ ТU26-07-1573-91; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-11-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=80 мм, h=95 мм, H=245 мм, s=24 мм, тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; L=80 mm, h=95 mm, H=245 mm, s=24 mm, Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 1016036 | Клапан запорный ИУСЮ 491246.001-01 DN=15 P=4МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н10Т РабСр=раствор едкого кали tрабСр=-30...200°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТУ 26-07-1573-91 | 2.ИСУП.9594252
203 | 2.1674 | 110.7.147.4 | 40FKT50AA126 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу ИУСЮ 491246.001 DN 10.0 mm Pd 4.0 MPa Td 200 oC Дистиллят/distillate DN 10.0 мм Рр 4.0 МПа Тр 200 оС | по типу ТУ ТU26-07-1573-91; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-11-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=80 мм, h=95 мм, H=245 мм, s=24 мм, тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; L=80 mm, h=95 mm, H=245 mm, s=24 mm, Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 1016036 | Клапан запорный ИУСЮ 491246.001-01 DN=15 P=4МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н10Т РабСр=раствор едкого кали tрабСр=-30...200°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТУ 26-07-1573-91 | 2.ИСУП.9594256
204 | 2.1674 | 110.7.147.4 | 40FKT50AA127 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу ИУСЮ 491246.001 DN 10.0 mm Pd 4.0 MPa Td 200 oC Дистиллят/distillate DN 10.0 мм Рр 4.0 МПа Тр 200 оС | по типу ТУ ТU26-07-1573-91; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-11-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=80 мм, h=95 мм, H=245 мм, s=24 мм, тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; L=80 mm, h=95 mm, H=245 mm, s=24 mm, Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 1016036 | Клапан запорный ИУСЮ 491246.001-01 DN=15 P=4МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н10Т РабСр=раствор едкого кали tрабСр=-30...200°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТУ 26-07-1573-91 | 2.ИСУП.9594260
205 | 2.2387 | 110.7.149.16 | 40FKT40AA105 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-080-06 (14нж17ст19) DN 80.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дезактивирующий раствор/decontamination solution DN 80.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-08-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дезрастворы, дистиллат; L=310 мм, h=913мм; H=1063мм; S=95 мм; Тип сварного соединения 1-25-1; с патрубками под приварку Outside containment; media - decontamination solutions, distillate; L=310 mm, h=913mm; H=1063mm; s=95 mm; Type of weld joint 1-25-1; weld-type nozzles | 861616 | Клапан запорный У26161-080-06 DN=80 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=растворы дезактивирующие tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II QA4 УХЛ 3 ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9594569
206 | 2.2385 | 110.7.149.15 | 40FKT10AA101 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-08-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - distillate, decontamination solutions L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9594573
207 | 2.2385 | 110.7.149.15 | 40FKT30AA101 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-08-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - distillate, decontamination solutions L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9594577
208 | 2.2385 | 110.7.149.15 | 40FKT40AA103 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-08-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - distillate, decontamination solutions L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9594580
209 | 2.2385 | 110.7.149.15 | 40FKT50AA103 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-08-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - distillate, decontamination solutions L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9594584
210 | 2.2385 | 110.7.149.15 | 40FKT10AA103 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-08-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - distillate, decontamination solutions L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9594588
211 | 2.2385 | 110.7.149.15 | 40FKT30AA103 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-08-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - distillate, decontamination solutions L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9594592
212 | 2.2385 | 110.7.149.15 | 40FKT40AA107 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-08-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - distillate, decontamination solutions L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9594595
213 | 2.2385 | 110.7.149.15 | 40FKT50AA107 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-08-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - distillate, decontamination solutions L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9594599
214 | 2.2385 | 110.7.149.15 | 40FKT50AA109 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-08-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - distillate, decontamination solutions L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9594602
215 | 2.2385 | 110.7.149.15 | 40FKT40AA114 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-08-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - distillate, decontamination solutions L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9594607
216 | 2.2385 | 110.7.149.15 | 40FKT50AA116 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-08-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - distillate, decontamination solutions L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9594610
217 | 2.2385 | 110.7.149.15 | 40FKT50AA114 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-08-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - distillate, decontamination solutions L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9594614
218 | 2.2385 | 110.7.149.15 | 40FKT50AA112 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-08-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - distillate, decontamination solutions L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9594618
219 | 2.2385 | 110.7.149.15 | 40FKT40AA116 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-08-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - distillate, decontamination solutions L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9594621
220 | 2.2385 | 110.7.149.15 | 40FKT40AA110 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-08-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - distillate, decontamination solutions L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9594625
221 | 2.2385 | 110.7.149.15 | 40FKT40AA112 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-08-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - distillate, decontamination solutions L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9594631
222 | 2.2385 | 110.7.149.15 | 40FKT40AA113 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-08-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - distillate, decontamination solutions L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9594635
223 | 2.2385 | 110.7.149.15 | 40FKT50AA113 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-08-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - distillate, decontamination solutions L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9594639
224 | 2.2385 | 110.7.149.15 | 40FKT50AA110 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-08-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - distillate, decontamination solutions L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9594643
225 | 2.2385 | 110.7.149.15 | 40FKT50AA111 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-08-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - distillate, decontamination solutions L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9594647
226 | 2.2385 | 110.7.149.15 | 40FKT40AA104 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-08-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - distillate, decontamination solutions L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9594650
227 | 2.2385 | 110.7.149.15 | 40FKT60AA108 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-08-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - distillate, decontamination solutions L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9594654
228 | 2.2385 | 110.7.149.15 | 40FKT60AA111 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-08-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - distillate, decontamination solutions L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9594657
229 | 2.2385 | 110.7.149.15 | 40FKT40AA109 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-08-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - distillate, decontamination solutions L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9594661
230 | 2.2385 | 110.7.149.15 | 40FKT40AA111 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-08-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - distillate, decontamination solutions L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9594665
231 | 2.2385 | 110.7.149.15 | 40FKT50AA104 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-08-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - distillate, decontamination solutions L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9594669
232 | 2.2387 | 110.7.149.16 | 40FKT40AA106 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-080-06 (14нж17ст19) DN 80.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дезактивирующий раствор/decontamination solution DN 80.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-08-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дезрастворы, дистиллат; L=310 мм, h=913мм; H=1063мм; S=95 мм; Тип сварного соединения 1-25-1; с патрубками под приварку Outside containment; media - decontamination solutions, distillate; L=310 mm, h=913mm; H=1063mm; s=95 mm; Type of weld joint 1-25-1; weld-type nozzles | 861616 | Клапан запорный У26161-080-06 DN=80 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=растворы дезактивирующие tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II QA4 УХЛ 3 ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9594673
233 | 2.2387 | 110.7.149.16 | 40FKT40AA108 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-080-06 (14нж17ст19) DN 80.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дезактивирующий раствор/decontamination solution DN 80.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-08-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дезрастворы, дистиллат; L=310 мм, h=913мм; H=1063мм; S=95 мм; Тип сварного соединения 1-25-1; с патрубками под приварку Outside containment; media - decontamination solutions, distillate; L=310 mm, h=913mm; H=1063mm; s=95 mm; Type of weld joint 1-25-1; weld-type nozzles | 861616 | Клапан запорный У26161-080-06 DN=80 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=растворы дезактивирующие tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II QA4 УХЛ 3 ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9594677
234 | 2.2387 | 110.7.149.16 | 40FKT50AA105 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-080-06 (14нж17ст19) DN 80.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дезактивирующий раствор/decontamination solution DN 80.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-08-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дезрастворы, дистиллат; L=310 мм, h=913мм; H=1063мм; S=95 мм; Тип сварного соединения 1-25-1; с патрубками под приварку Outside containment; media - decontamination solutions, distillate; L=310 mm, h=913mm; H=1063mm; s=95 mm; Type of weld joint 1-25-1; weld-type nozzles | 861616 | Клапан запорный У26161-080-06 DN=80 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=растворы дезактивирующие tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II QA4 УХЛ 3 ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9594680
235 | 2.2387 | 110.7.149.16 | 40FKT50AA106 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-080-06 (14нж17ст19) DN 80.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дезактивирующий раствор/decontamination solution DN 80.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-08-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дезрастворы, дистиллат; L=310 мм, h=913мм; H=1063мм; S=95 мм; Тип сварного соединения 1-25-1; с патрубками под приварку Outside containment; media - decontamination solutions, distillate; L=310 mm, h=913mm; H=1063mm; s=95 mm; Type of weld joint 1-25-1; weld-type nozzles | 861616 | Клапан запорный У26161-080-06 DN=80 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=растворы дезактивирующие tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II QA4 УХЛ 3 ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9594682
236 | 2.2387 | 110.7.149.16 | 40FKT50AA108 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-080-06 (14нж17ст19) DN 80.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дезактивирующий раствор/decontamination solution DN 80.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-08-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дезрастворы, дистиллат; L=310 мм, h=913мм; H=1063мм; S=95 мм; Тип сварного соединения 1-25-1; с патрубками под приварку Outside containment; media - decontamination solutions, distillate; L=310 mm, h=913mm; H=1063mm; s=95 mm; Type of weld joint 1-25-1; weld-type nozzles | 861616 | Клапан запорный У26161-080-06 DN=80 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=растворы дезактивирующие tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II QA4 УХЛ 3 ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9594686
237 | 2.2387 | 110.7.149.16 | 40FKT60AA102 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-080-06 (14нж17ст19) DN 80.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дезактивирующий раствор/decontamination solution DN 80.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-08-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дезрастворы, дистиллат; L=310 мм, h=913мм; H=1063мм; S=95 мм; Тип сварного соединения 1-25-1; с патрубками под приварку Outside containment; media - decontamination solutions, distillate; L=310 mm, h=913mm; H=1063mm; s=95 mm; Type of weld joint 1-25-1; weld-type nozzles | 861616 | Клапан запорный У26161-080-06 DN=80 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=растворы дезактивирующие tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II QA4 УХЛ 3 ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9594690
238 | 2.2387 | 110.7.149.16 | 40FKT60AA103 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-080-06 (14нж17ст19) DN 80.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дезактивирующий раствор/decontamination solution DN 80.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-08-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дезрастворы, дистиллат; L=310 мм, h=913мм; H=1063мм; S=95 мм; Тип сварного соединения 1-25-1; с патрубками под приварку Outside containment; media - decontamination solutions, distillate; L=310 mm, h=913mm; H=1063mm; s=95 mm; Type of weld joint 1-25-1; weld-type nozzles | 861616 | Клапан запорный У26161-080-06 DN=80 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=растворы дезактивирующие tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II QA4 УХЛ 3 ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9594694
239 | 2.2387 | 110.7.149.16 | 40FKT60AA105 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-080-06 (14нж17ст19) DN 80.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дезактивирующий раствор/decontamination solution DN 80.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-08-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дезрастворы, дистиллат; L=310 мм, h=913мм; H=1063мм; S=95 мм; Тип сварного соединения 1-25-1; с патрубками под приварку Outside containment; media - decontamination solutions, distillate; L=310 mm, h=913mm; H=1063mm; s=95 mm; Type of weld joint 1-25-1; weld-type nozzles | 861616 | Клапан запорный У26161-080-06 DN=80 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=растворы дезактивирующие tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II QA4 УХЛ 3 ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9594698
240 | 2.2387 | 110.7.149.16 | 40FKT40AA102 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-080-06 (14нж17ст19) DN 80.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дезактивирующий раствор/decontamination solution DN 80.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-08-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дезрастворы, дистиллат; L=310 мм, h=913мм; H=1063мм; S=95 мм; Тип сварного соединения 1-25-1; с патрубками под приварку Outside containment; media - decontamination solutions, distillate; L=310 mm, h=913mm; H=1063mm; s=95 mm; Type of weld joint 1-25-1; weld-type nozzles | 861616 | Клапан запорный У26161-080-06 DN=80 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=растворы дезактивирующие tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II QA4 УХЛ 3 ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9594702
241 | 2.2387 | 110.7.149.16 | 40FKT50AA102 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-080-06 (14нж17ст19) DN 80.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дезактивирующий раствор/decontamination solution DN 80.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-08-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дезрастворы, дистиллат; L=310 мм, h=913мм; H=1063мм; S=95 мм; Тип сварного соединения 1-25-1; с патрубками под приварку Outside containment; media - decontamination solutions, distillate; L=310 mm, h=913mm; H=1063mm; s=95 mm; Type of weld joint 1-25-1; weld-type nozzles | 861616 | Клапан запорный У26161-080-06 DN=80 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=растворы дезактивирующие tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II QA4 УХЛ 3 ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9594706
242 | 2.2387 | 110.7.149.16 | 40FKT60AA104 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-080-06 (14нж17ст19) DN 80.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дезактивирующий раствор/decontamination solution DN 80.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-08-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дезрастворы, дистиллат; L=310 мм, h=913мм; H=1063мм; S=95 мм; Тип сварного соединения 1-25-1; с патрубками под приварку Outside containment; media - decontamination solutions, distillate; L=310 mm, h=913mm; H=1063mm; s=95 mm; Type of weld joint 1-25-1; weld-type nozzles | 861616 | Клапан запорный У26161-080-06 DN=80 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=растворы дезактивирующие tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II QA4 УХЛ 3 ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9594710
243 | 2.2389 | 110.7.149.17 | 40FKT10AA102 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-025-06 (14нж17ст19) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дезактивирующий раствор/decontamination solution DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-03-25 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=160 мм; h=266 мм; H=316 мм тип свароного соединения - 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; L=160 mm; h=266 mm; H=316 mm type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 1030474 | Клапан запорный У26161-025-06 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12X18H9T РабСр=растворы дезактивирующие СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9594714
244 | 2.2389 | 110.7.149.17 | 40FKT30AA102 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-025-06 (14нж17ст19) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дезактивирующий раствор/decontamination solution DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-03-25 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=160 мм; h=266 мм; H=316 мм тип свароного соединения - 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; L=160 mm; h=266 mm; H=316 mm type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 1030474 | Клапан запорный У26161-025-06 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12X18H9T РабСр=растворы дезактивирующие СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9594717
245 | 2.2795 | 110.7.3296 | 40FKT40AA115 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050М1-08 DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 16.5 | 16.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-08-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы конструкция -несоосна; L= 230 мм; H=178 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(C-23) DN х S,мм-57x3 Др,мм-52(+0,3);S=70 мм; с патрубками под приварку Outside containment; media - distillate, decontamination solutions design -structure non-coaxial; L= 230 mm; H=178 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(C-23) DN х s,mm-57x3 Dcut,mm-52(+0,3);s=70 mm; weld-type nozzles | 878357 | Клапан запорный У26161-050М1-08 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=дистиллят СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIв tрасч=250°С 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.9594778
246 | 2.2795 | 110.7.3296 | 40FKT50AA115 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050М1-08 DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 16.5 | 16.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-08-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы конструкция -несоосна; L= 230 мм; H=178 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(C-23) DN х S,мм-57x3 Др,мм-52(+0,3);S=70 мм; с патрубками под приварку Outside containment; media - distillate, decontamination solutions design -structure non-coaxial; L= 230 mm; H=178 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(C-23) DN х s,mm-57x3 Dcut,mm-52(+0,3);s=70 mm; weld-type nozzles | 878357 | Клапан запорный У26161-050М1-08 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=дистиллят СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIв tрасч=250°С 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.9594782
247 | 2.2795 | 110.7.3296 | 40FKT60AA106 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050М1-08 DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 16.5 | 16.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-08-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы конструкция -несоосна; L= 230 мм; H=178 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(C-23) DN х S,мм-57x3 Др,мм-52(+0,3);S=70 мм; с патрубками под приварку Outside containment; media - distillate, decontamination solutions design -structure non-coaxial; L= 230 mm; H=178 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(C-23) DN х s,mm-57x3 Dcut,mm-52(+0,3);s=70 mm; weld-type nozzles | 878357 | Клапан запорный У26161-050М1-08 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=дистиллят СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIв tрасч=250°С 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.9594785
248 | 2.4045 | 110.7.1428 | 40JEV50AA105 | Manually operated bellows stop valve with a lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом, с замком | по типу У26161-032-06.33 DN 32.0 mm Pd 1.0 MPa Td 50 oC Масло/oil DN 32.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 50 оС | по типу ТУ TU 3742-004-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.5 | 13.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-09-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=180 мм, h=155 мм, H=305 мм, s=45 мм, тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; L=180 mm, h=155 mm, H=305 mm, s=45 mm, Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 1043463 | Клапан запорный У26161-032-06.33 DN=32 P=10кгс/см^2 12Х18Н9Т РабСр=масло СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком tрасч=50°С 4 Н III Т 3 III ТУ 3742-004-29012225-2005 | 2.ИСУП.9595128
249 | 2.4209 | 110.7.3454 | 40KBD10AA102 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У 26161-010-06 DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 50 oC Дистиллят/distillate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 50 оС | по типу TU ТУ3742-004-29012225-2005 Извещение notice № Кд-33/2010; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.2 | 2.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-09-17 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку Outside containment; No special dimension requirements; weld-type nozzles | 1035393 | Клапан запорный У26161-010-06 DN=10 P=10кгс/см^2 МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=дистиллят tрабСр=60 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТУ 3742-004-29012225-2005 | 2.ИСУП.9595227
250 | 2.4209 | 110.7.3454 | 40KBD20AA102 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У 26161-010-06 DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 50 oC Дистиллят/distillate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 50 оС | по типу TU ТУ3742-004-29012225-2005 Извещение notice № Кд-33/2010; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.2 | 2.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-09-17 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку Outside containment; No special dimension requirements; weld-type nozzles | 1035393 | Клапан запорный У26161-010-06 DN=10 P=10кгс/см^2 МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=дистиллят tрабСр=60 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТУ 3742-004-29012225-2005 | 2.ИСУП.9595231
251 | 2.4209 | 110.7.3454 | 40KBD30AA103 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У 26161-010-06 DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 50 oC Дистиллят/distillate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 50 оС | по типу TU ТУ3742-004-29012225-2005 Извещение notice № Кд-33/2010; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.2 | 2.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-09-17 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку Outside containment; No special dimension requirements; weld-type nozzles | 1035393 | Клапан запорный У26161-010-06 DN=10 P=10кгс/см^2 МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=дистиллят tрабСр=60 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТУ 3742-004-29012225-2005 | 2.ИСУП.9595234
252 | 2.4209 | 110.7.3454 | 40KBD30AA104 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У 26161-010-06 DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 50 oC Дистиллят/distillate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 50 оС | по типу TU ТУ3742-004-29012225-2005 Извещение notice № Кд-33/2010; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.2 | 2.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-09-17 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку Outside containment; No special dimension requirements; weld-type nozzles | 1035393 | Клапан запорный У26161-010-06 DN=10 P=10кгс/см^2 МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=дистиллят tрабСр=60 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТУ 3742-004-29012225-2005 | 2.ИСУП.9595238
253 | 2.3587 | 110.7.108.65 | 40KBD10AA002 | Electrically-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с электроприводом | по типу У26161-015М1-18-П DN 15.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC раствор едкого кали/potassium hydroxide solution DN 15.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ TU 26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 21 | 21 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-09-17 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=130 мм, S =24 мм, h=408 мм, H=558 мм (для монтажа), тип сварного соединения - 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; L=130 mm, s =24 mm, h=408 mm, H=558 mm (for mounting), Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 987981 | Клапан запорный У26161-015М1-18-П DN=15 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=дистиллят СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIв tрасч=250 °С ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.9595242
254 | 2.3587 | 110.7.108.65 | 40KBD20AA002 | Electrically-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с электроприводом | по типу У26161-015М1-18-П DN 15.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC раствор едкого кали/potassium hydroxide solution DN 15.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ TU 26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 21 | 21 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-09-17 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=130 мм, S =24 мм, h=408 мм, H=558 мм (для монтажа), тип сварного соединения - 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; L=130 mm, s =24 mm, h=408 mm, H=558 mm (for mounting), Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 987981 | Клапан запорный У26161-015М1-18-П DN=15 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=дистиллят СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIв tрасч=250 °С ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.9595246
255 | 2.3587 | 110.7.108.65 | 40KBD20AA003 | Electrically-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с электроприводом | по типу У26161-015М1-18-П DN 15.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC раствор едкого кали/potassium hydroxide solution DN 15.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ TU 26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 21 | 21 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-09-17 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=130 мм, S =24 мм, h=408 мм, H=558 мм (для монтажа), тип сварного соединения - 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; L=130 mm, s =24 mm, h=408 mm, H=558 mm (for mounting), Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 987981 | Клапан запорный У26161-015М1-18-П DN=15 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=дистиллят СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIв tрасч=250 °С ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.9595250
256 | 2.3587 | 110.7.108.65 | 40KBD10AA003 | Electrically-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с электроприводом | по типу У26161-015М1-18-П DN 15.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC раствор едкого кали/potassium hydroxide solution DN 15.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ TU 26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 21 | 21 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-09-17 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=130 мм, S =24 мм, h=408 мм, H=558 мм (для монтажа), тип сварного соединения - 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; L=130 mm, s =24 mm, h=408 mm, H=558 mm (for mounting), Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 987981 | Клапан запорный У26161-015М1-18-П DN=15 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=дистиллят СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIв tрасч=250 °С ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.9595254
257 | 2.3587 | 110.7.108.65 | 40KBD20AA004 | Electrically-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с электроприводом | по типу У26161-015М1-18-П DN 15.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC раствор едкого кали/potassium hydroxide solution DN 15.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ TU 26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 21 | 21 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-09-17 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=130 мм, S =24 мм, h=408 мм, H=558 мм (для монтажа), тип сварного соединения - 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; L=130 mm, s =24 mm, h=408 mm, H=558 mm (for mounting), Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 987981 | Клапан запорный У26161-015М1-18-П DN=15 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=дистиллят СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIв tрасч=250 °С ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.9595258
258 | 2.3587 | 110.7.108.65 | 40KBD30AA002 | Electrically-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с электроприводом | по типу У26161-015М1-18-П DN 15.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC раствор едкого кали/potassium hydroxide solution DN 15.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ TU 26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 21 | 21 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-09-17 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=130 мм, S =24 мм, h=408 мм, H=558 мм (для монтажа), тип сварного соединения - 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; L=130 mm, s =24 mm, h=408 mm, H=558 mm (for mounting), Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 987981 | Клапан запорный У26161-015М1-18-П DN=15 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=дистиллят СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIв tрасч=250 °С ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.9595262
259 | 2.3587 | 110.7.108.65 | 40KBD30AA004 | Electrically-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с электроприводом | по типу У26161-015М1-18-П DN 15.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC раствор едкого кали/potassium hydroxide solution DN 15.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ TU 26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 21 | 21 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-09-17 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=130 мм, S =24 мм, h=408 мм, H=558 мм (для монтажа), тип сварного соединения - 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; L=130 mm, s =24 mm, h=408 mm, H=558 mm (for mounting), Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 987981 | Клапан запорный У26161-015М1-18-П DN=15 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=дистиллят СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIв tрасч=250 °С ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.9595266
260 | 2.3855 | 110.7.149.20 | 40KBD11AA101 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC раствор едкого кали /potassium hydroxide solution DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU26-07-382-86 ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-09-17 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - раствор едкого кали, гидразина, аммиака; L=230 мм; h=178 мм; S=70 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - caustic potassium solution, hydrazine solution, ammonia hydrate solution; L=230 mm; h=178 mm; s=70 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9595286
261 | 2.3855 | 110.7.149.20 | 40KBD21AA101 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC раствор едкого кали /potassium hydroxide solution DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU26-07-382-86 ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-09-17 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - раствор едкого кали, гидразина, аммиака; L=230 мм; h=178 мм; S=70 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - caustic potassium solution, hydrazine solution, ammonia hydrate solution; L=230 mm; h=178 mm; s=70 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9595290
262 | 2.3855 | 110.7.149.20 | 40KBD31AA101 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC раствор едкого кали /potassium hydroxide solution DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU26-07-382-86 ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-09-17 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - раствор едкого кали, гидразина, аммиака; L=230 мм; h=178 мм; S=70 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - caustic potassium solution, hydrazine solution, ammonia hydrate solution; L=230 mm; h=178 mm; s=70 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9595293
263 | 2.3913 | 110.7.149.135 | 40KBF30AA148 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; L=230 мм; S=70 мм; h=178мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure; L=230 mm; s=70 mm; h=178mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9595672
264 | 2.3913 | 110.7.149.135 | 40KBF30AA147 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; L=230 мм; S=70 мм; h=178мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure; L=230 mm; s=70 mm; h=178mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9595689
265 | 2.3861 | 110.7.149.23 | 40KBF30AA121 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC дистиллят, трапные воды/distillate, floor water DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллят, трапные воды Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; media - distillate, floordrain waters co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.9595710
266 | 2.3861 | 110.7.149.23 | 40KBF30AA122 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC дистиллят, трапные воды/distillate, floor water DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллят, трапные воды Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; media - distillate, floordrain waters co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.9595714
267 | 2.3861 | 110.7.149.23 | 40KBF30AA125 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC дистиллят, трапные воды/distillate, floor water DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллят, трапные воды Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; media - distillate, floordrain waters co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.9595719
268 | 2.3861 | 110.7.149.23 | 40KBF30AA129 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC дистиллят, трапные воды/distillate, floor water DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллят, трапные воды Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; media - distillate, floordrain waters co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.9595722
269 | 2.3861 | 110.7.149.23 | 40KBF30AA132 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC дистиллят, трапные воды/distillate, floor water DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллят, трапные воды Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; media - distillate, floordrain waters co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.9595726
270 | 2.3861 | 110.7.149.23 | 40KBF30AA126 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC дистиллят, трапные воды/distillate, floor water DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллят, трапные воды Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; media - distillate, floordrain waters co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.9595730
271 | 2.3861 | 110.7.149.23 | 40KBF30AA133 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC дистиллят, трапные воды/distillate, floor water DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллят, трапные воды Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; media - distillate, floordrain waters co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.9595734
272 | 2.3861 | 110.7.149.23 | 40KBF30AA139 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC дистиллят, трапные воды/distillate, floor water DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллят, трапные воды Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; media - distillate, floordrain waters co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.9595738
273 | 2.3861 | 110.7.149.23 | 40KBF30AA135 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC дистиллят, трапные воды/distillate, floor water DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллят, трапные воды Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; media - distillate, floordrain waters co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.9595742
274 | 2.3861 | 110.7.149.23 | 40KBF30AA140 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC дистиллят, трапные воды/distillate, floor water DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллят, трапные воды Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; media - distillate, floordrain waters co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.9595746
275 | 2.3861 | 110.7.149.23 | 40KBF30AA145 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC дистиллят, трапные воды/distillate, floor water DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллят, трапные воды Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; media - distillate, floordrain waters co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.9595749
276 | 2.3861 | 110.7.149.23 | 40KBF40AA110 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC дистиллят, трапные воды/distillate, floor water DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллят, трапные воды Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; media - distillate, floordrain waters co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.9595753
277 | 2.3861 | 110.7.149.23 | 40KBF30AA137 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC дистиллят, трапные воды/distillate, floor water DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллят, трапные воды Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; media - distillate, floordrain waters co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.9595757
278 | 2.3861 | 110.7.149.23 | 40KBF30AA146 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC дистиллят, трапные воды/distillate, floor water DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллят, трапные воды Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; media - distillate, floordrain waters co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.9595761
279 | 2.3863 | 110.7.149.24 | 40KBF30AA124 | Manually-operated stop valve Клапан запорный прямоточный с ручным приводом | по типу КЗ21017-050-01 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 120 oC пульпа/pulp DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 120 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 23.5 | 23.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Конструкция соосная; L=324 мм, h=315 мм, H=465 мм; тип сварного соединения - 1-23; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; co-axial structure; L=324 mm, h=315 mm, H=465 mm; Type of weld joint - 1-23; welded flange-type connection | 877948 | Клапан запорный КЗ21017-050-01 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=пульпа tрабСр=0...120 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.9595765
280 | 2.3863 | 110.7.149.24 | 40KBF30AA131 | Manually-operated stop valve Клапан запорный прямоточный с ручным приводом | по типу КЗ21017-050-01 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 120 oC пульпа/pulp DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 120 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 23.5 | 23.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Конструкция соосная; L=324 мм, h=315 мм, H=465 мм; тип сварного соединения - 1-23; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; co-axial structure; L=324 mm, h=315 mm, H=465 mm; Type of weld joint - 1-23; welded flange-type connection | 877948 | Клапан запорный КЗ21017-050-01 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=пульпа tрабСр=0...120 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.9595769
281 | 2.3861 | 110.7.149.23 | 40KBF30AA128 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC дистиллят, трапные воды/distillate, floor water DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллят, трапные воды Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; media - distillate, floordrain waters co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.9595773
282 | 2.3863 | 110.7.149.24 | 40KBF30AA136 | Manually-operated stop valve Клапан запорный прямоточный с ручным приводом | по типу КЗ21017-050-01 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 120 oC пульпа/pulp DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 120 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 23.5 | 23.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Конструкция соосная; L=324 мм, h=315 мм, H=465 мм; тип сварного соединения - 1-23; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; co-axial structure; L=324 mm, h=315 mm, H=465 mm; Type of weld joint - 1-23; welded flange-type connection | 877948 | Клапан запорный КЗ21017-050-01 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=пульпа tрабСр=0...120 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.9595777
283 | 2.3909 | 110.7.149.118 | 40KBF40AA103 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ TU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; L=230 мм; S=70 мм; h=178мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure; L=230 mm; s=70 mm; h=178mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9595780
284 | 2.3909 | 110.7.149.118 | 40KBF40AA104 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ TU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; L=230 мм; S=70 мм; h=178мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure; L=230 mm; s=70 mm; h=178mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9595787
285 | 2.3911 | 110.7.149.134 | 40KBF31AA105 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-015-06 (14нж17ст19) DN 15.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 15.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; несоосная s=24 мм; L= 130 мм; H=153 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 18х2,5 Др,мм- 13(+0,3); с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure s=24 mm; L= 130 mm; H=153 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(С23) DN х s,mm- 18х2,5 Dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | 1015551 | Клапан запорный У26161-015-06 DN=15 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н9Т РабСр=дистиллят tрабСр=0...350°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 2 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9595791
286 | 2.3911 | 110.7.149.134 | 40KBF31AA106 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-015-06 (14нж17ст19) DN 15.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 15.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; несоосная s=24 мм; L= 130 мм; H=153 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 18х2,5 Др,мм- 13(+0,3); с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure s=24 mm; L= 130 mm; H=153 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(С23) DN х s,mm- 18х2,5 Dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | 1015551 | Клапан запорный У26161-015-06 DN=15 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н9Т РабСр=дистиллят tрабСр=0...350°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 2 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9595795
287 | 2.3911 | 110.7.149.134 | 40KBF31AA107 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-015-06 (14нж17ст19) DN 15.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 15.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; несоосная s=24 мм; L= 130 мм; H=153 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 18х2,5 Др,мм- 13(+0,3); с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure s=24 mm; L= 130 mm; H=153 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(С23) DN х s,mm- 18х2,5 Dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | 1015551 | Клапан запорный У26161-015-06 DN=15 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н9Т РабСр=дистиллят tрабСр=0...350°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 2 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9595799
288 | 2.3911 | 110.7.149.134 | 40KBF31AA108 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-015-06 (14нж17ст19) DN 15.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 15.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; несоосная s=24 мм; L= 130 мм; H=153 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 18х2,5 Др,мм- 13(+0,3); с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure s=24 mm; L= 130 mm; H=153 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(С23) DN х s,mm- 18х2,5 Dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | 1015551 | Клапан запорный У26161-015-06 DN=15 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н9Т РабСр=дистиллят tрабСр=0...350°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 2 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9595803
289 | 2.4067 | 110.7.2145 | 40KBF30AA142 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу НГ26526-050М-11 DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC дистиллят / distillate DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ TU 3742-031-49149890-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 19.5 | 19.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 230 мм; H=230 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23 DN х S,мм- 57x3 Др,мм- 52(+0,3); S=70 мм; несоосна; с патрубками под приварку Outside containment; L= 230 mm; H=230 mm; nozzle edge preparation: type-1-23 DN х s,mm- 57x3 Dcut,mm- 52(+0,3); s=70 mm; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1031493 | Клапан запорный НГ26526-050М-11 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода обессоленная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=250 °С 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-031-49149890-2006 | 2.ИСУП.9595859
290 | 2.4201 | 110.7.3305 | 40KBF40AA109 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу У26161-050М1-08 DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC дистиллят / distillate DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 16.5 | 16.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция -несоосна; L= 230 мм; H=178 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(C-23) DN х S,мм-57x3 Др,мм-52(+0,3);S=70 мм; с патрубками под приварку Outside containment; design -structure non-coaxial; L= 230 mm; H=178 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(C-23) DN х s,mm-57x3 Dcut,mm-52(+0,3);s=70 mm; weld-type nozzles | 878357 | Клапан запорный У26161-050М1-08 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=дистиллят СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIв tрасч=250°С 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.9595890
291 | 2.3865 | 110.7.149.25 | 40KBF40AA101 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-032-06 (14нж17ст19) DN 32.0 mm Pd 1.8 MPa Td 60 oC дистиллят / distillate DN 32.0 мм Рр 1.8 МПа Тр 60 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 10.2 | 10.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; Тип сварного соединения 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; No special dimension requirements; Type of weld joint 1-23; weld-type nozzles | 1030521 | Клапан запорный У26161-032-06 DN=32 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12X18H9T РабСр=конденсат СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9595910
292 | 2.3865 | 110.7.149.25 | 40KBF40AA102 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-032-06 (14нж17ст19) DN 32.0 mm Pd 1.8 MPa Td 60 oC дистиллят / distillate DN 32.0 мм Рр 1.8 МПа Тр 60 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 10.2 | 10.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; Тип сварного соединения 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; No special dimension requirements; Type of weld joint 1-23; weld-type nozzles | 1030521 | Клапан запорный У26161-032-06 DN=32 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12X18H9T РабСр=конденсат СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9595914
293 | 2.3865 | 110.7.149.25 | 40KBF40AA106 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-032-06 (14нж17ст19) DN 32.0 mm Pd 1.8 MPa Td 60 oC дистиллят / distillate DN 32.0 мм Рр 1.8 МПа Тр 60 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 10.2 | 10.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; Тип сварного соединения 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; No special dimension requirements; Type of weld joint 1-23; weld-type nozzles | 1030521 | Клапан запорный У26161-032-06 DN=32 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12X18H9T РабСр=конденсат СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9595918
294 | 2.3865 | 110.7.149.25 | 40KBF40AA108 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-032-06 (14нж17ст19) DN 32.0 mm Pd 1.8 MPa Td 60 oC дистиллят / distillate DN 32.0 мм Рр 1.8 МПа Тр 60 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 10.2 | 10.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; Тип сварного соединения 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; No special dimension requirements; Type of weld joint 1-23; weld-type nozzles | 1030521 | Клапан запорный У26161-032-06 DN=32 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12X18H9T РабСр=конденсат СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9595922
295 | 2.3867 | 110.7.149.26 | 40KBF40AA105 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-080-02 DN 80.0 mm Pd 1.8 MPa Td 60 oC дистиллят / distillate DN 80.0 мм Рр 1.8 МПа Тр 60 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 60 | 60 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосна; L=310 мм, S =140 мм, h=355 мм, H=505 мм (для монтажа), фланцевое соединение Outside containment; design structure non-coaxial; L=310 mm, s =140 mm, h=355 mm, H=505 mm (for mounting), flange connection | 1033082 | Клапан запорный КЗ21016-080-02 DN=80 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода обессоленная tрабСр=до 150°С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТВ 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.9595926
296 | 2.3867 | 110.7.149.26 | 40KBF40AA107 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-080-02 DN 80.0 mm Pd 1.8 MPa Td 60 oC дистиллят / distillate DN 80.0 мм Рр 1.8 МПа Тр 60 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 60 | 60 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосна; L=310 мм, S =140 мм, h=355 мм, H=505 мм (для монтажа), фланцевое соединение Outside containment; design structure non-coaxial; L=310 mm, s =140 mm, h=355 mm, H=505 mm (for mounting), flange connection | 1033082 | Клапан запорный КЗ21016-080-02 DN=80 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода обессоленная tрабСр=до 150°С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТВ 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.9595930
297 | 2.3869 | 110.7.149.27 | 40KBF50AA110 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ21016-025-02 DN 25.0 mm Pd 1.8 MPa Td 60 oC сжатый воздух / compressed air DN 25.0 мм Рр 1.8 МПа Тр 60 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 7 | 7 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; No special dimension requirements; welded flange-type connection | 1033114 | Клапан запорный КЗ21016-025-02 DN=25 P=1.6МПа 12Х18Н9Т РабСр=воздух сжатый tрабСр=до 150°С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТВ 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.9595933
298 | 2.3871 | 110.7.149.28 | 40KBF30AA144 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-025-06 (14нж17ст19) DN 25.0 mm Pd 1.8 MPa Td 60 oC сжатый воздух / compressed air DN 25.0 мм Рр 1.8 МПа Тр 60 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; с патрубками под приварку Outside containment; No special dimension requirements; weld-type nozzles | 1030474 | Клапан запорный У26161-025-06 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12X18H9T РабСр=растворы дезактивирующие СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9595937
299 | 2.3619 | 110.7.108.89 | 40KBH32AA001 | Electrically-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с электроприводом | по типу У26161-010М1-18-П DN 10.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC раствор едкого кали / caustic potash solution DN 10.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ TU 26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 21 | 21 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-04-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; tср 16 с, не более; L= 130 мм; H=408мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(C-23 DN х S,мм-14x2 Др,мм-11+0,18; несоосна s=24 мм.; с патрубками под приварку Outside containment; time of actuation 16 s, not above; L= 130 mm; H=408mm; nozzle edge preparation: type-1-23(C-23 DN х s,mm-14x2 Dcut,mm-11+0,18; structure non-coaxial s=24 mm.; weld-type nozzles | 1029364 | Клапан запорный У26161-010М1-18-П DN=10 P=2.5МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 08Х18Н10Т РабСр=дистиллят СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С 4 Н I ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.9596088
300 | 2.3621 | 110.7.108.90 | 40KBH31AA001 | Electrically-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с электроприводом | по типу У26161-010М1-18-П DN 10.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Раствор азотной кислоты / nitric acid solution DN 10.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ TU 26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 21 | 21 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-04-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; tср 16 с, не более; L= 130 мм; H=408мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(C-23 DN х S,мм-14x2 Др,мм-11+0,18; несоосна s=24 мм.; с патрубками под приварку Outside containment; time of actuation 16 s, not above; L= 130 mm; H=408mm; nozzle edge preparation: type-1-23(C-23 DN х s,mm-14x2 Dcut,mm-11+0,18; structure non-coaxial s=24 mm.; weld-type nozzles | 1029364 | Клапан запорный У26161-010М1-18-П DN=10 P=2.5МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 08Х18Н10Т РабСр=дистиллят СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С 4 Н I ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.9596092
301 | 2.3609 | 110.7.108.84 | 40KBH34AA001 | Electrically-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с электроприводом | по типу У26161-025М1-18-П DN 25.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC сжатый воздух / compressed air DN 25.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ TU 26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 24.5 | 24.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-04-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; tср 12 с, не более; L=160 мм, S =35 мм,H=440 мм, тип сварного соединения - 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; time of actuation 12 s, not above L=160 mm, s =35 mm,H=440 mm, Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 1030085 | Клапан запорный У26161-025М1-18-П DN=25 P=2.5МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 08Х18Н10Т РабСр=вода обессоленная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С 4 Н I ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.9596195
302 | 2.3617 | 110.7.108.88 | 40KBH33AA001 | Electrically-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с электроприводом | по типу У26161-010М1-18-П DN 10.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ TU 26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 21 | 21 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-04-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; tср 16 с, не более, L= 130 мм; H=408мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(C-23 DN х S,мм-14x2 Др,мм-11+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку Outside containment; time of actuation 16 s, not above, L= 130 mm; H=408mm; nozzle edge preparation: type-1-23(C-23 DN х s,mm-14x2 Dcut,mm-11+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | 1029364 | Клапан запорный У26161-010М1-18-П DN=10 P=2.5МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 08Х18Н10Т РабСр=дистиллят СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С 4 Н I ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.9596239
303 | 2.3883 | 110.7.149.61 | 40KPJ50AA105 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025М1-08 DN 25.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC гидразин гидрат/ hydrazine hydrate DN 25.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-99; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 8 | 8 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; L= 160 мм; S= 35 мм; h=175 мм; H=210 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure; L= 160 mm; s= 35 mm; h=175 mm; H=210 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 1015439 | Клапан запорный У26161-025М1-08 DN=25 P=2.5кгс/см^2 РабСр=воздух сжатый СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=250 °С ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.9596416
304 | 2.3883 | 110.7.149.61 | 40KPJ50AA103 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025М1-08 DN 25.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC гидразин гидрат/ hydrazine hydrate DN 25.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-99; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 8 | 8 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; L= 160 мм; S= 35 мм; h=175 мм; H=210 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure; L= 160 mm; s= 35 mm; h=175 mm; H=210 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 1015439 | Клапан запорный У26161-025М1-08 DN=25 P=2.5кгс/см^2 РабСр=воздух сжатый СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=250 °С ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.9596420
305 | 2.3885 | 110.7.149.62 | 40KPJ10AA113 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-080-06 (14нж17ст19) DN 80.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Раствор борной кислоты / boric acid solution DN 80.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ TU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Среда - раствор борной кислоты (40 г/л) L=310 мм, h=913мм; H=1063мм; S=95 мм; Тип сварного соединения 1-25-1 ; с патрубками под приварку Outside containment; media - boric acid (40 g/l) L=310 mm, h=913mm; H=1063mm; s=95 mm; Type of weld joint 1-25-1 ; weld-type nozzles | 861616 | Клапан запорный У26161-080-06 DN=80 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=растворы дезактивирующие tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II QA4 УХЛ 3 ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9596423
306 | 2.3879 | 110.7.149.59 | 40KPJ30AA104 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-06 (14нж17ст19) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Азотная кислота / nitric acid DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - азотная кислота, едкий натр, едкий кали конструкция соосная; L=160 мм; h=262 мм; H=412 мм тип свароного соединения - 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - nitric acid, caustic soda, caustic potassium; co-axial structure; L=160 mm; h=262 mm; H=412 mm type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 1030474 | Клапан запорный У26161-025-06 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12X18H9T РабСр=растворы дезактивирующие СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9596441
307 | 2.3879 | 110.7.149.59 | 40KPJ30AA106 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-06 (14нж17ст19) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Азотная кислота / nitric acid DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - азотная кислота, едкий натр, едкий кали конструкция соосная; L=160 мм; h=262 мм; H=412 мм тип свароного соединения - 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - nitric acid, caustic soda, caustic potassium; co-axial structure; L=160 mm; h=262 mm; H=412 mm type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 1030474 | Клапан запорный У26161-025-06 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12X18H9T РабСр=растворы дезактивирующие СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9596445
308 | 2.3879 | 110.7.149.59 | 40KPJ30AA108 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-06 (14нж17ст19) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Азотная кислота / nitric acid DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - азотная кислота, едкий натр, едкий кали конструкция соосная; L=160 мм; h=262 мм; H=412 мм тип свароного соединения - 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - nitric acid, caustic soda, caustic potassium; co-axial structure; L=160 mm; h=262 mm; H=412 mm type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 1030474 | Клапан запорный У26161-025-06 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12X18H9T РабСр=растворы дезактивирующие СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9596449
309 | 2.3879 | 110.7.149.59 | 40KPJ40AA116 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-06 (14нж17ст19) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Азотная кислота / nitric acid DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - азотная кислота, едкий натр, едкий кали конструкция соосная; L=160 мм; h=262 мм; H=412 мм тип свароного соединения - 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - nitric acid, caustic soda, caustic potassium; co-axial structure; L=160 mm; h=262 mm; H=412 mm type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 1030474 | Клапан запорный У26161-025-06 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12X18H9T РабСр=растворы дезактивирующие СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9596453
310 | 2.3879 | 110.7.149.59 | 40KPJ40AA118 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-06 (14нж17ст19) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Азотная кислота / nitric acid DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - азотная кислота, едкий натр, едкий кали конструкция соосная; L=160 мм; h=262 мм; H=412 мм тип свароного соединения - 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - nitric acid, caustic soda, caustic potassium; co-axial structure; L=160 mm; h=262 mm; H=412 mm type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 1030474 | Клапан запорный У26161-025-06 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12X18H9T РабСр=растворы дезактивирующие СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9596454
311 | 2.3879 | 110.7.149.59 | 40KPJ40AA120 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-06 (14нж17ст19) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Азотная кислота / nitric acid DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - азотная кислота, едкий натр, едкий кали конструкция соосная; L=160 мм; h=262 мм; H=412 мм тип свароного соединения - 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - nitric acid, caustic soda, caustic potassium; co-axial structure; L=160 mm; h=262 mm; H=412 mm type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 1030474 | Клапан запорный У26161-025-06 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12X18H9T РабСр=растворы дезактивирующие СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9596458
312 | 2.3879 | 110.7.149.59 | 40KPJ40AA105 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-06 (14нж17ст19) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Азотная кислота / nitric acid DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - азотная кислота, едкий натр, едкий кали конструкция соосная; L=160 мм; h=262 мм; H=412 мм тип свароного соединения - 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - nitric acid, caustic soda, caustic potassium; co-axial structure; L=160 mm; h=262 mm; H=412 mm type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 1030474 | Клапан запорный У26161-025-06 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12X18H9T РабСр=растворы дезактивирующие СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9596462
313 | 2.3879 | 110.7.149.59 | 40KPJ20AA108 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-06 (14нж17ст19) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Азотная кислота / nitric acid DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - азотная кислота, едкий натр, едкий кали конструкция соосная; L=160 мм; h=262 мм; H=412 мм тип свароного соединения - 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - nitric acid, caustic soda, caustic potassium; co-axial structure; L=160 mm; h=262 mm; H=412 mm type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 1030474 | Клапан запорный У26161-025-06 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12X18H9T РабСр=растворы дезактивирующие СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9596466
314 | 2.3879 | 110.7.149.59 | 40KPJ20AA111 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-06 (14нж17ст19) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Азотная кислота / nitric acid DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - азотная кислота, едкий натр, едкий кали конструкция соосная; L=160 мм; h=262 мм; H=412 мм тип свароного соединения - 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - nitric acid, caustic soda, caustic potassium; co-axial structure; L=160 mm; h=262 mm; H=412 mm type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 1030474 | Клапан запорный У26161-025-06 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12X18H9T РабСр=растворы дезактивирующие СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9596470
315 | 2.3881 | 110.7.149.60 | 40KPJ60AA104 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-032-06 (14нж17ст19) DN 32.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Аммиак / ammonia DN 32.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 10.2 | 10.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 180 мм; h= 45 мм; Тип сварного соединения 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; L= 180 mm; h= 45 mm; Type of weld joint 1-23; weld-type nozzles | 1030521 | Клапан запорный У26161-032-06 DN=32 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12X18H9T РабСр=конденсат СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9596474
316 | 2.3879 | 110.7.149.59 | 40KPJ20AA112 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-06 (14нж17ст19) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Азотная кислота / nitric acid DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - азотная кислота, едкий натр, едкий кали конструкция соосная; L=160 мм; h=262 мм; H=412 мм тип свароного соединения - 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - nitric acid, caustic soda, caustic potassium; co-axial structure; L=160 mm; h=262 mm; H=412 mm type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 1030474 | Клапан запорный У26161-025-06 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12X18H9T РабСр=растворы дезактивирующие СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9596491
317 | 2.3873 | 110.7.149.56 | 40KPJ10AA108 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC дистиллят / distillate DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure; L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9596499
318 | 2.3873 | 110.7.149.56 | 40KPJ20AA101 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC дистиллят / distillate DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure; L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9596502
319 | 2.3873 | 110.7.149.56 | 40KPJ20AA107 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC дистиллят / distillate DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure; L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9596506
320 | 2.3873 | 110.7.149.56 | 40KPJ30AA103 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC дистиллят / distillate DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure; L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9596509
321 | 2.3873 | 110.7.149.56 | 40KPJ40AA104 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC дистиллят / distillate DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure; L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9596513
322 | 2.3873 | 110.7.149.56 | 40KPJ40AA115 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC дистиллят / distillate DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure; L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9596517
323 | 2.3873 | 110.7.149.56 | 40KPJ60AA101 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC дистиллят / distillate DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure; L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9596521
324 | 2.3873 | 110.7.149.56 | 40KPJ10AA103 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC дистиллят / distillate DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure; L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9596525
325 | 2.3875 | 110.7.149.57 | 40KPJ10AA106 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Раствор борной кислоты / boric acid solution DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - раствор борной кислоты, едкий кали, гидразин; конструкция несоосная; L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - boric acid, caustic potassium, hydrazine; non-coaxial structure; L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9596529
326 | 2.3875 | 110.7.149.57 | 40KPJ10AA109 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Раствор борной кислоты / boric acid solution DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - раствор борной кислоты, едкий кали, гидразин; конструкция несоосная; L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - boric acid, caustic potassium, hydrazine; non-coaxial structure; L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9596534
327 | 2.3873 | 110.7.149.56 | 40KPJ50AA101 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC дистиллят / distillate DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure; L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9596538
328 | 2.3883 | 110.7.149.61 | 40KPJ50AA104 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025М1-08 DN 25.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC гидразин гидрат/ hydrazine hydrate DN 25.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-99; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 8 | 8 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; L= 160 мм; S= 35 мм; h=175 мм; H=210 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure; L= 160 mm; s= 35 mm; h=175 mm; H=210 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 1015439 | Клапан запорный У26161-025М1-08 DN=25 P=2.5кгс/см^2 РабСр=воздух сжатый СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=250 °С ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.9596542
329 | 2.3885 | 110.7.149.62 | 40KPJ10AA115 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-080-06 (14нж17ст19) DN 80.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Раствор борной кислоты / boric acid solution DN 80.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ TU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Среда - раствор борной кислоты (40 г/л) L=310 мм, h=913мм; H=1063мм; S=95 мм; Тип сварного соединения 1-25-1 ; с патрубками под приварку Outside containment; media - boric acid (40 g/l) L=310 mm, h=913mm; H=1063mm; s=95 mm; Type of weld joint 1-25-1 ; weld-type nozzles | 861616 | Клапан запорный У26161-080-06 DN=80 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=растворы дезактивирующие tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II QA4 УХЛ 3 ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9596546
330 | 2.3885 | 110.7.149.62 | 40KPJ10AA121 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-080-06 (14нж17ст19) DN 80.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Раствор борной кислоты / boric acid solution DN 80.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ TU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Среда - раствор борной кислоты (40 г/л) L=310 мм, h=913мм; H=1063мм; S=95 мм; Тип сварного соединения 1-25-1 ; с патрубками под приварку Outside containment; media - boric acid (40 g/l) L=310 mm, h=913mm; H=1063mm; s=95 mm; Type of weld joint 1-25-1 ; weld-type nozzles | 861616 | Клапан запорный У26161-080-06 DN=80 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=растворы дезактивирующие tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II QA4 УХЛ 3 ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9596550
331 | 2.3875 | 110.7.149.57 | 40KPJ10AA112 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Раствор борной кислоты / boric acid solution DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - раствор борной кислоты, едкий кали, гидразин; конструкция несоосная; L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - boric acid, caustic potassium, hydrazine; non-coaxial structure; L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9596554
332 | 2.3875 | 110.7.149.57 | 40KPJ10AA117 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Раствор борной кислоты / boric acid solution DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - раствор борной кислоты, едкий кали, гидразин; конструкция несоосная; L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - boric acid, caustic potassium, hydrazine; non-coaxial structure; L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9596558
333 | 2.3875 | 110.7.149.57 | 40KPJ10AA118 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Раствор борной кислоты / boric acid solution DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - раствор борной кислоты, едкий кали, гидразин; конструкция несоосная; L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - boric acid, caustic potassium, hydrazine; non-coaxial structure; L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9596561
334 | 2.3875 | 110.7.149.57 | 40KPJ20AA104 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Раствор борной кислоты / boric acid solution DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - раствор борной кислоты, едкий кали, гидразин; конструкция несоосная; L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - boric acid, caustic potassium, hydrazine; non-coaxial structure; L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9596565
335 | 2.3875 | 110.7.149.57 | 40KPJ20AA105 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Раствор борной кислоты / boric acid solution DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - раствор борной кислоты, едкий кали, гидразин; конструкция несоосная; L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - boric acid, caustic potassium, hydrazine; non-coaxial structure; L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9596568
336 | 2.3875 | 110.7.149.57 | 40KPJ20AA106 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Раствор борной кислоты / boric acid solution DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - раствор борной кислоты, едкий кали, гидразин; конструкция несоосная; L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - boric acid, caustic potassium, hydrazine; non-coaxial structure; L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9596572
337 | 2.3875 | 110.7.149.57 | 40KPJ20AA103 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Раствор борной кислоты / boric acid solution DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - раствор борной кислоты, едкий кали, гидразин; конструкция несоосная; L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - boric acid, caustic potassium, hydrazine; non-coaxial structure; L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9596576
338 | 2.3875 | 110.7.149.57 | 40KPJ50AA102 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Раствор борной кислоты / boric acid solution DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - раствор борной кислоты, едкий кали, гидразин; конструкция несоосная; L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - boric acid, caustic potassium, hydrazine; non-coaxial structure; L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9596580
339 | 2.3877 | 110.7.149.58 | 40KPJ10AA129 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-032-06 (14нж17ст19) DN 32.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Раствор борной кислоты / boric acid solution DN 32.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 10.2 | 10.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Среда - раствор борной кислоты (40 г/л) L= 180 мм; h= 45 мм; Тип сварного соединения 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - boric acid (40 g/l) L= 180 mm; h= 45 mm; Type of weld joint 1-23; weld-type nozzles | 1030521 | Клапан запорный У26161-032-06 DN=32 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12X18H9T РабСр=конденсат СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9596584
340 | 2.3877 | 110.7.149.58 | 40KPJ10AA102 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-032-06 (14нж17ст19) DN 32.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Раствор борной кислоты / boric acid solution DN 32.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 10.2 | 10.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Среда - раствор борной кислоты (40 г/л) L= 180 мм; h= 45 мм; Тип сварного соединения 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - boric acid (40 g/l) L= 180 mm; h= 45 mm; Type of weld joint 1-23; weld-type nozzles | 1030521 | Клапан запорный У26161-032-06 DN=32 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12X18H9T РабСр=конденсат СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9596588
341 | 2.3949 | 110.7.154.49 | 40KPJ10AA101 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-48 (14с17ст21) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Сжатый воздух/compressed air DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; S=40 мм; L=160 мм; h=198 мм; H=350мм; тип сварного соединения 1-22(С-22) несоосна; с патрубками под приварку Outside containment; s=40 mm; L=160 mm; h=198 mm; H=350mm; Type of weld joint 1-22(С22) structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1030483 | Клапан запорный У26161-025-48 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9596634
342 | 2.3949 | 110.7.154.49 | 40KPJ40AA103 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-48 (14с17ст21) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Сжатый воздух/compressed air DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; S=40 мм; L=160 мм; h=198 мм; H=350мм; тип сварного соединения 1-22(С-22) несоосна; с патрубками под приварку Outside containment; s=40 mm; L=160 mm; h=198 mm; H=350mm; Type of weld joint 1-22(С22) structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1030483 | Клапан запорный У26161-025-48 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9596638
343 | 2.3951 | 110.7.154.50 | 40KPJ40AA121 | Manually-opearted stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050М1-08 DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Раствор едкого натра / caustic soda solution DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 16.5 | 16.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция -несоосна; L= 230 мм; H=178 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(C-23) DN х S,мм-57x3 Др,мм-52(+0,3);S=70 мм; с патрубками под приварку Outside containment; design -structure non-coaxial; L= 230 mm; H=178 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(C-23) DN х s,mm-57x3 Dcut,mm-52(+0,3);s=70 mm; weld-type nozzles | 878357 | Клапан запорный У26161-050М1-08 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=дистиллят СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIв tрасч=250°С 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.9596642
344 | 2.3951 | 110.7.154.50 | 40KPJ40AA122 | Manually-opearted stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050М1-08 DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Раствор едкого натра / caustic soda solution DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 16.5 | 16.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция -несоосна; L= 230 мм; H=178 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(C-23) DN х S,мм-57x3 Др,мм-52(+0,3);S=70 мм; с патрубками под приварку Outside containment; design -structure non-coaxial; L= 230 mm; H=178 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(C-23) DN х s,mm-57x3 Dcut,mm-52(+0,3);s=70 mm; weld-type nozzles | 878357 | Клапан запорный У26161-050М1-08 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=дистиллят СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIв tрасч=250°С 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.9596646
345 | 2.4207 | 110.7.3453 | 40KPJ20AA117 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У 26161-010-06 DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 50 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 50 оС | по типу TU ТУ3742-004-29012225-2005 Извещение notice № Кд-33/2010; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.2 | 2.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку Outside containment; no special dimension requirements; weld-type nozzles | 1035393 | Клапан запорный У26161-010-06 DN=10 P=10кгс/см^2 МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=дистиллят tрабСр=60 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТУ 3742-004-29012225-2005 | 2.ИСУП.9596699
346 | 2.4207 | 110.7.3453 | 40KPJ20AA118 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У 26161-010-06 DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 50 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 50 оС | по типу TU ТУ3742-004-29012225-2005 Извещение notice № Кд-33/2010; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.2 | 2.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку Outside containment; no special dimension requirements; weld-type nozzles | 1035393 | Клапан запорный У26161-010-06 DN=10 P=10кгс/см^2 МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=дистиллят tрабСр=60 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТУ 3742-004-29012225-2005 | 2.ИСУП.9596703
347 | 2.4207 | 110.7.3453 | 40KPJ30AA115 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У 26161-010-06 DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 50 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 50 оС | по типу TU ТУ3742-004-29012225-2005 Извещение notice № Кд-33/2010; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.2 | 2.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку Outside containment; no special dimension requirements; weld-type nozzles | 1035393 | Клапан запорный У26161-010-06 DN=10 P=10кгс/см^2 МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=дистиллят tрабСр=60 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТУ 3742-004-29012225-2005 | 2.ИСУП.9596706
348 | 2.4207 | 110.7.3453 | 40KPJ30AA116 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У 26161-010-06 DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 50 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 50 оС | по типу TU ТУ3742-004-29012225-2005 Извещение notice № Кд-33/2010; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.2 | 2.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку Outside containment; no special dimension requirements; weld-type nozzles | 1035393 | Клапан запорный У26161-010-06 DN=10 P=10кгс/см^2 МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=дистиллят tрабСр=60 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТУ 3742-004-29012225-2005 | 2.ИСУП.9596710
349 | 2.4207 | 110.7.3453 | 40KPJ40AA129 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У 26161-010-06 DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 50 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 50 оС | по типу TU ТУ3742-004-29012225-2005 Извещение notice № Кд-33/2010; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.2 | 2.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку Outside containment; no special dimension requirements; weld-type nozzles | 1035393 | Клапан запорный У26161-010-06 DN=10 P=10кгс/см^2 МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=дистиллят tрабСр=60 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТУ 3742-004-29012225-2005 | 2.ИСУП.9596714
350 | 2.4207 | 110.7.3453 | 40KPJ40AA126 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У 26161-010-06 DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 50 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 50 оС | по типу TU ТУ3742-004-29012225-2005 Извещение notice № Кд-33/2010; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.2 | 2.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку Outside containment; no special dimension requirements; weld-type nozzles | 1035393 | Клапан запорный У26161-010-06 DN=10 P=10кгс/см^2 МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=дистиллят tрабСр=60 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТУ 3742-004-29012225-2005 | 2.ИСУП.9596718
351 | 2.4207 | 110.7.3453 | 40KPJ40AA127 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У 26161-010-06 DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 50 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 50 оС | по типу TU ТУ3742-004-29012225-2005 Извещение notice № Кд-33/2010; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.2 | 2.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку Outside containment; no special dimension requirements; weld-type nozzles | 1035393 | Клапан запорный У26161-010-06 DN=10 P=10кгс/см^2 МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=дистиллят tрабСр=60 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТУ 3742-004-29012225-2005 | 2.ИСУП.9596720
352 | 2.4207 | 110.7.3453 | 40KPJ40AA128 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У 26161-010-06 DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 50 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 50 оС | по типу TU ТУ3742-004-29012225-2005 Извещение notice № Кд-33/2010; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.2 | 2.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку Outside containment; no special dimension requirements; weld-type nozzles | 1035393 | Клапан запорный У26161-010-06 DN=10 P=10кгс/см^2 МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=дистиллят tрабСр=60 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТУ 3742-004-29012225-2005 | 2.ИСУП.9596724
353 | 2.4207 | 110.7.3453 | 40KPJ50AA111 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У 26161-010-06 DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 50 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 50 оС | по типу TU ТУ3742-004-29012225-2005 Извещение notice № Кд-33/2010; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.2 | 2.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку Outside containment; no special dimension requirements; weld-type nozzles | 1035393 | Клапан запорный У26161-010-06 DN=10 P=10кгс/см^2 МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=дистиллят tрабСр=60 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТУ 3742-004-29012225-2005 | 2.ИСУП.9596728
354 | 2.4207 | 110.7.3453 | 40KPJ50AA112 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У 26161-010-06 DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 50 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 50 оС | по типу TU ТУ3742-004-29012225-2005 Извещение notice № Кд-33/2010; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.2 | 2.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку Outside containment; no special dimension requirements; weld-type nozzles | 1035393 | Клапан запорный У26161-010-06 DN=10 P=10кгс/см^2 МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=дистиллят tрабСр=60 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТУ 3742-004-29012225-2005 | 2.ИСУП.9596732
355 | 2.4207 | 110.7.3453 | 40KPJ60AA111 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У 26161-010-06 DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 50 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 50 оС | по типу TU ТУ3742-004-29012225-2005 Извещение notice № Кд-33/2010; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.2 | 2.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку Outside containment; no special dimension requirements; weld-type nozzles | 1035393 | Клапан запорный У26161-010-06 DN=10 P=10кгс/см^2 МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=дистиллят tрабСр=60 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТУ 3742-004-29012225-2005 | 2.ИСУП.9596736
356 | 2.4207 | 110.7.3453 | 40KPJ60AA112 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У 26161-010-06 DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 50 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 50 оС | по типу TU ТУ3742-004-29012225-2005 Извещение notice № Кд-33/2010; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.2 | 2.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-02-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку Outside containment; no special dimension requirements; weld-type nozzles | 1035393 | Клапан запорный У26161-010-06 DN=10 P=10кгс/см^2 МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=дистиллят tрабСр=60 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТУ 3742-004-29012225-2005 | 2.ИСУП.9596739
357 | 2.4197 | 110.7.3301 | 40LCQ61AA103 | Manually-operated bellows stop valve with a lock Клапан запорный с ручным приводом с замком | по типу С.КЗ 15-00-00-РНЗ-02 DN 15.0 mm Pd 11.0 MPa Td 300 oC продувочная вода ПГ / blowdown water DN 15.0 мм Рр 11.0 МПа Тр 300 оС | по типу 7725/04158-2004 ТУ Доп addition №26; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 5 | 5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2020-05-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, конструкция несоосная; L=130мм; H= 585мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-18x2,5 Др,мм-13+0,3; патрубки под приварку Outside containment; bldg. UKA, non-coaxial structure; L=130mm; H= 585mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-18x2,5 Dcut,mm-13+0,3; weld-type nozzles | 1038511 | Клапан запорный С.КЗ 15-00-00-РНЗ-02 DN=15 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=продувочная вода парогенераторов СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=300 °С 4 Н IIб Т 3 III 7725/04158-2004 ТУ | 2.ИСУП.9597230
358 | 2.4197 | 110.7.3301 | 40LCQ62AA103 | Manually-operated bellows stop valve with a lock Клапан запорный с ручным приводом с замком | по типу С.КЗ 15-00-00-РНЗ-02 DN 15.0 mm Pd 11.0 MPa Td 300 oC продувочная вода ПГ / blowdown water DN 15.0 мм Рр 11.0 МПа Тр 300 оС | по типу 7725/04158-2004 ТУ Доп addition №26; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 5 | 5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2020-05-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, конструкция несоосная; L=130мм; H= 585мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-18x2,5 Др,мм-13+0,3; патрубки под приварку Outside containment; bldg. UKA, non-coaxial structure; L=130mm; H= 585mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-18x2,5 Dcut,mm-13+0,3; weld-type nozzles | 1038511 | Клапан запорный С.КЗ 15-00-00-РНЗ-02 DN=15 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=продувочная вода парогенераторов СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=300 °С 4 Н IIб Т 3 III 7725/04158-2004 ТУ | 2.ИСУП.9597233
359 | 2.4197 | 110.7.3301 | 40LCQ63AA103 | Manually-operated bellows stop valve with a lock Клапан запорный с ручным приводом с замком | по типу С.КЗ 15-00-00-РНЗ-02 DN 15.0 mm Pd 11.0 MPa Td 300 oC продувочная вода ПГ / blowdown water DN 15.0 мм Рр 11.0 МПа Тр 300 оС | по типу 7725/04158-2004 ТУ Доп addition №26; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 5 | 5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2020-05-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, конструкция несоосная; L=130мм; H= 585мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-18x2,5 Др,мм-13+0,3; патрубки под приварку Outside containment; bldg. UKA, non-coaxial structure; L=130mm; H= 585mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-18x2,5 Dcut,mm-13+0,3; weld-type nozzles | 1038511 | Клапан запорный С.КЗ 15-00-00-РНЗ-02 DN=15 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=продувочная вода парогенераторов СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=300 °С 4 Н IIб Т 3 III 7725/04158-2004 ТУ | 2.ИСУП.9597236
360 | 2.4197 | 110.7.3301 | 40LCQ64AA103 | Manually-operated bellows stop valve with a lock Клапан запорный с ручным приводом с замком | по типу С.КЗ 15-00-00-РНЗ-02 DN 15.0 mm Pd 11.0 MPa Td 300 oC продувочная вода ПГ / blowdown water DN 15.0 мм Рр 11.0 МПа Тр 300 оС | по типу 7725/04158-2004 ТУ Доп addition №26; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 5 | 5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2020-05-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, конструкция несоосная; L=130мм; H= 585мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-18x2,5 Др,мм-13+0,3; патрубки под приварку Outside containment; bldg. UKA, non-coaxial structure; L=130mm; H= 585mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-18x2,5 Dcut,mm-13+0,3; weld-type nozzles | 1038511 | Клапан запорный С.КЗ 15-00-00-РНЗ-02 DN=15 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=продувочная вода парогенераторов СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=300 °С 4 Н IIб Т 3 III 7725/04158-2004 ТУ | 2.ИСУП.9597240
361 | 2.3645 | 110.7.108.143 | 40LCQ61AA105 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу АЗЖ-20-10/250 (АР 0150.000) DN 10.0 mm Pd 20.0 MPa Td 325 oC продувочная вода ПГ/SG blowdown water DN 10.0 мм Рр 20.0 МПа Тр 325 оС | по типу ТУ TU 3742-007-45387775-08; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 10 | 10 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2020-05-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, конструкция несоосная; L=100 мм; H=350 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10+0,22; патрубки под приварку Outside containment; bldg. UKA, non-coaxial structure; L=100 mm; H=350 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10+0,22; weld-type nozzles | 1041264 | Клапан запорный АЗЖ-20-10/250 DN=10 P=20МПа 12Х18Н10Т РабСр=продувочная вода парогенераторов tрабСр=до 325°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н IIб Т 4 III ТУ 3742-007-45387775-08 | 2.ИСУП.9597303
362 | 2.3645 | 110.7.108.143 | 40LCQ62AA105 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу АЗЖ-20-10/250 (АР 0150.000) DN 10.0 mm Pd 20.0 MPa Td 325 oC продувочная вода ПГ/SG blowdown water DN 10.0 мм Рр 20.0 МПа Тр 325 оС | по типу ТУ TU 3742-007-45387775-08; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 10 | 10 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2020-05-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, конструкция несоосная; L=100 мм; H=350 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10+0,22; патрубки под приварку Outside containment; bldg. UKA, non-coaxial structure; L=100 mm; H=350 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10+0,22; weld-type nozzles | 1041264 | Клапан запорный АЗЖ-20-10/250 DN=10 P=20МПа 12Х18Н10Т РабСр=продувочная вода парогенераторов tрабСр=до 325°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н IIб Т 4 III ТУ 3742-007-45387775-08 | 2.ИСУП.9597306
363 | 2.3645 | 110.7.108.143 | 40LCQ63AA105 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу АЗЖ-20-10/250 (АР 0150.000) DN 10.0 mm Pd 20.0 MPa Td 325 oC продувочная вода ПГ/SG blowdown water DN 10.0 мм Рр 20.0 МПа Тр 325 оС | по типу ТУ TU 3742-007-45387775-08; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 10 | 10 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2020-05-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, конструкция несоосная; L=100 мм; H=350 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10+0,22; патрубки под приварку Outside containment; bldg. UKA, non-coaxial structure; L=100 mm; H=350 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10+0,22; weld-type nozzles | 1041264 | Клапан запорный АЗЖ-20-10/250 DN=10 P=20МПа 12Х18Н10Т РабСр=продувочная вода парогенераторов tрабСр=до 325°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н IIб Т 4 III ТУ 3742-007-45387775-08 | 2.ИСУП.9597310
364 | 2.3645 | 110.7.108.143 | 40LCQ64AA105 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу АЗЖ-20-10/250 (АР 0150.000) DN 10.0 mm Pd 20.0 MPa Td 325 oC продувочная вода ПГ/SG blowdown water DN 10.0 мм Рр 20.0 МПа Тр 325 оС | по типу ТУ TU 3742-007-45387775-08; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 10 | 10 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2020-05-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, конструкция несоосная; L=100 мм; H=350 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10+0,22; патрубки под приварку Outside containment; bldg. UKA, non-coaxial structure; L=100 mm; H=350 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10+0,22; weld-type nozzles | 1041264 | Клапан запорный АЗЖ-20-10/250 DN=10 P=20МПа 12Х18Н10Т РабСр=продувочная вода парогенераторов tрабСр=до 325°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н IIб Т 4 III ТУ 3742-007-45387775-08 | 2.ИСУП.9597314
365 | 2.3721 | 110.7.109.157 | 40LCQ61AA104 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу AM20381-10-00 DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 250 oC продувочная вода ПГ/SG blowdown water DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 250 оС | по типу АРМК 3742.10 201 ТУ TU; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 4.5 | 4.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2020-05-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, конструкция несоосна s=24; L= 130 мм; H=181 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(C-23) DN х S,мм-14x2 Др,мм-10,5+0,18; с патрубками под приварку Outside containment; bldg. UKA, design structure non-coaxial s=24; L= 130 mm; H=181 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(C-23) DN х s,mm-14x2 Dcut,mm-10,5+0,18; weld-type nozzles | 1040489 | Клапан запорный АМ20381-10-00 DN=10 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода продувочная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIс tрасч=250 °С 3 Н II Т 3 III АРМК 3742.10 201 ТУ | 2.ИСУП.9597318
366 | 2.3721 | 110.7.109.157 | 40LCQ62AA104 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу AM20381-10-00 DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 250 oC продувочная вода ПГ/SG blowdown water DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 250 оС | по типу АРМК 3742.10 201 ТУ TU; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 4.5 | 4.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2020-05-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, конструкция несоосна s=24; L= 130 мм; H=181 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(C-23) DN х S,мм-14x2 Др,мм-10,5+0,18; с патрубками под приварку Outside containment; bldg. UKA, design structure non-coaxial s=24; L= 130 mm; H=181 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(C-23) DN х s,mm-14x2 Dcut,mm-10,5+0,18; weld-type nozzles | 1040489 | Клапан запорный АМ20381-10-00 DN=10 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода продувочная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIс tрасч=250 °С 3 Н II Т 3 III АРМК 3742.10 201 ТУ | 2.ИСУП.9597322
367 | 2.3721 | 110.7.109.157 | 40LCQ63AA104 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу AM20381-10-00 DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 250 oC продувочная вода ПГ/SG blowdown water DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 250 оС | по типу АРМК 3742.10 201 ТУ TU; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 4.5 | 4.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2020-05-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, конструкция несоосна s=24; L= 130 мм; H=181 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(C-23) DN х S,мм-14x2 Др,мм-10,5+0,18; с патрубками под приварку Outside containment; bldg. UKA, design structure non-coaxial s=24; L= 130 mm; H=181 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(C-23) DN х s,mm-14x2 Dcut,mm-10,5+0,18; weld-type nozzles | 1040489 | Клапан запорный АМ20381-10-00 DN=10 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода продувочная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIс tрасч=250 °С 3 Н II Т 3 III АРМК 3742.10 201 ТУ | 2.ИСУП.9597326
368 | 2.3721 | 110.7.109.157 | 40LCQ64AA104 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу AM20381-10-00 DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 250 oC продувочная вода ПГ/SG blowdown water DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 250 оС | по типу АРМК 3742.10 201 ТУ TU; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 4.5 | 4.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2020-05-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, конструкция несоосна s=24; L= 130 мм; H=181 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(C-23) DN х S,мм-14x2 Др,мм-10,5+0,18; с патрубками под приварку Outside containment; bldg. UKA, design structure non-coaxial s=24; L= 130 mm; H=181 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(C-23) DN х s,mm-14x2 Dcut,mm-10,5+0,18; weld-type nozzles | 1040489 | Клапан запорный АМ20381-10-00 DN=10 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода продувочная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIс tрасч=250 °С 3 Н II Т 3 III АРМК 3742.10 201 ТУ | 2.ИСУП.9597330
369 | 2.3765 | 110.7.119.18 | 40LCQ60AA101 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу У26161-025М1-08 DN 25.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Сжатый воздух/compressed air DN 25.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 8 | 8 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2020-05-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, конструкция несоосная;S=35мм; L=160 мм; h=175 мм; H=210 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23 DN х S,мм-32x2,5 Др,мм -28+0,21; с патрубками под приварку Outside containment; bldg. UKA, non-coaxial structure;s=35mm; L=160 mm; h=175 mm; H=210 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23 DN х s,mm-32x2,5 Dcut,mm -28+0,21; weld-type nozzles | 1015439 | Клапан запорный У26161-025М1-08 DN=25 P=2.5кгс/см^2 РабСр=воздух сжатый СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=250 °С ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.9597333
370 | 2.3761 | 110.7.119.7 | 40MVA11AA101 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-050М1-12 DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Масло ОМТИ / fire-resistant oil ОМТИ DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 16.5 | 16.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-07-19 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Ppаб 0,5 МПа Траб 75 °С; конструкция - несоосна; S=70 мм; L= 230 мм; h=178 мм Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 57х3 Др,мм- 52(+0,3); патрубки под приварку Outside containment; Pwork 0,5 MPa Twork 75 °s ; design - structure non-coaxial; s=70 mm; L= 230 mm; h=178 mm type-1-23(С23) DN х s,mm- 57х3 Dcut,mm- 52(+0,3); weld-type nozzles | 1029230 | Клапан запорный У26161-050М1-12 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая Ст.20 РабСр=масло СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=250 °С 4 Н III ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.9597413
371 | 2.3761 | 110.7.119.7 | 40MVA12AA101 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-050М1-12 DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Масло ОМТИ / fire-resistant oil ОМТИ DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 16.5 | 16.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-07-19 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Ppаб 0,5 МПа Траб 75 °С; конструкция - несоосна; S=70 мм; L= 230 мм; h=178 мм Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 57х3 Др,мм- 52(+0,3); патрубки под приварку Outside containment; Pwork 0,5 MPa Twork 75 °s ; design - structure non-coaxial; s=70 mm; L= 230 mm; h=178 mm type-1-23(С23) DN х s,mm- 57х3 Dcut,mm- 52(+0,3); weld-type nozzles | 1029230 | Клапан запорный У26161-050М1-12 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая Ст.20 РабСр=масло СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=250 °С 4 Н III ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.9597417
372 | 2.4205 | 110.7.3436 | 40SCC10AA108 | Manually operated bellows stop valve with a lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом с замком | по типу У26161-015М1-21 DN 15 mm Pd 2.5 MPa Тd 250 °С сжатый воздух/compressed air DN 15 мм Pp 2,5 МПа Тр 250 °С | по типу ТУ TU 26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | ТВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-06-14 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки;тип У26161-015М1-21 с замком, L=130, h=204, H=354мм, S=24мм. Тип сварного соединения - 1-22; с патрубками под приварку Outside containment;тип У26161-015М1-21 fitted with lock, L=130, h=204, H=354mm, s=24mm. Type of weld joint - 1-22; weld-type nozzles | 1016849 | Клапан запорный У26161-015М1-21 DN=15 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=масло tрабСр=0...250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком 4 Н II ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.9598581
373 | 2.1718 | 110.7.149.89 | 40KUA51AA101 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу К326161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-04; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2 | 2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-03-25 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция соосная; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку Outside containment; co-axial structure; No special dimension requirements; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9600878
374 | 2.1354 | 110.7.113.15 | 40JEB90AA101 | Manually operated Bellows stop valve with a lock Клапан запорный сильфонный С ручным приводом, с замком | по типу КПЛВ.491144.026-01 DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 250 oC Техническая вода / servis DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ3742-031-49149890-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.7 | 2.7 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UJA-Реакторное здание/Внутренний контайнмент / reactor building/inner containment | 2021-03-16 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой; конструкция несоосная s=35 мм; L=160 мм; H=180 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-32x2,5 Др,мм-28+0,21; с патрубками под приварку Inside containment; non-coaxial structure s=35 mm; L=160 mm; H=180 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-32x2,5 Dcut,mm-28+0,21; weld-type nozzles | 1015032 | Клапан запорный КПЛВ.491144.026-01 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода техническая tрабСр=0...250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком 3СIIIс ТУ 3742-031-49149890-2006 | 2.ИСУП.9607355
375 | 2.1354 | 110.7.113.15 | 40JEB90AA102 | Manually operated Bellows stop valve with a lock Клапан запорный сильфонный С ручным приводом, с замком | по типу КПЛВ.491144.026-01 DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 250 oC Техническая вода / servis DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ3742-031-49149890-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.7 | 2.7 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UJA-Реакторное здание/Внутренний контайнмент / reactor building/inner containment | 2021-03-16 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой; конструкция несоосная s=35 мм; L=160 мм; H=180 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-32x2,5 Др,мм-28+0,21; с патрубками под приварку Inside containment; non-coaxial structure s=35 mm; L=160 mm; H=180 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-32x2,5 Dcut,mm-28+0,21; weld-type nozzles | 1015032 | Клапан запорный КПЛВ.491144.026-01 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода техническая tрабСр=0...250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком 3СIIIс ТУ 3742-031-49149890-2006 | 2.ИСУП.9607414
376 | 2.2375 | 110.7.147 | 40JEA80AA103 | Manually-operated flange stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу К 21002-015-01 DN 15.0 mm Pd 11.7 MPa Td 50 oC Раствор NaNO3 / NANO3 salt solution DN 15.0 мм Рр 11.7 МПа Тр 50 оС | по типу ТУ TU 3742-022-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 4 | 4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-03-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; S=24 мм L=130 мм; H=230 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-22(С-22) DN х S,мм- 18х2,5 Др,мм- 13(+0,3); фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; non-coaxial structure; s=24 mm L=130 mm; H=230 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(С22) DN х s,mm- 18х2,5 Dcut,mm- 13(+0,3); welded flange-type connection | 1043123 | Клапан запорный К21002-015-01 DN=15 P=20МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=раствор соли СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=50°С 4 Н III Т 3 III ТУ 3742-022-29012225-2006 | 2.ИСУП.9612046
377 | 2.2383 | 110.7.149.1 | 40JEA80AA106 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-015-06 (14нж17ст19) DN 15.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Раствор соли NaNO3 / NANO3 salt solution DN 15.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.43 | 2.43 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-03-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Траб 50 оС; несоосная s=24 мм; L= 130 мм; H=153 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 18х2,5 Др,мм- 13(+0,3); с патрубками под приварку Outside containment; Twork 50 C; non-coaxial structure s=24 mm; L= 130 mm; H=153 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(С23) DN х s,mm- 18х2,5 Dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | 1015551 | Клапан запорный У26161-015-06 DN=15 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н9Т РабСр=дистиллят tрабСр=0...350°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 2 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9612050
378 | 2.2383 | 110.7.149.1 | 40JEA80AA101 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-015-06 (14нж17ст19) DN 15.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Раствор соли NaNO3 / NANO3 salt solution DN 15.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.43 | 2.43 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-03-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Траб 50 оС; несоосная s=24 мм; L= 130 мм; H=153 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 18х2,5 Др,мм- 13(+0,3); с патрубками под приварку Outside containment; Twork 50 C; non-coaxial structure s=24 mm; L= 130 mm; H=153 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(С23) DN х s,mm- 18х2,5 Dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | 1015551 | Клапан запорный У26161-015-06 DN=15 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н9Т РабСр=дистиллят tрабСр=0...350°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 2 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9612054
379 | 2.3895 | 110.7.149.85 | 40KUE10AA101 | Manuaklly-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 150 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 150 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-02-14 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9613091
380 | 2.3895 | 110.7.149.85 | 40KUE10AA102 | Manuaklly-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 150 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 150 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-02-14 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9613094
381 | 2.3895 | 110.7.149.85 | 40KUE10AA103 | Manuaklly-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 150 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 150 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-02-14 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9613098
382 | 2.3895 | 110.7.149.85 | 40KUE10AA104 | Manuaklly-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 150 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 150 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-02-14 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9613102
383 | 2.3895 | 110.7.149.85 | 40KUE10AA105 | Manuaklly-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 150 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 150 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-02-14 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9613106
384 | 2.3895 | 110.7.149.85 | 40KUE10AA108 | Manuaklly-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 150 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 150 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-02-14 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9613108
385 | 2.3895 | 110.7.149.85 | 40KUE10AA115 | Manuaklly-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 150 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 150 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-02-14 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9613112
386 | 2.3895 | 110.7.149.85 | 40KUE10AA116 | Manuaklly-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 150 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 150 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-02-14 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9613116
387 | 2.3895 | 110.7.149.85 | 40KUE10AA131 | Manuaklly-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 150 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 150 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-02-14 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9613119
388 | 2.3895 | 110.7.149.85 | 40KUE10AA132 | Manuaklly-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 150 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 150 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-02-14 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9613121
389 | 2.3895 | 110.7.149.85 | 40KUE10AA106 | Manuaklly-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 150 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 150 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-02-14 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9613125
390 | 2.3895 | 110.7.149.85 | 40KUE10AA107 | Manuaklly-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 150 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 150 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-02-14 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9613129
391 | 2.3897 | 110.7.149.85.1 | 40KUE10AA124 | Manuaklly-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 150 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 150 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-02-14 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9613133
392 | 2.3897 | 110.7.149.85.1 | 40KUE10AA126 | Manuaklly-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 150 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 150 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-02-14 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9613135
393 | 2.3895 | 110.7.149.85 | 40KUE10AA133 | Manuaklly-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 150 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 150 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-02-14 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9613139
394 | 2.3897 | 110.7.149.85.1 | 40KUE10AA125 | Manuaklly-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 150 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 150 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-02-14 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9613143
395 | 2.3897 | 110.7.149.85.1 | 40KUE10AA127 | Manuaklly-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 150 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 150 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-02-14 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9613146
396 | 2.3897 | 110.7.149.85.1 | 40KUE10AA128 | Manuaklly-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 150 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 150 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-02-14 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9613151
397 | 2.3897 | 110.7.149.85.1 | 40KUE10AA129 | Manuaklly-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 150 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 150 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-02-14 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9613154
398 | 2.3897 | 110.7.149.85.1 | 40KUE10AA130 | Manuaklly-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 150 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 150 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-02-14 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9613156
399 | 2.3899 | 110.7.149.86 | 40KUE30AA101 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC раствор аммиака / ammonia hydrate solution DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-02-14 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9613160
400 | 2.3899 | 110.7.149.86 | 40KUE30AA102 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC раствор аммиака / ammonia hydrate solution DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-02-14 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9613164
401 | 2.3899 | 110.7.149.86 | 40KUE30AA116 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC раствор аммиака / ammonia hydrate solution DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-02-14 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9613168
402 | 2.3899 | 110.7.149.86 | 40KUE30AA117 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC раствор аммиака / ammonia hydrate solution DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-02-14 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9613172
403 | 2.3899 | 110.7.149.86 | 40KUE30AA103 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC раствор аммиака / ammonia hydrate solution DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-02-14 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9613176
404 | 2.3899 | 110.7.149.86 | 40KUE30AA104 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC раствор аммиака / ammonia hydrate solution DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-02-14 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9613180
405 | 2.3899 | 110.7.149.86 | 40KUE30AA118 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC раствор аммиака / ammonia hydrate solution DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-02-14 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9613181
406 | 2.3899 | 110.7.149.86 | 40KUE30AA119 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC раствор аммиака / ammonia hydrate solution DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-02-14 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9613185
407 | 2.3899 | 110.7.149.86 | 40KUE30AA106 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC раствор аммиака / ammonia hydrate solution DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-02-14 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9613189
408 | 2.3899 | 110.7.149.86 | 40KUE30AA121 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC раствор аммиака / ammonia hydrate solution DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-02-14 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9613193
409 | 2.3899 | 110.7.149.86 | 40KUE30AA108 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC раствор аммиака / ammonia hydrate solution DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-02-14 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9613195
410 | 2.3899 | 110.7.149.86 | 40KUE30AA110 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC раствор аммиака / ammonia hydrate solution DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-02-14 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9613198
411 | 2.3899 | 110.7.149.86 | 40KUE30AA123 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC раствор аммиака / ammonia hydrate solution DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-02-14 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9613202
412 | 2.3899 | 110.7.149.86 | 40KUE30AA127 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC раствор аммиака / ammonia hydrate solution DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-02-14 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9613206
413 | 2.3899 | 110.7.149.86 | 40KUE30AA113 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC раствор аммиака / ammonia hydrate solution DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-02-14 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9613210
414 | 2.3899 | 110.7.149.86 | 40KUE30AA125 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC раствор аммиака / ammonia hydrate solution DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-02-14 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9613212
415 | 2.3899 | 110.7.149.86 | 40KUE60AA101 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC раствор аммиака / ammonia hydrate solution DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-02-14 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9613215
416 | 2.3899 | 110.7.149.86 | 40KUE60AA102 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC раствор аммиака / ammonia hydrate solution DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-02-14 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9613219
417 | 2.3899 | 110.7.149.86 | 40KUE60AA103 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC раствор аммиака / ammonia hydrate solution DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-02-14 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9613223
418 | 2.3899 | 110.7.149.86 | 40KUE60AA104 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC раствор аммиака / ammonia hydrate solution DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-02-14 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9613227
419 | 2.3899 | 110.7.149.86 | 40KUE30AA112 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC раствор аммиака / ammonia hydrate solution DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-02-14 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9613231
420 | 2.3899 | 110.7.149.86 | 40KUE30AA122 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC раствор аммиака / ammonia hydrate solution DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-02-14 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9613235
421 | 2.3901 | 110.7.149.87 | 40KUE50AA101 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC раствор аммиака / ammonia solution DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-02-14 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9613238
422 | 2.3901 | 110.7.149.87 | 40KUE50AA102 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC раствор аммиака / ammonia solution DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-02-14 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9613242
423 | 2.3901 | 110.7.149.87 | 40KUE50AA105 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC раствор аммиака / ammonia solution DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-02-14 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9613246
424 | 2.3901 | 110.7.149.87 | 40KUE50AA106 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC раствор аммиака / ammonia solution DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-02-14 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9613250
425 | 2.3901 | 110.7.149.87 | 40KUE50AA103 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC раствор аммиака / ammonia solution DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-02-14 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9613254
426 | 2.3901 | 110.7.149.87 | 40KUE80AA111 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC раствор аммиака / ammonia solution DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-02-14 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9613257
427 | 2.3901 | 110.7.149.87 | 40KUE80AA112 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC раствор аммиака / ammonia solution DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-02-14 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9613261
428 | 2.3901 | 110.7.149.87 | 40KUE80AA108 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC раствор аммиака / ammonia solution DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-02-14 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9613266
429 | 2.3901 | 110.7.149.87 | 40KUE80AA109 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC раствор аммиака / ammonia solution DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-02-14 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9613270
430 | 2.3901 | 110.7.149.87 | 40KUE80AA110 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC раствор аммиака / ammonia solution DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-02-14 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9613274
431 | 2.3903 | 110.7.149.87.1 | 40KUE80AA121 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-02-14 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллят; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; media - distillate; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9613278
432 | 2.3903 | 110.7.149.87.1 | 40KUE80AA122 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-02-14 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллят; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; media - distillate; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9613281
433 | 2.3903 | 110.7.149.87.1 | 40KUE80AA118 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-02-14 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллят; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; media - distillate; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9613284
434 | 2.3901 | 110.7.149.87 | 40KUE50AA107 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC раствор аммиака / ammonia solution DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-02-14 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9613288
435 | 2.3903 | 110.7.149.87.1 | 40KUE80AA119 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-02-14 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллят; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; media - distillate; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9613292
436 | 2.3903 | 110.7.149.87.1 | 40KUE80AA120 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-02-14 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллят; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; media - distillate; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9613296
437 | 2.3905 | 110.7.149.88 | 40KUE30AA105 | Manuaklly-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-010М1-08 DN 10.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Раствор едкого кали / caustic potash solution DN 10.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-02-14 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда -р-р едкого кали, р-р азотной к-ты, р-р едкого натра; L=130 мм; H=153 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку Outside containment; media - caustic potassium solution, nitric -acid solution, caustic soda solution; L=130 mm; H=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | 905327 | Клапан запорный У26161-010М1-08 DN=10 P=2.5МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 08Х18Н10Т РабСр=вода питательная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIв tрасч=250°С 4 Н III QA4 ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.9613300
438 | 2.3905 | 110.7.149.88 | 40KUE30AA120 | Manuaklly-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-010М1-08 DN 10.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Раствор едкого кали / caustic potash solution DN 10.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-02-14 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда -р-р едкого кали, р-р азотной к-ты, р-р едкого натра; L=130 мм; H=153 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку Outside containment; media - caustic potassium solution, nitric -acid solution, caustic soda solution; L=130 mm; H=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | 905327 | Клапан запорный У26161-010М1-08 DN=10 P=2.5МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 08Х18Н10Т РабСр=вода питательная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIв tрасч=250°С 4 Н III QA4 ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.9613303
439 | 2.3905 | 110.7.149.88 | 40KUE30AA111 | Manuaklly-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-010М1-08 DN 10.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Раствор едкого кали / caustic potash solution DN 10.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-02-14 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда -р-р едкого кали, р-р азотной к-ты, р-р едкого натра; L=130 мм; H=153 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку Outside containment; media - caustic potassium solution, nitric -acid solution, caustic soda solution; L=130 mm; H=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | 905327 | Клапан запорный У26161-010М1-08 DN=10 P=2.5МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 08Х18Н10Т РабСр=вода питательная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIв tрасч=250°С 4 Н III QA4 ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.9613306
440 | 2.3905 | 110.7.149.88 | 40KUE30AA124 | Manuaklly-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-010М1-08 DN 10.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Раствор едкого кали / caustic potash solution DN 10.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-02-14 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда -р-р едкого кали, р-р азотной к-ты, р-р едкого натра; L=130 мм; H=153 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку Outside containment; media - caustic potassium solution, nitric -acid solution, caustic soda solution; L=130 mm; H=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | 905327 | Клапан запорный У26161-010М1-08 DN=10 P=2.5МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 08Х18Н10Т РабСр=вода питательная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIв tрасч=250°С 4 Н III QA4 ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.9613310
441 | 2.3905 | 110.7.149.88 | 40KUE30AA114 | Manuaklly-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-010М1-08 DN 10.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Раствор едкого кали / caustic potash solution DN 10.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-02-14 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда -р-р едкого кали, р-р азотной к-ты, р-р едкого натра; L=130 мм; H=153 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку Outside containment; media - caustic potassium solution, nitric -acid solution, caustic soda solution; L=130 mm; H=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | 905327 | Клапан запорный У26161-010М1-08 DN=10 P=2.5МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 08Х18Н10Т РабСр=вода питательная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIв tрасч=250°С 4 Н III QA4 ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.9613314
442 | 2.3905 | 110.7.149.88 | 40KUE30AA126 | Manuaklly-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-010М1-08 DN 10.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Раствор едкого кали / caustic potash solution DN 10.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-02-14 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда -р-р едкого кали, р-р азотной к-ты, р-р едкого натра; L=130 мм; H=153 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку Outside containment; media - caustic potassium solution, nitric -acid solution, caustic soda solution; L=130 mm; H=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | 905327 | Клапан запорный У26161-010М1-08 DN=10 P=2.5МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 08Х18Н10Т РабСр=вода питательная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIв tрасч=250°С 4 Н III QA4 ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.9613318
443 | 2.4121 | 110.7.2672.1 | 40KUE10AA111 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу У26161-010М1-08 DN 10.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ TU 26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-02-14 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=130 мм; H=153 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку Outside containment; L=130 mm; H=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | 905327 | Клапан запорный У26161-010М1-08 DN=10 P=2.5МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 08Х18Н10Т РабСр=вода питательная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIв tрасч=250°С 4 Н III QA4 ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.9613321
444 | 2.4121 | 110.7.2672.1 | 40KUE10AA112 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу У26161-010М1-08 DN 10.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ TU 26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-02-14 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=130 мм; H=153 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку Outside containment; L=130 mm; H=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | 905327 | Клапан запорный У26161-010М1-08 DN=10 P=2.5МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 08Х18Н10Т РабСр=вода питательная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIв tрасч=250°С 4 Н III QA4 ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.9613325
445 | 2.4195 | 110.7.3283 | 40KUE10AA121 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-010-06 DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | по типу ТУ TU 3742-004-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.2 | 2.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-02-14 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку Outside containment; no special dimension requirements; weld-type nozzles | 1035419 | Клапан запорный У26161-010-06 DN=10 P=10кгс/см^2 МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=дистиллят tрабСр=60 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 3742-004-29012225-2005 | 2.ИСУП.9613354
446 | 2.4119 | 110.7.2672 | 40KUE10AA122 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу У26161-010М1-08 DN 10.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ TU 26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-02-14 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=130 мм; H=153 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку Outside containment; L=130 mm; H=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | 905327 | Клапан запорный У26161-010М1-08 DN=10 P=2.5МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 08Х18Н10Т РабСр=вода питательная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIв tрасч=250°С 4 Н III QA4 ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.9613361
447 | 2.3915 | 110.7.152 | 40KWB50AA102 | Manually-operated bellows stop valve with a lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом с замком | по типу НГ26524-025МАЭ-50,Т3 DN 25.0 mm Pd 12.0 MPa Td 250 oC Обессоленная вода/demin. water DN 25.0 мм Рр 12.0 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ3742-031-49149890-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-09-17 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=160 мм, h=335 мм, H=500 мм, тип сварного соединения - 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; L=160 mm, h=335 mm, H=500 mm, Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 1030246 | Клапан запорный НГ26524-025МАЭ-50 DN=25 P=12МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода обессоленная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком 3СIIIа tрасч=250 °С Т 3 III ТУ 3742-031-49149890-2006 | 2.ИСУП.9613591
448 | 2.3927 | 110.7.154.2 | 40KWB52AA101 | Manually-operated bellows stop valve with a lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом с замком | по типу НГ26524-010МАЭ-76 DN 10.0 mm Pd 12.0 MPa Td 250 oC Обессоленная вода/demin. water DN 10.0 мм Рр 12.0 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ 3742-031-49149890-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 9.5 | 9.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-09-17 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=130 мм, h=304 мм, H=400 мм, s=24 мм, тип сварного соединения - 1-22; с патрубками под приварку Outside containment; L=130 mm, h=304 mm, H=400 mm, s=24 mm, Type of weld joint - 1-22; weld-type nozzles | 1031384 | Клапан запорный НГ26524-010МАЭ-76 DN=10 P=12МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода обессоленная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком tрасч=250 °С 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-031-49149890-2006 | 2.ИСУП.9613595
449 | 2.4135 | 110.7.2766 | 40LCL81AA102 | Manually operated bellows stop valve with a lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом, с замком | по типу КПЛВ.491154.065-22 DN 65.0 mm Pd 9.2 MPa Td 290 oC продувочная вода ПГ/SG blowdown water DN 65.0 мм Рр 9.2 МПа Тр 290 оС | по типу TU ТУ3742-031-49149890-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 82.5 | 82.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-09-17 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - не более 7,0/5,5; L=340 мм, S= 110 мм, h= 730 мм, H=885 мм, тип сварного соединения 1-25-1; с патрубками под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - not above 7,0/5,5; L=340 mm, s= 110 mm, h= 730 mm, H=885 mm, Type of weld joint 1-25-1; weld-type nozzles | 1031352 | Клапан запорный КПЛВ.491154.065-22 DN=65 P=9.2МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода продувочная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком tрасч=290 °С 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-031-49149890-2006 | 2.ИСУП.9613975
450 | 2.4135 | 110.7.2766 | 40LCL82AA102 | Manually operated bellows stop valve with a lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом, с замком | по типу КПЛВ.491154.065-22 DN 65.0 mm Pd 9.2 MPa Td 290 oC продувочная вода ПГ/SG blowdown water DN 65.0 мм Рр 9.2 МПа Тр 290 оС | по типу TU ТУ3742-031-49149890-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 82.5 | 82.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-09-17 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - не более 7,0/5,5; L=340 мм, S= 110 мм, h= 730 мм, H=885 мм, тип сварного соединения 1-25-1; с патрубками под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - not above 7,0/5,5; L=340 mm, s= 110 mm, h= 730 mm, H=885 mm, Type of weld joint 1-25-1; weld-type nozzles | 1031352 | Клапан запорный КПЛВ.491154.065-22 DN=65 P=9.2МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода продувочная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком tрасч=290 °С 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-031-49149890-2006 | 2.ИСУП.9613978
451 | 2.3827 | 110.7.146.3 | 40LCL61AA002 | Motor-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с электроприводом | по типу К 21002-015-02 DN 15.0 mm Pd 7.8 MPa Td 100 oC продувочная вода/ blowdown water DN 15.0 мм Рр 7.8 МПа Тр 100 оС | по типу ТУ TU 3742-022-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 22 | 22 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2020-09-17 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда- продувочная вода, промывочные р-ры, обессоленная вода; tср 6 с, не более; Требования к габаритным размерам не предъявляются, тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; media- blowdown water, flushing solutions, demineralized water; time of actuation 6 s, not above; No special dimension requirements, Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 1043081 | Клапан запорный К21002-015-02 DN=15 P=20МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=продувочная вода парогенераторов СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=100°С Прив=SO 2A 062.6-MABAS/40 Pприв=0.09кВт 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-022-29012225-2006 | 2.ИСУП.9613989
452 | 2.3907 | 110.7.149.91 | 40KWA12AA101 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-010М1-08 DN 10.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2020-05-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, L=130 мм; H=153 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку Outside containment; bldg. UKA, L=130 mm; H=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | 905327 | Клапан запорный У26161-010М1-08 DN=10 P=2.5МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 08Х18Н10Т РабСр=вода питательная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIв tрасч=250°С 4 Н III QA4 ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.9616690
453 | 2.3907 | 110.7.149.91 | 40KWA15AA101 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-010М1-08 DN 10.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2020-05-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, L=130 мм; H=153 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку Outside containment; bldg. UKA, L=130 mm; H=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | 905327 | Клапан запорный У26161-010М1-08 DN=10 P=2.5МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 08Х18Н10Т РабСр=вода питательная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIв tрасч=250°С 4 Н III QA4 ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.9616695
454 | 2.3907 | 110.7.149.91 | 40KWA16AA101 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-010М1-08 DN 10.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2020-05-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, L=130 мм; H=153 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку Outside containment; bldg. UKA, L=130 mm; H=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | 905327 | Клапан запорный У26161-010М1-08 DN=10 P=2.5МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 08Х18Н10Т РабСр=вода питательная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIв tрасч=250°С 4 Н III QA4 ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.9616699
455 | 2.3907 | 110.7.149.91 | 40KWA17AA101 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-010М1-08 DN 10.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2020-05-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, L=130 мм; H=153 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку Outside containment; bldg. UKA, L=130 mm; H=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | 905327 | Клапан запорный У26161-010М1-08 DN=10 P=2.5МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 08Х18Н10Т РабСр=вода питательная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIв tрасч=250°С 4 Н III QA4 ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.9616703
456 | 2.3907 | 110.7.149.91 | 40KWA18AA101 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-010М1-08 DN 10.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2020-05-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, L=130 мм; H=153 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку Outside containment; bldg. UKA, L=130 mm; H=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | 905327 | Клапан запорный У26161-010М1-08 DN=10 P=2.5МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 08Х18Н10Т РабСр=вода питательная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIв tрасч=250°С 4 Н III QA4 ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.9616707
457 | 2.3907 | 110.7.149.91 | 40KWA19AA101 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-010М1-08 DN 10.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2020-05-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, L=130 мм; H=153 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку Outside containment; bldg. UKA, L=130 mm; H=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | 905327 | Клапан запорный У26161-010М1-08 DN=10 P=2.5МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 08Х18Н10Т РабСр=вода питательная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIв tрасч=250°С 4 Н III QA4 ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.9616711
458 | 2.3907 | 110.7.149.91 | 40KWA20AA101 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-010М1-08 DN 10.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2020-05-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, L=130 мм; H=153 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку Outside containment; bldg. UKA, L=130 mm; H=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | 905327 | Клапан запорный У26161-010М1-08 DN=10 P=2.5МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 08Х18Н10Т РабСр=вода питательная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIв tрасч=250°С 4 Н III QA4 ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.9616715
459 | 2.4103 | 110.7.2544 | 40KWA22AA102 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-010М1-08 DN 10.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2020-05-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, L=130 мм; H=153 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку Outside containment; bldg. UKA, L=130 mm; H=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | 905327 | Клапан запорный У26161-010М1-08 DN=10 P=2.5МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 08Х18Н10Т РабСр=вода питательная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIв tрасч=250°С 4 Н III QA4 ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.9616719
460 | 2.4103 | 110.7.2544 | 40KWA22AA103 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-010М1-08 DN 10.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2020-05-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, L=130 мм; H=153 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку Outside containment; bldg. UKA, L=130 mm; H=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | 905327 | Клапан запорный У26161-010М1-08 DN=10 P=2.5МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 08Х18Н10Т РабСр=вода питательная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIв tрасч=250°С 4 Н III QA4 ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.9616723
461 | 2.3939 | 110.7.154.12 | 40LCM47AA101 | Manually-operated bellows stop valve with a lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом с замком | по типу У26161-080-48, (14с17ст21) DN 80.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC конденсат/condensate DN 80.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2021-07-14 |  | 0 | 0 | 0 | с замком; вне оболочки; конструкция несоосная; S=95 мм; L=310 мм; H= 315 мм; Разделка кромок патрубков -тип шва 1-23;присоед труба 89х3.5; Dp=84(+0.35); с патрубками под приварку fitted with lock; Outside containment; non-coaxial structure; s=95 mm; L=310 mm; H= 315 mm; nozzle edge preparation -type of weld seam 1-23;connecting pipe 89х3.5; Dp=84(+0.35); weld-type nozzles | 1030436 | Клапан запорный У26161-080-48 DN=80 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=конденсат СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9619925
462 | 2.3939 | 110.7.154.12 | 40LCM47AA102 | Manually-operated bellows stop valve with a lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом с замком | по типу У26161-080-48, (14с17ст21) DN 80.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC конденсат/condensate DN 80.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2021-07-14 |  | 0 | 0 | 0 | с замком; вне оболочки; конструкция несоосная; S=95 мм; L=310 мм; H= 315 мм; Разделка кромок патрубков -тип шва 1-23;присоед труба 89х3.5; Dp=84(+0.35); с патрубками под приварку fitted with lock; Outside containment; non-coaxial structure; s=95 mm; L=310 mm; H= 315 mm; nozzle edge preparation -type of weld seam 1-23;connecting pipe 89х3.5; Dp=84(+0.35); weld-type nozzles | 1030436 | Клапан запорный У26161-080-48 DN=80 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=конденсат СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9619930
463 | 2.4287 | 110.7.154.81 | 40LCM51AA111 | Manually-operated bellows stop valve with a lock Клапан сильфонный запорный с ручным приводом с замком | по типу У26161-015-48, Т3 (14с17ст21) DN 15.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Пар/steam DN 15.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2021-07-14 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; с замком; конструкция несоосная; S=24 мм; L=130 мм; H= 163 мм; Разделка кромок патрубков -тип шва 1-23; присоед труба 18х2; Dp=15(+0.18); с патрубками под приварку Outside containment; fitted with lock; non-coaxial structure; s=24 mm; L=130 mm; H= 163 mm; nozzle edge preparation -type of weld seam 1-23; connecting pipe 18х2; Dp=15(+0.18); weld-type nozzles | 1030653 | Клапан запорный У26161-015-48 DN=15 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=смесь паровоздушная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9619933
464 | 2.4289 | 110.7.154.82 | 40LCM51AA112 | Manually-operated bellows stop valve with a lock Клапан сильфонный запорный с ручным приводом с замком | по типу У26161-015-48, Т3 (14с17ст21) DN 15.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Пар/steam DN 15.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2021-07-14 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; с замком ; конструкция несоосная; S=24 мм; L=130 мм; H= 163 мм; Разделка кромок патрубков -тип шва 1-23; присоед труба 18х2; Dp=15(+0.18); с патрубками под приварку Outside containment; fitted with lock ; non-coaxial structure; s=24 mm; L=130 mm; H= 163 mm; nozzle edge preparation -type of weld seam 1-23; connecting pipe 18х2; Dp=15(+0.18); weld-type nozzles | 1030653 | Клапан запорный У26161-015-48 DN=15 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=смесь паровоздушная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9619937
465 | 2.4291 | 110.7.154.83 | 40LCM51AA113 | Manually-operated bellows stop valve with a lock Клапан сильфонный запорный с ручным приводом с замком | по типу У26161-015-48, Т3 (14с17ст21) DN 15.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Пар/steam DN 15.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2021-07-14 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; с замком; конструкция несоосная; S=24 мм; L=130 мм; H= 163 мм; Разделка кромок патрубков -тип шва 1-23; присоед труба 18х2; Dp=15(+0.18); с патрубками под приварку Outside containment; fitted with lock; non-coaxial structure; s=24 mm; L=130 mm; H= 163 mm; nozzle edge preparation -type of weld seam 1-23; connecting pipe 18х2; Dp=15(+0.18); weld-type nozzles | 1030653 | Клапан запорный У26161-015-48 DN=15 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=смесь паровоздушная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9619941
466 | 2.4293 | 110.7.154.84 | 40LCM51AA114 | Manually-operated bellows stop valve with a lock Клапан сильфонный запорный с ручным приводом с замком | по типу У26161-015-48, Т3 (14с17ст21) DN 15.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Пар/steam DN 15.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2021-07-14 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; с замком; конструкция несоосная; S=24 мм; L=130 мм; H= 163 мм; Разделка кромок патрубков -тип шва 1-23; присоед труба 18х2; Dp=15(+0.18); с патрубками под приварку Outside containment; fitted with lock ; non-coaxial structure; s=24 mm; L=130 mm; H= 163 mm; nozzle edge preparation -type of weld seam 1-23; connecting pipe 18х2; Dp=15(+0.18); weld-type nozzles | 1030653 | Клапан запорный У26161-015-48 DN=15 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=смесь паровоздушная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9619945
467 | 2.4285 | 110.7.154.80 | 40LCM52AA112 | Manually-operated bellows stop valve with a lock Клапан сильфонный запорный с ручным приводом с замком | по типу У26161-015-48, Т3 (14с17ст21) DN 15.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Пар/steam DN 15.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2021-07-14 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; с замком; конструкция несоосная; S=24 мм; L=130 мм; H= 163 мм; Разделка кромок патрубков -тип шва 1-23; присоед труба 18х2; Dp=15(+0.18); с патрубками под приварку Outside containment; fitted with lock; non-coaxial structure; s=24 mm; L=130 mm; H= 163 mm; nozzle edge preparation -type of weld seam 1-23; connecting pipe 18х2; Dp=15(+0.18); weld-type nozzles | 1030653 | Клапан запорный У26161-015-48 DN=15 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=смесь паровоздушная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9619949
468 | 2.3943 | 110.7.154.15 | 40LCM54AA102 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-015-48, (14с17ст21) DN 15.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Паровоздушная смесь/steam-air-mixture DN 15.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 2.43 | 2.43 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2021-07-14 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; S=24 мм; L=130 мм; H= 163 мм; Разделка кромок патрубков -тип шва 1-23; присоед труба 18х2; Dp=15(+0.18); с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure; s=24 mm; L=130 mm; H= 163 mm; nozzle edge preparation -type of weld seam 1-23; connecting pipe 18х2; Dp=15(+0.18); weld-type nozzles | 1030653 | Клапан запорный У26161-015-48 DN=15 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=смесь паровоздушная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9619953
469 | 2.4107 | 110.7.2555 | 40LCM05AA102 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-050-48 (14с17ст21) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Конденсат / condensate DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2021-07-14 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; S=65 мм; L=230 мм; H=194 мм; Тип разделки- 1-23(С-23) DN х S,мм- 57х3 Др,мм-52(+0,3); с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure; s=65 mm; L=230 mm; H=194 mm; type- 1-23(С23) DN х s,mm- 57х3 Dcut,mm-52(+0,3); weld-type nozzles | 861155 | Клапан запорный У26161-050-48 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=конденсат tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II QA4 УХЛ 3 ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9619998
470 | 2.4109 | 110.7.2556 | 40LCM05AA103 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу У26161-065-48 (14с17ст21) DN 65.0 mm Pd 0.9 MPa Td 50 oC Конденсат / condensate DN 65.0 мм Рр 0.9 МПа Тр 50 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 26 | 26 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2021-09-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; S=84 мм; L=290 мм; H=220 мм; Тип разделки- 1-23(С-23) DN х S,мм- 76х3 Др,мм-71(+0,3); с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure; s=84 mm; L=290 mm; H=220 mm; type- 1-23(С23) DN х s,mm- 76х3 Dcut,mm-71(+0,3); weld-type nozzles | 898041 | Клапан запорный У26161-065-48 DN=65 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=конденсат пар tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II QA4 ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9620002
471 | 2.4113 | 110.7.2558 | 40LCM04AA001 | Bellows stop valve electrically-operated Клапан сильфонный запорный с электроприводом | по типу У26161-065-50 (14с917ст27) DN 65.0 mm Pd 1.0 MPa Td 115 oC Конденсат / condensate DN 65.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 115 оС | по типу ТУ ТU 3742-004-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 53 | 53 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2021-07-14 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; tср 12 с, не более; конструкция несоосная; S=84 мм; L=290 мм; H=650мм; Тип разделки- 1-23(С-23) DN х S,мм- 76х3 Др,мм-71(+0,3); патрубки под приварку Outside containment; time of actuation 12 s, not above; non-coaxial structure; s=84 mm; L=290 mm; H=650mm; type- 1-23(С23) DN х s,mm- 76х3 Dcut,mm-71(+0,3); weld-type nozzles | 1035325 | Клапан запорный У26161-065-50 DN=65 P=10кгс/см^2 МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=конденсат tрабСр=115 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 4 Н II ТУ 3742-004-29012225-2005 | 2.ИСУП.9620030
472 | 2.4301 | 110.7.2559 | 40LCM01AA111 | Manually operated bellows stop valve with a lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом, с замком | по типу У26161-020-48.33 (14с17ст21) DN 20.0 mm Pd 1.0 MPa Td 115 oC Конденсат / condensate DN 20.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 115 оС | по типу ТУ ТU 3742-004-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 6.9 | 6.9 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2021-07-14 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; S=40 мм; L=150 мм; H=160 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-22(С-22) DN х S,мм- 25х2 Др,мм-22(+0,21); патрубки под приварку Outside containment; non-coaxial structure; s=40 mm; L=150 mm; H=160 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(С22) DN х s,mm- 25х2 Dcut,mm-22(+0,21); weld-type nozzles | 1035367 | Клапан запорный У26161-020-48.33 DN=20 P=10кгс/см^2 МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=конденсат tрабСр=115 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком 4 Н II ТУ 3742-004-29012225-2005 | 2.ИСУП.9620034
473 | 2.4303 | 110.7.2560 | 40LCM01AA112 | Manually operated bellows stop valve with a lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом, с замком | по типу У26161-020-48.33 (14с17ст21) DN 20.0 mm Pd 1.0 MPa Td 115 oC Конденсат / condensate DN 20.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 115 оС | по типу ТУ ТU 3742-004-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 6.9 | 6.9 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2021-07-14 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; S=40 мм; L=150 мм; H=160 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-22(С-22) DN х S,мм- 25х2 Др,мм-22(+0,21); патрубки под приварку Outside containment; non-coaxial structure; s=40 mm; L=150 mm; H=160 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(С22) DN х s,mm- 25х2 Dcut,mm-22(+0,21); weld-type nozzles | 1035367 | Клапан запорный У26161-020-48.33 DN=20 P=10кгс/см^2 МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=конденсат tрабСр=115 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком 4 Н II ТУ 3742-004-29012225-2005 | 2.ИСУП.9620038
474 | 2.4305 | 110.7.2561 | 40LCM01AA113 | Manually operated bellows stop valve with a lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом, с замком | по типу У26161-032-48.33 (14с17ст21) DN 32.0 mm Pd 1.0 MPa Td 45 oC Конденсат / condensate DN 32.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 45 оС | по типу ТУ ТU 3742-004-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 10.4 | 10.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2021-07-14 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; S=45 мм; L=180 мм; H=155 мм; Тип разделки- 1-22(С-22) DN х S,мм- 38х2 Др,мм-35(+0,25); патрубки под приварку Outside containment; non-coaxial structure; s=45 mm; L=180 mm; H=155 mm; type- 1-22(С22) DN х s,mm- 38х2 Dcut,mm-35(+0,25); weld-type nozzles | 1035376 | Клапан запорный У26161-032-48.33 DN=32 P=10кгс/см^2 МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=конденсат tрабСр=45 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком 4 Н II ТУ 3742-004-29012225-2005 | 2.ИСУП.9620042
475 | 2.4307 | 110.7.2562 | 40LCM52AA111 | Manually operated bellows stop valve with a lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом, с замком | по типу У26161-015-48.33 (14с17ст21) DN 15.0 mm Pd 1.0 MPa Td 120 oC Конденсат / condensate DN 15.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 120 оС | по типу ТУ ТU 3742-004-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 2.63 | 2.63 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2021-07-14 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; S=24 мм; L=130 мм; H=142 мм; Тип разделки- 1-22(С-22) DN х S,мм- 18х2 Др,мм-15(+0,18); патрубки под приварку Outside containment; non-coaxial structure; s=24 mm; L=130 mm; H=142 mm; type- 1-22(С22) DN х s,mm- 18х2 Dcut,mm-15(+0,18); weld-type nozzles | 1040777 | Клапан запорный У26161-015-48.33 DN=15 P=10кгс/см^2 МатКорп=сталь углеродистая Ст.20 РабСр=конденсат СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком tрасч=120°С 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-004-29012225-2005 | 2.ИСУП.9620045
476 | 2.2461 | 110.7.149.125 | 40LDP20AA110 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-025-06 (14нж17ст19) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Едкий натр/sodium hydroxide DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ TU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-03-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; Тип сварного соединения - 1-23 (С-23); с патрубками под приварку Outside containment; No special dimension requirements; Type of weld joint - 1-23 (С23); weld-type nozzles | 1030474 | Клапан запорный У26161-025-06 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12X18H9T РабСр=растворы дезактивирующие СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9620653
477 | 2.2463 | 110.7.149.125.1 | 40LDP10AA110 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-025-06 (14нж17ст19) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC конц. серная кислота/concentrated sulfuric acid DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ TU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | материал должен быть стойким к воздействию серной кислоты (возможно фторопласт)/material must be resistant to sulfuric acid (possibly fluoropolymer) | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-03-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; материал должен быть стойким к воздействию серной кислоты (возможно фторопласт); Рраб 0.33 Мпа Траб 45 оС; требования к габаритным размерам не предъявляются; Тип сварного соединения - 1-23 (С-23); с патрубками под приварку Outside containment; construction material shall be tolerant to effects of sulphuric acid (e.g. fluoroplastic); Pwork 0.33 MPa Twork 45 C No special dimension requirements; Type of weld joint - 1-23 (С23); weld-type nozzles | 1030474 | Клапан запорный У26161-025-06 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12X18H9T РабСр=растворы дезактивирующие СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9620657
478 | 2.2403 | 110.7.149.41 | 40LDP50AA107 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ21016-080-02 DN 80.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Обессоленная вода/demin. water DN 80.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 60 | 60 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-03-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосна; L=310 мм, S =140 мм, h=355 мм, H=505 мм (для монтажа), фланцевое соединение; Outside containment; design structure non-coaxial; L=310 mm, s =140 mm, h=355 mm, H=505 mm (for mounting), flange connection; | 1033082 | Клапан запорный КЗ21016-080-02 DN=80 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода обессоленная tрабСр=до 150°С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТВ 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.9620701
479 | 2.2409 | 110.7.149.43.1 | 40LDP10AA101 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-032-06 (14нж17ст19) DN 32.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC конц. серная кислота/concentrated sulfuric acid DN 32.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | материал должен быть стойким к воздействию серной кислоты (возможно фторопласт)/material must be resistant to sulfuric acid (possibly fluoropolymer) | pcs/шт | 1 | 10.2 | 10.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-03-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; материал должен быть стойким к воздействию серной кислоты (возможно фторопласт); Рраб 0.33 Мпа Траб 45 оС; конструкция соосная; требования к габаритным размерам не предъявляются; Тип сварного соединения - 1-23 (С-23); с патрубками под приварку Outside containment; construction material shall be tolerant to effects of sulphuric acid (e.g. fluoroplastic); Pwork 0.33 MPa Twork 45 C co-axial structure; No special dimension requirements; Type of weld joint - 1-23 (С23); weld-type nozzles | 1030521 | Клапан запорный У26161-032-06 DN=32 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12X18H9T РабСр=конденсат СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9620713
480 | 2.2409 | 110.7.149.43.1 | 40LDP10AA102 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-032-06 (14нж17ст19) DN 32.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC конц. серная кислота/concentrated sulfuric acid DN 32.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | материал должен быть стойким к воздействию серной кислоты (возможно фторопласт)/material must be resistant to sulfuric acid (possibly fluoropolymer) | pcs/шт | 1 | 10.2 | 10.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-03-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; материал должен быть стойким к воздействию серной кислоты (возможно фторопласт); Рраб 0.33 Мпа Траб 45 оС; конструкция соосная; требования к габаритным размерам не предъявляются; Тип сварного соединения - 1-23 (С-23); с патрубками под приварку Outside containment; construction material shall be tolerant to effects of sulphuric acid (e.g. fluoroplastic); Pwork 0.33 MPa Twork 45 C co-axial structure; No special dimension requirements; Type of weld joint - 1-23 (С23); weld-type nozzles | 1030521 | Клапан запорный У26161-032-06 DN=32 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12X18H9T РабСр=конденсат СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9620717
481 | 2.2407 | 110.7.149.43 | 40LDP20AA101 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-032-06 (14нж17ст19) DN 32.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Едкий натр/sodium hydroxide DN 32.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 10.2 | 10.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-03-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция соосная; требования к габаритным размерам не предъявляются; Тип сварного соединения - 1-23 (С-23); с патрубками под приварку Outside containment; co-axial structure; No special dimension requirements; Type of weld joint - 1-23 (С23); weld-type nozzles | 1030521 | Клапан запорный У26161-032-06 DN=32 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12X18H9T РабСр=конденсат СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9620721
482 | 2.2407 | 110.7.149.43 | 40LDP20AA102 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-032-06 (14нж17ст19) DN 32.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Едкий натр/sodium hydroxide DN 32.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 10.2 | 10.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-03-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция соосная; требования к габаритным размерам не предъявляются; Тип сварного соединения - 1-23 (С-23); с патрубками под приварку Outside containment; co-axial structure; No special dimension requirements; Type of weld joint - 1-23 (С23); weld-type nozzles | 1030521 | Клапан запорный У26161-032-06 DN=32 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12X18H9T РабСр=конденсат СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9620725
483 | 2.2413 | 110.7.149.44.1 | 40LDP10AA104 | Manually-operated flanged stop valve with matching flanges Клапан запорный фланцевый с ответными фланцами, с ручным приводом | по типу КЗ21040-025-01 DN 25.0 mm Pd 4.0 MPa Td 50 oC конц. серная кислота/concentrated sulfuric acid DN 25.0 мм Рр 4.0 МПа Тр 50 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | материал должен быть стойким к воздействию серной кислоты (возможно фторопласт)/material must be resistant to sulfuric acid (possibly fluoropolymer) | pcs/шт | 1 | 7 | 7 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-03-21 |  | 0 | 0 | 0 | материал должен быть стойким к воздействию серной кислоты (возможно фторопласт); Рраб 1.8 Мпа Траб 45 оС; требования к габаритным размерам не предъявляются, фланцевое соединение; construction material shall be tolerant to effects of sulphuric acid (e.g. fluoroplastic); Pwork 1.8 MPa Twork 45 C No special dimension requirements, flange connection; | 1033091 | Клапан запорный КЗ21040-025-01 DN=25 P=4МПа 12Х18Н9Т РабСр=кислота серная tрабСр=до 50°С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТВ 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.9620729
484 | 2.2413 | 110.7.149.44.1 | 40LDP10AA106 | Manually-operated flanged stop valve with matching flanges Клапан запорный фланцевый с ответными фланцами, с ручным приводом | по типу КЗ21040-025-01 DN 25.0 mm Pd 4.0 MPa Td 50 oC конц. серная кислота/concentrated sulfuric acid DN 25.0 мм Рр 4.0 МПа Тр 50 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | материал должен быть стойким к воздействию серной кислоты (возможно фторопласт)/material must be resistant to sulfuric acid (possibly fluoropolymer) | pcs/шт | 1 | 7 | 7 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-03-21 |  | 0 | 0 | 0 | материал должен быть стойким к воздействию серной кислоты (возможно фторопласт); Рраб 1.8 Мпа Траб 45 оС; требования к габаритным размерам не предъявляются, фланцевое соединение; construction material shall be tolerant to effects of sulphuric acid (e.g. fluoroplastic); Pwork 1.8 MPa Twork 45 C No special dimension requirements, flange connection; | 1033091 | Клапан запорный КЗ21040-025-01 DN=25 P=4МПа 12Х18Н9Т РабСр=кислота серная tрабСр=до 50°С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТВ 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.9620733
485 | 2.2413 | 110.7.149.44.1 | 40LDP10AA111 | Manually-operated flanged stop valve with matching flanges Клапан запорный фланцевый с ответными фланцами, с ручным приводом | по типу КЗ21040-025-01 DN 25.0 mm Pd 4.0 MPa Td 50 oC конц. серная кислота/concentrated sulfuric acid DN 25.0 мм Рр 4.0 МПа Тр 50 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | материал должен быть стойким к воздействию серной кислоты (возможно фторопласт)/material must be resistant to sulfuric acid (possibly fluoropolymer) | pcs/шт | 1 | 7 | 7 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-03-21 |  | 0 | 0 | 0 | материал должен быть стойким к воздействию серной кислоты (возможно фторопласт); Рраб 1.8 Мпа Траб 45 оС; требования к габаритным размерам не предъявляются, фланцевое соединение; construction material shall be tolerant to effects of sulphuric acid (e.g. fluoroplastic); Pwork 1.8 MPa Twork 45 C No special dimension requirements, flange connection; | 1033091 | Клапан запорный КЗ21040-025-01 DN=25 P=4МПа 12Х18Н9Т РабСр=кислота серная tрабСр=до 50°С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТВ 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.9620737
486 | 2.2413 | 110.7.149.44.1 | 40LDP10AA112 | Manually-operated flanged stop valve with matching flanges Клапан запорный фланцевый с ответными фланцами, с ручным приводом | по типу КЗ21040-025-01 DN 25.0 mm Pd 4.0 MPa Td 50 oC конц. серная кислота/concentrated sulfuric acid DN 25.0 мм Рр 4.0 МПа Тр 50 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | материал должен быть стойким к воздействию серной кислоты (возможно фторопласт)/material must be resistant to sulfuric acid (possibly fluoropolymer) | pcs/шт | 1 | 7 | 7 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-03-21 |  | 0 | 0 | 0 | материал должен быть стойким к воздействию серной кислоты (возможно фторопласт); Рраб 1.8 Мпа Траб 45 оС; требования к габаритным размерам не предъявляются, фланцевое соединение; construction material shall be tolerant to effects of sulphuric acid (e.g. fluoroplastic); Pwork 1.8 MPa Twork 45 C No special dimension requirements, flange connection; | 1033091 | Клапан запорный КЗ21040-025-01 DN=25 P=4МПа 12Х18Н9Т РабСр=кислота серная tрабСр=до 50°С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТВ 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.9620739
487 | 2.2411 | 110.7.149.44 | 40LDP20AA111 | Manually-operated flanged stop valve with matching flanges Клапан запорный фланцевый с ответными фланцами, с ручным приводом | по типу КЗ21040-025-01 DN 25.0 mm Pd 4.0 MPa Td 50 oC Едкий натр/sodium hydroxide DN 25.0 мм Рр 4.0 МПа Тр 50 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 7 | 7 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-03-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются, фланцевое соединение; Outside containment; No special dimension requirements, flange connection; | 1033091 | Клапан запорный КЗ21040-025-01 DN=25 P=4МПа 12Х18Н9Т РабСр=кислота серная tрабСр=до 50°С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТВ 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.9620743
488 | 2.2411 | 110.7.149.44 | 40LDP20AA112 | Manually-operated flanged stop valve with matching flanges Клапан запорный фланцевый с ответными фланцами, с ручным приводом | по типу КЗ21040-025-01 DN 25.0 mm Pd 4.0 MPa Td 50 oC Едкий натр/sodium hydroxide DN 25.0 мм Рр 4.0 МПа Тр 50 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 7 | 7 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-03-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются, фланцевое соединение; Outside containment; No special dimension requirements, flange connection; | 1033091 | Клапан запорный КЗ21040-025-01 DN=25 P=4МПа 12Х18Н9Т РабСр=кислота серная tрабСр=до 50°С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТВ 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.9620747
489 | 2.2411 | 110.7.149.44 | 40LDP20AA104 | Manually-operated flanged stop valve with matching flanges Клапан запорный фланцевый с ответными фланцами, с ручным приводом | по типу КЗ21040-025-01 DN 25.0 mm Pd 4.0 MPa Td 50 oC Едкий натр/sodium hydroxide DN 25.0 мм Рр 4.0 МПа Тр 50 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 7 | 7 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-03-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются, фланцевое соединение; Outside containment; No special dimension requirements, flange connection; | 1033091 | Клапан запорный КЗ21040-025-01 DN=25 P=4МПа 12Х18Н9Т РабСр=кислота серная tрабСр=до 50°С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТВ 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.9620751
490 | 2.2411 | 110.7.149.44 | 40LDP20AA106 | Manually-operated flanged stop valve with matching flanges Клапан запорный фланцевый с ответными фланцами, с ручным приводом | по типу КЗ21040-025-01 DN 25.0 mm Pd 4.0 MPa Td 50 oC Едкий натр/sodium hydroxide DN 25.0 мм Рр 4.0 МПа Тр 50 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 7 | 7 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-03-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются, фланцевое соединение; Outside containment; No special dimension requirements, flange connection; | 1033091 | Клапан запорный КЗ21040-025-01 DN=25 P=4МПа 12Х18Н9Т РабСр=кислота серная tрабСр=до 50°С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТВ 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.9620755
491 | 2.2417 | 110.7.149.45.1 | 40LDP10AA103 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC конц. серная кислота/concentrated sulfuric acid DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ TU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | материал должен быть стойким к воздействию серной кислоты (возможно фторопласт)/material must be resistant to sulfuric acid (possibly fluoropolymer) | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2019-12-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; материал должен быть стойким к воздействию серной кислоты (возможно фторопласт); Рраб 0.03 Мпа Траб 45 оС; конструкция несоосная; L=230 мм; h=178 мм; S=70 мм; Тип сварного соединения- 1-23(C-23) ; с патрубками под приварку Outside containment; construction material shall be tolerant to effects of sulphuric acid (e.g. fluoroplastic); Pwork 0.03 MPa Twork 45 C non-coaxial structure; L=230 mm; h=178 mm; s=70 mm; Type of weld joint- 1-23(C-23) ; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9620758
492 | 2.2417 | 110.7.149.45.1 | 40LDP10AA105 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC конц. серная кислота/concentrated sulfuric acid DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ TU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | материал должен быть стойким к воздействию серной кислоты (возможно фторопласт)/material must be resistant to sulfuric acid (possibly fluoropolymer) | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2019-12-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; материал должен быть стойким к воздействию серной кислоты (возможно фторопласт); Рраб 0.03 Мпа Траб 45 оС; конструкция несоосная; L=230 мм; h=178 мм; S=70 мм; Тип сварного соединения- 1-23(C-23) ; с патрубками под приварку Outside containment; construction material shall be tolerant to effects of sulphuric acid (e.g. fluoroplastic); Pwork 0.03 MPa Twork 45 C non-coaxial structure; L=230 mm; h=178 mm; s=70 mm; Type of weld joint- 1-23(C-23) ; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9620762
493 | 2.2415 | 110.7.149.45 | 40LDP20AA107 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Едкий натр/sodium hydroxide DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ TU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2019-12-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; L=230 мм; h=178 мм; S=70 мм; Тип сварного соединения- 1-23(C-23) ; с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure; L=230 mm; h=178 mm; s=70 mm; Type of weld joint- 1-23(C-23) ; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9620766
494 | 2.2415 | 110.7.149.45 | 40LDP20AA103 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Едкий натр/sodium hydroxide DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ TU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2019-12-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; L=230 мм; h=178 мм; S=70 мм; Тип сварного соединения- 1-23(C-23) ; с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure; L=230 mm; h=178 mm; s=70 mm; Type of weld joint- 1-23(C-23) ; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9620770
495 | 2.2415 | 110.7.149.45 | 40LDP20AA105 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Едкий натр/sodium hydroxide DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ TU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2019-12-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; L=230 мм; h=178 мм; S=70 мм; Тип сварного соединения- 1-23(C-23) ; с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure; L=230 mm; h=178 mm; s=70 mm; Type of weld joint- 1-23(C-23) ; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9620774
496 | 2.2341 | 110.7.124.68 | 40LDP10AA142 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Раствор серной кислоты/sulfuric acid solution DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.2 | 1.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-03-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9620778
497 | 2.2341 | 110.7.124.68 | 40LDP10AA141 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Раствор серной кислоты/sulfuric acid solution DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.2 | 1.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-03-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9620782
498 | 2.2341 | 110.7.124.68 | 40LDP20AA141 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Раствор серной кислоты/sulfuric acid solution DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.2 | 1.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-03-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9620786
499 | 2.2341 | 110.7.124.68 | 40LDP20AA140 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Раствор серной кислоты/sulfuric acid solution DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.2 | 1.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-03-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9620790
500 | 2.2379 | 110.7.147.15.1 | 40LDP10AA113 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ21040-025-01 DN 25.0 mm Pd 4.0 MPa Td 50 oC конц. серная кислота/concentrated sulfuric acid DN 25.0 мм Рр 4.0 МПа Тр 50 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | материал должен быть стойким к воздействию серной кислоты (возможно фторопласт)/material must be resistant to sulfuric acid (possibly fluoropolymer) | pcs/шт | 1 | 7 | 7 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-03-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; материал должен быть стойким к воздействию серной кислоты (возможно фторопласт); Рраб 1.8 Мпа Траб 45 оС ; конструкция соосная; L = 160 мм, h = 310 мм, H = 460 мм, тип сварного соединения - 1-23(С-23); фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; construction material shall be tolerant to effects of sulphuric acid (e.g. fluoroplastic); Pwork 1.8 MPa Twork 45 оs ; co-axial structure; L = 160 mm, h = 310 mm, H = 460 mm, Type of weld joint - 1-23(С23); welded flange-type connection | 1033091 | Клапан запорный КЗ21040-025-01 DN=25 P=4МПа 12Х18Н9Т РабСр=кислота серная tрабСр=до 50°С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТВ 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.9620794
501 | 2.2379 | 110.7.147.15.1 | 40LDP10AA114 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ21040-025-01 DN 25.0 mm Pd 4.0 MPa Td 50 oC конц. серная кислота/concentrated sulfuric acid DN 25.0 мм Рр 4.0 МПа Тр 50 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | материал должен быть стойким к воздействию серной кислоты (возможно фторопласт)/material must be resistant to sulfuric acid (possibly fluoropolymer) | pcs/шт | 1 | 7 | 7 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-03-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; материал должен быть стойким к воздействию серной кислоты (возможно фторопласт); Рраб 1.8 Мпа Траб 45 оС ; конструкция соосная; L = 160 мм, h = 310 мм, H = 460 мм, тип сварного соединения - 1-23(С-23); фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; construction material shall be tolerant to effects of sulphuric acid (e.g. fluoroplastic); Pwork 1.8 MPa Twork 45 оs ; co-axial structure; L = 160 mm, h = 310 mm, H = 460 mm, Type of weld joint - 1-23(С23); welded flange-type connection | 1033091 | Клапан запорный КЗ21040-025-01 DN=25 P=4МПа 12Х18Н9Т РабСр=кислота серная tрабСр=до 50°С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТВ 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.9620798
502 | 2.2379 | 110.7.147.15.1 | 40LDP10AA115 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ21040-025-01 DN 25.0 mm Pd 4.0 MPa Td 50 oC конц. серная кислота/concentrated sulfuric acid DN 25.0 мм Рр 4.0 МПа Тр 50 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | материал должен быть стойким к воздействию серной кислоты (возможно фторопласт)/material must be resistant to sulfuric acid (possibly fluoropolymer) | pcs/шт | 1 | 7 | 7 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-03-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; материал должен быть стойким к воздействию серной кислоты (возможно фторопласт); Рраб 1.8 Мпа Траб 45 оС ; конструкция соосная; L = 160 мм, h = 310 мм, H = 460 мм, тип сварного соединения - 1-23(С-23); фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; construction material shall be tolerant to effects of sulphuric acid (e.g. fluoroplastic); Pwork 1.8 MPa Twork 45 оs ; co-axial structure; L = 160 mm, h = 310 mm, H = 460 mm, Type of weld joint - 1-23(С23); welded flange-type connection | 1033091 | Клапан запорный КЗ21040-025-01 DN=25 P=4МПа 12Х18Н9Т РабСр=кислота серная tрабСр=до 50°С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТВ 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.9620802
503 | 2.2377 | 110.7.147.15 | 40LDP20AA113 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ21040-025-01 DN 25.0 mm Pd 4.0 MPa Td 50 oC Едкий натр/sodium hydroxide DN 25.0 мм Рр 4.0 МПа Тр 50 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 7 | 7 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-03-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция сосоосная; L = 160 мм, h = 310 мм, H = 460 мм, тип сварного соединения - 1-23(С-23); фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; design sоco-axial structure; L = 160 mm, h = 310 mm, H = 460 mm, Type of weld joint - 1-23(С23); welded flange-type connection | 1033091 | Клапан запорный КЗ21040-025-01 DN=25 P=4МПа 12Х18Н9Т РабСр=кислота серная tрабСр=до 50°С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТВ 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.9620805
504 | 2.2377 | 110.7.147.15 | 40LDP20AA114 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ21040-025-01 DN 25.0 mm Pd 4.0 MPa Td 50 oC Едкий натр/sodium hydroxide DN 25.0 мм Рр 4.0 МПа Тр 50 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 7 | 7 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-03-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция сосоосная; L = 160 мм, h = 310 мм, H = 460 мм, тип сварного соединения - 1-23(С-23); фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; design sоco-axial structure; L = 160 mm, h = 310 mm, H = 460 mm, Type of weld joint - 1-23(С23); welded flange-type connection | 1033091 | Клапан запорный КЗ21040-025-01 DN=25 P=4МПа 12Х18Н9Т РабСр=кислота серная tрабСр=до 50°С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТВ 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.9620809
505 | 2.2377 | 110.7.147.15 | 40LDP20AA115 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ21040-025-01 DN 25.0 mm Pd 4.0 MPa Td 50 oC Едкий натр/sodium hydroxide DN 25.0 мм Рр 4.0 МПа Тр 50 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 7 | 7 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-03-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция сосоосная; L = 160 мм, h = 310 мм, H = 460 мм, тип сварного соединения - 1-23(С-23); фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; design sоco-axial structure; L = 160 mm, h = 310 mm, H = 460 mm, Type of weld joint - 1-23(С23); welded flange-type connection | 1033091 | Клапан запорный КЗ21040-025-01 DN=25 P=4МПа 12Х18Н9Т РабСр=кислота серная tрабСр=до 50°С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТВ 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.9620813
506 | 2.2671 | 110.7.1545 | 40LDP31AA101 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Сдувка / Vent DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2019-12-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; Тип сварного соединения- 1-23(C-23) ; с патрубками под приварку Outside containment; No special dimension requirements; Type of weld joint- 1-23(C-23) ; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9620816
507 | 2.2673 | 110.7.2260 | 40LDP50AA112 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Обессоленная вода/demin. water DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ TU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2019-12-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; L=230 мм; h=178 мм; S=70 мм; Тип сварного соединения- 1-23(C-23); с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure; L=230 mm; h=178 mm; s=70 mm; Type of weld joint- 1-23(C-23) ; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9620820
508 | 2.2415 | 110.7.149.45 | 40LDP20AA108 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Едкий натр/sodium hydroxide DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ TU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2019-12-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; L=230 мм; h=178 мм; S=70 мм; Тип сварного соединения- 1-23(C-23) ; с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure; L=230 mm; h=178 mm; s=70 mm; Type of weld joint- 1-23(C-23) ; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9620824
509 | 2.2681 | 110.7.2264 | 40LDP40AA105 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу К326161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Обессоленная вода/demin. water DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТU3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.2 | 1.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-03-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; L=100мм; h=160мм; H=310мм; S=15мм; Тип сварного соединения -1-23 (С-23); патрубки под приварку Outside containment; non-coaxial structure; L=100mm; h=160mm; H=310mm; s=15mm; Type of weld joint -1-23 (С23); weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9620849
510 | 2.2681 | 110.7.2264 | 40LDP40AA106 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу К326161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Обессоленная вода/demin. water DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТU3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.2 | 1.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-03-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; L=100мм; h=160мм; H=310мм; S=15мм; Тип сварного соединения -1-23 (С-23); патрубки под приварку Outside containment; non-coaxial structure; L=100mm; h=160mm; H=310mm; s=15mm; Type of weld joint -1-23 (С23); weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9620853
511 | 2.2757 | 110.7.2850 | 40LDP20AA135 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 DN 50.0 mm Pd 0.6 MPa Td 60 oC Дренажи /drainages DN 50.0 мм Рр 0.6 МПа Тр 60 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2019-12-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; L=230 мм; h=178 мм; S=70 мм; Тип сварного соединения- 1-23(C-23); с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure; L=230 mm; h=178 mm; s=70 mm; Type of weld joint- 1-23(C-23); weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9620865
512 | 2.2757 | 110.7.2850 | 40LDP30AA133 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 DN 50.0 mm Pd 0.6 MPa Td 60 oC Дренажи /drainages DN 50.0 мм Рр 0.6 МПа Тр 60 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2019-12-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; L=230 мм; h=178 мм; S=70 мм; Тип сварного соединения- 1-23(C-23); с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure; L=230 mm; h=178 mm; s=70 mm; Type of weld joint- 1-23(C-23); weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9620869
513 | 2.2769 | 110.7.3191 | 40LDP31AA102 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Обессоленная вода / demin. water DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ TU 26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2019-12-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; L=230 мм; h=178 мм; S=70 мм; Тип сварного соединения- 1-23(C-23); с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure; L=230 mm; h=178 mm; s=70 mm; Type of weld joint- 1-23(C-23); weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9620899
514 | 2.2775 | 110.7.3194 | 40LDP31AA105 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу У26161-015-06 (14нж17ст19) DN 15.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Обессоленная вода / demin. water DN 15.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.43 | 2.43 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-03-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; несоосная s=24 мм; L= 130 мм; H=153 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 18х2,5 Др,мм- 13(+0,3); с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure s=24 mm; L= 130 mm; H=153 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(С23) DN х s,mm- 18х2,5 Dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | 1015551 | Клапан запорный У26161-015-06 DN=15 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н9Т РабСр=дистиллят tрабСр=0...350°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 2 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9620911
515 | 2.2777 | 110.7.3195 | 40LDP31AA106 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Раствор аммиака / ammonia solution DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ TU 26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2019-12-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Среда - раствор аммиака до 5%; L=230 мм; h=178 мм; S=70 мм; Тип сварного соединения- 1-23(C-23); с патрубками под приварку Outside containment; media - ammonia solution до 5%; L=230 mm; h=178 mm; s=70 mm; Type of weld joint- 1-23(C-23); weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9620915
516 | 2.2807 | 110.7.3455 | 40LDP10AA143 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-010М1-08 DN 10.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Дистиллят/distillate DN 10.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-03-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=130 мм; H=153 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку Outside containment; L=130 mm; H=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | 905327 | Клапан запорный У26161-010М1-08 DN=10 P=2.5МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 08Х18Н10Т РабСр=вода питательная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIв tрасч=250°С 4 Н III QA4 ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.9620954
517 | 2.2809 | 110.7.3456 | 40LDP20AA139 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.2 | 1.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-03-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9620958
518 | 2.2435 | 110.7.149.100 | 40LDP10AA116 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-010М1-08 DN 10.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Раствор серной кислоты/Sulfuric acid solution DN 10.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-03-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Среда - раствор серной кислоты, едкого натра; L=130 мм; H=153 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку Outside containment; media - sulphuric acid solution, caustic soda solution; L=130 mm; H=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | 905327 | Клапан запорный У26161-010М1-08 DN=10 P=2.5МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 08Х18Н10Т РабСр=вода питательная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIв tрасч=250°С 4 Н III QA4 ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.9620962
519 | 2.2435 | 110.7.149.100 | 40LDP20AA116 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-010М1-08 DN 10.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Раствор едкого натра /sodium hydroxide solution DN 10.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-03-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Среда - раствор серной кислоты, едкого натра; L=130 мм; H=153 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку Outside containment; media - sulphuric acid solution, caustic soda solution; L=130 mm; H=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | 905327 | Клапан запорный У26161-010М1-08 DN=10 P=2.5МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 08Х18Н10Т РабСр=вода питательная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIв tрасч=250°С 4 Н III QA4 ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.9620966
520 | 2.2807 | 110.7.3455 | 40LDP10AA144 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-010М1-08 DN 10.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Дистиллят/distillate DN 10.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-03-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=130 мм; H=153 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку Outside containment; L=130 mm; H=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | 905327 | Клапан запорный У26161-010М1-08 DN=10 P=2.5МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 08Х18Н10Т РабСр=вода питательная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIв tрасч=250°С 4 Н III QA4 ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.9620968
521 | 2.2807 | 110.7.3455 | 40LDP20AA138 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-010М1-08 DN 10.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Дистиллят/distillate DN 10.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-03-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=130 мм; H=153 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку Outside containment; L=130 mm; H=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | 905327 | Клапан запорный У26161-010М1-08 DN=10 P=2.5МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 08Х18Н10Т РабСр=вода питательная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIв tрасч=250°С 4 Н III QA4 ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.9620972
522 | 2.2463 | 110.7.149.125.1 | 40LDP10AA109 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-025-06 (14нж17ст19) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC конц. серная кислота/concentrated sulfuric acid DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ TU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | материал должен быть стойким к воздействию серной кислоты (возможно фторопласт)/material must be resistant to sulfuric acid (possibly fluoropolymer) | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-03-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; материал должен быть стойким к воздействию серной кислоты (возможно фторопласт); Рраб 0.33 Мпа Траб 45 оС; требования к габаритным размерам не предъявляются; Тип сварного соединения - 1-23 (С-23); с патрубками под приварку Outside containment; construction material shall be tolerant to effects of sulphuric acid (e.g. fluoroplastic); Pwork 0.33 MPa Twork 45 C No special dimension requirements; Type of weld joint - 1-23 (С23); weld-type nozzles | 1030474 | Клапан запорный У26161-025-06 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12X18H9T РабСр=растворы дезактивирующие СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9621037
523 | 2.2505 | 110.7.154.66 | 40LDP30AA127 | Manually-operated flanged stop valve with matching flanges Клапан запорный фланцевый с ответными фланцами, с ручным приводом | по типу КЗ 21016-050-03 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Сжатый воздух/compressed air DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2019-12-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; фланцевое соединение Outside containment; No special dimension requirements; flange connection | 1033106 | Клапан запорный КЗ21016-050-03 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь углеродистая Ст.20 РабСр=воздух сжатый tрабСр=до 150°С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТВ 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.9621039
524 | 2.2451 | 110.7.149.109 | 40LDP30AA119 | Manually-operated flanged stop valve with matching flanges Клапан запорный фланцевый с ответными фланцами, с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Сжатый воздух/compressed air DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2019-12-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Среда - сжатый воздух, дренажи; требования к габаритным размерам не предъявляются; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; media - compressed air, drains; No special dimension requirements; welded flange-type connection | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.9621063
525 | 2.2451 | 110.7.149.109 | 40LDP10AA129 | Manually-operated flanged stop valve with matching flanges Клапан запорный фланцевый с ответными фланцами, с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Сжатый воздух/compressed air DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2019-12-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Среда - сжатый воздух, дренажи; требования к габаритным размерам не предъявляются; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; media - compressed air, drains; No special dimension requirements; welded flange-type connection | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.9621067
526 | 2.2451 | 110.7.149.109 | 40LDP20AA125 | Manually-operated flanged stop valve with matching flanges Клапан запорный фланцевый с ответными фланцами, с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Сжатый воздух/compressed air DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2019-12-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Среда - сжатый воздух, дренажи; требования к габаритным размерам не предъявляются; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; media - compressed air, drains; No special dimension requirements; welded flange-type connection | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.9621071
527 | 2.2451 | 110.7.149.109 | 40LDP30AA121 | Manually-operated flanged stop valve with matching flanges Клапан запорный фланцевый с ответными фланцами, с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Сжатый воздух/compressed air DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2019-12-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Среда - сжатый воздух, дренажи; требования к габаритным размерам не предъявляются; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; media - compressed air, drains; No special dimension requirements; welded flange-type connection | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.9621073
528 | 2.2451 | 110.7.149.109 | 40LDP10AA134 | Manually-operated flanged stop valve with matching flanges Клапан запорный фланцевый с ответными фланцами, с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Сжатый воздух/compressed air DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2019-12-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Среда - сжатый воздух, дренажи; требования к габаритным размерам не предъявляются; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; media - compressed air, drains; No special dimension requirements; welded flange-type connection | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.9621077
529 | 2.2451 | 110.7.149.109 | 40LDP20AA131 | Manually-operated flanged stop valve with matching flanges Клапан запорный фланцевый с ответными фланцами, с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Сжатый воздух/compressed air DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2019-12-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Среда - сжатый воздух, дренажи; требования к габаритным размерам не предъявляются; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; media - compressed air, drains; No special dimension requirements; welded flange-type connection | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.9621081
530 | 2.2457 | 110.7.149.112 | 40LDP30AA115 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Обессоленная вода/ demin. water DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-03-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9621138
531 | 2.2457 | 110.7.149.112 | 40LDP30AA118 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Обессоленная вода/ demin. water DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-03-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9621142
532 | 2.2457 | 110.7.149.112 | 40LDP10AA125 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Обессоленная вода/ demin. water DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-03-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9621146
533 | 2.2457 | 110.7.149.112 | 40LDP20AA122 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Обессоленная вода/ demin. water DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-03-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9621150
534 | 2.2457 | 110.7.149.112 | 40LDP20AA127 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Обессоленная вода/ demin. water DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-03-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9621154
535 | 2.2459 | 110.7.149.119 | 40LDP10AA107 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-032-06 (14нж17ст19) DN 32.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC конц. серная кислота/ concentrated sulphuric acid DN 32.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ TU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | материал должен быть стойким к воздействию серной кислоты (возможно фторопласт)/material must be resistant to sulfuric acid (possibly fluoropolymer) | pcs/шт | 1 | 10.2 | 10.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-03-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; материал должен быть стойким к воздействию серной кислоты (возможно фторопласт); Рраб 0.33 Мпа Траб 45 оС; требования к габаритным размерам не предъявляются; Тип сварного соединения - 1-23 (С-23); с патрубками под приварку Outside containment; construction material shall be tolerant to effects of sulphuric acid (e.g. fluoroplastic); Pwork 0.33 MPa Twork 45 C No special dimension requirements; Type of weld joint - 1-23 (С23); weld-type nozzles | 1030521 | Клапан запорный У26161-032-06 DN=32 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12X18H9T РабСр=конденсат СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9621158
536 | 2.2459 | 110.7.149.119 | 40LDP10AA108 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-032-06 (14нж17ст19) DN 32.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC конц. серная кислота/ concentrated sulphuric acid DN 32.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ TU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | материал должен быть стойким к воздействию серной кислоты (возможно фторопласт)/material must be resistant to sulfuric acid (possibly fluoropolymer) | pcs/шт | 1 | 10.2 | 10.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-03-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; материал должен быть стойким к воздействию серной кислоты (возможно фторопласт); Рраб 0.33 Мпа Траб 45 оС; требования к габаритным размерам не предъявляются; Тип сварного соединения - 1-23 (С-23); с патрубками под приварку Outside containment; construction material shall be tolerant to effects of sulphuric acid (e.g. fluoroplastic); Pwork 0.33 MPa Twork 45 C No special dimension requirements; Type of weld joint - 1-23 (С23); weld-type nozzles | 1030521 | Клапан запорный У26161-032-06 DN=32 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12X18H9T РабСр=конденсат СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9621161
537 | 2.2461 | 110.7.149.125 | 40LDP20AA109 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-025-06 (14нж17ст19) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Едкий натр/sodium hydroxide DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ TU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-03-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; Тип сварного соединения - 1-23 (С-23); с патрубками под приварку Outside containment; No special dimension requirements; Type of weld joint - 1-23 (С23); weld-type nozzles | 1030474 | Клапан запорный У26161-025-06 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12X18H9T РабСр=растворы дезактивирующие СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9621165
538 | 2.2457 | 110.7.149.112 | 40LDP10AA131 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Обессоленная вода/ demin. water DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-03-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9621169
539 | 2.2395 | 110.7.149.38 | 40LDR40AA112 | Manually-operated bellows stop valve with welded connctions Клапан запорный сильфонный с патрубками под приварку, ручной | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Вода /water DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-03-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; с патрубками под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9621263
540 | 2.2395 | 110.7.149.38 | 40LDR20AA118 | Manually-operated bellows stop valve with welded connctions Клапан запорный сильфонный с патрубками под приварку, ручной | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Вода /water DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-03-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; с патрубками под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9621267
541 | 2.2395 | 110.7.149.38 | 40LDR20AA119 | Manually-operated bellows stop valve with welded connctions Клапан запорный сильфонный с патрубками под приварку, ручной | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Вода /water DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-03-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; с патрубками под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9621271
542 | 2.2395 | 110.7.149.38 | 40LDR30AA116 | Manually-operated bellows stop valve with welded connctions Клапан запорный сильфонный с патрубками под приварку, ручной | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Вода /water DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-03-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; с патрубками под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9621275
543 | 2.2397 | 110.7.149.39 | 40LDR30AA117 | Manually-operated bellows stop valve with welded connctions Клапан запорный сильфонный с патрубками под приварку, ручной | по типу У26161-015М1-08 DN 15.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Вода /water DN 15.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-03-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; s=24 мм; L=130 мм; H=153 мм; тип сварного соединения - 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure; s=24 mm; L=130 mm; H=153 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 987967 | Клапан запорный У26161-015М1-08 DN=15 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=теплоноситель 1 контура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIв tрасч=250 °С ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.9621280
544 | 2.2397 | 110.7.149.39 | 40LDR30AA118 | Manually-operated bellows stop valve with welded connctions Клапан запорный сильфонный с патрубками под приварку, ручной | по типу У26161-015М1-08 DN 15.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Вода /water DN 15.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-03-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; s=24 мм; L=130 мм; H=153 мм; тип сварного соединения - 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure; s=24 mm; L=130 mm; H=153 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 987967 | Клапан запорный У26161-015М1-08 DN=15 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=теплоноситель 1 контура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIв tрасч=250 °С ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.9621284
545 | 2.3769 | 110.7.119.21 | 40MVA15AA101 | Manually operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-032М1-12 DN 32.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Масло ОМТИ/OMTI fire-resistant oil DN 32.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 10 | 10 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-07-19 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Ppаб 0,5 МПа Траб 75 °С; конструкция несоосная; S=45 мм; L=180 мм; H=200 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-22(С-22) DN х S,мм- 38х2 Др,мм- 35(+0,25); с патрубками под приварку Outside containment; Pwork 0,5 MPa Twork 75 °s; non-coaxial structure; s=45 mm; L=180 mm; H=200 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(С22) DN х s,mm- 38х2 Dcut,mm- 35(+0,25); weld-type nozzles | 946336 | Клапан запорный У26161-032М1-12 DN=32 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=воздух конденсат СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком 3СIIIв tрасч=250°С 3 НЗЛО I ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.9621617
546 | 2.3769 | 110.7.119.21 | 40MVA16AA101 | Manually operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-032М1-12 DN 32.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Масло ОМТИ/OMTI fire-resistant oil DN 32.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 10 | 10 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-07-19 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Ppаб 0,5 МПа Траб 75 °С; конструкция несоосная; S=45 мм; L=180 мм; H=200 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-22(С-22) DN х S,мм- 38х2 Др,мм- 35(+0,25); с патрубками под приварку Outside containment; Pwork 0,5 MPa Twork 75 °s; non-coaxial structure; s=45 mm; L=180 mm; H=200 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(С22) DN х s,mm- 38х2 Dcut,mm- 35(+0,25); weld-type nozzles | 946336 | Клапан запорный У26161-032М1-12 DN=32 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=воздух конденсат СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком 3СIIIв tрасч=250°С 3 НЗЛО I ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.9621622
547 | 2.3769 | 110.7.119.21 | 40MVA25AA101 | Manually operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-032М1-12 DN 32.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Масло ОМТИ/OMTI fire-resistant oil DN 32.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 10 | 10 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-07-19 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Ppаб 0,5 МПа Траб 75 °С; конструкция несоосная; S=45 мм; L=180 мм; H=200 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-22(С-22) DN х S,мм- 38х2 Др,мм- 35(+0,25); с патрубками под приварку Outside containment; Pwork 0,5 MPa Twork 75 °s; non-coaxial structure; s=45 mm; L=180 mm; H=200 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(С22) DN х s,mm- 38х2 Dcut,mm- 35(+0,25); weld-type nozzles | 946336 | Клапан запорный У26161-032М1-12 DN=32 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=воздух конденсат СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком 3СIIIв tрасч=250°С 3 НЗЛО I ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.9621626
548 | 2.3769 | 110.7.119.21 | 40MVA26AA101 | Manually operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-032М1-12 DN 32.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Масло ОМТИ/OMTI fire-resistant oil DN 32.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 10 | 10 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-07-19 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Ppаб 0,5 МПа Траб 75 °С; конструкция несоосная; S=45 мм; L=180 мм; H=200 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-22(С-22) DN х S,мм- 38х2 Др,мм- 35(+0,25); с патрубками под приварку Outside containment; Pwork 0,5 MPa Twork 75 °s; non-coaxial structure; s=45 mm; L=180 mm; H=200 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(С22) DN х s,mm- 38х2 Dcut,mm- 35(+0,25); weld-type nozzles | 946336 | Клапан запорный У26161-032М1-12 DN=32 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=воздух конденсат СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком 3СIIIв tрасч=250°С 3 НЗЛО I ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.9621630
549 | 2.2711 | 110.7.2302 | 40PGB37AA101 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-48 DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Вода промконтура / intermediate circuit water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-09-17 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; S=40 мм; L=160 мм; h=198 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-22(С-22) DN х S,мм- 32x2 Др,мм- 29(+0,21); Среда -вода промконтура (обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии-тринатрий фосфат); с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure; s=40 mm; L=160 mm; h=198 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(С22) DN х s,mm- 32x2 Dcut,mm- 29(+0,21); media -intermediate circuit water (demineralized water with addition of corrosion inhibitors-trisodium phosphate ); weld-type nozzles | 1030483 | Клапан запорный У26161-025-48 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9622011
550 | 2.2711 | 110.7.2302 | 40PGB37AA103 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-48 DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Вода промконтура / intermediate circuit water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-09-17 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; S=40 мм; L=160 мм; h=198 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-22(С-22) DN х S,мм- 32x2 Др,мм- 29(+0,21); Среда -вода промконтура (обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии-тринатрий фосфат); с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure; s=40 mm; L=160 mm; h=198 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(С22) DN х s,mm- 32x2 Dcut,mm- 29(+0,21); media -intermediate circuit water (demineralized water with addition of corrosion inhibitors-trisodium phosphate ); weld-type nozzles | 1030483 | Клапан запорный У26161-025-48 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9622015
551 | 2.2711 | 110.7.2302 | 40PGB37AA104 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-48 DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Вода промконтура / intermediate circuit water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-09-17 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; S=40 мм; L=160 мм; h=198 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-22(С-22) DN х S,мм- 32x2 Др,мм- 29(+0,21); Среда -вода промконтура (обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии-тринатрий фосфат); с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure; s=40 mm; L=160 mm; h=198 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(С22) DN х s,mm- 32x2 Dcut,mm- 29(+0,21); media -intermediate circuit water (demineralized water with addition of corrosion inhibitors-trisodium phosphate ); weld-type nozzles | 1030483 | Клапан запорный У26161-025-48 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9622020
552 | 2.2711 | 110.7.2302 | 40PGB37AA106 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-48 DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Вода промконтура / intermediate circuit water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-09-17 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; S=40 мм; L=160 мм; h=198 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-22(С-22) DN х S,мм- 32x2 Др,мм- 29(+0,21); Среда -вода промконтура (обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии-тринатрий фосфат); с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure; s=40 mm; L=160 mm; h=198 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(С22) DN х s,mm- 32x2 Dcut,mm- 29(+0,21); media -intermediate circuit water (demineralized water with addition of corrosion inhibitors-trisodium phosphate ); weld-type nozzles | 1030483 | Клапан запорный У26161-025-48 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9622024
553 | 2.2485 | 110.7.154.19 | 40PGB45AA101 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый , с ручным приводом | по типу КЗ21016-015-03 DN 15.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Вода промконтура/intermediate circuit water DN 15.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 5 | 5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-09-17 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция соосная; L=158 мм; H=200 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(С-23) DN х S,мм- 18x2 Др,мм- 15(+0,18); Среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; co-axial structure; L=158 mm; H=200 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(С23) DN х s,mm- 18x2 Dcut,mm- 15(+0,18); media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate; welded flange-type connection | 1033071 | Клапан запорный КЗ21016-015-03 DN=15 P=1.6МПа МатКорп=сталь углеродистая Ст.20 РабСр=вода промконтура tрабСр=до 150°С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТВ 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.9622059
554 | 2.2485 | 110.7.154.19 | 40PGB45AA103 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый , с ручным приводом | по типу КЗ21016-015-03 DN 15.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Вода промконтура/intermediate circuit water DN 15.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 5 | 5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-09-17 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция соосная; L=158 мм; H=200 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(С-23) DN х S,мм- 18x2 Др,мм- 15(+0,18); Среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; co-axial structure; L=158 mm; H=200 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(С23) DN х s,mm- 18x2 Dcut,mm- 15(+0,18); media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate; welded flange-type connection | 1033071 | Клапан запорный КЗ21016-015-03 DN=15 P=1.6МПа МатКорп=сталь углеродистая Ст.20 РабСр=вода промконтура tрабСр=до 150°С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТВ 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.9622063
555 | 2.2485 | 110.7.154.19 | 40PGB46AA101 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый , с ручным приводом | по типу КЗ21016-015-03 DN 15.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Вода промконтура/intermediate circuit water DN 15.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 5 | 5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-09-17 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция соосная; L=158 мм; H=200 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(С-23) DN х S,мм- 18x2 Др,мм- 15(+0,18); Среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; co-axial structure; L=158 mm; H=200 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(С23) DN х s,mm- 18x2 Dcut,mm- 15(+0,18); media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate; welded flange-type connection | 1033071 | Клапан запорный КЗ21016-015-03 DN=15 P=1.6МПа МатКорп=сталь углеродистая Ст.20 РабСр=вода промконтура tрабСр=до 150°С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТВ 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.9622066
556 | 2.2485 | 110.7.154.19 | 40PGB46AA103 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый , с ручным приводом | по типу КЗ21016-015-03 DN 15.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Вода промконтура/intermediate circuit water DN 15.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 5 | 5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-09-17 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция соосная; L=158 мм; H=200 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(С-23) DN х S,мм- 18x2 Др,мм- 15(+0,18); Среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; co-axial structure; L=158 mm; H=200 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(С23) DN х s,mm- 18x2 Dcut,mm- 15(+0,18); media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate; welded flange-type connection | 1033071 | Клапан запорный КЗ21016-015-03 DN=15 P=1.6МПа МатКорп=сталь углеродистая Ст.20 РабСр=вода промконтура tрабСр=до 150°С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТВ 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.9622074
557 | 2.2485 | 110.7.154.19 | 40PGB47AA101 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый , с ручным приводом | по типу КЗ21016-015-03 DN 15.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Вода промконтура/intermediate circuit water DN 15.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 5 | 5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-09-17 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция соосная; L=158 мм; H=200 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(С-23) DN х S,мм- 18x2 Др,мм- 15(+0,18); Среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; co-axial structure; L=158 mm; H=200 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(С23) DN х s,mm- 18x2 Dcut,mm- 15(+0,18); media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate; welded flange-type connection | 1033071 | Клапан запорный КЗ21016-015-03 DN=15 P=1.6МПа МатКорп=сталь углеродистая Ст.20 РабСр=вода промконтура tрабСр=до 150°С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТВ 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.9622078
558 | 2.2485 | 110.7.154.19 | 40PGB47AA103 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый , с ручным приводом | по типу КЗ21016-015-03 DN 15.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Вода промконтура/intermediate circuit water DN 15.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 5 | 5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-09-17 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция соосная; L=158 мм; H=200 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(С-23) DN х S,мм- 18x2 Др,мм- 15(+0,18); Среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; co-axial structure; L=158 mm; H=200 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(С23) DN х s,mm- 18x2 Dcut,mm- 15(+0,18); media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate; welded flange-type connection | 1033071 | Клапан запорный КЗ21016-015-03 DN=15 P=1.6МПа МатКорп=сталь углеродистая Ст.20 РабСр=вода промконтура tрабСр=до 150°С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТВ 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.9622082
559 | 2.2493 | 110.7.154.24 | 40PGB55AA103 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-48 (14с17ст21) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 250 oC Вода промконтура/intermediate circuit water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-09-17 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата; конструкция несоосная; S=40 мм; L=160 мм; h=198 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-22(С-22) DN х S,мм- 32x2 Др,мм- 29(+0,21); с патрубками под приварку Outside containment; media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate; non-coaxial structure; s=40 mm; L=160 mm; h=198 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(С22) DN х s,mm- 32x2 Dcut,mm- 29(+0,21); weld-type nozzles | 1030483 | Клапан запорный У26161-025-48 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9622151
560 | 2.2493 | 110.7.154.24 | 40PGB57AA101 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-48 (14с17ст21) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 250 oC Вода промконтура/intermediate circuit water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-09-17 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата; конструкция несоосная; S=40 мм; L=160 мм; h=198 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-22(С-22) DN х S,мм- 32x2 Др,мм- 29(+0,21); с патрубками под приварку Outside containment; media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate; non-coaxial structure; s=40 mm; L=160 mm; h=198 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(С22) DN х s,mm- 32x2 Dcut,mm- 29(+0,21); weld-type nozzles | 1030483 | Клапан запорный У26161-025-48 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9622155
561 | 2.2493 | 110.7.154.24 | 40PGB57AA103 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-48 (14с17ст21) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 250 oC Вода промконтура/intermediate circuit water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-09-17 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата; конструкция несоосная; S=40 мм; L=160 мм; h=198 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-22(С-22) DN х S,мм- 32x2 Др,мм- 29(+0,21); с патрубками под приварку Outside containment; media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate; non-coaxial structure; s=40 mm; L=160 mm; h=198 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(С22) DN х s,mm- 32x2 Dcut,mm- 29(+0,21); weld-type nozzles | 1030483 | Клапан запорный У26161-025-48 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9622159
562 | 2.2493 | 110.7.154.24 | 40PGB59AA101 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-48 (14с17ст21) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 250 oC Вода промконтура/intermediate circuit water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-09-17 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата; конструкция несоосная; S=40 мм; L=160 мм; h=198 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-22(С-22) DN х S,мм- 32x2 Др,мм- 29(+0,21); с патрубками под приварку Outside containment; media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate; non-coaxial structure; s=40 mm; L=160 mm; h=198 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(С22) DN х s,mm- 32x2 Dcut,mm- 29(+0,21); weld-type nozzles | 1030483 | Клапан запорный У26161-025-48 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9622163
563 | 2.2493 | 110.7.154.24 | 40PGB59AA103 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-48 (14с17ст21) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 250 oC Вода промконтура/intermediate circuit water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-09-17 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата; конструкция несоосная; S=40 мм; L=160 мм; h=198 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-22(С-22) DN х S,мм- 32x2 Др,мм- 29(+0,21); с патрубками под приварку Outside containment; media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate; non-coaxial structure; s=40 mm; L=160 mm; h=198 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(С22) DN х s,mm- 32x2 Dcut,mm- 29(+0,21); weld-type nozzles | 1030483 | Клапан запорный У26161-025-48 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9622167
564 | 2.2495 | 110.7.154.24.1 | 40PGB65AA101 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-48 (14с17ст21) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 250 oC Вода промконтура/intermediate circuit water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-03-25 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата; конструкция несоосная; S=40 мм; L=160 мм; h=198 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-22(С-22) DN х S,мм- 32x2 Др,мм- 29(+0,21); с патрубками под приварку Outside containment; media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate; non-coaxial structure; s=40 mm; L=160 mm; h=198 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(С22) DN х s,mm- 32x2 Dcut,mm- 29(+0,21); weld-type nozzles | 1030483 | Клапан запорный У26161-025-48 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9622171
565 | 2.2495 | 110.7.154.24.1 | 40PGB65AA103 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-48 (14с17ст21) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 250 oC Вода промконтура/intermediate circuit water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-03-25 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата; конструкция несоосная; S=40 мм; L=160 мм; h=198 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-22(С-22) DN х S,мм- 32x2 Др,мм- 29(+0,21); с патрубками под приварку Outside containment; media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate; non-coaxial structure; s=40 mm; L=160 mm; h=198 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(С22) DN х s,mm- 32x2 Dcut,mm- 29(+0,21); weld-type nozzles | 1030483 | Клапан запорный У26161-025-48 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9622175
566 | 2.2493 | 110.7.154.24 | 40PGB55AA101 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-48 (14с17ст21) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 250 oC Вода промконтура/intermediate circuit water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-09-17 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата; конструкция несоосная; S=40 мм; L=160 мм; h=198 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-22(С-22) DN х S,мм- 32x2 Др,мм- 29(+0,21); с патрубками под приварку Outside containment; media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate; non-coaxial structure; s=40 mm; L=160 mm; h=198 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(С22) DN х s,mm- 32x2 Dcut,mm- 29(+0,21); weld-type nozzles | 1030483 | Клапан запорный У26161-025-48 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9622187
567 | 2.2715 | 110.7.2305 | 40PGB39AA110 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-48, Т3 (14с17ст21) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Вода промконтура / intermediate circuit water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-09-17 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; S=40 мм; L=160 мм; h=198 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-22(С-22) DN х S,мм- 32x2 Др,мм- 29(+0,21); Среда -вода промконтура (обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии-тринатрий фосфат); с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure; s=40 mm; L=160 mm; h=198 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(С22) DN х s,mm- 32x2 Dcut,mm- 29(+0,21); media -intermediate circuit water (demineralized water with addition of corrosion inhibitors-trisodium phosphate ); weld-type nozzles | 1030483 | Клапан запорный У26161-025-48 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9622279
568 | 2.2715 | 110.7.2305 | 40PGB39AA112 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-48, Т3 (14с17ст21) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Вода промконтура / intermediate circuit water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-09-17 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; S=40 мм; L=160 мм; h=198 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-22(С-22) DN х S,мм- 32x2 Др,мм- 29(+0,21); Среда -вода промконтура (обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии-тринатрий фосфат); с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure; s=40 mm; L=160 mm; h=198 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(С22) DN х s,mm- 32x2 Dcut,mm- 29(+0,21); media -intermediate circuit water (demineralized water with addition of corrosion inhibitors-trisodium phosphate ); weld-type nozzles | 1030483 | Клапан запорный У26161-025-48 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9622283
569 | 2.2717 | 110.7.2306 | 40PGB39AA113 | Manually operated bellows stop valve with a lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом с замком | по типу КЗО 0205-050-06.33 DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 60 oC Обессоленная вода / demin. water DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 60 оС | по типу ТУ TU 3742-004-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 19 | 19 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-09-17 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; S=65 мм; L= 230мм; H=200 мм; Разделка кромок 52(+0.3); под приварку 57х3; тип шва 1-23; патрубки под приварку Outside containment; non-coaxial structure; s=65 mm; L= 230mm; H=200 mm; edge preparation 52(+0.3); weld-type 57х3; type of weld seam 1-23; weld-type nozzles | 878556 | Клапан запорный КЗО 0205-050-06.33 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н9Т РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-004-29012225-2005 | 2.ИСУП.9622287
570 | 2.2477 | 110.7.152.2 | 40PGB48AA101 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу ИУСЮ.491246.001-04 DN 10.0 mm Pd 4.0 MPa Td 200 oC Обессоленная вода/demin. water DN 10.0 мм Рр 4.0 МПа Тр 200 оС | по типу ТУ ТU26-07-1573-91; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-09-17 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция соосная; L=80мм; H=110 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-22 (С-22), DN х S 14х2, Др=11+0,18 мм; патрубки под приварку Outside containment; co-axial structure; L=80mm; H=110 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22 (С-22), DN х S 14х2 mm, Dcut 11+0,18 mm; weld-type nozzles | 1041581 | Клапан запорный ИУСЮ.491246.001-04 DN=10 P=4МПа МатКорп=сталь углеродистая Ст.20 РабСр=вода обессоленная tрабСр=-30...200°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 26-07-1573-91 | 2.ИСУП.9622402
571 | 2.2477 | 110.7.152.2 | 40PGB48AA103 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу ИУСЮ.491246.001-04 DN 10.0 mm Pd 4.0 MPa Td 200 oC Обессоленная вода/demin. water DN 10.0 мм Рр 4.0 МПа Тр 200 оС | по типу ТУ ТU26-07-1573-91; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-09-17 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция соосная; L=80мм; H=110 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-22 (С-22), DN х S 14х2, Др=11+0,18 мм; патрубки под приварку Outside containment; co-axial structure; L=80mm; H=110 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22 (С-22), DN х S 14х2 mm, Dcut 11+0,18 mm; weld-type nozzles | 1041581 | Клапан запорный ИУСЮ.491246.001-04 DN=10 P=4МПа МатКорп=сталь углеродистая Ст.20 РабСр=вода обессоленная tрабСр=-30...200°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 26-07-1573-91 | 2.ИСУП.9622406
572 | 2.2477 | 110.7.152.2 | 40PGB51AA101 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу ИУСЮ.491246.001-04 DN 10.0 mm Pd 4.0 MPa Td 200 oC Обессоленная вода/demin. water DN 10.0 мм Рр 4.0 МПа Тр 200 оС | по типу ТУ ТU26-07-1573-91; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-09-17 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция соосная; L=80мм; H=110 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-22 (С-22), DN х S 14х2, Др=11+0,18 мм; патрубки под приварку Outside containment; co-axial structure; L=80mm; H=110 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22 (С-22), DN х S 14х2 mm, Dcut 11+0,18 mm; weld-type nozzles | 1041581 | Клапан запорный ИУСЮ.491246.001-04 DN=10 P=4МПа МатКорп=сталь углеродистая Ст.20 РабСр=вода обессоленная tрабСр=-30...200°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 26-07-1573-91 | 2.ИСУП.9622410
573 | 2.2477 | 110.7.152.2 | 40PGB51AA103 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу ИУСЮ.491246.001-04 DN 10.0 mm Pd 4.0 MPa Td 200 oC Обессоленная вода/demin. water DN 10.0 мм Рр 4.0 МПа Тр 200 оС | по типу ТУ ТU26-07-1573-91; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-09-17 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция соосная; L=80мм; H=110 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-22 (С-22), DN х S 14х2, Др=11+0,18 мм; патрубки под приварку Outside containment; co-axial structure; L=80mm; H=110 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22 (С-22), DN х S 14х2 mm, Dcut 11+0,18 mm; weld-type nozzles | 1041581 | Клапан запорный ИУСЮ.491246.001-04 DN=10 P=4МПа МатКорп=сталь углеродистая Ст.20 РабСр=вода обессоленная tрабСр=-30...200°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 26-07-1573-91 | 2.ИСУП.9622414
574 | 2.2477 | 110.7.152.2 | 40PGB53AA101 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу ИУСЮ.491246.001-04 DN 10.0 mm Pd 4.0 MPa Td 200 oC Обессоленная вода/demin. water DN 10.0 мм Рр 4.0 МПа Тр 200 оС | по типу ТУ ТU26-07-1573-91; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-09-17 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция соосная; L=80мм; H=110 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-22 (С-22), DN х S 14х2, Др=11+0,18 мм; патрубки под приварку Outside containment; co-axial structure; L=80mm; H=110 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22 (С-22), DN х S 14х2 mm, Dcut 11+0,18 mm; weld-type nozzles | 1041581 | Клапан запорный ИУСЮ.491246.001-04 DN=10 P=4МПа МатКорп=сталь углеродистая Ст.20 РабСр=вода обессоленная tрабСр=-30...200°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 26-07-1573-91 | 2.ИСУП.9622418
575 | 2.2477 | 110.7.152.2 | 40PGB53AA103 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу ИУСЮ.491246.001-04 DN 10.0 mm Pd 4.0 MPa Td 200 oC Обессоленная вода/demin. water DN 10.0 мм Рр 4.0 МПа Тр 200 оС | по типу ТУ ТU26-07-1573-91; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-09-17 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция соосная; L=80мм; H=110 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-22 (С-22), DN х S 14х2, Др=11+0,18 мм; патрубки под приварку Outside containment; co-axial structure; L=80mm; H=110 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22 (С-22), DN х S 14х2 mm, Dcut 11+0,18 mm; weld-type nozzles | 1041581 | Клапан запорный ИУСЮ.491246.001-04 DN=10 P=4МПа МатКорп=сталь углеродистая Ст.20 РабСр=вода обессоленная tрабСр=-30...200°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 26-07-1573-91 | 2.ИСУП.9622422
576 | 2.1366 | 110.7.118.12 | 40PGB80AA001 | Electrically-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с электроприводом | по типу У26161-025М1-18-П DN 25.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC обессоленная вода / demin. water DN 25.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 24.5 | 24.5 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 40UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-09-17 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; tср 12 с, не более; конструкция несоосная; L=160 мм; H=440 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-22 (С-22) DN х S,мм- 32х2,5 Др,мм- 28(+0,21); несоосна; S=35мм; с патрубками под приварку Outside containment; time of actuation 12 s, not above; non-coaxial structure; L=160 mm; H=440 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22 (С22) DN х s,mm- 32х2,5 Dcut,mm- 28(+0,21); structure non-coaxial; s=35mm; weld-type nozzles | 1030085 | Клапан запорный У26161-025М1-18-П DN=25 P=2.5МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 08Х18Н10Т РабСр=вода обессоленная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С 4 Н I ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.9622425
577 | 2.1746 | 110.7.152.3 | 40PGB84AA101 | Manually-operated bellows valve Клапан сильфонный с ручным приводом | по типу ИУСЮ.491246.001-04 DN 10.0 mm Pd 4.0 MPa Td 200 oC Обессоленная вода/demin. water DN 10.0 мм Рр 4.0 МПа Тр 200 оС | по типу ТУ ТU26-07-1573-91; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 40UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-09-17 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Траб 60 о С; Среда-обессоленная вода с добавлением тринатрий фосфата ; L= 80 мм; H=119 мм; Разделка кромок Др -11 (+0.18), тип разделки 1-22 (С-22), под приварку 14х2; конструкция несоосная S=24 мм; патрубки под приварку Outside containment; Twork 60 о s; media-demineralized water with addition of trisodium phosphate; L= 80 mm; H=119 mm; edge preparation Dcut -11 (+0.18), type 1-22 (С22), weld-type 14х2; non-coaxial structure s=24 mm; weld-type nozzles | 1041581 | Клапан запорный ИУСЮ.491246.001-04 DN=10 P=4МПа МатКорп=сталь углеродистая Ст.20 РабСр=вода обессоленная tрабСр=-30...200°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 26-07-1573-91 | 2.ИСУП.9622497
578 | 2.1760 | 110.7.154.26 | 40PGB10AA101 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-010М1-12 DN 10.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Вода промконтура/intermediate circuit water DN 10.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 40UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-09-17 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата; L= 130 мм; H=203 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-22(С-22) DN х S,мм- 14х2 Др,мм- 11(+0,18); конструкция несоосная S =24 мм; с патрубками под приварку Outside containment; media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate; L= 130 mm; H=203 mm; nozzle edge preparation: type-1-22(С22) DN х s,mm- 14х2 Dcut,mm- 11(+0,18); non-coaxial structure s =24 mm; weld-type nozzles | 1044907 | Клапан запорный У26161-010М1-12 DN=10 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=250 °С 4 Н II ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.9622501
579 | 2.1764 | 110.7.154.29 | 40PGB80AA103 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу КЗ21040-015-01 DN 15.0 mm Pd 4.0 MPa Td 100 oC Обессоленная вода/demin. water DN 15.0 мм Рр 4.0 МПа Тр 100 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 5 | 5 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 40UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-09-17 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Рраб 1,1 МPа; L= 200 мм; H=200 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-22 DN х S,мм- 18x2 Др,мм- 15(+0,18); соосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; Pwork 1,1 МPа; L= 200 mm; H=200 mm; nozzle edge preparation: type-1-22 DN х s,mm- 18x2 Dcut,mm- 15(+0,18); co-axial structure; welded flange-type connection | 1031432 | Клапан запорный КЗ21040-015-01 DN=15 P=4МПа МатКорп=сталь углеродистая Ст.20 РабСр=вода обессоленная tрабСр=до 100°С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной с замком 4 Н II ТВ 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.9622509
580 | 2.1792 | 110.7.154.75 | 40PGB80AA101 | Manually operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу НГ26526-050М-11, ТЗ DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Обессоленная вода/demin. wat DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ3742-031-49149890-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 19.5 | 19.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-09-17 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 230 мм; H=230 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23 DN х S,мм- 57x3 Др,мм- 52(+0,3); S=70 мм; несоосна; с патрубками под приварку Outside containment; L= 230 mm; H=230 mm; nozzle edge preparation: type-1-23 DN х s,mm- 57x3 Dcut,mm- 52(+0,3); s=70 mm; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1031493 | Клапан запорный НГ26526-050М-11 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода обессоленная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=250 °С 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-031-49149890-2006 | 2.ИСУП.9622721
581 | 2.3959 | 110.7.154.68 | 40QJC10AA101 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У 26161-025-45 DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC Водород /hydrogen DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | по типу ТУ TU 3742-004-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 7 | 7 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-03-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; S=40 мм; L=160 мм; H=160 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-22(С-22) DN х S,мм- 32х2 Др,мм- 29(+0,21); Среда-водород, азот, сжатый воздух; патрубки под приварку Outside containment; non-coaxial structure; s=40 mm; L=160 mm; H=160 mm; nozzle edge preparation: type-1-22(С22) DN х s,mm- 32х2 Dcut,mm- 29(+0,21); media-hydrogen, nitrogen, compressed air; weld-type nozzles | 1035408 | Клапан запорный У26161-025-45 DN=25 P=10кгс/см^2 МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=водород tрабСр=60 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 3742-004-29012225-2005 | 2.ИСУП.9622837
582 | 2.1692 | 110.7.149.32 | 40LFN20AA109 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу ИУСЮ491246.001 DN 10.0 mm Pd 4.0 MPa Td 200 oC Раствор аммиака/ammonia solution DN 10.0 мм Рр 4.0 МПа Тр 200 оС | по типу ТУ ТU26-07-1573-91; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-11-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; патрубки под приварку Outside containment; weld-type nozzles | 1016036 | Клапан запорный ИУСЮ 491246.001-01 DN=15 P=4МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н10Т РабСр=раствор едкого кали tрабСр=-30...200°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТУ 26-07-1573-91 | 2.ИСУП.9622845
583 | 2.1692 | 110.7.149.32 | 40LFN20AA110 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу ИУСЮ491246.001 DN 10.0 mm Pd 4.0 MPa Td 200 oC Раствор аммиака/ammonia solution DN 10.0 мм Рр 4.0 МПа Тр 200 оС | по типу ТУ ТU26-07-1573-91; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-11-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; патрубки под приварку Outside containment; weld-type nozzles | 1016036 | Клапан запорный ИУСЮ 491246.001-01 DN=15 P=4МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н10Т РабСр=раствор едкого кали tрабСр=-30...200°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТУ 26-07-1573-91 | 2.ИСУП.9622849
584 | 2.1692 | 110.7.149.32 | 40LFN10AA110 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу ИУСЮ491246.001 DN 10.0 mm Pd 4.0 MPa Td 200 oC Раствор аммиака/ammonia solution DN 10.0 мм Рр 4.0 МПа Тр 200 оС | по типу ТУ ТU26-07-1573-91; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-11-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; патрубки под приварку Outside containment; weld-type nozzles | 1016036 | Клапан запорный ИУСЮ 491246.001-01 DN=15 P=4МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н10Т РабСр=раствор едкого кали tрабСр=-30...200°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТУ 26-07-1573-91 | 2.ИСУП.9622854
585 | 2.1692 | 110.7.149.32 | 40LFN10AA111 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу ИУСЮ491246.001 DN 10.0 mm Pd 4.0 MPa Td 200 oC Раствор аммиака/ammonia solution DN 10.0 мм Рр 4.0 МПа Тр 200 оС | по типу ТУ ТU26-07-1573-91; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-11-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; патрубки под приварку Outside containment; weld-type nozzles | 1016036 | Клапан запорный ИУСЮ 491246.001-01 DN=15 P=4МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н10Т РабСр=раствор едкого кали tрабСр=-30...200°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТУ 26-07-1573-91 | 2.ИСУП.9622857
586 | 2.1009 | 110.7.108.55.1 | 40LCP40AA001 | Electrically-operated Bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с электроприводом | по типу ЗТ26362-150-36 DN 150.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Обессоленная вода/demin. water DN 150.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ TU26-07-612I-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 218 | 218 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 40UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-04-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; tср 6 с, не более ;конструкция несоосная S=210мм, L= 550 мм; H=696 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-25-1(С-42) DN х S,мм-159х6 Др,мм-150(+0,4); S=210 мм; патрубки под приварку Outside containment; time of actuation 6 s, not above ;non-coaxial structure s=210mm, L= 550 mm; H=696 mm; nozzle edge preparation: type-1-25-1(С42) DN х s,mm-159х6 Dcut,mm-150(+0,4); s=210 mm; weld-type nozzles | 1038459 | Клапан запорный ЗТ26362-150-36 DN=150 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода обессоленная tрабСр=до 250°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод Прив=МОА 250-80 Pприв=2.2кВт 4 Н II Т 3 III ТУ 26-07-612И-2006 | 2.ИСУП.9623162
587 | 2.1013 | 110.7.108.56.1 | 40LCP05AA001 | Electrically-operated Bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с электроприводом | по типу ЗТ26362-100-36 DN 100.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Обессоленная вода/demin. water DN 100.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ TU26-07-612I-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 149 | 149 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 40UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-04-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Класс безопасности - 4 ; tср 4 с, не более; конструкция - несоосная; S=160 мм, L= 430 мм; H=681 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-25-1(C-42) DN х S,мм-108x5 Др,мм-99,0(+0,35); патрубки под приварку Outside containment; safety class - 4 ; time of actuation 4 s, not above; design - non-coaxial structure; s=160 mm, L= 430 mm; H=681 mm; nozzle edge preparation: type-1-25-1(C-42) DN х s,mm-108x5 Dcut,mm-99,0(+0,35); weld-type nozzles | 1015004 | Клапан запорный ЗТ26362-100-36 DN=100 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=теплоноситель 1 контура tрабСр=до 250°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIв Прив=МОА 125-100 Pприв=1.5кВт 2 НЗЛО ТУ 26-07-612И-2006 | 2.ИСУП.9623168
588 | 2.1013 | 110.7.108.56.1 | 40LCP41AA001 | Electrically-operated Bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с электроприводом | по типу ЗТ26362-100-36 DN 100.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Обессоленная вода/demin. water DN 100.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ TU26-07-612I-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 149 | 149 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 40UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-04-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Класс безопасности - 4 ; tср 4 с, не более; конструкция - несоосная; S=160 мм, L= 430 мм; H=681 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-25-1(C-42) DN х S,мм-108x5 Др,мм-99,0(+0,35); патрубки под приварку Outside containment; safety class - 4 ; time of actuation 4 s, not above; design - non-coaxial structure; s=160 mm, L= 430 mm; H=681 mm; nozzle edge preparation: type-1-25-1(C-42) DN х s,mm-108x5 Dcut,mm-99,0(+0,35); weld-type nozzles | 1015004 | Клапан запорный ЗТ26362-100-36 DN=100 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=теплоноситель 1 контура tрабСр=до 250°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIв Прив=МОА 125-100 Pприв=1.5кВт 2 НЗЛО ТУ 26-07-612И-2006 | 2.ИСУП.9623171
589 | 2.1158 | 110.7.109.48 | 40LCP03AA101 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-150М1-08 DN 150.0 mm Pd 1.6 MPa Td 250 oC Обессоленная вода/demin. water DN 150.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 126 | 126 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 40UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-04-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Траб 60 оС; конструкция -несоосна; L= 550 мм; H=600 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм-159х5 Др,мм-151(+0,4); S=180 мм; с патрубками под приварку Outside containment; Twork 60 C design -structure non-coaxial; L= 550 mm; H=600 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(С23) DN х s,mm-159х5 Dcut,mm-151(+0,4); s=180 mm; weld-type nozzles | 1029323 | Клапан запорный У26161-150М1-08 DN=150 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода обессоленная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=250 °С 4 Н I ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.9623195
590 | 2.1158 | 110.7.109.48 | 40LCP04AA101 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-150М1-08 DN 150.0 mm Pd 1.6 MPa Td 250 oC Обессоленная вода/demin. water DN 150.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 126 | 126 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 40UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-04-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Траб 60 оС; конструкция -несоосна; L= 550 мм; H=600 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм-159х5 Др,мм-151(+0,4); S=180 мм; с патрубками под приварку Outside containment; Twork 60 C design -structure non-coaxial; L= 550 mm; H=600 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(С23) DN х s,mm-159х5 Dcut,mm-151(+0,4); s=180 mm; weld-type nozzles | 1029323 | Клапан запорный У26161-150М1-08 DN=150 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода обессоленная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=250 °С 4 Н I ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.9623199
591 | 2.1160 | 110.7.109.49 | 40LCP50AA101 | Manually-operated stop valve Клапан запорный c ручным приводом | по типу У26161-080М1-08 DN 80.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Конденсат / condensate DN 80.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 47.5 | 47.5 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 40UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-04-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Траб 60 оС, конструкция -несоосна; L= 380 мм; H=210 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-25-1(С-42) DN х S,мм-89х5 Др,мм-80(+0,3); S=95мм; с патрубками под приварку Outside containment; Twork 60 оs, design -structure non-coaxial; L= 380 mm; H=210 mm; nozzle edge preparation: type-1-25-1(С42) DN х s,mm-89х5 Dcut,mm-80(+0,3); s=95mm; weld-type nozzles | 1029745 | Клапан запорный У26161-080М1-08 DN=80 P=2.5МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 08Х18Н10Т РабСр=конденсат СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=250 °С 4 Н I ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.9623203
592 | 2.1166 | 110.7.109.50 | 40LCP50AA102 | Manually-operated stop valve Клапан запорный c ручным приводом | по типу У26161-050М1-08 DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Конденсат / condensate DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 16.5 | 16.5 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 40UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-04-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Траб 60 оС; конструкция -несоосна; L= 230 мм; H=178 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(C-23) DN х S,мм-57x3 Др,мм-52(+0,3);S=70 мм; с патрубками под приварку Outside containment; Twork 60 C design -structure non-coaxial; L= 230 mm; H=178 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(C-23) DN х s,mm-57x3 Dcut,mm-52(+0,3);s=70 mm; weld-type nozzles | 878357 | Клапан запорный У26161-050М1-08 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=дистиллят СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIв tрасч=250°С 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.9623215
593 | 2.1166 | 110.7.109.50 | 40LCP50AA103 | Manually-operated stop valve Клапан запорный c ручным приводом | по типу У26161-050М1-08 DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Конденсат / condensate DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 16.5 | 16.5 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 40UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-04-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Траб 60 оС; конструкция -несоосна; L= 230 мм; H=178 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(C-23) DN х S,мм-57x3 Др,мм-52(+0,3);S=70 мм; с патрубками под приварку Outside containment; Twork 60 C design -structure non-coaxial; L= 230 mm; H=178 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(C-23) DN х s,mm-57x3 Dcut,mm-52(+0,3);s=70 mm; weld-type nozzles | 878357 | Клапан запорный У26161-050М1-08 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=дистиллят СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIв tрасч=250°С 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.9623219
594 | 2.1166 | 110.7.109.50 | 40LCP60AA101 | Manually-operated stop valve Клапан запорный c ручным приводом | по типу У26161-050М1-08 DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Конденсат / condensate DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 16.5 | 16.5 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 40UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-04-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Траб 60 оС; конструкция -несоосна; L= 230 мм; H=178 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(C-23) DN х S,мм-57x3 Др,мм-52(+0,3);S=70 мм; с патрубками под приварку Outside containment; Twork 60 C design -structure non-coaxial; L= 230 mm; H=178 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(C-23) DN х s,mm-57x3 Dcut,mm-52(+0,3);s=70 mm; weld-type nozzles | 878357 | Клапан запорный У26161-050М1-08 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=дистиллят СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIв tрасч=250°С 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.9623230
595 | 2.2427 | 110.7.149.54 | 40LDB10AA110 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Сжатый воздух/compressed air DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2019-12-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция соосная; требования к габаритным размерам не предъявляются; фланцеове соединение Outside containment; co-axial structure; No special dimension requirements; flange connection | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.9623942
596 | 2.2321 | 110.7.109.160 | 40LDB10AA103 | Manually-operated straight flow stop valve Клапан запорный прямоточный с ручным приводом | по типу AM20391-100-00 DN 100.0 mm Pd 1.0 MPa Td 250 oC пульпа/pulp DN 100.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 250 оС | по типу АРМК 3742.10 201 ТУ TU; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 81.5 | 81.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2019-12-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция прямоточная; конструкция соосная; L=430мм; h=470мм; H=620мм; Тип сварного соединения 1-25-1; с патрубками под приварку Outside containment; design direct-flow; co-axial structure; L=430mm; h=470mm; H=620mm; Type of weld joint 1-25-1; weld-type nozzles | 877435 | Клапан запорный АМ20391-100-00 DN=100 P=1.0МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=пульпа tрабСр=0...250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III АРМК 3742.10 201 ТУ | 2.ИСУП.9623946
597 | 2.2427 | 110.7.149.54 | 40LDB10AA123 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Сжатый воздух/compressed air DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2019-12-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция соосная; требования к габаритным размерам не предъявляются; фланцеове соединение Outside containment; co-axial structure; No special dimension requirements; flange connection | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.9623957
598 | 2.2427 | 110.7.149.54 | 40LDB10AA140 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Сжатый воздух/compressed air DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2019-12-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция соосная; требования к габаритным размерам не предъявляются; фланцеове соединение Outside containment; co-axial structure; No special dimension requirements; flange connection | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.9623960
599 | 2.2427 | 110.7.149.54 | 40LDB10AA141 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Сжатый воздух/compressed air DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2019-12-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция соосная; требования к габаритным размерам не предъявляются; фланцеове соединение Outside containment; co-axial structure; No special dimension requirements; flange connection | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.9623964
600 | 2.2503 | 110.7.154.63 | 40LDB10AA133 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-48, (14с17ст21) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Сжатый воздух/compressed air DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ TU 26-07-382-82; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2019-12-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; S=65 мм; L=230 мм; H=194 мм; Тип разделки- 1-23(С-23) DN х S,мм- 57х3 Др,мм-52(+0,3); с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure; s=65 mm; L=230 mm; H=194 mm; type- 1-23(С23) DN х s,mm- 57х3 Dcut,mm-52(+0,3); weld-type nozzles | 861155 | Клапан запорный У26161-050-48 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=конденсат tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II QA4 УХЛ 3 ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9623972
601 | 2.2321 | 110.7.109.160 | 40LDB10AA104 | Manually-operated straight flow stop valve Клапан запорный прямоточный с ручным приводом | по типу AM20391-100-00 DN 100.0 mm Pd 1.0 MPa Td 250 oC пульпа/pulp DN 100.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 250 оС | по типу АРМК 3742.10 201 ТУ TU; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 81.5 | 81.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2019-12-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция прямоточная; конструкция соосная; L=430мм; h=470мм; H=620мм; Тип сварного соединения 1-25-1; с патрубками под приварку Outside containment; design direct-flow; co-axial structure; L=430mm; h=470mm; H=620mm; Type of weld joint 1-25-1; weld-type nozzles | 877435 | Клапан запорный АМ20391-100-00 DN=100 P=1.0МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=пульпа tрабСр=0...250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III АРМК 3742.10 201 ТУ | 2.ИСУП.9623976
602 | 2.2321 | 110.7.109.160 | 40LDB10AA116 | Manually-operated straight flow stop valve Клапан запорный прямоточный с ручным приводом | по типу AM20391-100-00 DN 100.0 mm Pd 1.0 MPa Td 250 oC пульпа/pulp DN 100.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 250 оС | по типу АРМК 3742.10 201 ТУ TU; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 81.5 | 81.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2019-12-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция прямоточная; конструкция соосная; L=430мм; h=470мм; H=620мм; Тип сварного соединения 1-25-1; с патрубками под приварку Outside containment; design direct-flow; co-axial structure; L=430mm; h=470mm; H=620mm; Type of weld joint 1-25-1; weld-type nozzles | 877435 | Клапан запорный АМ20391-100-00 DN=100 P=1.0МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=пульпа tрабСр=0...250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III АРМК 3742.10 201 ТУ | 2.ИСУП.9623980
603 | 2.2321 | 110.7.109.160 | 40LDB10AA117 | Manually-operated straight flow stop valve Клапан запорный прямоточный с ручным приводом | по типу AM20391-100-00 DN 100.0 mm Pd 1.0 MPa Td 250 oC пульпа/pulp DN 100.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 250 оС | по типу АРМК 3742.10 201 ТУ TU; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 81.5 | 81.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2019-12-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция прямоточная; конструкция соосная; L=430мм; h=470мм; H=620мм; Тип сварного соединения 1-25-1; с патрубками под приварку Outside containment; design direct-flow; co-axial structure; L=430mm; h=470mm; H=620mm; Type of weld joint 1-25-1; weld-type nozzles | 877435 | Клапан запорный АМ20391-100-00 DN=100 P=1.0МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=пульпа tрабСр=0...250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III АРМК 3742.10 201 ТУ | 2.ИСУП.9623983
604 | 2.2735 | 110.7.2673 | 40LDB10AA144 | Manually-operated stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу У26161-015-06 (14нж17ст19) DN 15.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Конденсат / condensate DN 15.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ TU 26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.43 | 2.43 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-03-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; несоосная s=24 мм; L= 130 мм; H=153 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 18х2,5 Др,мм- 13(+0,3); с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure s=24 mm; L= 130 mm; H=153 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(С23) DN х s,mm- 18х2,5 Dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | 1015551 | Клапан запорный У26161-015-06 DN=15 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н9Т РабСр=дистиллят tрабСр=0...350°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 2 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9624006
605 | 2.2737 | 110.7.2674 | 40LDB10AA146 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу К326161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Конденсат / condensate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТU3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-03-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Среда- конденсат, регенерационные растворы конструкция несоосная; L=100мм; h=160мм; H=310мм; S=15мм; Тип сварного соединения -1-23 (С-23); патрубки под приварку Outside containment; media- condensate, regenerants; non-coaxial structure; L=100mm; h=160mm; H=310mm; s=15mm; Type of weld joint -1-23 (С23); weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9624014
606 | 2.2739 | 110.7.2675 | 40LDB10AA105 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Обессоленная вода / demin. water DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2019-12-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; L=230 мм; h=178 мм; S=70 мм; Тип сварного соединения- 1-23(C-23) ; с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure; L=230 mm; h=178 mm; s=70 mm; Type of weld joint- 1-23(C-23) ; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9624018
607 | 2.2739 | 110.7.2675 | 40LDB10AA118 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Обессоленная вода / demin. water DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2019-12-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; L=230 мм; h=178 мм; S=70 мм; Тип сварного соединения- 1-23(C-23) ; с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure; L=230 mm; h=178 mm; s=70 mm; Type of weld joint- 1-23(C-23) ; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9624022
608 | 2.2429 | 110.7.149.95 | 40LDB10AA142 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу КЗО 0205-10-06 DN 10.0 mm Pd 2.5 MPa Td 85 oC Обессоленная вода/demin. water DN 10.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 85 оС | по типу ТУ TU 3742-004-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2 | 2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-03-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; тип сварного соединения 1-23 (С-23); патрубки под приварку Outside containment; No special dimension requirements; Type of weld joint 1-23 (С23); weld-type nozzles | 1035314 | Клапан запорный КЗО 0205-010-06 DN=10 P=25кгс/см^2 МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=вода обессоленная tрабСр=85 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТУ 3742-004-29012225-2005 | 2.ИСУП.9624028
609 | 2.2441 | 110.7.149.103 | 40LDB10AA113 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC конденсат/condensate DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2019-12-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция соосная; L = 230 мм, h = 401 мм, H = 550 мм, тип сварного соединения - 1-23 (С-23); фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; co-axial structure; L = 230 mm, h = 401 mm, H = 550 mm, Type of weld joint - 1-23 (С23); welded flange-type connection | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.9624032
610 | 2.2441 | 110.7.149.103 | 40LDB10AA126 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC конденсат/condensate DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2019-12-22 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция соосная; L = 230 мм, h = 401 мм, H = 550 мм, тип сварного соединения - 1-23 (С-23); фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; co-axial structure; L = 230 mm, h = 401 mm, H = 550 mm, Type of weld joint - 1-23 (С23); welded flange-type connection | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.9624040
611 | 2.2443 | 110.7.149.104 | 40LDB10AA108 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC конденсат/condensate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-03-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9624044
612 | 2.2443 | 110.7.149.104 | 40LDB10AA109 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC конденсат/condensate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-03-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9624048
613 | 2.2443 | 110.7.149.104 | 40LDB10AA121 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC конденсат/condensate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-03-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9624052
614 | 2.2443 | 110.7.149.104 | 40LDB10AA122 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC конденсат/condensate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-03-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.9624056
615 | 2.2445 | 110.7.149.105 | 40LDB10AA138 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-015-06 (14нж17ст19) DN 15.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC конденсат/condensate DN 15.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.43 | 2.43 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-03-21 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; несоосная s=24 мм; L= 130 мм; H=153 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 18х2,5 Др,мм- 13(+0,3); с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure s=24 mm; L= 130 mm; H=153 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(С23) DN х s,mm- 18х2,5 Dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | 1015551 | Клапан запорный У26161-015-06 DN=15 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н9Т РабСр=дистиллят tрабСр=0...350°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 2 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9624059
616 | 2.2653 | 110.7.855.144 | 40LDB10AA413 | Manually operated stop valve with a lock Клапан запорный с ручным приводом с замком | по типу С.КЗ 15-00-00-РНЗ-01 DN 15.0 mm Pd 0.1 MPa Td 40 oC борный раствор/ boron solution DN 15.0 мм Рр 0.1 МПа Тр 40 оС | по типу 7725/04158-2004 ТУ Доп. Addition 25; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 4.6 | 4.6 | ТМ4/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2020-03-21 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05 L=130мм; S=24мм h=200мм; H=350мм; Тип сварного соединения 1-23(С-23), патрубки под приварку; Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05 L=130mm; s=24mm h=200mm; H=350mm; Type of weld joint 1-23(С23), weld-type nozzles; | 1038513 | Клапан запорный С.КЗ 15-00-00-РНЗ-01 DN=15 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=раствор борный СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком tрасч=250 °С 4 Н III Т 3 III 7725/04158-2004 ТУ | 2.ИСУП.9511092
617 | 2.2547 | 110.7.829 | 40FKT50AA403 | Stop manual valve bellows, manual Клапан запорный ручной | по типу У26161-025-48 (14с17ст21) DN 25 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Пар/Steam DN 25 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ TU 26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/III | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | ТМ4/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-03-25 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05; L=160мм; S=40мм; h=350мм; H=500мм; тип сварного соединения 1-23(С-23); патрубки под приварку Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05; L=160mm; s=40mm; h=350mm; H=500mm; Type of weld joint 1-23(С23); weld-type nozzles | 1030483 | Клапан запорный У26161-025-48 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9559167
618 | 2.2549 | 110.7.833 | - | Stop manual valve bellows, manual Клапан запорный ручной | по типу У26161-015-06 (14нж17ст19) DN 15 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дезактивирующие растворы/Decontaminating solutions DN 15 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ TU 26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | ТМ4/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-03-25 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05; L=130мм; S=24мм h=200мм; H=350мм; Тип сварного соединения 1-23(С-23); патрубки под приварку Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05; L=130mm; s=24mm h=200mm; H=350mm; Type of weld joint 1-23(С23); weld-type nozzles | 1015551 | Клапан запорный У26161-015-06 DN=15 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н9Т РабСр=дистиллят tрабСр=0...350°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 2 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9559169
619 | 2.2549 | 110.7.833 | - | Stop manual valve bellows, manual Клапан запорный ручной | по типу У26161-015-06 (14нж17ст19) DN 15 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дезактивирующие растворы/Decontaminating solutions DN 15 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ TU 26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | ТМ4/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-03-25 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05; L=130мм; S=24мм h=200мм; H=350мм; Тип сварного соединения 1-23(С-23); патрубки под приварку Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05; L=130mm; s=24mm h=200mm; H=350mm; Type of weld joint 1-23(С23); weld-type nozzles | 1015551 | Клапан запорный У26161-015-06 DN=15 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н9Т РабСр=дистиллят tрабСр=0...350°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 2 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9559170
620 | 2.2549 | 110.7.833 | - | Stop manual valve bellows, manual Клапан запорный ручной | по типу У26161-015-06 (14нж17ст19) DN 15 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дезактивирующие растворы/Decontaminating solutions DN 15 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ TU 26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | ТМ4/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-03-25 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05; L=130мм; S=24мм h=200мм; H=350мм; Тип сварного соединения 1-23(С-23); патрубки под приварку Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05; L=130mm; s=24mm h=200mm; H=350mm; Type of weld joint 1-23(С23); weld-type nozzles | 1015551 | Клапан запорный У26161-015-06 DN=15 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н9Т РабСр=дистиллят tрабСр=0...350°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 2 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9559171
621 | 2.2549 | 110.7.833 | - | Stop manual valve bellows, manual Клапан запорный ручной | по типу У26161-015-06 (14нж17ст19) DN 15 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дезактивирующие растворы/Decontaminating solutions DN 15 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ TU 26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | ТМ4/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-03-25 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05; L=130мм; S=24мм h=200мм; H=350мм; Тип сварного соединения 1-23(С-23); патрубки под приварку Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05; L=130mm; s=24mm h=200mm; H=350mm; Type of weld joint 1-23(С23); weld-type nozzles | 1015551 | Клапан запорный У26161-015-06 DN=15 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н9Т РабСр=дистиллят tрабСр=0...350°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 2 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9559172
622 | 2.2549 | 110.7.833 | - | Stop manual valve bellows, manual Клапан запорный ручной | по типу У26161-015-06 (14нж17ст19) DN 15 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дезактивирующие растворы/Decontaminating solutions DN 15 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ TU 26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | ТМ4/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-03-25 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05; L=130мм; S=24мм h=200мм; H=350мм; Тип сварного соединения 1-23(С-23); патрубки под приварку Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05; L=130mm; s=24mm h=200mm; H=350mm; Type of weld joint 1-23(С23); weld-type nozzles | 1015551 | Клапан запорный У26161-015-06 DN=15 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н9Т РабСр=дистиллят tрабСр=0...350°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 2 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9559173
623 | 2.2551 | 110.7.833.1 | - | Stop manual valve DN15 bellows, manual Клапан запорный ручной | по типу У26161-015-06 (14нж17ст19) DN 15 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дезактивирующие растворы/Decontaminating solutions DN 15 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ TU 26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | ТМ4/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-03-25 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05; L=130мм; S=24мм h=200мм; H=350мм; Тип сварного соединения 1-23(С-23); патрубки под приварку Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05; L=130mm; s=24mm h=200mm; H=350mm; Type of weld joint 1-23(С23); weld-type nozzles | 1015551 | Клапан запорный У26161-015-06 DN=15 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н9Т РабСр=дистиллят tрабСр=0...350°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 2 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9559174
624 | 2.2551 | 110.7.833.1 | - | Stop manual valve DN15 bellows, manual Клапан запорный ручной | по типу У26161-015-06 (14нж17ст19) DN 15 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дезактивирующие растворы/Decontaminating solutions DN 15 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ TU 26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | ТМ4/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-03-25 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05; L=130мм; S=24мм h=200мм; H=350мм; Тип сварного соединения 1-23(С-23); патрубки под приварку Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05; L=130mm; s=24mm h=200mm; H=350mm; Type of weld joint 1-23(С23); weld-type nozzles | 1015551 | Клапан запорный У26161-015-06 DN=15 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н9Т РабСр=дистиллят tрабСр=0...350°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 2 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9559175
625 | 2.2551 | 110.7.833.1 | - | Stop manual valve DN15 bellows, manual Клапан запорный ручной | по типу У26161-015-06 (14нж17ст19) DN 15 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дезактивирующие растворы/Decontaminating solutions DN 15 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ TU 26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | ТМ4/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-03-25 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05; L=130мм; S=24мм h=200мм; H=350мм; Тип сварного соединения 1-23(С-23); патрубки под приварку Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05; L=130mm; s=24mm h=200mm; H=350mm; Type of weld joint 1-23(С23); weld-type nozzles | 1015551 | Клапан запорный У26161-015-06 DN=15 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н9Т РабСр=дистиллят tрабСр=0...350°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 2 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9559176
626 | 2.2551 | 110.7.833.1 | - | Stop manual valve DN15 bellows, manual Клапан запорный ручной | по типу У26161-015-06 (14нж17ст19) DN 15 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дезактивирующие растворы/Decontaminating solutions DN 15 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ TU 26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | ТМ4/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-03-25 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05; L=130мм; S=24мм h=200мм; H=350мм; Тип сварного соединения 1-23(С-23); патрубки под приварку Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05; L=130mm; s=24mm h=200mm; H=350mm; Type of weld joint 1-23(С23); weld-type nozzles | 1015551 | Клапан запорный У26161-015-06 DN=15 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н9Т РабСр=дистиллят tрабСр=0...350°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 2 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9559177
627 | 2.2551 | 110.7.833.1 | - | Stop manual valve DN15 bellows, manual Клапан запорный ручной | по типу У26161-015-06 (14нж17ст19) DN 15 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дезактивирующие растворы/Decontaminating solutions DN 15 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ TU 26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | ТМ4/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-03-25 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05; L=130мм; S=24мм h=200мм; H=350мм; Тип сварного соединения 1-23(С-23); патрубки под приварку Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05; L=130mm; s=24mm h=200mm; H=350mm; Type of weld joint 1-23(С23); weld-type nozzles | 1015551 | Клапан запорный У26161-015-06 DN=15 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н9Т РабСр=дистиллят tрабСр=0...350°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 2 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9559178
628 | 2.2551 | 110.7.833.1 | - | Stop manual valve DN15 bellows, manual Клапан запорный ручной | по типу У26161-015-06 (14нж17ст19) DN 15 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дезактивирующие растворы/Decontaminating solutions DN 15 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ TU 26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | ТМ4/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-03-25 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05; L=130мм; S=24мм h=200мм; H=350мм; Тип сварного соединения 1-23(С-23); патрубки под приварку Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05; L=130mm; s=24mm h=200mm; H=350mm; Type of weld joint 1-23(С23); weld-type nozzles | 1015551 | Клапан запорный У26161-015-06 DN=15 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н9Т РабСр=дистиллят tрабСр=0...350°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 2 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9559179
629 | 2.2565 | 110.7.833.17 | - | Bellows stop valve Manually operated, with a lock Клапан запорный сильфонный C ручным приводом, с замком | по типу КЗО 0205-015-06.33 DN 15.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Дезраствор, сжатый воздух/decontaminating solution, compressed air DN 15.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ TU 3742-004-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.63 | 2.63 | Т/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-03-25 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05; L = 130 мм, h = 241 мм, H = 391 мм, s = 24 мм, тип сварного соединения - 1-23 (С-23); патрубки под приварку Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05; L = 130 mm, h = 241 mm, H = 391 mm, s = 24 mm, Type of weld joint - 1-23 (С23); weld-type nozzles | 1034234 | Клапан запорный КЗО 0205-015-06.33 DN=15 P=2.5МПа 12Х18Н9Т РабСр=воздух сжатый растворы дезактивирующие СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком tрасч=250°С 4 Н III Т 3 III ТУ 3742-004-29012225-2005 | 2.ИСУП.9559325
630 | 2.2565 | 110.7.833.17 | - | Bellows stop valve Manually operated, with a lock Клапан запорный сильфонный C ручным приводом, с замком | по типу КЗО 0205-015-06.33 DN 15.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Дезраствор, сжатый воздух/decontaminating solution, compressed air DN 15.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ TU 3742-004-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.63 | 2.63 | Т/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-03-25 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05; L = 130 мм, h = 241 мм, H = 391 мм, s = 24 мм, тип сварного соединения - 1-23 (С-23); патрубки под приварку Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05; L = 130 mm, h = 241 mm, H = 391 mm, s = 24 mm, Type of weld joint - 1-23 (С23); weld-type nozzles | 1034234 | Клапан запорный КЗО 0205-015-06.33 DN=15 P=2.5МПа 12Х18Н9Т РабСр=воздух сжатый растворы дезактивирующие СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком tрасч=250°С 4 Н III Т 3 III ТУ 3742-004-29012225-2005 | 2.ИСУП.9559341
631 | 2.2597 | 110.7.833.67 | - | Manually-operated bellows stop valve with a lock Dnom 10 Клапан запорный сильфонный ручной с замком Ду10 | по типу КЗО 0205-010-06.33 DN 10.0 mm Pd 2.5 MPa Td 100 oC дезактивационный раствор:а) 40 г/л едкого натра(едкого кали) 5г/л марганцовокислого калия, б) 30г/л щавелевой кислоты+ (0,5г/л перекиси водорода или 1 г/л азотной кислоты)/ decontamination solution: a)40 gr/l of caustic soda (caustic potash) and 5gr/l of KMnO4, б) 30 gr/l of oxalic acid + (0,5gr/l of hydrogen peroxid or 1 gr/l of nitric acid) DN 10.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 100 оС | по типу ТУ TU 3742-004-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.2 | 2.2 | Т/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-03-25 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05; L = 130 мм, h = 241 мм, H = 391 мм, s = 24 мм, тип сварного соединения - 1-23 (С-23); патрубки под приварку Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05; L = 130 mm, h = 241 mm, H = 391 mm, s = 24 mm, Type of weld joint - 1-23 (С23); weld-type nozzles | 1035037 | Клапан запорный КЗО 0205-010-06.33 DN=10 P=25кгс/см^2 МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=растворы дезактивирующие tрабСр=100 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком 4 Н III ТУ 3742-004-29012225-2005 | 2.ИСУП.9559710
632 | 2.2599 | 110.7.833.68 | - | Manually-operated bellows stop valve with a lock Dnom 10 Клапан запорный сильфонный ручной с замком Ду10 | по типу КЗО 0205-010-06.33 DN 10.0 mm Pd 2.5 MPa Td 100 oC дезактивационный раствор:а) 40 г/л едкого натра(едкого кали) 5г/л марганцовокислого калия, б) 30г/л щавелевой кислоты+ (0,5г/л перекиси водорода или 1 г/л азотной кислоты)/ decontamination solution: a)40 gr/l of caustic soda (caustic potash) and 5gr/l of KMnO4, б) 30 gr/l of oxalic acid + (0,5gr/l of hydrogen peroxid or 1 gr/l of nitric acid) DN 10.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 100 оС | по типу ТУ TU 3742-004-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.63 | 2.63 | Т/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-03-25 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05; L = 130 мм, h = 241 мм, H = 391 мм, s = 24 мм, тип сварного соединения - 1-23 (С-23); патрубки под приварку Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05; L = 130 mm, h = 241 mm, H = 391 mm, s = 24 mm, Type of weld joint - 1-23 (С23); weld-type nozzles | 1035037 | Клапан запорный КЗО 0205-010-06.33 DN=10 P=25кгс/см^2 МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=растворы дезактивирующие tрабСр=100 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком 4 Н III ТУ 3742-004-29012225-2005 | 2.ИСУП.9559711
633 | 2.2625 | 110.7.837.3 | - | Stop valve DN20 bellows, manual Клапан запорный ручной | по типу У26161-020-48 (14c17ст21) DN 20 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Пар/Steam DN 20 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ TU 26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/III | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 6.6 | 6.6 | ТМ4/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-03-25 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05; L=150мм; S=35мм; h=300мм; H=450мм; тип сварного соединения 1-23(С-23), патрубки под приварку; Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05; L=150mm; s=35mm; h=300mm; H=450mm; Type of weld joint 1-23(С23), weld-type nozzles; | 1030645 | Клапан запорный У26161-020-48 DN=20 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=пар СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9560083
634 | 2.2625 | 110.7.837.3 | - | Stop valve DN20 bellows, manual Клапан запорный ручной | по типу У26161-020-48 (14c17ст21) DN 20 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Пар/Steam DN 20 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ TU 26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/III | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 6.6 | 6.6 | ТМ4/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-03-25 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05; L=150мм; S=35мм; h=300мм; H=450мм; тип сварного соединения 1-23(С-23), патрубки под приварку; Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05; L=150mm; s=35mm; h=300mm; H=450mm; Type of weld joint 1-23(С23), weld-type nozzles; | 1030645 | Клапан запорный У26161-020-48 DN=20 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=пар СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.9560120
635 | 2.2465 | 110.7.149.126 | 40LCP03AA401 | Manually-operated bellows stop valve with a lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом с замком | по типу У26161-020-М1-20 DN 20 mm Рd 2.5 МPa Тd 250 °С обессоленная вода/DM water DN 20 мм Рр 2,5 МПа Тр 250 °С | по типу ТУ TU 26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 9.5 | 9.5 | TВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA outside con-tainment вне оболочки | 2020-04-20 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05 . Под приварку. L=160 мм; h=175 мм; S=35 мм; под трубу 25х3ss, Др=19(+0,3), 1-23; Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05 . weld-type. L=160 mm; h=175 mm; s=35 mm; for pipe 25х3ss, Dcut=19(+0,3), 1-23; | 987997 | Клапан запорный У26161-020М1-20 DN=20 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода обессоленная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком 3СIIIв tрасч=250 °С ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.38001324
636 | 2.2465 | 110.7.149.126 | 40LCP03AA403 | Manually-operated bellows stop valve with a lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом с замком | по типу У26161-020-М1-20 DN 20 mm Рd 2.5 МPa Тd 250 °С обессоленная вода/DM water DN 20 мм Рр 2,5 МПа Тр 250 °С | по типу ТУ TU 26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 9.5 | 9.5 | TВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA outside con-tainment вне оболочки | 2020-04-20 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05 . Под приварку. L=160 мм; h=175 мм; S=35 мм; под трубу 25х3ss, Др=19(+0,3), 1-23; Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05 . weld-type. L=160 mm; h=175 mm; s=35 mm; for pipe 25х3ss, Dcut=19(+0,3), 1-23; | 987997 | Клапан запорный У26161-020М1-20 DN=20 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода обессоленная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком 3СIIIв tрасч=250 °С ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.38001325
637 | 2.2465 | 110.7.149.126 | 40LCP04AA401 | Manually-operated bellows stop valve with a lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом с замком | по типу У26161-020-М1-20 DN 20 mm Рd 2.5 МPa Тd 250 °С обессоленная вода/DM water DN 20 мм Рр 2,5 МПа Тр 250 °С | по типу ТУ TU 26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 9.5 | 9.5 | TВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA outside con-tainment вне оболочки | 2020-04-20 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05 . Под приварку. L=160 мм; h=175 мм; S=35 мм; под трубу 25х3ss, Др=19(+0,3), 1-23; Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05 . weld-type. L=160 mm; h=175 mm; s=35 mm; for pipe 25х3ss, Dcut=19(+0,3), 1-23; | 987997 | Клапан запорный У26161-020М1-20 DN=20 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода обессоленная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком 3СIIIв tрасч=250 °С ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.38001326
638 | 2.2465 | 110.7.149.126 | 40LCP03AA404 | Manually-operated bellows stop valve with a lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом с замком | по типу У26161-020-М1-20 DN 20 mm Рd 2.5 МPa Тd 250 °С обессоленная вода/DM water DN 20 мм Рр 2,5 МПа Тр 250 °С | по типу ТУ TU 26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 9.5 | 9.5 | TВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA outside con-tainment вне оболочки | 2020-04-20 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05 . Под приварку. L=160 мм; h=175 мм; S=35 мм; под трубу 25х3ss, Др=19(+0,3), 1-23; Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05 . weld-type. L=160 mm; h=175 mm; s=35 mm; for pipe 25х3ss, Dcut=19(+0,3), 1-23; | 987997 | Клапан запорный У26161-020М1-20 DN=20 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода обессоленная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком 3СIIIв tрасч=250 °С ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.38001327
639 | 2.2467 | 110.7.149.127 | 40LCP41AA401 | Manually-operated bellows stop valve with a lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом с замком | по типу У26161-015-М1-20 DN 15 mm Рd 2.5 МPa Тd 250 °С обессоленная вода/DM water DN 15 мм Рр 2,5 МПа Тр 250 °С | по типу ТУ TU 26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 4.2 | 4.2 | TВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA outside con-tainment вне оболочки | 2020-04-20 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05 . Под приварку. L=130 мм; h=153 мм; S=24 мм; под трубу 18х2,5ss Др=13,5(+0,18), 1-22; Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05 . weld-type. L=130 mm; h=153 mm; s=24 mm; for pipe 18х2,5ss Dcut=13,5(+0,18), 1-22; | 884524 | Клапан запорный У26161-015М1-20 DN=15 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода обессоленная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 2ВIIв tрасч=250°С 2 НЗЛО I QA2 ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.38001330
640 | 2.2467 | 110.7.149.127 | 40LCP50AA401 | Manually-operated bellows stop valve with a lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом с замком | по типу У26161-015-М1-20 DN 15 mm Рd 2.5 МPa Тd 250 °С обессоленная вода/DM water DN 15 мм Рр 2,5 МПа Тр 250 °С | по типу ТУ TU 26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 4.2 | 4.2 | TВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA outside con-tainment вне оболочки | 2020-04-20 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05 . Под приварку. L=130 мм; h=153 мм; S=24 мм; под трубу 18х2,5ss Др=13,5(+0,18), 1-22; Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05 . weld-type. L=130 mm; h=153 mm; s=24 mm; for pipe 18х2,5ss Dcut=13,5(+0,18), 1-22; | 884524 | Клапан запорный У26161-015М1-20 DN=15 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода обессоленная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 2ВIIв tрасч=250°С 2 НЗЛО I QA2 ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.38001331
641 | 2.2469 | 110.7.149.128 | 40LCP03AA402 | Manually-operated bellows stop valve with a lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом с замком | по типу У26161-010-М1-20 DN 10 mm Рd 2.5 МPa Тd 250 °С обессоленная вода/DM water DN 10 мм Рр 2,5 МПа Тр 250 °С | по типу ТУ TU 26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 4.2 | 4.2 | TВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA outside con-tainment вне оболочки | 2020-04-20 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05 . Под приварку. L=130 мм; h=153 мм; S=24 мм; под трубу 14х2ss, Др=10,5(+0,18), 1-22; Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting- i. 3.1.12 NP-068-05 . weld-type. L=130 mm; h=153 mm; s=24 mm; for pipe 14х2ss, Dcut=10,5(+0,18), 1-22; | 1030237 | Клапан запорный У26161-010М1-20 DN=10 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода обессоленная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком 3СIIIв tрасч=250 °С ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.38001269
642 | 2.2471 | 110.7.149.129 | 40LCP05AA401 | Manually-operated bellows stop valve with a lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом с замком | по типу У26161-010-М1-20 DN 10 mm Рd 2.5 МPa Тd 250 °С обессоленная вода/DM water DN 10 мм Рр 2,5 МПа Тр 250 °С | по типу ТУ TU 26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 4.2 | 4.2 | TВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA outside con-tainment вне оболочки | 2020-04-20 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05 . Под приварку. L=130 мм; h=153 мм; S=24 мм; под трубу 14х2ss, Др=10,5(+0,18), 1-22; Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05 . weld-type. L=130 mm; h=153 mm; s=24 mm; for pipe 14х2ss, Dcut=10,5(+0,18), 1-22; | 1030237 | Клапан запорный У26161-010М1-20 DN=10 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода обессоленная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком 3СIIIв tрасч=250 °С ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.38001268
643 | 2.2471 | 110.7.149.129 | 40LCP04AA402 | Manually-operated bellows stop valve with a lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом с замком | по типу У26161-010-М1-20 DN 10 mm Рd 2.5 МPa Тd 250 °С обессоленная вода/DM water DN 10 мм Рр 2,5 МПа Тр 250 °С | по типу ТУ TU 26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 4.2 | 4.2 | TВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA outside con-tainment вне оболочки | 2020-04-20 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05 . Под приварку. L=130 мм; h=153 мм; S=24 мм; под трубу 14х2ss, Др=10,5(+0,18), 1-22; Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05 . weld-type. L=130 mm; h=153 mm; s=24 mm; for pipe 14х2ss, Dcut=10,5(+0,18), 1-22; | 1030237 | Клапан запорный У26161-010М1-20 DN=10 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода обессоленная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком 3СIIIв tрасч=250 °С ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.38001267
644 | 2.2473 | 110.7.149.130 | 40PGB80AA401 | Manually-operated bellows stop valve with a lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом с замком | по типу У26161-050-М1-22 DN 50 mm Рd 2.5 МPa Тd 250 °С обессоленная вода/DM water DN 50 мм Рр 2,5 МПа Тр 250 °С | по типу ТУ TU 26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 19 | 19 | TВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA outside con-tainment вне оболочки | 2020-09-17 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05 . Под приварку. L=230 мм; h=178 мм; S=70 мм; под трубу 57х3 ss, Др=52(+0,3), 1-23; Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05 . weld-type. L=230 mm; h=178 mm; s=70 mm; for pipe 57х3 ss, Dcut=52(+0,3), 1-23; | 1029854 | Клапан запорный У26161-050М1-22 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода обессоленная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком tрасч=250 °С 4 Н I ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.38001244
645 | 2.2473 | 110.7.149.130 | 40PGB80AA402 | Manually-operated bellows stop valve with a lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом с замком | по типу У26161-050-М1-22 DN 50 mm Рd 2.5 МPa Тd 250 °С обессоленная вода/DM water DN 50 мм Рр 2,5 МПа Тр 250 °С | по типу ТУ TU 26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 19 | 19 | TВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA outside con-tainment вне оболочки | 2020-09-17 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05 . Под приварку. L=230 мм; h=178 мм; S=70 мм; под трубу 57х3 ss, Др=52(+0,3), 1-23; Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05 . weld-type. L=230 mm; h=178 mm; s=70 mm; for pipe 57х3 ss, Dcut=52(+0,3), 1-23; | 1029854 | Клапан запорный У26161-050М1-22 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода обессоленная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком tрасч=250 °С 4 Н I ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.38001332
646 | 2.2507 | 110.7.154.77 | 40PGB10AA403 | Manually operated bellows stop valve with a lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом с замком | по типу КПЛВ.491144.026-05 DN 25 mm Pd 1.0 MPa Td 250 oC обессоленная вода/demin. water DN 25 мм Рр 1,0 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ ТU 3742-031-49149890-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 2.7 | 2.7 | TВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA outside containment вне оболочки | 2020-09-17 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05 . Под приварку. L=160 мм; h=138 мм; H=180 мм; S=35 мм; под трубу 32х2, Др=29(+0,21), 1-22; Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05 . weld-type. L=160 mm; h=138 mm; H=180 mm; s=35 mm; for pipe 32х2, Dcut=29(+0,21), 1-22; | 1031028 | Клапан запорный КПЛВ.491144.026-05 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода обессоленная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком tрасч=250 °С 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-031-49149890-2006 | 2.ИСУП.38001254
647 | 2.2507 | 110.7.154.77 | 40PGB01AA405 | Manually operated bellows stop valve with a lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом с замком | по типу КПЛВ.491144.026-05 DN 25 mm Pd 1.0 MPa Td 250 oC обессоленная вода/demin. water DN 25 мм Рр 1,0 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ ТU 3742-031-49149890-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 2.7 | 2.7 | TВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA outside containment вне оболочки | 2020-09-17 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05 . Под приварку. L=160 мм; h=138 мм; H=180 мм; S=35 мм; под трубу 32х2, Др=29(+0,21), 1-22; Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05 . weld-type. L=160 mm; h=138 mm; H=180 mm; s=35 mm; for pipe 32х2, Dcut=29(+0,21), 1-22; | 1031028 | Клапан запорный КПЛВ.491144.026-05 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода обессоленная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком tрасч=250 °С 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-031-49149890-2006 | 2.ИСУП.38001333
648 | 2.2509 | 110.7.154.78 | 40PGB10AA404 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу НГ26526-015М-70 DN 15 mm Pd 2,5 MPa Td 250 oC обессоленная вода/demin. water DN 15 мм Рр 2,5 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ ТU 3742-031-49149890-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 7.3 | 7.3 | TВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA outside containment вне оболочки | 2020-09-17 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05 . Под приварку. L=130 мм; h=185 мм; H=240 мм; S=24 мм; под трубу 18х2, Др=15(+0,18), 1-22; Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05 . weld-type. L=130 mm; h=185 mm; H=240 mm; s=24 mm; for pipe 18х2, Dcut=15(+0,18), 1-22; | 1030992 | Клапан запорный НГ26526-015М-70 DN=15 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода обессоленная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком tрасч=250 °С 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-031-49149890-2006 | 2.ИСУП.38001321
649 | 2.2509 | 110.7.154.78 | 40PGB01AA406 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу НГ26526-015М-70 DN 15 mm Pd 2,5 MPa Td 250 oC обессоленная вода/demin. water DN 15 мм Рр 2,5 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ ТU 3742-031-49149890-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 7.3 | 7.3 | TВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA outside containment вне оболочки | 2020-09-17 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05 . Под приварку. L=130 мм; h=185 мм; H=240 мм; S=24 мм; под трубу 18х2, Др=15(+0,18), 1-22; Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05 . weld-type. L=130 mm; h=185 mm; H=240 mm; s=24 mm; for pipe 18х2, Dcut=15(+0,18), 1-22; | 1030992 | Клапан запорный НГ26526-015М-70 DN=15 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода обессоленная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком tрасч=250 °С 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-031-49149890-2006 | 2.ИСУП.38001334
650 | 2.2633 | 110.7.849.5 | 40JNA80AA402 | Manually-operated bellows stop valve with the lock Клапан запорный сильфонный ручной c замком | по типу ЗТ 26362-015-04 DN15 mm Рd 4,0 MРa Тd 250 оС щелочный раствор/alkaline solution DN 15 мм Рр 4,0 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ ТU 3742-003-35740880-99; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 5.1 | 5.1 | TM4/III | 9(ОЖ1)/III | 40UJA (40UKA) outside containment вне оболочки | 2020-04-20 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; срок службы не менее 30 лет ;ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция несоосная s=24 мм; L=130 мм; H=230 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-18x2,5 Др,мм-13,5+0,18; с патрубками под приварку Outside containment; service life 30 yrs not less ;repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1. NP-068-05; non-coaxial structure s=24 mm; L=130 mm; H=230 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-18x2,5 Dcut,mm-13,5+0,18; weld-type nozzles | 1040719 | Клапан запорный ЗТ26362-015-04 DN=15 P=4МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком tрасч=250 °С 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-612-2002 | 2.ИСУП.37743497
651 | 2.2697 | 110.7.2293 | 40PGB01AA401 | Manually operated stop valve with a lock Клапан запорный с ручным приводом, с замком | по типу КЗ0 0205-025-06.33 DN 25 mm Pd 2.5 MPa Td 85 °С обессоленная вода/demin. water DN 25 мм Pp 2,5 МПа Тр 85 °С | по типу ТУ ТU 3742-004-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 9.3 | 9.3 | TВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA outside containment вне оболочки | 2020-09-17 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05 . Под приварку. L=160 мм; H=180 мм; S=35 мм; под трубу 32х2,5 ss, Др=28(+0,21), 1-22; Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05 . weld-type. L=160 mm; H=180 mm; s=35 mm; for pipe 32х2,5 ss, Dcut=28(+0,21), 1-22; | 1034994 | Клапан запорный КЗО 0205-025-06.33 DN=25 P=25кгс/см^2 МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=вода обессоленная tрабСр=85 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком 4 Н II ТУ 3742-004-29012225-2005 | 2.ИСУП.38001367
652 | 2.2697 | 110.7.2293 | 40PGB01AA404 | Manually operated stop valve with a lock Клапан запорный с ручным приводом, с замком | по типу КЗ0 0205-025-06.33 DN 25 mm Pd 2.5 MPa Td 85 °С обессоленная вода/demin. water DN 25 мм Pp 2,5 МПа Тр 85 °С | по типу ТУ ТU 3742-004-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 9.3 | 9.3 | TВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA outside containment вне оболочки | 2020-09-17 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05 . Под приварку. L=160 мм; H=180 мм; S=35 мм; под трубу 32х2,5 ss, Др=28(+0,21), 1-22; Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05 . weld-type. L=160 mm; H=180 mm; s=35 mm; for pipe 32х2,5 ss, Dcut=28(+0,21), 1-22; | 1034994 | Клапан запорный КЗО 0205-025-06.33 DN=25 P=25кгс/см^2 МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=вода обессоленная tрабСр=85 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком 4 Н II ТУ 3742-004-29012225-2005 | 2.ИСУП.38001368
653 | 2.2699 | 110.7.2294 | 40PGB36AA401 | Manually operated stop valve with a lock Клапан запорный с ручным приводом, с замком | по типу КЗ0 0205-015-48.33 DN 15 mm Pd 2.5 MPa Td 85 °С обессоленная вода/demin. water DN 15 мм Pp 2,5 МПа Тр 85 °С | по типу ТУ ТU 3742-004-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 4.2 | 4.2 | TВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA outside containment вне оболочки | 2020-09-17 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05 . Под приварку. L=130 мм; H=240 мм; S=24 мм; под трубу 18х2, Др=15(+0,18), 1-22; Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05 . weld-type. L=130 mm; H=240 mm; s=24 mm; for pipe 18х2, Dcut=15(+0,18), 1-22; | 1034980 | Клапан запорный КЗО 0205-015-48.33 DN=15 P=25кгс/см^2 МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода обессоленная tрабСр=250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 3742-004-29012225-2005 | 2.ИСУП.38001262
654 | 2.2699 | 110.7.2294 | 40PGB36AA402 | Manually operated stop valve with a lock Клапан запорный с ручным приводом, с замком | по типу КЗ0 0205-015-48.33 DN 15 mm Pd 2.5 MPa Td 85 °С обессоленная вода/demin. water DN 15 мм Pp 2,5 МПа Тр 85 °С | по типу ТУ ТU 3742-004-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 4.2 | 4.2 | TВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA outside containment вне оболочки | 2020-09-17 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05 . Под приварку. L=130 мм; H=240 мм; S=24 мм; под трубу 18х2, Др=15(+0,18), 1-22; Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05 . weld-type. L=130 mm; H=240 mm; s=24 mm; for pipe 18х2, Dcut=15(+0,18), 1-22; | 1034980 | Клапан запорный КЗО 0205-015-48.33 DN=15 P=25кгс/см^2 МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода обессоленная tрабСр=250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 3742-004-29012225-2005 | 2.ИСУП.38001337
655 | 2.2701 | 110.7.2295 | 40PGB36AA403 | Manually operated stop valve with a lock Клапан запорный с ручным приводом, с замком | по типу КЗ0 0205-015-48.33 DN 15 mm Pd 2.5 Mpa Td 85 °С обессоленная вода/demin. water DN 15 мм Pp 2,5 МПа Тр 85 °С | по типу ТУ ТU 3742-004-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 4.2 | 4.2 | TВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA outside containment вне оболочки | 2020-09-17 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05 . Под приварку. L=130 мм; H=240 мм; S=24 мм; под трубу 18х2, Др=15(+0,18), 1-22; Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05 . weld-type. L=130 mm; H=240 mm; s=24 mm; for pipe 18х2, Dcut=15(+0,18), 1-22; | 1034980 | Клапан запорный КЗО 0205-015-48.33 DN=15 P=25кгс/см^2 МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода обессоленная tрабСр=250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 3742-004-29012225-2005 | 2.ИСУП.38001338
656 | 2.2701 | 110.7.2295 | 40PGB36AA404 | Manually operated stop valve with a lock Клапан запорный с ручным приводом, с замком | по типу КЗ0 0205-015-48.33 DN 15 mm Pd 2.5 Mpa Td 85 °С обессоленная вода/demin. water DN 15 мм Pp 2,5 МПа Тр 85 °С | по типу ТУ ТU 3742-004-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 4.2 | 4.2 | TВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA outside containment вне оболочки | 2020-09-17 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05 . Под приварку. L=130 мм; H=240 мм; S=24 мм; под трубу 18х2, Др=15(+0,18), 1-22; Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05 . weld-type. L=130 mm; H=240 mm; s=24 mm; for pipe 18х2, Dcut=15(+0,18), 1-22; | 1034980 | Клапан запорный КЗО 0205-015-48.33 DN=15 P=25кгс/см^2 МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода обессоленная tрабСр=250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 3742-004-29012225-2005 | 2.ИСУП.38001339
657 | 2.2701 | 110.7.2295 | 40PGB36AA405 | Manually operated stop valve with a lock Клапан запорный с ручным приводом, с замком | по типу КЗ0 0205-015-48.33 DN 15 mm Pd 2.5 Mpa Td 85 °С обессоленная вода/demin. water DN 15 мм Pp 2,5 МПа Тр 85 °С | по типу ТУ ТU 3742-004-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 4.2 | 4.2 | TВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA outside containment вне оболочки | 2020-09-17 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05 . Под приварку. L=130 мм; H=240 мм; S=24 мм; под трубу 18х2, Др=15(+0,18), 1-22; Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05 . weld-type. L=130 mm; H=240 mm; s=24 mm; for pipe 18х2, Dcut=15(+0,18), 1-22; | 1034980 | Клапан запорный КЗО 0205-015-48.33 DN=15 P=25кгс/см^2 МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода обессоленная tрабСр=250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 3742-004-29012225-2005 | 2.ИСУП.38001340
658 | 2.2703 | 110.7.2296 | 40PGB10AA405 | Manually operated stop valve with a lock Клапан запорный с ручным приводом, с замком | по типу КЗ0 0205-015-48.33 DN 15 mm Pd 2.5 Mpa Td 85 °С обессоленная вода/demin. water DN 15 мм Pp 2,5 МПа Тр 85 °С | по типу ТУ ТU 3742-004-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 4.2 | 4.2 | TВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA outside containment вне оболочки | 2020-09-17 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05 . Под приварку. L=130 мм; H=240 мм; S=24 мм; под трубу 18х2, Др=15(+0,18), 1-22; Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05 . weld-type. L=130 mm; H=240 mm; s=24 mm; for pipe 18х2, Dcut=15(+0,18), 1-22; | 1034980 | Клапан запорный КЗО 0205-015-48.33 DN=15 P=25кгс/см^2 МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода обессоленная tрабСр=250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 3742-004-29012225-2005 | 2.ИСУП.38001341
659 | 2.2703 | 110.7.2296 | 40PGB01AA407 | Manually operated stop valve with a lock Клапан запорный с ручным приводом, с замком | по типу КЗ0 0205-015-48.33 DN 15 mm Pd 2.5 Mpa Td 85 °С обессоленная вода/demin. water DN 15 мм Pp 2,5 МПа Тр 85 °С | по типу ТУ ТU 3742-004-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 4.2 | 4.2 | TВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA outside containment вне оболочки | 2020-09-17 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05 . Под приварку. L=130 мм; H=240 мм; S=24 мм; под трубу 18х2, Др=15(+0,18), 1-22; Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05 . weld-type. L=130 mm; H=240 mm; s=24 mm; for pipe 18х2, Dcut=15(+0,18), 1-22; | 1034980 | Клапан запорный КЗО 0205-015-48.33 DN=15 P=25кгс/см^2 МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода обессоленная tрабСр=250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 3742-004-29012225-2005 | 2.ИСУП.38001342
660 | 2.2703 | 110.7.2296 | 40PGB01AA408 | Manually operated stop valve with a lock Клапан запорный с ручным приводом, с замком | по типу КЗ0 0205-015-48.33 DN 15 mm Pd 2.5 Mpa Td 85 °С обессоленная вода/demin. water DN 15 мм Pp 2,5 МПа Тр 85 °С | по типу ТУ ТU 3742-004-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 4.2 | 4.2 | TВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA outside containment вне оболочки | 2020-09-17 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05 . Под приварку. L=130 мм; H=240 мм; S=24 мм; под трубу 18х2, Др=15(+0,18), 1-22; Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05 . weld-type. L=130 mm; H=240 mm; s=24 mm; for pipe 18х2, Dcut=15(+0,18), 1-22; | 1034980 | Клапан запорный КЗО 0205-015-48.33 DN=15 P=25кгс/см^2 МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода обессоленная tрабСр=250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 3742-004-29012225-2005 | 2.ИСУП.38001343
661 | 2.2703 | 110.7.2296 | 40PGB01AA409 | Manually operated stop valve with a lock Клапан запорный с ручным приводом, с замком | по типу КЗ0 0205-015-48.33 DN 15 mm Pd 2.5 Mpa Td 85 °С обессоленная вода/demin. water DN 15 мм Pp 2,5 МПа Тр 85 °С | по типу ТУ ТU 3742-004-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 4.2 | 4.2 | TВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA outside containment вне оболочки | 2020-09-17 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05 . Под приварку. L=130 мм; H=240 мм; S=24 мм; под трубу 18х2, Др=15(+0,18), 1-22; Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05 . weld-type. L=130 mm; H=240 mm; s=24 mm; for pipe 18х2, Dcut=15(+0,18), 1-22; | 1034980 | Клапан запорный КЗО 0205-015-48.33 DN=15 P=25кгс/см^2 МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода обессоленная tрабСр=250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 3742-004-29012225-2005 | 2.ИСУП.38001344
662 | 2.2705 | 110.7.2297 | 40PGB01AA410 | Manually operated stop valve with a lock Клапан запорный с ручным приводом, с замком | по типу НГ26526-025М-110 DN 25 mm Pd 2.5 Mpa Td 250 °С обессоленная вода/demin. water DN 15 мм Pp 2,5 МПа Тр 250 °С | по типу ТУ ТU 3742-031-49149890-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 9.5 | 9.5 | TВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA outside containment вне оболочки | 2020-09-17 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05 . Под приварку. L=160 мм; H=180 мм; S=35 мм; под трубу 32х2, Др=29(+0,21), 1-22; Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05 . weld-type. L=160 mm; H=180 mm; s=35 mm; for pipe 32х2, Dcut=29(+0,21), 1-22; | 1030984 | Клапан запорный НГ26526-025М-110 DN=25 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода обессоленная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком tрасч=250 °С 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-031-49149890-2006 | 2.ИСУП.38001347
663 | 2.2725 | 110.7.2377 | 40PGB10AA401 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом с замком | по типу КЗ0 0205-015-48.33 DN 15 mm Pd 2.5 Mpa Td 85 °С обессоленная вода/demin. water DN 15 мм Pp 2,5 МПа Тр 85 °С | по типу ТУ ТU 3742-004-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 4.2 | 4.2 | TВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA outside containment вне оболочки | 2020-09-17 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05 . Под приварку. L=130 мм; H=240 мм; S=24 мм; под трубу 18х2, Др=15(+0,18), 1-22; Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05 . weld-type. L=130 mm; H=240 mm; s=24 mm; for pipe 18х2, Dcut=15(+0,18), 1-22; | 1034980 | Клапан запорный КЗО 0205-015-48.33 DN=15 P=25кгс/см^2 МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода обессоленная tрабСр=250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 3742-004-29012225-2005 | 2.ИСУП.38001345
664 | 2.2725 | 110.7.2377 | 40PGB01AA402 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом с замком | по типу КЗ0 0205-015-48.33 DN 15 mm Pd 2.5 Mpa Td 85 °С обессоленная вода/demin. water DN 15 мм Pp 2,5 МПа Тр 85 °С | по типу ТУ ТU 3742-004-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 4.2 | 4.2 | TВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA outside containment вне оболочки | 2020-09-17 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05 . Под приварку. L=130 мм; H=240 мм; S=24 мм; под трубу 18х2, Др=15(+0,18), 1-22; Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05 . weld-type. L=130 mm; H=240 mm; s=24 mm; for pipe 18х2, Dcut=15(+0,18), 1-22; | 1034980 | Клапан запорный КЗО 0205-015-48.33 DN=15 P=25кгс/см^2 МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода обессоленная tрабСр=250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 3742-004-29012225-2005 | 2.ИСУП.38001346
665 | 2.2727 | 110.7.2378 | 40PGB10AA402 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом с замком | по типу КЗ0 0205-050-48.33 DN 50 mm Рd 2,5 МPa Тd 85 °С обессоленная вода/demin. water DN 50 мм Рр 2,5 МПа Тр 85 °С | по типу ТУ ТU 3742-004-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 18 | 18 | TВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA outside containment вне оболочки | 2020-09-17 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05 . Под приварку. L=230 мм; H=200 мм; S=24 мм; под трубу 57х3, Др=52(+0,3), 1-23; Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05 . weld-type. L=230 mm; H=200 mm; s=24 mm; for pipe 57х3, Dcut=52(+0,3), 1-23; | 1035276 | Клапан запорный КЗО 0205-050-48.33 DN=50 P=25кгс/см^2 МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода обессоленная tрабСр=85 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком 4 Н II ТУ 3742-004-29012225-2005 | 2.ИСУП.38001246
666 | 2.2727 | 110.7.2378 | 40PGB01AA403 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом с замком | по типу КЗ0 0205-050-48.33 DN 50 mm Рd 2,5 МPa Тd 85 °С обессоленная вода/demin. water DN 50 мм Рр 2,5 МПа Тр 85 °С | по типу ТУ ТU 3742-004-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 18 | 18 | TВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA outside containment вне оболочки | 2020-09-17 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05 . Под приварку. L=230 мм; H=200 мм; S=24 мм; под трубу 57х3, Др=52(+0,3), 1-23; Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05 . weld-type. L=230 mm; H=200 mm; s=24 mm; for pipe 57х3, Dcut=52(+0,3), 1-23; | 1035276 | Клапан запорный КЗО 0205-050-48.33 DN=50 P=25кгс/см^2 МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода обессоленная tрабСр=85 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком 4 Н II ТУ 3742-004-29012225-2005 | 2.ИСУП.38001348
1 |  | новая позиция | 50MVA54AA102 | Manually-operated bellows stop valve with a lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом с замком | по типу У26161-015М1-21, Т3 DN 15.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Масло / oil DN 15.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 4.2 | 4.2 | T3/III | 9(ОЖ1) III | 50UMV-Здание маслохозяйства турбины и генератора / Turbine and generator oil industry building | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Ppаб 0,2 МПа Траб 75 °С; L=130 мм; H=177 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки - 1-22(С-22) DN х S,мм- 18х2 Др,мм-15(+0,18); S=24 мм; конструкция - несоосная; с патрубками под приварку Outside containment; Pwork 0,2 MPa Twork 75 °s; L=130 mm; H=177 mm; nozzle edge preparation: type - 1-22(С22) DN х s,mm- 18х2 Dcut,mm-15(+0,18); s=24 mm; design - non-coaxial structure; weld-type nozzles | 1016849 | Клапан запорный У26161-015М1-21 DN=15 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=масло tрабСр=0...250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком 4 Н II ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.1105963229
2 |  | новая позиция | 50MVA55AA102 | Manually-operated bellows stop valve with a lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом с замком | по типу У26161-015М1-21, Т3 DN 15.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Масло/ oil DN 15.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 4.2 | 4.2 | T3/III | 9(ОЖ1) III | 50UMV-Здание маслохозяйства турбины и генератора / Turbine and generator oil industry building | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Ppаб 0,2 МПа Траб 75 °С; L=130 мм; H=177 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки - 1-22(С-22) DN х S,мм- 18х2 Др,мм-15(+0,18); S=24 мм; конструкция - несоосная; с патрубками под приварку Outside containment; Pwork 0,2 MPa Twork 75 °s; L=130 mm; H=177 mm; nozzle edge preparation: type - 1-22(С22) DN х s,mm- 18х2 Dcut,mm-15(+0,18); s=24 mm; design - non-coaxial structure; weld-type nozzles | 1016849 | Клапан запорный У26161-015М1-21 DN=15 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=масло tрабСр=0...250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком 4 Н II ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.1105963230
3 |  | 110.7.147.5 | 50KBD10AA101 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу ИУСЮ 491246.001-01 DN 15.0 mm Pd 4.0 MPa Td 200 oC Раствор едкого кали; Альт. среда: Гидразин гидрат /potassium hydroxide solution; alternative media; hydrazine hydrate DN 15.0 мм Рр 4.0 МПа Тр 200 оС | по типу ТУ TU26-07-1573-91; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1 | 1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-03-17 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки;раствор аммиака, L=80 мм, h=95 мм, H=245 мм, тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment;ammonia solution, L=80 mm, h=95 mm, H=245 mm, Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 1015295 | Клапан запорный ИУСЮ.491246.001-01 DN=15 P=4МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н10Т РабСр=дистиллят tрабСр=-30...200°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 26-07-1573-91 | 2.ИСУП.1105964334
4 |  | 110.7.147.5 | 50KBD20AA101 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу ИУСЮ 491246.001-01 DN 15.0 mm Pd 4.0 MPa Td 200 oC Раствор едкого кали; Альт. среда: Гидразин гидрат /potassium hydroxide solution; alternative media; hydrazine hydrate DN 15.0 мм Рр 4.0 МПа Тр 200 оС | по типу ТУ TU26-07-1573-91; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1 | 1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-03-17 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки;раствор аммиака, L=80 мм, h=95 мм, H=245 мм, тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment;ammonia solution, L=80 mm, h=95 mm, H=245 mm, Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 1015295 | Клапан запорный ИУСЮ.491246.001-01 DN=15 P=4МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н10Т РабСр=дистиллят tрабСр=-30...200°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 26-07-1573-91 | 2.ИСУП.1105964335
5 |  | 110.7.147.5 | 50KBD30AA101 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу ИУСЮ 491246.001-01 DN 15.0 mm Pd 4.0 MPa Td 200 oC Раствор едкого кали; Альт. среда: Гидразин гидрат /potassium hydroxide solution; alternative media; hydrazine hydrate DN 15.0 мм Рр 4.0 МПа Тр 200 оС | по типу ТУ TU26-07-1573-91; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1 | 1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-03-17 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки;раствор аммиака, L=80 мм, h=95 мм, H=245 мм, тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment;ammonia solution, L=80 mm, h=95 mm, H=245 mm, Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 1015295 | Клапан запорный ИУСЮ.491246.001-01 DN=15 P=4МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н10Т РабСр=дистиллят tрабСр=-30...200°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 26-07-1573-91 | 2.ИСУП.1105964336
6 |  | 110.7.147.5 | 50KBD30AA102 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу ИУСЮ 491246.001-01 DN 15.0 mm Pd 4.0 MPa Td 200 oC Раствор едкого кали; Альт. среда: Гидразин гидрат /potassium hydroxide solution; alternative media; hydrazine hydrate DN 15.0 мм Рр 4.0 МПа Тр 200 оС | по типу ТУ TU26-07-1573-91; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1 | 1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-03-17 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки;раствор аммиака, L=80 мм, h=95 мм, H=245 мм, тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment;ammonia solution, L=80 mm, h=95 mm, H=245 mm, Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 1015295 | Клапан запорный ИУСЮ.491246.001-01 DN=15 P=4МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н10Т РабСр=дистиллят tрабСр=-30...200°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 26-07-1573-91 | 2.ИСУП.1105964337
7 |  | 110.7.147.6 | 50KBF30AA127 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу ИУСЮ 491246.001-01 DN 15.0 mm Pd 1.8 MPa Td 60 oC Дистиллят/distillate DN 15.0 мм Рр 1.8 МПа Тр 60 оС | по типу ТУ TU26-07-1573-91; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1 | 1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-03-17 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=80 мм, h=95 мм, H=245 мм, тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; L=80 mm, h=95 mm, H=245 mm, Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 1015295 | Клапан запорный ИУСЮ.491246.001-01 DN=15 P=4МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н10Т РабСр=дистиллят tрабСр=-30...200°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 26-07-1573-91 | 2.ИСУП.1105971781
8 |  | 110.7.147.6 | 50KBF30AA134 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу ИУСЮ 491246.001-01 DN 15.0 mm Pd 1.8 MPa Td 60 oC Дистиллят/distillate DN 15.0 мм Рр 1.8 МПа Тр 60 оС | по типу ТУ TU26-07-1573-91; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1 | 1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-03-17 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=80 мм, h=95 мм, H=245 мм, тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; L=80 mm, h=95 mm, H=245 mm, Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 1015295 | Клапан запорный ИУСЮ.491246.001-01 DN=15 P=4МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н10Т РабСр=дистиллят tрабСр=-30...200°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 26-07-1573-91 | 2.ИСУП.1105971782
9 |  | 110.7.147.6 | 50KBF30AA138 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу ИУСЮ 491246.001-01 DN 15.0 mm Pd 1.8 MPa Td 60 oC Дистиллят/distillate DN 15.0 мм Рр 1.8 МПа Тр 60 оС | по типу ТУ TU26-07-1573-91; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1 | 1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-03-17 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=80 мм, h=95 мм, H=245 мм, тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; L=80 mm, h=95 mm, H=245 mm, Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 1015295 | Клапан запорный ИУСЮ.491246.001-01 DN=15 P=4МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н10Т РабСр=дистиллят tрабСр=-30...200°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 26-07-1573-91 | 2.ИСУП.1105971783
10 |  | 110.7.113.15 | 50JEB90AA101 | Manually operated Bellows stop valve with a lock Клапан запорный сильфонный С ручным приводом, с замком | по типу КПЛВ.491144.026-01 DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 250 oC Техническая вода / servis DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ3742-031-49149890-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.7 | 2.7 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент / reactor building/inner containment | 2022-07-18 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой; конструкция несоосная s=35 мм; L=160 мм; H=180 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-32x2,5 Др,мм-28+0,21; с патрубками под приварку Inside containment; non-coaxial structure s=35 mm; L=160 mm; H=180 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-32x2,5 Dcut,mm-28+0,21; weld-type nozzles | 1015032 | Клапан запорный КПЛВ.491144.026-01 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода техническая tрабСр=0...250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком 3СIIIс ТУ 3742-031-49149890-2006 | 2.ИСУП.1105974926
11 |  | 110.7.113.15 | 50JEB90AA102 | Manually operated Bellows stop valve with a lock Клапан запорный сильфонный С ручным приводом, с замком | по типу КПЛВ.491144.026-01 DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 250 oC Техническая вода / servis DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ3742-031-49149890-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.7 | 2.7 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент / reactor building/inner containment | 2022-07-18 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой; конструкция несоосная s=35 мм; L=160 мм; H=180 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-32x2,5 Др,мм-28+0,21; с патрубками под приварку Inside containment; non-coaxial structure s=35 mm; L=160 mm; H=180 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-32x2,5 Dcut,mm-28+0,21; weld-type nozzles | 1015032 | Клапан запорный КПЛВ.491144.026-01 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода техническая tрабСр=0...250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком 3СIIIс ТУ 3742-031-49149890-2006 | 2.ИСУП.1105974942
12 |  | 110.7.109.197 | 50JNA80AA102 | Manually-operated bellows stop valve with a lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом с замком | по типу У26161-32М1-21 DN 32.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Раствор щелочи/alkaline solution DN 32.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ ТU26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 10 | 10 | T3/III | 9(ОЖ1) III | 50UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2022-04-10 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, конструкция несоосная s=45; L=180 мм; H=300 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23 DN х S,мм-38x3 Др,мм-33+0,25; с патрубками под приварку Outside containment; bldg. UKA, non-coaxial structure s=45; L=180 mm; H=300 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23 DN х s,mm-38x3 Dcut,mm-33+0,25; weld-type nozzles | 1001100 | Клапан запорный У26161-032М1-21 DN=32 P=2.5МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 08Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком tрасч=250 °С 4 Н I ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.1105975376
13 |  | 110.7.149.120 | 50JNA80AA101 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Раствор щелочи/alkaline solution DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2021-12-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, L= 230 мм; h=178 мм; Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 57х3 Др,мм-52(+0,3); несоосна s=70 мм; с патрубками под приварку Outside containment; bldg. UKA, L= 230 mm; h=178 mm; type-1-23(С23) DN х s,mm- 57х3 Dcut,mm-52(+0,3); structure non-coaxial s=70 mm; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105975387
14 |  | 110.7.149.120 | 50JNA81AA107 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Раствор щелочи/alkaline solution DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2021-12-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, L= 230 мм; h=178 мм; Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 57х3 Др,мм-52(+0,3); несоосна s=70 мм; с патрубками под приварку Outside containment; bldg. UKA, L= 230 mm; h=178 mm; type-1-23(С23) DN х s,mm- 57х3 Dcut,mm-52(+0,3); structure non-coaxial s=70 mm; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105975388
15 |  | 110.7.149.120 | 50JNA82AA107 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Раствор щелочи/alkaline solution DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2021-12-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, L= 230 мм; h=178 мм; Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 57х3 Др,мм-52(+0,3); несоосна s=70 мм; с патрубками под приварку Outside containment; bldg. UKA, L= 230 mm; h=178 mm; type-1-23(С23) DN х s,mm- 57х3 Dcut,mm-52(+0,3); structure non-coaxial s=70 mm; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105975389
16 |  | 110.7.149.120 | 50JNA83AA107 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Раствор щелочи/alkaline solution DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2021-12-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, L= 230 мм; h=178 мм; Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 57х3 Др,мм-52(+0,3); несоосна s=70 мм; с патрубками под приварку Outside containment; bldg. UKA, L= 230 mm; h=178 mm; type-1-23(С23) DN х s,mm- 57х3 Dcut,mm-52(+0,3); structure non-coaxial s=70 mm; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105975390
17 |  | 110.7.149.120 | 50JNA84AA107 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Раствор щелочи/alkaline solution DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2021-12-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, L= 230 мм; h=178 мм; Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 57х3 Др,мм-52(+0,3); несоосна s=70 мм; с патрубками под приварку Outside containment; bldg. UKA, L= 230 mm; h=178 mm; type-1-23(С23) DN х s,mm- 57х3 Dcut,mm-52(+0,3); structure non-coaxial s=70 mm; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105975391
18 |  | 110.7.149.121 | 50JNA81AA102 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу У26161-032М1-08 DN 32.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Раствор щелочи/alkaline solution DN 32.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ TU 26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 10 | 10 | T3/III | 9(ОЖ1) III | 50UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2022-04-10 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, конструкция несоосная s=35 мм; L=180 мм; H=200 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-38х3 Др,мм-33,0+0,25; с патрубками под приварку Outside containment; bldg. UKA, non-coaxial structure s=35 mm; L=180 mm; H=200 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-38х3 Dcut,mm-33,0+0,25; weld-type nozzles | 1000504 | Клапан запорный У26161-032М1-08 DN=32 P=2.5МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 08Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=250 °С 4 Н I ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.1105975392
19 |  | 110.7.149.121 | 50JNA82AA102 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу У26161-032М1-08 DN 32.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Раствор щелочи/alkaline solution DN 32.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ TU 26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 10 | 10 | T3/III | 9(ОЖ1) III | 50UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2022-04-10 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, конструкция несоосная s=35 мм; L=180 мм; H=200 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-38х3 Др,мм-33,0+0,25; с патрубками под приварку Outside containment; bldg. UKA, non-coaxial structure s=35 mm; L=180 mm; H=200 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-38х3 Dcut,mm-33,0+0,25; weld-type nozzles | 1000504 | Клапан запорный У26161-032М1-08 DN=32 P=2.5МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 08Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=250 °С 4 Н I ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.1105975393
20 |  | 110.7.149.121 | 50JNA83AA102 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу У26161-032М1-08 DN 32.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Раствор щелочи/alkaline solution DN 32.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ TU 26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 10 | 10 | T3/III | 9(ОЖ1) III | 50UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2022-04-10 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, конструкция несоосная s=35 мм; L=180 мм; H=200 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-38х3 Др,мм-33,0+0,25; с патрубками под приварку Outside containment; bldg. UKA, non-coaxial structure s=35 mm; L=180 mm; H=200 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-38х3 Dcut,mm-33,0+0,25; weld-type nozzles | 1000504 | Клапан запорный У26161-032М1-08 DN=32 P=2.5МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 08Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=250 °С 4 Н I ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.1105975394
21 |  | 110.7.149.121 | 50JNA84AA102 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу У26161-032М1-08 DN 32.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Раствор щелочи/alkaline solution DN 32.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ TU 26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 10 | 10 | T3/III | 9(ОЖ1) III | 50UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2022-04-10 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, конструкция несоосная s=35 мм; L=180 мм; H=200 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-38х3 Др,мм-33,0+0,25; с патрубками под приварку Outside containment; bldg. UKA, non-coaxial structure s=35 mm; L=180 mm; H=200 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-38х3 Dcut,mm-33,0+0,25; weld-type nozzles | 1000504 | Клапан запорный У26161-032М1-08 DN=32 P=2.5МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 08Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=250 °С 4 Н I ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.1105975395
22 |  | 110.7.149.124 | 50JNA81AA109 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу У26161-015-06 DN 15.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 15.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | T3/III | 9(ОЖ1) III | 50UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2022-04-10 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, конструкция несоосная s=24 мм; L= 130 мм; H=153 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 18х2,5 Др,мм- 13(+0,3); с патрубками под приварку Outside containment; bldg. UKA, non-coaxial structure s=24 mm; L= 130 mm; H=153 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(С23) DN х s,mm- 18х2,5 Dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | 1015551 | Клапан запорный У26161-015-06 DN=15 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н9Т РабСр=дистиллят tрабСр=0...350°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 2 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105975400
23 |  | 110.7.149.124 | 50JNA82AA109 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу У26161-015-06 DN 15.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 15.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | T3/III | 9(ОЖ1) III | 50UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2022-04-10 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, конструкция несоосная s=24 мм; L= 130 мм; H=153 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 18х2,5 Др,мм- 13(+0,3); с патрубками под приварку Outside containment; bldg. UKA, non-coaxial structure s=24 mm; L= 130 mm; H=153 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(С23) DN х s,mm- 18х2,5 Dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | 1015551 | Клапан запорный У26161-015-06 DN=15 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н9Т РабСр=дистиллят tрабСр=0...350°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 2 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105975401
24 |  | 110.7.149.124 | 50JNA83AA109 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу У26161-015-06 DN 15.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 15.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | T3/III | 9(ОЖ1) III | 50UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2022-04-10 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, конструкция несоосная s=24 мм; L= 130 мм; H=153 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 18х2,5 Др,мм- 13(+0,3); с патрубками под приварку Outside containment; bldg. UKA, non-coaxial structure s=24 mm; L= 130 mm; H=153 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(С23) DN х s,mm- 18х2,5 Dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | 1015551 | Клапан запорный У26161-015-06 DN=15 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н9Т РабСр=дистиллят tрабСр=0...350°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 2 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105975402
25 |  | 110.7.149.124 | 50JNA84AA109 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу У26161-015-06 DN 15.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 15.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | T3/III | 9(ОЖ1) III | 50UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2022-04-10 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, конструкция несоосная s=24 мм; L= 130 мм; H=153 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 18х2,5 Др,мм- 13(+0,3); с патрубками под приварку Outside containment; bldg. UKA, non-coaxial structure s=24 mm; L= 130 mm; H=153 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(С23) DN х s,mm- 18х2,5 Dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | 1015551 | Клапан запорный У26161-015-06 DN=15 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н9Т РабСр=дистиллят tрабСр=0...350°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 2 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105975403
26 |  | 110.7.146.11 | 50KAA51AA007 | Electrically-operated stop valve Клапан запорный с электроприводом | по типу КПЛВ.492144.026-08 DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 250 oC Обессоленная вода/demin. water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ ТU3742-031-49149890-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 27.2 | 27.2 | ТВ3/III | 9(ОЖ1) III | 50UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент / reactor building/inner containment | 2022-07-18 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой; конструкция конструкция несоосная s=35 мм; L=160 мм; H=424 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-32x2,5 Др,мм-28,0+0,21; t 23 cек, не более; с патрубками под приварку Inside containment; design non-coaxial structure s=35 mm; L=160 mm; H=424 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-32x2,5 Dcut,mm-28,0+0,21; t 23 s, not above; weld-type nozzles | 1015053 | Клапан запорный КПЛВ.492144.026-08 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс ТУ 3742-031-49149890-2006 | 2.ИСУП.1105966737
27 |  | 110.7.146.11 | 50KAA51AA009 | Electrically-operated stop valve Клапан запорный с электроприводом | по типу КПЛВ.492144.026-08 DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 250 oC Обессоленная вода/demin. water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ ТU3742-031-49149890-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 27.2 | 27.2 | ТВ3/III | 9(ОЖ1) III | 50UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент / reactor building/inner containment | 2022-07-18 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой; конструкция конструкция несоосная s=35 мм; L=160 мм; H=424 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-32x2,5 Др,мм-28,0+0,21; t 23 cек, не более; с патрубками под приварку Inside containment; design non-coaxial structure s=35 mm; L=160 mm; H=424 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-32x2,5 Dcut,mm-28,0+0,21; t 23 s, not above; weld-type nozzles | 1015053 | Клапан запорный КПЛВ.492144.026-08 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс ТУ 3742-031-49149890-2006 | 2.ИСУП.1105966980
28 |  | 110.7.146.11 | 50KAA51AA011 | Electrically-operated stop valve Клапан запорный с электроприводом | по типу КПЛВ.492144.026-08 DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 250 oC Обессоленная вода/demin. water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ ТU3742-031-49149890-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 27.2 | 27.2 | ТВ3/III | 9(ОЖ1) III | 50UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент / reactor building/inner containment | 2022-07-18 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой; конструкция конструкция несоосная s=35 мм; L=160 мм; H=424 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-32x2,5 Др,мм-28,0+0,21; t 23 cек, не более; с патрубками под приварку Inside containment; design non-coaxial structure s=35 mm; L=160 mm; H=424 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-32x2,5 Dcut,mm-28,0+0,21; t 23 s, not above; weld-type nozzles | 1015053 | Клапан запорный КПЛВ.492144.026-08 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс ТУ 3742-031-49149890-2006 | 2.ИСУП.1105966981
29 |  | 110.7.146.11 | 50KAA51AA013 | Electrically-operated stop valve Клапан запорный с электроприводом | по типу КПЛВ.492144.026-08 DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 250 oC Обессоленная вода/demin. water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ ТU3742-031-49149890-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 27.2 | 27.2 | ТВ3/III | 9(ОЖ1) III | 50UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент / reactor building/inner containment | 2022-07-18 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой; конструкция конструкция несоосная s=35 мм; L=160 мм; H=424 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-32x2,5 Др,мм-28,0+0,21; t 23 cек, не более; с патрубками под приварку Inside containment; design non-coaxial structure s=35 mm; L=160 mm; H=424 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-32x2,5 Dcut,mm-28,0+0,21; t 23 s, not above; weld-type nozzles | 1015053 | Клапан запорный КПЛВ.492144.026-08 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс ТУ 3742-031-49149890-2006 | 2.ИСУП.1105966982
30 |  | 110.7.146.11 | 50KAA51AA015 | Electrically-operated stop valve Клапан запорный с электроприводом | по типу КПЛВ.492144.026-08 DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 250 oC Обессоленная вода/demin. water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ ТU3742-031-49149890-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 27.2 | 27.2 | ТВ3/III | 9(ОЖ1) III | 50UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент / reactor building/inner containment | 2022-07-18 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой; конструкция конструкция несоосная s=35 мм; L=160 мм; H=424 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-32x2,5 Др,мм-28,0+0,21; t 23 cек, не более; с патрубками под приварку Inside containment; design non-coaxial structure s=35 mm; L=160 mm; H=424 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-32x2,5 Dcut,mm-28,0+0,21; t 23 s, not above; weld-type nozzles | 1015053 | Клапан запорный КПЛВ.492144.026-08 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс ТУ 3742-031-49149890-2006 | 2.ИСУП.1105966983
31 |  | 110.7.146.11 | 50KAA51AA017 | Electrically-operated stop valve Клапан запорный с электроприводом | по типу КПЛВ.492144.026-08 DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 250 oC Обессоленная вода/demin. water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ ТU3742-031-49149890-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 27.2 | 27.2 | ТВ3/III | 9(ОЖ1) III | 50UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент / reactor building/inner containment | 2022-07-18 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой; конструкция конструкция несоосная s=35 мм; L=160 мм; H=424 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-32x2,5 Др,мм-28,0+0,21; t 23 cек, не более; с патрубками под приварку Inside containment; design non-coaxial structure s=35 mm; L=160 mm; H=424 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-32x2,5 Dcut,mm-28,0+0,21; t 23 s, not above; weld-type nozzles | 1015053 | Клапан запорный КПЛВ.492144.026-08 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс ТУ 3742-031-49149890-2006 | 2.ИСУП.1105966984
32 |  | 110.7.146.11 | 50KAA51AA019 | Electrically-operated stop valve Клапан запорный с электроприводом | по типу КПЛВ.492144.026-08 DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 250 oC Обессоленная вода/demin. water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ ТU3742-031-49149890-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 27.2 | 27.2 | ТВ3/III | 9(ОЖ1) III | 50UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент / reactor building/inner containment | 2022-07-18 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой; конструкция конструкция несоосная s=35 мм; L=160 мм; H=424 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-32x2,5 Др,мм-28,0+0,21; t 23 cек, не более; с патрубками под приварку Inside containment; design non-coaxial structure s=35 mm; L=160 mm; H=424 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-32x2,5 Dcut,mm-28,0+0,21; t 23 s, not above; weld-type nozzles | 1015053 | Клапан запорный КПЛВ.492144.026-08 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс ТУ 3742-031-49149890-2006 | 2.ИСУП.1105966985
33 |  | 110.7.146.11 | 50KAA51AA021 | Electrically-operated stop valve Клапан запорный с электроприводом | по типу КПЛВ.492144.026-08 DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 250 oC Обессоленная вода/demin. water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ ТU3742-031-49149890-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 27.2 | 27.2 | ТВ3/III | 9(ОЖ1) III | 50UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент / reactor building/inner containment | 2022-07-18 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой; конструкция конструкция несоосная s=35 мм; L=160 мм; H=424 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-32x2,5 Др,мм-28,0+0,21; t 23 cек, не более; с патрубками под приварку Inside containment; design non-coaxial structure s=35 mm; L=160 mm; H=424 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-32x2,5 Dcut,mm-28,0+0,21; t 23 s, not above; weld-type nozzles | 1015053 | Клапан запорный КПЛВ.492144.026-08 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс ТУ 3742-031-49149890-2006 | 2.ИСУП.1105966986
34 |  | 110.7.146.12 | 50KAA51AA008 | Electrically-operated stop valve Клапан запорный с электроприводом | по типу КПЛВ.492144.026-08 DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 250 oC Обессоленная вода/demin. water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ ТU3742-031-49149890-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 27.2 | 27.2 | ТВ3/III | 9(ОЖ1) III | 50UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент / reactor building/inner containment | 2022-07-18 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой; конструкция конструкция несоосная s=35 мм; L=160 мм; H=424 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-32x2,5 Др,мм-28,0+0,21; t 23 cек, не более; с патрубками под приварку Inside containment; design non-coaxial structure s=35 mm; L=160 mm; H=424 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-32x2,5 Dcut,mm-28,0+0,21; t 23 s, not above; weld-type nozzles | 1015053 | Клапан запорный КПЛВ.492144.026-08 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс ТУ 3742-031-49149890-2006 | 2.ИСУП.1105966987
35 |  | 110.7.146.12 | 50KAA51AA010 | Electrically-operated stop valve Клапан запорный с электроприводом | по типу КПЛВ.492144.026-08 DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 250 oC Обессоленная вода/demin. water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ ТU3742-031-49149890-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 27.2 | 27.2 | ТВ3/III | 9(ОЖ1) III | 50UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент / reactor building/inner containment | 2022-07-18 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой; конструкция конструкция несоосная s=35 мм; L=160 мм; H=424 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-32x2,5 Др,мм-28,0+0,21; t 23 cек, не более; с патрубками под приварку Inside containment; design non-coaxial structure s=35 mm; L=160 mm; H=424 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-32x2,5 Dcut,mm-28,0+0,21; t 23 s, not above; weld-type nozzles | 1015053 | Клапан запорный КПЛВ.492144.026-08 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс ТУ 3742-031-49149890-2006 | 2.ИСУП.1105966988
36 |  | 110.7.146.12 | 50KAA51AA012 | Electrically-operated stop valve Клапан запорный с электроприводом | по типу КПЛВ.492144.026-08 DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 250 oC Обессоленная вода/demin. water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ ТU3742-031-49149890-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 27.2 | 27.2 | ТВ3/III | 9(ОЖ1) III | 50UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент / reactor building/inner containment | 2022-07-18 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой; конструкция конструкция несоосная s=35 мм; L=160 мм; H=424 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-32x2,5 Др,мм-28,0+0,21; t 23 cек, не более; с патрубками под приварку Inside containment; design non-coaxial structure s=35 mm; L=160 mm; H=424 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-32x2,5 Dcut,mm-28,0+0,21; t 23 s, not above; weld-type nozzles | 1015053 | Клапан запорный КПЛВ.492144.026-08 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс ТУ 3742-031-49149890-2006 | 2.ИСУП.1105966989
37 |  | 110.7.146.12 | 50KAA51AA014 | Electrically-operated stop valve Клапан запорный с электроприводом | по типу КПЛВ.492144.026-08 DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 250 oC Обессоленная вода/demin. water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ ТU3742-031-49149890-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 27.2 | 27.2 | ТВ3/III | 9(ОЖ1) III | 50UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент / reactor building/inner containment | 2022-07-18 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой; конструкция конструкция несоосная s=35 мм; L=160 мм; H=424 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-32x2,5 Др,мм-28,0+0,21; t 23 cек, не более; с патрубками под приварку Inside containment; design non-coaxial structure s=35 mm; L=160 mm; H=424 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-32x2,5 Dcut,mm-28,0+0,21; t 23 s, not above; weld-type nozzles | 1015053 | Клапан запорный КПЛВ.492144.026-08 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс ТУ 3742-031-49149890-2006 | 2.ИСУП.1105966990
38 |  | 110.7.146.12 | 50KAA51AA016 | Electrically-operated stop valve Клапан запорный с электроприводом | по типу КПЛВ.492144.026-08 DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 250 oC Обессоленная вода/demin. water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ ТU3742-031-49149890-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 27.2 | 27.2 | ТВ3/III | 9(ОЖ1) III | 50UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент / reactor building/inner containment | 2022-07-18 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой; конструкция конструкция несоосная s=35 мм; L=160 мм; H=424 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-32x2,5 Др,мм-28,0+0,21; t 23 cек, не более; с патрубками под приварку Inside containment; design non-coaxial structure s=35 mm; L=160 mm; H=424 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-32x2,5 Dcut,mm-28,0+0,21; t 23 s, not above; weld-type nozzles | 1015053 | Клапан запорный КПЛВ.492144.026-08 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс ТУ 3742-031-49149890-2006 | 2.ИСУП.1105966991
39 |  | 110.7.146.12 | 50KAA51AA018 | Electrically-operated stop valve Клапан запорный с электроприводом | по типу КПЛВ.492144.026-08 DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 250 oC Обессоленная вода/demin. water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ ТU3742-031-49149890-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 27.2 | 27.2 | ТВ3/III | 9(ОЖ1) III | 50UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент / reactor building/inner containment | 2022-07-18 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой; конструкция конструкция несоосная s=35 мм; L=160 мм; H=424 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-32x2,5 Др,мм-28,0+0,21; t 23 cек, не более; с патрубками под приварку Inside containment; design non-coaxial structure s=35 mm; L=160 mm; H=424 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-32x2,5 Dcut,mm-28,0+0,21; t 23 s, not above; weld-type nozzles | 1015053 | Клапан запорный КПЛВ.492144.026-08 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс ТУ 3742-031-49149890-2006 | 2.ИСУП.1105966992
40 |  | 110.7.146.12 | 50KAA51AA020 | Electrically-operated stop valve Клапан запорный с электроприводом | по типу КПЛВ.492144.026-08 DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 250 oC Обессоленная вода/demin. water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ ТU3742-031-49149890-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 27.2 | 27.2 | ТВ3/III | 9(ОЖ1) III | 50UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент / reactor building/inner containment | 2022-07-18 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой; конструкция конструкция несоосная s=35 мм; L=160 мм; H=424 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-32x2,5 Др,мм-28,0+0,21; t 23 cек, не более; с патрубками под приварку Inside containment; design non-coaxial structure s=35 mm; L=160 mm; H=424 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-32x2,5 Dcut,mm-28,0+0,21; t 23 s, not above; weld-type nozzles | 1015053 | Клапан запорный КПЛВ.492144.026-08 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс ТУ 3742-031-49149890-2006 | 2.ИСУП.1105966993
41 |  | 110.7.146.12 | 50KAA51AA022 | Electrically-operated stop valve Клапан запорный с электроприводом | по типу КПЛВ.492144.026-08 DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 250 oC Обессоленная вода/demin. water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ ТU3742-031-49149890-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 27.2 | 27.2 | ТВ3/III | 9(ОЖ1) III | 50UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент / reactor building/inner containment | 2022-07-18 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой; конструкция конструкция несоосная s=35 мм; L=160 мм; H=424 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-32x2,5 Др,мм-28,0+0,21; t 23 cек, не более; с патрубками под приварку Inside containment; design non-coaxial structure s=35 mm; L=160 mm; H=424 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-32x2,5 Dcut,mm-28,0+0,21; t 23 s, not above; weld-type nozzles | 1015053 | Клапан запорный КПЛВ.492144.026-08 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс ТУ 3742-031-49149890-2006 | 2.ИСУП.1105966994
42 |  | 110.7.149.92 | 50KUA50AA101 | Manually-operated stop valve Клапан запорный ручной | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Вода промконтура/intermediate circuit water DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1) III | 50UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2021-12-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; bldg. UKA, L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105969368
43 |  | 110.7.149.92 | 50KUA50AA102 | Manually-operated stop valve Клапан запорный ручной | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Вода промконтура/intermediate circuit water DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1) III | 50UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2021-12-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; bldg. UKA, L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105969369
44 |  | 110.7.149.92 | 50KUA50AA103 | Manually-operated stop valve Клапан запорный ручной | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Вода промконтура/intermediate circuit water DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1) III | 50UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2021-12-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; bldg. UKA, L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105969370
45 |  | 110.7.149.92 | 50KUA50AA104 | Manually-operated stop valve Клапан запорный ручной | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Вода промконтура/intermediate circuit water DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1) III | 50UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2021-12-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; bldg. UKA, L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105969371
46 |  | 110.7.149.132 | 50KUA55AA101 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Раствор щелочи/alkaline solution DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.2 | 1.2 | T3/III | 9(ОЖ1) III | 50UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2021-12-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; bldg. UKA, L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105969372
47 |  | 110.7.149.132 | 50KUA55AA102 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Раствор щелочи/alkaline solution DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.2 | 1.2 | T3/III | 9(ОЖ1) III | 50UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2021-12-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; bldg. UKA, L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105969373
48 |  | 110.7.149.132 | 50KUA55AA103 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Раствор щелочи/alkaline solution DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.2 | 1.2 | T3/III | 9(ОЖ1) III | 50UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2021-12-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; bldg. UKA, L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105969374
49 |  | 110.7.149.132 | 50KUA55AA104 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Раствор щелочи/alkaline solution DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.2 | 1.2 | T3/III | 9(ОЖ1) III | 50UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2021-12-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; bldg. UKA, L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105969375
50 |  | 110.7.109.148 | 50KBE20AA103 | Manually operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-025М1-08 DN 25.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Сжатый воздух/compressed air DN 25.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 8 | 8 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-07-18 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная, L=160 мм; h=175 мм; H=210 мм, S=35 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure, L=160 mm; h=175 mm; H=210 mm, s=35 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 1015439 | Клапан запорный У26161-025М1-08 DN=25 P=2.5кгс/см^2 РабСр=воздух сжатый СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=250 °С ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.1105962928
51 |  | 110.7.149.114 | 50KBE20AA104 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дезактивирующий раствор/decontamination solution DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ TU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-12-15 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - чистый конденсат, дезрастворы; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5, не более; L=230 мм; S=70мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - pure condensate, decontamination solutions; hydraulic resistance factor - 7.5, not above; L=230 mm; s=70mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105962931
52 |  | 110.7.149.114 | 50KBE20AA102 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дезактивирующий раствор/decontamination solution DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ TU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-12-15 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - чистый конденсат, дезрастворы; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5, не более; L=230 мм; S=70мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - pure condensate, decontamination solutions; hydraulic resistance factor - 7.5, not above; L=230 mm; s=70mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105962932
53 |  | 110.7.109.71 | 50KBE61AA101 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025М1-08 DN 25.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Сжатый воздух/compressed air DN 25.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 8 | 8 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-12-14 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 9.0/7.5; конструкция -несоосна; L=160 мм; h=175 мм; H=210 мм, S=35 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 9.0/7.5; design -structure non-coaxial; L=160 mm; h=175 mm; H=210 mm, s=35 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 1015439 | Клапан запорный У26161-025М1-08 DN=25 P=2.5кгс/см^2 РабСр=воздух сжатый СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=250 °С ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.1105962943
54 |  | 110.7.1009 | 50JKM10AA103 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу КПЛВ.491144.051 DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 250 oC Техническая вода / servis DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ3742-031-49149890-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ I | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 9.7 | 9.7 | T1/III | 9(ОЖ1)/III | 50UJG - Транспортный портал /Transport portal | 2022-07-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Транспортный портал UJG (на улице); конструкция несоосная; конструкция несоосная s=70 мм; L=230 мм; H=210 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-57x3 Др,мм-52+0,3; с патрубками под приварку Outside containment; GantryUJG (outdoors); non-coaxial structure; non-coaxial structure s=70 mm; L=230 mm; H=210 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-57x3 Dcut,mm-52+0,3; weld-type nozzles | 1030067 | Клапан запорный КПЛВ.491144.051 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIс tрасч=250 °С 4 НЗЛОУ I C Т 3 III ТУ 3742-031-49149890-2006 | 2.ИСУП.1105968013
55 |  | 110.7.119.7 | 50MVA11AA101 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-050М1-12 DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Масло ОМТИ / fire-resistant oil ОМТИ DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 16.5 | 16.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Ppаб 0,5 МПа Траб 75 °С; конструкция - несоосна; S=70 мм; L= 230 мм; h=178 мм Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 57х3 Др,мм- 52(+0,3); патрубки под приварку Outside containment; Pwork 0,5 MPa Twork 75 °s ; design - structure non-coaxial; s=70 mm; L= 230 mm; h=178 mm type-1-23(С23) DN х s,mm- 57х3 Dcut,mm- 52(+0,3); weld-type nozzles | 1029230 | Клапан запорный У26161-050М1-12 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая Ст.20 РабСр=масло СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=250 °С 4 Н III ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.1105967159
56 |  | 110.7.119.7 | 50MVA12AA101 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-050М1-12 DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Масло ОМТИ / fire-resistant oil ОМТИ DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 16.5 | 16.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Ppаб 0,5 МПа Траб 75 °С; конструкция - несоосна; S=70 мм; L= 230 мм; h=178 мм Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 57х3 Др,мм- 52(+0,3); патрубки под приварку Outside containment; Pwork 0,5 MPa Twork 75 °s ; design - structure non-coaxial; s=70 mm; L= 230 mm; h=178 mm type-1-23(С23) DN х s,mm- 57х3 Dcut,mm- 52(+0,3); weld-type nozzles | 1029230 | Клапан запорный У26161-050М1-12 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая Ст.20 РабСр=масло СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=250 °С 4 Н III ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.1105967160
57 |  | 110.7.149.15 | 50FKT10AA101 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-12-15 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - distillate, decontamination solutions L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105968099
58 |  | 110.7.149.15 | 50FKT30AA101 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-12-15 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - distillate, decontamination solutions L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105968100
59 |  | 110.7.149.15 | 50FKT40AA103 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-12-15 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - distillate, decontamination solutions L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105968101
60 |  | 110.7.149.15 | 50FKT50AA103 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-12-15 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - distillate, decontamination solutions L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105968102
61 |  | 110.7.149.15 | 50FKT10AA103 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-12-15 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - distillate, decontamination solutions L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105968103
62 |  | 110.7.149.15 | 50FKT30AA103 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-12-15 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - distillate, decontamination solutions L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105968104
63 |  | 110.7.149.15 | 50FKT40AA107 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-12-15 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - distillate, decontamination solutions L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105968105
64 |  | 110.7.149.15 | 50FKT50AA107 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-12-15 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - distillate, decontamination solutions L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105968106
65 |  | 110.7.149.15 | 50FKT50AA109 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-12-15 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - distillate, decontamination solutions L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105968107
66 |  | 110.7.149.15 | 50FKT40AA114 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-12-15 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - distillate, decontamination solutions L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105968108
67 |  | 110.7.149.15 | 50FKT50AA116 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-12-15 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - distillate, decontamination solutions L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105968109
68 |  | 110.7.149.15 | 50FKT50AA114 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-12-15 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - distillate, decontamination solutions L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105968110
69 |  | 110.7.149.15 | 50FKT50AA112 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-12-15 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - distillate, decontamination solutions L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105968111
70 |  | 110.7.149.15 | 50FKT40AA116 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-12-15 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - distillate, decontamination solutions L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105968112
71 |  | 110.7.149.15 | 50FKT40AA110 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-12-15 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - distillate, decontamination solutions L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105968113
72 |  | 110.7.149.15 | 50FKT40AA112 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-12-15 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - distillate, decontamination solutions L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105968114
73 |  | 110.7.149.15 | 50FKT40AA113 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-12-15 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - distillate, decontamination solutions L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105968115
74 |  | 110.7.149.15 | 50FKT50AA113 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-12-15 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - distillate, decontamination solutions L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105968116
75 |  | 110.7.149.15 | 50FKT50AA110 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-12-15 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - distillate, decontamination solutions L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105968117
76 |  | 110.7.149.15 | 50FKT50AA111 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-12-15 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - distillate, decontamination solutions L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105968118
77 |  | 110.7.149.15 | 50FKT40AA104 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-12-15 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - distillate, decontamination solutions L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105968119
78 |  | 110.7.149.15 | 50FKT60AA108 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-12-15 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - distillate, decontamination solutions L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105968120
79 |  | 110.7.149.15 | 50FKT60AA111 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-12-15 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - distillate, decontamination solutions L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105968121
80 |  | 110.7.149.15 | 50FKT40AA109 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-12-15 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - distillate, decontamination solutions L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105968122
81 |  | 110.7.149.15 | 50FKT40AA111 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-12-15 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - distillate, decontamination solutions L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105968123
82 |  | 110.7.149.15 | 50FKT50AA104 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-12-15 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - distillate, decontamination solutions L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105968124
83 |  | 110.7.149.16 | 50FKT40AA105 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-080-06 (14нж17ст19) DN 80.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дезактивирующий раствор/decontamination solution DN 80.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-12-15 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дезрастворы, дистиллат; L=310 мм, h=913мм; H=1063мм; S=95 мм; Тип сварного соединения 1-25-1; с патрубками под приварку Outside containment; media - decontamination solutions, distillate; L=310 mm, h=913mm; H=1063mm; s=95 mm; Type of weld joint 1-25-1; weld-type nozzles | 861616 | Клапан запорный У26161-080-06 DN=80 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=растворы дезактивирующие tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II QA4 УХЛ 3 ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105968098
84 |  | 110.7.149.16 | 50FKT40AA106 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-080-06 (14нж17ст19) DN 80.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дезактивирующий раствор/decontamination solution DN 80.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-12-15 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дезрастворы, дистиллат; L=310 мм, h=913мм; H=1063мм; S=95 мм; Тип сварного соединения 1-25-1; с патрубками под приварку Outside containment; media - decontamination solutions, distillate; L=310 mm, h=913mm; H=1063mm; s=95 mm; Type of weld joint 1-25-1; weld-type nozzles | 861616 | Клапан запорный У26161-080-06 DN=80 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=растворы дезактивирующие tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II QA4 УХЛ 3 ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105968125
85 |  | 110.7.149.16 | 50FKT40AA108 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-080-06 (14нж17ст19) DN 80.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дезактивирующий раствор/decontamination solution DN 80.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-12-15 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дезрастворы, дистиллат; L=310 мм, h=913мм; H=1063мм; S=95 мм; Тип сварного соединения 1-25-1; с патрубками под приварку Outside containment; media - decontamination solutions, distillate; L=310 mm, h=913mm; H=1063mm; s=95 mm; Type of weld joint 1-25-1; weld-type nozzles | 861616 | Клапан запорный У26161-080-06 DN=80 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=растворы дезактивирующие tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II QA4 УХЛ 3 ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105968126
86 |  | 110.7.149.16 | 50FKT50AA105 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-080-06 (14нж17ст19) DN 80.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дезактивирующий раствор/decontamination solution DN 80.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-12-15 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дезрастворы, дистиллат; L=310 мм, h=913мм; H=1063мм; S=95 мм; Тип сварного соединения 1-25-1; с патрубками под приварку Outside containment; media - decontamination solutions, distillate; L=310 mm, h=913mm; H=1063mm; s=95 mm; Type of weld joint 1-25-1; weld-type nozzles | 861616 | Клапан запорный У26161-080-06 DN=80 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=растворы дезактивирующие tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II QA4 УХЛ 3 ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105968127
87 |  | 110.7.149.16 | 50FKT50AA106 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-080-06 (14нж17ст19) DN 80.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дезактивирующий раствор/decontamination solution DN 80.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-12-15 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дезрастворы, дистиллат; L=310 мм, h=913мм; H=1063мм; S=95 мм; Тип сварного соединения 1-25-1; с патрубками под приварку Outside containment; media - decontamination solutions, distillate; L=310 mm, h=913mm; H=1063mm; s=95 mm; Type of weld joint 1-25-1; weld-type nozzles | 861616 | Клапан запорный У26161-080-06 DN=80 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=растворы дезактивирующие tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II QA4 УХЛ 3 ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105968128
88 |  | 110.7.149.16 | 50FKT50AA108 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-080-06 (14нж17ст19) DN 80.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дезактивирующий раствор/decontamination solution DN 80.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-12-15 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дезрастворы, дистиллат; L=310 мм, h=913мм; H=1063мм; S=95 мм; Тип сварного соединения 1-25-1; с патрубками под приварку Outside containment; media - decontamination solutions, distillate; L=310 mm, h=913mm; H=1063mm; s=95 mm; Type of weld joint 1-25-1; weld-type nozzles | 861616 | Клапан запорный У26161-080-06 DN=80 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=растворы дезактивирующие tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II QA4 УХЛ 3 ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105968129
89 |  | 110.7.149.16 | 50FKT60AA102 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-080-06 (14нж17ст19) DN 80.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дезактивирующий раствор/decontamination solution DN 80.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-12-15 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дезрастворы, дистиллат; L=310 мм, h=913мм; H=1063мм; S=95 мм; Тип сварного соединения 1-25-1; с патрубками под приварку Outside containment; media - decontamination solutions, distillate; L=310 mm, h=913mm; H=1063mm; s=95 mm; Type of weld joint 1-25-1; weld-type nozzles | 861616 | Клапан запорный У26161-080-06 DN=80 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=растворы дезактивирующие tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II QA4 УХЛ 3 ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105968130
90 |  | 110.7.149.16 | 50FKT60AA103 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-080-06 (14нж17ст19) DN 80.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дезактивирующий раствор/decontamination solution DN 80.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-12-15 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дезрастворы, дистиллат; L=310 мм, h=913мм; H=1063мм; S=95 мм; Тип сварного соединения 1-25-1; с патрубками под приварку Outside containment; media - decontamination solutions, distillate; L=310 mm, h=913mm; H=1063mm; s=95 mm; Type of weld joint 1-25-1; weld-type nozzles | 861616 | Клапан запорный У26161-080-06 DN=80 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=растворы дезактивирующие tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II QA4 УХЛ 3 ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105968131
91 |  | 110.7.149.16 | 50FKT60AA105 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-080-06 (14нж17ст19) DN 80.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дезактивирующий раствор/decontamination solution DN 80.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-12-15 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дезрастворы, дистиллат; L=310 мм, h=913мм; H=1063мм; S=95 мм; Тип сварного соединения 1-25-1; с патрубками под приварку Outside containment; media - decontamination solutions, distillate; L=310 mm, h=913mm; H=1063mm; s=95 mm; Type of weld joint 1-25-1; weld-type nozzles | 861616 | Клапан запорный У26161-080-06 DN=80 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=растворы дезактивирующие tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II QA4 УХЛ 3 ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105968132
92 |  | 110.7.149.16 | 50FKT40AA102 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-080-06 (14нж17ст19) DN 80.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дезактивирующий раствор/decontamination solution DN 80.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-12-15 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дезрастворы, дистиллат; L=310 мм, h=913мм; H=1063мм; S=95 мм; Тип сварного соединения 1-25-1; с патрубками под приварку Outside containment; media - decontamination solutions, distillate; L=310 mm, h=913mm; H=1063mm; s=95 mm; Type of weld joint 1-25-1; weld-type nozzles | 861616 | Клапан запорный У26161-080-06 DN=80 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=растворы дезактивирующие tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II QA4 УХЛ 3 ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105968133
93 |  | 110.7.149.16 | 50FKT50AA102 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-080-06 (14нж17ст19) DN 80.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дезактивирующий раствор/decontamination solution DN 80.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-12-15 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дезрастворы, дистиллат; L=310 мм, h=913мм; H=1063мм; S=95 мм; Тип сварного соединения 1-25-1; с патрубками под приварку Outside containment; media - decontamination solutions, distillate; L=310 mm, h=913mm; H=1063mm; s=95 mm; Type of weld joint 1-25-1; weld-type nozzles | 861616 | Клапан запорный У26161-080-06 DN=80 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=растворы дезактивирующие tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II QA4 УХЛ 3 ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105968134
94 |  | 110.7.149.16 | 50FKT60AA104 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-080-06 (14нж17ст19) DN 80.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дезактивирующий раствор/decontamination solution DN 80.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-12-15 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дезрастворы, дистиллат; L=310 мм, h=913мм; H=1063мм; S=95 мм; Тип сварного соединения 1-25-1; с патрубками под приварку Outside containment; media - decontamination solutions, distillate; L=310 mm, h=913mm; H=1063mm; s=95 mm; Type of weld joint 1-25-1; weld-type nozzles | 861616 | Клапан запорный У26161-080-06 DN=80 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=растворы дезактивирующие tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II QA4 УХЛ 3 ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105968135
95 |  | 110.7.149.17 | 50FKT10AA102 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-025-06 (14нж17ст19) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дезактивирующий раствор/decontamination solution DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-07-18 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=160 мм; h=266 мм; H=316 мм тип свароного соединения - 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; L=160 mm; h=266 mm; H=316 mm type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 1030474 | Клапан запорный У26161-025-06 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12X18H9T РабСр=растворы дезактивирующие СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105968136
96 |  | 110.7.149.17 | 50FKT30AA102 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-025-06 (14нж17ст19) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дезактивирующий раствор/decontamination solution DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-07-18 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=160 мм; h=266 мм; H=316 мм тип свароного соединения - 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; L=160 mm; h=266 mm; H=316 mm type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 1030474 | Клапан запорный У26161-025-06 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12X18H9T РабСр=растворы дезактивирующие СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105968137
97 |  | 110.7.3296 | 50FKT40AA115 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050М1-08 DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 16.5 | 16.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-12-15 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы конструкция -несоосна; L= 230 мм; H=178 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(C-23) DN х S,мм-57x3 Др,мм-52(+0,3);S=70 мм; с патрубками под приварку Outside containment; media - distillate, decontamination solutions design -structure non-coaxial; L= 230 mm; H=178 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(C-23) DN х s,mm-57x3 Dcut,mm-52(+0,3);s=70 mm; weld-type nozzles | 878357 | Клапан запорный У26161-050М1-08 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=дистиллят СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIв tрасч=250°С 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.1105968153
98 |  | 110.7.3296 | 50FKT50AA115 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050М1-08 DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 16.5 | 16.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-12-15 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы конструкция -несоосна; L= 230 мм; H=178 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(C-23) DN х S,мм-57x3 Др,мм-52(+0,3);S=70 мм; с патрубками под приварку Outside containment; media - distillate, decontamination solutions design -structure non-coaxial; L= 230 mm; H=178 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(C-23) DN х s,mm-57x3 Dcut,mm-52(+0,3);s=70 mm; weld-type nozzles | 878357 | Клапан запорный У26161-050М1-08 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=дистиллят СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIв tрасч=250°С 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.1105968154
99 |  | 110.7.3296 | 50FKT60AA106 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050М1-08 DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 16.5 | 16.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-12-15 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы конструкция -несоосна; L= 230 мм; H=178 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(C-23) DN х S,мм-57x3 Др,мм-52(+0,3);S=70 мм; с патрубками под приварку Outside containment; media - distillate, decontamination solutions design -structure non-coaxial; L= 230 mm; H=178 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(C-23) DN х s,mm-57x3 Dcut,mm-52(+0,3);s=70 mm; weld-type nozzles | 878357 | Клапан запорный У26161-050М1-08 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=дистиллят СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIв tрасч=250°С 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.1105968155
100 |  | 110.7.1428 | 50JEV50AA105 | Manually operated bellows stop valve with a lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом, с замком | по типу У26161-032-06.33 DN 32.0 mm Pd 1.0 MPa Td 50 oC Масло/oil DN 32.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 50 оС | по типу ТУ TU 3742-004-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.5 | 13.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2023-01-15 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=180 мм, h=155 мм, H=305 мм, s=45 мм, тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; L=180 mm, h=155 mm, H=305 mm, s=45 mm, Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 1043463 | Клапан запорный У26161-032-06.33 DN=32 P=10кгс/см^2 12Х18Н9Т РабСр=масло СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком tрасч=50°С 4 Н III Т 3 III ТУ 3742-004-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105961290
101 |  | 110.7.147 | 50JEA80AA103 | Manually-operated flange stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу К 21002-015-01 DN 15.0 mm Pd 11.7 MPa Td 50 oC Раствор NaNO3 / NANO3 salt solution DN 15.0 мм Рр 11.7 МПа Тр 50 оС | по типу ТУ TU 3742-022-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 4 | 4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-03-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; S=24 мм L=130 мм; H=230 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-22(С-22) DN х S,мм- 18х2,5 Др,мм- 13(+0,3); фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; non-coaxial structure; s=24 mm L=130 mm; H=230 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(С22) DN х s,mm- 18х2,5 Dcut,mm- 13(+0,3); welded flange-type connection | 1043123 | Клапан запорный К21002-015-01 DN=15 P=20МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=раствор соли СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=50°С 4 Н III Т 3 III ТУ 3742-022-29012225-2006 | 2.ИСУП.1105961351
102 |  | 110.7.149.1 | 50JEA80AA106 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-015-06 (14нж17ст19) DN 15.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Раствор соли NaNO3 / NANO3 salt solution DN 15.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.43 | 2.43 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-03-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Траб 50 оС; несоосная s=24 мм; L= 130 мм; H=153 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 18х2,5 Др,мм- 13(+0,3); с патрубками под приварку Outside containment; Twork 50 C; non-coaxial structure s=24 mm; L= 130 mm; H=153 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(С23) DN х s,mm- 18х2,5 Dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | 1015551 | Клапан запорный У26161-015-06 DN=15 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н9Т РабСр=дистиллят tрабСр=0...350°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 2 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105961352
103 |  | 110.7.149.1 | 50JEA80AA101 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-015-06 (14нж17ст19) DN 15.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Раствор соли NaNO3 / NANO3 salt solution DN 15.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.43 | 2.43 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-03-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Траб 50 оС; несоосная s=24 мм; L= 130 мм; H=153 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 18х2,5 Др,мм- 13(+0,3); с патрубками под приварку Outside containment; Twork 50 C; non-coaxial structure s=24 mm; L= 130 mm; H=153 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(С23) DN х s,mm- 18х2,5 Dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | 1015551 | Клапан запорный У26161-015-06 DN=15 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н9Т РабСр=дистиллят tрабСр=0...350°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 2 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105961353
104 |  | 110.7.108.143 | 50LCQ61AA105 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу АЗЖ-20-10/250 (АР 0150.000) DN 10.0 mm Pd 20.0 MPa Td 325 oC продувочная вода ПГ/SG blowdown water DN 10.0 мм Рр 20.0 МПа Тр 325 оС | по типу ТУ TU 3742-007-45387775-08; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 10 | 10 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, конструкция несоосная; L=100 мм; H=350 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10+0,22; патрубки под приварку Outside containment; bldg. UKA, non-coaxial structure; L=100 mm; H=350 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10+0,22; weld-type nozzles | 1041264 | Клапан запорный АЗЖ-20-10/250 DN=10 P=20МПа 12Х18Н10Т РабСр=продувочная вода парогенераторов tрабСр=до 325°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н IIб Т 4 III ТУ 3742-007-45387775-08 | 2.ИСУП.1105968272
105 |  | 110.7.108.143 | 50LCQ62AA105 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу АЗЖ-20-10/250 (АР 0150.000) DN 10.0 mm Pd 20.0 MPa Td 325 oC продувочная вода ПГ/SG blowdown water DN 10.0 мм Рр 20.0 МПа Тр 325 оС | по типу ТУ TU 3742-007-45387775-08; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 10 | 10 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, конструкция несоосная; L=100 мм; H=350 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10+0,22; патрубки под приварку Outside containment; bldg. UKA, non-coaxial structure; L=100 mm; H=350 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10+0,22; weld-type nozzles | 1041264 | Клапан запорный АЗЖ-20-10/250 DN=10 P=20МПа 12Х18Н10Т РабСр=продувочная вода парогенераторов tрабСр=до 325°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н IIб Т 4 III ТУ 3742-007-45387775-08 | 2.ИСУП.1105968273
106 |  | 110.7.108.143 | 50LCQ63AA105 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу АЗЖ-20-10/250 (АР 0150.000) DN 10.0 mm Pd 20.0 MPa Td 325 oC продувочная вода ПГ/SG blowdown water DN 10.0 мм Рр 20.0 МПа Тр 325 оС | по типу ТУ TU 3742-007-45387775-08; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 10 | 10 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, конструкция несоосная; L=100 мм; H=350 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10+0,22; патрубки под приварку Outside containment; bldg. UKA, non-coaxial structure; L=100 mm; H=350 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10+0,22; weld-type nozzles | 1041264 | Клапан запорный АЗЖ-20-10/250 DN=10 P=20МПа 12Х18Н10Т РабСр=продувочная вода парогенераторов tрабСр=до 325°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н IIб Т 4 III ТУ 3742-007-45387775-08 | 2.ИСУП.1105968274
107 |  | 110.7.108.143 | 50LCQ64AA105 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу АЗЖ-20-10/250 (АР 0150.000) DN 10.0 mm Pd 20.0 MPa Td 325 oC продувочная вода ПГ/SG blowdown water DN 10.0 мм Рр 20.0 МПа Тр 325 оС | по типу ТУ TU 3742-007-45387775-08; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 10 | 10 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, конструкция несоосная; L=100 мм; H=350 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10+0,22; патрубки под приварку Outside containment; bldg. UKA, non-coaxial structure; L=100 mm; H=350 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10+0,22; weld-type nozzles | 1041264 | Клапан запорный АЗЖ-20-10/250 DN=10 P=20МПа 12Х18Н10Т РабСр=продувочная вода парогенераторов tрабСр=до 325°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н IIб Т 4 III ТУ 3742-007-45387775-08 | 2.ИСУП.1105968275
108 |  | 110.7.109.157 | 50LCQ61AA104 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу AM20381-10-00 DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 250 oC продувочная вода ПГ/SG blowdown water DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 250 оС | по типу АРМК 3742.10 201 ТУ TU; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 4.5 | 4.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, конструкция несоосна s=24; L= 130 мм; H=181 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(C-23) DN х S,мм-14x2 Др,мм-10,5+0,18; с патрубками под приварку Outside containment; bldg. UKA, design structure non-coaxial s=24; L= 130 mm; H=181 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(C-23) DN х s,mm-14x2 Dcut,mm-10,5+0,18; weld-type nozzles | 1040489 | Клапан запорный АМ20381-10-00 DN=10 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода продувочная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIс tрасч=250 °С 3 Н II Т 3 III АРМК 3742.10 201 ТУ | 2.ИСУП.1105968276
109 |  | 110.7.109.157 | 50LCQ62AA104 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу AM20381-10-00 DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 250 oC продувочная вода ПГ/SG blowdown water DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 250 оС | по типу АРМК 3742.10 201 ТУ TU; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 4.5 | 4.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, конструкция несоосна s=24; L= 130 мм; H=181 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(C-23) DN х S,мм-14x2 Др,мм-10,5+0,18; с патрубками под приварку Outside containment; bldg. UKA, design structure non-coaxial s=24; L= 130 mm; H=181 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(C-23) DN х s,mm-14x2 Dcut,mm-10,5+0,18; weld-type nozzles | 1040489 | Клапан запорный АМ20381-10-00 DN=10 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода продувочная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIс tрасч=250 °С 3 Н II Т 3 III АРМК 3742.10 201 ТУ | 2.ИСУП.1105968277
110 |  | 110.7.109.157 | 50LCQ63AA104 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу AM20381-10-00 DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 250 oC продувочная вода ПГ/SG blowdown water DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 250 оС | по типу АРМК 3742.10 201 ТУ TU; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 4.5 | 4.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, конструкция несоосна s=24; L= 130 мм; H=181 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(C-23) DN х S,мм-14x2 Др,мм-10,5+0,18; с патрубками под приварку Outside containment; bldg. UKA, design structure non-coaxial s=24; L= 130 mm; H=181 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(C-23) DN х s,mm-14x2 Dcut,mm-10,5+0,18; weld-type nozzles | 1040489 | Клапан запорный АМ20381-10-00 DN=10 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода продувочная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIс tрасч=250 °С 3 Н II Т 3 III АРМК 3742.10 201 ТУ | 2.ИСУП.1105968278
111 |  | 110.7.109.157 | 50LCQ64AA104 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу AM20381-10-00 DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 250 oC продувочная вода ПГ/SG blowdown water DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 250 оС | по типу АРМК 3742.10 201 ТУ TU; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 4.5 | 4.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, конструкция несоосна s=24; L= 130 мм; H=181 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(C-23) DN х S,мм-14x2 Др,мм-10,5+0,18; с патрубками под приварку Outside containment; bldg. UKA, design structure non-coaxial s=24; L= 130 mm; H=181 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(C-23) DN х s,mm-14x2 Dcut,mm-10,5+0,18; weld-type nozzles | 1040489 | Клапан запорный АМ20381-10-00 DN=10 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода продувочная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIс tрасч=250 °С 3 Н II Т 3 III АРМК 3742.10 201 ТУ | 2.ИСУП.1105968279
112 |  | 110.7.119.18 | 50LCQ60AA101 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу У26161-025М1-08 DN 25.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Сжатый воздух/compressed air DN 25.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 8 | 8 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, конструкция несоосная;S=35мм; L=160 мм; h=175 мм; H=210 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23 DN х S,мм-32x2,5 Др,мм -28+0,21; с патрубками под приварку Outside containment; bldg. UKA, non-coaxial structure;s=35mm; L=160 mm; h=175 mm; H=210 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23 DN х s,mm-32x2,5 Dcut,mm -28+0,21; weld-type nozzles | 1015439 | Клапан запорный У26161-025М1-08 DN=25 P=2.5кгс/см^2 РабСр=воздух сжатый СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=250 °С ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.1105968280
113 |  | 110.7.3301 | 50LCQ61AA103 | Manually-operated bellows stop valve with a lock Клапан запорный с ручным приводом с замком | по типу С.КЗ 15-00-00-РНЗ-02 DN 15.0 mm Pd 11.0 MPa Td 300 oC продувочная вода ПГ / blowdown water DN 15.0 мм Рр 11.0 МПа Тр 300 оС | по типу 7725/04158-2004 ТУ Доп addition №26; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 5 | 5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, конструкция несоосная; L=130мм; H= 585мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-18x2,5 Др,мм-13+0,3; патрубки под приварку Outside containment; bldg. UKA, non-coaxial structure; L=130mm; H= 585mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-18x2,5 Dcut,mm-13+0,3; weld-type nozzles | 1038511 | Клапан запорный С.КЗ 15-00-00-РНЗ-02 DN=15 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=продувочная вода парогенераторов СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=300 °С 4 Н IIб Т 3 III 7725/04158-2004 ТУ | 2.ИСУП.1105968251
114 |  | 110.7.3301 | 50LCQ62AA103 | Manually-operated bellows stop valve with a lock Клапан запорный с ручным приводом с замком | по типу С.КЗ 15-00-00-РНЗ-02 DN 15.0 mm Pd 11.0 MPa Td 300 oC продувочная вода ПГ / blowdown water DN 15.0 мм Рр 11.0 МПа Тр 300 оС | по типу 7725/04158-2004 ТУ Доп addition №26; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 5 | 5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, конструкция несоосная; L=130мм; H= 585мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-18x2,5 Др,мм-13+0,3; патрубки под приварку Outside containment; bldg. UKA, non-coaxial structure; L=130mm; H= 585mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-18x2,5 Dcut,mm-13+0,3; weld-type nozzles | 1038511 | Клапан запорный С.КЗ 15-00-00-РНЗ-02 DN=15 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=продувочная вода парогенераторов СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=300 °С 4 Н IIб Т 3 III 7725/04158-2004 ТУ | 2.ИСУП.1105968252
115 |  | 110.7.3301 | 50LCQ63AA103 | Manually-operated bellows stop valve with a lock Клапан запорный с ручным приводом с замком | по типу С.КЗ 15-00-00-РНЗ-02 DN 15.0 mm Pd 11.0 MPa Td 300 oC продувочная вода ПГ / blowdown water DN 15.0 мм Рр 11.0 МПа Тр 300 оС | по типу 7725/04158-2004 ТУ Доп addition №26; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 5 | 5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, конструкция несоосная; L=130мм; H= 585мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-18x2,5 Др,мм-13+0,3; патрубки под приварку Outside containment; bldg. UKA, non-coaxial structure; L=130mm; H= 585mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-18x2,5 Dcut,mm-13+0,3; weld-type nozzles | 1038511 | Клапан запорный С.КЗ 15-00-00-РНЗ-02 DN=15 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=продувочная вода парогенераторов СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=300 °С 4 Н IIб Т 3 III 7725/04158-2004 ТУ | 2.ИСУП.1105968253
116 |  | 110.7.3301 | 50LCQ64AA103 | Manually-operated bellows stop valve with a lock Клапан запорный с ручным приводом с замком | по типу С.КЗ 15-00-00-РНЗ-02 DN 15.0 mm Pd 11.0 MPa Td 300 oC продувочная вода ПГ / blowdown water DN 15.0 мм Рр 11.0 МПа Тр 300 оС | по типу 7725/04158-2004 ТУ Доп addition №26; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 5 | 5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, конструкция несоосная; L=130мм; H= 585мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-18x2,5 Др,мм-13+0,3; патрубки под приварку Outside containment; bldg. UKA, non-coaxial structure; L=130mm; H= 585mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-18x2,5 Dcut,mm-13+0,3; weld-type nozzles | 1038511 | Клапан запорный С.КЗ 15-00-00-РНЗ-02 DN=15 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=продувочная вода парогенераторов СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=300 °С 4 Н IIб Т 3 III 7725/04158-2004 ТУ | 2.ИСУП.1105968254
117 |  | 110.7.154.12 | 50LCM47AA101 | Manually-operated bellows stop valve with a lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом с замком | по типу У26161-080-48, (14с17ст21) DN 80.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC конденсат/condensate DN 80.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2023-01-15 |  | 0 | 0 | 0 | с замком; вне оболочки; конструкция несоосная; S=95 мм; L=310 мм; H= 315 мм; Разделка кромок патрубков -тип шва 1-23;присоед труба 89х3.5; Dp=84(+0.35); с патрубками под приварку fitted with lock; Outside containment; non-coaxial structure; s=95 mm; L=310 mm; H= 315 mm; nozzle edge preparation -type of weld seam 1-23;connecting pipe 89х3.5; Dp=84(+0.35); weld-type nozzles | 1030436 | Клапан запорный У26161-080-48 DN=80 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=конденсат СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105969006
118 |  | 110.7.154.12 | 50LCM47AA102 | Manually-operated bellows stop valve with a lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом с замком | по типу У26161-080-48, (14с17ст21) DN 80.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC конденсат/condensate DN 80.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2023-01-15 |  | 0 | 0 | 0 | с замком; вне оболочки; конструкция несоосная; S=95 мм; L=310 мм; H= 315 мм; Разделка кромок патрубков -тип шва 1-23;присоед труба 89х3.5; Dp=84(+0.35); с патрубками под приварку fitted with lock; Outside containment; non-coaxial structure; s=95 mm; L=310 mm; H= 315 mm; nozzle edge preparation -type of weld seam 1-23;connecting pipe 89х3.5; Dp=84(+0.35); weld-type nozzles | 1030436 | Клапан запорный У26161-080-48 DN=80 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=конденсат СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105969007
119 |  | 110.7.154.15 | 50LCM54AA102 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-015-48, (14с17ст21) DN 15.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Паровоздушная смесь/steam-air-mixture DN 15.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 2.43 | 2.43 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2023-01-15 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; S=24 мм; L=130 мм; H= 163 мм; Разделка кромок патрубков -тип шва 1-23; присоед труба 18х2; Dp=15(+0.18); с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure; s=24 mm; L=130 mm; H= 163 mm; nozzle edge preparation -type of weld seam 1-23; connecting pipe 18х2; Dp=15(+0.18); weld-type nozzles | 1030653 | Клапан запорный У26161-015-48 DN=15 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=смесь паровоздушная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105969013
120 |  | 110.7.154.80 | 50LCM52AA112 | Manually-operated bellows stop valve with a lock Клапан сильфонный запорный с ручным приводом с замком | по типу У26161-015-48, Т3 (14с17ст21) DN 15.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Пар/steam DN 15.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2023-01-15 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; с замком; конструкция несоосная; S=24 мм; L=130 мм; H= 163 мм; Разделка кромок патрубков -тип шва 1-23; присоед труба 18х2; Dp=15(+0.18); с патрубками под приварку Outside containment; fitted with lock; non-coaxial structure; s=24 mm; L=130 mm; H= 163 mm; nozzle edge preparation -type of weld seam 1-23; connecting pipe 18х2; Dp=15(+0.18); weld-type nozzles | 1030653 | Клапан запорный У26161-015-48 DN=15 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=смесь паровоздушная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105969012
121 |  | 110.7.154.81 | 50LCM51AA111 | Manually-operated bellows stop valve with a lock Клапан сильфонный запорный с ручным приводом с замком | по типу У26161-015-48, Т3 (14с17ст21) DN 15.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Пар/steam DN 15.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2023-01-15 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; с замком; конструкция несоосная; S=24 мм; L=130 мм; H= 163 мм; Разделка кромок патрубков -тип шва 1-23; присоед труба 18х2; Dp=15(+0.18); с патрубками под приварку Outside containment; fitted with lock; non-coaxial structure; s=24 mm; L=130 mm; H= 163 mm; nozzle edge preparation -type of weld seam 1-23; connecting pipe 18х2; Dp=15(+0.18); weld-type nozzles | 1030653 | Клапан запорный У26161-015-48 DN=15 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=смесь паровоздушная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105969008
122 |  | 110.7.154.82 | 50LCM51AA112 | Manually-operated bellows stop valve with a lock Клапан сильфонный запорный с ручным приводом с замком | по типу У26161-015-48, Т3 (14с17ст21) DN 15.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Пар/steam DN 15.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2023-01-15 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; с замком ; конструкция несоосная; S=24 мм; L=130 мм; H= 163 мм; Разделка кромок патрубков -тип шва 1-23; присоед труба 18х2; Dp=15(+0.18); с патрубками под приварку Outside containment; fitted with lock ; non-coaxial structure; s=24 mm; L=130 mm; H= 163 mm; nozzle edge preparation -type of weld seam 1-23; connecting pipe 18х2; Dp=15(+0.18); weld-type nozzles | 1030653 | Клапан запорный У26161-015-48 DN=15 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=смесь паровоздушная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105969009
123 |  | 110.7.154.83 | 50LCM51AA113 | Manually-operated bellows stop valve with a lock Клапан сильфонный запорный с ручным приводом с замком | по типу У26161-015-48, Т3 (14с17ст21) DN 15.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Пар/steam DN 15.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2023-01-15 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; с замком; конструкция несоосная; S=24 мм; L=130 мм; H= 163 мм; Разделка кромок патрубков -тип шва 1-23; присоед труба 18х2; Dp=15(+0.18); с патрубками под приварку Outside containment; fitted with lock; non-coaxial structure; s=24 mm; L=130 mm; H= 163 mm; nozzle edge preparation -type of weld seam 1-23; connecting pipe 18х2; Dp=15(+0.18); weld-type nozzles | 1030653 | Клапан запорный У26161-015-48 DN=15 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=смесь паровоздушная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105969010
124 |  | 110.7.154.84 | 50LCM51AA114 | Manually-operated bellows stop valve with a lock Клапан сильфонный запорный с ручным приводом с замком | по типу У26161-015-48, Т3 (14с17ст21) DN 15.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Пар/steam DN 15.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2023-01-15 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; с замком; конструкция несоосная; S=24 мм; L=130 мм; H= 163 мм; Разделка кромок патрубков -тип шва 1-23; присоед труба 18х2; Dp=15(+0.18); с патрубками под приварку Outside containment; fitted with lock ; non-coaxial structure; s=24 mm; L=130 mm; H= 163 mm; nozzle edge preparation -type of weld seam 1-23; connecting pipe 18х2; Dp=15(+0.18); weld-type nozzles | 1030653 | Клапан запорный У26161-015-48 DN=15 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=смесь паровоздушная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105969011
125 |  | 110.7.2555 | 50LCM05AA102 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-050-48 (14с17ст21) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Конденсат / condensate DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2023-01-15 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; S=65 мм; L=230 мм; H=194 мм; Тип разделки- 1-23(С-23) DN х S,мм- 57х3 Др,мм-52(+0,3); с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure; s=65 mm; L=230 mm; H=194 mm; type- 1-23(С23) DN х s,mm- 57х3 Dcut,mm-52(+0,3); weld-type nozzles | 861155 | Клапан запорный У26161-050-48 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=конденсат tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II QA4 УХЛ 3 ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105969015
126 |  | 110.7.2556 | 50LCM05AA103 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу У26161-065-48 (14с17ст21) DN 65.0 mm Pd 0.9 MPa Td 50 oC Конденсат / condensate DN 65.0 мм Рр 0.9 МПа Тр 50 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 26 | 26 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2023-01-15 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; S=84 мм; L=290 мм; H=220 мм; Тип разделки- 1-23(С-23) DN х S,мм- 76х3 Др,мм-71(+0,3); с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure; s=84 mm; L=290 mm; H=220 mm; type- 1-23(С23) DN х s,mm- 76х3 Dcut,mm-71(+0,3); weld-type nozzles | 898041 | Клапан запорный У26161-065-48 DN=65 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=конденсат пар tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II QA4 ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105969016
127 |  | 110.7.2558 | 50LCM04AA001 | Bellows stop valve electrically-operated Клапан сильфонный запорный с электроприводом | по типу У26161-065-50 (14с917ст27) DN 65.0 mm Pd 1.0 MPa Td 115 oC Конденсат / condensate DN 65.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 115 оС | по типу ТУ ТU 3742-004-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 53 | 53 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2023-01-15 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; tср 12 с, не более; конструкция несоосная; S=84 мм; L=290 мм; H=650мм; Тип разделки- 1-23(С-23) DN х S,мм- 76х3 Др,мм-71(+0,3); патрубки под приварку Outside containment; time of actuation 12 s, not above; non-coaxial structure; s=84 mm; L=290 mm; H=650mm; type- 1-23(С23) DN х s,mm- 76х3 Dcut,mm-71(+0,3); weld-type nozzles | 1035325 | Клапан запорный У26161-065-50 DN=65 P=10кгс/см^2 МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=конденсат tрабСр=115 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 4 Н II ТУ 3742-004-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105969023
128 |  | 110.7.2559 | 50LCM01AA111 | Manually operated bellows stop valve with a lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом, с замком | по типу У26161-020-48.33 (14с17ст21) DN 20.0 mm Pd 1.0 MPa Td 115 oC Конденсат / condensate DN 20.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 115 оС | по типу ТУ ТU 3742-004-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 6.9 | 6.9 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2023-01-15 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; S=40 мм; L=150 мм; H=160 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-22(С-22) DN х S,мм- 25х2 Др,мм-22(+0,21); патрубки под приварку Outside containment; non-coaxial structure; s=40 mm; L=150 mm; H=160 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(С22) DN х s,mm- 25х2 Dcut,mm-22(+0,21); weld-type nozzles | 1035367 | Клапан запорный У26161-020-48.33 DN=20 P=10кгс/см^2 МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=конденсат tрабСр=115 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком 4 Н II ТУ 3742-004-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105969024
129 |  | 110.7.2560 | 50LCM01AA112 | Manually operated bellows stop valve with a lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом, с замком | по типу У26161-020-48.33 (14с17ст21) DN 20.0 mm Pd 1.0 MPa Td 115 oC Конденсат / condensate DN 20.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 115 оС | по типу ТУ ТU 3742-004-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 6.9 | 6.9 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2023-01-15 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; S=40 мм; L=150 мм; H=160 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-22(С-22) DN х S,мм- 25х2 Др,мм-22(+0,21); патрубки под приварку Outside containment; non-coaxial structure; s=40 mm; L=150 mm; H=160 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(С22) DN х s,mm- 25х2 Dcut,mm-22(+0,21); weld-type nozzles | 1035367 | Клапан запорный У26161-020-48.33 DN=20 P=10кгс/см^2 МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=конденсат tрабСр=115 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком 4 Н II ТУ 3742-004-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105969025
130 |  | 110.7.2561 | 50LCM01AA113 | Manually operated bellows stop valve with a lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом, с замком | по типу У26161-032-48.33 (14с17ст21) DN 32.0 mm Pd 1.0 MPa Td 45 oC Конденсат / condensate DN 32.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 45 оС | по типу ТУ ТU 3742-004-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 10.4 | 10.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2023-01-15 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; S=45 мм; L=180 мм; H=155 мм; Тип разделки- 1-22(С-22) DN х S,мм- 38х2 Др,мм-35(+0,25); патрубки под приварку Outside containment; non-coaxial structure; s=45 mm; L=180 mm; H=155 mm; type- 1-22(С22) DN х s,mm- 38х2 Dcut,mm-35(+0,25); weld-type nozzles | 1035376 | Клапан запорный У26161-032-48.33 DN=32 P=10кгс/см^2 МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=конденсат tрабСр=45 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком 4 Н II ТУ 3742-004-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105969026
131 |  | 110.7.2562 | 50LCM52AA111 | Manually operated bellows stop valve with a lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом, с замком | по типу У26161-015-48.33 (14с17ст21) DN 15.0 mm Pd 1.0 MPa Td 120 oC Конденсат / condensate DN 15.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 120 оС | по типу ТУ ТU 3742-004-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 2.63 | 2.63 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2023-01-15 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; S=24 мм; L=130 мм; H=142 мм; Тип разделки- 1-22(С-22) DN х S,мм- 18х2 Др,мм-15(+0,18); патрубки под приварку Outside containment; non-coaxial structure; s=24 mm; L=130 mm; H=142 mm; type- 1-22(С22) DN х s,mm- 18х2 Dcut,mm-15(+0,18); weld-type nozzles | 1040777 | Клапан запорный У26161-015-48.33 DN=15 P=10кгс/см^2 МатКорп=сталь углеродистая Ст.20 РабСр=конденсат СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком tрасч=120°С 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-004-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105969027
132 |  | 110.7.149.91 | 50KWA12AA101 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-010М1-08 DN 10.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, L=130 мм; H=153 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку Outside containment; bldg. UKA, L=130 mm; H=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | 905327 | Клапан запорный У26161-010М1-08 DN=10 P=2.5МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 08Х18Н10Т РабСр=вода питательная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIв tрасч=250°С 4 Н III QA4 ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.1105977152
133 |  | 110.7.149.91 | 50KWA15AA101 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-010М1-08 DN 10.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, L=130 мм; H=153 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку Outside containment; bldg. UKA, L=130 mm; H=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | 905327 | Клапан запорный У26161-010М1-08 DN=10 P=2.5МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 08Х18Н10Т РабСр=вода питательная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIв tрасч=250°С 4 Н III QA4 ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.1105977153
134 |  | 110.7.149.91 | 50KWA16AA101 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-010М1-08 DN 10.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, L=130 мм; H=153 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку Outside containment; bldg. UKA, L=130 mm; H=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | 905327 | Клапан запорный У26161-010М1-08 DN=10 P=2.5МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 08Х18Н10Т РабСр=вода питательная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIв tрасч=250°С 4 Н III QA4 ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.1105977154
135 |  | 110.7.149.91 | 50KWA17AA101 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-010М1-08 DN 10.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, L=130 мм; H=153 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку Outside containment; bldg. UKA, L=130 mm; H=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | 905327 | Клапан запорный У26161-010М1-08 DN=10 P=2.5МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 08Х18Н10Т РабСр=вода питательная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIв tрасч=250°С 4 Н III QA4 ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.1105977155
136 |  | 110.7.149.91 | 50KWA18AA101 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-010М1-08 DN 10.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, L=130 мм; H=153 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку Outside containment; bldg. UKA, L=130 mm; H=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | 905327 | Клапан запорный У26161-010М1-08 DN=10 P=2.5МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 08Х18Н10Т РабСр=вода питательная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIв tрасч=250°С 4 Н III QA4 ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.1105977156
137 |  | 110.7.149.91 | 50KWA19AA101 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-010М1-08 DN 10.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, L=130 мм; H=153 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку Outside containment; bldg. UKA, L=130 mm; H=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | 905327 | Клапан запорный У26161-010М1-08 DN=10 P=2.5МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 08Х18Н10Т РабСр=вода питательная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIв tрасч=250°С 4 Н III QA4 ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.1105977157
138 |  | 110.7.149.91 | 50KWA20AA101 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-010М1-08 DN 10.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, L=130 мм; H=153 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку Outside containment; bldg. UKA, L=130 mm; H=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | 905327 | Клапан запорный У26161-010М1-08 DN=10 P=2.5МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 08Х18Н10Т РабСр=вода питательная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIв tрасч=250°С 4 Н III QA4 ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.1105977158
139 |  | 110.7.2544 | 50KWA22AA102 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-010М1-08 DN 10.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, L=130 мм; H=153 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку Outside containment; bldg. UKA, L=130 mm; H=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | 905327 | Клапан запорный У26161-010М1-08 DN=10 P=2.5МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 08Х18Н10Т РабСр=вода питательная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIв tрасч=250°С 4 Н III QA4 ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.1105977160
140 |  | 110.7.2544 | 50KWA22AA103 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-010М1-08 DN 10.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, L=130 мм; H=153 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку Outside containment; bldg. UKA, L=130 mm; H=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | 905327 | Клапан запорный У26161-010М1-08 DN=10 P=2.5МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 08Х18Н10Т РабСр=вода питательная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIв tрасч=250°С 4 Н III QA4 ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.1105977161
141 |  | 110.7.118.12 | 50PGB80AA001 | Electrically-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с электроприводом | по типу У26161-025М1-18-П DN 25.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC обессоленная вода / demin. water DN 25.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 24.5 | 24.5 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 50UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; tср 12 с, не более; конструкция несоосная; L=160 мм; H=440 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-22 (С-22) DN х S,мм- 32х2,5 Др,мм- 28(+0,21); несоосна; S=35мм; с патрубками под приварку Outside containment; time of actuation 12 s, not above; non-coaxial structure; L=160 mm; H=440 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22 (С22) DN х s,mm- 32х2,5 Dcut,mm- 28(+0,21); structure non-coaxial; s=35mm; weld-type nozzles | 1030085 | Клапан запорный У26161-025М1-18-П DN=25 P=2.5МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 08Х18Н10Т РабСр=вода обессоленная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С 4 Н I ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.1105965521
142 |  | 110.7.152.3 | 50PGB84AA101 | Manually-operated bellows valve Клапан сильфонный с ручным приводом | по типу ИУСЮ.491246.001-04 DN 10.0 mm Pd 4.0 MPa Td 200 oC Обессоленная вода/demin. water DN 10.0 мм Рр 4.0 МПа Тр 200 оС | по типу ТУ ТU26-07-1573-91; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 50UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Траб 60 о С; Среда-обессоленная вода с добавлением тринатрий фосфата ; L= 80 мм; H=119 мм; Разделка кромок Др -11 (+0.18), тип разделки 1-22 (С-22), под приварку 14х2; конструкция несоосная S=24 мм; патрубки под приварку Outside containment; Twork 60 о s; media-demineralized water with addition of trisodium phosphate; L= 80 mm; H=119 mm; edge preparation Dcut -11 (+0.18), type 1-22 (С22), weld-type 14х2; non-coaxial structure s=24 mm; weld-type nozzles | 1041581 | Клапан запорный ИУСЮ.491246.001-04 DN=10 P=4МПа МатКорп=сталь углеродистая Ст.20 РабСр=вода обессоленная tрабСр=-30...200°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 26-07-1573-91 | 2.ИСУП.1105965540
143 |  | 110.7.154.26 | 50PGB10AA101 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-010М1-12 DN 10.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Вода промконтура/intermediate circuit water DN 10.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 50UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата; L= 130 мм; H=203 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-22(С-22) DN х S,мм- 14х2 Др,мм- 11(+0,18); конструкция несоосная S =24 мм; с патрубками под приварку Outside containment; media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate; L= 130 mm; H=203 mm; nozzle edge preparation: type-1-22(С22) DN х s,mm- 14х2 Dcut,mm- 11(+0,18); non-coaxial structure s =24 mm; weld-type nozzles | 1044907 | Клапан запорный У26161-010М1-12 DN=10 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=250 °С 4 Н II ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.1105965541
144 |  | 110.7.154.29 | 50PGB80AA103 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу КЗ21040-015-01 DN 15.0 mm Pd 4.0 MPa Td 100 oC Обессоленная вода/demin. water DN 15.0 мм Рр 4.0 МПа Тр 100 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 5 | 5 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 50UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Рраб 1,1 МPа; L= 200 мм; H=200 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-22 DN х S,мм- 18x2 Др,мм- 15(+0,18); соосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; Pwork 1,1 МPа; L= 200 mm; H=200 mm; nozzle edge preparation: type-1-22 DN х s,mm- 18x2 Dcut,mm- 15(+0,18); co-axial structure; welded flange-type connection | 1031432 | Клапан запорный КЗ21040-015-01 DN=15 P=4МПа МатКорп=сталь углеродистая Ст.20 РабСр=вода обессоленная tрабСр=до 100°С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной с замком 4 Н II ТВ 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1105965543
145 |  | 110.7.154.75 | 50PGB80AA101 | Manually operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу НГ26526-050М-11, ТЗ DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Обессоленная вода/demin. wat DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ3742-031-49149890-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 19.5 | 19.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 230 мм; H=230 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23 DN х S,мм- 57x3 Др,мм- 52(+0,3); S=70 мм; несоосна; с патрубками под приварку Outside containment; L= 230 mm; H=230 mm; nozzle edge preparation: type-1-23 DN х s,mm- 57x3 Dcut,mm- 52(+0,3); s=70 mm; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1031493 | Клапан запорный НГ26526-050М-11 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода обессоленная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=250 °С 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-031-49149890-2006 | 2.ИСУП.1105965600
146 |  | 110.7.149.89 | 50KUA51AA101 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу К326161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-04; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2 | 2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-07-18 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция соосная; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку Outside containment; co-axial structure; No special dimension requirements; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105971715
147 |  | 110.7.2403 | 50JEA80AA104 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-020-06 (14нж17ст19) DN 20.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Обессоленная вода / demin. water DN 20.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 6.6 | 6.6 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-03-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Траб 50 оС; L= 150 мм; H=200 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 25х3 Др,мм- 19(+0,3); S=35 мм; с патрубками под приварку Outside containment; Twork 50 C; L= 150 mm; H=200 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(С23) DN х s,mm- 25х3 Dcut,mm- 19(+0,3); s=35 mm; weld-type nozzles | 897307 | Клапан запорный У26161-020-06 DN=20 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н9Т РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II QA4 УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105964307
148 |  | 110.7.120.22.1 | 50LBG27AA001 | Electrically-operated Bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с электроприводом | по типу У26161-125М1-19-П DN 125.0 mm Pd 1.6 MPa Td 250 oC Пар/steam DN 125.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ TU 26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 163 | 163 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2021-12-15 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная, L= 550 мм; H=907 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 133х4 Др,мм-127(+0,4); S=180 мм; патрубки под приварку Outside containment; non-coaxial structure, L= 550 mm; H=907 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(С23) DN х s,mm- 133х4 Dcut,mm-127(+0,4); s=180 mm; weld-type nozzles | 878395 | Клапан запорный У26161-125М1-19-П DN=125 P=1.6МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=пар СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=250°С Прив=2-ПБ-05КТ3 Pприв=1.7кВт I=6.2А 3 Н II C Т 3 III ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.1105970494
149 |  | 110.7.108.55.1 | 50LCP40AA001 | Electrically-operated Bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с электроприводом | по типу ЗТ26362-150-36 DN 150.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Обессоленная вода/demin. water DN 150.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ TU26-07-612I-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 218 | 218 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 50UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2021-10-12 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; tср 6 с, не более ;конструкция несоосная S=210мм, L= 550 мм; H=696 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-25-1(С-42) DN х S,мм-159х6 Др,мм-150(+0,4); S=210 мм; патрубки под приварку Outside containment; time of actuation 6 s, not above ;non-coaxial structure s=210mm, L= 550 mm; H=696 mm; nozzle edge preparation: type-1-25-1(С42) DN х s,mm-159х6 Dcut,mm-150(+0,4); s=210 mm; weld-type nozzles | 1038459 | Клапан запорный ЗТ26362-150-36 DN=150 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода обессоленная tрабСр=до 250°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод Прив=МОА 250-80 Pприв=2.2кВт 4 Н II Т 3 III ТУ 26-07-612И-2006 | 2.ИСУП.1105971494
150 |  | 110.7.108.56.1 | 50LCP05AA001 | Electrically-operated Bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с электроприводом | по типу ЗТ26362-100-36 DN 100.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Обессоленная вода/demin. water DN 100.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ TU26-07-612I-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 149 | 149 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 50UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2021-10-12 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Класс безопасности - 4 ; tср 4 с, не более; конструкция - несоосная; S=160 мм, L= 430 мм; H=681 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-25-1(C-42) DN х S,мм-108x5 Др,мм-99,0(+0,35); патрубки под приварку Outside containment; safety class - 4 ; time of actuation 4 s, not above; design - non-coaxial structure; s=160 mm, L= 430 mm; H=681 mm; nozzle edge preparation: type-1-25-1(C-42) DN х s,mm-108x5 Dcut,mm-99,0(+0,35); weld-type nozzles | 1015004 | Клапан запорный ЗТ26362-100-36 DN=100 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=теплоноситель 1 контура tрабСр=до 250°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIв Прив=МОА 125-100 Pприв=1.5кВт 2 НЗЛО ТУ 26-07-612И-2006 | 2.ИСУП.1105971496
151 |  | 110.7.108.56.1 | 50LCP41AA001 | Electrically-operated Bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с электроприводом | по типу ЗТ26362-100-36 DN 100.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Обессоленная вода/demin. water DN 100.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ TU26-07-612I-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 149 | 149 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 50UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2021-10-12 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Класс безопасности - 4 ; tср 4 с, не более; конструкция - несоосная; S=160 мм, L= 430 мм; H=681 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-25-1(C-42) DN х S,мм-108x5 Др,мм-99,0(+0,35); патрубки под приварку Outside containment; safety class - 4 ; time of actuation 4 s, not above; design - non-coaxial structure; s=160 mm, L= 430 mm; H=681 mm; nozzle edge preparation: type-1-25-1(C-42) DN х s,mm-108x5 Dcut,mm-99,0(+0,35); weld-type nozzles | 1015004 | Клапан запорный ЗТ26362-100-36 DN=100 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=теплоноситель 1 контура tрабСр=до 250°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIв Прив=МОА 125-100 Pприв=1.5кВт 2 НЗЛО ТУ 26-07-612И-2006 | 2.ИСУП.1105971497
152 |  | 110.7.109.48 | 50LCP03AA101 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-150М1-08 DN 150.0 mm Pd 1.6 MPa Td 250 oC Обессоленная вода/demin. water DN 150.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 126 | 126 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 50UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2021-10-12 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Траб 60 оС; конструкция -несоосна; L= 550 мм; H=600 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм-159х5 Др,мм-151(+0,4); S=180 мм; с патрубками под приварку Outside containment; Twork 60 C design -structure non-coaxial; L= 550 mm; H=600 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(С23) DN х s,mm-159х5 Dcut,mm-151(+0,4); s=180 mm; weld-type nozzles | 1029323 | Клапан запорный У26161-150М1-08 DN=150 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода обессоленная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=250 °С 4 Н I ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.1105971505
153 |  | 110.7.109.48 | 50LCP04AA101 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-150М1-08 DN 150.0 mm Pd 1.6 MPa Td 250 oC Обессоленная вода/demin. water DN 150.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 126 | 126 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 50UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2021-10-12 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Траб 60 оС; конструкция -несоосна; L= 550 мм; H=600 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм-159х5 Др,мм-151(+0,4); S=180 мм; с патрубками под приварку Outside containment; Twork 60 C design -structure non-coaxial; L= 550 mm; H=600 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(С23) DN х s,mm-159х5 Dcut,mm-151(+0,4); s=180 mm; weld-type nozzles | 1029323 | Клапан запорный У26161-150М1-08 DN=150 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода обессоленная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=250 °С 4 Н I ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.1105971506
154 |  | 110.7.109.49 | 50LCP50AA101 | Manually-operated stop valve Клапан запорный c ручным приводом | по типу У26161-080М1-08 DN 80.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Конденсат / condensate DN 80.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 47.5 | 47.5 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 50UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2021-10-12 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Траб 60 оС, конструкция -несоосна; L= 380 мм; H=210 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-25-1(С-42) DN х S,мм-89х5 Др,мм-80(+0,3); S=95мм; с патрубками под приварку Outside containment; Twork 60 оs, design -structure non-coaxial; L= 380 mm; H=210 mm; nozzle edge preparation: type-1-25-1(С42) DN х s,mm-89х5 Dcut,mm-80(+0,3); s=95mm; weld-type nozzles | 1029745 | Клапан запорный У26161-080М1-08 DN=80 P=2.5МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 08Х18Н10Т РабСр=конденсат СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=250 °С 4 Н I ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.1105971507
155 |  | 110.7.109.50 | 50LCP50AA102 | Manually-operated stop valve Клапан запорный c ручным приводом | по типу У26161-050М1-08 DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Конденсат / condensate DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 16.5 | 16.5 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 50UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2021-10-12 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Траб 60 оС; конструкция -несоосна; L= 230 мм; H=178 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(C-23) DN х S,мм-57x3 Др,мм-52(+0,3);S=70 мм; с патрубками под приварку Outside containment; Twork 60 C design -structure non-coaxial; L= 230 mm; H=178 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(C-23) DN х s,mm-57x3 Dcut,mm-52(+0,3);s=70 mm; weld-type nozzles | 878357 | Клапан запорный У26161-050М1-08 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=дистиллят СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIв tрасч=250°С 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.1105971508
156 |  | 110.7.109.50 | 50LCP50AA103 | Manually-operated stop valve Клапан запорный c ручным приводом | по типу У26161-050М1-08 DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Конденсат / condensate DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 16.5 | 16.5 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 50UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2021-10-12 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Траб 60 оС; конструкция -несоосна; L= 230 мм; H=178 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(C-23) DN х S,мм-57x3 Др,мм-52(+0,3);S=70 мм; с патрубками под приварку Outside containment; Twork 60 C design -structure non-coaxial; L= 230 mm; H=178 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(C-23) DN х s,mm-57x3 Dcut,mm-52(+0,3);s=70 mm; weld-type nozzles | 878357 | Клапан запорный У26161-050М1-08 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=дистиллят СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIв tрасч=250°С 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.1105971509
157 |  | 110.7.109.50 | 50LCP60AA101 | Manually-operated stop valve Клапан запорный c ручным приводом | по типу У26161-050М1-08 DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Конденсат / condensate DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 16.5 | 16.5 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 50UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2021-10-12 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Траб 60 оС; конструкция -несоосна; L= 230 мм; H=178 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(C-23) DN х S,мм-57x3 Др,мм-52(+0,3);S=70 мм; с патрубками под приварку Outside containment; Twork 60 C design -structure non-coaxial; L= 230 mm; H=178 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(C-23) DN х s,mm-57x3 Dcut,mm-52(+0,3);s=70 mm; weld-type nozzles | 878357 | Клапан запорный У26161-050М1-08 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=дистиллят СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIв tрасч=250°С 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.1105971510
158 |  | 110.7.147.11 | 50KPJ50AA108 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу ИУСЮ 491246.001-01 DN 15.0 mm Pd 4.0 MPa Td 200 oC Дистиллят/distillate DN 15.0 мм Рр 4.0 МПа Тр 200 оС | по типу ТУ ТU26-07-1573-91; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1 | 1 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-03-17 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=80 мм, h=95 мм, H=245 мм, тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; L=80 mm, h=95 mm, H=245 mm, Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 1015295 | Клапан запорный ИУСЮ.491246.001-01 DN=15 P=4МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н10Т РабСр=дистиллят tрабСр=-30...200°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 26-07-1573-91 | 2.ИСУП.1105966297
159 |  | 110.7.147.11 | 50KPJ50AA109 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу ИУСЮ 491246.001-01 DN 15.0 mm Pd 4.0 MPa Td 200 oC Дистиллят/distillate DN 15.0 мм Рр 4.0 МПа Тр 200 оС | по типу ТУ ТU26-07-1573-91; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1 | 1 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-03-17 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=80 мм, h=95 мм, H=245 мм, тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; L=80 mm, h=95 mm, H=245 mm, Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 1015295 | Клапан запорный ИУСЮ.491246.001-01 DN=15 P=4МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н10Т РабСр=дистиллят tрабСр=-30...200°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 26-07-1573-91 | 2.ИСУП.1105966298
160 |  | 110.7.147.11 | 50KPJ60AA109 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу ИУСЮ 491246.001-01 DN 15.0 mm Pd 4.0 MPa Td 200 oC Дистиллят/distillate DN 15.0 мм Рр 4.0 МПа Тр 200 оС | по типу ТУ ТU26-07-1573-91; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1 | 1 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-03-17 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=80 мм, h=95 мм, H=245 мм, тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; L=80 mm, h=95 mm, H=245 mm, Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 1015295 | Клапан запорный ИУСЮ.491246.001-01 DN=15 P=4МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н10Т РабСр=дистиллят tрабСр=-30...200°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 26-07-1573-91 | 2.ИСУП.1105966299
161 |  | 110.7.147.11 | 50KPJ60AA108 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу ИУСЮ 491246.001-01 DN 15.0 mm Pd 4.0 MPa Td 200 oC Дистиллят/distillate DN 15.0 мм Рр 4.0 МПа Тр 200 оС | по типу ТУ ТU26-07-1573-91; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1 | 1 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-03-17 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=80 мм, h=95 мм, H=245 мм, тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; L=80 mm, h=95 mm, H=245 mm, Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 1015295 | Клапан запорный ИУСЮ.491246.001-01 DN=15 P=4МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н10Т РабСр=дистиллят tрабСр=-30...200°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 26-07-1573-91 | 2.ИСУП.1105966300
162 |  | 110.7.147.4 | 50FKT40AA126 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу ИУСЮ 491246.001 DN 10.0 mm Pd 4.0 MPa Td 200 oC Дистиллят/distillate DN 10.0 мм Рр 4.0 МПа Тр 200 оС | по типу ТУ ТU26-07-1573-91; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-03-17 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=80 мм, h=95 мм, H=245 мм, s=24 мм, тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; L=80 mm, h=95 mm, H=245 mm, s=24 mm, Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 1016036 | Клапан запорный ИУСЮ 491246.001-01 DN=15 P=4МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н10Т РабСр=раствор едкого кали tрабСр=-30...200°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТУ 26-07-1573-91 | 2.ИСУП.1105971753
163 |  | 110.7.147.4 | 50FKT40AA127 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу ИУСЮ 491246.001 DN 10.0 mm Pd 4.0 MPa Td 200 oC Дистиллят/distillate DN 10.0 мм Рр 4.0 МПа Тр 200 оС | по типу ТУ ТU26-07-1573-91; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-03-17 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=80 мм, h=95 мм, H=245 мм, s=24 мм, тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; L=80 mm, h=95 mm, H=245 mm, s=24 mm, Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 1016036 | Клапан запорный ИУСЮ 491246.001-01 DN=15 P=4МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н10Т РабСр=раствор едкого кали tрабСр=-30...200°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТУ 26-07-1573-91 | 2.ИСУП.1105971754
164 |  | 110.7.147.4 | 50FKT50AA126 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу ИУСЮ 491246.001 DN 10.0 mm Pd 4.0 MPa Td 200 oC Дистиллят/distillate DN 10.0 мм Рр 4.0 МПа Тр 200 оС | по типу ТУ ТU26-07-1573-91; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-03-17 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=80 мм, h=95 мм, H=245 мм, s=24 мм, тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; L=80 mm, h=95 mm, H=245 mm, s=24 mm, Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 1016036 | Клапан запорный ИУСЮ 491246.001-01 DN=15 P=4МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н10Т РабСр=раствор едкого кали tрабСр=-30...200°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТУ 26-07-1573-91 | 2.ИСУП.1105971755
165 |  | 110.7.147.4 | 50FKT50AA127 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу ИУСЮ 491246.001 DN 10.0 mm Pd 4.0 MPa Td 200 oC Дистиллят/distillate DN 10.0 мм Рр 4.0 МПа Тр 200 оС | по типу ТУ ТU26-07-1573-91; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-03-17 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=80 мм, h=95 мм, H=245 мм, s=24 мм, тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; L=80 mm, h=95 mm, H=245 mm, s=24 mm, Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 1016036 | Клапан запорный ИУСЮ 491246.001-01 DN=15 P=4МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н10Т РабСр=раствор едкого кали tрабСр=-30...200°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТУ 26-07-1573-91 | 2.ИСУП.1105971756
166 |  | 110.7.108.96.1 | 50KPF60AA008 | Electrically-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с электроприводом | по типу У26161-050М1-18-П, Т3 DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ TU 26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 35 | 35 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-11-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; tср 22 с, не более; L= 230 мм; H=591 мм; S= 70 мм; Тип сварного соединения-1-23; с патрубками под приварку Outside containment; time of actuation 22 s, not above; L= 230 mm; H=591 mm; s= 70 mm; Type of weld joint-1-23; weld-type nozzles | 1029845 | Клапан запорный У26161-050М1-18-П DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 08Х18Н10Т РабСр=дистиллят СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С 4 Н I ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.1106115487
167 |  | 110.7.108.100.1 | 50KPF40AA001 | Electrically-operated stop valve Клапан запорный с электроприводом | по типу ЗТ 26050-050-03, Т3 DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-614-2002; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 67 | 67 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-11-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 4.8/4.6, не более; требования к габаритным размерам не предъявляются; с патрубками под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 4.8/4.6, not above; No special dimension requirements; weld-type nozzles | 878519 | Клапан запорный ЗТ26050-050-03 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=шлам tрабСр=0...250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIв Прив=2-ПМ-27 Pприв=0.025кВт 3 НЗЛО I Т 3 III ТУ 26-07-614-2002 | 2.ИСУП.1106115505
168 |  | 110.7.109.120 | 50KPF30AA154 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-025М1-08 DN 25.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Сжатый воздух/compressed air DN 25.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 8 | 8 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-07-18 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная, L=160 мм; h=175 мм; H=210 мм, S=35 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure, L=160 mm; h=175 mm; H=210 mm, s=35 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 1015439 | Клапан запорный У26161-025М1-08 DN=25 P=2.5кгс/см^2 РабСр=воздух сжатый СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=250 °С ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.1106115581
169 |  | 110.7.109.122 | 50KPF60AA131 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу У26161-050М1-08 DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 16 | 16 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-12-15 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция -несоосна; L= 230 мм; H=178 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(C-23) DN х S,мм-57x3 Др,мм-52(+0,3); с патрубками под приварку Outside containment; design -structure non-coaxial; L= 230 mm; H=178 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(C-23) DN х s,mm-57x3 Dcut,mm-52(+0,3); weld-type nozzles | 878357 | Клапан запорный У26161-050М1-08 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=дистиллят СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIв tрасч=250°С 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.1106115583
170 |  | 110.7.109.185 | 50KPF60AA137 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ TU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-12-15 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1106115708
171 |  | 110.7.149.69 | 50KPF50AA112 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-080-06 (14нж17ст19) DN 80.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 80.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | Т3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-12-15 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 5.5, не более; L=310 мм, h=913мм; H=1063мм; S=95 мм; Тип сварного соединения 1-25-1 ; с патрубками под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 5.5, not above; L=310 mm, h=913mm; H=1063mm; s=95 mm; Type of weld joint 1-25-1; weld-type nozzles | 861616 | Клапан запорный У26161-080-06 DN=80 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=растворы дезактивирующие tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II QA4 УХЛ 3 ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1106115819
172 |  | 110.7.149.69 | 50KPF50AA113 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-080-06 (14нж17ст19) DN 80.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 80.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | Т3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-12-15 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 5.5, не более; L=310 мм, h=913мм; H=1063мм; S=95 мм; Тип сварного соединения 1-25-1 ; с патрубками под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 5.5, not above; L=310 mm, h=913mm; H=1063mm; s=95 mm; Type of weld joint 1-25-1; weld-type nozzles | 861616 | Клапан запорный У26161-080-06 DN=80 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=растворы дезактивирующие tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II QA4 УХЛ 3 ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1106115820
173 |  | 110.7.149.70 | 50KPF30AA122 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | Т3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-12-15 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1106115590
174 |  | 110.7.149.70 | 50KPF30AA128 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | Т3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-12-15 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1106115591
175 |  | 110.7.149.70 | 50KPF40AA123 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | Т3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-12-15 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1106115592
176 |  | 110.7.149.70 | 50KPF40AA124 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | Т3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-12-15 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1106115593
177 |  | 110.7.149.70 | 50KPF40AA122 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | Т3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-12-15 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1106115594
178 |  | 110.7.149.70 | 50KPF40AA110 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | Т3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-12-15 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1106115595
179 |  | 110.7.149.70 | 50KPF40AA116 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | Т3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-12-15 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1106115596
180 |  | 110.7.149.70 | 50KPF40AA121 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | Т3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-12-15 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1106115597
181 |  | 110.7.149.70 | 50KPF60AA107 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | Т3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-12-15 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1106115598
182 |  | 110.7.149.70 | 50KPF60AA103 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | Т3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-12-15 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1106115599
183 |  | 110.7.149.70 | 50KPF50AA108 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | Т3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-12-15 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1106115600
184 |  | 110.7.149.70 | 50KPF50AA104 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | Т3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-12-15 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1106115601
185 |  | 110.7.149.70 | 50KPF50AA101 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | Т3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-12-15 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1106115602
186 |  | 110.7.149.70 | 50KPF50AA105 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | Т3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-12-15 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1106115603
187 |  | 110.7.149.70 | 50KPF50AA109 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | Т3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-12-15 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1106115604
188 |  | 110.7.149.71 | 50KPF40AA108 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу К321016-080-02 (15нж65п) DN 80.0 mm Pd 1.6 MPa Td 200 oC Дистиллят/distillate DN 80.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 200 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 60 | 60 | Т3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-12-15 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; конструкция соосная; L= 310 мм; h=355 мм; H=505 мм; Тип сварного соединения - 1-25-1; патрубки под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; L= 310 mm; h=355 mm; H=505 mm; Type of weld joint - 1-25-1; weld-type nozzles | 1033082 | Клапан запорный КЗ21016-080-02 DN=80 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода обессоленная tрабСр=до 150°С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТВ 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1106115605
189 |  | 110.7.149.72 | 50KPF30AA118 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21017-050-01 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 120 oC пульпа/pulp DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 120 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 23.5 | 23.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-12-15 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; Конструкция соосная; L=324 мм, h=315 мм, H=465 мм; тип сварного соединения - 1-23; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; L=324 mm, h=315 mm, H=465 mm; Type of weld joint - 1-23; welded flange-type connection | 877948 | Клапан запорный КЗ21017-050-01 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=пульпа tрабСр=0...120 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1106115606
190 |  | 110.7.149.72 | 50KPF30AA124 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21017-050-01 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 120 oC пульпа/pulp DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 120 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 23.5 | 23.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-12-15 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; Конструкция соосная; L=324 мм, h=315 мм, H=465 мм; тип сварного соединения - 1-23; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; L=324 mm, h=315 mm, H=465 mm; Type of weld joint - 1-23; welded flange-type connection | 877948 | Клапан запорный КЗ21017-050-01 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=пульпа tрабСр=0...120 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1106115607
191 |  | 110.7.149.73 | 50KPF30AA130 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | Т3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-12-15 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; рабочая среда - дистиллат, дренажные воды, Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; working media - distillate, drain waters, co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1106115608
192 |  | 110.7.149.73 | 50KPF30AA119 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | Т3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-12-15 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; рабочая среда - дистиллат, дренажные воды, Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; working media - distillate, drain waters, co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1106115609
193 |  | 110.7.149.73 | 50KPF30AA123 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | Т3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-12-15 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; рабочая среда - дистиллат, дренажные воды, Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; working media - distillate, drain waters, co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1106115610
194 |  | 110.7.149.73 | 50KPF30AA125 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | Т3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-12-15 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; рабочая среда - дистиллат, дренажные воды, Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; working media - distillate, drain waters, co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1106115611
195 |  | 110.7.149.73 | 50KPF40AA112 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | Т3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-12-15 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; рабочая среда - дистиллат, дренажные воды, Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; working media - distillate, drain waters, co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1106115612
196 |  | 110.7.149.73 | 50KPF40AA120 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | Т3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-12-15 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; рабочая среда - дистиллат, дренажные воды, Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; working media - distillate, drain waters, co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1106115613
197 |  | 110.7.149.73 | 50KPF60AA108 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | Т3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-12-15 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; рабочая среда - дистиллат, дренажные воды, Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; working media - distillate, drain waters, co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1106115614
198 |  | 110.7.149.73 | 50KPF60AA104 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | Т3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-12-15 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; рабочая среда - дистиллат, дренажные воды, Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; working media - distillate, drain waters, co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1106115615
199 |  | 110.7.149.74 | 50KPF60AA113 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-032-02 DN 32.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Дистиллят/distillate DN 32.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.5 | 13.5 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-07-18 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=180 мм, h=280 мм, H=430 мм, тип сварного соединения - 1-23 (C-23); патрубки под приварку Outside containment; L=180 mm, h=280 mm, H=430 mm, Type of weld joint - 1-23 (C-23); weld-type nozzles | 1031832 | Клапан запорный КЗ21016-032-02 DN=32 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=дистиллят tрабСр=до 150°С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной с замком 4 Н II ТВ 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1106115616
200 |  | 110.7.149.74 | 50KPF60AA116 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-032-02 DN 32.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Дистиллят/distillate DN 32.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.5 | 13.5 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-07-18 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=180 мм, h=280 мм, H=430 мм, тип сварного соединения - 1-23 (C-23); патрубки под приварку Outside containment; L=180 mm, h=280 mm, H=430 mm, Type of weld joint - 1-23 (C-23); weld-type nozzles | 1031832 | Клапан запорный КЗ21016-032-02 DN=32 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=дистиллят tрабСр=до 150°С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной с замком 4 Н II ТВ 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1106115617
201 |  | 110.7.149.74 | 50KPF60AA119 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-032-02 DN 32.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Дистиллят/distillate DN 32.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.5 | 13.5 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-07-18 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=180 мм, h=280 мм, H=430 мм, тип сварного соединения - 1-23 (C-23); патрубки под приварку Outside containment; L=180 mm, h=280 mm, H=430 mm, Type of weld joint - 1-23 (C-23); weld-type nozzles | 1031832 | Клапан запорный КЗ21016-032-02 DN=32 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=дистиллят tрабСр=до 150°С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной с замком 4 Н II ТВ 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1106115618
202 |  | 110.7.149.74 | 50KPF50AA106 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-032-02 DN 32.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Дистиллят/distillate DN 32.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.5 | 13.5 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-07-18 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=180 мм, h=280 мм, H=430 мм, тип сварного соединения - 1-23 (C-23); патрубки под приварку Outside containment; L=180 mm, h=280 mm, H=430 mm, Type of weld joint - 1-23 (C-23); weld-type nozzles | 1031832 | Клапан запорный КЗ21016-032-02 DN=32 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=дистиллят tрабСр=до 150°С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной с замком 4 Н II ТВ 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1106115619
203 |  | 110.7.149.74 | 50KPF50AA110 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-032-02 DN 32.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Дистиллят/distillate DN 32.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.5 | 13.5 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-07-18 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=180 мм, h=280 мм, H=430 мм, тип сварного соединения - 1-23 (C-23); патрубки под приварку Outside containment; L=180 mm, h=280 mm, H=430 mm, Type of weld joint - 1-23 (C-23); weld-type nozzles | 1031832 | Клапан запорный КЗ21016-032-02 DN=32 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=дистиллят tрабСр=до 150°С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной с замком 4 Н II ТВ 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1106115620
204 |  | 110.7.149.75 | 50KPF60AA111 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-100-02 DN 100.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Дистиллят/distillate DN 100.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 80 | 80 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-12-15 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; L=350 мм, h=415 мм, H=565 мм, фланцевое соединение; Outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; L=350 mm, h=415 mm, H=565 mm, flange connection; | 877963 | Клапан запорный КЗ21016-100-02 DN=100 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=дистиллят tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1106115726
205 |  | 110.7.149.75 | 50KPF60AA114 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-100-02 DN 100.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Дистиллят/distillate DN 100.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 80 | 80 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-12-15 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; L=350 мм, h=415 мм, H=565 мм, фланцевое соединение; Outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; L=350 mm, h=415 mm, H=565 mm, flange connection; | 877963 | Клапан запорный КЗ21016-100-02 DN=100 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=дистиллят tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1106115727
206 |  | 110.7.149.75 | 50KPF60AA117 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-100-02 DN 100.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Дистиллят/distillate DN 100.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 80 | 80 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-12-15 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; L=350 мм, h=415 мм, H=565 мм, фланцевое соединение; Outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; L=350 mm, h=415 mm, H=565 mm, flange connection; | 877963 | Клапан запорный КЗ21016-100-02 DN=100 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=дистиллят tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1106115728
207 |  | 110.7.149.76 | 50KPF60AA132 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-12-15 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1106115729
208 |  | 110.7.149.76 | 50KPF60AA135 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-12-15 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1106115730
209 |  | 110.7.149.76 | 50KPF50AA107 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-12-15 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1106115731
210 |  | 110.7.149.76 | 50KPF50AA111 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-12-15 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1106115732
211 |  | 110.7.149.76 | 50KPF50AA116 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-12-15 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1106115733
212 |  | 110.7.149.76 | 50KPF40AA103 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-12-15 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1106115734
213 |  | 110.7.149.76 | 50KPF40AA106 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-12-15 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1106115735
214 |  | 110.7.149.76 | 50KPF40AA104 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-12-15 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1106115736
215 |  | 110.7.149.77 | 50KPF30AA139 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-12-15 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5, не более; L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5, not above; L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1106115746
216 |  | 110.7.149.77 | 50KPF30AA146 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-12-15 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5, не более; L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5, not above; L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1106115747
217 |  | 110.7.149.77 | 50KPF30AA149 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-12-15 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5, не более; L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5, not above; L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1106115748
218 |  | 110.7.3306 | 50KPF30AA133 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу ЗТ 26050-050М DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Трапные воды/floor water DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ TU 26-07-614М-2006 Дополнение addition; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 22 | 22 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-12-15 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - трапные воды, дистиллат; L=230 мм, h=270 мм, H=420 мм, тип сварного соединения - 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - floordrain waters, distillate; L=230 mm, h=270 mm, H=420 mm, Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 1038533 | Клапан запорный ЗТ26050-050М-01 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=пульпа СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=шарнирная муфта 3СIIIв tрасч=250 °С ТУ 26-07-614М-2006 | 2.ИСУП.1106115560
219 |  | 110.7.3306 | 50KPF30AA136 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу ЗТ 26050-050М DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Трапные воды/floor water DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ TU 26-07-614М-2006 Дополнение addition; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 22 | 22 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-12-15 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - трапные воды, дистиллат; L=230 мм, h=270 мм, H=420 мм, тип сварного соединения - 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - floordrain waters, distillate; L=230 mm, h=270 mm, H=420 mm, Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 1038533 | Клапан запорный ЗТ26050-050М-01 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=пульпа СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=шарнирная муфта 3СIIIв tрасч=250 °С ТУ 26-07-614М-2006 | 2.ИСУП.1106115561
220 |  | 110.7.3306 | 50KPF30AA140 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу ЗТ 26050-050М DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Трапные воды/floor water DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ TU 26-07-614М-2006 Дополнение addition; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 22 | 22 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-12-15 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - трапные воды, дистиллат; L=230 мм, h=270 мм, H=420 мм, тип сварного соединения - 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - floordrain waters, distillate; L=230 mm, h=270 mm, H=420 mm, Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 1038533 | Клапан запорный ЗТ26050-050М-01 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=пульпа СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=шарнирная муфта 3СIIIв tрасч=250 °С ТУ 26-07-614М-2006 | 2.ИСУП.1106115562
221 |  | 110.7.3306 | 50KPF30AA143 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу ЗТ 26050-050М DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Трапные воды/floor water DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ TU 26-07-614М-2006 Дополнение addition; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 22 | 22 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-12-15 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - трапные воды, дистиллат; L=230 мм, h=270 мм, H=420 мм, тип сварного соединения - 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - floordrain waters, distillate; L=230 mm, h=270 mm, H=420 mm, Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 1038533 | Клапан запорный ЗТ26050-050М-01 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=пульпа СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=шарнирная муфта 3СIIIв tрасч=250 °С ТУ 26-07-614М-2006 | 2.ИСУП.1106115563
222 |  | 110.7.3306 | 50KPF30AA148 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу ЗТ 26050-050М DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Трапные воды/floor water DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ TU 26-07-614М-2006 Дополнение addition; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 22 | 22 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-12-15 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - трапные воды, дистиллат; L=230 мм, h=270 мм, H=420 мм, тип сварного соединения - 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - floordrain waters, distillate; L=230 mm, h=270 mm, H=420 mm, Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 1038533 | Клапан запорный ЗТ26050-050М-01 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=пульпа СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=шарнирная муфта 3СIIIв tрасч=250 °С ТУ 26-07-614М-2006 | 2.ИСУП.1106115564
223 |  | 110.7.3306 | 50KPF30AA152 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу ЗТ 26050-050М DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Трапные воды/floor water DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ TU 26-07-614М-2006 Дополнение addition; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 22 | 22 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-12-15 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - трапные воды, дистиллат; L=230 мм, h=270 мм, H=420 мм, тип сварного соединения - 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - floordrain waters, distillate; L=230 mm, h=270 mm, H=420 mm, Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 1038533 | Клапан запорный ЗТ26050-050М-01 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=пульпа СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=шарнирная муфта 3СIIIв tрасч=250 °С ТУ 26-07-614М-2006 | 2.ИСУП.1106115565
224 |  | 110.7.3306 | 50KPF30AA138 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу ЗТ 26050-050М DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Трапные воды/floor water DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ TU 26-07-614М-2006 Дополнение addition; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 22 | 22 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-12-15 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - трапные воды, дистиллат; L=230 мм, h=270 мм, H=420 мм, тип сварного соединения - 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - floordrain waters, distillate; L=230 mm, h=270 mm, H=420 mm, Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 1038533 | Клапан запорный ЗТ26050-050М-01 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=пульпа СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=шарнирная муфта 3СIIIв tрасч=250 °С ТУ 26-07-614М-2006 | 2.ИСУП.1106115566
225 |  | 110.7.3306 | 50KPF30AA145 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу ЗТ 26050-050М DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Трапные воды/floor water DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ TU 26-07-614М-2006 Дополнение addition; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 22 | 22 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-12-15 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - трапные воды, дистиллат; L=230 мм, h=270 мм, H=420 мм, тип сварного соединения - 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - floordrain waters, distillate; L=230 mm, h=270 mm, H=420 mm, Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 1038533 | Клапан запорный ЗТ26050-050М-01 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=пульпа СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=шарнирная муфта 3СIIIв tрасч=250 °С ТУ 26-07-614М-2006 | 2.ИСУП.1106115567
226 |  | 110.7.2077 | 50KPF60AA136 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-080-06 (14нж17ст19) DN 80.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 80.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | Т3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-12-15 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 5.5, не более; L=310 мм, h=913мм; H=1063мм; S=95 мм; Тип сварного соединения 1-25-1; с патрубками под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 5.5, not above; L=310 mm, h=913mm; H=1063mm; s=95 mm; Type of weld joint 1-25-1 ; weld-type nozzles | 861616 | Клапан запорный У26161-080-06 DN=80 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=растворы дезактивирующие tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II QA4 УХЛ 3 ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1106115640
227 |  | 110.7.2085 | 50KPF40AA114 | Manually-operated straight flow stop valve Клапан запорный прямоточный с ручным приводом | по типу КПЛВ.491144.050 DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 250 oC пульпа/pulp DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ3742-031-49149890-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 10.4 | 10.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-12-15 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 4,5/5,5, не более; L=230 мм, h=268 мм, H=350 мм, тип сварного соединения - 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 4,5/5,5, not above; L=230 mm, h=268 mm, H=350 mm, Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 1031456 | Клапан запорный КПЛВ.491144.050 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=пульпа СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=250 °С 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-031-49149890-2006 | 2.ИСУП.1106115650
228 |  | 110.7.2085 | 50KPF40AA118 | Manually-operated straight flow stop valve Клапан запорный прямоточный с ручным приводом | по типу КПЛВ.491144.050 DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 250 oC пульпа/pulp DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ3742-031-49149890-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 10.4 | 10.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-12-15 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 4,5/5,5, не более; L=230 мм, h=268 мм, H=350 мм, тип сварного соединения - 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 4,5/5,5, not above; L=230 mm, h=268 mm, H=350 mm, Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 1031456 | Клапан запорный КПЛВ.491144.050 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=пульпа СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=250 °С 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-031-49149890-2006 | 2.ИСУП.1106115651
229 |  | 110.7.2255 | 50KPF14AA119 | Bellows stop valve for articulated coupling Клапан сильфонный запорный под шарнирную муфту | по типу КПЛВ.491144.026-02 DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Сжатый воздух / compressed air DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-031-49149890-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | Т3/III | 9(ОЖ1)III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-07-18 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=160 мм, S=35 мм, h= 193 мм, H= 235 мм, тип сварного соединения 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; L=160 mm, s=35 mm, h= 193 mm, H= 235 mm, Type of weld joint 1-23; weld-type nozzles | 1031401 | Клапан запорный КПЛВ.491144.026-02 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=воздух сжатый СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=шарнирная муфта tрасч=250 °С 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-031-49149890-2006 | 2.ИСУП.1106115586
230 |  | 110.7.2494 | 50KPF30AA161 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-015-06 (14нж17ст19) DN 15.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 15.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-07-18 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; несоосная s=24 мм; L= 130 мм; H=153 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 18х2,5 Др,мм- 13(+0,3); с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure s=24 mm; L= 130 mm; H=153 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(С23) DN х s,mm- 18х2,5 Dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | 1015551 | Клапан запорный У26161-015-06 DN=15 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н9Т РабСр=дистиллят tрабСр=0...350°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 2 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1106115698
231 |  | 110.7.3294 | 50KPF30AA126 | Manually-operated stop valve With matching flanges (GOST 12820-80), fastenings and gaskets Клапан запорный с ручным приводом С ответными фланцами (ГОСТ 12820-80), крепежом и прокладками | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Дренажи /drainages DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-12-15 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6, не более; среда - дистиллат, дренажные воды; конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 6, not above; media - distillate, drain waters; co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; welded flange-type connection | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1106115719
232 |  | 110.7.3294 | 50KPF30AA137 | Manually-operated stop valve With matching flanges (GOST 12820-80), fastenings and gaskets Клапан запорный с ручным приводом С ответными фланцами (ГОСТ 12820-80), крепежом и прокладками | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Дренажи /drainages DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-12-15 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6, не более; среда - дистиллат, дренажные воды; конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 6, not above; media - distillate, drain waters; co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; welded flange-type connection | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1106115720
233 |  | 110.7.3294 | 50KPF30AA144 | Manually-operated stop valve With matching flanges (GOST 12820-80), fastenings and gaskets Клапан запорный с ручным приводом С ответными фланцами (ГОСТ 12820-80), крепежом и прокладками | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Дренажи /drainages DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-12-15 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6, не более; среда - дистиллат, дренажные воды; конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 6, not above; media - distillate, drain waters; co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; welded flange-type connection | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1106115721
234 |  | 110.7.3295 | 50KPF30AA120 | Manually-operated stop valve With matching flanges (GOST 12820-80), fastenings and gaskets Клапан запорный с ручным приводом С ответными фланцами (ГОСТ 12820-80), крепежом и прокладками | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Дренажи /drainages DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | Т3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-12-15 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6, не более; среда - дистиллат, дренажные воды. Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 6, not above; media - distillate, drain waters; co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; welded flange-type connection | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1106115722
235 |  | 110.7.3295 | 50KPF30AA150 | Manually-operated stop valve With matching flanges (GOST 12820-80), fastenings and gaskets Клапан запорный с ручным приводом С ответными фланцами (ГОСТ 12820-80), крепежом и прокладками | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Дренажи /drainages DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | Т3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-12-15 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6, не более; среда - дистиллат, дренажные воды. Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 6, not above; media - distillate, drain waters; co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; welded flange-type connection | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1106115723
236 |  | 110.7.2076 | 50KPF30AA121 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КПЛВ.491146.033-05 DN 15.0 mm Pd 16.0 MPa Td 525 oC дистиллят / distillate DN 15.0 мм Рр 16.0 МПа Тр 525 оС | по типу ТУ ТU 3742-017-49149890-2003; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.9 | 2.9 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-03-17 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Pраб 1,0 МПа Tраб 104 °С; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку Outside containment; Pwork 1,0 MPa Twork 104 °s; No special dimension requirements; weld-type nozzles | 1038332 | Клапан запорный КПЛВ.491146.033-05 DN=15 P=16МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н10Т РабСр=дистиллят tрабСр=-60...525°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-017-49149890-2003 | 2.ИСУП.1106115738
237 |  | 110.7.2076 | 50KPF30AA127 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КПЛВ.491146.033-05 DN 15.0 mm Pd 16.0 MPa Td 525 oC дистиллят / distillate DN 15.0 мм Рр 16.0 МПа Тр 525 оС | по типу ТУ ТU 3742-017-49149890-2003; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.9 | 2.9 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-03-17 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Pраб 1,0 МПа Tраб 104 °С; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку Outside containment; Pwork 1,0 MPa Twork 104 °s; No special dimension requirements; weld-type nozzles | 1038332 | Клапан запорный КПЛВ.491146.033-05 DN=15 P=16МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н10Т РабСр=дистиллят tрабСр=-60...525°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-017-49149890-2003 | 2.ИСУП.1106115588
238 |  | 110.7.2083 | 50KPF30AA158 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КПЛВ.491146.033-05 DN 15.0 mm Pd 16.0 MPa Td 525 oC дистиллят / distillate DN 15.0 мм Рр 16.0 МПа Тр 525 оС | по типу ТУ TU 3742-017-49149890-2003; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.9 | 2.9 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-03-17 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Pраб 0.9 МПа, Tраб 104 °С; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку Outside containment; Pwork 0.9 MPa, Twork 104 °s; No special dimension requirements; weld-type nozzles | 1038332 | Клапан запорный КПЛВ.491146.033-05 DN=15 P=16МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н10Т РабСр=дистиллят tрабСр=-60...525°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-017-49149890-2003 | 2.ИСУП.1106115739
239 |  | 110.7.2083 | 50KPF30AA159 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КПЛВ.491146.033-05 DN 15.0 mm Pd 16.0 MPa Td 525 oC дистиллят / distillate DN 15.0 мм Рр 16.0 МПа Тр 525 оС | по типу ТУ TU 3742-017-49149890-2003; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.9 | 2.9 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-03-17 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Pраб 0.9 МПа, Tраб 104 °С; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку Outside containment; Pwork 0.9 MPa, Twork 104 °s; No special dimension requirements; weld-type nozzles | 1038332 | Клапан запорный КПЛВ.491146.033-05 DN=15 P=16МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н10Т РабСр=дистиллят tрабСр=-60...525°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-017-49149890-2003 | 2.ИСУП.1106115740
240 |  | 110.7.2083 | 50KPF30AA160 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КПЛВ.491146.033-05 DN 15.0 mm Pd 16.0 MPa Td 525 oC дистиллят / distillate DN 15.0 мм Рр 16.0 МПа Тр 525 оС | по типу ТУ TU 3742-017-49149890-2003; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.9 | 2.9 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-03-17 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Pраб 0.9 МПа, Tраб 104 °С; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку Outside containment; Pwork 0.9 MPa, Twork 104 °s; No special dimension requirements; weld-type nozzles | 1038332 | Клапан запорный КПЛВ.491146.033-05 DN=15 P=16МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н10Т РабСр=дистиллят tрабСр=-60...525°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-017-49149890-2003 | 2.ИСУП.1106115741
241 |  | 110.7.2083 | 50KPF40AA111 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КПЛВ.491146.033-05 DN 15.0 mm Pd 16.0 MPa Td 525 oC дистиллят / distillate DN 15.0 мм Рр 16.0 МПа Тр 525 оС | по типу ТУ TU 3742-017-49149890-2003; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.9 | 2.9 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-03-17 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Pраб 0.9 МПа, Tраб 104 °С; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку Outside containment; Pwork 0.9 MPa, Twork 104 °s; No special dimension requirements; weld-type nozzles | 1038332 | Клапан запорный КПЛВ.491146.033-05 DN=15 P=16МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н10Т РабСр=дистиллят tрабСр=-60...525°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-017-49149890-2003 | 2.ИСУП.1106115742
242 |  | 110.7.149.32 | 50LFN20AA109 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу ИУСЮ491246.001 DN 10.0 mm Pd 4.0 MPa Td 200 oC Раствор аммиака/ammonia solution DN 10.0 мм Рр 4.0 МПа Тр 200 оС | по типу ТУ ТU26-07-1573-91; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1) III | 50UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-03-17 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; патрубки под приварку Outside containment; weld-type nozzles | 1016036 | Клапан запорный ИУСЮ 491246.001-01 DN=15 P=4МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н10Т РабСр=раствор едкого кали tрабСр=-30...200°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТУ 26-07-1573-91 | 2.ИСУП.1105964403
243 |  | 110.7.149.32 | 50LFN20AA110 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу ИУСЮ491246.001 DN 10.0 mm Pd 4.0 MPa Td 200 oC Раствор аммиака/ammonia solution DN 10.0 мм Рр 4.0 МПа Тр 200 оС | по типу ТУ ТU26-07-1573-91; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1) III | 50UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-03-17 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; патрубки под приварку Outside containment; weld-type nozzles | 1016036 | Клапан запорный ИУСЮ 491246.001-01 DN=15 P=4МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н10Т РабСр=раствор едкого кали tрабСр=-30...200°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТУ 26-07-1573-91 | 2.ИСУП.1105964404
244 |  | 110.7.149.32 | 50LFN10AA110 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу ИУСЮ491246.001 DN 10.0 mm Pd 4.0 MPa Td 200 oC Раствор аммиака/ammonia solution DN 10.0 мм Рр 4.0 МПа Тр 200 оС | по типу ТУ ТU26-07-1573-91; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1) III | 50UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-03-17 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; патрубки под приварку Outside containment; weld-type nozzles | 1016036 | Клапан запорный ИУСЮ 491246.001-01 DN=15 P=4МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н10Т РабСр=раствор едкого кали tрабСр=-30...200°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТУ 26-07-1573-91 | 2.ИСУП.1105964405
245 |  | 110.7.149.32 | 50LFN10AA111 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу ИУСЮ491246.001 DN 10.0 mm Pd 4.0 MPa Td 200 oC Раствор аммиака/ammonia solution DN 10.0 мм Рр 4.0 МПа Тр 200 оС | по типу ТУ ТU26-07-1573-91; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1) III | 50UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-03-17 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; патрубки под приварку Outside containment; weld-type nozzles | 1016036 | Клапан запорный ИУСЮ 491246.001-01 DN=15 P=4МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н10Т РабСр=раствор едкого кали tрабСр=-30...200°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТУ 26-07-1573-91 | 2.ИСУП.1105964406
246 |  | 110.7.154.19 | 50PGB45AA101 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый , с ручным приводом | по типу КЗ21016-015-03 DN 15.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Вода промконтура/intermediate circuit water DN 15.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 5 | 5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция соосная; L=158 мм; H=200 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(С-23) DN х S,мм- 18x2 Др,мм- 15(+0,18); Среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; co-axial structure; L=158 mm; H=200 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(С23) DN х s,mm- 18x2 Dcut,mm- 15(+0,18); media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate; welded flange-type connection | 1033071 | Клапан запорный КЗ21016-015-03 DN=15 P=1.6МПа МатКорп=сталь углеродистая Ст.20 РабСр=вода промконтура tрабСр=до 150°С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТВ 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1105974202
247 |  | 110.7.154.19 | 50PGB45AA103 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый , с ручным приводом | по типу КЗ21016-015-03 DN 15.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Вода промконтура/intermediate circuit water DN 15.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 5 | 5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция соосная; L=158 мм; H=200 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(С-23) DN х S,мм- 18x2 Др,мм- 15(+0,18); Среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; co-axial structure; L=158 mm; H=200 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(С23) DN х s,mm- 18x2 Dcut,mm- 15(+0,18); media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate; welded flange-type connection | 1033071 | Клапан запорный КЗ21016-015-03 DN=15 P=1.6МПа МатКорп=сталь углеродистая Ст.20 РабСр=вода промконтура tрабСр=до 150°С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТВ 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1105974203
248 |  | 110.7.154.19 | 50PGB46AA101 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый , с ручным приводом | по типу КЗ21016-015-03 DN 15.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Вода промконтура/intermediate circuit water DN 15.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 5 | 5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция соосная; L=158 мм; H=200 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(С-23) DN х S,мм- 18x2 Др,мм- 15(+0,18); Среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; co-axial structure; L=158 mm; H=200 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(С23) DN х s,mm- 18x2 Dcut,mm- 15(+0,18); media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate; welded flange-type connection | 1033071 | Клапан запорный КЗ21016-015-03 DN=15 P=1.6МПа МатКорп=сталь углеродистая Ст.20 РабСр=вода промконтура tрабСр=до 150°С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТВ 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1105974204
249 |  | 110.7.154.19 | 50PGB46AA103 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый , с ручным приводом | по типу КЗ21016-015-03 DN 15.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Вода промконтура/intermediate circuit water DN 15.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 5 | 5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция соосная; L=158 мм; H=200 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(С-23) DN х S,мм- 18x2 Др,мм- 15(+0,18); Среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; co-axial structure; L=158 mm; H=200 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(С23) DN х s,mm- 18x2 Dcut,mm- 15(+0,18); media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate; welded flange-type connection | 1033071 | Клапан запорный КЗ21016-015-03 DN=15 P=1.6МПа МатКорп=сталь углеродистая Ст.20 РабСр=вода промконтура tрабСр=до 150°С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТВ 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1105974206
250 |  | 110.7.154.19 | 50PGB47AA101 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый , с ручным приводом | по типу КЗ21016-015-03 DN 15.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Вода промконтура/intermediate circuit water DN 15.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 5 | 5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция соосная; L=158 мм; H=200 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(С-23) DN х S,мм- 18x2 Др,мм- 15(+0,18); Среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; co-axial structure; L=158 mm; H=200 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(С23) DN х s,mm- 18x2 Dcut,mm- 15(+0,18); media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate; welded flange-type connection | 1033071 | Клапан запорный КЗ21016-015-03 DN=15 P=1.6МПа МатКорп=сталь углеродистая Ст.20 РабСр=вода промконтура tрабСр=до 150°С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТВ 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1105974207
251 |  | 110.7.154.19 | 50PGB47AA103 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый , с ручным приводом | по типу КЗ21016-015-03 DN 15.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Вода промконтура/intermediate circuit water DN 15.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 5 | 5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция соосная; L=158 мм; H=200 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(С-23) DN х S,мм- 18x2 Др,мм- 15(+0,18); Среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; co-axial structure; L=158 mm; H=200 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(С23) DN х s,mm- 18x2 Dcut,mm- 15(+0,18); media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate; welded flange-type connection | 1033071 | Клапан запорный КЗ21016-015-03 DN=15 P=1.6МПа МатКорп=сталь углеродистая Ст.20 РабСр=вода промконтура tрабСр=до 150°С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТВ 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1105974208
252 |  | 110.7.154.24 | 50PGB55AA101 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-48 (14с17ст21) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 250 oC Вода промконтура/intermediate circuit water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата; конструкция несоосная; S=40 мм; L=160 мм; h=198 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-22(С-22) DN х S,мм- 32x2 Др,мм- 29(+0,21); с патрубками под приварку Outside containment; media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate; non-coaxial structure; s=40 mm; L=160 mm; h=198 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(С22) DN х s,mm- 32x2 Dcut,mm- 29(+0,21); weld-type nozzles | 1030483 | Клапан запорный У26161-025-48 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105974234
253 |  | 110.7.154.24 | 50PGB55AA103 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-48 (14с17ст21) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 250 oC Вода промконтура/intermediate circuit water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата; конструкция несоосная; S=40 мм; L=160 мм; h=198 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-22(С-22) DN х S,мм- 32x2 Др,мм- 29(+0,21); с патрубками под приварку Outside containment; media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate; non-coaxial structure; s=40 mm; L=160 mm; h=198 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(С22) DN х s,mm- 32x2 Dcut,mm- 29(+0,21); weld-type nozzles | 1030483 | Клапан запорный У26161-025-48 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105974227
254 |  | 110.7.154.24 | 50PGB57AA101 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-48 (14с17ст21) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 250 oC Вода промконтура/intermediate circuit water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата; конструкция несоосная; S=40 мм; L=160 мм; h=198 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-22(С-22) DN х S,мм- 32x2 Др,мм- 29(+0,21); с патрубками под приварку Outside containment; media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate; non-coaxial structure; s=40 mm; L=160 mm; h=198 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(С22) DN х s,mm- 32x2 Dcut,mm- 29(+0,21); weld-type nozzles | 1030483 | Клапан запорный У26161-025-48 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105974228
255 |  | 110.7.154.24 | 50PGB57AA103 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-48 (14с17ст21) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 250 oC Вода промконтура/intermediate circuit water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата; конструкция несоосная; S=40 мм; L=160 мм; h=198 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-22(С-22) DN х S,мм- 32x2 Др,мм- 29(+0,21); с патрубками под приварку Outside containment; media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate; non-coaxial structure; s=40 mm; L=160 mm; h=198 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(С22) DN х s,mm- 32x2 Dcut,mm- 29(+0,21); weld-type nozzles | 1030483 | Клапан запорный У26161-025-48 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105974229
256 |  | 110.7.154.24 | 50PGB59AA101 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-48 (14с17ст21) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 250 oC Вода промконтура/intermediate circuit water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата; конструкция несоосная; S=40 мм; L=160 мм; h=198 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-22(С-22) DN х S,мм- 32x2 Др,мм- 29(+0,21); с патрубками под приварку Outside containment; media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate; non-coaxial structure; s=40 mm; L=160 mm; h=198 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(С22) DN х s,mm- 32x2 Dcut,mm- 29(+0,21); weld-type nozzles | 1030483 | Клапан запорный У26161-025-48 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105974230
257 |  | 110.7.154.24 | 50PGB59AA103 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-48 (14с17ст21) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 250 oC Вода промконтура/intermediate circuit water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата; конструкция несоосная; S=40 мм; L=160 мм; h=198 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-22(С-22) DN х S,мм- 32x2 Др,мм- 29(+0,21); с патрубками под приварку Outside containment; media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate; non-coaxial structure; s=40 mm; L=160 mm; h=198 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(С22) DN х s,mm- 32x2 Dcut,mm- 29(+0,21); weld-type nozzles | 1030483 | Клапан запорный У26161-025-48 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105974231
258 |  | 110.7.154.24.1 | 50PGB65AA101 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-48 (14с17ст21) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 250 oC Вода промконтура/intermediate circuit water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-07-18 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата; конструкция несоосная; S=40 мм; L=160 мм; h=198 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-22(С-22) DN х S,мм- 32x2 Др,мм- 29(+0,21); с патрубками под приварку Outside containment; media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate; non-coaxial structure; s=40 mm; L=160 mm; h=198 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(С22) DN х s,mm- 32x2 Dcut,mm- 29(+0,21); weld-type nozzles | 1030483 | Клапан запорный У26161-025-48 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105971019
259 |  | 110.7.154.24.1 | 50PGB65AA103 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-48 (14с17ст21) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 250 oC Вода промконтура/intermediate circuit water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-07-18 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата; конструкция несоосная; S=40 мм; L=160 мм; h=198 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-22(С-22) DN х S,мм- 32x2 Др,мм- 29(+0,21); с патрубками под приварку Outside containment; media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate; non-coaxial structure; s=40 mm; L=160 mm; h=198 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(С22) DN х s,mm- 32x2 Dcut,mm- 29(+0,21); weld-type nozzles | 1030483 | Клапан запорный У26161-025-48 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105971020
260 |  | 110.7.2302 | 50PGB37AA101 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-48 DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Вода промконтура / intermediate circuit water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; S=40 мм; L=160 мм; h=198 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-22(С-22) DN х S,мм- 32x2 Др,мм- 29(+0,21); Среда -вода промконтура (обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии-тринатрий фосфат); с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure; s=40 mm; L=160 mm; h=198 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(С22) DN х s,mm- 32x2 Dcut,mm- 29(+0,21); media -intermediate circuit water (demineralized water with addition of corrosion inhibitors-trisodium phosphate ); weld-type nozzles | 1030483 | Клапан запорный У26161-025-48 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105974191
261 |  | 110.7.2302 | 50PGB37AA103 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-48 DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Вода промконтура / intermediate circuit water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; S=40 мм; L=160 мм; h=198 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-22(С-22) DN х S,мм- 32x2 Др,мм- 29(+0,21); Среда -вода промконтура (обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии-тринатрий фосфат); с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure; s=40 mm; L=160 mm; h=198 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(С22) DN х s,mm- 32x2 Dcut,mm- 29(+0,21); media -intermediate circuit water (demineralized water with addition of corrosion inhibitors-trisodium phosphate ); weld-type nozzles | 1030483 | Клапан запорный У26161-025-48 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105974192
262 |  | 110.7.2302 | 50PGB37AA104 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-48 DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Вода промконтура / intermediate circuit water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; S=40 мм; L=160 мм; h=198 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-22(С-22) DN х S,мм- 32x2 Др,мм- 29(+0,21); Среда -вода промконтура (обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии-тринатрий фосфат); с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure; s=40 mm; L=160 mm; h=198 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(С22) DN х s,mm- 32x2 Dcut,mm- 29(+0,21); media -intermediate circuit water (demineralized water with addition of corrosion inhibitors-trisodium phosphate ); weld-type nozzles | 1030483 | Клапан запорный У26161-025-48 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105974193
263 |  | 110.7.2302 | 50PGB37AA106 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-48 DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Вода промконтура / intermediate circuit water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; S=40 мм; L=160 мм; h=198 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-22(С-22) DN х S,мм- 32x2 Др,мм- 29(+0,21); Среда -вода промконтура (обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии-тринатрий фосфат); с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure; s=40 mm; L=160 mm; h=198 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(С22) DN х s,mm- 32x2 Dcut,mm- 29(+0,21); media -intermediate circuit water (demineralized water with addition of corrosion inhibitors-trisodium phosphate ); weld-type nozzles | 1030483 | Клапан запорный У26161-025-48 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105974194
264 |  | 110.7.2305 | 50PGB39AA110 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-48, Т3 (14с17ст21) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Вода промконтура / intermediate circuit water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; S=40 мм; L=160 мм; h=198 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-22(С-22) DN х S,мм- 32x2 Др,мм- 29(+0,21); Среда -вода промконтура (обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии-тринатрий фосфат); с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure; s=40 mm; L=160 mm; h=198 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(С22) DN х s,mm- 32x2 Dcut,mm- 29(+0,21); media -intermediate circuit water (demineralized water with addition of corrosion inhibitors-trisodium phosphate ); weld-type nozzles | 1030483 | Клапан запорный У26161-025-48 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105974257
265 |  | 110.7.2305 | 50PGB39AA112 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-48, Т3 (14с17ст21) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Вода промконтура / intermediate circuit water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; S=40 мм; L=160 мм; h=198 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-22(С-22) DN х S,мм- 32x2 Др,мм- 29(+0,21); Среда -вода промконтура (обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии-тринатрий фосфат); с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure; s=40 mm; L=160 mm; h=198 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(С22) DN х s,mm- 32x2 Dcut,mm- 29(+0,21); media -intermediate circuit water (demineralized water with addition of corrosion inhibitors-trisodium phosphate ); weld-type nozzles | 1030483 | Клапан запорный У26161-025-48 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105974258
266 |  | 110.7.2306 | 50PGB39AA113 | Manually operated bellows stop valve with a lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом с замком | по типу КЗО 0205-050-06.33 DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 60 oC Обессоленная вода / demin. water DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 60 оС | по типу ТУ TU 3742-004-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 19 | 19 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; S=65 мм; L= 230мм; H=200 мм; Разделка кромок 52(+0.3); под приварку 57х3; тип шва 1-23; патрубки под приварку Outside containment; non-coaxial structure; s=65 mm; L= 230mm; H=200 mm; edge preparation 52(+0.3); weld-type 57х3; type of weld seam 1-23; weld-type nozzles | 878556 | Клапан запорный КЗО 0205-050-06.33 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н9Т РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-004-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105974259
267 |  | 110.7.152.2 | 50PGB48AA101 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу ИУСЮ.491246.001-04 DN 10.0 mm Pd 4.0 MPa Td 200 oC Обессоленная вода/demin. water DN 10.0 мм Рр 4.0 МПа Тр 200 оС | по типу ТУ ТU3741-108-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция соосная; L=80мм; H=110 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-22 (С-22), DN х S 14х2, Др=11+0,18 мм; патрубки под приварку Outside containment; co-axial structure; L=80mm; H=110 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22 (С-22), DN х S 14х2 mm, Dcut 11+0,18 mm; weld-type nozzles | 1041581 | Клапан запорный ИУСЮ.491246.001-04 DN=10 P=4МПа МатКорп=сталь углеродистая Ст.20 РабСр=вода обессоленная tрабСр=-30...200°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 26-07-1573-91 | 2.ИСУП.1105974290
268 |  | 110.7.152.2 | 50PGB48AA103 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу ИУСЮ.491246.001-04 DN 10.0 mm Pd 4.0 MPa Td 200 oC Обессоленная вода/demin. water DN 10.0 мм Рр 4.0 МПа Тр 200 оС | по типу ТУ ТU26-07-1573-91; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция соосная; L=80мм; H=110 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-22 (С-22), DN х S 14х2, Др=11+0,18 мм; патрубки под приварку Outside containment; co-axial structure; L=80mm; H=110 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22 (С-22), DN х S 14х2 mm, Dcut 11+0,18 mm; weld-type nozzles | 1041581 | Клапан запорный ИУСЮ.491246.001-04 DN=10 P=4МПа МатКорп=сталь углеродистая Ст.20 РабСр=вода обессоленная tрабСр=-30...200°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 26-07-1573-91 | 2.ИСУП.1105974291
269 |  | 110.7.152.2 | 50PGB51AA101 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу ИУСЮ.491246.001-04 DN 10.0 mm Pd 4.0 MPa Td 200 oC Обессоленная вода/demin. water DN 10.0 мм Рр 4.0 МПа Тр 200 оС | по типу ТУ ТU26-07-1573-91; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция соосная; L=80мм; H=110 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-22 (С-22), DN х S 14х2, Др=11+0,18 мм; патрубки под приварку Outside containment; co-axial structure; L=80mm; H=110 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22 (С-22), DN х S 14х2 mm, Dcut 11+0,18 mm; weld-type nozzles | 1041581 | Клапан запорный ИУСЮ.491246.001-04 DN=10 P=4МПа МатКорп=сталь углеродистая Ст.20 РабСр=вода обессоленная tрабСр=-30...200°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 26-07-1573-91 | 2.ИСУП.1105974292
270 |  | 110.7.152.2 | 50PGB51AA103 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу ИУСЮ.491246.001-04 DN 10.0 mm Pd 4.0 MPa Td 200 oC Обессоленная вода/demin. water DN 10.0 мм Рр 4.0 МПа Тр 200 оС | по типу ТУ ТU26-07-1573-91; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция соосная; L=80мм; H=110 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-22 (С-22), DN х S 14х2, Др=11+0,18 мм; патрубки под приварку Outside containment; co-axial structure; L=80mm; H=110 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22 (С-22), DN х S 14х2 mm, Dcut 11+0,18 mm; weld-type nozzles | 1041581 | Клапан запорный ИУСЮ.491246.001-04 DN=10 P=4МПа МатКорп=сталь углеродистая Ст.20 РабСр=вода обессоленная tрабСр=-30...200°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 26-07-1573-91 | 2.ИСУП.1105974293
271 |  | 110.7.152.2 | 50PGB53AA101 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу ИУСЮ.491246.001-04 DN 10.0 mm Pd 4.0 MPa Td 200 oC Обессоленная вода/demin. water DN 10.0 мм Рр 4.0 МПа Тр 200 оС | по типу ТУ ТU26-07-1573-91; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция соосная; L=80мм; H=110 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-22 (С-22), DN х S 14х2, Др=11+0,18 мм; патрубки под приварку Outside containment; co-axial structure; L=80mm; H=110 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22 (С-22), DN х S 14х2 mm, Dcut 11+0,18 mm; weld-type nozzles | 1041581 | Клапан запорный ИУСЮ.491246.001-04 DN=10 P=4МПа МатКорп=сталь углеродистая Ст.20 РабСр=вода обессоленная tрабСр=-30...200°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 26-07-1573-91 | 2.ИСУП.1105974294
272 |  | 110.7.152.2 | 50PGB53AA103 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу ИУСЮ.491246.001-04 DN 10.0 mm Pd 4.0 MPa Td 200 oC Обессоленная вода/demin. water DN 10.0 мм Рр 4.0 МПа Тр 200 оС | по типу ТУ ТU26-07-1573-91; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция соосная; L=80мм; H=110 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-22 (С-22), DN х S 14х2, Др=11+0,18 мм; патрубки под приварку Outside containment; co-axial structure; L=80mm; H=110 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22 (С-22), DN х S 14х2 mm, Dcut 11+0,18 mm; weld-type nozzles | 1041581 | Клапан запорный ИУСЮ.491246.001-04 DN=10 P=4МПа МатКорп=сталь углеродистая Ст.20 РабСр=вода обессоленная tрабСр=-30...200°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 26-07-1573-91 | 2.ИСУП.1105974295
273 |  | 110.7.149.54 | 50LDB10AA110 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Сжатый воздух/compressed air DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2021-12-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция соосная; требования к габаритным размерам не предъявляются; фланцеове соединение Outside containment; co-axial structure; No special dimension requirements; flange connection | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1105963064
274 |  | 110.7.149.54 | 50LDB10AA123 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Сжатый воздух/compressed air DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2021-12-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция соосная; требования к габаритным размерам не предъявляются; фланцеове соединение Outside containment; co-axial structure; No special dimension requirements; flange connection | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1105963068
275 |  | 110.7.149.54 | 50LDB10AA140 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Сжатый воздух/compressed air DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2021-12-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция соосная; требования к габаритным размерам не предъявляются; фланцеове соединение Outside containment; co-axial structure; No special dimension requirements; flange connection | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1105963069
276 |  | 110.7.149.54 | 50LDB10AA141 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Сжатый воздух/compressed air DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2021-12-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция соосная; требования к габаритным размерам не предъявляются; фланцеове соединение Outside containment; co-axial structure; No special dimension requirements; flange connection | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1105963070
277 |  | 110.7.109.160 | 50LDB10AA103 | Manually-operated straight flow stop valve Клапан запорный прямоточный с ручным приводом | по типу AM20391-100-00 DN 100.0 mm Pd 1.0 MPa Td 250 oC пульпа/pulp DN 100.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 250 оС | по типу АРМК 3742.10 201 ТУ TU; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 81.5 | 81.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2021-12-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция прямоточная; конструкция соосная; L=430мм; h=470мм; H=620мм; Тип сварного соединения 1-25-1; с патрубками под приварку Outside containment; design direct-flow; co-axial structure; L=430mm; h=470mm; H=620mm; Type of weld joint 1-25-1; weld-type nozzles | 877435 | Клапан запорный АМ20391-100-00 DN=100 P=1.0МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=пульпа tрабСр=0...250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III АРМК 3742.10 201 ТУ | 2.ИСУП.1105963065
278 |  | 110.7.109.160 | 50LDB10AA104 | Manually-operated straight flow stop valve Клапан запорный прямоточный с ручным приводом | по типу AM20391-100-00 DN 100.0 mm Pd 1.0 MPa Td 250 oC пульпа/pulp DN 100.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 250 оС | по типу АРМК 3742.10 201 ТУ TU; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 81.5 | 81.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2021-12-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция прямоточная; конструкция соосная; L=430мм; h=470мм; H=620мм; Тип сварного соединения 1-25-1; с патрубками под приварку Outside containment; design direct-flow; co-axial structure; L=430mm; h=470mm; H=620mm; Type of weld joint 1-25-1; weld-type nozzles | 877435 | Клапан запорный АМ20391-100-00 DN=100 P=1.0МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=пульпа tрабСр=0...250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III АРМК 3742.10 201 ТУ | 2.ИСУП.1105963073
279 |  | 110.7.109.160 | 50LDB10AA116 | Manually-operated straight flow stop valve Клапан запорный прямоточный с ручным приводом | по типу AM20391-100-00 DN 100.0 mm Pd 1.0 MPa Td 250 oC пульпа/pulp DN 100.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 250 оС | по типу АРМК 3742.10 201 ТУ TU; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 81.5 | 81.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2021-12-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция прямоточная; конструкция соосная; L=430мм; h=470мм; H=620мм; Тип сварного соединения 1-25-1; с патрубками под приварку Outside containment; design direct-flow; co-axial structure; L=430mm; h=470mm; H=620mm; Type of weld joint 1-25-1; weld-type nozzles | 877435 | Клапан запорный АМ20391-100-00 DN=100 P=1.0МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=пульпа tрабСр=0...250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III АРМК 3742.10 201 ТУ | 2.ИСУП.1105963074
280 |  | 110.7.109.160 | 50LDB10AA117 | Manually-operated straight flow stop valve Клапан запорный прямоточный с ручным приводом | по типу AM20391-100-00 DN 100.0 mm Pd 1.0 MPa Td 250 oC пульпа/pulp DN 100.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 250 оС | по типу АРМК 3742.10 201 ТУ TU; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 81.5 | 81.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2021-12-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция прямоточная; конструкция соосная; L=430мм; h=470мм; H=620мм; Тип сварного соединения 1-25-1; с патрубками под приварку Outside containment; design direct-flow; co-axial structure; L=430mm; h=470mm; H=620mm; Type of weld joint 1-25-1; weld-type nozzles | 877435 | Клапан запорный АМ20391-100-00 DN=100 P=1.0МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=пульпа tрабСр=0...250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III АРМК 3742.10 201 ТУ | 2.ИСУП.1105963075
281 |  | 110.7.2673 | 50LDB10AA144 | Manually-operated stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу У26161-015-06 (14нж17ст19) DN 15.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Конденсат / condensate DN 15.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ TU 26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.43 | 2.43 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-03-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; несоосная s=24 мм; L= 130 мм; H=153 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 18х2,5 Др,мм- 13(+0,3); с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure s=24 mm; L= 130 mm; H=153 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(С23) DN х s,mm- 18х2,5 Dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | 1015551 | Клапан запорный У26161-015-06 DN=15 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н9Т РабСр=дистиллят tрабСр=0...350°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 2 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105963081
282 |  | 110.7.2674 | 50LDB10AA146 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу К326161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Конденсат / condensate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТU3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-03-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Среда- конденсат, регенерационные растворы конструкция несоосная; L=100мм; h=160мм; H=310мм; S=15мм; Тип сварного соединения -1-23 (С-23); патрубки под приварку Outside containment; media- condensate, regenerants; non-coaxial structure; L=100mm; h=160mm; H=310mm; s=15mm; Type of weld joint -1-23 (С23); weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105963083
283 |  | 110.7.2675 | 50LDB10AA105 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Обессоленная вода / demin. water DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2021-12-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; L=230 мм; h=178 мм; S=70 мм; Тип сварного соединения- 1-23(C-23) ; с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure; L=230 mm; h=178 mm; s=70 mm; Type of weld joint- 1-23(C-23) ; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105963084
284 |  | 110.7.2675 | 50LDB10AA118 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Обессоленная вода / demin. water DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2021-12-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; L=230 мм; h=178 мм; S=70 мм; Тип сварного соединения- 1-23(C-23) ; с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure; L=230 mm; h=178 mm; s=70 mm; Type of weld joint- 1-23(C-23) ; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105963085
285 |  | 110.7.149.95 | 50LDB10AA142 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу КЗО 0205-10-06 DN 10.0 mm Pd 2.5 MPa Td 85 oC Обессоленная вода/demin. water DN 10.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 85 оС | по типу ТУ TU 3742-004-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2 | 2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-03-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; тип сварного соединения 1-23 (С-23); патрубки под приварку Outside containment; No special dimension requirements; Type of weld joint 1-23 (С23); weld-type nozzles | 1035314 | Клапан запорный КЗО 0205-010-06 DN=10 P=25кгс/см^2 МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=вода обессоленная tрабСр=85 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТУ 3742-004-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105963087
286 |  | 110.7.149.103 | 50LDB10AA113 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC конденсат/condensate DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2021-12-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция соосная; L = 230 мм, h = 401 мм, H = 550 мм, тип сварного соединения - 1-23 (С-23); фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; co-axial structure; L = 230 mm, h = 401 mm, H = 550 mm, Type of weld joint - 1-23 (С23); welded flange-type connection | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1105963088
287 |  | 110.7.149.103 | 50LDB10AA126 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC конденсат/condensate DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2021-12-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция соосная; L = 230 мм, h = 401 мм, H = 550 мм, тип сварного соединения - 1-23 (С-23); фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; co-axial structure; L = 230 mm, h = 401 mm, H = 550 mm, Type of weld joint - 1-23 (С23); welded flange-type connection | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1105963090
288 |  | 110.7.149.104 | 50LDB10AA108 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC конденсат/condensate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-03-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105963091
289 |  | 110.7.149.104 | 50LDB10AA109 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC конденсат/condensate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-03-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105963092
290 |  | 110.7.149.104 | 50LDB10AA121 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC конденсат/condensate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-03-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105963093
291 |  | 110.7.149.104 | 50LDB10AA122 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC конденсат/condensate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-03-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105963094
292 |  | 110.7.149.105 | 50LDB10AA138 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-015-06 (14нж17ст19) DN 15.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC конденсат/condensate DN 15.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.43 | 2.43 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-03-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; несоосная s=24 мм; L= 130 мм; H=153 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 18х2,5 Др,мм- 13(+0,3); с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure s=24 mm; L= 130 mm; H=153 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(С23) DN х s,mm- 18х2,5 Dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | 1015551 | Клапан запорный У26161-015-06 DN=15 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н9Т РабСр=дистиллят tрабСр=0...350°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 2 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105963095
293 |  | 110.7.154.63 | 50LDB10AA133 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-48, (14с17ст21) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Сжатый воздух/compressed air DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ TU 26-07-382-82; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2021-12-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; S=65 мм; L=230 мм; H=194 мм; Тип разделки- 1-23(С-23) DN х S,мм- 57х3 Др,мм-52(+0,3); с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure; s=65 mm; L=230 mm; H=194 mm; type- 1-23(С23) DN х s,mm- 57х3 Dcut,mm-52(+0,3); weld-type nozzles | 861155 | Клапан запорный У26161-050-48 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=конденсат tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II QA4 УХЛ 3 ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105963072
294 |  | 110.7.2309 | 50PGB65AA104 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-48 (14с17ст21) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Обессоленная вода/demin. water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5;среда - обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии-тринатрий фосфат; L=160 мм; S=40 мм; h=198 мм; H=350мм; тип сварного соединения 1-22; с патрубками под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5;media - demineralized water with addition of corrosion inhibitors-trisodium phosphate ; L=160 mm; s=40 mm; h=198 mm; H=350mm; Type of weld joint 1-22; weld-type nozzles | 1030483 | Клапан запорный У26161-025-48 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105971030
295 |  | 110.7.2309 | 50PGB65AA106 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-48 (14с17ст21) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Обессоленная вода/demin. water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5;среда - обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии-тринатрий фосфат; L=160 мм; S=40 мм; h=198 мм; H=350мм; тип сварного соединения 1-22; с патрубками под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5;media - demineralized water with addition of corrosion inhibitors-trisodium phosphate ; L=160 mm; s=40 mm; h=198 mm; H=350mm; Type of weld joint 1-22; weld-type nozzles | 1030483 | Клапан запорный У26161-025-48 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105971031
296 |  | 110.7.2309 | 50PGB65AA107 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-48 (14с17ст21) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Обессоленная вода/demin. water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5;среда - обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии-тринатрий фосфат; L=160 мм; S=40 мм; h=198 мм; H=350мм; тип сварного соединения 1-22; с патрубками под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5;media - demineralized water with addition of corrosion inhibitors-trisodium phosphate ; L=160 mm; s=40 mm; h=198 mm; H=350mm; Type of weld joint 1-22; weld-type nozzles | 1030483 | Клапан запорный У26161-025-48 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105971032
297 |  | 110.7.2309 | 50PGB65AA109 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-48 (14с17ст21) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Обессоленная вода/demin. water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5;среда - обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии-тринатрий фосфат; L=160 мм; S=40 мм; h=198 мм; H=350мм; тип сварного соединения 1-22; с патрубками под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5;media - demineralized water with addition of corrosion inhibitors-trisodium phosphate ; L=160 mm; s=40 mm; h=198 mm; H=350mm; Type of weld joint 1-22; weld-type nozzles | 1030483 | Клапан запорный У26161-025-48 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105971033
298 |  | 110.7.2311 | 50PGB69AA101 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-48 (14с17ст21) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Обессоленная вода/demin. water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5;среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата S=40 мм; L=160 мм; h=198 мм; H=350мм; тип сварного соединения 1-22; с патрубками под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5;media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate s=40 mm; L=160 mm; h=198 mm; H=350mm; Type of weld joint 1-22; weld-type nozzles | 1030483 | Клапан запорный У26161-025-48 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105971034
299 |  | 110.7.2311 | 50PGB69AA103 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-48 (14с17ст21) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Обессоленная вода/demin. water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5;среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата S=40 мм; L=160 мм; h=198 мм; H=350мм; тип сварного соединения 1-22; с патрубками под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5;media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate s=40 mm; L=160 mm; h=198 mm; H=350mm; Type of weld joint 1-22; weld-type nozzles | 1030483 | Клапан запорный У26161-025-48 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105971035
300 |  | 110.7.2311 | 50PGB69AA104 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-48 (14с17ст21) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Обессоленная вода/demin. water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5;среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата S=40 мм; L=160 мм; h=198 мм; H=350мм; тип сварного соединения 1-22; с патрубками под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5;media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate s=40 mm; L=160 mm; h=198 mm; H=350mm; Type of weld joint 1-22; weld-type nozzles | 1030483 | Клапан запорный У26161-025-48 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105971036
301 |  | 110.7.2311 | 50PGB69AA106 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-48 (14с17ст21) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Обессоленная вода/demin. water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5;среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата S=40 мм; L=160 мм; h=198 мм; H=350мм; тип сварного соединения 1-22; с патрубками под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5;media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate s=40 mm; L=160 mm; h=198 mm; H=350mm; Type of weld joint 1-22; weld-type nozzles | 1030483 | Клапан запорный У26161-025-48 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105971037
302 |  | 110.7.2311 | 50PGB69AA107 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-48 (14с17ст21) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Обессоленная вода/demin. water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5;среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата S=40 мм; L=160 мм; h=198 мм; H=350мм; тип сварного соединения 1-22; с патрубками под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5;media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate s=40 mm; L=160 mm; h=198 mm; H=350mm; Type of weld joint 1-22; weld-type nozzles | 1030483 | Клапан запорный У26161-025-48 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105971038
303 |  | 110.7.2311 | 50PGB69AA109 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-48 (14с17ст21) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Обессоленная вода/demin. water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5;среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата S=40 мм; L=160 мм; h=198 мм; H=350мм; тип сварного соединения 1-22; с патрубками под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5;media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate s=40 mm; L=160 mm; h=198 mm; H=350mm; Type of weld joint 1-22; weld-type nozzles | 1030483 | Клапан запорный У26161-025-48 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105971039
304 |  | 110.7.2311 | 50PGB69AA110 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-48 (14с17ст21) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Обессоленная вода/demin. water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5;среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата S=40 мм; L=160 мм; h=198 мм; H=350мм; тип сварного соединения 1-22; с патрубками под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5;media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate s=40 mm; L=160 mm; h=198 mm; H=350mm; Type of weld joint 1-22; weld-type nozzles | 1030483 | Клапан запорный У26161-025-48 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105971040
305 |  | 110.7.2311 | 50PGB69AA112 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-48 (14с17ст21) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Обессоленная вода/demin. water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5;среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата S=40 мм; L=160 мм; h=198 мм; H=350мм; тип сварного соединения 1-22; с патрубками под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5;media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate s=40 mm; L=160 mm; h=198 mm; H=350mm; Type of weld joint 1-22; weld-type nozzles | 1030483 | Клапан запорный У26161-025-48 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105971041
306 |  | 110.7.2311 | 50PGB69AA113 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-48 (14с17ст21) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Обессоленная вода/demin. water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5;среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата S=40 мм; L=160 мм; h=198 мм; H=350мм; тип сварного соединения 1-22; с патрубками под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5;media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate s=40 mm; L=160 mm; h=198 mm; H=350mm; Type of weld joint 1-22; weld-type nozzles | 1030483 | Клапан запорный У26161-025-48 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105971042
307 |  | 110.7.2311 | 50PGB69AA115 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-48 (14с17ст21) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Обессоленная вода/demin. water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5;среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата S=40 мм; L=160 мм; h=198 мм; H=350мм; тип сварного соединения 1-22; с патрубками под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5;media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate s=40 mm; L=160 mm; h=198 mm; H=350mm; Type of weld joint 1-22; weld-type nozzles | 1030483 | Клапан запорный У26161-025-48 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105971043
308 |  | 110.7.2311 | 50PGB69AA116 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-48 (14с17ст21) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Обессоленная вода/demin. water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5;среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата S=40 мм; L=160 мм; h=198 мм; H=350мм; тип сварного соединения 1-22; с патрубками под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5;media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate s=40 mm; L=160 mm; h=198 mm; H=350mm; Type of weld joint 1-22; weld-type nozzles | 1030483 | Клапан запорный У26161-025-48 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105971044
309 |  | 110.7.2311 | 50PGB69AA118 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-48 (14с17ст21) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Обессоленная вода/demin. water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5;среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата S=40 мм; L=160 мм; h=198 мм; H=350мм; тип сварного соединения 1-22; с патрубками под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5;media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate s=40 mm; L=160 mm; h=198 mm; H=350mm; Type of weld joint 1-22; weld-type nozzles | 1030483 | Клапан запорный У26161-025-48 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105971045
310 |  | 110.7.2311 | 50PGB69AA119 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-48 (14с17ст21) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Обессоленная вода/demin. water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5;среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата S=40 мм; L=160 мм; h=198 мм; H=350мм; тип сварного соединения 1-22; с патрубками под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5;media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate s=40 mm; L=160 mm; h=198 mm; H=350mm; Type of weld joint 1-22; weld-type nozzles | 1030483 | Клапан запорный У26161-025-48 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105971065
311 |  | 110.7.2311 | 50PGB69AA121 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-48 (14с17ст21) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Обессоленная вода/demin. water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5;среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата S=40 мм; L=160 мм; h=198 мм; H=350мм; тип сварного соединения 1-22; с патрубками под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5;media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate s=40 mm; L=160 mm; h=198 mm; H=350mm; Type of weld joint 1-22; weld-type nozzles | 1030483 | Клапан запорный У26161-025-48 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105971046
312 |  | 110.7.2311 | 50PGB69AA122 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-48 (14с17ст21) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Обессоленная вода/demin. water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5;среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата S=40 мм; L=160 мм; h=198 мм; H=350мм; тип сварного соединения 1-22; с патрубками под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5;media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate s=40 mm; L=160 mm; h=198 mm; H=350mm; Type of weld joint 1-22; weld-type nozzles | 1030483 | Клапан запорный У26161-025-48 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105971047
313 |  | 110.7.2311 | 50PGB69AA124 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-48 (14с17ст21) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Обессоленная вода/demin. water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5;среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата S=40 мм; L=160 мм; h=198 мм; H=350мм; тип сварного соединения 1-22; с патрубками под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5;media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate s=40 mm; L=160 mm; h=198 mm; H=350mm; Type of weld joint 1-22; weld-type nozzles | 1030483 | Клапан запорный У26161-025-48 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105971048
314 |  | 110.7.149.38 | 50LDR40AA112 | Manually-operated bellows stop valve with welded connctions Клапан запорный сильфонный с патрубками под приварку, ручной | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Вода /water DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-03-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; с патрубками под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105970525
315 |  | 110.7.149.38 | 50LDR20AA118 | Manually-operated bellows stop valve with welded connctions Клапан запорный сильфонный с патрубками под приварку, ручной | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Вода /water DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-03-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; с патрубками под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105970526
316 |  | 110.7.149.38 | 50LDR20AA119 | Manually-operated bellows stop valve with welded connctions Клапан запорный сильфонный с патрубками под приварку, ручной | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Вода /water DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-03-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; с патрубками под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105970527
317 |  | 110.7.149.38 | 50LDR30AA116 | Manually-operated bellows stop valve with welded connctions Клапан запорный сильфонный с патрубками под приварку, ручной | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Вода /water DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-03-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; с патрубками под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105970528
318 |  | 110.7.149.39 | 50LDR30AA117 | Manually-operated bellows stop valve with welded connctions Клапан запорный сильфонный с патрубками под приварку, ручной | по типу У26161-015М1-08 DN 15.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Вода /water DN 15.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-03-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; s=24 мм; L=130 мм; H=153 мм; тип сварного соединения - 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure; s=24 mm; L=130 mm; H=153 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 987967 | Клапан запорный У26161-015М1-08 DN=15 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=теплоноситель 1 контура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIв tрасч=250 °С ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.1105970529
319 |  | 110.7.149.39 | 50LDR30AA118 | Manually-operated bellows stop valve with welded connctions Клапан запорный сильфонный с патрубками под приварку, ручной | по типу У26161-015М1-08 DN 15.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Вода /water DN 15.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-03-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; s=24 мм; L=130 мм; H=153 мм; тип сварного соединения - 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure; s=24 mm; L=130 mm; H=153 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 987967 | Клапан запорный У26161-015М1-08 DN=15 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=теплоноситель 1 контура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIв tрасч=250 °С ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.1105970530
320 |  | 110.7.152 | 50KWB50AA102 | Manually-operated bellows stop valve with a lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом с замком | по типу НГ26524-025МАЭ-50,Т3 DN 25.0 mm Pd 12.0 MPa Td 250 oC Обессоленная вода/demin. water DN 25.0 мм Рр 12.0 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ3742-031-49149890-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=160 мм, h=335 мм, H=500 мм, тип сварного соединения - 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; L=160 mm, h=335 mm, H=500 mm, Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 1030246 | Клапан запорный НГ26524-025МАЭ-50 DN=25 P=12МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода обессоленная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком 3СIIIа tрасч=250 °С Т 3 III ТУ 3742-031-49149890-2006 | 2.ИСУП.1105964605
321 |  | 110.7.154.2 | 50KWB52AA101 | Manually-operated bellows stop valve with a lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом с замком | по типу НГ26524-010МАЭ-76 DN 10.0 mm Pd 12.0 MPa Td 250 oC Обессоленная вода/demin. water DN 10.0 мм Рр 12.0 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ 3742-031-49149890-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 9.5 | 9.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=130 мм, h=304 мм, H=400 мм, s=24 мм, тип сварного соединения - 1-22; с патрубками под приварку Outside containment; L=130 mm, h=304 mm, H=400 mm, s=24 mm, Type of weld joint - 1-22; weld-type nozzles | 1031384 | Клапан запорный НГ26524-010МАЭ-76 DN=10 P=12МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода обессоленная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком tрасч=250 °С 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-031-49149890-2006 | 2.ИСУП.1105964606
322 |  | 110.7.149.41 | 50LDP50AA107 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ21016-080-02 DN 80.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Обессоленная вода/demin. water DN 80.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 60 | 60 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-03-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосна; L=310 мм, S =140 мм, h=355 мм, H=505 мм (для монтажа), фланцевое соединение; Outside containment; design structure non-coaxial; L=310 mm, s =140 mm, h=355 mm, H=505 mm (for mounting), flange connection; | 1033082 | Клапан запорный КЗ21016-080-02 DN=80 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода обессоленная tрабСр=до 150°С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТВ 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1105971078
323 |  | 110.7.149.43.1 | 50LDP10AA101 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-032-06 (14нж17ст19) DN 32.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC конц. серная кислота/concentrated sulfuric acid DN 32.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | материал должен быть стойким к воздействию серной кислоты (возможно фторопласт)/material must be resistant to sulfuric acid (possibly fluoropolymer) | pcs/шт | 1 | 10.2 | 10.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-03-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; материал должен быть стойким к воздействию серной кислоты (возможно фторопласт); Рраб 0.33 Мпа Траб 45 оС; конструкция соосная; требования к габаритным размерам не предъявляются; Тип сварного соединения - 1-23 (С-23); с патрубками под приварку Outside containment; construction material shall be tolerant to effects of sulphuric acid (e.g. fluoroplastic); Pwork 0.33 MPa Twork 45 C co-axial structure; No special dimension requirements; Type of weld joint - 1-23 (С23); weld-type nozzles | 1030521 | Клапан запорный У26161-032-06 DN=32 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12X18H9T РабСр=конденсат СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105971082
324 |  | 110.7.149.43.1 | 50LDP10AA102 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-032-06 (14нж17ст19) DN 32.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC конц. серная кислота/concentrated sulfuric acid DN 32.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | материал должен быть стойким к воздействию серной кислоты (возможно фторопласт)/material must be resistant to sulfuric acid (possibly fluoropolymer) | pcs/шт | 1 | 10.2 | 10.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-03-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; материал должен быть стойким к воздействию серной кислоты (возможно фторопласт); Рраб 0.33 Мпа Траб 45 оС; конструкция соосная; требования к габаритным размерам не предъявляются; Тип сварного соединения - 1-23 (С-23); с патрубками под приварку Outside containment; construction material shall be tolerant to effects of sulphuric acid (e.g. fluoroplastic); Pwork 0.33 MPa Twork 45 C co-axial structure; No special dimension requirements; Type of weld joint - 1-23 (С23); weld-type nozzles | 1030521 | Клапан запорный У26161-032-06 DN=32 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12X18H9T РабСр=конденсат СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105971083
325 |  | 110.7.149.43 | 50LDP20AA101 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-032-06 (14нж17ст19) DN 32.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Едкий натр/sodium hydroxide DN 32.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 10.2 | 10.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-03-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция соосная; требования к габаритным размерам не предъявляются; Тип сварного соединения - 1-23 (С-23); с патрубками под приварку Outside containment; co-axial structure; No special dimension requirements; Type of weld joint - 1-23 (С23); weld-type nozzles | 1030521 | Клапан запорный У26161-032-06 DN=32 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12X18H9T РабСр=конденсат СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105971084
326 |  | 110.7.149.43 | 50LDP20AA102 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-032-06 (14нж17ст19) DN 32.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Едкий натр/sodium hydroxide DN 32.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 10.2 | 10.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-03-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция соосная; требования к габаритным размерам не предъявляются; Тип сварного соединения - 1-23 (С-23); с патрубками под приварку Outside containment; co-axial structure; No special dimension requirements; Type of weld joint - 1-23 (С23); weld-type nozzles | 1030521 | Клапан запорный У26161-032-06 DN=32 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12X18H9T РабСр=конденсат СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105971085
327 |  | 110.7.149.44.1 | 50LDP10AA104 | Manually-operated flanged stop valve with matching flanges Клапан запорный фланцевый с ответными фланцами, с ручным приводом | по типу КЗ21040-025-01 DN 25.0 mm Pd 4.0 MPa Td 50 oC конц. серная кислота/concentrated sulfuric acid DN 25.0 мм Рр 4.0 МПа Тр 50 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | материал должен быть стойким к воздействию серной кислоты (возможно фторопласт)/material must be resistant to sulfuric acid (possibly fluoropolymer) | pcs/шт | 1 | 7 | 7 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-03-11 |  | 0 | 0 | 0 | материал должен быть стойким к воздействию серной кислоты (возможно фторопласт); Рраб 1.8 Мпа Траб 45 оС; требования к габаритным размерам не предъявляются, фланцевое соединение; construction material shall be tolerant to effects of sulphuric acid (e.g. fluoroplastic); Pwork 1.8 MPa Twork 45 C No special dimension requirements, flange connection; | 1033091 | Клапан запорный КЗ21040-025-01 DN=25 P=4МПа 12Х18Н9Т РабСр=кислота серная tрабСр=до 50°С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТВ 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1105971086
328 |  | 110.7.149.44.1 | 50LDP10AA106 | Manually-operated flanged stop valve with matching flanges Клапан запорный фланцевый с ответными фланцами, с ручным приводом | по типу КЗ21040-025-01 DN 25.0 mm Pd 4.0 MPa Td 50 oC конц. серная кислота/concentrated sulfuric acid DN 25.0 мм Рр 4.0 МПа Тр 50 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | материал должен быть стойким к воздействию серной кислоты (возможно фторопласт)/material must be resistant to sulfuric acid (possibly fluoropolymer) | pcs/шт | 1 | 7 | 7 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-03-11 |  | 0 | 0 | 0 | материал должен быть стойким к воздействию серной кислоты (возможно фторопласт); Рраб 1.8 Мпа Траб 45 оС; требования к габаритным размерам не предъявляются, фланцевое соединение; construction material shall be tolerant to effects of sulphuric acid (e.g. fluoroplastic); Pwork 1.8 MPa Twork 45 C No special dimension requirements, flange connection; | 1033091 | Клапан запорный КЗ21040-025-01 DN=25 P=4МПа 12Х18Н9Т РабСр=кислота серная tрабСр=до 50°С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТВ 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1105971087
329 |  | 110.7.149.44.1 | 50LDP10AA111 | Manually-operated flanged stop valve with matching flanges Клапан запорный фланцевый с ответными фланцами, с ручным приводом | по типу КЗ21040-025-01 DN 25.0 mm Pd 4.0 MPa Td 50 oC конц. серная кислота/concentrated sulfuric acid DN 25.0 мм Рр 4.0 МПа Тр 50 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | материал должен быть стойким к воздействию серной кислоты (возможно фторопласт)/material must be resistant to sulfuric acid (possibly fluoropolymer) | pcs/шт | 1 | 7 | 7 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-03-11 |  | 0 | 0 | 0 | материал должен быть стойким к воздействию серной кислоты (возможно фторопласт); Рраб 1.8 Мпа Траб 45 оС; требования к габаритным размерам не предъявляются, фланцевое соединение; construction material shall be tolerant to effects of sulphuric acid (e.g. fluoroplastic); Pwork 1.8 MPa Twork 45 C No special dimension requirements, flange connection; | 1033091 | Клапан запорный КЗ21040-025-01 DN=25 P=4МПа 12Х18Н9Т РабСр=кислота серная tрабСр=до 50°С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТВ 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1105971088
330 |  | 110.7.149.44.1 | 50LDP10AA112 | Manually-operated flanged stop valve with matching flanges Клапан запорный фланцевый с ответными фланцами, с ручным приводом | по типу КЗ21040-025-01 DN 25.0 mm Pd 4.0 MPa Td 50 oC конц. серная кислота/concentrated sulfuric acid DN 25.0 мм Рр 4.0 МПа Тр 50 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | материал должен быть стойким к воздействию серной кислоты (возможно фторопласт)/material must be resistant to sulfuric acid (possibly fluoropolymer) | pcs/шт | 1 | 7 | 7 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-03-11 |  | 0 | 0 | 0 | материал должен быть стойким к воздействию серной кислоты (возможно фторопласт); Рраб 1.8 Мпа Траб 45 оС; требования к габаритным размерам не предъявляются, фланцевое соединение; construction material shall be tolerant to effects of sulphuric acid (e.g. fluoroplastic); Pwork 1.8 MPa Twork 45 C No special dimension requirements, flange connection; | 1033091 | Клапан запорный КЗ21040-025-01 DN=25 P=4МПа 12Х18Н9Т РабСр=кислота серная tрабСр=до 50°С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТВ 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1105971089
331 |  | 110.7.149.44 | 50LDP20AA111 | Manually-operated flanged stop valve with matching flanges Клапан запорный фланцевый с ответными фланцами, с ручным приводом | по типу КЗ21040-025-01 DN 25.0 mm Pd 4.0 MPa Td 50 oC Едкий натр/sodium hydroxide DN 25.0 мм Рр 4.0 МПа Тр 50 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 7 | 7 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-03-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются, фланцевое соединение; Outside containment; No special dimension requirements, flange connection; | 1033091 | Клапан запорный КЗ21040-025-01 DN=25 P=4МПа 12Х18Н9Т РабСр=кислота серная tрабСр=до 50°С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТВ 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1105971090
332 |  | 110.7.149.44 | 50LDP20AA112 | Manually-operated flanged stop valve with matching flanges Клапан запорный фланцевый с ответными фланцами, с ручным приводом | по типу КЗ21040-025-01 DN 25.0 mm Pd 4.0 MPa Td 50 oC Едкий натр/sodium hydroxide DN 25.0 мм Рр 4.0 МПа Тр 50 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 7 | 7 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-03-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются, фланцевое соединение; Outside containment; No special dimension requirements, flange connection; | 1033091 | Клапан запорный КЗ21040-025-01 DN=25 P=4МПа 12Х18Н9Т РабСр=кислота серная tрабСр=до 50°С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТВ 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1105971091
333 |  | 110.7.149.44 | 50LDP20AA104 | Manually-operated flanged stop valve with matching flanges Клапан запорный фланцевый с ответными фланцами, с ручным приводом | по типу КЗ21040-025-01 DN 25.0 mm Pd 4.0 MPa Td 50 oC Едкий натр/sodium hydroxide DN 25.0 мм Рр 4.0 МПа Тр 50 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 7 | 7 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-03-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются, фланцевое соединение; Outside containment; No special dimension requirements, flange connection; | 1033091 | Клапан запорный КЗ21040-025-01 DN=25 P=4МПа 12Х18Н9Т РабСр=кислота серная tрабСр=до 50°С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТВ 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1105971092
334 |  | 110.7.149.44 | 50LDP20AA106 | Manually-operated flanged stop valve with matching flanges Клапан запорный фланцевый с ответными фланцами, с ручным приводом | по типу КЗ21040-025-01 DN 25.0 mm Pd 4.0 MPa Td 50 oC Едкий натр/sodium hydroxide DN 25.0 мм Рр 4.0 МПа Тр 50 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 7 | 7 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-03-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются, фланцевое соединение; Outside containment; No special dimension requirements, flange connection; | 1033091 | Клапан запорный КЗ21040-025-01 DN=25 P=4МПа 12Х18Н9Т РабСр=кислота серная tрабСр=до 50°С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТВ 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1105971093
335 |  | 110.7.149.45.1 | 50LDP10AA103 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC конц. серная кислота/concentrated sulfuric acid DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ TU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | материал должен быть стойким к воздействию серной кислоты (возможно фторопласт)/material must be resistant to sulfuric acid (possibly fluoropolymer) | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2021-12-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; материал должен быть стойким к воздействию серной кислоты (возможно фторопласт); Рраб 0.03 Мпа Траб 45 оС; конструкция несоосная; L=230 мм; h=178 мм; S=70 мм; Тип сварного соединения- 1-23(C-23) ; с патрубками под приварку Outside containment; construction material shall be tolerant to effects of sulphuric acid (e.g. fluoroplastic); Pwork 0.03 MPa Twork 45 C non-coaxial structure; L=230 mm; h=178 mm; s=70 mm; Type of weld joint- 1-23(C-23) ; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105971094
336 |  | 110.7.149.45.1 | 50LDP10AA105 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC конц. серная кислота/concentrated sulfuric acid DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ TU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | материал должен быть стойким к воздействию серной кислоты (возможно фторопласт)/material must be resistant to sulfuric acid (possibly fluoropolymer) | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2021-12-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; материал должен быть стойким к воздействию серной кислоты (возможно фторопласт); Рраб 0.03 Мпа Траб 45 оС; конструкция несоосная; L=230 мм; h=178 мм; S=70 мм; Тип сварного соединения- 1-23(C-23) ; с патрубками под приварку Outside containment; construction material shall be tolerant to effects of sulphuric acid (e.g. fluoroplastic); Pwork 0.03 MPa Twork 45 C non-coaxial structure; L=230 mm; h=178 mm; s=70 mm; Type of weld joint- 1-23(C-23) ; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105971095
337 |  | 110.7.149.45 | 50LDP20AA107 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Едкий натр/sodium hydroxide DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ TU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2021-12-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; L=230 мм; h=178 мм; S=70 мм; Тип сварного соединения- 1-23(C-23) ; с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure; L=230 mm; h=178 mm; s=70 mm; Type of weld joint- 1-23(C-23) ; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105971096
338 |  | 110.7.149.45 | 50LDP20AA108 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Едкий натр/sodium hydroxide DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ TU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2021-12-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; L=230 мм; h=178 мм; S=70 мм; Тип сварного соединения- 1-23(C-23) ; с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure; L=230 mm; h=178 mm; s=70 mm; Type of weld joint- 1-23(C-23) ; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105971111
339 |  | 110.7.149.45 | 50LDP20AA103 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Едкий натр/sodium hydroxide DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ TU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2021-12-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; L=230 мм; h=178 мм; S=70 мм; Тип сварного соединения- 1-23(C-23) ; с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure; L=230 mm; h=178 mm; s=70 mm; Type of weld joint- 1-23(C-23) ; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105971097
340 |  | 110.7.149.45 | 50LDP20AA105 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Едкий натр/sodium hydroxide DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ TU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2021-12-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; L=230 мм; h=178 мм; S=70 мм; Тип сварного соединения- 1-23(C-23) ; с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure; L=230 mm; h=178 mm; s=70 mm; Type of weld joint- 1-23(C-23) ; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105971098
341 |  | 110.7.124.68 | 50LDP10AA142 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Раствор серной кислоты/sulfuric acid solution DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.2 | 1.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-03-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105971099
342 |  | 110.7.124.68 | 50LDP10AA141 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Раствор серной кислоты/sulfuric acid solution DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.2 | 1.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-03-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105971100
343 |  | 110.7.124.68 | 50LDP20AA141 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Раствор серной кислоты/sulfuric acid solution DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.2 | 1.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-03-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105971101
344 |  | 110.7.124.68 | 50LDP20AA140 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Раствор серной кислоты/sulfuric acid solution DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.2 | 1.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-03-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105971102
345 |  | 110.7.147.15.1 | 50LDP10AA113 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ21040-025-01 DN 25.0 mm Pd 4.0 MPa Td 50 oC конц. серная кислота/concentrated sulfuric acid DN 25.0 мм Рр 4.0 МПа Тр 50 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | материал должен быть стойким к воздействию серной кислоты (возможно фторопласт)/material must be resistant to sulfuric acid (possibly fluoropolymer) | pcs/шт | 1 | 7 | 7 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-03-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; материал должен быть стойким к воздействию серной кислоты (возможно фторопласт); Рраб 1.8 Мпа Траб 45 оС ; конструкция соосная; L = 160 мм, h = 310 мм, H = 460 мм, тип сварного соединения - 1-23(С-23); фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; construction material shall be tolerant to effects of sulphuric acid (e.g. fluoroplastic); Pwork 1.8 MPa Twork 45 оs ; co-axial structure; L = 160 mm, h = 310 mm, H = 460 mm, Type of weld joint - 1-23(С23); welded flange-type connection | 1033091 | Клапан запорный КЗ21040-025-01 DN=25 P=4МПа 12Х18Н9Т РабСр=кислота серная tрабСр=до 50°С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТВ 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1105971103
346 |  | 110.7.147.15.1 | 50LDP10AA114 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ21040-025-01 DN 25.0 mm Pd 4.0 MPa Td 50 oC конц. серная кислота/concentrated sulfuric acid DN 25.0 мм Рр 4.0 МПа Тр 50 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | материал должен быть стойким к воздействию серной кислоты (возможно фторопласт)/material must be resistant to sulfuric acid (possibly fluoropolymer) | pcs/шт | 1 | 7 | 7 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-03-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; материал должен быть стойким к воздействию серной кислоты (возможно фторопласт); Рраб 1.8 Мпа Траб 45 оС ; конструкция соосная; L = 160 мм, h = 310 мм, H = 460 мм, тип сварного соединения - 1-23(С-23); фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; construction material shall be tolerant to effects of sulphuric acid (e.g. fluoroplastic); Pwork 1.8 MPa Twork 45 оs ; co-axial structure; L = 160 mm, h = 310 mm, H = 460 mm, Type of weld joint - 1-23(С23); welded flange-type connection | 1033091 | Клапан запорный КЗ21040-025-01 DN=25 P=4МПа 12Х18Н9Т РабСр=кислота серная tрабСр=до 50°С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТВ 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1105971104
347 |  | 110.7.147.15.1 | 50LDP10AA115 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ21040-025-01 DN 25.0 mm Pd 4.0 MPa Td 50 oC конц. серная кислота/concentrated sulfuric acid DN 25.0 мм Рр 4.0 МПа Тр 50 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | материал должен быть стойким к воздействию серной кислоты (возможно фторопласт)/material must be resistant to sulfuric acid (possibly fluoropolymer) | pcs/шт | 1 | 7 | 7 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-03-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; материал должен быть стойким к воздействию серной кислоты (возможно фторопласт); Рраб 1.8 Мпа Траб 45 оС ; конструкция соосная; L = 160 мм, h = 310 мм, H = 460 мм, тип сварного соединения - 1-23(С-23); фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; construction material shall be tolerant to effects of sulphuric acid (e.g. fluoroplastic); Pwork 1.8 MPa Twork 45 оs ; co-axial structure; L = 160 mm, h = 310 mm, H = 460 mm, Type of weld joint - 1-23(С23); welded flange-type connection | 1033091 | Клапан запорный КЗ21040-025-01 DN=25 P=4МПа 12Х18Н9Т РабСр=кислота серная tрабСр=до 50°С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТВ 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1105971105
348 |  | 110.7.147.15 | 50LDP20AA113 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ21040-025-01 DN 25.0 mm Pd 4.0 MPa Td 50 oC Едкий натр/sodium hydroxide DN 25.0 мм Рр 4.0 МПа Тр 50 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 7 | 7 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-03-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция сосоосная; L = 160 мм, h = 310 мм, H = 460 мм, тип сварного соединения - 1-23(С-23); фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; design sоco-axial structure; L = 160 mm, h = 310 mm, H = 460 mm, Type of weld joint - 1-23(С23); welded flange-type connection | 1033091 | Клапан запорный КЗ21040-025-01 DN=25 P=4МПа 12Х18Н9Т РабСр=кислота серная tрабСр=до 50°С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТВ 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1105971106
349 |  | 110.7.147.15 | 50LDP20AA114 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ21040-025-01 DN 25.0 mm Pd 4.0 MPa Td 50 oC Едкий натр/sodium hydroxide DN 25.0 мм Рр 4.0 МПа Тр 50 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 7 | 7 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-03-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция сосоосная; L = 160 мм, h = 310 мм, H = 460 мм, тип сварного соединения - 1-23(С-23); фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; design sоco-axial structure; L = 160 mm, h = 310 mm, H = 460 mm, Type of weld joint - 1-23(С23); welded flange-type connection | 1033091 | Клапан запорный КЗ21040-025-01 DN=25 P=4МПа 12Х18Н9Т РабСр=кислота серная tрабСр=до 50°С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТВ 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1105971107
350 |  | 110.7.147.15 | 50LDP20AA115 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ21040-025-01 DN 25.0 mm Pd 4.0 MPa Td 50 oC Едкий натр/sodium hydroxide DN 25.0 мм Рр 4.0 МПа Тр 50 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 7 | 7 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-03-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция сосоосная; L = 160 мм, h = 310 мм, H = 460 мм, тип сварного соединения - 1-23(С-23); фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; design sоco-axial structure; L = 160 mm, h = 310 mm, H = 460 mm, Type of weld joint - 1-23(С23); welded flange-type connection | 1033091 | Клапан запорный КЗ21040-025-01 DN=25 P=4МПа 12Х18Н9Т РабСр=кислота серная tрабСр=до 50°С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТВ 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1105971108
351 |  | 110.7.1545 | 50LDP31AA101 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Сдувка / Vent DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2021-12-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; Тип сварного соединения- 1-23(C-23) ; с патрубками под приварку Outside containment; No special dimension requirements; Type of weld joint- 1-23(C-23) ; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105971109
352 |  | 110.7.2260 | 50LDP50AA112 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Обессоленная вода/demin. water DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ TU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2021-12-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; L=230 мм; h=178 мм; S=70 мм; Тип сварного соединения- 1-23(C-23); с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure; L=230 mm; h=178 mm; s=70 mm; Type of weld joint- 1-23(C-23) ; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105971110
353 |  | 110.7.2264 | 50LDP40AA105 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу К326161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Обессоленная вода/demin. water DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТU3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.2 | 1.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-03-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; L=100мм; h=160мм; H=310мм; S=15мм; Тип сварного соединения -1-23 (С-23); патрубки под приварку Outside containment; non-coaxial structure; L=100mm; h=160mm; H=310mm; s=15mm; Type of weld joint -1-23 (С23); weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105971117
354 |  | 110.7.2264 | 50LDP40AA106 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу К326161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Обессоленная вода/demin. water DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТU3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.2 | 1.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-03-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; L=100мм; h=160мм; H=310мм; S=15мм; Тип сварного соединения -1-23 (С-23); патрубки под приварку Outside containment; non-coaxial structure; L=100mm; h=160mm; H=310mm; s=15mm; Type of weld joint -1-23 (С23); weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105971118
355 |  | 110.7.2850 | 50LDP20AA135 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 DN 50.0 mm Pd 0.6 MPa Td 60 oC Дренажи /drainages DN 50.0 мм Рр 0.6 МПа Тр 60 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2021-12-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; L=230 мм; h=178 мм; S=70 мм; Тип сварного соединения- 1-23(C-23); с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure; L=230 mm; h=178 mm; s=70 mm; Type of weld joint- 1-23(C-23); weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105971121
356 |  | 110.7.2850 | 50LDP30AA133 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 DN 50.0 mm Pd 0.6 MPa Td 60 oC Дренажи /drainages DN 50.0 мм Рр 0.6 МПа Тр 60 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2021-12-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; L=230 мм; h=178 мм; S=70 мм; Тип сварного соединения- 1-23(C-23); с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure; L=230 mm; h=178 mm; s=70 mm; Type of weld joint- 1-23(C-23); weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105971122
357 |  | 110.7.3191 | 50LDP31AA102 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Обессоленная вода / demin. water DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ TU 26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2021-12-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; L=230 мм; h=178 мм; S=70 мм; Тип сварного соединения- 1-23(C-23); с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure; L=230 mm; h=178 mm; s=70 mm; Type of weld joint- 1-23(C-23); weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105971129
358 |  | 110.7.3194 | 50LDP31AA105 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу У26161-015-06 (14нж17ст19) DN 15.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Обессоленная вода / demin. water DN 15.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.43 | 2.43 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-03-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; несоосная s=24 мм; L= 130 мм; H=153 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 18х2,5 Др,мм- 13(+0,3); с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure s=24 mm; L= 130 mm; H=153 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(С23) DN х s,mm- 18х2,5 Dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | 1015551 | Клапан запорный У26161-015-06 DN=15 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н9Т РабСр=дистиллят tрабСр=0...350°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 2 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105971132
359 |  | 110.7.3195 | 50LDP31AA106 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Раствор аммиака / ammonia solution DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ TU 26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2021-12-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Среда - раствор аммиака до 5%; L=230 мм; h=178 мм; S=70 мм; Тип сварного соединения- 1-23(C-23); с патрубками под приварку Outside containment; media - ammonia solution до 5%; L=230 mm; h=178 mm; s=70 mm; Type of weld joint- 1-23(C-23); weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105971133
360 |  | 110.7.3455 | 50LDP10AA143 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-010М1-08 DN 10.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Дистиллят/distillate DN 10.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-03-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=130 мм; H=153 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку Outside containment; L=130 mm; H=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | 905327 | Клапан запорный У26161-010М1-08 DN=10 P=2.5МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 08Х18Н10Т РабСр=вода питательная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIв tрасч=250°С 4 Н III QA4 ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.1105971144
361 |  | 110.7.3456 | 50LDP20AA139 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.2 | 1.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-03-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105971145
362 |  | 110.7.149.100 | 50LDP10AA116 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-010М1-08 DN 10.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Раствор серной кислоты /Sulfuric acid solution DN 10.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-03-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Среда - раствор серной кислоты, едкого натра; L=130 мм; H=153 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку Outside containment; media - sulphuric acid solution, caustic soda solution; L=130 mm; H=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | 905327 | Клапан запорный У26161-010М1-08 DN=10 P=2.5МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 08Х18Н10Т РабСр=вода питательная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIв tрасч=250°С 4 Н III QA4 ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.1105971146
363 |  | 110.7.149.100 | 50LDP20AA116 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-010М1-08 DN 10.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Раствор едкого натра/sodium hydroxide solution DN 10.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-03-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Среда - раствор серной кислоты, едкого натра; L=130 мм; H=153 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку Outside containment; media - sulphuric acid solution, caustic soda solution; L=130 mm; H=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | 905327 | Клапан запорный У26161-010М1-08 DN=10 P=2.5МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 08Х18Н10Т РабСр=вода питательная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIв tрасч=250°С 4 Н III QA4 ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.1105971147
364 |  | 110.7.3455 | 50LDP10AA144 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-010М1-08 DN 10.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Дистиллят/distillate DN 10.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-03-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=130 мм; H=153 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку Outside containment; L=130 mm; H=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | 905327 | Клапан запорный У26161-010М1-08 DN=10 P=2.5МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 08Х18Н10Т РабСр=вода питательная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIв tрасч=250°С 4 Н III QA4 ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.1105971148
365 |  | 110.7.3455 | 50LDP20AA138 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-010М1-08 DN 10.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Дистиллят/distillate DN 10.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-03-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=130 мм; H=153 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку Outside containment; L=130 mm; H=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | 905327 | Клапан запорный У26161-010М1-08 DN=10 P=2.5МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 08Х18Н10Т РабСр=вода питательная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIв tрасч=250°С 4 Н III QA4 ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.1105971149
366 |  | 110.7.149.109 | 50LDP30AA119 | Manually-operated flanged stop valve with matching flanges Клапан запорный фланцевый с ответными фланцами, с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Сжатый воздух/compressed air DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2021-12-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Среда - сжатый воздух, дренажи; требования к габаритным размерам не предъявляются; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; media - compressed air, drains; No special dimension requirements; welded flange-type connection | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1105971175
367 |  | 110.7.149.109 | 50LDP10AA129 | Manually-operated flanged stop valve with matching flanges Клапан запорный фланцевый с ответными фланцами, с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Сжатый воздух/compressed air DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2021-12-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Среда - сжатый воздух, дренажи; требования к габаритным размерам не предъявляются; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; media - compressed air, drains; No special dimension requirements; welded flange-type connection | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1105971176
368 |  | 110.7.149.109 | 50LDP20AA125 | Manually-operated flanged stop valve with matching flanges Клапан запорный фланцевый с ответными фланцами, с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Сжатый воздух/compressed air DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2021-12-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Среда - сжатый воздух, дренажи; требования к габаритным размерам не предъявляются; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; media - compressed air, drains; No special dimension requirements; welded flange-type connection | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1105971177
369 |  | 110.7.149.109 | 50LDP30AA121 | Manually-operated flanged stop valve with matching flanges Клапан запорный фланцевый с ответными фланцами, с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Сжатый воздух/compressed air DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2021-12-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Среда - сжатый воздух, дренажи; требования к габаритным размерам не предъявляются; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; media - compressed air, drains; No special dimension requirements; welded flange-type connection | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1105971178
370 |  | 110.7.149.109 | 50LDP10AA134 | Manually-operated flanged stop valve with matching flanges Клапан запорный фланцевый с ответными фланцами, с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Сжатый воздух/compressed air DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2021-12-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Среда - сжатый воздух, дренажи; требования к габаритным размерам не предъявляются; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; media - compressed air, drains; No special dimension requirements; welded flange-type connection | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1105971179
371 |  | 110.7.149.109 | 50LDP20AA131 | Manually-operated flanged stop valve with matching flanges Клапан запорный фланцевый с ответными фланцами, с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Сжатый воздух/compressed air DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2021-12-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Среда - сжатый воздух, дренажи; требования к габаритным размерам не предъявляются; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; media - compressed air, drains; No special dimension requirements; welded flange-type connection | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1105971180
372 |  | 110.7.149.112 | 50LDP30AA115 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Обессоленная вода/ demin. water DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-03-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105971195
373 |  | 110.7.149.112 | 50LDP30AA118 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Обессоленная вода/ demin. water DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-03-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105971196
374 |  | 110.7.149.112 | 50LDP10AA125 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Обессоленная вода/ demin. water DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-03-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105971197
375 |  | 110.7.149.112 | 50LDP10AA131 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Обессоленная вода/ demin. water DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-03-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105971203
376 |  | 110.7.149.112 | 50LDP20AA122 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Обессоленная вода/ demin. water DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-03-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105971198
377 |  | 110.7.149.112 | 50LDP20AA127 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Обессоленная вода/ demin. water DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-03-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105971199
378 |  | 110.7.149.119 | 50LDP10AA107 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-032-06 (14нж17ст19) DN 32.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC конц. серная кислота/ concentrated sulphuric acid DN 32.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ TU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | материал должен быть стойким к воздействию серной кислоты (возможно фторопласт)/material must be resistant to sulfuric acid (possibly fluoropolymer) | pcs/шт | 1 | 10.2 | 10.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-03-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; материал должен быть стойким к воздействию серной кислоты (возможно фторопласт); Рраб 0.33 Мпа Траб 45 оС; требования к габаритным размерам не предъявляются; Тип сварного соединения - 1-23 (С-23); с патрубками под приварку Outside containment; construction material shall be tolerant to effects of sulphuric acid (e.g. fluoroplastic); Pwork 0.33 MPa Twork 45 C No special dimension requirements; Type of weld joint - 1-23 (С23); weld-type nozzles | 1030521 | Клапан запорный У26161-032-06 DN=32 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12X18H9T РабСр=конденсат СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105971200
379 |  | 110.7.149.119 | 50LDP10AA108 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-032-06 (14нж17ст19) DN 32.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC конц. серная кислота/ concentrated sulphuric acid DN 32.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ TU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | материал должен быть стойким к воздействию серной кислоты (возможно фторопласт)/material must be resistant to sulfuric acid (possibly fluoropolymer) | pcs/шт | 1 | 10.2 | 10.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-03-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; материал должен быть стойким к воздействию серной кислоты (возможно фторопласт); Рраб 0.33 Мпа Траб 45 оС; требования к габаритным размерам не предъявляются; Тип сварного соединения - 1-23 (С-23); с патрубками под приварку Outside containment; construction material shall be tolerant to effects of sulphuric acid (e.g. fluoroplastic); Pwork 0.33 MPa Twork 45 C No special dimension requirements; Type of weld joint - 1-23 (С23); weld-type nozzles | 1030521 | Клапан запорный У26161-032-06 DN=32 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12X18H9T РабСр=конденсат СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105971201
380 |  | 110.7.149.125 | 50LDP20AA109 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-025-06 (14нж17ст19) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Едкий натр/sodium hydroxide DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ TU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-03-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; Тип сварного соединения - 1-23 (С-23); с патрубками под приварку Outside containment; No special dimension requirements; Type of weld joint - 1-23 (С23); weld-type nozzles | 1030474 | Клапан запорный У26161-025-06 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12X18H9T РабСр=растворы дезактивирующие СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105971202
381 |  | 110.7.149.125 | 50LDP20AA110 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-025-06 (14нж17ст19) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Едкий натр/sodium hydroxide DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ TU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-03-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; Тип сварного соединения - 1-23 (С-23); с патрубками под приварку Outside containment; No special dimension requirements; Type of weld joint - 1-23 (С23); weld-type nozzles | 1030474 | Клапан запорный У26161-025-06 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12X18H9T РабСр=растворы дезактивирующие СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105971066
382 |  | 110.7.149.125.1 | 50LDP10AA109 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-025-06 (14нж17ст19) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC конц. серная кислота/concentrated sulfuric acid DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ TU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | материал должен быть стойким к воздействию серной кислоты (возможно фторопласт)/material must be resistant to sulfuric acid (possibly fluoropolymer) | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-03-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; материал должен быть стойким к воздействию серной кислоты (возможно фторопласт); Рраб 0.33 Мпа Траб 45 оС; требования к габаритным размерам не предъявляются; Тип сварного соединения - 1-23 (С-23); с патрубками под приварку Outside containment; construction material shall be tolerant to effects of sulphuric acid (e.g. fluoroplastic); Pwork 0.33 MPa Twork 45 C No special dimension requirements; Type of weld joint - 1-23 (С23); weld-type nozzles | 1030474 | Клапан запорный У26161-025-06 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12X18H9T РабСр=растворы дезактивирующие СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105971167
383 |  | 110.7.149.125.1 | 50LDP10AA110 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-025-06 (14нж17ст19) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC конц. серная кислота/concentrated sulfuric acid DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ TU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | материал должен быть стойким к воздействию серной кислоты (возможно фторопласт)/material must be resistant to sulfuric acid (possibly fluoropolymer) | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-03-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; материал должен быть стойким к воздействию серной кислоты (возможно фторопласт); Рраб 0.33 Мпа Траб 45 оС; требования к габаритным размерам не предъявляются; Тип сварного соединения - 1-23 (С-23); с патрубками под приварку Outside containment; construction material shall be tolerant to effects of sulphuric acid (e.g. fluoroplastic); Pwork 0.33 MPa Twork 45 C No special dimension requirements; Type of weld joint - 1-23 (С23); weld-type nozzles | 1030474 | Клапан запорный У26161-025-06 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12X18H9T РабСр=растворы дезактивирующие СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105971067
384 |  | 110.7.154.66 | 50LDP30AA127 | Manually-operated flanged stop valve with matching flanges Клапан запорный фланцевый с ответными фланцами, с ручным приводом | по типу КЗ 21016-050-03 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Сжатый воздух/compressed air DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2021-12-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; фланцевое соединение Outside containment; No special dimension requirements; flange connection | 1033106 | Клапан запорный КЗ21016-050-03 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь углеродистая Ст.20 РабСр=воздух сжатый tрабСр=до 150°С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТВ 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1105971168
385 |  | 110.7.149.96 | 50LFG50AA112 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC раствор кислот/acid solution DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-07-18 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105963032
386 |  | 110.7.149.96 | 50LFG50AA113 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC раствор кислот/acid solution DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-07-18 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105963036
387 |  | 110.7.149.96 | 50LFG51AA109 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC раствор кислот/acid solution DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-07-18 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105963038
388 |  | 110.7.149.96 | 50LFG51AA110 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC раствор кислот/acid solution DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-07-18 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105963043
389 |  | 110.7.3548 | 50KPF40AA131 | Manually operated bellows stop valve with a lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом, с замком | по типу У26161-010М1-21 DN 10.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Обессоленная вода/demin. water DN 10.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ TU 26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 3.7 | 3.7 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-11-11 |  | 0 | 0 | 0 | Под оболочкой, конструкция несоосная s=24; L=130 мм; H=210 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; с патрубками под приварку Inside containment, non-coaxial structure s=24; L=130 mm; H=210 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; weld-type nozzles | 1029332 | Клапан запорный У26161-010М1-21 DN=10 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода обессоленная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком tрасч=250 °С 4 Н I ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.1105963450
390 |  | 110.7.3548 | 50KPF40AA132 | Manually operated bellows stop valve with a lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом, с замком | по типу У26161-010М1-21 DN 10.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Обессоленная вода/demin. water DN 10.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ TU 26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 3.7 | 3.7 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-11-11 |  | 0 | 0 | 0 | Под оболочкой, конструкция несоосная s=24; L=130 мм; H=210 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; с патрубками под приварку Inside containment, non-coaxial structure s=24; L=130 mm; H=210 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; weld-type nozzles | 1029332 | Клапан запорный У26161-010М1-21 DN=10 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода обессоленная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком tрасч=250 °С 4 Н I ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.1105963448
391 |  | 110.7.3549 | 50KPF40AA126 | Manually operated stop valve with remote position indicator Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050М1-20 DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 35 | 35 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-11-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - не более 7.0/5.5; L=230мм; h=317мм; H=467мм; S=70мм; Тип сварногосоединения - 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - not above 7.0/5.5; L=230mm; h=317mm; H=467mm; s=70mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 1029811 | Клапан запорный У26161-050М1-20 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода обессоленная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком 3СIIIв tрасч=250 °С ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.1105963449
392 |  | 110.7.108.65 | 50KBD10AA002 | Electrically-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с электроприводом | по типу У26161-015М1-18-П DN 15.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC раствор едкого кали/potassium hydroxide solution DN 15.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ TU 26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 21 | 21 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=130 мм, S =24 мм, h=408 мм, H=558 мм (для монтажа), тип сварного соединения - 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; L=130 mm, s =24 mm, h=408 mm, H=558 mm (for mounting), Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 987981 | Клапан запорный У26161-015М1-18-П DN=15 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=дистиллят СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIв tрасч=250 °С ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.1105969203
393 |  | 110.7.108.65 | 50KBD20AA002 | Electrically-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с электроприводом | по типу У26161-015М1-18-П DN 15.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC раствор едкого кали/potassium hydroxide solution DN 15.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ TU 26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 21 | 21 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=130 мм, S =24 мм, h=408 мм, H=558 мм (для монтажа), тип сварного соединения - 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; L=130 mm, s =24 mm, h=408 mm, H=558 mm (for mounting), Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 987981 | Клапан запорный У26161-015М1-18-П DN=15 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=дистиллят СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIв tрасч=250 °С ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.1105969204
394 |  | 110.7.108.65 | 50KBD20AA003 | Electrically-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с электроприводом | по типу У26161-015М1-18-П DN 15.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC раствор едкого кали/potassium hydroxide solution DN 15.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ TU 26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 21 | 21 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=130 мм, S =24 мм, h=408 мм, H=558 мм (для монтажа), тип сварного соединения - 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; L=130 mm, s =24 mm, h=408 mm, H=558 mm (for mounting), Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 987981 | Клапан запорный У26161-015М1-18-П DN=15 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=дистиллят СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIв tрасч=250 °С ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.1105969205
395 |  | 110.7.108.65 | 50KBD10AA003 | Electrically-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с электроприводом | по типу У26161-015М1-18-П DN 15.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC раствор едкого кали/potassium hydroxide solution DN 15.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ TU 26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 21 | 21 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=130 мм, S =24 мм, h=408 мм, H=558 мм (для монтажа), тип сварного соединения - 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; L=130 mm, s =24 mm, h=408 mm, H=558 mm (for mounting), Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 987981 | Клапан запорный У26161-015М1-18-П DN=15 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=дистиллят СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIв tрасч=250 °С ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.1105969206
396 |  | 110.7.108.65 | 50KBD20AA004 | Electrically-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с электроприводом | по типу У26161-015М1-18-П DN 15.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC раствор едкого кали/potassium hydroxide solution DN 15.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ TU 26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 21 | 21 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=130 мм, S =24 мм, h=408 мм, H=558 мм (для монтажа), тип сварного соединения - 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; L=130 mm, s =24 mm, h=408 mm, H=558 mm (for mounting), Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 987981 | Клапан запорный У26161-015М1-18-П DN=15 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=дистиллят СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIв tрасч=250 °С ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.1105969207
397 |  | 110.7.108.65 | 50KBD30AA002 | Electrically-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с электроприводом | по типу У26161-015М1-18-П DN 15.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC раствор едкого кали/potassium hydroxide solution DN 15.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ TU 26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 21 | 21 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=130 мм, S =24 мм, h=408 мм, H=558 мм (для монтажа), тип сварного соединения - 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; L=130 mm, s =24 mm, h=408 mm, H=558 mm (for mounting), Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 987981 | Клапан запорный У26161-015М1-18-П DN=15 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=дистиллят СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIв tрасч=250 °С ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.1105969208
398 |  | 110.7.108.65 | 50KBD30AA004 | Electrically-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с электроприводом | по типу У26161-015М1-18-П DN 15.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC раствор едкого кали/potassium hydroxide solution DN 15.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ TU 26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 21 | 21 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=130 мм, S =24 мм, h=408 мм, H=558 мм (для монтажа), тип сварного соединения - 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; L=130 mm, s =24 mm, h=408 mm, H=558 mm (for mounting), Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 987981 | Клапан запорный У26161-015М1-18-П DN=15 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=дистиллят СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIв tрасч=250 °С ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.1105969209
399 |  | 110.7.149.20 | 50KBD11AA101 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC раствор едкого кали /potassium hydroxide solution DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU26-07-382-86 ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - раствор едкого кали, гидразина, аммиака; L=230 мм; h=178 мм; S=70 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - caustic potassium solution, hydrazine solution, ammonia hydrate solution; L=230 mm; h=178 mm; s=70 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105969214
400 |  | 110.7.149.20 | 50KBD21AA101 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC раствор едкого кали /potassium hydroxide solution DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU26-07-382-86 ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - раствор едкого кали, гидразина, аммиака; L=230 мм; h=178 мм; S=70 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - caustic potassium solution, hydrazine solution, ammonia hydrate solution; L=230 mm; h=178 mm; s=70 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105969215
401 |  | 110.7.149.20 | 50KBD31AA101 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC раствор едкого кали /potassium hydroxide solution DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU26-07-382-86 ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - раствор едкого кали, гидразина, аммиака; L=230 мм; h=178 мм; S=70 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - caustic potassium solution, hydrazine solution, ammonia hydrate solution; L=230 mm; h=178 mm; s=70 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105969216
402 |  | 110.7.3454 | 50KBD10AA102 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У 26161-010-06 DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 50 oC Дистиллят/distillate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 50 оС | по типу TU ТУ3742-004-29012225-2005 Извещение notice № Кд-33/2010; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.2 | 2.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку Outside containment; No special dimension requirements; weld-type nozzles | 1035393 | Клапан запорный У26161-010-06 DN=10 P=10кгс/см^2 МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=дистиллят tрабСр=60 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТУ 3742-004-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105969199
403 |  | 110.7.3454 | 50KBD20AA102 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У 26161-010-06 DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 50 oC Дистиллят/distillate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 50 оС | по типу TU ТУ3742-004-29012225-2005 Извещение notice № Кд-33/2010; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.2 | 2.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку Outside containment; No special dimension requirements; weld-type nozzles | 1035393 | Клапан запорный У26161-010-06 DN=10 P=10кгс/см^2 МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=дистиллят tрабСр=60 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТУ 3742-004-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105969200
404 |  | 110.7.3454 | 50KBD30AA103 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У 26161-010-06 DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 50 oC Дистиллят/distillate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 50 оС | по типу TU ТУ3742-004-29012225-2005 Извещение notice № Кд-33/2010; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.2 | 2.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку Outside containment; No special dimension requirements; weld-type nozzles | 1035393 | Клапан запорный У26161-010-06 DN=10 P=10кгс/см^2 МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=дистиллят tрабСр=60 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТУ 3742-004-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105969201
405 |  | 110.7.3454 | 50KBD30AA104 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У 26161-010-06 DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 50 oC Дистиллят/distillate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 50 оС | по типу TU ТУ3742-004-29012225-2005 Извещение notice № Кд-33/2010; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.2 | 2.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку Outside containment; No special dimension requirements; weld-type nozzles | 1035393 | Клапан запорный У26161-010-06 DN=10 P=10кгс/см^2 МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=дистиллят tрабСр=60 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТУ 3742-004-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105969202
406 |  | 110.7.154.7 | 50QJB50AA101 | Manually-operated stop valve with a lock Клапан запорный c ручным приводом с замком | по типу У26161-050-48, (14с17ст21) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Азот / nitrogen DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-10-07 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; с замком; Траб 60 оС; конструкция несоосная; S=65 мм; L=230 мм; H=194 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 57х3 Др,мм- 52(+0,3); с патрубками под приварку Outside containment; fitted with lock; Twork 60 C; non-coaxial structure; s=65 mm; L=230 mm; H=194 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(С23) DN х s,mm- 57х3 Dcut,mm- 52(+0,3); weld-type nozzles | 861155 | Клапан запорный У26161-050-48 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=конденсат tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II QA4 УХЛ 3 ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105975765
407 |  | 110.7.154.68 | 50QJC10AA101 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У 26161-025-45 DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC Водород /hydrogen DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | по типу ТУ TU 3742-004-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 7 | 7 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-03-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; S=40 мм; L=160 мм; H=160 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-22(С-22) DN х S,мм- 32х2 Др,мм- 29(+0,21); Среда-водород, азот, сжатый воздух; патрубки под приварку Outside containment; non-coaxial structure; s=40 mm; L=160 mm; H=160 mm; nozzle edge preparation: type-1-22(С22) DN х s,mm- 32х2 Dcut,mm- 29(+0,21); media-hydrogen, nitrogen, compressed air; weld-type nozzles | 1035408 | Клапан запорный У26161-025-45 DN=25 P=10кгс/см^2 МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=водород tрабСр=60 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 3742-004-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105964616
408 |  | 110.7.149.56 | 50KPJ10AA108 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC дистиллят / distillate DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure; L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105973864
409 |  | 110.7.149.56 | 50KPJ20AA101 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC дистиллят / distillate DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure; L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105973865
410 |  | 110.7.149.56 | 50KPJ20AA107 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC дистиллят / distillate DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure; L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105973866
411 |  | 110.7.149.56 | 50KPJ30AA103 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC дистиллят / distillate DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure; L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105973867
412 |  | 110.7.149.56 | 50KPJ40AA104 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC дистиллят / distillate DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure; L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105973868
413 |  | 110.7.149.56 | 50KPJ40AA115 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC дистиллят / distillate DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure; L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105973869
414 |  | 110.7.149.56 | 50KPJ50AA101 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC дистиллят / distillate DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure; L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105973874
415 |  | 110.7.149.56 | 50KPJ60AA101 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC дистиллят / distillate DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure; L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105973870
416 |  | 110.7.149.56 | 50KPJ10AA103 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC дистиллят / distillate DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure; L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105973871
417 |  | 110.7.149.57 | 50KPJ10AA106 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Раствор борной кислоты / boric acid solution DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - раствор борной кислоты, едкий кали, гидразин; конструкция несоосная; L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - boric acid, caustic potassium, hydrazine; non-coaxial structure; L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105973872
418 |  | 110.7.149.57 | 50KPJ10AA109 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Раствор борной кислоты / boric acid solution DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - раствор борной кислоты, едкий кали, гидразин; конструкция несоосная; L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - boric acid, caustic potassium, hydrazine; non-coaxial structure; L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105973873
419 |  | 110.7.149.57 | 50KPJ10AA112 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Раствор борной кислоты / boric acid solution DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - раствор борной кислоты, едкий кали, гидразин; конструкция несоосная; L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - boric acid, caustic potassium, hydrazine; non-coaxial structure; L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105973878
420 |  | 110.7.149.57 | 50KPJ10AA117 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Раствор борной кислоты / boric acid solution DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - раствор борной кислоты, едкий кали, гидразин; конструкция несоосная; L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - boric acid, caustic potassium, hydrazine; non-coaxial structure; L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105973879
421 |  | 110.7.149.57 | 50KPJ10AA118 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Раствор борной кислоты / boric acid solution DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - раствор борной кислоты, едкий кали, гидразин; конструкция несоосная; L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - boric acid, caustic potassium, hydrazine; non-coaxial structure; L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105973880
422 |  | 110.7.149.57 | 50KPJ20AA104 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Раствор борной кислоты / boric acid solution DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - раствор борной кислоты, едкий кали, гидразин; конструкция несоосная; L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - boric acid, caustic potassium, hydrazine; non-coaxial structure; L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105973881
423 |  | 110.7.149.57 | 50KPJ20AA105 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Раствор борной кислоты / boric acid solution DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - раствор борной кислоты, едкий кали, гидразин; конструкция несоосная; L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - boric acid, caustic potassium, hydrazine; non-coaxial structure; L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105973882
424 |  | 110.7.149.57 | 50KPJ20AA106 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Раствор борной кислоты / boric acid solution DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - раствор борной кислоты, едкий кали, гидразин; конструкция несоосная; L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - boric acid, caustic potassium, hydrazine; non-coaxial structure; L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105973883
425 |  | 110.7.149.57 | 50KPJ20AA103 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Раствор борной кислоты / boric acid solution DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - раствор борной кислоты, едкий кали, гидразин; конструкция несоосная; L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - boric acid, caustic potassium, hydrazine; non-coaxial structure; L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105973884
426 |  | 110.7.149.57 | 50KPJ50AA102 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Раствор борной кислоты / boric acid solution DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - раствор борной кислоты, едкий кали, гидразин; конструкция несоосная; L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - boric acid, caustic potassium, hydrazine; non-coaxial structure; L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105973885
427 |  | 110.7.149.58 | 50KPJ10AA102 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-032-06 (14нж17ст19) DN 32.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Раствор борной кислоты / boric acid solution DN 32.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 10.2 | 10.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Среда - раствор борной кислоты (40 г/л) L= 180 мм; h= 45 мм; Тип сварного соединения 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - boric acid (40 g/l) L= 180 mm; h= 45 mm; Type of weld joint 1-23; weld-type nozzles | 1030521 | Клапан запорный У26161-032-06 DN=32 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12X18H9T РабСр=конденсат СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105973887
428 |  | 110.7.149.58 | 50KPJ10AA129 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-032-06 (14нж17ст19) DN 32.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Раствор борной кислоты / boric acid solution DN 32.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 10.2 | 10.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Среда - раствор борной кислоты (40 г/л) L= 180 мм; h= 45 мм; Тип сварного соединения 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - boric acid (40 g/l) L= 180 mm; h= 45 mm; Type of weld joint 1-23; weld-type nozzles | 1030521 | Клапан запорный У26161-032-06 DN=32 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12X18H9T РабСр=конденсат СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105973886
429 |  | 110.7.149.59 | 50KPJ30AA104 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-06 (14нж17ст19) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Азотная кислота / nitric acid DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - азотная кислота, едкий натр, едкий кали конструкция соосная; L=160 мм; h=262 мм; H=412 мм тип свароного соединения - 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - nitric acid, caustic soda, caustic potassium; co-axial structure; L=160 mm; h=262 mm; H=412 mm type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 1030474 | Клапан запорный У26161-025-06 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12X18H9T РабСр=растворы дезактивирующие СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105973848
430 |  | 110.7.149.59 | 50KPJ30AA106 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-06 (14нж17ст19) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Азотная кислота / nitric acid DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - азотная кислота, едкий натр, едкий кали конструкция соосная; L=160 мм; h=262 мм; H=412 мм тип свароного соединения - 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - nitric acid, caustic soda, caustic potassium; co-axial structure; L=160 mm; h=262 mm; H=412 mm type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 1030474 | Клапан запорный У26161-025-06 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12X18H9T РабСр=растворы дезактивирующие СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105973849
431 |  | 110.7.149.59 | 50KPJ30AA108 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-06 (14нж17ст19) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Азотная кислота / nitric acid DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - азотная кислота, едкий натр, едкий кали конструкция соосная; L=160 мм; h=262 мм; H=412 мм тип свароного соединения - 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - nitric acid, caustic soda, caustic potassium; co-axial structure; L=160 mm; h=262 mm; H=412 mm type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 1030474 | Клапан запорный У26161-025-06 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12X18H9T РабСр=растворы дезактивирующие СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105973850
432 |  | 110.7.149.59 | 50KPJ40AA116 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-06 (14нж17ст19) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Азотная кислота / nitric acid DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - азотная кислота, едкий натр, едкий кали конструкция соосная; L=160 мм; h=262 мм; H=412 мм тип свароного соединения - 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - nitric acid, caustic soda, caustic potassium; co-axial structure; L=160 mm; h=262 mm; H=412 mm type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 1030474 | Клапан запорный У26161-025-06 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12X18H9T РабСр=растворы дезактивирующие СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105973851
433 |  | 110.7.149.59 | 50KPJ40AA118 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-06 (14нж17ст19) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Азотная кислота / nitric acid DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - азотная кислота, едкий натр, едкий кали конструкция соосная; L=160 мм; h=262 мм; H=412 мм тип свароного соединения - 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - nitric acid, caustic soda, caustic potassium; co-axial structure; L=160 mm; h=262 mm; H=412 mm type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 1030474 | Клапан запорный У26161-025-06 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12X18H9T РабСр=растворы дезактивирующие СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105973852
434 |  | 110.7.149.59 | 50KPJ40AA120 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-06 (14нж17ст19) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Азотная кислота / nitric acid DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - азотная кислота, едкий натр, едкий кали конструкция соосная; L=160 мм; h=262 мм; H=412 мм тип свароного соединения - 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - nitric acid, caustic soda, caustic potassium; co-axial structure; L=160 mm; h=262 mm; H=412 mm type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 1030474 | Клапан запорный У26161-025-06 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12X18H9T РабСр=растворы дезактивирующие СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105973853
435 |  | 110.7.149.59 | 50KPJ40AA105 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-06 (14нж17ст19) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Азотная кислота / nitric acid DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - азотная кислота, едкий натр, едкий кали конструкция соосная; L=160 мм; h=262 мм; H=412 мм тип свароного соединения - 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - nitric acid, caustic soda, caustic potassium; co-axial structure; L=160 mm; h=262 mm; H=412 mm type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 1030474 | Клапан запорный У26161-025-06 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12X18H9T РабСр=растворы дезактивирующие СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105973854
436 |  | 110.7.149.59 | 50KPJ20AA108 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-06 (14нж17ст19) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Азотная кислота / nitric acid DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - азотная кислота, едкий натр, едкий кали конструкция соосная; L=160 мм; h=262 мм; H=412 мм тип свароного соединения - 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - nitric acid, caustic soda, caustic potassium; co-axial structure; L=160 mm; h=262 mm; H=412 mm type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 1030474 | Клапан запорный У26161-025-06 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12X18H9T РабСр=растворы дезактивирующие СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105973855
437 |  | 110.7.149.59 | 50KPJ20AA111 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-06 (14нж17ст19) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Азотная кислота / nitric acid DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - азотная кислота, едкий натр, едкий кали конструкция соосная; L=160 мм; h=262 мм; H=412 мм тип свароного соединения - 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - nitric acid, caustic soda, caustic potassium; co-axial structure; L=160 mm; h=262 mm; H=412 mm type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 1030474 | Клапан запорный У26161-025-06 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12X18H9T РабСр=растворы дезактивирующие СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105973856
438 |  | 110.7.149.59 | 50KPJ20AA112 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-06 (14нж17ст19) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Азотная кислота / nitric acid DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - азотная кислота, едкий натр, едкий кали конструкция соосная; L=160 мм; h=262 мм; H=412 мм тип свароного соединения - 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - nitric acid, caustic soda, caustic potassium; co-axial structure; L=160 mm; h=262 mm; H=412 mm type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 1030474 | Клапан запорный У26161-025-06 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12X18H9T РабСр=растворы дезактивирующие СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105973862
439 |  | 110.7.149.60 | 50KPJ60AA104 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-032-06 (14нж17ст19) DN 32.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Аммиак / ammonia DN 32.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 10.2 | 10.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 180 мм; h= 45 мм; Тип сварного соединения 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; L= 180 mm; h= 45 mm; Type of weld joint 1-23; weld-type nozzles | 1030521 | Клапан запорный У26161-032-06 DN=32 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12X18H9T РабСр=конденсат СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105973857
440 |  | 110.7.149.61 | 50KPJ50AA103 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025М1-08 DN 25.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC гидразин гидрат/ hydrazine hydrate DN 25.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-99; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 8 | 8 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; L= 160 мм; S= 35 мм; h=175 мм; H=210 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure; L= 160 mm; s= 35 mm; h=175 mm; H=210 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 1015439 | Клапан запорный У26161-025М1-08 DN=25 P=2.5кгс/см^2 РабСр=воздух сжатый СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=250 °С ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.1105973842
441 |  | 110.7.149.61 | 50KPJ50AA104 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025М1-08 DN 25.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC гидразин гидрат/ hydrazine hydrate DN 25.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-99; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 8 | 8 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; L= 160 мм; S= 35 мм; h=175 мм; H=210 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure; L= 160 mm; s= 35 mm; h=175 mm; H=210 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 1015439 | Клапан запорный У26161-025М1-08 DN=25 P=2.5кгс/см^2 РабСр=воздух сжатый СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=250 °С ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.1105973875
442 |  | 110.7.149.61 | 50KPJ50AA105 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025М1-08 DN 25.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC гидразин гидрат/ hydrazine hydrate DN 25.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-99; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 8 | 8 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; L= 160 мм; S= 35 мм; h=175 мм; H=210 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure; L= 160 mm; s= 35 mm; h=175 mm; H=210 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 1015439 | Клапан запорный У26161-025М1-08 DN=25 P=2.5кгс/см^2 РабСр=воздух сжатый СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=250 °С ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.1105973841
443 |  | 110.7.149.62 | 50KPJ10AA113 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-080-06 (14нж17ст19) DN 80.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Раствор борной кислоты / boric acid solution DN 80.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ TU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Среда - раствор борной кислоты (40 г/л) L=310 мм, h=913мм; H=1063мм; S=95 мм; Тип сварного соединения 1-25-1 ; с патрубками под приварку Outside containment; media - boric acid (40 g/l) L=310 mm, h=913mm; H=1063mm; s=95 mm; Type of weld joint 1-25-1 ; weld-type nozzles | 861616 | Клапан запорный У26161-080-06 DN=80 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=растворы дезактивирующие tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II QA4 УХЛ 3 ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105973843
444 |  | 110.7.149.62 | 50KPJ10AA115 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-080-06 (14нж17ст19) DN 80.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Раствор борной кислоты / boric acid solution DN 80.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ TU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Среда - раствор борной кислоты (40 г/л) L=310 мм, h=913мм; H=1063мм; S=95 мм; Тип сварного соединения 1-25-1 ; с патрубками под приварку Outside containment; media - boric acid (40 g/l) L=310 mm, h=913mm; H=1063mm; s=95 mm; Type of weld joint 1-25-1 ; weld-type nozzles | 861616 | Клапан запорный У26161-080-06 DN=80 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=растворы дезактивирующие tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II QA4 УХЛ 3 ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105973876
445 |  | 110.7.149.62 | 50KPJ10AA121 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-080-06 (14нж17ст19) DN 80.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Раствор борной кислоты / boric acid solution DN 80.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ TU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Среда - раствор борной кислоты (40 г/л) L=310 мм, h=913мм; H=1063мм; S=95 мм; Тип сварного соединения 1-25-1 ; с патрубками под приварку Outside containment; media - boric acid (40 g/l) L=310 mm, h=913mm; H=1063mm; s=95 mm; Type of weld joint 1-25-1 ; weld-type nozzles | 861616 | Клапан запорный У26161-080-06 DN=80 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=растворы дезактивирующие tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II QA4 УХЛ 3 ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105973877
446 |  | 110.7.154.49 | 50KPJ10AA101 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-48 (14с17ст21) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Сжатый воздух/compressed air DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; S=40 мм; L=160 мм; h=198 мм; H=350мм; тип сварного соединения 1-22(С-22) несоосна; с патрубками под приварку Outside containment; s=40 mm; L=160 mm; h=198 mm; H=350mm; Type of weld joint 1-22(С22) structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1030483 | Клапан запорный У26161-025-48 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105973899
447 |  | 110.7.154.49 | 50KPJ40AA103 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-48 (14с17ст21) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Сжатый воздух/compressed air DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; S=40 мм; L=160 мм; h=198 мм; H=350мм; тип сварного соединения 1-22(С-22) несоосна; с патрубками под приварку Outside containment; s=40 mm; L=160 mm; h=198 mm; H=350mm; Type of weld joint 1-22(С22) structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1030483 | Клапан запорный У26161-025-48 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105973900
448 |  | 110.7.154.50 | 50KPJ40AA121 | Manually-opearted stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050М1-08 DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Раствор едкого натра / caustic soda solution DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 16.5 | 16.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция -несоосна; L= 230 мм; H=178 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(C-23) DN х S,мм-57x3 Др,мм-52(+0,3);S=70 мм; с патрубками под приварку Outside containment; design -structure non-coaxial; L= 230 mm; H=178 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(C-23) DN х s,mm-57x3 Dcut,mm-52(+0,3);s=70 mm; weld-type nozzles | 878357 | Клапан запорный У26161-050М1-08 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=дистиллят СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIв tрасч=250°С 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.1105973901
449 |  | 110.7.154.50 | 50KPJ40AA122 | Manually-opearted stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050М1-08 DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Раствор едкого натра / caustic soda solution DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 16.5 | 16.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция -несоосна; L= 230 мм; H=178 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(C-23) DN х S,мм-57x3 Др,мм-52(+0,3);S=70 мм; с патрубками под приварку Outside containment; design -structure non-coaxial; L= 230 mm; H=178 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(C-23) DN х s,mm-57x3 Dcut,mm-52(+0,3);s=70 mm; weld-type nozzles | 878357 | Клапан запорный У26161-050М1-08 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=дистиллят СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIв tрасч=250°С 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.1105973902
450 |  | 110.7.3453 | 50KPJ20AA117 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У 26161-010-06 DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 50 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 50 оС | по типу TU ТУ3742-004-29012225-2005 Извещение notice № Кд-33/2010; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.2 | 2.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку Outside containment; no special dimension requirements; weld-type nozzles | 1035393 | Клапан запорный У26161-010-06 DN=10 P=10кгс/см^2 МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=дистиллят tрабСр=60 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТУ 3742-004-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105973916
451 |  | 110.7.3453 | 50KPJ20AA118 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У 26161-010-06 DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 50 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 50 оС | по типу TU ТУ3742-004-29012225-2005 Извещение notice № Кд-33/2010; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.2 | 2.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку Outside containment; no special dimension requirements; weld-type nozzles | 1035393 | Клапан запорный У26161-010-06 DN=10 P=10кгс/см^2 МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=дистиллят tрабСр=60 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТУ 3742-004-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105973917
452 |  | 110.7.3453 | 50KPJ30AA115 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У 26161-010-06 DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 50 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 50 оС | по типу TU ТУ3742-004-29012225-2005 Извещение notice № Кд-33/2010; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.2 | 2.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку Outside containment; no special dimension requirements; weld-type nozzles | 1035393 | Клапан запорный У26161-010-06 DN=10 P=10кгс/см^2 МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=дистиллят tрабСр=60 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТУ 3742-004-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105973918
453 |  | 110.7.3453 | 50KPJ30AA116 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У 26161-010-06 DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 50 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 50 оС | по типу TU ТУ3742-004-29012225-2005 Извещение notice № Кд-33/2010; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.2 | 2.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку Outside containment; no special dimension requirements; weld-type nozzles | 1035393 | Клапан запорный У26161-010-06 DN=10 P=10кгс/см^2 МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=дистиллят tрабСр=60 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТУ 3742-004-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105973919
454 |  | 110.7.3453 | 50KPJ40AA129 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У 26161-010-06 DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 50 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 50 оС | по типу TU ТУ3742-004-29012225-2005 Извещение notice № Кд-33/2010; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.2 | 2.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку Outside containment; no special dimension requirements; weld-type nozzles | 1035393 | Клапан запорный У26161-010-06 DN=10 P=10кгс/см^2 МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=дистиллят tрабСр=60 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТУ 3742-004-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105973920
455 |  | 110.7.3453 | 50KPJ40AA126 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У 26161-010-06 DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 50 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 50 оС | по типу TU ТУ3742-004-29012225-2005 Извещение notice № Кд-33/2010; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.2 | 2.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку Outside containment; no special dimension requirements; weld-type nozzles | 1035393 | Клапан запорный У26161-010-06 DN=10 P=10кгс/см^2 МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=дистиллят tрабСр=60 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТУ 3742-004-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105973921
456 |  | 110.7.3453 | 50KPJ40AA127 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У 26161-010-06 DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 50 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 50 оС | по типу TU ТУ3742-004-29012225-2005 Извещение notice № Кд-33/2010; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.2 | 2.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку Outside containment; no special dimension requirements; weld-type nozzles | 1035393 | Клапан запорный У26161-010-06 DN=10 P=10кгс/см^2 МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=дистиллят tрабСр=60 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТУ 3742-004-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105973922
457 |  | 110.7.3453 | 50KPJ40AA128 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У 26161-010-06 DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 50 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 50 оС | по типу TU ТУ3742-004-29012225-2005 Извещение notice № Кд-33/2010; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.2 | 2.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку Outside containment; no special dimension requirements; weld-type nozzles | 1035393 | Клапан запорный У26161-010-06 DN=10 P=10кгс/см^2 МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=дистиллят tрабСр=60 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТУ 3742-004-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105973923
458 |  | 110.7.3453 | 50KPJ50AA111 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У 26161-010-06 DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 50 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 50 оС | по типу TU ТУ3742-004-29012225-2005 Извещение notice № Кд-33/2010; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.2 | 2.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку Outside containment; no special dimension requirements; weld-type nozzles | 1035393 | Клапан запорный У26161-010-06 DN=10 P=10кгс/см^2 МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=дистиллят tрабСр=60 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТУ 3742-004-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105973924
459 |  | 110.7.3453 | 50KPJ50AA112 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У 26161-010-06 DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 50 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 50 оС | по типу TU ТУ3742-004-29012225-2005 Извещение notice № Кд-33/2010; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.2 | 2.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку Outside containment; no special dimension requirements; weld-type nozzles | 1035393 | Клапан запорный У26161-010-06 DN=10 P=10кгс/см^2 МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=дистиллят tрабСр=60 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТУ 3742-004-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105973925
460 |  | 110.7.3453 | 50KPJ60AA111 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У 26161-010-06 DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 50 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 50 оС | по типу TU ТУ3742-004-29012225-2005 Извещение notice № Кд-33/2010; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.2 | 2.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку Outside containment; no special dimension requirements; weld-type nozzles | 1035393 | Клапан запорный У26161-010-06 DN=10 P=10кгс/см^2 МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=дистиллят tрабСр=60 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТУ 3742-004-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105973926
461 |  | 110.7.3453 | 50KPJ60AA112 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У 26161-010-06 DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 50 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 50 оС | по типу TU ТУ3742-004-29012225-2005 Извещение notice № Кд-33/2010; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.2 | 2.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку Outside containment; no special dimension requirements; weld-type nozzles | 1035393 | Клапан запорный У26161-010-06 DN=10 P=10кгс/см^2 МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=дистиллят tрабСр=60 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТУ 3742-004-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105973927
462 |  | 110.7.146.3 | 50LCL61AA002 | Motor-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с электроприводом | по типу К 21002-015-02 DN 15.0 mm Pd 7.8 MPa Td 100 oC продувочная вода/ blowdown water DN 15.0 мм Рр 7.8 МПа Тр 100 оС | по типу ТУ TU 3742-022-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 22 | 22 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда- продувочная вода, промывочные р-ры, обессоленная вода; tср 6 с, не более; Требования к габаритным размерам не предъявляются, тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; media- blowdown water, flushing solutions, demineralized water; time of actuation 6 s, not above; No special dimension requirements, Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 1043081 | Клапан запорный К21002-015-02 DN=15 P=20МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=продувочная вода парогенераторов СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=100°С Прив=SO 2A 062.6-MABAS/40 Pприв=0.09кВт 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-022-29012225-2006 | 2.ИСУП.1105970467
463 |  | 110.7.2766 | 50LCL81AA102 | Manually operated bellows stop valve with a lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом, с замком | по типу КПЛВ.491154.065-22 DN 65.0 mm Pd 9.2 MPa Td 290 oC продувочная вода ПГ/SG blowdown water DN 65.0 мм Рр 9.2 МПа Тр 290 оС | по типу TU ТУ3742-031-49149890-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 82.5 | 82.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - не более 7,0/5,5; L=340 мм, S= 110 мм, h= 730 мм, H=885 мм, тип сварного соединения 1-25-1; с патрубками под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - not above 7,0/5,5; L=340 mm, s= 110 mm, h= 730 mm, H=885 mm, Type of weld joint 1-25-1; weld-type nozzles | 1031352 | Клапан запорный КПЛВ.491154.065-22 DN=65 P=9.2МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода продувочная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком tрасч=290 °С 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-031-49149890-2006 | 2.ИСУП.1105970463
464 |  | 110.7.2766 | 50LCL82AA102 | Manually operated bellows stop valve with a lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом, с замком | по типу КПЛВ.491154.065-22 DN 65.0 mm Pd 9.2 MPa Td 290 oC продувочная вода ПГ/SG blowdown water DN 65.0 мм Рр 9.2 МПа Тр 290 оС | по типу TU ТУ3742-031-49149890-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 82.5 | 82.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - не более 7,0/5,5; L=340 мм, S= 110 мм, h= 730 мм, H=885 мм, тип сварного соединения 1-25-1; с патрубками под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - not above 7,0/5,5; L=340 mm, s= 110 mm, h= 730 mm, H=885 mm, Type of weld joint 1-25-1; weld-type nozzles | 1031352 | Клапан запорный КПЛВ.491154.065-22 DN=65 P=9.2МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода продувочная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком tрасч=290 °С 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-031-49149890-2006 | 2.ИСУП.1105970464
465 |  | 110.7.149.85 | 50KUE10AA101 | Manuaklly-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 150 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 150 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-08-08 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105963329
466 |  | 110.7.149.85 | 50KUE10AA102 | Manuaklly-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 150 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 150 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-08-08 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105963330
467 |  | 110.7.149.85 | 50KUE10AA103 | Manuaklly-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 150 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 150 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-08-08 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105963331
468 |  | 110.7.149.85 | 50KUE10AA104 | Manuaklly-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 150 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 150 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-08-08 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105963332
469 |  | 110.7.149.85 | 50KUE10AA105 | Manuaklly-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 150 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 150 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-08-08 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105963333
470 |  | 110.7.149.85 | 50KUE10AA108 | Manuaklly-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 150 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 150 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-08-08 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105963334
471 |  | 110.7.149.85 | 50KUE10AA133 | Manuaklly-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 150 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 150 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-08-08 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105963343
472 |  | 110.7.149.85 | 50KUE10AA115 | Manuaklly-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 150 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 150 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-08-08 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105963335
473 |  | 110.7.149.85 | 50KUE10AA116 | Manuaklly-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 150 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 150 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-08-08 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105963336
474 |  | 110.7.149.85 | 50KUE10AA131 | Manuaklly-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 150 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 150 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-08-08 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105963337
475 |  | 110.7.149.85 | 50KUE10AA132 | Manuaklly-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 150 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 150 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-08-08 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105963338
476 |  | 110.7.149.85 | 50KUE10AA106 | Manuaklly-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 150 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 150 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-08-08 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105963339
477 |  | 110.7.149.85 | 50KUE10AA107 | Manuaklly-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 150 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 150 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-08-08 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105963340
478 |  | 110.7.149.85.1 | 50KUE10AA124 | Manuaklly-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 150 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 150 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-08-08 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105963341
479 |  | 110.7.149.85.1 | 50KUE10AA126 | Manuaklly-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 150 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 150 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-08-08 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105963342
480 |  | 110.7.149.85.1 | 50KUE10AA125 | Manuaklly-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 150 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 150 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-08-08 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105963344
481 |  | 110.7.149.85.1 | 50KUE10AA127 | Manuaklly-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 150 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 150 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-08-08 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105963345
482 |  | 110.7.149.85.1 | 50KUE10AA128 | Manuaklly-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 150 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 150 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-08-08 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105963346
483 |  | 110.7.149.85.1 | 50KUE10AA129 | Manuaklly-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 150 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 150 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-08-08 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105963347
484 |  | 110.7.149.85.1 | 50KUE10AA130 | Manuaklly-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 150 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 150 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-08-08 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105963348
485 |  | 110.7.149.86 | 50KUE30AA101 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC раствор аммиака / ammonia hydrate solution DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-08-08 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105963349
486 |  | 110.7.149.86 | 50KUE30AA102 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC раствор аммиака / ammonia hydrate solution DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-08-08 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105963350
487 |  | 110.7.149.86 | 50KUE30AA116 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC раствор аммиака / ammonia hydrate solution DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-08-08 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105963351
488 |  | 110.7.149.86 | 50KUE30AA117 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC раствор аммиака / ammonia hydrate solution DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-08-08 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105963352
489 |  | 110.7.149.86 | 50KUE30AA103 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC раствор аммиака / ammonia hydrate solution DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-08-08 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105963353
490 |  | 110.7.149.86 | 50KUE30AA104 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC раствор аммиака / ammonia hydrate solution DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-08-08 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105963354
491 |  | 110.7.149.86 | 50KUE30AA118 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC раствор аммиака / ammonia hydrate solution DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-08-08 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105963355
492 |  | 110.7.149.86 | 50KUE30AA119 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC раствор аммиака / ammonia hydrate solution DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-08-08 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105963356
493 |  | 110.7.149.86 | 50KUE30AA106 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC раствор аммиака / ammonia hydrate solution DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-08-08 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105963357
494 |  | 110.7.149.86 | 50KUE30AA121 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC раствор аммиака / ammonia hydrate solution DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-08-08 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105963358
495 |  | 110.7.149.86 | 50KUE30AA108 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC раствор аммиака / ammonia hydrate solution DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-08-08 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105963359
496 |  | 110.7.149.86 | 50KUE30AA110 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC раствор аммиака / ammonia hydrate solution DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-08-08 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105963360
497 |  | 110.7.149.86 | 50KUE30AA123 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC раствор аммиака / ammonia hydrate solution DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-08-08 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105963361
498 |  | 110.7.149.86 | 50KUE30AA112 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC раствор аммиака / ammonia hydrate solution DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-08-08 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105963369
499 |  | 110.7.149.86 | 50KUE30AA127 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC раствор аммиака / ammonia hydrate solution DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-08-08 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105963362
500 |  | 110.7.149.86 | 50KUE30AA113 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC раствор аммиака / ammonia hydrate solution DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-08-08 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105963363
501 |  | 110.7.149.86 | 50KUE30AA125 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC раствор аммиака / ammonia hydrate solution DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-08-08 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105963364
502 |  | 110.7.149.86 | 50KUE60AA101 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC раствор аммиака / ammonia hydrate solution DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-08-08 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105963365
503 |  | 110.7.149.86 | 50KUE60AA102 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC раствор аммиака / ammonia hydrate solution DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-08-08 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105963366
504 |  | 110.7.149.86 | 50KUE60AA103 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC раствор аммиака / ammonia hydrate solution DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-08-08 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105963367
505 |  | 110.7.149.86 | 50KUE60AA104 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC раствор аммиака / ammonia hydrate solution DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-08-08 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105963368
506 |  | 110.7.149.86 | 50KUE30AA122 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC раствор аммиака / ammonia hydrate solution DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-08-08 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105963370
507 |  | 110.7.149.87 | 50KUE50AA101 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC раствор аммиака / ammonia solution DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-08-08 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105963371
508 |  | 110.7.149.87 | 50KUE50AA102 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC раствор аммиака / ammonia solution DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-08-08 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105963372
509 |  | 110.7.149.87 | 50KUE50AA105 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC раствор аммиака / ammonia solution DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-08-08 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105963373
510 |  | 110.7.149.87 | 50KUE50AA106 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC раствор аммиака / ammonia solution DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-08-08 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105963374
511 |  | 110.7.149.87 | 50KUE50AA103 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC раствор аммиака / ammonia solution DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-08-08 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105963375
512 |  | 110.7.149.87 | 50KUE50AA107 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC раствор аммиака / ammonia solution DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-08-08 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105963384
513 |  | 110.7.149.87 | 50KUE80AA111 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC раствор аммиака / ammonia solution DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-08-08 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105963376
514 |  | 110.7.149.87 | 50KUE80AA112 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC раствор аммиака / ammonia solution DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-08-08 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105963377
515 |  | 110.7.149.87 | 50KUE80AA108 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC раствор аммиака / ammonia solution DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-08-08 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105963378
516 |  | 110.7.149.87 | 50KUE80AA109 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC раствор аммиака / ammonia solution DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-08-08 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105963379
517 |  | 110.7.149.87 | 50KUE80AA110 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC раствор аммиака / ammonia solution DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-08-08 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105963380
518 |  | 110.7.149.87.1 | 50KUE80AA121 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-08-08 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллят; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; media - distillate; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105963381
519 |  | 110.7.149.87.1 | 50KUE80AA122 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-08-08 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллят; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; media - distillate; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105963382
520 |  | 110.7.149.87.1 | 50KUE80AA118 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-08-08 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллят; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; media - distillate; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105963383
521 |  | 110.7.149.87.1 | 50KUE80AA119 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-08-08 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллят; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; media - distillate; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105963385
522 |  | 110.7.149.87.1 | 50KUE80AA120 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-08-08 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллят; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; media - distillate; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105963386
523 |  | 110.7.149.88 | 50KUE30AA105 | Manuaklly-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-010М1-08 DN 10.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Раствор едкого кали / caustic potash solution DN 10.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-08-08 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда -р-р едкого кали, р-р азотной к-ты, р-р едкого натра; L=130 мм; H=153 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку Outside containment; media - caustic potassium solution, nitric -acid solution, caustic soda solution; L=130 mm; H=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | 905327 | Клапан запорный У26161-010М1-08 DN=10 P=2.5МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 08Х18Н10Т РабСр=вода питательная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIв tрасч=250°С 4 Н III QA4 ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.1105963387
524 |  | 110.7.149.88 | 50KUE30AA120 | Manuaklly-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-010М1-08 DN 10.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Раствор едкого кали / caustic potash solution DN 10.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-08-08 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда -р-р едкого кали, р-р азотной к-ты, р-р едкого натра; L=130 мм; H=153 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку Outside containment; media - caustic potassium solution, nitric -acid solution, caustic soda solution; L=130 mm; H=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | 905327 | Клапан запорный У26161-010М1-08 DN=10 P=2.5МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 08Х18Н10Т РабСр=вода питательная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIв tрасч=250°С 4 Н III QA4 ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.1105963388
525 |  | 110.7.149.88 | 50KUE30AA111 | Manuaklly-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-010М1-08 DN 10.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Раствор едкого кали / caustic potash solution DN 10.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-08-08 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда -р-р едкого кали, р-р азотной к-ты, р-р едкого натра; L=130 мм; H=153 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку Outside containment; media - caustic potassium solution, nitric -acid solution, caustic soda solution; L=130 mm; H=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | 905327 | Клапан запорный У26161-010М1-08 DN=10 P=2.5МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 08Х18Н10Т РабСр=вода питательная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIв tрасч=250°С 4 Н III QA4 ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.1105963389
526 |  | 110.7.149.88 | 50KUE30AA124 | Manuaklly-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-010М1-08 DN 10.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Раствор едкого кали / caustic potash solution DN 10.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-08-08 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда -р-р едкого кали, р-р азотной к-ты, р-р едкого натра; L=130 мм; H=153 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку Outside containment; media - caustic potassium solution, nitric -acid solution, caustic soda solution; L=130 mm; H=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | 905327 | Клапан запорный У26161-010М1-08 DN=10 P=2.5МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 08Х18Н10Т РабСр=вода питательная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIв tрасч=250°С 4 Н III QA4 ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.1105963390
527 |  | 110.7.149.88 | 50KUE30AA114 | Manuaklly-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-010М1-08 DN 10.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Раствор едкого кали / caustic potash solution DN 10.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-08-08 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда -р-р едкого кали, р-р азотной к-ты, р-р едкого натра; L=130 мм; H=153 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку Outside containment; media - caustic potassium solution, nitric -acid solution, caustic soda solution; L=130 mm; H=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | 905327 | Клапан запорный У26161-010М1-08 DN=10 P=2.5МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 08Х18Н10Т РабСр=вода питательная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIв tрасч=250°С 4 Н III QA4 ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.1105963391
528 |  | 110.7.149.88 | 50KUE30AA126 | Manuaklly-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-010М1-08 DN 10.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Раствор едкого кали / caustic potash solution DN 10.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-08-08 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда -р-р едкого кали, р-р азотной к-ты, р-р едкого натра; L=130 мм; H=153 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку Outside containment; media - caustic potassium solution, nitric -acid solution, caustic soda solution; L=130 mm; H=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | 905327 | Клапан запорный У26161-010М1-08 DN=10 P=2.5МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 08Х18Н10Т РабСр=вода питательная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIв tрасч=250°С 4 Н III QA4 ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.1105963392
529 |  | 110.7.2672.1 | 50KUE10AA111 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу У26161-010М1-08 DN 10.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ TU 26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-08-08 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=130 мм; H=153 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку Outside containment; L=130 mm; H=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | 905327 | Клапан запорный У26161-010М1-08 DN=10 P=2.5МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 08Х18Н10Т РабСр=вода питательная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIв tрасч=250°С 4 Н III QA4 ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.1105963393
530 |  | 110.7.2672.1 | 50KUE10AA112 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу У26161-010М1-08 DN 10.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ TU 26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-08-08 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=130 мм; H=153 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку Outside containment; L=130 mm; H=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | 905327 | Клапан запорный У26161-010М1-08 DN=10 P=2.5МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 08Х18Н10Т РабСр=вода питательная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIв tрасч=250°С 4 Н III QA4 ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.1105963394
531 |  | 110.7.2672 | 50KUE10AA122 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу У26161-010М1-08 DN 10.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ TU 26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-08-08 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=130 мм; H=153 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку Outside containment; L=130 mm; H=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | 905327 | Клапан запорный У26161-010М1-08 DN=10 P=2.5МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 08Х18Н10Т РабСр=вода питательная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIв tрасч=250°С 4 Н III QA4 ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.1105963405
532 |  | 110.7.3283 | 50KUE10AA121 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-010-06 DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | по типу ТУ TU 3742-004-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.2 | 2.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-08-08 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку Outside containment; no special dimension requirements; weld-type nozzles | 1035419 | Клапан запорный У26161-010-06 DN=10 P=10кгс/см^2 МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=дистиллят tрабСр=60 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 3742-004-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105963403
533 |  | 110.7.108.88 | 50KBH33AA001 | Electrically-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с электроприводом | по типу У26161-010М1-18-П DN 10.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ TU 26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 21 | 21 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; tср 16 с, не более, L= 130 мм; H=408мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(C-23 DN х S,мм-14x2 Др,мм-11+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку Outside containment; time of actuation 16 s, not above, L= 130 mm; H=408mm; nozzle edge preparation: type-1-23(C-23 DN х s,mm-14x2 Dcut,mm-11+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | 1029364 | Клапан запорный У26161-010М1-18-П DN=10 P=2.5МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 08Х18Н10Т РабСр=дистиллят СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С 4 Н I ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.1105969289
534 |  | 110.7.149.23 | 50KBF30AA121 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC дистиллят, трапные воды/distillate, floor water DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллят, трапные воды Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; media - distillate, floordrain waters co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1105974434
535 |  | 110.7.149.23 | 50KBF30AA122 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC дистиллят, трапные воды/distillate, floor water DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллят, трапные воды Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; media - distillate, floordrain waters co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1105974435
536 |  | 110.7.149.23 | 50KBF30AA125 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC дистиллят, трапные воды/distillate, floor water DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллят, трапные воды Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; media - distillate, floordrain waters co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1105974436
537 |  | 110.7.149.23 | 50KBF30AA129 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC дистиллят, трапные воды/distillate, floor water DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллят, трапные воды Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; media - distillate, floordrain waters co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1105974437
538 |  | 110.7.149.23 | 50KBF30AA132 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC дистиллят, трапные воды/distillate, floor water DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллят, трапные воды Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; media - distillate, floordrain waters co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1105974438
539 |  | 110.7.149.23 | 50KBF30AA126 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC дистиллят, трапные воды/distillate, floor water DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллят, трапные воды Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; media - distillate, floordrain waters co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1105974439
540 |  | 110.7.149.23 | 50KBF30AA133 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC дистиллят, трапные воды/distillate, floor water DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллят, трапные воды Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; media - distillate, floordrain waters co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1105974440
541 |  | 110.7.149.23 | 50KBF30AA139 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC дистиллят, трапные воды/distillate, floor water DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллят, трапные воды Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; media - distillate, floordrain waters co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1105974441
542 |  | 110.7.149.23 | 50KBF30AA128 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC дистиллят, трапные воды/distillate, floor water DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллят, трапные воды Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; media - distillate, floordrain waters co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1105974450
543 |  | 110.7.149.23 | 50KBF30AA135 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC дистиллят, трапные воды/distillate, floor water DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллят, трапные воды Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; media - distillate, floordrain waters co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1105974442
544 |  | 110.7.149.23 | 50KBF30AA140 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC дистиллят, трапные воды/distillate, floor water DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллят, трапные воды Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; media - distillate, floordrain waters co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1105974443
545 |  | 110.7.149.23 | 50KBF30AA145 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC дистиллят, трапные воды/distillate, floor water DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллят, трапные воды Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; media - distillate, floordrain waters co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1105974444
546 |  | 110.7.149.23 | 50KBF40AA110 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC дистиллят, трапные воды/distillate, floor water DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллят, трапные воды Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; media - distillate, floordrain waters co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1105974445
547 |  | 110.7.149.23 | 50KBF30AA137 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC дистиллят, трапные воды/distillate, floor water DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллят, трапные воды Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; media - distillate, floordrain waters co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1105974446
548 |  | 110.7.149.23 | 50KBF30AA146 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC дистиллят, трапные воды/distillate, floor water DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллят, трапные воды Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; media - distillate, floordrain waters co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1105974447
549 |  | 110.7.149.24 | 50KBF30AA124 | Manually-operated stop valve Клапан запорный прямоточный с ручным приводом | по типу КЗ21017-050-01 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 120 oC пульпа/pulp DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 120 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 23.5 | 23.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Конструкция соосная; L=324 мм, h=315 мм, H=465 мм; тип сварного соединения - 1-23; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; co-axial structure; L=324 mm, h=315 mm, H=465 mm; Type of weld joint - 1-23; welded flange-type connection | 877948 | Клапан запорный КЗ21017-050-01 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=пульпа tрабСр=0...120 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1105974448
550 |  | 110.7.149.24 | 50KBF30AA131 | Manually-operated stop valve Клапан запорный прямоточный с ручным приводом | по типу КЗ21017-050-01 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 120 oC пульпа/pulp DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 120 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 23.5 | 23.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Конструкция соосная; L=324 мм, h=315 мм, H=465 мм; тип сварного соединения - 1-23; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; co-axial structure; L=324 mm, h=315 mm, H=465 mm; Type of weld joint - 1-23; welded flange-type connection | 877948 | Клапан запорный КЗ21017-050-01 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=пульпа tрабСр=0...120 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1105974449
551 |  | 110.7.149.24 | 50KBF30AA136 | Manually-operated stop valve Клапан запорный прямоточный с ручным приводом | по типу КЗ21017-050-01 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 120 oC пульпа/pulp DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 120 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 23.5 | 23.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Конструкция соосная; L=324 мм, h=315 мм, H=465 мм; тип сварного соединения - 1-23; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; co-axial structure; L=324 mm, h=315 mm, H=465 mm; Type of weld joint - 1-23; welded flange-type connection | 877948 | Клапан запорный КЗ21017-050-01 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=пульпа tрабСр=0...120 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1105974451
552 |  | 110.7.149.118 | 50KBF40AA103 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ TU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; L=230 мм; S=70 мм; h=178мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure; L=230 mm; s=70 mm; h=178mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105974452
553 |  | 110.7.149.118 | 50KBF40AA104 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ TU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; L=230 мм; S=70 мм; h=178мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure; L=230 mm; s=70 mm; h=178mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105974454
554 |  | 110.7.149.134 | 50KBF31AA105 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-015-06 (14нж17ст19) DN 15.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 15.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; несоосная s=24 мм; L= 130 мм; H=153 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 18х2,5 Др,мм- 13(+0,3); с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure s=24 mm; L= 130 mm; H=153 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(С23) DN х s,mm- 18х2,5 Dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | 1015551 | Клапан запорный У26161-015-06 DN=15 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н9Т РабСр=дистиллят tрабСр=0...350°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 2 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105974455
555 |  | 110.7.149.134 | 50KBF31AA106 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-015-06 (14нж17ст19) DN 15.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 15.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; несоосная s=24 мм; L= 130 мм; H=153 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 18х2,5 Др,мм- 13(+0,3); с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure s=24 mm; L= 130 mm; H=153 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(С23) DN х s,mm- 18х2,5 Dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | 1015551 | Клапан запорный У26161-015-06 DN=15 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н9Т РабСр=дистиллят tрабСр=0...350°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 2 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105974456
556 |  | 110.7.149.134 | 50KBF31AA107 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-015-06 (14нж17ст19) DN 15.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 15.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; несоосная s=24 мм; L= 130 мм; H=153 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 18х2,5 Др,мм- 13(+0,3); с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure s=24 mm; L= 130 mm; H=153 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(С23) DN х s,mm- 18х2,5 Dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | 1015551 | Клапан запорный У26161-015-06 DN=15 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н9Т РабСр=дистиллят tрабСр=0...350°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 2 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105974457
557 |  | 110.7.149.134 | 50KBF31AA108 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-015-06 (14нж17ст19) DN 15.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 15.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; несоосная s=24 мм; L= 130 мм; H=153 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 18х2,5 Др,мм- 13(+0,3); с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure s=24 mm; L= 130 mm; H=153 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(С23) DN х s,mm- 18х2,5 Dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | 1015551 | Клапан запорный У26161-015-06 DN=15 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н9Т РабСр=дистиллят tрабСр=0...350°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 2 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105974458
558 |  | 110.7.149.135 | 50KBF30AA147 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; L=230 мм; S=70 мм; h=178мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure; L=230 mm; s=70 mm; h=178mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105974429
559 |  | 110.7.149.135 | 50KBF30AA148 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; L=230 мм; S=70 мм; h=178мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure; L=230 mm; s=70 mm; h=178mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105974425
560 |  | 110.7.2145 | 50KBF30AA142 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу НГ26526-050М-11 DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC дистиллят / distillate DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ TU 3742-031-49149890-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 19.5 | 19.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 230 мм; H=230 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23 DN х S,мм- 57x3 Др,мм- 52(+0,3); S=70 мм; несоосна; с патрубками под приварку Outside containment; L= 230 mm; H=230 mm; nozzle edge preparation: type-1-23 DN х s,mm- 57x3 Dcut,mm- 52(+0,3); s=70 mm; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1031493 | Клапан запорный НГ26526-050М-11 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода обессоленная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=250 °С 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-031-49149890-2006 | 2.ИСУП.1105974472
561 |  | 110.7.3305 | 50KBF40AA109 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу У26161-050М1-08 DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC дистиллят / distillate DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 16.5 | 16.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция -несоосна; L= 230 мм; H=178 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(C-23) DN х S,мм-57x3 Др,мм-52(+0,3);S=70 мм; с патрубками под приварку Outside containment; design -structure non-coaxial; L= 230 mm; H=178 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(C-23) DN х s,mm-57x3 Dcut,mm-52(+0,3);s=70 mm; weld-type nozzles | 878357 | Клапан запорный У26161-050М1-08 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=дистиллят СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIв tрасч=250°С 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.1105974480
562 |  | 110.7.149.25 | 50KBF40AA101 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-032-06 (14нж17ст19) DN 32.0 mm Pd 1.8 MPa Td 60 oC дистиллят / distillate DN 32.0 мм Рр 1.8 МПа Тр 60 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 10.2 | 10.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; Тип сварного соединения 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; No special dimension requirements; Type of weld joint 1-23; weld-type nozzles | 1030521 | Клапан запорный У26161-032-06 DN=32 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12X18H9T РабСр=конденсат СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105974485
563 |  | 110.7.149.25 | 50KBF40AA102 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-032-06 (14нж17ст19) DN 32.0 mm Pd 1.8 MPa Td 60 oC дистиллят / distillate DN 32.0 мм Рр 1.8 МПа Тр 60 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 10.2 | 10.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; Тип сварного соединения 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; No special dimension requirements; Type of weld joint 1-23; weld-type nozzles | 1030521 | Клапан запорный У26161-032-06 DN=32 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12X18H9T РабСр=конденсат СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105974486
564 |  | 110.7.149.25 | 50KBF40AA106 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-032-06 (14нж17ст19) DN 32.0 mm Pd 1.8 MPa Td 60 oC дистиллят / distillate DN 32.0 мм Рр 1.8 МПа Тр 60 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 10.2 | 10.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; Тип сварного соединения 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; No special dimension requirements; Type of weld joint 1-23; weld-type nozzles | 1030521 | Клапан запорный У26161-032-06 DN=32 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12X18H9T РабСр=конденсат СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105974487
565 |  | 110.7.149.25 | 50KBF40AA108 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-032-06 (14нж17ст19) DN 32.0 mm Pd 1.8 MPa Td 60 oC дистиллят / distillate DN 32.0 мм Рр 1.8 МПа Тр 60 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 10.2 | 10.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; Тип сварного соединения 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; No special dimension requirements; Type of weld joint 1-23; weld-type nozzles | 1030521 | Клапан запорный У26161-032-06 DN=32 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12X18H9T РабСр=конденсат СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105974488
566 |  | 110.7.149.26 | 50KBF40AA105 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-080-02 DN 80.0 mm Pd 1.8 MPa Td 60 oC дистиллят / distillate DN 80.0 мм Рр 1.8 МПа Тр 60 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 60 | 60 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосна; L=310 мм, S =140 мм, h=355 мм, H=505 мм (для монтажа), фланцевое соединение Outside containment; design structure non-coaxial; L=310 mm, s =140 mm, h=355 mm, H=505 mm (for mounting), flange connection | 1033082 | Клапан запорный КЗ21016-080-02 DN=80 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода обессоленная tрабСр=до 150°С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТВ 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1105974489
567 |  | 110.7.149.26 | 50KBF40AA107 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-080-02 DN 80.0 mm Pd 1.8 MPa Td 60 oC дистиллят / distillate DN 80.0 мм Рр 1.8 МПа Тр 60 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 60 | 60 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосна; L=310 мм, S =140 мм, h=355 мм, H=505 мм (для монтажа), фланцевое соединение Outside containment; design structure non-coaxial; L=310 mm, s =140 mm, h=355 mm, H=505 mm (for mounting), flange connection | 1033082 | Клапан запорный КЗ21016-080-02 DN=80 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода обессоленная tрабСр=до 150°С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТВ 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1105974490
568 |  | 110.7.149.27 | 50KBF50AA110 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ21016-025-02 DN 25.0 mm Pd 1.8 MPa Td 60 oC сжатый воздух / compressed air DN 25.0 мм Рр 1.8 МПа Тр 60 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 7 | 7 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; No special dimension requirements; welded flange-type connection | 1033114 | Клапан запорный КЗ21016-025-02 DN=25 P=1.6МПа 12Х18Н9Т РабСр=воздух сжатый tрабСр=до 150°С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТВ 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1105974491
569 |  | 110.7.149.28 | 50KBF30AA144 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-025-06 (14нж17ст19) DN 25.0 mm Pd 1.8 MPa Td 60 oC сжатый воздух / compressed air DN 25.0 мм Рр 1.8 МПа Тр 60 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; с патрубками под приварку Outside containment; No special dimension requirements; weld-type nozzles | 1030474 | Клапан запорный У26161-025-06 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12X18H9T РабСр=растворы дезактивирующие СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105974492
570 |  | 110.7.108.124 | 50LCQ80AA004 | Motor-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с электроприводом | по типу У26161-050М1-18-П DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ TU 26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 35 | 35 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-12-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; L=230 мм, S =70 мм, H=591 мм, тип сварного соединения - 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure; L=230 mm, s =70 mm, H=591 mm, Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 1029845 | Клапан запорный У26161-050М1-18-П DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 08Х18Н10Т РабСр=дистиллят СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С 4 Н I ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.1105976336
571 |  | 110.7.108.144 | 50LCQ61AA106 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу У26161-032-06 (14нж17ст19) DN 32.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 32.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 10.2 | 10.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; Тип сварного соединения 1-23; несоосна; с патрубками под приварку Outside containment; No special dimension requirements; Type of weld joint 1-23; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1030521 | Клапан запорный У26161-032-06 DN=32 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12X18H9T РабСр=конденсат СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105966697
572 |  | 110.7.108.144 | 50LCQ62AA106 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу У26161-032-06 (14нж17ст19) DN 32.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 32.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 10.2 | 10.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; Тип сварного соединения 1-23; несоосна; с патрубками под приварку Outside containment; No special dimension requirements; Type of weld joint 1-23; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1030521 | Клапан запорный У26161-032-06 DN=32 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12X18H9T РабСр=конденсат СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105966698
573 |  | 110.7.108.144 | 50LCQ63AA106 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу У26161-032-06 (14нж17ст19) DN 32.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 32.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 10.2 | 10.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; Тип сварного соединения 1-23; несоосна; с патрубками под приварку Outside containment; No special dimension requirements; Type of weld joint 1-23; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1030521 | Клапан запорный У26161-032-06 DN=32 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12X18H9T РабСр=конденсат СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105966699
574 |  | 110.7.108.144 | 50LCQ64AA106 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу У26161-032-06 (14нж17ст19) DN 32.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 32.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 10.2 | 10.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; Тип сварного соединения 1-23; несоосна; с патрубками под приварку Outside containment; No special dimension requirements; Type of weld joint 1-23; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1030521 | Клапан запорный У26161-032-06 DN=32 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12X18H9T РабСр=конденсат СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105966700
575 |  | 110.7.108.144 | 50LCQ61AA107 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу У26161-032-06 (14нж17ст19) DN 32.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 32.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 10.2 | 10.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; Тип сварного соединения 1-23; несоосна; с патрубками под приварку Outside containment; No special dimension requirements; Type of weld joint 1-23; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1030521 | Клапан запорный У26161-032-06 DN=32 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12X18H9T РабСр=конденсат СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105966701
576 |  | 110.7.108.144 | 50LCQ62AA107 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу У26161-032-06 (14нж17ст19) DN 32.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 32.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 10.2 | 10.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; Тип сварного соединения 1-23; несоосна; с патрубками под приварку Outside containment; No special dimension requirements; Type of weld joint 1-23; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1030521 | Клапан запорный У26161-032-06 DN=32 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12X18H9T РабСр=конденсат СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105966702
577 |  | 110.7.108.144 | 50LCQ63AA107 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу У26161-032-06 (14нж17ст19) DN 32.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 32.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 10.2 | 10.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; Тип сварного соединения 1-23; несоосна; с патрубками под приварку Outside containment; No special dimension requirements; Type of weld joint 1-23; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1030521 | Клапан запорный У26161-032-06 DN=32 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12X18H9T РабСр=конденсат СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105966703
578 |  | 110.7.108.144 | 50LCQ64AA107 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу У26161-032-06 (14нж17ст19) DN 32.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 32.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 10.2 | 10.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; Тип сварного соединения 1-23; несоосна; с патрубками под приварку Outside containment; No special dimension requirements; Type of weld joint 1-23; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1030521 | Клапан запорный У26161-032-06 DN=32 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12X18H9T РабСр=конденсат СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105966704
579 |  | 110.7.108.144 | 50LCQ80AA101 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу У26161-032-06 (14нж17ст19) DN 32.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 32.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 10.2 | 10.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; Тип сварного соединения 1-23; несоосна; с патрубками под приварку Outside containment; No special dimension requirements; Type of weld joint 1-23; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1030521 | Клапан запорный У26161-032-06 DN=32 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12X18H9T РабСр=конденсат СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105966705
580 |  | 110.7.109.161 | 50LCQ80AA003 | Motor-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с электроприводом | по типу У26161-010М1-18-П DN 10.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Дистиллят/distillate DN 10.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ TU 26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 21 | 21 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-12-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; tср 16с, не более; L= 130 мм; H=408мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(C-23 DN х S,мм-14x2 Др,мм-11+0,18; несоосна s=24 мм.; с патрубками под приварку Outside containment; time of actuation 16s, not above; L= 130 mm; H=408mm; nozzle edge preparation: type-1-23(C-23 DN х s,mm-14x2 Dcut,mm-11+0,18; structure non-coaxial s=24 mm.; weld-type nozzles | 1029364 | Клапан запорный У26161-010М1-18-П DN=10 P=2.5МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 08Х18Н10Т РабСр=дистиллят СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С 4 Н I ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.1105976347
581 |  | 110.7.103.81 | 50LCQ60AA002 | Motor-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с электроприводом | по типу АМ10183-10-10 DN 10.0 mm Pd 11.0 MPa Td 300 oC продувочная вода ПГ/SG blowdown water DN 10.0 мм Рр 11.0 МПа Тр 300 оС | по типу ТU АРМК 3742.10.102 ТУ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 27 | 27 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA; L= 130 мм; Н=586 мм S= 24 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23 DN х S,мм-14x2 Др,мм-10.5+0,18; несоосна s=24 мм; tср 15 c, не более; с патрубками под приварку Outside containment; bldg. UKA; L= 130 mm; Н=586 mm s= 24 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23 DN х s,mm-14x2 Dcut,mm-10.5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; time of actuation 15 c, not above; weld-type nozzles | 1041697 | Клапан запорный АМ10183-10-10 DN=10 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=продувочная вода парогенераторов tрабСр=до 300°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод Прив=2-ПМ-27 Pприв=0.025кВт 4 Н II Т 3 III АРМК 3742.10 102 ТУ | 2.ИСУП.1105966716
582 |  | 110.7.103.81 | 50LCQ60AA004 | Motor-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с электроприводом | по типу АМ10183-10-10 DN 10.0 mm Pd 11.0 MPa Td 300 oC продувочная вода ПГ/SG blowdown water DN 10.0 мм Рр 11.0 МПа Тр 300 оС | по типу ТU АРМК 3742.10.102 ТУ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 27 | 27 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA; L= 130 мм; Н=586 мм S= 24 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23 DN х S,мм-14x2 Др,мм-10.5+0,18; несоосна s=24 мм; tср 15 c, не более; с патрубками под приварку Outside containment; bldg. UKA; L= 130 mm; Н=586 mm s= 24 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23 DN х s,mm-14x2 Dcut,mm-10.5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; time of actuation 15 c, not above; weld-type nozzles | 1041697 | Клапан запорный АМ10183-10-10 DN=10 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=продувочная вода парогенераторов tрабСр=до 300°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод Прив=2-ПМ-27 Pприв=0.025кВт 4 Н II Т 3 III АРМК 3742.10 102 ТУ | 2.ИСУП.1105966715
583 |  | 110.7.149.90 | 50LCQ72AA123 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC продувочная вода ПГ/SG blowdown water DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-12-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105976348
584 |  | 110.7.149.90 | 50LCQ76AA113 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC продувочная вода ПГ/SG blowdown water DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-12-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105976335
585 |  | 110.7.149.90 | 50LCQ75AA113 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC продувочная вода ПГ/SG blowdown water DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-12-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105976338
586 |  | 110.7.149.90 | 50LCQ72AA113 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC продувочная вода ПГ/SG blowdown water DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-12-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105976339
587 |  | 110.7.149.90 | 50LCQ71AA123 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC продувочная вода ПГ/SG blowdown water DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-12-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105976340
588 |  | 110.7.149.90 | 50LCQ71AA113 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC продувочная вода ПГ/SG blowdown water DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-12-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105976341
589 |  | 110.7.149.90 | 50LCQ75AA123 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC продувочная вода ПГ/SG blowdown water DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-12-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105976342
590 |  | 110.7.149.90 | 50LCQ76AA123 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC продувочная вода ПГ/SG blowdown water DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-12-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105976343
591 |  | 110.7.147.13 | 50LCQ71AA111 | Manually-operated stop valve with a lock Клапан запорный с ручным приводом, с замком | по типу К 21002-015-01 DN 15.0 mm Pd 8.4 MPa Td 60 oC Продувочная вода парогенераторов/SG blowdown water DN 15.0 мм Рр 8.4 МПа Тр 60 оС | по типу ТУ TU 3742-022-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 4 | 4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-12-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=130 мм; H=230 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-22(С-22) DN х S,мм- 18х2,5 Др,мм- 13(+0,3); патрубки под приварку Outside containment; L=130 mm; H=230 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(С22) DN х s,mm- 18х2,5 Dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | 1043123 | Клапан запорный К21002-015-01 DN=15 P=20МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=раствор соли СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=50°С 4 Н III Т 3 III ТУ 3742-022-29012225-2006 | 2.ИСУП.1105976456
592 |  | 110.7.147.13 | 50LCQ71AA112 | Manually-operated stop valve with a lock Клапан запорный с ручным приводом, с замком | по типу К 21002-015-01 DN 15.0 mm Pd 8.4 MPa Td 60 oC Продувочная вода парогенераторов/SG blowdown water DN 15.0 мм Рр 8.4 МПа Тр 60 оС | по типу ТУ TU 3742-022-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 4 | 4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-12-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=130 мм; H=230 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-22(С-22) DN х S,мм- 18х2,5 Др,мм- 13(+0,3); патрубки под приварку Outside containment; L=130 mm; H=230 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(С22) DN х s,mm- 18х2,5 Dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | 1043123 | Клапан запорный К21002-015-01 DN=15 P=20МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=раствор соли СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=50°С 4 Н III Т 3 III ТУ 3742-022-29012225-2006 | 2.ИСУП.1105976458
593 |  | 110.7.147.13 | 50LCQ71AA121 | Manually-operated stop valve with a lock Клапан запорный с ручным приводом, с замком | по типу К 21002-015-01 DN 15.0 mm Pd 8.4 MPa Td 60 oC Продувочная вода парогенераторов/SG blowdown water DN 15.0 мм Рр 8.4 МПа Тр 60 оС | по типу ТУ TU 3742-022-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 4 | 4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-12-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=130 мм; H=230 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-22(С-22) DN х S,мм- 18х2,5 Др,мм- 13(+0,3); патрубки под приварку Outside containment; L=130 mm; H=230 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(С22) DN х s,mm- 18х2,5 Dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | 1043123 | Клапан запорный К21002-015-01 DN=15 P=20МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=раствор соли СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=50°С 4 Н III Т 3 III ТУ 3742-022-29012225-2006 | 2.ИСУП.1105976460
594 |  | 110.7.147.13 | 50LCQ71AA122 | Manually-operated stop valve with a lock Клапан запорный с ручным приводом, с замком | по типу К 21002-015-01 DN 15.0 mm Pd 8.4 MPa Td 60 oC Продувочная вода парогенераторов/SG blowdown water DN 15.0 мм Рр 8.4 МПа Тр 60 оС | по типу ТУ TU 3742-022-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 4 | 4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-12-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=130 мм; H=230 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-22(С-22) DN х S,мм- 18х2,5 Др,мм- 13(+0,3); патрубки под приварку Outside containment; L=130 mm; H=230 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(С22) DN х s,mm- 18х2,5 Dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | 1043123 | Клапан запорный К21002-015-01 DN=15 P=20МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=раствор соли СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=50°С 4 Н III Т 3 III ТУ 3742-022-29012225-2006 | 2.ИСУП.1105976462
595 |  | 110.7.147.13 | 50LCQ72AA111 | Manually-operated stop valve with a lock Клапан запорный с ручным приводом, с замком | по типу К 21002-015-01 DN 15.0 mm Pd 8.4 MPa Td 60 oC Продувочная вода парогенераторов/SG blowdown water DN 15.0 мм Рр 8.4 МПа Тр 60 оС | по типу ТУ TU 3742-022-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 4 | 4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-12-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=130 мм; H=230 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-22(С-22) DN х S,мм- 18х2,5 Др,мм- 13(+0,3); патрубки под приварку Outside containment; L=130 mm; H=230 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(С22) DN х s,mm- 18х2,5 Dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | 1043123 | Клапан запорный К21002-015-01 DN=15 P=20МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=раствор соли СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=50°С 4 Н III Т 3 III ТУ 3742-022-29012225-2006 | 2.ИСУП.1105976463
596 |  | 110.7.147.13 | 50LCQ72AA112 | Manually-operated stop valve with a lock Клапан запорный с ручным приводом, с замком | по типу К 21002-015-01 DN 15.0 mm Pd 8.4 MPa Td 60 oC Продувочная вода парогенераторов/SG blowdown water DN 15.0 мм Рр 8.4 МПа Тр 60 оС | по типу ТУ TU 3742-022-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 4 | 4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-12-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=130 мм; H=230 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-22(С-22) DN х S,мм- 18х2,5 Др,мм- 13(+0,3); патрубки под приварку Outside containment; L=130 mm; H=230 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(С22) DN х s,mm- 18х2,5 Dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | 1043123 | Клапан запорный К21002-015-01 DN=15 P=20МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=раствор соли СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=50°С 4 Н III Т 3 III ТУ 3742-022-29012225-2006 | 2.ИСУП.1105976466
597 |  | 110.7.147.13 | 50LCQ72AA121 | Manually-operated stop valve with a lock Клапан запорный с ручным приводом, с замком | по типу К 21002-015-01 DN 15.0 mm Pd 8.4 MPa Td 60 oC Продувочная вода парогенераторов/SG blowdown water DN 15.0 мм Рр 8.4 МПа Тр 60 оС | по типу ТУ TU 3742-022-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 4 | 4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-12-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=130 мм; H=230 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-22(С-22) DN х S,мм- 18х2,5 Др,мм- 13(+0,3); патрубки под приварку Outside containment; L=130 mm; H=230 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(С22) DN х s,mm- 18х2,5 Dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | 1043123 | Клапан запорный К21002-015-01 DN=15 P=20МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=раствор соли СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=50°С 4 Н III Т 3 III ТУ 3742-022-29012225-2006 | 2.ИСУП.1105976455
598 |  | 110.7.147.13 | 50LCQ72AA122 | Manually-operated stop valve with a lock Клапан запорный с ручным приводом, с замком | по типу К 21002-015-01 DN 15.0 mm Pd 8.4 MPa Td 60 oC Продувочная вода парогенераторов/SG blowdown water DN 15.0 мм Рр 8.4 МПа Тр 60 оС | по типу ТУ TU 3742-022-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 4 | 4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-12-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=130 мм; H=230 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-22(С-22) DN х S,мм- 18х2,5 Др,мм- 13(+0,3); патрубки под приварку Outside containment; L=130 mm; H=230 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(С22) DN х s,mm- 18х2,5 Dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | 1043123 | Клапан запорный К21002-015-01 DN=15 P=20МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=раствор соли СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=50°С 4 Н III Т 3 III ТУ 3742-022-29012225-2006 | 2.ИСУП.1105976457
599 |  | 110.7.147.13 | 50LCQ75AA111 | Manually-operated stop valve with a lock Клапан запорный с ручным приводом, с замком | по типу К 21002-015-01 DN 15.0 mm Pd 8.4 MPa Td 60 oC Продувочная вода парогенераторов/SG blowdown water DN 15.0 мм Рр 8.4 МПа Тр 60 оС | по типу ТУ TU 3742-022-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 4 | 4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-12-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=130 мм; H=230 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-22(С-22) DN х S,мм- 18х2,5 Др,мм- 13(+0,3); патрубки под приварку Outside containment; L=130 mm; H=230 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(С22) DN х s,mm- 18х2,5 Dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | 1043123 | Клапан запорный К21002-015-01 DN=15 P=20МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=раствор соли СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=50°С 4 Н III Т 3 III ТУ 3742-022-29012225-2006 | 2.ИСУП.1105976459
600 |  | 110.7.147.13 | 50LCQ75AA112 | Manually-operated stop valve with a lock Клапан запорный с ручным приводом, с замком | по типу К 21002-015-01 DN 15.0 mm Pd 8.4 MPa Td 60 oC Продувочная вода парогенераторов/SG blowdown water DN 15.0 мм Рр 8.4 МПа Тр 60 оС | по типу ТУ TU 3742-022-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 4 | 4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-12-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=130 мм; H=230 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-22(С-22) DN х S,мм- 18х2,5 Др,мм- 13(+0,3); патрубки под приварку Outside containment; L=130 mm; H=230 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(С22) DN х s,mm- 18х2,5 Dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | 1043123 | Клапан запорный К21002-015-01 DN=15 P=20МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=раствор соли СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=50°С 4 Н III Т 3 III ТУ 3742-022-29012225-2006 | 2.ИСУП.1105976461
601 |  | 110.7.147.13 | 50LCQ75AA121 | Manually-operated stop valve with a lock Клапан запорный с ручным приводом, с замком | по типу К 21002-015-01 DN 15.0 mm Pd 8.4 MPa Td 60 oC Продувочная вода парогенераторов/SG blowdown water DN 15.0 мм Рр 8.4 МПа Тр 60 оС | по типу ТУ TU 3742-022-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 4 | 4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-12-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=130 мм; H=230 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-22(С-22) DN х S,мм- 18х2,5 Др,мм- 13(+0,3); патрубки под приварку Outside containment; L=130 mm; H=230 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(С22) DN х s,mm- 18х2,5 Dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | 1043123 | Клапан запорный К21002-015-01 DN=15 P=20МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=раствор соли СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=50°С 4 Н III Т 3 III ТУ 3742-022-29012225-2006 | 2.ИСУП.1105976464
602 |  | 110.7.147.13 | 50LCQ75AA122 | Manually-operated stop valve with a lock Клапан запорный с ручным приводом, с замком | по типу К 21002-015-01 DN 15.0 mm Pd 8.4 MPa Td 60 oC Продувочная вода парогенераторов/SG blowdown water DN 15.0 мм Рр 8.4 МПа Тр 60 оС | по типу ТУ TU 3742-022-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 4 | 4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-12-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=130 мм; H=230 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-22(С-22) DN х S,мм- 18х2,5 Др,мм- 13(+0,3); патрубки под приварку Outside containment; L=130 mm; H=230 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(С22) DN х s,mm- 18х2,5 Dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | 1043123 | Клапан запорный К21002-015-01 DN=15 P=20МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=раствор соли СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=50°С 4 Н III Т 3 III ТУ 3742-022-29012225-2006 | 2.ИСУП.1105976465
603 |  | 110.7.147.13 | 50LCQ76AA111 | Manually-operated stop valve with a lock Клапан запорный с ручным приводом, с замком | по типу К 21002-015-01 DN 15.0 mm Pd 8.4 MPa Td 60 oC Продувочная вода парогенераторов/SG blowdown water DN 15.0 мм Рр 8.4 МПа Тр 60 оС | по типу ТУ TU 3742-022-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 4 | 4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-12-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=130 мм; H=230 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-22(С-22) DN х S,мм- 18х2,5 Др,мм- 13(+0,3); патрубки под приварку Outside containment; L=130 mm; H=230 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(С22) DN х s,mm- 18х2,5 Dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | 1043123 | Клапан запорный К21002-015-01 DN=15 P=20МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=раствор соли СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=50°С 4 Н III Т 3 III ТУ 3742-022-29012225-2006 | 2.ИСУП.1105976485
604 |  | 110.7.147.13 | 50LCQ76AA112 | Manually-operated stop valve with a lock Клапан запорный с ручным приводом, с замком | по типу К 21002-015-01 DN 15.0 mm Pd 8.4 MPa Td 60 oC Продувочная вода парогенераторов/SG blowdown water DN 15.0 мм Рр 8.4 МПа Тр 60 оС | по типу ТУ TU 3742-022-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 4 | 4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-12-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=130 мм; H=230 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-22(С-22) DN х S,мм- 18х2,5 Др,мм- 13(+0,3); патрубки под приварку Outside containment; L=130 mm; H=230 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(С22) DN х s,mm- 18х2,5 Dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | 1043123 | Клапан запорный К21002-015-01 DN=15 P=20МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=раствор соли СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=50°С 4 Н III Т 3 III ТУ 3742-022-29012225-2006 | 2.ИСУП.1105976486
605 |  | 110.7.147.13 | 50LCQ76AA121 | Manually-operated stop valve with a lock Клапан запорный с ручным приводом, с замком | по типу К 21002-015-01 DN 15.0 mm Pd 8.4 MPa Td 60 oC Продувочная вода парогенераторов/SG blowdown water DN 15.0 мм Рр 8.4 МПа Тр 60 оС | по типу ТУ TU 3742-022-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 4 | 4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-12-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=130 мм; H=230 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-22(С-22) DN х S,мм- 18х2,5 Др,мм- 13(+0,3); патрубки под приварку Outside containment; L=130 mm; H=230 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(С22) DN х s,mm- 18х2,5 Dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | 1043123 | Клапан запорный К21002-015-01 DN=15 P=20МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=раствор соли СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=50°С 4 Н III Т 3 III ТУ 3742-022-29012225-2006 | 2.ИСУП.1105976487
606 |  | 110.7.147.13 | 50LCQ76AA122 | Manually-operated stop valve with a lock Клапан запорный с ручным приводом, с замком | по типу К 21002-015-01 DN 15.0 mm Pd 8.4 MPa Td 60 oC Продувочная вода парогенераторов/SG blowdown water DN 15.0 мм Рр 8.4 МПа Тр 60 оС | по типу ТУ TU 3742-022-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 4 | 4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-12-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=130 мм; H=230 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-22(С-22) DN х S,мм- 18х2,5 Др,мм- 13(+0,3); патрубки под приварку Outside containment; L=130 mm; H=230 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(С22) DN х s,mm- 18х2,5 Dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | 1043123 | Клапан запорный К21002-015-01 DN=15 P=20МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=раствор соли СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=50°С 4 Н III Т 3 III ТУ 3742-022-29012225-2006 | 2.ИСУП.1105976488
607 |  | 110.7.149.55 | 50LCQ79AA103 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-12-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; L=230 мм; S=70 мм; h=178мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure; L=230 mm; s=70 mm; h=178mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105976489
608 |  | 110.7.149.94 | 50LCQ79AA104 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-06 (14нж17ст19) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Сжатый воздух/compressed air DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2021-12-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; с патрубками под приварку Outside containment; No special dimension requirements; weld-type nozzles | 1030474 | Клапан запорный У26161-025-06 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12X18H9T РабСр=растворы дезактивирующие СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105976490
609 |  | 110.7.108.89 | 50KBH32AA001 | Electrically-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с электроприводом | по типу У26161-010М1-18-П DN 10.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC раствор едкого кали / caustic potash solution DN 10.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ TU 26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 21 | 21 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; tср 16 с, не более; L= 130 мм; H=408мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(C-23 DN х S,мм-14x2 Др,мм-11+0,18; несоосна s=24 мм.; с патрубками под приварку Outside containment; time of actuation 16 s, not above; L= 130 mm; H=408mm; nozzle edge preparation: type-1-23(C-23 DN х s,mm-14x2 Dcut,mm-11+0,18; structure non-coaxial s=24 mm.; weld-type nozzles | 1029364 | Клапан запорный У26161-010М1-18-П DN=10 P=2.5МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 08Х18Н10Т РабСр=дистиллят СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С 4 Н I ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.1105969252
610 |  | 110.7.108.90 | 50KBH31AA001 | Electrically-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с электроприводом | по типу У26161-010М1-18-П DN 10.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Раствор азотной кислоты / nitric acid solution DN 10.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ TU 26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 21 | 21 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; tср 16 с, не более; L= 130 мм; H=408мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(C-23 DN х S,мм-14x2 Др,мм-11+0,18; несоосна s=24 мм.; с патрубками под приварку Outside containment; time of actuation 16 s, not above; L= 130 mm; H=408mm; nozzle edge preparation: type-1-23(C-23 DN х s,mm-14x2 Dcut,mm-11+0,18; structure non-coaxial s=24 mm.; weld-type nozzles | 1029364 | Клапан запорный У26161-010М1-18-П DN=10 P=2.5МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 08Х18Н10Т РабСр=дистиллят СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С 4 Н I ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.1105969253
611 |  | 110.7.108.84 | 50KBH34AA001 | Electrically-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с электроприводом | по типу У26161-025М1-18-П DN 25.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC сжатый воздух / compressed air DN 25.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ TU 26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 24.5 | 24.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; tср 12 с, не более; L=160 мм, S =35 мм,H=440 мм, тип сварного соединения - 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; time of actuation 12 s, not above L=160 mm, s =35 mm,H=440 mm, Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 1030085 | Клапан запорный У26161-025М1-18-П DN=25 P=2.5МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 08Х18Н10Т РабСр=вода обессоленная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С 4 Н I ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.1105969278
612 |  | 110.7.119.21 | 50MVA15AA101 | Manually operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-032М1-12 DN 32.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Масло ОМТИ/OMTI fire-resistant oil DN 32.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 10 | 10 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Ppаб 0,5 МПа Траб 75 °С; конструкция несоосная; S=45 мм; L=180 мм; H=200 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-22(С-22) DN х S,мм- 38х2 Др,мм- 35(+0,25); с патрубками под приварку Outside containment; Pwork 0,5 MPa Twork 75 °s; non-coaxial structure; s=45 mm; L=180 mm; H=200 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(С22) DN х s,mm- 38х2 Dcut,mm- 35(+0,25); weld-type nozzles | 946336 | Клапан запорный У26161-032М1-12 DN=32 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=воздух конденсат СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком 3СIIIв tрасч=250°С 3 НЗЛО I ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.1105967161
613 |  | 110.7.119.21 | 50MVA16AA101 | Manually operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-032М1-12 DN 32.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Масло ОМТИ/OMTI fire-resistant oil DN 32.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 10 | 10 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Ppаб 0,5 МПа Траб 75 °С; конструкция несоосная; S=45 мм; L=180 мм; H=200 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-22(С-22) DN х S,мм- 38х2 Др,мм- 35(+0,25); с патрубками под приварку Outside containment; Pwork 0,5 MPa Twork 75 °s; non-coaxial structure; s=45 mm; L=180 mm; H=200 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(С22) DN х s,mm- 38х2 Dcut,mm- 35(+0,25); weld-type nozzles | 946336 | Клапан запорный У26161-032М1-12 DN=32 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=воздух конденсат СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком 3СIIIв tрасч=250°С 3 НЗЛО I ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.1105967162
614 |  | 110.7.119.21 | 50MVA25AA101 | Manually operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-032М1-12 DN 32.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Масло ОМТИ/OMTI fire-resistant oil DN 32.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 10 | 10 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Ppаб 0,5 МПа Траб 75 °С; конструкция несоосная; S=45 мм; L=180 мм; H=200 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-22(С-22) DN х S,мм- 38х2 Др,мм- 35(+0,25); с патрубками под приварку Outside containment; Pwork 0,5 MPa Twork 75 °s; non-coaxial structure; s=45 mm; L=180 mm; H=200 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(С22) DN х s,mm- 38х2 Dcut,mm- 35(+0,25); weld-type nozzles | 946336 | Клапан запорный У26161-032М1-12 DN=32 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=воздух конденсат СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком 3СIIIв tрасч=250°С 3 НЗЛО I ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.1105967163
615 |  | 110.7.119.21 | 50MVA26AA101 | Manually operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-032М1-12 DN 32.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Масло ОМТИ/OMTI fire-resistant oil DN 32.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 10 | 10 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Ppаб 0,5 МПа Траб 75 °С; конструкция несоосная; S=45 мм; L=180 мм; H=200 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-22(С-22) DN х S,мм- 38х2 Др,мм- 35(+0,25); с патрубками под приварку Outside containment; Pwork 0,5 MPa Twork 75 °s; non-coaxial structure; s=45 mm; L=180 mm; H=200 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(С22) DN х s,mm- 38х2 Dcut,mm- 35(+0,25); weld-type nozzles | 946336 | Клапан запорный У26161-032М1-12 DN=32 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=воздух конденсат СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком 3СIIIв tрасч=250°С 3 НЗЛО I ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.1105967164
616 |  | 110.7.829 | 50FKT50AA403 | Manually-operated bellows stop valve with lock Клапан запорный сильфонный ручной с замком | по типу У26161-025М1-21 DN 25 mm Pd 2.5 Td 250 oC Пар/Steam DN 25 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ TU 26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/III | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 9.3 | 9.3 | ТМ4/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-07-18 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05; L = 160 мм, h = 257 мм, H = 407 мм, s = 35 мм, тип сварного соединения - 1-23 (С-23) Outside of containment; the service life is no less than 30 years; repairability as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance factor as per i. 2.3.5 of NP-068-05, completion as per i.3.6 of NP-068-05; tightness as per i. 2.3.8 of NP-068-05; fastening of valves to building structures as per i. 3.1.12 of NP-068-05; L = 160 мм, h = 257 мм, H = 407 мм, s = 35 мм, тип сварного соединения - 1-23 (С-23); патрубки под приварку | 1030483 | Клапан запорный У26161-025-48 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105971827
617 |  | 110.7.833 | - | Stop manual valve bellows, manual Клапан запорный ручной | по типу У26161-015-06 (14нж17ст19) DN 15 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дезактивирующие растворы/Decontaminating solutions DN 15 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ TU 26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | ТМ4/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-07-18 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05; L=130мм; S=24мм h=200мм; H=350мм; Тип сварного соединения 1-23(С-23); патрубки под приварку Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05; L=130mm; s=24mm h=200mm; H=350mm; Type of weld joint 1-23(С23); weld-type nozzles | 1015551 | Клапан запорный У26161-015-06 DN=15 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н9Т РабСр=дистиллят tрабСр=0...350°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 2 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105971831
618 |  | 110.7.833 | - | Stop manual valve bellows, manual Клапан запорный ручной | по типу У26161-015-06 (14нж17ст19) DN 15 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дезактивирующие растворы/Decontaminating solutions DN 15 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ TU 26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | ТМ4/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-07-18 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05; L=130мм; S=24мм h=200мм; H=350мм; Тип сварного соединения 1-23(С-23); патрубки под приварку Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05; L=130mm; s=24mm h=200mm; H=350mm; Type of weld joint 1-23(С23); weld-type nozzles | 1015551 | Клапан запорный У26161-015-06 DN=15 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н9Т РабСр=дистиллят tрабСр=0...350°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 2 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105971830
619 |  | 110.7.833 | - | Stop manual valve bellows, manual Клапан запорный ручной | по типу У26161-015-06 (14нж17ст19) DN 15 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дезактивирующие растворы/Decontaminating solutions DN 15 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ TU 26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | ТМ4/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-07-18 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05; L=130мм; S=24мм h=200мм; H=350мм; Тип сварного соединения 1-23(С-23); патрубки под приварку Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05; L=130mm; s=24mm h=200mm; H=350mm; Type of weld joint 1-23(С23); weld-type nozzles | 1015551 | Клапан запорный У26161-015-06 DN=15 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н9Т РабСр=дистиллят tрабСр=0...350°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 2 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105971829
620 |  | 110.7.833 | - | Stop manual valve bellows, manual Клапан запорный ручной | по типу У26161-015-06 (14нж17ст19) DN 15 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дезактивирующие растворы/Decontaminating solutions DN 15 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ TU 26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | ТМ4/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-07-18 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05; L=130мм; S=24мм h=200мм; H=350мм; Тип сварного соединения 1-23(С-23); патрубки под приварку Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05; L=130mm; s=24mm h=200mm; H=350mm; Type of weld joint 1-23(С23); weld-type nozzles | 1015551 | Клапан запорный У26161-015-06 DN=15 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н9Т РабСр=дистиллят tрабСр=0...350°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 2 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105971833
621 |  | 110.7.833 | - | Stop manual valve bellows, manual Клапан запорный ручной | по типу У26161-015-06 (14нж17ст19) DN 15 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дезактивирующие растворы/Decontaminating solutions DN 15 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ TU 26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | ТМ4/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-07-18 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05; L=130мм; S=24мм h=200мм; H=350мм; Тип сварного соединения 1-23(С-23); патрубки под приварку Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05; L=130mm; s=24mm h=200mm; H=350mm; Type of weld joint 1-23(С23); weld-type nozzles | 1015551 | Клапан запорный У26161-015-06 DN=15 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н9Т РабСр=дистиллят tрабСр=0...350°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 2 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105971832
622 |  | 110.7.833.1 | - | Stop manual valve DN15 bellows, manual Клапан запорный ручной | по типу У26161-015-06 (14нж17ст19) DN 15 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дезактивирующие растворы/Decontaminating solutions DN 15 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ TU 26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | ТМ4/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-07-18 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05; L=130мм; S=24мм h=200мм; H=350мм; Тип сварного соединения 1-23(С-23); патрубки под приварку Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05; L=130mm; s=24mm h=200mm; H=350mm; Type of weld joint 1-23(С23); weld-type nozzles | 1015551 | Клапан запорный У26161-015-06 DN=15 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н9Т РабСр=дистиллят tрабСр=0...350°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 2 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105971837
623 |  | 110.7.833.1 | - | Stop manual valve DN15 bellows, manual Клапан запорный ручной | по типу У26161-015-06 (14нж17ст19) DN 15 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дезактивирующие растворы/Decontaminating solutions DN 15 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ TU 26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | ТМ4/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-07-18 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05; L=130мм; S=24мм h=200мм; H=350мм; Тип сварного соединения 1-23(С-23); патрубки под приварку Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05; L=130mm; s=24mm h=200mm; H=350mm; Type of weld joint 1-23(С23); weld-type nozzles | 1015551 | Клапан запорный У26161-015-06 DN=15 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н9Т РабСр=дистиллят tрабСр=0...350°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 2 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105971834
624 |  | 110.7.833.1 | - | Stop manual valve DN15 bellows, manual Клапан запорный ручной | по типу У26161-015-06 (14нж17ст19) DN 15 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дезактивирующие растворы/Decontaminating solutions DN 15 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ TU 26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | ТМ4/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-07-18 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05; L=130мм; S=24мм h=200мм; H=350мм; Тип сварного соединения 1-23(С-23); патрубки под приварку Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05; L=130mm; s=24mm h=200mm; H=350mm; Type of weld joint 1-23(С23); weld-type nozzles | 1015551 | Клапан запорный У26161-015-06 DN=15 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н9Т РабСр=дистиллят tрабСр=0...350°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 2 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105971835
625 |  | 110.7.833.1 | - | Stop manual valve DN15 bellows, manual Клапан запорный ручной | по типу У26161-015-06 (14нж17ст19) DN 15 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дезактивирующие растворы/Decontaminating solutions DN 15 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ TU 26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | ТМ4/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-07-18 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05; L=130мм; S=24мм h=200мм; H=350мм; Тип сварного соединения 1-23(С-23); патрубки под приварку Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05; L=130mm; s=24mm h=200mm; H=350mm; Type of weld joint 1-23(С23); weld-type nozzles | 1015551 | Клапан запорный У26161-015-06 DN=15 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н9Т РабСр=дистиллят tрабСр=0...350°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 2 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105971836
626 |  | 110.7.833.1 | - | Stop manual valve DN15 bellows, manual Клапан запорный ручной | по типу У26161-015-06 (14нж17ст19) DN 15 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дезактивирующие растворы/Decontaminating solutions DN 15 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ TU 26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | ТМ4/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-07-18 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05; L=130мм; S=24мм h=200мм; H=350мм; Тип сварного соединения 1-23(С-23); патрубки под приварку Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05; L=130mm; s=24mm h=200mm; H=350mm; Type of weld joint 1-23(С23); weld-type nozzles | 1015551 | Клапан запорный У26161-015-06 DN=15 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н9Т РабСр=дистиллят tрабСр=0...350°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 2 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105971839
627 |  | 110.7.833.1 | - | Stop manual valve DN15 bellows, manual Клапан запорный ручной | по типу У26161-015-06 (14нж17ст19) DN 15 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дезактивирующие растворы/Decontaminating solutions DN 15 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ TU 26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | ТМ4/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-07-18 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05; L=130мм; S=24мм h=200мм; H=350мм; Тип сварного соединения 1-23(С-23); патрубки под приварку Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05; L=130mm; s=24mm h=200mm; H=350mm; Type of weld joint 1-23(С23); weld-type nozzles | 1015551 | Клапан запорный У26161-015-06 DN=15 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н9Т РабСр=дистиллят tрабСр=0...350°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 2 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105971838
628 |  | 110.7.833.17 | - | Bellows stop valve Manually operated, with a lock Клапан запорный сильфонный C ручным приводом, с замком | по типу КЗО 0205-015-06.33 DN 15.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Дезраствор, сжатый воздух/decontaminating solution, compressed air DN 15.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ TU 3742-004-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.63 | 2.63 | Т/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-07-18 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05; L = 130 мм, h = 241 мм, H = 391 мм, s = 24 мм, тип сварного соединения - 1-23 (С-23); патрубки под приварку Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05; L = 130 mm, h = 241 mm, H = 391 mm, s = 24 mm, Type of weld joint - 1-23 (С23); weld-type nozzles | 1034234 | Клапан запорный КЗО 0205-015-06.33 DN=15 P=2.5МПа 12Х18Н9Т РабСр=воздух сжатый растворы дезактивирующие СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком tрасч=250°С 4 Н III Т 3 III ТУ 3742-004-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105972002
629 |  | 110.7.833.17 | - | Bellows stop valve Manually operated, with a lock Клапан запорный сильфонный C ручным приводом, с замком | по типу КЗО 0205-015-06.33 DN 15.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Дезраствор, сжатый воздух/decontaminating solution, compressed air DN 15.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ TU 3742-004-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.63 | 2.63 | Т/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-07-18 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05; L = 130 мм, h = 241 мм, H = 391 мм, s = 24 мм, тип сварного соединения - 1-23 (С-23); патрубки под приварку Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05; L = 130 mm, h = 241 mm, H = 391 mm, s = 24 mm, Type of weld joint - 1-23 (С23); weld-type nozzles | 1034234 | Клапан запорный КЗО 0205-015-06.33 DN=15 P=2.5МПа 12Х18Н9Т РабСр=воздух сжатый растворы дезактивирующие СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком tрасч=250°С 4 Н III Т 3 III ТУ 3742-004-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105971985
630 |  | 110.7.833.67 | - | Manually-operated bellows stop valve with a lock Dnom 10 Клапан запорный сильфонный ручной с замком Ду10 | по типу КЗО 0205-010-06.33 DN 10.0 mm Pd 2.5 MPa Td 100 oC дезактивационный раствор:а) 40 г/л едкого натра(едкого кали) 5г/л марганцовокислого калия, б) 30г/л щавелевой кислоты+ (0,5г/л перекиси водорода или 1 г/л азотной кислоты)/ decontamination solution: a)40 gr/l of caustic soda (caustic potash) and 5gr/l of KMnO4, б) 30 gr/l of oxalic acid + (0,5gr/l of hydrogen peroxid or 1 gr/l of nitric acid) DN 10.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 100 оС | по типу ТУ TU 3742-004-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.2 | 2.2 | Т/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-07-18 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05; L = 130 мм, h = 241 мм, H = 391 мм, s = 24 мм, тип сварного соединения - 1-23 (С-23); патрубки под приварку Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05; L = 130 mm, h = 241 mm, H = 391 mm, s = 24 mm, Type of weld joint - 1-23 (С23); weld-type nozzles | 1035037 | Клапан запорный КЗО 0205-010-06.33 DN=10 P=25кгс/см^2 МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=растворы дезактивирующие tрабСр=100 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком 4 Н III ТУ 3742-004-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105972408
631 |  | 110.7.833.68 | - | Manually-operated bellows stop valve with a lock Dnom 10 Клапан запорный сильфонный ручной с замком Ду10 | по типу КЗО 0205-010-06.33 DN 10.0 mm Pd 2.5 MPa Td 100 oC дезактивационный раствор:а) 40 г/л едкого натра(едкого кали) 5г/л марганцовокислого калия, б) 30г/л щавелевой кислоты+ (0,5г/л перекиси водорода или 1 г/л азотной кислоты)/ decontamination solution: a)40 gr/l of caustic soda (caustic potash) and 5gr/l of KMnO4, б) 30 gr/l of oxalic acid + (0,5gr/l of hydrogen peroxid or 1 gr/l of nitric acid) DN 10.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 100 оС | по типу ТУ TU 3742-004-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.63 | 2.63 | Т/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-07-18 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05; L = 130 мм, h = 241 мм, H = 391 мм, s = 24 мм, тип сварного соединения - 1-23 (С-23); патрубки под приварку Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05; L = 130 mm, h = 241 mm, H = 391 mm, s = 24 mm, Type of weld joint - 1-23 (С23); weld-type nozzles | 1035037 | Клапан запорный КЗО 0205-010-06.33 DN=10 P=25кгс/см^2 МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=растворы дезактивирующие tрабСр=100 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком 4 Н III ТУ 3742-004-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105972409
632 |  | 110.7.837.3 | - | Stop valve DN20 bellows, manual Клапан запорный ручной | по типу У26161-020-48 (14c17ст21) DN 20 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Пар/Steam DN 20 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ TU 26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/III | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 6.6 | 6.6 | ТМ4/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-07-18 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05; L=150мм; S=35мм; h=300мм; H=450мм; тип сварного соединения 1-23(С-23), патрубки под приварку; Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05; L=150mm; s=35mm; h=300mm; H=450mm; Type of weld joint 1-23(С23), weld-type nozzles; | 1030645 | Клапан запорный У26161-020-48 DN=20 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=пар СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105972783
633 |  | 110.7.837.3 | - | Stop valve DN20 bellows, manual Клапан запорный ручной | по типу У26161-020-48 (14c17ст21) DN 20 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Пар/Steam DN 20 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ TU 26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/III | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 6.6 | 6.6 | ТМ4/III | 9(ОЖ1)/III | 50UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-07-18 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05; L=150мм; S=35мм; h=300мм; H=450мм; тип сварного соединения 1-23(С-23), патрубки под приварку; Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05; L=150mm; s=35mm; h=300mm; H=450mm; Type of weld joint 1-23(С23), weld-type nozzles; | 1030645 | Клапан запорный У26161-020-48 DN=20 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=пар СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105972820
634 |  | 110.7.855.144 | 50LDB10AA413 | Manually operated stop valve with a lock Клапан запорный с ручным приводом с замком | по типу С.КЗ 15-00-00-РНЗ-01 DN 15.0 mm Pd 0.1 MPa Td 40 oC борный раствор/ boron solution DN 15.0 мм Рр 0.1 МПа Тр 40 оС | по типу 7725/04158-2004 ТУ Доп. Addition 25; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 4.6 | 4.6 | ТМ4/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-03-11 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05 L=130мм; S=24мм h=200мм; H=350мм; Тип сварного соединения 1-23(С-23), патрубки под приварку; Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05 L=130mm; s=24mm h=200mm; H=350mm; Type of weld joint 1-23(С23), weld-type nozzles; | 1038513 | Клапан запорный С.КЗ 15-00-00-РНЗ-01 DN=15 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=раствор борный СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком tрасч=250 °С 4 Н III Т 3 III 7725/04158-2004 ТУ | 2.ИСУП.1105964999
635 |  | 110.7.149.126 | 50LCP03AA401 | Manually-operated bellows stop valve with a lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом с замком | по типу У26161-020-М1-20 DN 20 mm Рd 2.5 МPa Тd 250 °С обессоленная вода/DM water DN 20 мм Рр 2,5 МПа Тр 250 °С | по типу ТУ TU 26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 9.5 | 9.5 | TВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA outside con-tainment вне оболочки | 2021-10-12 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05 . Под приварку. L=160 мм; h=175 мм; S=35 мм; под трубу 25х3ss, Др=19(+0,3), 1-23; Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05 . weld-type. L=160 mm; h=175 mm; s=35 mm; for pipe 25х3ss, Dcut=19(+0,3), 1-23; | 987997 | Клапан запорный У26161-020М1-20 DN=20 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода обессоленная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком 3СIIIв tрасч=250 °С ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.1105975716
636 |  | 110.7.149.126 | 50LCP03AA403 | Manually-operated bellows stop valve with a lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом с замком | по типу У26161-020-М1-20 DN 20 mm Рd 2.5 МPa Тd 250 °С обессоленная вода/DM water DN 20 мм Рр 2,5 МПа Тр 250 °С | по типу ТУ TU 26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 9.5 | 9.5 | TВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA outside con-tainment вне оболочки | 2021-10-12 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05 . Под приварку. L=160 мм; h=175 мм; S=35 мм; под трубу 25х3ss, Др=19(+0,3), 1-23; Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05 . weld-type. L=160 mm; h=175 mm; s=35 mm; for pipe 25х3ss, Dcut=19(+0,3), 1-23; | 987997 | Клапан запорный У26161-020М1-20 DN=20 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода обессоленная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком 3СIIIв tрасч=250 °С ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.1105975717
637 |  | 110.7.149.126 | 50LCP04AA401 | Manually-operated bellows stop valve with a lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом с замком | по типу У26161-020-М1-20 DN 20 mm Рd 2.5 МPa Тd 250 °С обессоленная вода/DM water DN 20 мм Рр 2,5 МПа Тр 250 °С | по типу ТУ TU 26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 9.5 | 9.5 | TВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA outside con-tainment вне оболочки | 2021-10-12 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05 . Под приварку. L=160 мм; h=175 мм; S=35 мм; под трубу 25х3ss, Др=19(+0,3), 1-23; Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05 . weld-type. L=160 mm; h=175 mm; s=35 mm; for pipe 25х3ss, Dcut=19(+0,3), 1-23; | 987997 | Клапан запорный У26161-020М1-20 DN=20 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода обессоленная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком 3СIIIв tрасч=250 °С ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.1105975718
638 |  | 110.7.149.126 | 50LCP03AA404 | Manually-operated bellows stop valve with a lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом с замком | по типу У26161-020-М1-20 DN 20 mm Рd 2.5 МPa Тd 250 °С обессоленная вода/DM water DN 20 мм Рр 2,5 МПа Тр 250 °С | по типу ТУ TU 26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 9.5 | 9.5 | TВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA outside con-tainment вне оболочки | 2021-10-12 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05 . Под приварку. L=160 мм; h=175 мм; S=35 мм; под трубу 25х3ss, Др=19(+0,3), 1-23; Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05 . weld-type. L=160 mm; h=175 mm; s=35 mm; for pipe 25х3ss, Dcut=19(+0,3), 1-23; | 987997 | Клапан запорный У26161-020М1-20 DN=20 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода обессоленная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком 3СIIIв tрасч=250 °С ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.1105975719
639 |  | 110.7.149.127 | 50LCP41AA401 | Manually-operated bellows stop valve with a lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом с замком | по типу У26161-015-М1-20 DN 15 mm Рd 2.5 МPa Тd 250 °С обессоленная вода/DM water DN 15 мм Рр 2,5 МПа Тр 250 °С | по типу ТУ TU 26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 4.2 | 4.2 | TВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA outside con-tainment вне оболочки | 2021-10-12 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05 . Под приварку. L=130 мм; h=153 мм; S=24 мм; под трубу 18х2,5ss Др=13,5(+0,18), 1-22; Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05 . weld-type. L=130 mm; h=153 mm; s=24 mm; for pipe 18х2,5ss Dcut=13,5(+0,18), 1-22; | 884524 | Клапан запорный У26161-015М1-20 DN=15 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода обессоленная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 2ВIIв tрасч=250°С 2 НЗЛО I QA2 ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.1105975681
640 |  | 110.7.149.127 | 50LCP50AA401 | Manually-operated bellows stop valve with a lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом с замком | по типу У26161-015-М1-20 DN 15 mm Рd 2.5 МPa Тd 250 °С обессоленная вода/DM water DN 15 мм Рр 2,5 МПа Тр 250 °С | по типу ТУ TU 26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 4.2 | 4.2 | TВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA outside con-tainment вне оболочки | 2021-10-12 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05 . Под приварку. L=130 мм; h=153 мм; S=24 мм; под трубу 18х2,5ss Др=13,5(+0,18), 1-22; Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05 . weld-type. L=130 mm; h=153 mm; s=24 mm; for pipe 18х2,5ss Dcut=13,5(+0,18), 1-22; | 884524 | Клапан запорный У26161-015М1-20 DN=15 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода обессоленная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 2ВIIв tрасч=250°С 2 НЗЛО I QA2 ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.1105975682
641 |  | 110.7.149.128 | 50LCP03AA402 | Manually-operated bellows stop valve with a lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом с замком | по типу У26161-010-М1-20 DN 10 mm Рd 2.5 МPa Тd 250 °С обессоленная вода/DM water DN 10 мм Рр 2,5 МПа Тр 250 °С | по типу ТУ TU 26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 4.2 | 4.2 | TВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA outside con-tainment вне оболочки | 2021-10-12 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05 . Под приварку. L=130 мм; h=153 мм; S=24 мм; под трубу 14х2ss, Др=10,5(+0,18), 1-22; Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting- i. 3.1.12 NP-068-05 . weld-type. L=130 mm; h=153 mm; s=24 mm; for pipe 14х2ss, Dcut=10,5(+0,18), 1-22; | 1030237 | Клапан запорный У26161-010М1-20 DN=10 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода обессоленная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком 3СIIIв tрасч=250 °С ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.1105975585
642 |  | 110.7.149.129 | 50LCP05AA401 | Manually-operated bellows stop valve with a lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом с замком | по типу У26161-010-М1-20 DN 10 mm Рd 2.5 МPa Тd 250 °С обессоленная вода/DM water DN 10 мм Рр 2,5 МПа Тр 250 °С | по типу ТУ TU 26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 4.2 | 4.2 | TВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA outside con-tainment вне оболочки | 2021-10-12 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05 . Под приварку. L=130 мм; h=153 мм; S=24 мм; под трубу 14х2ss, Др=10,5(+0,18), 1-22; Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05 . weld-type. L=130 mm; h=153 mm; s=24 mm; for pipe 14х2ss, Dcut=10,5(+0,18), 1-22; | 1030237 | Клапан запорный У26161-010М1-20 DN=10 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода обессоленная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком 3СIIIв tрасч=250 °С ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.1105975584
643 |  | 110.7.149.129 | 50LCP04AA402 | Manually-operated bellows stop valve with a lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом с замком | по типу У26161-010-М1-20 DN 10 mm Рd 2.5 МPa Тd 250 °С обессоленная вода/DM water DN 10 мм Рр 2,5 МПа Тр 250 °С | по типу ТУ TU 26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 4.2 | 4.2 | TВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA outside con-tainment вне оболочки | 2021-10-12 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05 . Под приварку. L=130 мм; h=153 мм; S=24 мм; под трубу 14х2ss, Др=10,5(+0,18), 1-22; Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05 . weld-type. L=130 mm; h=153 mm; s=24 mm; for pipe 14х2ss, Dcut=10,5(+0,18), 1-22; | 1030237 | Клапан запорный У26161-010М1-20 DN=10 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода обессоленная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком 3СIIIв tрасч=250 °С ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.1105975583
644 |  | 110.7.149.130 | 50PGB80AA401 | Manually-operated bellows stop valve with a lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом с замком | по типу У26161-050-М1-22 DN 50 mm Рd 2.5 МPa Тd 250 °С обессоленная вода/DM water DN 50 мм Рр 2,5 МПа Тр 250 °С | по типу ТУ TU 26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 19 | 19 | TВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA outside con-tainment вне оболочки | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05 . Под приварку. L=230 мм; h=178 мм; S=70 мм; под трубу 57х3 ss, Др=52(+0,3), 1-23; Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05 . weld-type. L=230 mm; h=178 mm; s=70 mm; for pipe 57х3 ss, Dcut=52(+0,3), 1-23; | 1029854 | Клапан запорный У26161-050М1-22 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода обессоленная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком tрасч=250 °С 4 Н I ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.1105975537
645 |  | 110.7.149.130 | 50PGB80AA402 | Manually-operated bellows stop valve with a lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом с замком | по типу У26161-050-М1-22 DN 50 mm Рd 2.5 МPa Тd 250 °С обессоленная вода/DM water DN 50 мм Рр 2,5 МПа Тр 250 °С | по типу ТУ TU 26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 19 | 19 | TВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA outside con-tainment вне оболочки | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05 . Под приварку. L=230 мм; h=178 мм; S=70 мм; под трубу 57х3 ss, Др=52(+0,3), 1-23; Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05 . weld-type. L=230 mm; h=178 mm; s=70 mm; for pipe 57х3 ss, Dcut=52(+0,3), 1-23; | 1029854 | Клапан запорный У26161-050М1-22 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода обессоленная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком tрасч=250 °С 4 Н I ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.1105975683
646 |  | 110.7.154.77 | 50PGB10AA403 | Manually operated bellows stop valve with a lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом с замком | по типу КПЛВ.491144.026-05 DN 25 mm Pd 1.0 MPa Td 250 oC обессоленная вода/demin. water DN 25 мм Рр 1,0 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ ТU 3742-031-49149890-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 2.7 | 2.7 | TВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA outside containment вне оболочки | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05 . Под приварку. L=160 мм; h=138 мм; H=180 мм; S=35 мм; под трубу 32х2, Др=29(+0,21), 1-22; Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05 . weld-type. L=160 mm; h=138 mm; H=180 mm; s=35 mm; for pipe 32х2, Dcut=29(+0,21), 1-22; | 1031028 | Клапан запорный КПЛВ.491144.026-05 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода обессоленная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком tрасч=250 °С 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-031-49149890-2006 | 2.ИСУП.1105975551
647 |  | 110.7.154.77 | 50PGB01AA405 | Manually operated bellows stop valve with a lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом с замком | по типу КПЛВ.491144.026-05 DN 25 mm Pd 1.0 MPa Td 250 oC обессоленная вода/demin. water DN 25 мм Рр 1,0 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ ТU 3742-031-49149890-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 2.7 | 2.7 | TВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA outside containment вне оболочки | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05 . Под приварку. L=160 мм; h=138 мм; H=180 мм; S=35 мм; под трубу 32х2, Др=29(+0,21), 1-22; Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05 . weld-type. L=160 mm; h=138 mm; H=180 mm; s=35 mm; for pipe 32х2, Dcut=29(+0,21), 1-22; | 1031028 | Клапан запорный КПЛВ.491144.026-05 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода обессоленная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком tрасч=250 °С 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-031-49149890-2006 | 2.ИСУП.1105975684
648 |  | 110.7.154.78 | 50PGB10AA404 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу НГ26526-015М-70 DN 15 mm Pd 2,5 MPa Td 250 oC обессоленная вода/demin. water DN 15 мм Рр 2,5 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ ТU 3742-031-49149890-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 7.3 | 7.3 | TВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA outside containment вне оболочки | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05 . Под приварку. L=130 мм; h=185 мм; H=240 мм; S=24 мм; под трубу 18х2, Др=15(+0,18), 1-22; Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05 . weld-type. L=130 mm; h=185 mm; H=240 mm; s=24 mm; for pipe 18х2, Dcut=15(+0,18), 1-22; | 1030992 | Клапан запорный НГ26526-015М-70 DN=15 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода обессоленная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком tрасч=250 °С 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-031-49149890-2006 | 2.ИСУП.1105975713
649 |  | 110.7.154.78 | 50PGB01AA406 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу НГ26526-015М-70 DN 15 mm Pd 2,5 MPa Td 250 oC обессоленная вода/demin. water DN 15 мм Рр 2,5 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ ТU 3742-031-49149890-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 7.3 | 7.3 | TВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA outside containment вне оболочки | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05 . Под приварку. L=130 мм; h=185 мм; H=240 мм; S=24 мм; под трубу 18х2, Др=15(+0,18), 1-22; Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05 . weld-type. L=130 mm; h=185 mm; H=240 mm; s=24 mm; for pipe 18х2, Dcut=15(+0,18), 1-22; | 1030992 | Клапан запорный НГ26526-015М-70 DN=15 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода обессоленная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком tрасч=250 °С 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-031-49149890-2006 | 2.ИСУП.1105975685
650 |  | 110.7.849.5 | 50JNA80AA402 | Manually-operated bellows stop valve with the lock Клапан запорный сильфонный ручной c замком | по типу ЗТ 26362-015-04 DN15 mm Рd 4,0 MРa Тd 250 оС щелочный раствор/alkaline solution DN 15 мм Рр 4,0 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ ТU 3742-003-35740880-99; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 5.1 | 5.1 | TM4/III | 9(ОЖ1)/III | 50UJA (50UKA) outside containment вне оболочки | 2022-04-10 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; срок службы не менее 30 лет ;ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция несоосная s=24 мм; L=130 мм; H=230 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-18x2,5 Др,мм-13,5+0,18; с патрубками под приварку Outside containment; service life 30 yrs not less ;repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1. NP-068-05; non-coaxial structure s=24 mm; L=130 mm; H=230 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-18x2,5 Dcut,mm-13,5+0,18; weld-type nozzles | 1040719 | Клапан запорный ЗТ26362-015-04 DN=15 P=4МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком tрасч=250 °С 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-612-2002 | 2.ИСУП.1106007715
651 |  | 110.7.2293 | 50PGB01AA401 | Manually operated stop valve with a lock Клапан запорный с ручным приводом, с замком | по типу КЗ0 0205-025-06.33 DN 25 mm Pd 2.5 MPa Td 85 °С обессоленная вода/demin. water DN 25 мм Pp 2,5 МПа Тр 85 °С | по типу ТУ ТU 3742-004-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 9.3 | 9.3 | TВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA outside containment вне оболочки | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05 . Под приварку. L=160 мм; H=180 мм; S=35 мм; под трубу 32х2,5 ss, Др=28(+0,21), 1-22; Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05 . weld-type. L=160 mm; H=180 mm; s=35 mm; for pipe 32х2,5 ss, Dcut=28(+0,21), 1-22; | 1034994 | Клапан запорный КЗО 0205-025-06.33 DN=25 P=25кгс/см^2 МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=вода обессоленная tрабСр=85 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком 4 Н II ТУ 3742-004-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105975603
652 |  | 110.7.2293 | 50PGB01AA404 | Manually operated stop valve with a lock Клапан запорный с ручным приводом, с замком | по типу КЗ0 0205-025-06.33 DN 25 mm Pd 2.5 MPa Td 85 °С обессоленная вода/demin. water DN 25 мм Pp 2,5 МПа Тр 85 °С | по типу ТУ ТU 3742-004-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 9.3 | 9.3 | TВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA outside containment вне оболочки | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05 . Под приварку. L=160 мм; H=180 мм; S=35 мм; под трубу 32х2,5 ss, Др=28(+0,21), 1-22; Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05 . weld-type. L=160 mm; H=180 mm; s=35 mm; for pipe 32х2,5 ss, Dcut=28(+0,21), 1-22; | 1034994 | Клапан запорный КЗО 0205-025-06.33 DN=25 P=25кгс/см^2 МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=вода обессоленная tрабСр=85 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком 4 Н II ТУ 3742-004-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105975604
653 |  | 110.7.2294 | 50PGB36AA401 | Manually operated stop valve with a lock Клапан запорный с ручным приводом, с замком | по типу КЗ0 0205-015-48.33 DN 15 mm Pd 2.5 MPa Td 85 °С обессоленная вода/demin. water DN 15 мм Pp 2,5 МПа Тр 85 °С | по типу ТУ ТU 3742-004-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 4.2 | 4.2 | TВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA outside containment вне оболочки | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05 . Под приварку. L=130 мм; H=240 мм; S=24 мм; под трубу 18х2, Др=15(+0,18), 1-22; Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05 . weld-type. L=130 mm; H=240 mm; s=24 mm; for pipe 18х2, Dcut=15(+0,18), 1-22; | 1034980 | Клапан запорный КЗО 0205-015-48.33 DN=15 P=25кгс/см^2 МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода обессоленная tрабСр=250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 3742-004-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105975566
654 |  | 110.7.2294 | 50PGB36AA402 | Manually operated stop valve with a lock Клапан запорный с ручным приводом, с замком | по типу КЗ0 0205-015-48.33 DN 15 mm Pd 2.5 MPa Td 85 °С обессоленная вода/demin. water DN 15 мм Pp 2,5 МПа Тр 85 °С | по типу ТУ ТU 3742-004-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 4.2 | 4.2 | TВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA outside containment вне оболочки | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05 . Под приварку. L=130 мм; H=240 мм; S=24 мм; под трубу 18х2, Др=15(+0,18), 1-22; Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05 . weld-type. L=130 mm; H=240 mm; s=24 mm; for pipe 18х2, Dcut=15(+0,18), 1-22; | 1034980 | Клапан запорный КЗО 0205-015-48.33 DN=15 P=25кгс/см^2 МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода обессоленная tрабСр=250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 3742-004-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105975572
655 |  | 110.7.2295 | 50PGB36AA403 | Manually operated stop valve with a lock Клапан запорный с ручным приводом, с замком | по типу КЗ0 0205-015-48.33 DN 15 mm Pd 2.5 Mpa Td 85 °С обессоленная вода/demin. water DN 15 мм Pp 2,5 МПа Тр 85 °С | по типу ТУ ТU 3742-004-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 4.2 | 4.2 | TВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA outside containment вне оболочки | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05 . Под приварку. L=130 мм; H=240 мм; S=24 мм; под трубу 18х2, Др=15(+0,18), 1-22; Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05 . weld-type. L=130 mm; H=240 mm; s=24 mm; for pipe 18х2, Dcut=15(+0,18), 1-22; | 1034980 | Клапан запорный КЗО 0205-015-48.33 DN=15 P=25кгс/см^2 МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода обессоленная tрабСр=250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 3742-004-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105975569
656 |  | 110.7.2295 | 50PGB36AA404 | Manually operated stop valve with a lock Клапан запорный с ручным приводом, с замком | по типу КЗ0 0205-015-48.33 DN 15 mm Pd 2.5 Mpa Td 85 °С обессоленная вода/demin. water DN 15 мм Pp 2,5 МПа Тр 85 °С | по типу ТУ ТU 3742-004-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 4.2 | 4.2 | TВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA outside containment вне оболочки | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05 . Под приварку. L=130 мм; H=240 мм; S=24 мм; под трубу 18х2, Др=15(+0,18), 1-22; Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05 . weld-type. L=130 mm; H=240 mm; s=24 mm; for pipe 18х2, Dcut=15(+0,18), 1-22; | 1034980 | Клапан запорный КЗО 0205-015-48.33 DN=15 P=25кгс/см^2 МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода обессоленная tрабСр=250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 3742-004-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105975570
657 |  | 110.7.2295 | 50PGB36AA405 | Manually operated stop valve with a lock Клапан запорный с ручным приводом, с замком | по типу КЗ0 0205-015-48.33 DN 15 mm Pd 2.5 Mpa Td 85 °С обессоленная вода/demin. water DN 15 мм Pp 2,5 МПа Тр 85 °С | по типу ТУ ТU 3742-004-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 4.2 | 4.2 | TВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA outside containment вне оболочки | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05 . Под приварку. L=130 мм; H=240 мм; S=24 мм; под трубу 18х2, Др=15(+0,18), 1-22; Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05 . weld-type. L=130 mm; H=240 mm; s=24 mm; for pipe 18х2, Dcut=15(+0,18), 1-22; | 1034980 | Клапан запорный КЗО 0205-015-48.33 DN=15 P=25кгс/см^2 МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода обессоленная tрабСр=250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 3742-004-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105975587
658 |  | 110.7.2296 | 50PGB10AA405 | Manually operated stop valve with a lock Клапан запорный с ручным приводом, с замком | по типу КЗ0 0205-015-48.33 DN 15 mm Pd 2.5 Mpa Td 85 °С обессоленная вода/demin. water DN 15 мм Pp 2,5 МПа Тр 85 °С | по типу ТУ ТU 3742-004-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 4.2 | 4.2 | TВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA outside containment вне оболочки | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05 . Под приварку. L=130 мм; H=240 мм; S=24 мм; под трубу 18х2, Др=15(+0,18), 1-22; Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05 . weld-type. L=130 mm; H=240 mm; s=24 mm; for pipe 18х2, Dcut=15(+0,18), 1-22; | 1034980 | Клапан запорный КЗО 0205-015-48.33 DN=15 P=25кгс/см^2 МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода обессоленная tрабСр=250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 3742-004-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105975588
659 |  | 110.7.2296 | 50PGB01AA407 | Manually operated stop valve with a lock Клапан запорный с ручным приводом, с замком | по типу КЗ0 0205-015-48.33 DN 15 mm Pd 2.5 Mpa Td 85 °С обессоленная вода/demin. water DN 15 мм Pp 2,5 МПа Тр 85 °С | по типу ТУ ТU 3742-004-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 4.2 | 4.2 | TВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA outside containment вне оболочки | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05 . Под приварку. L=130 мм; H=240 мм; S=24 мм; под трубу 18х2, Др=15(+0,18), 1-22; Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05 . weld-type. L=130 mm; H=240 mm; s=24 mm; for pipe 18х2, Dcut=15(+0,18), 1-22; | 1034980 | Клапан запорный КЗО 0205-015-48.33 DN=15 P=25кгс/см^2 МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода обессоленная tрабСр=250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 3742-004-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105975589
660 |  | 110.7.2296 | 50PGB01AA408 | Manually operated stop valve with a lock Клапан запорный с ручным приводом, с замком | по типу КЗ0 0205-015-48.33 DN 15 mm Pd 2.5 Mpa Td 85 °С обессоленная вода/demin. water DN 15 мм Pp 2,5 МПа Тр 85 °С | по типу ТУ ТU 3742-004-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 4.2 | 4.2 | TВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA outside containment вне оболочки | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05 . Под приварку. L=130 мм; H=240 мм; S=24 мм; под трубу 18х2, Др=15(+0,18), 1-22; Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05 . weld-type. L=130 mm; H=240 mm; s=24 mm; for pipe 18х2, Dcut=15(+0,18), 1-22; | 1034980 | Клапан запорный КЗО 0205-015-48.33 DN=15 P=25кгс/см^2 МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода обессоленная tрабСр=250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 3742-004-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105975590
661 |  | 110.7.2296 | 50PGB01AA409 | Manually operated stop valve with a lock Клапан запорный с ручным приводом, с замком | по типу КЗ0 0205-015-48.33 DN 15 mm Pd 2.5 Mpa Td 85 °С обессоленная вода/demin. water DN 15 мм Pp 2,5 МПа Тр 85 °С | по типу ТУ ТU 3742-004-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 4.2 | 4.2 | TВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA outside containment вне оболочки | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05 . Под приварку. L=130 мм; H=240 мм; S=24 мм; под трубу 18х2, Др=15(+0,18), 1-22; Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05 . weld-type. L=130 mm; H=240 mm; s=24 mm; for pipe 18х2, Dcut=15(+0,18), 1-22; | 1034980 | Клапан запорный КЗО 0205-015-48.33 DN=15 P=25кгс/см^2 МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода обессоленная tрабСр=250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 3742-004-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105975591
662 |  | 110.7.2297 | 50PGB01AA410 | Manually operated stop valve with a lock Клапан запорный с ручным приводом, с замком | по типу НГ26526-025М-110 DN 25 mm Pd 2.5 Mpa Td 250 °С обессоленная вода/demin. water DN 15 мм Pp 2,5 МПа Тр 250 °С | по типу ТУ ТU 3742-031-49149890-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 9.5 | 9.5 | TВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA outside containment вне оболочки | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05 . Под приварку. L=160 мм; H=180 мм; S=35 мм; под трубу 32х2, Др=29(+0,21), 1-22; Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05 . weld-type. L=160 mm; H=180 mm; s=35 mm; for pipe 32х2, Dcut=29(+0,21), 1-22; | 1030984 | Клапан запорный НГ26526-025М-110 DN=25 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода обессоленная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком tрасч=250 °С 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-031-49149890-2006 | 2.ИСУП.1105975594
663 |  | 110.7.2377 | 50PGB10AA401 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом с замком | по типу КЗ0 0205-015-48.33 DN 15 mm Pd 2.5 Mpa Td 85 °С обессоленная вода/demin. water DN 15 мм Pp 2,5 МПа Тр 85 °С | по типу ТУ ТU 3742-004-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 4.2 | 4.2 | TВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA outside containment вне оболочки | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05 . Под приварку. L=130 мм; H=240 мм; S=24 мм; под трубу 18х2, Др=15(+0,18), 1-22; Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05 . weld-type. L=130 mm; H=240 mm; s=24 mm; for pipe 18х2, Dcut=15(+0,18), 1-22; | 1034980 | Клапан запорный КЗО 0205-015-48.33 DN=15 P=25кгс/см^2 МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода обессоленная tрабСр=250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 3742-004-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105975592
664 |  | 110.7.2377 | 50PGB01AA402 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом с замком | по типу КЗ0 0205-015-48.33 DN 15 mm Pd 2.5 Mpa Td 85 °С обессоленная вода/demin. water DN 15 мм Pp 2,5 МПа Тр 85 °С | по типу ТУ ТU 3742-004-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 4.2 | 4.2 | TВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA outside containment вне оболочки | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05 . Под приварку. L=130 мм; H=240 мм; S=24 мм; под трубу 18х2, Др=15(+0,18), 1-22; Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05 . weld-type. L=130 mm; H=240 mm; s=24 mm; for pipe 18х2, Dcut=15(+0,18), 1-22; | 1034980 | Клапан запорный КЗО 0205-015-48.33 DN=15 P=25кгс/см^2 МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода обессоленная tрабСр=250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 3742-004-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105975593
665 |  | 110.7.2378 | 50PGB10AA402 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом с замком | по типу КЗ0 0205-050-48.33 DN 50 mm Рd 2,5 МPa Тd 85 °С обессоленная вода/demin. water DN 50 мм Рр 2,5 МПа Тр 85 °С | по типу ТУ ТU 3742-004-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 18 | 18 | TВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA outside containment вне оболочки | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05 . Под приварку. L=230 мм; H=200 мм; S=24 мм; под трубу 57х3, Др=52(+0,3), 1-23; Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05 . weld-type. L=230 mm; H=200 mm; s=24 mm; for pipe 57х3, Dcut=52(+0,3), 1-23; | 1035276 | Клапан запорный КЗО 0205-050-48.33 DN=50 P=25кгс/см^2 МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода обессоленная tрабСр=85 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком 4 Н II ТУ 3742-004-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105975539
666 |  | 110.7.2378 | 50PGB01AA403 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом с замком | по типу КЗ0 0205-050-48.33 DN 50 mm Рd 2,5 МPa Тd 85 °С обессоленная вода/demin. water DN 50 мм Рр 2,5 МПа Тр 85 °С | по типу ТУ ТU 3742-004-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 18 | 18 | TВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 50UMA outside containment вне оболочки | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05 . Под приварку. L=230 мм; H=200 мм; S=24 мм; под трубу 57х3, Др=52(+0,3), 1-23; Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05 . weld-type. L=230 mm; H=200 mm; s=24 mm; for pipe 57х3, Dcut=52(+0,3), 1-23; | 1035276 | Клапан запорный КЗО 0205-050-48.33 DN=50 P=25кгс/см^2 МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода обессоленная tрабСр=85 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком 4 Н II ТУ 3742-004-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105975595
1 |  | 110.7.108.96.1 | 60KPF60AA008 | Electrically-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с электроприводом | по типу У26161-050М1-18-П, Т3 DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ TU 26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 35 | 35 | T3/III | 9(ОЖ1) III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-05-10 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; tср 22 с, не более; L= 230 мм; H=591 мм; S= 70 мм; Тип сварного соединения-1-23; с патрубками под приварку Outside containment; time of actuation 22 s, not above; L= 230 mm; H=591 mm; s= 70 mm; Type of weld joint-1-23; weld-type nozzles | 1029845 | Клапан запорный У26161-050М1-18-П DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 08Х18Н10Т РабСр=дистиллят СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С 4 Н I ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.1105965828
2 |  | 110.7.109.120 | 60KPF30AA154 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-025М1-08 DN 25.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Сжатый воздух/compressed air DN 25.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 8 | 8 | T3/III | 9(ОЖ1) III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2023-03-15 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная, L=160 мм; h=175 мм; H=210 мм, S=35 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure, L=160 mm; h=175 mm; H=210 mm, s=35 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 1015439 | Клапан запорный У26161-025М1-08 DN=25 P=2.5кгс/см^2 РабСр=воздух сжатый СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=250 °С ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.1105965996
3 |  | 110.7.2255 | 60KPF14AA119 | Bellows stop valve for articulated coupling Клапан сильфонный запорный под шарнирную муфту | по типу КПЛВ.491144.026-02 DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Сжатый воздух / compressed air DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-031-49149890-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | Т3/III | 9(ОЖ1) III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2023-03-15 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=160 мм, S=35 мм, h= 193 мм, H= 235 мм, тип сварного соединения 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; L=160 mm, s=35 mm, h= 193 mm, H= 235 mm, Type of weld joint 1-23; weld-type nozzles | 1031401 | Клапан запорный КПЛВ.491144.026-02 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=воздух сжатый СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=шарнирная муфта tрасч=250 °С 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-031-49149890-2006 | 2.ИСУП.1105966001
4 |  | 110.7.2076 | 60KPF30AA127 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КПЛВ.491146.033-05 DN 15.0 mm Pd 16.0 MPa Td 525 oC дистиллят / distillate DN 15.0 мм Рр 16.0 МПа Тр 525 оС | по типу ТУ ТU 3742-017-49149890-2003; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.9 | 2.9 | T3/III | 9(ОЖ1) III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-11-12 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Pраб 1,0 МПа Tраб 104 °С; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку Outside containment; Pwork 1,0 MPa Twork 104 °s; No special dimension requirements; weld-type nozzles | 1038332 | Клапан запорный КПЛВ.491146.033-05 DN=15 P=16МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н10Т РабСр=дистиллят tрабСр=-60...525°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-017-49149890-2003 | 2.ИСУП.1105966003
5 |  | 110.7.149.74 | 60KPF60AA113 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-032-02 DN 32.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Дистиллят/distillate DN 32.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.5 | 13.5 | T3/III | 9(ОЖ1) III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2023-03-15 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=180 мм, h=280 мм, H=430 мм, тип сварного соединения - 1-23 (C-23); патрубки под приварку Outside containment; L=180 mm, h=280 mm, H=430 mm, Type of weld joint - 1-23 (C-23); weld-type nozzles | 1031832 | Клапан запорный КЗ21016-032-02 DN=32 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=дистиллят tрабСр=до 150°С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной с замком 4 Н II ТВ 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1105966064
6 |  | 110.7.149.74 | 60KPF60AA116 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-032-02 DN 32.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Дистиллят/distillate DN 32.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.5 | 13.5 | T3/III | 9(ОЖ1) III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2023-03-15 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=180 мм, h=280 мм, H=430 мм, тип сварного соединения - 1-23 (C-23); патрубки под приварку Outside containment; L=180 mm, h=280 mm, H=430 mm, Type of weld joint - 1-23 (C-23); weld-type nozzles | 1031832 | Клапан запорный КЗ21016-032-02 DN=32 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=дистиллят tрабСр=до 150°С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной с замком 4 Н II ТВ 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1105966065
7 |  | 110.7.149.74 | 60KPF60AA119 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-032-02 DN 32.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Дистиллят/distillate DN 32.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.5 | 13.5 | T3/III | 9(ОЖ1) III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2023-03-15 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=180 мм, h=280 мм, H=430 мм, тип сварного соединения - 1-23 (C-23); патрубки под приварку Outside containment; L=180 mm, h=280 mm, H=430 mm, Type of weld joint - 1-23 (C-23); weld-type nozzles | 1031832 | Клапан запорный КЗ21016-032-02 DN=32 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=дистиллят tрабСр=до 150°С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной с замком 4 Н II ТВ 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1105966066
8 |  | 110.7.149.74 | 60KPF50AA106 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-032-02 DN 32.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Дистиллят/distillate DN 32.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.5 | 13.5 | T3/III | 9(ОЖ1) III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2023-03-15 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=180 мм, h=280 мм, H=430 мм, тип сварного соединения - 1-23 (C-23); патрубки под приварку Outside containment; L=180 mm, h=280 mm, H=430 mm, Type of weld joint - 1-23 (C-23); weld-type nozzles | 1031832 | Клапан запорный КЗ21016-032-02 DN=32 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=дистиллят tрабСр=до 150°С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной с замком 4 Н II ТВ 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1105966067
9 |  | 110.7.149.74 | 60KPF50AA110 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-032-02 DN 32.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Дистиллят/distillate DN 32.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.5 | 13.5 | T3/III | 9(ОЖ1) III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2023-03-15 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=180 мм, h=280 мм, H=430 мм, тип сварного соединения - 1-23 (C-23); патрубки под приварку Outside containment; L=180 mm, h=280 mm, H=430 mm, Type of weld joint - 1-23 (C-23); weld-type nozzles | 1031832 | Клапан запорный КЗ21016-032-02 DN=32 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=дистиллят tрабСр=до 150°С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной с замком 4 Н II ТВ 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1105966068
10 |  | 110.7.2494 | 60KPF30AA161 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-015-06 (14нж17ст19) DN 15.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 15.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | T3/III | 9(ОЖ1) III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2023-03-15 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; несоосная s=24 мм; L= 130 мм; H=153 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 18х2,5 Др,мм- 13(+0,3); с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure s=24 mm; L= 130 mm; H=153 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(С23) DN х s,mm- 18х2,5 Dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | 1015551 | Клапан запорный У26161-015-06 DN=15 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н9Т РабСр=дистиллят tрабСр=0...350°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 2 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105965953
11 |  | 110.7.2076 | 60KPF30AA121 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КПЛВ.491146.033-05 DN 15.0 mm Pd 16.0 MPa Td 525 oC дистиллят / distillate DN 15.0 мм Рр 16.0 МПа Тр 525 оС | по типу ТУ ТU 3742-017-49149890-2003; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.9 | 2.9 | T3/III | 9(ОЖ1) III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-11-12 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Pраб 1,0 МПа Tраб 104 °С; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку Outside containment; Pwork 1,0 MPa Twork 104 °s; No special dimension requirements; weld-type nozzles | 1038332 | Клапан запорный КПЛВ.491146.033-05 DN=15 P=16МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н10Т РабСр=дистиллят tрабСр=-60...525°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-017-49149890-2003 | 2.ИСУП.1105966009
12 |  | 110.7.2083 | 60KPF30AA158 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КПЛВ.491146.033-05 DN 15.0 mm Pd 16.0 MPa Td 525 oC дистиллят / distillate DN 15.0 мм Рр 16.0 МПа Тр 525 оС | по типу ТУ TU 3742-017-49149890-2003; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.9 | 2.9 | T3/III | 9(ОЖ1) III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-11-12 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Pраб 0.9 МПа, Tраб 104 °С; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку Outside containment; Pwork 0.9 MPa, Twork 104 °s; No special dimension requirements; weld-type nozzles | 1038332 | Клапан запорный КПЛВ.491146.033-05 DN=15 P=16МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н10Т РабСр=дистиллят tрабСр=-60...525°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-017-49149890-2003 | 2.ИСУП.1105966010
13 |  | 110.7.2083 | 60KPF30AA159 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КПЛВ.491146.033-05 DN 15.0 mm Pd 16.0 MPa Td 525 oC дистиллят / distillate DN 15.0 мм Рр 16.0 МПа Тр 525 оС | по типу ТУ TU 3742-017-49149890-2003; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.9 | 2.9 | T3/III | 9(ОЖ1) III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-11-12 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Pраб 0.9 МПа, Tраб 104 °С; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку Outside containment; Pwork 0.9 MPa, Twork 104 °s; No special dimension requirements; weld-type nozzles | 1038332 | Клапан запорный КПЛВ.491146.033-05 DN=15 P=16МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н10Т РабСр=дистиллят tрабСр=-60...525°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-017-49149890-2003 | 2.ИСУП.1105966011
14 |  | 110.7.2083 | 60KPF30AA160 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КПЛВ.491146.033-05 DN 15.0 mm Pd 16.0 MPa Td 525 oC дистиллят / distillate DN 15.0 мм Рр 16.0 МПа Тр 525 оС | по типу ТУ TU 3742-017-49149890-2003; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.9 | 2.9 | T3/III | 9(ОЖ1) III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-11-12 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Pраб 0.9 МПа, Tраб 104 °С; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку Outside containment; Pwork 0.9 MPa, Twork 104 °s; No special dimension requirements; weld-type nozzles | 1038332 | Клапан запорный КПЛВ.491146.033-05 DN=15 P=16МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н10Т РабСр=дистиллят tрабСр=-60...525°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-017-49149890-2003 | 2.ИСУП.1105966012
15 |  | 110.7.2083 | 60KPF40AA111 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КПЛВ.491146.033-05 DN 15.0 mm Pd 16.0 MPa Td 525 oC дистиллят / distillate DN 15.0 мм Рр 16.0 МПа Тр 525 оС | по типу ТУ TU 3742-017-49149890-2003; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.9 | 2.9 | T3/III | 9(ОЖ1) III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-11-12 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Pраб 0.9 МПа, Tраб 104 °С; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку Outside containment; Pwork 0.9 MPa, Twork 104 °s; No special dimension requirements; weld-type nozzles | 1038332 | Клапан запорный КПЛВ.491146.033-05 DN=15 P=16МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н10Т РабСр=дистиллят tрабСр=-60...525°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-017-49149890-2003 | 2.ИСУП.1105966013
16 |  | 110.7.149.96 | 60LFG50AA112 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC раствор кислот/acid solution DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2023-03-15 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105978664
17 |  | 110.7.149.96 | 60LFG50AA113 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC раствор кислот/acid solution DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2023-03-15 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105978668
18 |  | 110.7.149.96 | 60LFG51AA109 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC раствор кислот/acid solution DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2023-03-15 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105978670
19 |  | 110.7.149.96 | 60LFG51AA110 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC раствор кислот/acid solution DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2023-03-15 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105978675
20 |  | 110.7.149.92 | 60KUA50AA101 | Manually-operated stop valve Клапан запорный ручной | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Вода промконтура/intermediate circuit water DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 60UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2022-08-08 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; bldg. UKA, L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105991043
21 |  | 110.7.149.92 | 60KUA50AA102 | Manually-operated stop valve Клапан запорный ручной | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Вода промконтура/intermediate circuit water DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 60UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2022-08-08 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; bldg. UKA, L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105991044
22 |  | 110.7.149.92 | 60KUA50AA103 | Manually-operated stop valve Клапан запорный ручной | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Вода промконтура/intermediate circuit water DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 60UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2022-08-08 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; bldg. UKA, L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105991045
23 |  | 110.7.149.92 | 60KUA50AA104 | Manually-operated stop valve Клапан запорный ручной | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Вода промконтура/intermediate circuit water DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 60UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2022-08-08 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; bldg. UKA, L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105991046
24 |  | 110.7.149.132 | 60KUA55AA101 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Раствор щелочи/alkaline solution DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.2 | 1.2 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 60UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2022-08-08 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; bldg. UKA, L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105991047
25 |  | 110.7.149.132 | 60KUA55AA102 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Раствор щелочи/alkaline solution DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.2 | 1.2 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 60UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2022-08-08 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; bldg. UKA, L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105991048
26 |  | 110.7.149.132 | 60KUA55AA103 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Раствор щелочи/alkaline solution DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.2 | 1.2 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 60UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2022-08-08 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; bldg. UKA, L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105991049
27 |  | 110.7.149.132 | 60KUA55AA104 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Раствор щелочи/alkaline solution DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.2 | 1.2 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 60UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2022-08-08 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; bldg. UKA, L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105991050
28 |  | 110.7.146.11 | 60KAA51AA007 | Electrically-operated stop valve Клапан запорный с электроприводом | по типу КПЛВ.492144.026-08 DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 250 oC Обессоленная вода/demin. water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ ТU3742-031-49149890-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 27.2 | 27.2 | ТВ3/III | 9(ОЖ1)III | 60UJA-Реакторное здание/Внутренний контайнмент / reactor building/inner containment | 2023-03-06 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой; конструкция конструкция несоосная s=35 мм; L=160 мм; H=424 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-32x2,5 Др,мм-28,0+0,21; t 23 cек, не более; с патрубками под приварку Inside containment; design non-coaxial structure s=35 mm; L=160 mm; H=424 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-32x2,5 Dcut,mm-28,0+0,21; t 23 s, not above; weld-type nozzles | 1015053 | Клапан запорный КПЛВ.492144.026-08 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс ТУ 3742-031-49149890-2006 | 2.ИСУП.1105981751
29 |  | 110.7.146.11 | 60KAA51AA009 | Electrically-operated stop valve Клапан запорный с электроприводом | по типу КПЛВ.492144.026-08 DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 250 oC Обессоленная вода/demin. water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ ТU3742-031-49149890-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 27.2 | 27.2 | ТВ3/III | 9(ОЖ1)III | 60UJA-Реакторное здание/Внутренний контайнмент / reactor building/inner containment | 2023-03-06 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой; конструкция конструкция несоосная s=35 мм; L=160 мм; H=424 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-32x2,5 Др,мм-28,0+0,21; t 23 cек, не более; с патрубками под приварку Inside containment; design non-coaxial structure s=35 mm; L=160 mm; H=424 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-32x2,5 Dcut,mm-28,0+0,21; t 23 s, not above; weld-type nozzles | 1015053 | Клапан запорный КПЛВ.492144.026-08 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс ТУ 3742-031-49149890-2006 | 2.ИСУП.1105981678
30 |  | 110.7.146.11 | 60KAA51AA011 | Electrically-operated stop valve Клапан запорный с электроприводом | по типу КПЛВ.492144.026-08 DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 250 oC Обессоленная вода/demin. water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ ТU3742-031-49149890-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 27.2 | 27.2 | ТВ3/III | 9(ОЖ1)III | 60UJA-Реакторное здание/Внутренний контайнмент / reactor building/inner containment | 2023-03-06 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой; конструкция конструкция несоосная s=35 мм; L=160 мм; H=424 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-32x2,5 Др,мм-28,0+0,21; t 23 cек, не более; с патрубками под приварку Inside containment; design non-coaxial structure s=35 mm; L=160 mm; H=424 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-32x2,5 Dcut,mm-28,0+0,21; t 23 s, not above; weld-type nozzles | 1015053 | Клапан запорный КПЛВ.492144.026-08 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс ТУ 3742-031-49149890-2006 | 2.ИСУП.1105981696
31 |  | 110.7.146.11 | 60KAA51AA013 | Electrically-operated stop valve Клапан запорный с электроприводом | по типу КПЛВ.492144.026-08 DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 250 oC Обессоленная вода/demin. water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ ТU3742-031-49149890-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 27.2 | 27.2 | ТВ3/III | 9(ОЖ1)III | 60UJA-Реакторное здание/Внутренний контайнмент / reactor building/inner containment | 2023-03-06 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой; конструкция конструкция несоосная s=35 мм; L=160 мм; H=424 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-32x2,5 Др,мм-28,0+0,21; t 23 cек, не более; с патрубками под приварку Inside containment; design non-coaxial structure s=35 mm; L=160 mm; H=424 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-32x2,5 Dcut,mm-28,0+0,21; t 23 s, not above; weld-type nozzles | 1015053 | Клапан запорный КПЛВ.492144.026-08 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс ТУ 3742-031-49149890-2006 | 2.ИСУП.1105981713
32 |  | 110.7.146.11 | 60KAA51AA015 | Electrically-operated stop valve Клапан запорный с электроприводом | по типу КПЛВ.492144.026-08 DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 250 oC Обессоленная вода/demin. water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ ТU3742-031-49149890-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 27.2 | 27.2 | ТВ3/III | 9(ОЖ1)III | 60UJA-Реакторное здание/Внутренний контайнмент / reactor building/inner containment | 2023-03-06 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой; конструкция конструкция несоосная s=35 мм; L=160 мм; H=424 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-32x2,5 Др,мм-28,0+0,21; t 23 cек, не более; с патрубками под приварку Inside containment; design non-coaxial structure s=35 mm; L=160 mm; H=424 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-32x2,5 Dcut,mm-28,0+0,21; t 23 s, not above; weld-type nozzles | 1015053 | Клапан запорный КПЛВ.492144.026-08 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс ТУ 3742-031-49149890-2006 | 2.ИСУП.1105981714
33 |  | 110.7.146.11 | 60KAA51AA017 | Electrically-operated stop valve Клапан запорный с электроприводом | по типу КПЛВ.492144.026-08 DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 250 oC Обессоленная вода/demin. water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ ТU3742-031-49149890-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 27.2 | 27.2 | ТВ3/III | 9(ОЖ1)III | 60UJA-Реакторное здание/Внутренний контайнмент / reactor building/inner containment | 2023-03-06 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой; конструкция конструкция несоосная s=35 мм; L=160 мм; H=424 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-32x2,5 Др,мм-28,0+0,21; t 23 cек, не более; с патрубками под приварку Inside containment; design non-coaxial structure s=35 mm; L=160 mm; H=424 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-32x2,5 Dcut,mm-28,0+0,21; t 23 s, not above; weld-type nozzles | 1015053 | Клапан запорный КПЛВ.492144.026-08 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс ТУ 3742-031-49149890-2006 | 2.ИСУП.1105981715
34 |  | 110.7.146.11 | 60KAA51AA019 | Electrically-operated stop valve Клапан запорный с электроприводом | по типу КПЛВ.492144.026-08 DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 250 oC Обессоленная вода/demin. water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ ТU3742-031-49149890-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 27.2 | 27.2 | ТВ3/III | 9(ОЖ1)III | 60UJA-Реакторное здание/Внутренний контайнмент / reactor building/inner containment | 2023-03-06 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой; конструкция конструкция несоосная s=35 мм; L=160 мм; H=424 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-32x2,5 Др,мм-28,0+0,21; t 23 cек, не более; с патрубками под приварку Inside containment; design non-coaxial structure s=35 mm; L=160 mm; H=424 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-32x2,5 Dcut,mm-28,0+0,21; t 23 s, not above; weld-type nozzles | 1015053 | Клапан запорный КПЛВ.492144.026-08 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс ТУ 3742-031-49149890-2006 | 2.ИСУП.1105981731
35 |  | 110.7.146.11 | 60KAA51AA021 | Electrically-operated stop valve Клапан запорный с электроприводом | по типу КПЛВ.492144.026-08 DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 250 oC Обессоленная вода/demin. water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ ТU3742-031-49149890-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 27.2 | 27.2 | ТВ3/III | 9(ОЖ1)III | 60UJA-Реакторное здание/Внутренний контайнмент / reactor building/inner containment | 2023-03-06 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой; конструкция конструкция несоосная s=35 мм; L=160 мм; H=424 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-32x2,5 Др,мм-28,0+0,21; t 23 cек, не более; с патрубками под приварку Inside containment; design non-coaxial structure s=35 mm; L=160 mm; H=424 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-32x2,5 Dcut,mm-28,0+0,21; t 23 s, not above; weld-type nozzles | 1015053 | Клапан запорный КПЛВ.492144.026-08 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс ТУ 3742-031-49149890-2006 | 2.ИСУП.1105981748
36 |  | 110.7.146.12 | 60KAA51AA008 | Electrically-operated stop valve Клапан запорный с электроприводом | по типу КПЛВ.492144.026-08 DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 250 oC Обессоленная вода/demin. water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ ТU3742-031-49149890-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 27.2 | 27.2 | ТВ3/III | 9(ОЖ1)III | 60UJA-Реакторное здание/Внутренний контайнмент / reactor building/inner containment | 2023-03-06 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой; конструкция конструкция несоосная s=35 мм; L=160 мм; H=424 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-32x2,5 Др,мм-28,0+0,21; t 23 cек, не более; с патрубками под приварку Inside containment; design non-coaxial structure s=35 mm; L=160 mm; H=424 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-32x2,5 Dcut,mm-28,0+0,21; t 23 s, not above; weld-type nozzles | 1015053 | Клапан запорный КПЛВ.492144.026-08 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс ТУ 3742-031-49149890-2006 | 2.ИСУП.1105981749
37 |  | 110.7.146.12 | 60KAA51AA010 | Electrically-operated stop valve Клапан запорный с электроприводом | по типу КПЛВ.492144.026-08 DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 250 oC Обессоленная вода/demin. water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ ТU3742-031-49149890-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 27.2 | 27.2 | ТВ3/III | 9(ОЖ1)III | 60UJA-Реакторное здание/Внутренний контайнмент / reactor building/inner containment | 2023-03-06 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой; конструкция конструкция несоосная s=35 мм; L=160 мм; H=424 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-32x2,5 Др,мм-28,0+0,21; t 23 cек, не более; с патрубками под приварку Inside containment; design non-coaxial structure s=35 mm; L=160 mm; H=424 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-32x2,5 Dcut,mm-28,0+0,21; t 23 s, not above; weld-type nozzles | 1015053 | Клапан запорный КПЛВ.492144.026-08 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс ТУ 3742-031-49149890-2006 | 2.ИСУП.1105981771
38 |  | 110.7.146.12 | 60KAA51AA012 | Electrically-operated stop valve Клапан запорный с электроприводом | по типу КПЛВ.492144.026-08 DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 250 oC Обессоленная вода/demin. water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ ТU3742-031-49149890-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 27.2 | 27.2 | ТВ3/III | 9(ОЖ1)III | 60UJA-Реакторное здание/Внутренний контайнмент / reactor building/inner containment | 2023-03-06 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой; конструкция конструкция несоосная s=35 мм; L=160 мм; H=424 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-32x2,5 Др,мм-28,0+0,21; t 23 cек, не более; с патрубками под приварку Inside containment; design non-coaxial structure s=35 mm; L=160 mm; H=424 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-32x2,5 Dcut,mm-28,0+0,21; t 23 s, not above; weld-type nozzles | 1015053 | Клапан запорный КПЛВ.492144.026-08 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс ТУ 3742-031-49149890-2006 | 2.ИСУП.1105981772
39 |  | 110.7.146.12 | 60KAA51AA014 | Electrically-operated stop valve Клапан запорный с электроприводом | по типу КПЛВ.492144.026-08 DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 250 oC Обессоленная вода/demin. water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ ТU3742-031-49149890-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 27.2 | 27.2 | ТВ3/III | 9(ОЖ1)III | 60UJA-Реакторное здание/Внутренний контайнмент / reactor building/inner containment | 2023-03-06 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой; конструкция конструкция несоосная s=35 мм; L=160 мм; H=424 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-32x2,5 Др,мм-28,0+0,21; t 23 cек, не более; с патрубками под приварку Inside containment; design non-coaxial structure s=35 mm; L=160 mm; H=424 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-32x2,5 Dcut,mm-28,0+0,21; t 23 s, not above; weld-type nozzles | 1015053 | Клапан запорный КПЛВ.492144.026-08 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс ТУ 3742-031-49149890-2006 | 2.ИСУП.1105981773
40 |  | 110.7.146.12 | 60KAA51AA016 | Electrically-operated stop valve Клапан запорный с электроприводом | по типу КПЛВ.492144.026-08 DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 250 oC Обессоленная вода/demin. water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ ТU3742-031-49149890-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 27.2 | 27.2 | ТВ3/III | 9(ОЖ1)III | 60UJA-Реакторное здание/Внутренний контайнмент / reactor building/inner containment | 2023-03-06 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой; конструкция конструкция несоосная s=35 мм; L=160 мм; H=424 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-32x2,5 Др,мм-28,0+0,21; t 23 cек, не более; с патрубками под приварку Inside containment; design non-coaxial structure s=35 mm; L=160 mm; H=424 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-32x2,5 Dcut,mm-28,0+0,21; t 23 s, not above; weld-type nozzles | 1015053 | Клапан запорный КПЛВ.492144.026-08 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс ТУ 3742-031-49149890-2006 | 2.ИСУП.1105981774
41 |  | 110.7.146.12 | 60KAA51AA018 | Electrically-operated stop valve Клапан запорный с электроприводом | по типу КПЛВ.492144.026-08 DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 250 oC Обессоленная вода/demin. water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ ТU3742-031-49149890-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 27.2 | 27.2 | ТВ3/III | 9(ОЖ1)III | 60UJA-Реакторное здание/Внутренний контайнмент / reactor building/inner containment | 2023-03-06 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой; конструкция конструкция несоосная s=35 мм; L=160 мм; H=424 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-32x2,5 Др,мм-28,0+0,21; t 23 cек, не более; с патрубками под приварку Inside containment; design non-coaxial structure s=35 mm; L=160 mm; H=424 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-32x2,5 Dcut,mm-28,0+0,21; t 23 s, not above; weld-type nozzles | 1015053 | Клапан запорный КПЛВ.492144.026-08 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс ТУ 3742-031-49149890-2006 | 2.ИСУП.1105981775
42 |  | 110.7.146.12 | 60KAA51AA020 | Electrically-operated stop valve Клапан запорный с электроприводом | по типу КПЛВ.492144.026-08 DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 250 oC Обессоленная вода/demin. water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ ТU3742-031-49149890-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 27.2 | 27.2 | ТВ3/III | 9(ОЖ1)III | 60UJA-Реакторное здание/Внутренний контайнмент / reactor building/inner containment | 2023-03-06 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой; конструкция конструкция несоосная s=35 мм; L=160 мм; H=424 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-32x2,5 Др,мм-28,0+0,21; t 23 cек, не более; с патрубками под приварку Inside containment; design non-coaxial structure s=35 mm; L=160 mm; H=424 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-32x2,5 Dcut,mm-28,0+0,21; t 23 s, not above; weld-type nozzles | 1015053 | Клапан запорный КПЛВ.492144.026-08 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс ТУ 3742-031-49149890-2006 | 2.ИСУП.1105981795
43 |  | 110.7.146.12 | 60KAA51AA022 | Electrically-operated stop valve Клапан запорный с электроприводом | по типу КПЛВ.492144.026-08 DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 250 oC Обессоленная вода/demin. water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ ТU3742-031-49149890-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 27.2 | 27.2 | ТВ3/III | 9(ОЖ1)III | 60UJA-Реакторное здание/Внутренний контайнмент / reactor building/inner containment | 2023-03-06 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой; конструкция конструкция несоосная s=35 мм; L=160 мм; H=424 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-32x2,5 Др,мм-28,0+0,21; t 23 cек, не более; с патрубками под приварку Inside containment; design non-coaxial structure s=35 mm; L=160 mm; H=424 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-32x2,5 Dcut,mm-28,0+0,21; t 23 s, not above; weld-type nozzles | 1015053 | Клапан запорный КПЛВ.492144.026-08 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс ТУ 3742-031-49149890-2006 | 2.ИСУП.1105981796
44 |  | 110.7.109.148 | 60KBE20AA103 | Manually operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-025М1-08 DN 25.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Сжатый воздух/compressed air DN 25.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 8 | 8 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2023-03-15 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная, L=160 мм; h=175 мм; H=210 мм, S=35 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure, L=160 mm; h=175 mm; H=210 mm, s=35 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 1015439 | Клапан запорный У26161-025М1-08 DN=25 P=2.5кгс/см^2 РабСр=воздух сжатый СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=250 °С ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.1105978565
45 |  | 110.7.149.114 | 60KBE20AA104 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дезактивирующий раствор/decontamination solution DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ TU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-08-12 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - чистый конденсат, дезрастворы; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5, не более; L=230 мм; S=70мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - pure condensate, decontamination solutions; hydraulic resistance factor - 7.5, not above; L=230 mm; s=70mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105978568
46 |  | 110.7.149.114 | 60KBE20AA102 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дезактивирующий раствор/decontamination solution DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ TU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-08-12 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - чистый конденсат, дезрастворы; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5, не более; L=230 мм; S=70мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - pure condensate, decontamination solutions; hydraulic resistance factor - 7.5, not above; L=230 mm; s=70mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105978542
47 |  | 110.7.109.71 | 60KBE61AA101 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025М1-08 DN 25.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Сжатый воздух/compressed air DN 25.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 8 | 8 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2023-08-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 9.0/7.5; конструкция -несоосна; L=160 мм; h=175 мм; H=210 мм, S=35 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 9.0/7.5; design -structure non-coaxial; L=160 mm; h=175 mm; H=210 mm, s=35 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 1015439 | Клапан запорный У26161-025М1-08 DN=25 P=2.5кгс/см^2 РабСр=воздух сжатый СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=250 °С ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.1105978551
48 |  | 110.7.108.100.1 | 60KPF40AA001 | Electrically-operated stop valve Клапан запорный с электроприводом | по типу ЗТ 26050-050-03, Т3 DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-614-2002; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 67 | 67 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-08-12 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 4.8/4.6, не более; требования к габаритным размерам не предъявляются; с патрубками под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 4.8/4.6, not above; No special dimension requirements; weld-type nozzles | 878519 | Клапан запорный ЗТ26050-050-03 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=шлам tрабСр=0...250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIв Прив=2-ПМ-27 Pприв=0.025кВт 3 НЗЛО I Т 3 III ТУ 26-07-614-2002 | 2.ИСУП.1105965883
49 |  | 110.7.3306 | 60KPF30AA133 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу ЗТ 26050-050М DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Трапные воды/floor water DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ TU 26-07-614М-2006 Дополнение addition; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 22 | 22 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-08-12 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - трапные воды, дистиллат; L=230 мм, h=270 мм, H=420 мм, тип сварного соединения - 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - floordrain waters, distillate; L=230 mm, h=270 mm, H=420 mm, Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 1038533 | Клапан запорный ЗТ26050-050М-01 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=пульпа СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=шарнирная муфта 3СIIIв tрасч=250 °С ТУ 26-07-614М-2006 | 2.ИСУП.1105965857
50 |  | 110.7.3306 | 60KPF30AA136 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу ЗТ 26050-050М DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Трапные воды/floor water DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ TU 26-07-614М-2006 Дополнение addition; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 22 | 22 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-08-12 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - трапные воды, дистиллат; L=230 мм, h=270 мм, H=420 мм, тип сварного соединения - 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - floordrain waters, distillate; L=230 mm, h=270 mm, H=420 mm, Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 1038533 | Клапан запорный ЗТ26050-050М-01 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=пульпа СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=шарнирная муфта 3СIIIв tрасч=250 °С ТУ 26-07-614М-2006 | 2.ИСУП.1105965858
51 |  | 110.7.3306 | 60KPF30AA140 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу ЗТ 26050-050М DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Трапные воды/floor water DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ TU 26-07-614М-2006 Дополнение addition; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 22 | 22 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-08-12 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - трапные воды, дистиллат; L=230 мм, h=270 мм, H=420 мм, тип сварного соединения - 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - floordrain waters, distillate; L=230 mm, h=270 mm, H=420 mm, Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 1038533 | Клапан запорный ЗТ26050-050М-01 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=пульпа СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=шарнирная муфта 3СIIIв tрасч=250 °С ТУ 26-07-614М-2006 | 2.ИСУП.1105965859
52 |  | 110.7.3306 | 60KPF30AA143 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу ЗТ 26050-050М DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Трапные воды/floor water DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ TU 26-07-614М-2006 Дополнение addition; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 22 | 22 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-08-12 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - трапные воды, дистиллат; L=230 мм, h=270 мм, H=420 мм, тип сварного соединения - 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - floordrain waters, distillate; L=230 mm, h=270 mm, H=420 mm, Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 1038533 | Клапан запорный ЗТ26050-050М-01 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=пульпа СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=шарнирная муфта 3СIIIв tрасч=250 °С ТУ 26-07-614М-2006 | 2.ИСУП.1105965905
53 |  | 110.7.3306 | 60KPF30AA148 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу ЗТ 26050-050М DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Трапные воды/floor water DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ TU 26-07-614М-2006 Дополнение addition; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 22 | 22 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-08-12 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - трапные воды, дистиллат; L=230 мм, h=270 мм, H=420 мм, тип сварного соединения - 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - floordrain waters, distillate; L=230 mm, h=270 mm, H=420 mm, Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 1038533 | Клапан запорный ЗТ26050-050М-01 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=пульпа СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=шарнирная муфта 3СIIIв tрасч=250 °С ТУ 26-07-614М-2006 | 2.ИСУП.1105965906
54 |  | 110.7.3306 | 60KPF30AA152 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу ЗТ 26050-050М DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Трапные воды/floor water DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ TU 26-07-614М-2006 Дополнение addition; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 22 | 22 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-08-12 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - трапные воды, дистиллат; L=230 мм, h=270 мм, H=420 мм, тип сварного соединения - 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - floordrain waters, distillate; L=230 mm, h=270 mm, H=420 mm, Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 1038533 | Клапан запорный ЗТ26050-050М-01 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=пульпа СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=шарнирная муфта 3СIIIв tрасч=250 °С ТУ 26-07-614М-2006 | 2.ИСУП.1105965907
55 |  | 110.7.3306 | 60KPF30AA138 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу ЗТ 26050-050М DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Трапные воды/floor water DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ TU 26-07-614М-2006 Дополнение addition; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 22 | 22 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-08-12 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - трапные воды, дистиллат; L=230 мм, h=270 мм, H=420 мм, тип сварного соединения - 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - floordrain waters, distillate; L=230 mm, h=270 mm, H=420 mm, Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 1038533 | Клапан запорный ЗТ26050-050М-01 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=пульпа СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=шарнирная муфта 3СIIIв tрасч=250 °С ТУ 26-07-614М-2006 | 2.ИСУП.1105965908
56 |  | 110.7.3306 | 60KPF30AA145 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу ЗТ 26050-050М DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Трапные воды/floor water DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ TU 26-07-614М-2006 Дополнение addition; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 22 | 22 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-08-12 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - трапные воды, дистиллат; L=230 мм, h=270 мм, H=420 мм, тип сварного соединения - 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - floordrain waters, distillate; L=230 mm, h=270 mm, H=420 mm, Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 1038533 | Клапан запорный ЗТ26050-050М-01 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=пульпа СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=шарнирная муфта 3СIIIв tрасч=250 °С ТУ 26-07-614М-2006 | 2.ИСУП.1105965909
57 |  | 110.7.109.122 | 60KPF60AA131 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу У26161-050М1-08 DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 16 | 16 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-08-12 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция -несоосна; L= 230 мм; H=178 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(C-23) DN х S,мм-57x3 Др,мм-52(+0,3); с патрубками под приварку Outside containment; design -structure non-coaxial; L= 230 mm; H=178 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(C-23) DN х s,mm-57x3 Dcut,mm-52(+0,3); weld-type nozzles | 878357 | Клапан запорный У26161-050М1-08 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=дистиллят СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIв tрасч=250°С 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.1105965998
58 |  | 110.7.149.70 | 60KPF30AA122 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | Т3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-08-12 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1105966016
59 |  | 110.7.149.70 | 60KPF30AA128 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | Т3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-08-12 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1105966017
60 |  | 110.7.149.70 | 60KPF40AA123 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | Т3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-08-12 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1105966018
61 |  | 110.7.149.70 | 60KPF40AA124 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | Т3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-08-12 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1105966019
62 |  | 110.7.149.70 | 60KPF40AA122 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | Т3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-08-12 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1105966020
63 |  | 110.7.149.70 | 60KPF40AA110 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | Т3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-08-12 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1105966021
64 |  | 110.7.149.70 | 60KPF40AA116 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | Т3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-08-12 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1105966022
65 |  | 110.7.149.70 | 60KPF40AA121 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | Т3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-08-12 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1105966023
66 |  | 110.7.149.70 | 60KPF60AA107 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | Т3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-08-12 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1105966024
67 |  | 110.7.149.70 | 60KPF60AA103 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | Т3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-08-12 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1105966025
68 |  | 110.7.149.70 | 60KPF50AA108 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | Т3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-08-12 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1105966026
69 |  | 110.7.149.70 | 60KPF50AA104 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | Т3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-08-12 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1105966038
70 |  | 110.7.149.70 | 60KPF50AA101 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | Т3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-08-12 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1105966039
71 |  | 110.7.149.70 | 60KPF50AA105 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | Т3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-08-12 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1105966040
72 |  | 110.7.149.70 | 60KPF50AA109 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | Т3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-08-12 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1105966041
73 |  | 110.7.149.71 | 60KPF40AA108 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу К321016-080-02 (15нж65п) DN 80.0 mm Pd 1.6 MPa Td 200 oC Дистиллят/distillate DN 80.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 200 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 60 | 60 | Т3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-08-12 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; конструкция соосная; L= 310 мм; h=355 мм; H=505 мм; Тип сварного соединения - 1-25-1; патрубки под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; L= 310 mm; h=355 mm; H=505 mm; Type of weld joint - 1-25-1; weld-type nozzles | 1033082 | Клапан запорный КЗ21016-080-02 DN=80 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода обессоленная tрабСр=до 150°С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТВ 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1105966042
74 |  | 110.7.149.72 | 60KPF30AA118 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21017-050-01 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 120 oC пульпа/pulp DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 120 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 23.5 | 23.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-08-12 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; Конструкция соосная; L=324 мм, h=315 мм, H=465 мм; тип сварного соединения - 1-23; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; L=324 mm, h=315 mm, H=465 mm; Type of weld joint - 1-23; welded flange-type connection | 877948 | Клапан запорный КЗ21017-050-01 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=пульпа tрабСр=0...120 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1105966043
75 |  | 110.7.149.72 | 60KPF30AA124 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21017-050-01 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 120 oC пульпа/pulp DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 120 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 23.5 | 23.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-08-12 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; Конструкция соосная; L=324 мм, h=315 мм, H=465 мм; тип сварного соединения - 1-23; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; L=324 mm, h=315 mm, H=465 mm; Type of weld joint - 1-23; welded flange-type connection | 877948 | Клапан запорный КЗ21017-050-01 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=пульпа tрабСр=0...120 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1105966044
76 |  | 110.7.149.73 | 60KPF30AA130 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | Т3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-08-12 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; рабочая среда - дистиллат, дренажные воды, Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; working media - distillate, drain waters, co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1105966045
77 |  | 110.7.149.73 | 60KPF30AA119 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | Т3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-08-12 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; рабочая среда - дистиллат, дренажные воды, Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; working media - distillate, drain waters, co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1105966046
78 |  | 110.7.149.73 | 60KPF30AA123 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | Т3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-08-12 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; рабочая среда - дистиллат, дренажные воды, Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; working media - distillate, drain waters, co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1105966047
79 |  | 110.7.149.73 | 60KPF30AA125 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | Т3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-08-12 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; рабочая среда - дистиллат, дренажные воды, Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; working media - distillate, drain waters, co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1105966059
80 |  | 110.7.149.73 | 60KPF40AA112 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | Т3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-08-12 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; рабочая среда - дистиллат, дренажные воды, Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; working media - distillate, drain waters, co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1105966060
81 |  | 110.7.149.73 | 60KPF40AA120 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | Т3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-08-12 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; рабочая среда - дистиллат, дренажные воды, Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; working media - distillate, drain waters, co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1105966061
82 |  | 110.7.149.73 | 60KPF60AA108 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | Т3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-08-12 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; рабочая среда - дистиллат, дренажные воды, Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; working media - distillate, drain waters, co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1105966062
83 |  | 110.7.149.73 | 60KPF60AA104 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | Т3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-08-12 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; рабочая среда - дистиллат, дренажные воды, Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; working media - distillate, drain waters, co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1105966063
84 |  | 110.7.2077 | 60KPF60AA136 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-080-06 (14нж17ст19) DN 80.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 80.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | Т3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-08-12 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 5.5, не более; L=310 мм, h=913мм; H=1063мм; S=95 мм; Тип сварного соединения 1-25-1; с патрубками под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 5.5, not above; L=310 mm, h=913mm; H=1063mm; s=95 mm; Type of weld joint 1-25-1 ; weld-type nozzles | 861616 | Клапан запорный У26161-080-06 DN=80 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=растворы дезактивирующие tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II QA4 УХЛ 3 ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105966108
85 |  | 110.7.2085 | 60KPF40AA114 | Manually-operated straight flow stop valve Клапан запорный прямоточный с ручным приводом | по типу КПЛВ.491144.050 DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 250 oC пульпа/pulp DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ3742-031-49149890-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 10.4 | 10.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-08-12 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 4,5/5,5, не более; L=230 мм, h=268 мм, H=350 мм, тип сварного соединения - 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 4,5/5,5, not above; L=230 mm, h=268 mm, H=350 mm, Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 1031456 | Клапан запорный КПЛВ.491144.050 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=пульпа СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=250 °С 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-031-49149890-2006 | 2.ИСУП.1105966128
86 |  | 110.7.2085 | 60KPF40AA118 | Manually-operated straight flow stop valve Клапан запорный прямоточный с ручным приводом | по типу КПЛВ.491144.050 DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 250 oC пульпа/pulp DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ3742-031-49149890-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 10.4 | 10.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-08-12 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 4,5/5,5, не более; L=230 мм, h=268 мм, H=350 мм, тип сварного соединения - 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 4,5/5,5, not above; L=230 mm, h=268 mm, H=350 mm, Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 1031456 | Клапан запорный КПЛВ.491144.050 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=пульпа СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=250 °С 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-031-49149890-2006 | 2.ИСУП.1105966139
87 |  | 110.7.109.185 | 60KPF60AA137 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ TU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-08-12 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105965963
88 |  | 110.7.3294 | 60KPF30AA126 | Manually-operated stop valve With matching flanges (GOST 12820-80), fastenings and gaskets Клапан запорный с ручным приводом С ответными фланцами (ГОСТ 12820-80), крепежом и прокладками | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Дренажи /drainages DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-08-12 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6, не более; среда - дистиллат, дренажные воды; конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 6, not above; media - distillate, drain waters; co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; welded flange-type connection | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1105965974
89 |  | 110.7.3294 | 60KPF30AA137 | Manually-operated stop valve With matching flanges (GOST 12820-80), fastenings and gaskets Клапан запорный с ручным приводом С ответными фланцами (ГОСТ 12820-80), крепежом и прокладками | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Дренажи /drainages DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-08-12 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6, не более; среда - дистиллат, дренажные воды; конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 6, not above; media - distillate, drain waters; co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; welded flange-type connection | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1105965975
90 |  | 110.7.3294 | 60KPF30AA144 | Manually-operated stop valve With matching flanges (GOST 12820-80), fastenings and gaskets Клапан запорный с ручным приводом С ответными фланцами (ГОСТ 12820-80), крепежом и прокладками | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Дренажи /drainages DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-08-12 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6, не более; среда - дистиллат, дренажные воды; конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 6, not above; media - distillate, drain waters; co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; welded flange-type connection | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1105965976
91 |  | 110.7.3295 | 60KPF30AA120 | Manually-operated stop valve With matching flanges (GOST 12820-80), fastenings and gaskets Клапан запорный с ручным приводом С ответными фланцами (ГОСТ 12820-80), крепежом и прокладками | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Дренажи /drainages DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | Т3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-08-12 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6, не более; среда - дистиллат, дренажные воды. Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 6, not above; media - distillate, drain waters; co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; welded flange-type connection | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1105965977
92 |  | 110.7.3295 | 60KPF30AA150 | Manually-operated stop valve With matching flanges (GOST 12820-80), fastenings and gaskets Клапан запорный с ручным приводом С ответными фланцами (ГОСТ 12820-80), крепежом и прокладками | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Дренажи /drainages DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | Т3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-08-12 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6, не более; среда - дистиллат, дренажные воды. Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 6, not above; media - distillate, drain waters; co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; welded flange-type connection | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1105965983
93 |  | 110.7.149.75 | 60KPF60AA111 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-100-02 DN 100.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Дистиллят/distillate DN 100.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 80 | 80 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-08-12 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; L=350 мм, h=415 мм, H=565 мм, фланцевое соединение; Outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; L=350 mm, h=415 mm, H=565 mm, flange connection; | 877963 | Клапан запорный КЗ21016-100-02 DN=100 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=дистиллят tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1105965986
94 |  | 110.7.149.75 | 60KPF60AA114 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-100-02 DN 100.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Дистиллят/distillate DN 100.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 80 | 80 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-08-12 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; L=350 мм, h=415 мм, H=565 мм, фланцевое соединение; Outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; L=350 mm, h=415 mm, H=565 mm, flange connection; | 877963 | Клапан запорный КЗ21016-100-02 DN=100 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=дистиллят tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1105965987
95 |  | 110.7.149.75 | 60KPF60AA117 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-100-02 DN 100.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Дистиллят/distillate DN 100.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 80 | 80 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-08-12 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; L=350 мм, h=415 мм, H=565 мм, фланцевое соединение; Outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; L=350 mm, h=415 mm, H=565 mm, flange connection; | 877963 | Клапан запорный КЗ21016-100-02 DN=100 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=дистиллят tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1105965988
96 |  | 110.7.149.76 | 60KPF60AA132 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-08-12 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1105965989
97 |  | 110.7.149.76 | 60KPF60AA135 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-08-12 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1105965990
98 |  | 110.7.149.76 | 60KPF50AA107 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-08-12 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1105965991
99 |  | 110.7.149.76 | 60KPF50AA111 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-08-12 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1105965992
100 |  | 110.7.149.76 | 60KPF50AA116 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-08-12 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1105965993
101 |  | 110.7.149.76 | 60KPF40AA103 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-08-12 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1105966005
102 |  | 110.7.149.76 | 60KPF40AA106 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-08-12 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1105966006
103 |  | 110.7.149.76 | 60KPF40AA104 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-08-12 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1105966007
104 |  | 110.7.149.77 | 60KPF30AA139 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-08-12 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5, не более; L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5, not above; L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105966028
105 |  | 110.7.149.77 | 60KPF30AA146 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-08-12 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5, не более; L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5, not above; L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105966029
106 |  | 110.7.149.77 | 60KPF30AA149 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-08-12 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5, не более; L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5, not above; L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105966030
107 |  | 110.7.149.69 | 60KPF50AA112 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-080-06 (14нж17ст19) DN 80.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 80.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | Т3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-08-12 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 5.5, не более; L=310 мм, h=913мм; H=1063мм; S=95 мм; Тип сварного соединения 1-25-1 ; с патрубками под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 5.5, not above; L=310 mm, h=913mm; H=1063mm; s=95 mm; Type of weld joint 1-25-1; weld-type nozzles | 861616 | Клапан запорный У26161-080-06 DN=80 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=растворы дезактивирующие tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II QA4 УХЛ 3 ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105966172
108 |  | 110.7.149.69 | 60KPF50AA113 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-080-06 (14нж17ст19) DN 80.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 80.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | Т3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-08-12 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 5.5, не более; L=310 мм, h=913мм; H=1063мм; S=95 мм; Тип сварного соединения 1-25-1 ; с патрубками под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 5.5, not above; L=310 mm, h=913mm; H=1063mm; s=95 mm; Type of weld joint 1-25-1; weld-type nozzles | 861616 | Клапан запорный У26161-080-06 DN=80 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=растворы дезактивирующие tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II QA4 УХЛ 3 ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105966173
109 |  | 110.7.3548 | 60KPF40AA132 | Manually operated bellows stop valve with a lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом, с замком | по типу У26161-010М1-21 DN 10.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Обессоленная вода/demin. water DN 10.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ TU 26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 3.7 | 3.7 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-05-10 |  | 0 | 0 | 0 | Под оболочкой, конструкция несоосная s=24; L=130 мм; H=210 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; с патрубками под приварку Inside containment, non-coaxial structure s=24; L=130 mm; H=210 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; weld-type nozzles | 1029332 | Клапан запорный У26161-010М1-21 DN=10 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода обессоленная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком tрасч=250 °С 4 Н I ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.1105987142
110 |  | 110.7.3549 | 60KPF40AA126 | Manually operated stop valve with remote position indicator Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050М1-20 DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 35 | 35 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-05-10 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - не более 7.0/5.5; L=230мм; h=317мм; H=467мм; S=70мм; Тип сварногосоединения - 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - not above 7.0/5.5; L=230mm; h=317mm; H=467mm; s=70mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 1029811 | Клапан запорный У26161-050М1-20 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода обессоленная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком 3СIIIв tрасч=250 °С ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.1105987143
111 |  | 110.7.3548 | 60KPF40AA131 | Manually operated bellows stop valve with a lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом, с замком | по типу У26161-010М1-21 DN 10.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Обессоленная вода/demin. water DN 10.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ TU 26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 3.7 | 3.7 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-05-10 |  | 0 | 0 | 0 | Под оболочкой, конструкция несоосная s=24; L=130 мм; H=210 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; с патрубками под приварку Inside containment, non-coaxial structure s=24; L=130 mm; H=210 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; weld-type nozzles | 1029332 | Клапан запорный У26161-010М1-21 DN=10 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода обессоленная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком tрасч=250 °С 4 Н I ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.1105987144
112 |  | 110.7.154.7 | 60QJB50AA101 | Manually-operated stop valve with a lock Клапан запорный c ручным приводом с замком | по типу У26161-050-48, (14с17ст21) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Азот / nitrogen DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2023-04-05 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; с замком; Траб 60 оС; конструкция несоосная; S=65 мм; L=230 мм; H=194 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 57х3 Др,мм- 52(+0,3); с патрубками под приварку Outside containment; fitted with lock; Twork 60 C; non-coaxial structure; s=65 mm; L=230 mm; H=194 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(С23) DN х s,mm- 57х3 Dcut,mm- 52(+0,3); weld-type nozzles | 861155 | Клапан запорный У26161-050-48 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=конденсат tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II QA4 УХЛ 3 ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105989949
113 |  | 110.7.149.90 | 60LCQ76AA113 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC продувочная вода ПГ/SG blowdown water DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-04-10 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105985397
114 |  | 110.7.108.124 | 60LCQ80AA004 | Motor-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с электроприводом | по типу У26161-050М1-18-П DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ TU 26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 35 | 35 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-04-10 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; L=230 мм, S =70 мм, H=591 мм, тип сварного соединения - 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure; L=230 mm, s =70 mm, H=591 mm, Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 1029845 | Клапан запорный У26161-050М1-18-П DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 08Х18Н10Т РабСр=дистиллят СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С 4 Н I ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.1105985406
115 |  | 110.7.149.90 | 60LCQ75AA113 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC продувочная вода ПГ/SG blowdown water DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-04-10 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105985408
116 |  | 110.7.149.90 | 60LCQ72AA113 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC продувочная вода ПГ/SG blowdown water DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-04-10 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105985409
117 |  | 110.7.149.90 | 60LCQ71AA123 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC продувочная вода ПГ/SG blowdown water DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-04-10 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105985410
118 |  | 110.7.149.90 | 60LCQ71AA113 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC продувочная вода ПГ/SG blowdown water DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-04-10 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105985411
119 |  | 110.7.149.90 | 60LCQ75AA123 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC продувочная вода ПГ/SG blowdown water DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-04-10 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105985412
120 |  | 110.7.149.90 | 60LCQ76AA123 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC продувочная вода ПГ/SG blowdown water DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-04-10 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105985413
121 |  | 110.7.108.144 | 60LCQ61AA106 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу У26161-032-06 (14нж17ст19) DN 32.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 32.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 10.2 | 10.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-05-10 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; Тип сварного соединения 1-23; несоосна; с патрубками под приварку Outside containment; No special dimension requirements; Type of weld joint 1-23; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1030521 | Клапан запорный У26161-032-06 DN=32 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12X18H9T РабСр=конденсат СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105984333
122 |  | 110.7.108.144 | 60LCQ62AA106 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу У26161-032-06 (14нж17ст19) DN 32.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 32.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 10.2 | 10.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-05-10 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; Тип сварного соединения 1-23; несоосна; с патрубками под приварку Outside containment; No special dimension requirements; Type of weld joint 1-23; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1030521 | Клапан запорный У26161-032-06 DN=32 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12X18H9T РабСр=конденсат СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105984334
123 |  | 110.7.108.144 | 60LCQ63AA106 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу У26161-032-06 (14нж17ст19) DN 32.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 32.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 10.2 | 10.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-05-10 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; Тип сварного соединения 1-23; несоосна; с патрубками под приварку Outside containment; No special dimension requirements; Type of weld joint 1-23; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1030521 | Клапан запорный У26161-032-06 DN=32 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12X18H9T РабСр=конденсат СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105984335
124 |  | 110.7.108.144 | 60LCQ64AA106 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу У26161-032-06 (14нж17ст19) DN 32.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 32.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 10.2 | 10.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-05-10 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; Тип сварного соединения 1-23; несоосна; с патрубками под приварку Outside containment; No special dimension requirements; Type of weld joint 1-23; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1030521 | Клапан запорный У26161-032-06 DN=32 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12X18H9T РабСр=конденсат СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105984336
125 |  | 110.7.108.144 | 60LCQ61AA107 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу У26161-032-06 (14нж17ст19) DN 32.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 32.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 10.2 | 10.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-05-10 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; Тип сварного соединения 1-23; несоосна; с патрубками под приварку Outside containment; No special dimension requirements; Type of weld joint 1-23; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1030521 | Клапан запорный У26161-032-06 DN=32 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12X18H9T РабСр=конденсат СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105984337
126 |  | 110.7.108.144 | 60LCQ62AA107 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу У26161-032-06 (14нж17ст19) DN 32.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 32.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 10.2 | 10.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-05-10 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; Тип сварного соединения 1-23; несоосна; с патрубками под приварку Outside containment; No special dimension requirements; Type of weld joint 1-23; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1030521 | Клапан запорный У26161-032-06 DN=32 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12X18H9T РабСр=конденсат СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105984338
127 |  | 110.7.108.144 | 60LCQ63AA107 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу У26161-032-06 (14нж17ст19) DN 32.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 32.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 10.2 | 10.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-05-10 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; Тип сварного соединения 1-23; несоосна; с патрубками под приварку Outside containment; No special dimension requirements; Type of weld joint 1-23; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1030521 | Клапан запорный У26161-032-06 DN=32 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12X18H9T РабСр=конденсат СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105984339
128 |  | 110.7.108.144 | 60LCQ64AA107 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу У26161-032-06 (14нж17ст19) DN 32.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 32.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 10.2 | 10.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-05-10 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; Тип сварного соединения 1-23; несоосна; с патрубками под приварку Outside containment; No special dimension requirements; Type of weld joint 1-23; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1030521 | Клапан запорный У26161-032-06 DN=32 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12X18H9T РабСр=конденсат СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105984340
129 |  | 110.7.108.144 | 60LCQ80AA101 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу У26161-032-06 (14нж17ст19) DN 32.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 32.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 10.2 | 10.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-05-10 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; Тип сварного соединения 1-23; несоосна; с патрубками под приварку Outside containment; No special dimension requirements; Type of weld joint 1-23; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1030521 | Клапан запорный У26161-032-06 DN=32 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12X18H9T РабСр=конденсат СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105984341
130 |  | 110.7.109.161 | 60LCQ80AA003 | Motor-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с электроприводом | по типу У26161-010М1-18-П DN 10.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Дистиллят/distillate DN 10.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ TU 26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 21 | 21 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-04-10 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; tср 16с, не более; L= 130 мм; H=408мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(C-23 DN х S,мм-14x2 Др,мм-11+0,18; несоосна s=24 мм.; с патрубками под приварку Outside containment; time of actuation 16s, not above; L= 130 mm; H=408mm; nozzle edge preparation: type-1-23(C-23 DN х s,mm-14x2 Dcut,mm-11+0,18; structure non-coaxial s=24 mm.; weld-type nozzles | 1029364 | Клапан запорный У26161-010М1-18-П DN=10 P=2.5МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 08Х18Н10Т РабСр=дистиллят СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С 4 Н I ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.1105985448
131 |  | 110.7.103.81 | 60LCQ60AA004 | Motor-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с электроприводом | по типу АМ10183-10-10 DN 10.0 mm Pd 11.0 MPa Td 300 oC продувочная вода ПГ/SG blowdown water DN 10.0 мм Рр 11.0 МПа Тр 300 оС | по типу ТU АРМК 3742.10.102 ТУ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 27 | 27 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2022-05-10 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA; L= 130 мм; Н=586 мм S= 24 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23 DN х S,мм-14x2 Др,мм-10.5+0,18; несоосна s=24 мм; tср 15 c, не более; с патрубками под приварку Outside containment; bldg. UKA; L= 130 mm; Н=586 mm s= 24 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23 DN х s,mm-14x2 Dcut,mm-10.5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; time of actuation 15 c, not above; weld-type nozzles | 1041697 | Клапан запорный АМ10183-10-10 DN=10 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=продувочная вода парогенераторов tрабСр=до 300°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод Прив=2-ПМ-27 Pприв=0.025кВт 4 Н II Т 3 III АРМК 3742.10 102 ТУ | 2.ИСУП.1105984351
132 |  | 110.7.149.90 | 60LCQ72AA123 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC продувочная вода ПГ/SG blowdown water DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-04-10 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105985265
133 |  | 110.7.103.81 | 60LCQ60AA002 | Motor-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с электроприводом | по типу АМ10183-10-10 DN 10.0 mm Pd 11.0 MPa Td 300 oC продувочная вода ПГ/SG blowdown water DN 10.0 мм Рр 11.0 МПа Тр 300 оС | по типу ТU АРМК 3742.10.102 ТУ; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 27 | 27 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2022-05-10 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA; L= 130 мм; Н=586 мм S= 24 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23 DN х S,мм-14x2 Др,мм-10.5+0,18; несоосна s=24 мм; tср 15 c, не более; с патрубками под приварку Outside containment; bldg. UKA; L= 130 mm; Н=586 mm s= 24 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23 DN х s,mm-14x2 Dcut,mm-10.5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; time of actuation 15 c, not above; weld-type nozzles | 1041697 | Клапан запорный АМ10183-10-10 DN=10 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=продувочная вода парогенераторов tрабСр=до 300°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод Прив=2-ПМ-27 Pприв=0.025кВт 4 Н II Т 3 III АРМК 3742.10 102 ТУ | 2.ИСУП.1105984332
134 |  | 110.7.147.13 | 60LCQ72AA121 | Manually-operated stop valve with a lock Клапан запорный с ручным приводом, с замком | по типу К 21002-015-01 DN 15.0 mm Pd 8.4 MPa Td 60 oC Продувочная вода парогенераторов/SG blowdown water DN 15.0 мм Рр 8.4 МПа Тр 60 оС | по типу ТУ TU 3742-022-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 4 | 4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-04-10 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=130 мм; H=230 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-22(С-22) DN х S,мм- 18х2,5 Др,мм- 13(+0,3); патрубки под приварку Outside containment; L=130 mm; H=230 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(С22) DN х s,mm- 18х2,5 Dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | 1043123 | Клапан запорный К21002-015-01 DN=15 P=20МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=раствор соли СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=50°С 4 Н III Т 3 III ТУ 3742-022-29012225-2006 | 2.ИСУП.1105985431
135 |  | 110.7.147.13 | 60LCQ71AA111 | Manually-operated stop valve with a lock Клапан запорный с ручным приводом, с замком | по типу К 21002-015-01 DN 15.0 mm Pd 8.4 MPa Td 60 oC Продувочная вода парогенераторов/SG blowdown water DN 15.0 мм Рр 8.4 МПа Тр 60 оС | по типу ТУ TU 3742-022-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 4 | 4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-04-10 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=130 мм; H=230 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-22(С-22) DN х S,мм- 18х2,5 Др,мм- 13(+0,3); патрубки под приварку Outside containment; L=130 mm; H=230 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(С22) DN х s,mm- 18х2,5 Dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | 1043123 | Клапан запорный К21002-015-01 DN=15 P=20МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=раствор соли СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=50°С 4 Н III Т 3 III ТУ 3742-022-29012225-2006 | 2.ИСУП.1105985432
136 |  | 110.7.147.13 | 60LCQ72AA122 | Manually-operated stop valve with a lock Клапан запорный с ручным приводом, с замком | по типу К 21002-015-01 DN 15.0 mm Pd 8.4 MPa Td 60 oC Продувочная вода парогенераторов/SG blowdown water DN 15.0 мм Рр 8.4 МПа Тр 60 оС | по типу ТУ TU 3742-022-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 4 | 4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-04-10 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=130 мм; H=230 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-22(С-22) DN х S,мм- 18х2,5 Др,мм- 13(+0,3); патрубки под приварку Outside containment; L=130 mm; H=230 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(С22) DN х s,mm- 18х2,5 Dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | 1043123 | Клапан запорный К21002-015-01 DN=15 P=20МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=раствор соли СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=50°С 4 Н III Т 3 III ТУ 3742-022-29012225-2006 | 2.ИСУП.1105985433
137 |  | 110.7.147.13 | 60LCQ71AA112 | Manually-operated stop valve with a lock Клапан запорный с ручным приводом, с замком | по типу К 21002-015-01 DN 15.0 mm Pd 8.4 MPa Td 60 oC Продувочная вода парогенераторов/SG blowdown water DN 15.0 мм Рр 8.4 МПа Тр 60 оС | по типу ТУ TU 3742-022-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 4 | 4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-04-10 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=130 мм; H=230 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-22(С-22) DN х S,мм- 18х2,5 Др,мм- 13(+0,3); патрубки под приварку Outside containment; L=130 mm; H=230 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(С22) DN х s,mm- 18х2,5 Dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | 1043123 | Клапан запорный К21002-015-01 DN=15 P=20МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=раствор соли СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=50°С 4 Н III Т 3 III ТУ 3742-022-29012225-2006 | 2.ИСУП.1105985434
138 |  | 110.7.147.13 | 60LCQ75AA111 | Manually-operated stop valve with a lock Клапан запорный с ручным приводом, с замком | по типу К 21002-015-01 DN 15.0 mm Pd 8.4 MPa Td 60 oC Продувочная вода парогенераторов/SG blowdown water DN 15.0 мм Рр 8.4 МПа Тр 60 оС | по типу ТУ TU 3742-022-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 4 | 4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-04-10 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=130 мм; H=230 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-22(С-22) DN х S,мм- 18х2,5 Др,мм- 13(+0,3); патрубки под приварку Outside containment; L=130 mm; H=230 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(С22) DN х s,mm- 18х2,5 Dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | 1043123 | Клапан запорный К21002-015-01 DN=15 P=20МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=раствор соли СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=50°С 4 Н III Т 3 III ТУ 3742-022-29012225-2006 | 2.ИСУП.1105985435
139 |  | 110.7.147.13 | 60LCQ71AA121 | Manually-operated stop valve with a lock Клапан запорный с ручным приводом, с замком | по типу К 21002-015-01 DN 15.0 mm Pd 8.4 MPa Td 60 oC Продувочная вода парогенераторов/SG blowdown water DN 15.0 мм Рр 8.4 МПа Тр 60 оС | по типу ТУ TU 3742-022-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 4 | 4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-04-10 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=130 мм; H=230 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-22(С-22) DN х S,мм- 18х2,5 Др,мм- 13(+0,3); патрубки под приварку Outside containment; L=130 mm; H=230 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(С22) DN х s,mm- 18х2,5 Dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | 1043123 | Клапан запорный К21002-015-01 DN=15 P=20МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=раствор соли СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=50°С 4 Н III Т 3 III ТУ 3742-022-29012225-2006 | 2.ИСУП.1105985440
140 |  | 110.7.147.13 | 60LCQ75AA112 | Manually-operated stop valve with a lock Клапан запорный с ручным приводом, с замком | по типу К 21002-015-01 DN 15.0 mm Pd 8.4 MPa Td 60 oC Продувочная вода парогенераторов/SG blowdown water DN 15.0 мм Рр 8.4 МПа Тр 60 оС | по типу ТУ TU 3742-022-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 4 | 4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-04-10 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=130 мм; H=230 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-22(С-22) DN х S,мм- 18х2,5 Др,мм- 13(+0,3); патрубки под приварку Outside containment; L=130 mm; H=230 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(С22) DN х s,mm- 18х2,5 Dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | 1043123 | Клапан запорный К21002-015-01 DN=15 P=20МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=раствор соли СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=50°С 4 Н III Т 3 III ТУ 3742-022-29012225-2006 | 2.ИСУП.1105985441
141 |  | 110.7.147.13 | 60LCQ71AA122 | Manually-operated stop valve with a lock Клапан запорный с ручным приводом, с замком | по типу К 21002-015-01 DN 15.0 mm Pd 8.4 MPa Td 60 oC Продувочная вода парогенераторов/SG blowdown water DN 15.0 мм Рр 8.4 МПа Тр 60 оС | по типу ТУ TU 3742-022-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 4 | 4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-04-10 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=130 мм; H=230 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-22(С-22) DN х S,мм- 18х2,5 Др,мм- 13(+0,3); патрубки под приварку Outside containment; L=130 mm; H=230 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(С22) DN х s,mm- 18х2,5 Dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | 1043123 | Клапан запорный К21002-015-01 DN=15 P=20МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=раствор соли СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=50°С 4 Н III Т 3 III ТУ 3742-022-29012225-2006 | 2.ИСУП.1105985442
142 |  | 110.7.147.13 | 60LCQ72AA111 | Manually-operated stop valve with a lock Клапан запорный с ручным приводом, с замком | по типу К 21002-015-01 DN 15.0 mm Pd 8.4 MPa Td 60 oC Продувочная вода парогенераторов/SG blowdown water DN 15.0 мм Рр 8.4 МПа Тр 60 оС | по типу ТУ TU 3742-022-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 4 | 4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-04-10 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=130 мм; H=230 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-22(С-22) DN х S,мм- 18х2,5 Др,мм- 13(+0,3); патрубки под приварку Outside containment; L=130 mm; H=230 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(С22) DN х s,mm- 18х2,5 Dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | 1043123 | Клапан запорный К21002-015-01 DN=15 P=20МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=раствор соли СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=50°С 4 Н III Т 3 III ТУ 3742-022-29012225-2006 | 2.ИСУП.1105985443
143 |  | 110.7.147.13 | 60LCQ75AA121 | Manually-operated stop valve with a lock Клапан запорный с ручным приводом, с замком | по типу К 21002-015-01 DN 15.0 mm Pd 8.4 MPa Td 60 oC Продувочная вода парогенераторов/SG blowdown water DN 15.0 мм Рр 8.4 МПа Тр 60 оС | по типу ТУ TU 3742-022-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 4 | 4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-04-10 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=130 мм; H=230 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-22(С-22) DN х S,мм- 18х2,5 Др,мм- 13(+0,3); патрубки под приварку Outside containment; L=130 mm; H=230 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(С22) DN х s,mm- 18х2,5 Dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | 1043123 | Клапан запорный К21002-015-01 DN=15 P=20МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=раствор соли СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=50°С 4 Н III Т 3 III ТУ 3742-022-29012225-2006 | 2.ИСУП.1105985444
144 |  | 110.7.147.13 | 60LCQ75AA122 | Manually-operated stop valve with a lock Клапан запорный с ручным приводом, с замком | по типу К 21002-015-01 DN 15.0 mm Pd 8.4 MPa Td 60 oC Продувочная вода парогенераторов/SG blowdown water DN 15.0 мм Рр 8.4 МПа Тр 60 оС | по типу ТУ TU 3742-022-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 4 | 4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-04-10 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=130 мм; H=230 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-22(С-22) DN х S,мм- 18х2,5 Др,мм- 13(+0,3); патрубки под приварку Outside containment; L=130 mm; H=230 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(С22) DN х s,mm- 18х2,5 Dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | 1043123 | Клапан запорный К21002-015-01 DN=15 P=20МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=раствор соли СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=50°С 4 Н III Т 3 III ТУ 3742-022-29012225-2006 | 2.ИСУП.1105985445
145 |  | 110.7.147.13 | 60LCQ72AA112 | Manually-operated stop valve with a lock Клапан запорный с ручным приводом, с замком | по типу К 21002-015-01 DN 15.0 mm Pd 8.4 MPa Td 60 oC Продувочная вода парогенераторов/SG blowdown water DN 15.0 мм Рр 8.4 МПа Тр 60 оС | по типу ТУ TU 3742-022-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 4 | 4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-04-10 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=130 мм; H=230 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-22(С-22) DN х S,мм- 18х2,5 Др,мм- 13(+0,3); патрубки под приварку Outside containment; L=130 mm; H=230 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(С22) DN х s,mm- 18х2,5 Dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | 1043123 | Клапан запорный К21002-015-01 DN=15 P=20МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=раствор соли СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=50°С 4 Н III Т 3 III ТУ 3742-022-29012225-2006 | 2.ИСУП.1105985446
146 |  | 110.7.147.13 | 60LCQ76AA111 | Manually-operated stop valve with a lock Клапан запорный с ручным приводом, с замком | по типу К 21002-015-01 DN 15.0 mm Pd 8.4 MPa Td 60 oC Продувочная вода парогенераторов/SG blowdown water DN 15.0 мм Рр 8.4 МПа Тр 60 оС | по типу ТУ TU 3742-022-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 4 | 4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-04-10 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=130 мм; H=230 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-22(С-22) DN х S,мм- 18х2,5 Др,мм- 13(+0,3); патрубки под приварку Outside containment; L=130 mm; H=230 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(С22) DN х s,mm- 18х2,5 Dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | 1043123 | Клапан запорный К21002-015-01 DN=15 P=20МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=раствор соли СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=50°С 4 Н III Т 3 III ТУ 3742-022-29012225-2006 | 2.ИСУП.1105985492
147 |  | 110.7.147.13 | 60LCQ76AA112 | Manually-operated stop valve with a lock Клапан запорный с ручным приводом, с замком | по типу К 21002-015-01 DN 15.0 mm Pd 8.4 MPa Td 60 oC Продувочная вода парогенераторов/SG blowdown water DN 15.0 мм Рр 8.4 МПа Тр 60 оС | по типу ТУ TU 3742-022-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 4 | 4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-04-10 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=130 мм; H=230 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-22(С-22) DN х S,мм- 18х2,5 Др,мм- 13(+0,3); патрубки под приварку Outside containment; L=130 mm; H=230 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(С22) DN х s,mm- 18х2,5 Dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | 1043123 | Клапан запорный К21002-015-01 DN=15 P=20МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=раствор соли СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=50°С 4 Н III Т 3 III ТУ 3742-022-29012225-2006 | 2.ИСУП.1105985493
148 |  | 110.7.147.13 | 60LCQ76AA121 | Manually-operated stop valve with a lock Клапан запорный с ручным приводом, с замком | по типу К 21002-015-01 DN 15.0 mm Pd 8.4 MPa Td 60 oC Продувочная вода парогенераторов/SG blowdown water DN 15.0 мм Рр 8.4 МПа Тр 60 оС | по типу ТУ TU 3742-022-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 4 | 4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-04-10 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=130 мм; H=230 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-22(С-22) DN х S,мм- 18х2,5 Др,мм- 13(+0,3); патрубки под приварку Outside containment; L=130 mm; H=230 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(С22) DN х s,mm- 18х2,5 Dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | 1043123 | Клапан запорный К21002-015-01 DN=15 P=20МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=раствор соли СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=50°С 4 Н III Т 3 III ТУ 3742-022-29012225-2006 | 2.ИСУП.1105985494
149 |  | 110.7.147.13 | 60LCQ76AA122 | Manually-operated stop valve with a lock Клапан запорный с ручным приводом, с замком | по типу К 21002-015-01 DN 15.0 mm Pd 8.4 MPa Td 60 oC Продувочная вода парогенераторов/SG blowdown water DN 15.0 мм Рр 8.4 МПа Тр 60 оС | по типу ТУ TU 3742-022-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 4 | 4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-04-10 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=130 мм; H=230 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-22(С-22) DN х S,мм- 18х2,5 Др,мм- 13(+0,3); патрубки под приварку Outside containment; L=130 mm; H=230 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(С22) DN х s,mm- 18х2,5 Dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | 1043123 | Клапан запорный К21002-015-01 DN=15 P=20МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=раствор соли СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=50°С 4 Н III Т 3 III ТУ 3742-022-29012225-2006 | 2.ИСУП.1105985274
150 |  | 110.7.149.55 | 60LCQ79AA103 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-04-10 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; L=230 мм; S=70 мм; h=178мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure; L=230 mm; s=70 mm; h=178mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105985275
151 |  | 110.7.149.94 | 60LCQ79AA104 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-06 (14нж17ст19) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Сжатый воздух/compressed air DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-04-10 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; с патрубками под приварку Outside containment; No special dimension requirements; weld-type nozzles | 1030474 | Клапан запорный У26161-025-06 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12X18H9T РабСр=растворы дезактивирующие СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105985276
152 |  | новая позиция | 60MVA54AA102 | Manually-operated bellows stop valve with a lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом с замком | по типу У26161-015М1-21, Т3 DN 15.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Масло / oil DN 15.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 4.2 | 4.2 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 60UMV-Здание маслохозяйства турбины и генератора / Turbine and generator oil industry building | 2022-07-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Ppаб 0,2 МПа Траб 75 °С; L=130 мм; H=177 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки - 1-22(С-22) DN х S,мм- 18х2 Др,мм-15(+0,18); S=24 мм; конструкция - несоосная; с патрубками под приварку Outside containment; Pwork 0,2 MPa Twork 75 °s; L=130 mm; H=177 mm; nozzle edge preparation: type - 1-22(С22) DN х s,mm- 18х2 Dcut,mm-15(+0,18); s=24 mm; design - non-coaxial structure; weld-type nozzles | 1016849 | Клапан запорный У26161-015М1-21 DN=15 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=масло tрабСр=0...250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком 4 Н II ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.1105985682
153 |  | новая позиция | 60MVA55AA102 | Manually-operated bellows stop valve with a lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом с замком | по типу У26161-015М1-21, Т3 DN 15.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Масло / oil DN 15.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 4.2 | 4.2 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 60UMV-Здание маслохозяйства турбины и генератора / Turbine and generator oil industry building | 2022-07-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Ppаб 0,2 МПа Траб 75 °С; L=130 мм; H=177 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки - 1-22(С-22) DN х S,мм- 18х2 Др,мм-15(+0,18); S=24 мм; конструкция - несоосная; с патрубками под приварку Outside containment; Pwork 0,2 MPa Twork 75 °s; L=130 mm; H=177 mm; nozzle edge preparation: type - 1-22(С22) DN х s,mm- 18х2 Dcut,mm-15(+0,18); s=24 mm; design - non-coaxial structure; weld-type nozzles | 1016849 | Клапан запорный У26161-015М1-21 DN=15 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=масло tрабСр=0...250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком 4 Н II ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.1105985683
154 |  | 110.7.147.6 | 60KBF30AA127 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу ИУСЮ 491246.001-01 DN 15.0 mm Pd 1.8 MPa Td 60 oC Дистиллят/distillate DN 15.0 мм Рр 1.8 МПа Тр 60 оС | по типу ТУ TU26-07-1573-91; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1 | 1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-11-12 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=80 мм, h=95 мм, H=245 мм, тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; L=80 mm, h=95 mm, H=245 mm, Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 1015295 | Клапан запорный ИУСЮ.491246.001-01 DN=15 P=4МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н10Т РабСр=дистиллят tрабСр=-30...200°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 26-07-1573-91 | 2.ИСУП.1105988816
155 |  | 110.7.147.6 | 60KBF30AA134 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу ИУСЮ 491246.001-01 DN 15.0 mm Pd 1.8 MPa Td 60 oC Дистиллят/distillate DN 15.0 мм Рр 1.8 МПа Тр 60 оС | по типу ТУ TU26-07-1573-91; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1 | 1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-11-12 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=80 мм, h=95 мм, H=245 мм, тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; L=80 mm, h=95 mm, H=245 mm, Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 1015295 | Клапан запорный ИУСЮ.491246.001-01 DN=15 P=4МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н10Т РабСр=дистиллят tрабСр=-30...200°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 26-07-1573-91 | 2.ИСУП.1105988817
156 |  | 110.7.147.6 | 60KBF30AA138 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу ИУСЮ 491246.001-01 DN 15.0 mm Pd 1.8 MPa Td 60 oC Дистиллят/distillate DN 15.0 мм Рр 1.8 МПа Тр 60 оС | по типу ТУ TU26-07-1573-91; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1 | 1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-11-12 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=80 мм, h=95 мм, H=245 мм, тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; L=80 mm, h=95 mm, H=245 mm, Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 1015295 | Клапан запорный ИУСЮ.491246.001-01 DN=15 P=4МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н10Т РабСр=дистиллят tрабСр=-30...200°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 26-07-1573-91 | 2.ИСУП.1105988818
157 |  | 110.7.147.5 | 60KBD10AA101 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу ИУСЮ 491246.001-01 DN 15.0 mm Pd 4.0 MPa Td 200 oC Раствор едкого кали; Альт. среда: Гидразин гидрат /potassium hydroxide solution; alternative media; hydrazine hydrate DN 15.0 мм Рр 4.0 МПа Тр 200 оС | по типу ТУ TU26-07-1573-91; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1 | 1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-11-12 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки;раствор аммиака, L=80 мм, h=95 мм, H=245 мм, тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment;ammonia solution, L=80 mm, h=95 mm, H=245 mm, Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 1015295 | Клапан запорный ИУСЮ.491246.001-01 DN=15 P=4МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н10Т РабСр=дистиллят tрабСр=-30...200°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 26-07-1573-91 | 2.ИСУП.1105980046
158 |  | 110.7.147.5 | 60KBD20AA101 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу ИУСЮ 491246.001-01 DN 15.0 mm Pd 4.0 MPa Td 200 oC Раствор едкого кали; Альт. среда: Гидразин гидрат /potassium hydroxide solution; alternative media; hydrazine hydrate DN 15.0 мм Рр 4.0 МПа Тр 200 оС | по типу ТУ TU26-07-1573-91; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1 | 1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-11-12 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки;раствор аммиака, L=80 мм, h=95 мм, H=245 мм, тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment;ammonia solution, L=80 mm, h=95 mm, H=245 mm, Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 1015295 | Клапан запорный ИУСЮ.491246.001-01 DN=15 P=4МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н10Т РабСр=дистиллят tрабСр=-30...200°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 26-07-1573-91 | 2.ИСУП.1105980047
159 |  | 110.7.147.5 | 60KBD30AA101 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу ИУСЮ 491246.001-01 DN 15.0 mm Pd 4.0 MPa Td 200 oC Раствор едкого кали; Альт. среда: Гидразин гидрат /potassium hydroxide solution; alternative media; hydrazine hydrate DN 15.0 мм Рр 4.0 МПа Тр 200 оС | по типу ТУ TU26-07-1573-91; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1 | 1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-11-12 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки;раствор аммиака, L=80 мм, h=95 мм, H=245 мм, тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment;ammonia solution, L=80 mm, h=95 mm, H=245 mm, Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 1015295 | Клапан запорный ИУСЮ.491246.001-01 DN=15 P=4МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н10Т РабСр=дистиллят tрабСр=-30...200°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 26-07-1573-91 | 2.ИСУП.1105980048
160 |  | 110.7.147.5 | 60KBD30AA102 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу ИУСЮ 491246.001-01 DN 15.0 mm Pd 4.0 MPa Td 200 oC Раствор едкого кали; Альт. среда: Гидразин гидрат /potassium hydroxide solution; alternative media; hydrazine hydrate DN 15.0 мм Рр 4.0 МПа Тр 200 оС | по типу ТУ TU26-07-1573-91; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1 | 1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-11-12 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки;раствор аммиака, L=80 мм, h=95 мм, H=245 мм, тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment;ammonia solution, L=80 mm, h=95 mm, H=245 mm, Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 1015295 | Клапан запорный ИУСЮ.491246.001-01 DN=15 P=4МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н10Т РабСр=дистиллят tрабСр=-30...200°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 26-07-1573-91 | 2.ИСУП.1105980049
161 |  | 110.7.109.197 | 60JNA80AA102 | Manually-operated bellows stop valve with a lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом с замком | по типу У26161-32М1-21 DN 32.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Раствор щелочи/alkaline solution DN 32.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ ТU26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 10 | 10 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 60UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2022-04-10 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, конструкция несоосная s=45; L=180 мм; H=300 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23 DN х S,мм-38x3 Др,мм-33+0,25; с патрубками под приварку Outside containment; bldg. UKA, non-coaxial structure s=45; L=180 mm; H=300 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23 DN х s,mm-38x3 Dcut,mm-33+0,25; weld-type nozzles | 1001100 | Клапан запорный У26161-032М1-21 DN=32 P=2.5МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 08Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком tрасч=250 °С 4 Н I ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.1105985050
162 |  | 110.7.149.120 | 60JNA80AA101 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Раствор щелочи/alkaline solution DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2021-12-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, L= 230 мм; h=178 мм; Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 57х3 Др,мм-52(+0,3); несоосна s=70 мм; с патрубками под приварку Outside containment; bldg. UKA, L= 230 mm; h=178 mm; type-1-23(С23) DN х s,mm- 57х3 Dcut,mm-52(+0,3); structure non-coaxial s=70 mm; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105985061
163 |  | 110.7.149.120 | 60JNA81AA107 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Раствор щелочи/alkaline solution DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2021-12-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, L= 230 мм; h=178 мм; Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 57х3 Др,мм-52(+0,3); несоосна s=70 мм; с патрубками под приварку Outside containment; bldg. UKA, L= 230 mm; h=178 mm; type-1-23(С23) DN х s,mm- 57х3 Dcut,mm-52(+0,3); structure non-coaxial s=70 mm; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105985062
164 |  | 110.7.149.120 | 60JNA82AA107 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Раствор щелочи/alkaline solution DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2021-12-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, L= 230 мм; h=178 мм; Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 57х3 Др,мм-52(+0,3); несоосна s=70 мм; с патрубками под приварку Outside containment; bldg. UKA, L= 230 mm; h=178 mm; type-1-23(С23) DN х s,mm- 57х3 Dcut,mm-52(+0,3); structure non-coaxial s=70 mm; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105985063
165 |  | 110.7.149.120 | 60JNA83AA107 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Раствор щелочи/alkaline solution DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2021-12-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, L= 230 мм; h=178 мм; Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 57х3 Др,мм-52(+0,3); несоосна s=70 мм; с патрубками под приварку Outside containment; bldg. UKA, L= 230 mm; h=178 mm; type-1-23(С23) DN х s,mm- 57х3 Dcut,mm-52(+0,3); structure non-coaxial s=70 mm; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105985064
166 |  | 110.7.149.120 | 60JNA84AA107 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Раствор щелочи/alkaline solution DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2021-12-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, L= 230 мм; h=178 мм; Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 57х3 Др,мм-52(+0,3); несоосна s=70 мм; с патрубками под приварку Outside containment; bldg. UKA, L= 230 mm; h=178 mm; type-1-23(С23) DN х s,mm- 57х3 Dcut,mm-52(+0,3); structure non-coaxial s=70 mm; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105985065
167 |  | 110.7.149.121 | 60JNA81AA102 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу У26161-032М1-08 DN 32.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Раствор щелочи/alkaline solution DN 32.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ TU 26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 10 | 10 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 60UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2022-04-10 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, конструкция несоосная s=35 мм; L=180 мм; H=200 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-38х3 Др,мм-33,0+0,25; с патрубками под приварку Outside containment; bldg. UKA, non-coaxial structure s=35 mm; L=180 mm; H=200 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-38х3 Dcut,mm-33,0+0,25; weld-type nozzles | 1000504 | Клапан запорный У26161-032М1-08 DN=32 P=2.5МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 08Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=250 °С 4 Н I ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.1105985066
168 |  | 110.7.149.121 | 60JNA82AA102 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу У26161-032М1-08 DN 32.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Раствор щелочи/alkaline solution DN 32.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ TU 26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 10 | 10 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 60UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2022-04-10 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, конструкция несоосная s=35 мм; L=180 мм; H=200 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-38х3 Др,мм-33,0+0,25; с патрубками под приварку Outside containment; bldg. UKA, non-coaxial structure s=35 mm; L=180 mm; H=200 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-38х3 Dcut,mm-33,0+0,25; weld-type nozzles | 1000504 | Клапан запорный У26161-032М1-08 DN=32 P=2.5МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 08Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=250 °С 4 Н I ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.1105985067
169 |  | 110.7.149.121 | 60JNA83AA102 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу У26161-032М1-08 DN 32.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Раствор щелочи/alkaline solution DN 32.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ TU 26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 10 | 10 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 60UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2022-04-10 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, конструкция несоосная s=35 мм; L=180 мм; H=200 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-38х3 Др,мм-33,0+0,25; с патрубками под приварку Outside containment; bldg. UKA, non-coaxial structure s=35 mm; L=180 mm; H=200 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-38х3 Dcut,mm-33,0+0,25; weld-type nozzles | 1000504 | Клапан запорный У26161-032М1-08 DN=32 P=2.5МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 08Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=250 °С 4 Н I ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.1105985068
170 |  | 110.7.149.121 | 60JNA84AA102 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу У26161-032М1-08 DN 32.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Раствор щелочи/alkaline solution DN 32.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ TU 26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 10 | 10 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 60UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2022-04-10 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, конструкция несоосная s=35 мм; L=180 мм; H=200 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-38х3 Др,мм-33,0+0,25; с патрубками под приварку Outside containment; bldg. UKA, non-coaxial structure s=35 mm; L=180 mm; H=200 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-38х3 Dcut,mm-33,0+0,25; weld-type nozzles | 1000504 | Клапан запорный У26161-032М1-08 DN=32 P=2.5МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 08Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=250 °С 4 Н I ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.1105985069
171 |  | 110.7.149.124 | 60JNA81AA109 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу У26161-015-06 DN 15.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 15.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 60UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2022-04-10 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, конструкция несоосная s=24 мм; L= 130 мм; H=153 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 18х2,5 Др,мм- 13(+0,3); с патрубками под приварку Outside containment; bldg. UKA, non-coaxial structure s=24 mm; L= 130 mm; H=153 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(С23) DN х s,mm- 18х2,5 Dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | 1015551 | Клапан запорный У26161-015-06 DN=15 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н9Т РабСр=дистиллят tрабСр=0...350°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 2 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105985074
172 |  | 110.7.149.124 | 60JNA82AA109 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу У26161-015-06 DN 15.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 15.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 60UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2022-04-10 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, конструкция несоосная s=24 мм; L= 130 мм; H=153 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 18х2,5 Др,мм- 13(+0,3); с патрубками под приварку Outside containment; bldg. UKA, non-coaxial structure s=24 mm; L= 130 mm; H=153 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(С23) DN х s,mm- 18х2,5 Dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | 1015551 | Клапан запорный У26161-015-06 DN=15 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н9Т РабСр=дистиллят tрабСр=0...350°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 2 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105985075
173 |  | 110.7.149.124 | 60JNA83AA109 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу У26161-015-06 DN 15.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 15.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 60UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2022-04-10 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, конструкция несоосная s=24 мм; L= 130 мм; H=153 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 18х2,5 Др,мм- 13(+0,3); с патрубками под приварку Outside containment; bldg. UKA, non-coaxial structure s=24 mm; L= 130 mm; H=153 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(С23) DN х s,mm- 18х2,5 Dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | 1015551 | Клапан запорный У26161-015-06 DN=15 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н9Т РабСр=дистиллят tрабСр=0...350°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 2 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105985076
174 |  | 110.7.149.124 | 60JNA84AA109 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу У26161-015-06 DN 15.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 15.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 60UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2022-04-10 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, конструкция несоосная s=24 мм; L= 130 мм; H=153 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 18х2,5 Др,мм- 13(+0,3); с патрубками под приварку Outside containment; bldg. UKA, non-coaxial structure s=24 mm; L= 130 mm; H=153 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(С23) DN х s,mm- 18х2,5 Dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | 1015551 | Клапан запорный У26161-015-06 DN=15 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н9Т РабСр=дистиллят tрабСр=0...350°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 2 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105985077
175 |  | 110.7.147.11 | 60KPJ50AA108 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу ИУСЮ 491246.001-01 DN 15.0 mm Pd 4.0 MPa Td 200 oC Дистиллят/distillate DN 15.0 мм Рр 4.0 МПа Тр 200 оС | по типу ТУ ТU26-07-1573-91; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1 | 1 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-11-12 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=80 мм, h=95 мм, H=245 мм, тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; L=80 mm, h=95 mm, H=245 mm, Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 1015295 | Клапан запорный ИУСЮ.491246.001-01 DN=15 P=4МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н10Т РабСр=дистиллят tрабСр=-30...200°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 26-07-1573-91 | 2.ИСУП.1105981410
176 |  | 110.7.147.11 | 60KPJ50AA109 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу ИУСЮ 491246.001-01 DN 15.0 mm Pd 4.0 MPa Td 200 oC Дистиллят/distillate DN 15.0 мм Рр 4.0 МПа Тр 200 оС | по типу ТУ ТU26-07-1573-91; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1 | 1 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-11-12 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=80 мм, h=95 мм, H=245 мм, тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; L=80 mm, h=95 mm, H=245 mm, Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 1015295 | Клапан запорный ИУСЮ.491246.001-01 DN=15 P=4МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н10Т РабСр=дистиллят tрабСр=-30...200°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 26-07-1573-91 | 2.ИСУП.1105981411
177 |  | 110.7.147.11 | 60KPJ60AA109 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу ИУСЮ 491246.001-01 DN 15.0 mm Pd 4.0 MPa Td 200 oC Дистиллят/distillate DN 15.0 мм Рр 4.0 МПа Тр 200 оС | по типу ТУ ТU26-07-1573-91; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1 | 1 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-11-12 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=80 мм, h=95 мм, H=245 мм, тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; L=80 mm, h=95 mm, H=245 mm, Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 1015295 | Клапан запорный ИУСЮ.491246.001-01 DN=15 P=4МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н10Т РабСр=дистиллят tрабСр=-30...200°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 26-07-1573-91 | 2.ИСУП.1105981412
178 |  | 110.7.147.11 | 60KPJ60AA108 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу ИУСЮ 491246.001-01 DN 15.0 mm Pd 4.0 MPa Td 200 oC Дистиллят/distillate DN 15.0 мм Рр 4.0 МПа Тр 200 оС | по типу ТУ ТU26-07-1573-91; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1 | 1 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-11-12 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=80 мм, h=95 мм, H=245 мм, тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; L=80 mm, h=95 mm, H=245 mm, Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 1015295 | Клапан запорный ИУСЮ.491246.001-01 DN=15 P=4МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н10Т РабСр=дистиллят tрабСр=-30...200°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 26-07-1573-91 | 2.ИСУП.1105981413
179 |  | 110.7.2403 | 60JEA80AA104 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-020-06 (14нж17ст19) DN 20.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Обессоленная вода / demin. water DN 20.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 6.6 | 6.6 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-03-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Траб 50 оС; L= 150 мм; H=200 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 25х3 Др,мм- 19(+0,3); S=35 мм; с патрубками под приварку Outside containment; Twork 50 C; L= 150 mm; H=200 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(С23) DN х s,mm- 25х3 Dcut,mm- 19(+0,3); s=35 mm; weld-type nozzles | 897307 | Клапан запорный У26161-020-06 DN=20 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н9Т РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II QA4 УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105990116
180 |  | 110.7.2309 | 60PGB65AA104 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-48 (14с17ст21) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Обессоленная вода/demin. water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-09-07 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5;среда - обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии-тринатрий фосфат; L=160 мм; S=40 мм; h=198 мм; H=350мм; тип сварного соединения 1-22; с патрубками под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5;media - demineralized water with addition of corrosion inhibitors-trisodium phosphate ; L=160 mm; s=40 mm; h=198 mm; H=350mm; Type of weld joint 1-22; weld-type nozzles | 1030483 | Клапан запорный У26161-025-48 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105991453
181 |  | 110.7.2309 | 60PGB65AA106 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-48 (14с17ст21) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Обессоленная вода/demin. water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-09-07 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5;среда - обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии-тринатрий фосфат; L=160 мм; S=40 мм; h=198 мм; H=350мм; тип сварного соединения 1-22; с патрубками под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5;media - demineralized water with addition of corrosion inhibitors-trisodium phosphate ; L=160 mm; s=40 mm; h=198 mm; H=350mm; Type of weld joint 1-22; weld-type nozzles | 1030483 | Клапан запорный У26161-025-48 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105991454
182 |  | 110.7.2309 | 60PGB65AA107 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-48 (14с17ст21) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Обессоленная вода/demin. water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-09-07 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5;среда - обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии-тринатрий фосфат; L=160 мм; S=40 мм; h=198 мм; H=350мм; тип сварного соединения 1-22; с патрубками под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5;media - demineralized water with addition of corrosion inhibitors-trisodium phosphate ; L=160 mm; s=40 mm; h=198 mm; H=350mm; Type of weld joint 1-22; weld-type nozzles | 1030483 | Клапан запорный У26161-025-48 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105991455
183 |  | 110.7.2309 | 60PGB65AA109 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-48 (14с17ст21) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Обессоленная вода/demin. water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-09-07 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5;среда - обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии-тринатрий фосфат; L=160 мм; S=40 мм; h=198 мм; H=350мм; тип сварного соединения 1-22; с патрубками под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5;media - demineralized water with addition of corrosion inhibitors-trisodium phosphate ; L=160 mm; s=40 mm; h=198 mm; H=350mm; Type of weld joint 1-22; weld-type nozzles | 1030483 | Клапан запорный У26161-025-48 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105991456
184 |  | 110.7.2311 | 60PGB69AA101 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-48 (14с17ст21) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Обессоленная вода/demin. water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-09-07 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5;среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата S=40 мм; L=160 мм; h=198 мм; H=350мм; тип сварного соединения 1-22; с патрубками под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5;media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate s=40 mm; L=160 mm; h=198 mm; H=350mm; Type of weld joint 1-22; weld-type nozzles | 1030483 | Клапан запорный У26161-025-48 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105991457
185 |  | 110.7.2311 | 60PGB69AA103 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-48 (14с17ст21) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Обессоленная вода/demin. water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-09-07 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5;среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата S=40 мм; L=160 мм; h=198 мм; H=350мм; тип сварного соединения 1-22; с патрубками под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5;media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate s=40 mm; L=160 mm; h=198 mm; H=350mm; Type of weld joint 1-22; weld-type nozzles | 1030483 | Клапан запорный У26161-025-48 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105991458
186 |  | 110.7.2311 | 60PGB69AA104 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-48 (14с17ст21) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Обессоленная вода/demin. water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-09-07 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5;среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата S=40 мм; L=160 мм; h=198 мм; H=350мм; тип сварного соединения 1-22; с патрубками под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5;media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate s=40 mm; L=160 mm; h=198 mm; H=350mm; Type of weld joint 1-22; weld-type nozzles | 1030483 | Клапан запорный У26161-025-48 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105991459
187 |  | 110.7.2311 | 60PGB69AA106 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-48 (14с17ст21) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Обессоленная вода/demin. water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-09-07 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5;среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата S=40 мм; L=160 мм; h=198 мм; H=350мм; тип сварного соединения 1-22; с патрубками под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5;media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate s=40 mm; L=160 mm; h=198 mm; H=350mm; Type of weld joint 1-22; weld-type nozzles | 1030483 | Клапан запорный У26161-025-48 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105991460
188 |  | 110.7.2311 | 60PGB69AA107 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-48 (14с17ст21) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Обессоленная вода/demin. water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-09-07 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5;среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата S=40 мм; L=160 мм; h=198 мм; H=350мм; тип сварного соединения 1-22; с патрубками под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5;media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate s=40 mm; L=160 mm; h=198 mm; H=350mm; Type of weld joint 1-22; weld-type nozzles | 1030483 | Клапан запорный У26161-025-48 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105991461
189 |  | 110.7.2311 | 60PGB69AA109 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-48 (14с17ст21) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Обессоленная вода/demin. water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-09-07 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5;среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата S=40 мм; L=160 мм; h=198 мм; H=350мм; тип сварного соединения 1-22; с патрубками под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5;media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate s=40 mm; L=160 mm; h=198 mm; H=350mm; Type of weld joint 1-22; weld-type nozzles | 1030483 | Клапан запорный У26161-025-48 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105991462
190 |  | 110.7.2311 | 60PGB69AA110 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-48 (14с17ст21) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Обессоленная вода/demin. water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-09-07 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5;среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата S=40 мм; L=160 мм; h=198 мм; H=350мм; тип сварного соединения 1-22; с патрубками под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5;media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate s=40 mm; L=160 mm; h=198 mm; H=350mm; Type of weld joint 1-22; weld-type nozzles | 1030483 | Клапан запорный У26161-025-48 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105991463
191 |  | 110.7.2311 | 60PGB69AA112 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-48 (14с17ст21) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Обессоленная вода/demin. water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-09-07 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5;среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата S=40 мм; L=160 мм; h=198 мм; H=350мм; тип сварного соединения 1-22; с патрубками под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5;media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate s=40 mm; L=160 mm; h=198 mm; H=350mm; Type of weld joint 1-22; weld-type nozzles | 1030483 | Клапан запорный У26161-025-48 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105991464
192 |  | 110.7.2311 | 60PGB69AA113 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-48 (14с17ст21) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Обессоленная вода/demin. water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-09-07 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5;среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата S=40 мм; L=160 мм; h=198 мм; H=350мм; тип сварного соединения 1-22; с патрубками под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5;media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate s=40 mm; L=160 mm; h=198 mm; H=350mm; Type of weld joint 1-22; weld-type nozzles | 1030483 | Клапан запорный У26161-025-48 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105991465
193 |  | 110.7.2311 | 60PGB69AA115 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-48 (14с17ст21) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Обессоленная вода/demin. water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-09-07 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5;среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата S=40 мм; L=160 мм; h=198 мм; H=350мм; тип сварного соединения 1-22; с патрубками под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5;media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate s=40 mm; L=160 mm; h=198 mm; H=350mm; Type of weld joint 1-22; weld-type nozzles | 1030483 | Клапан запорный У26161-025-48 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105991466
194 |  | 110.7.2311 | 60PGB69AA116 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-48 (14с17ст21) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Обессоленная вода/demin. water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-09-07 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5;среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата S=40 мм; L=160 мм; h=198 мм; H=350мм; тип сварного соединения 1-22; с патрубками под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5;media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate s=40 mm; L=160 mm; h=198 mm; H=350mm; Type of weld joint 1-22; weld-type nozzles | 1030483 | Клапан запорный У26161-025-48 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105991467
195 |  | 110.7.2311 | 60PGB69AA118 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-48 (14с17ст21) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Обессоленная вода/demin. water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-09-07 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5;среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата S=40 мм; L=160 мм; h=198 мм; H=350мм; тип сварного соединения 1-22; с патрубками под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5;media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate s=40 mm; L=160 mm; h=198 mm; H=350mm; Type of weld joint 1-22; weld-type nozzles | 1030483 | Клапан запорный У26161-025-48 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105991468
196 |  | 110.7.2311 | 60PGB69AA121 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-48 (14с17ст21) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Обессоленная вода/demin. water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-09-07 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5;среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата S=40 мм; L=160 мм; h=198 мм; H=350мм; тип сварного соединения 1-22; с патрубками под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5;media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate s=40 mm; L=160 mm; h=198 mm; H=350mm; Type of weld joint 1-22; weld-type nozzles | 1030483 | Клапан запорный У26161-025-48 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105991469
197 |  | 110.7.2311 | 60PGB69AA122 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-48 (14с17ст21) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Обессоленная вода/demin. water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-09-07 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5;среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата S=40 мм; L=160 мм; h=198 мм; H=350мм; тип сварного соединения 1-22; с патрубками под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5;media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate s=40 mm; L=160 mm; h=198 mm; H=350mm; Type of weld joint 1-22; weld-type nozzles | 1030483 | Клапан запорный У26161-025-48 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105991470
198 |  | 110.7.2311 | 60PGB69AA124 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-48 (14с17ст21) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Обессоленная вода/demin. water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-09-07 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5;среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата S=40 мм; L=160 мм; h=198 мм; H=350мм; тип сварного соединения 1-22; с патрубками под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5;media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate s=40 mm; L=160 mm; h=198 mm; H=350mm; Type of weld joint 1-22; weld-type nozzles | 1030483 | Клапан запорный У26161-025-48 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105991471
199 |  | 110.7.2311 | 60PGB69AA119 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-48 (14с17ст21) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Обессоленная вода/demin. water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-09-07 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5;среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата S=40 мм; L=160 мм; h=198 мм; H=350мм; тип сварного соединения 1-22; с патрубками под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5;media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate s=40 mm; L=160 mm; h=198 mm; H=350mm; Type of weld joint 1-22; weld-type nozzles | 1030483 | Клапан запорный У26161-025-48 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105991488
200 |  | 110.7.1009 | 60JKM10AA103 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу КПЛВ.491144.051 DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 250 oC Техническая вода / servis DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ3742-031-49149890-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ I | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 9.7 | 9.7 | T1/III | 9(ОЖ1)/III | 60UJG - Транспортный портал / Transport portal | 2023-01-05 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Транспортный портал UJG (на улице); конструкция несоосная; конструкция несоосная s=70 мм; L=230 мм; H=210 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-57x3 Др,мм-52+0,3; с патрубками под приварку Outside containment; GantryUJG (outdoors); non-coaxial structure; non-coaxial structure s=70 mm; L=230 mm; H=210 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-57x3 Dcut,mm-52+0,3; weld-type nozzles | 1030067 | Клапан запорный КПЛВ.491144.051 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIс tрасч=250 °С 4 НЗЛОУ I C Т 3 III ТУ 3742-031-49149890-2006 | 2.ИСУП.1105985836
201 |  | 110.7.147.4 | 60FKT40AA126 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу ИУСЮ 491246.001 DN 10.0 mm Pd 4.0 MPa Td 200 oC Дистиллят/distillate DN 10.0 мм Рр 4.0 МПа Тр 200 оС | по типу ТУ ТU26-07-1573-91; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-11-12 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=80 мм, h=95 мм, H=245 мм, s=24 мм, тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; L=80 mm, h=95 mm, H=245 mm, s=24 mm, Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 1016036 | Клапан запорный ИУСЮ 491246.001-01 DN=15 P=4МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н10Т РабСр=раствор едкого кали tрабСр=-30...200°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТУ 26-07-1573-91 | 2.ИСУП.1105987389
202 |  | 110.7.147.4 | 60FKT40AA127 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу ИУСЮ 491246.001 DN 10.0 mm Pd 4.0 MPa Td 200 oC Дистиллят/distillate DN 10.0 мм Рр 4.0 МПа Тр 200 оС | по типу ТУ ТU26-07-1573-91; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-11-12 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=80 мм, h=95 мм, H=245 мм, s=24 мм, тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; L=80 mm, h=95 mm, H=245 mm, s=24 mm, Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 1016036 | Клапан запорный ИУСЮ 491246.001-01 DN=15 P=4МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н10Т РабСр=раствор едкого кали tрабСр=-30...200°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТУ 26-07-1573-91 | 2.ИСУП.1105987390
203 |  | 110.7.147.4 | 60FKT50AA126 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу ИУСЮ 491246.001 DN 10.0 mm Pd 4.0 MPa Td 200 oC Дистиллят/distillate DN 10.0 мм Рр 4.0 МПа Тр 200 оС | по типу ТУ ТU26-07-1573-91; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-11-12 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=80 мм, h=95 мм, H=245 мм, s=24 мм, тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; L=80 mm, h=95 mm, H=245 mm, s=24 mm, Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 1016036 | Клапан запорный ИУСЮ 491246.001-01 DN=15 P=4МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н10Т РабСр=раствор едкого кали tрабСр=-30...200°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТУ 26-07-1573-91 | 2.ИСУП.1105987391
204 |  | 110.7.147.4 | 60FKT50AA127 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу ИУСЮ 491246.001 DN 10.0 mm Pd 4.0 MPa Td 200 oC Дистиллят/distillate DN 10.0 мм Рр 4.0 МПа Тр 200 оС | по типу ТУ ТU26-07-1573-91; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-11-12 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=80 мм, h=95 мм, H=245 мм, s=24 мм, тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; L=80 mm, h=95 mm, H=245 mm, s=24 mm, Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 1016036 | Клапан запорный ИУСЮ 491246.001-01 DN=15 P=4МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н10Т РабСр=раствор едкого кали tрабСр=-30...200°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТУ 26-07-1573-91 | 2.ИСУП.1105987392
205 |  | 110.7.149.16 | 60FKT40AA105 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-080-06 (14нж17ст19) DN 80.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дезактивирующий раствор/decontamination solution DN 80.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-08-12 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дезрастворы, дистиллат; L=310 мм, h=913мм; H=1063мм; S=95 мм; Тип сварного соединения 1-25-1; с патрубками под приварку Outside containment; media - decontamination solutions, distillate; L=310 mm, h=913mm; H=1063mm; s=95 mm; Type of weld joint 1-25-1; weld-type nozzles | 861616 | Клапан запорный У26161-080-06 DN=80 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=растворы дезактивирующие tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II QA4 УХЛ 3 ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105987393
206 |  | 110.7.149.15 | 60FKT10AA101 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-08-12 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - distillate, decontamination solutions L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105987394
207 |  | 110.7.149.15 | 60FKT30AA101 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-08-12 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - distillate, decontamination solutions L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105987395
208 |  | 110.7.149.15 | 60FKT40AA103 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-08-12 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - distillate, decontamination solutions L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105987396
209 |  | 110.7.149.15 | 60FKT50AA103 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-08-12 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - distillate, decontamination solutions L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105987397
210 |  | 110.7.149.15 | 60FKT10AA103 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-08-12 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - distillate, decontamination solutions L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105987398
211 |  | 110.7.149.15 | 60FKT30AA103 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-08-12 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - distillate, decontamination solutions L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105987399
212 |  | 110.7.149.15 | 60FKT40AA107 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-08-12 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - distillate, decontamination solutions L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105987400
213 |  | 110.7.149.15 | 60FKT50AA107 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-08-12 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - distillate, decontamination solutions L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105987401
214 |  | 110.7.149.15 | 60FKT50AA109 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-08-12 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - distillate, decontamination solutions L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105987402
215 |  | 110.7.149.15 | 60FKT40AA114 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-08-12 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - distillate, decontamination solutions L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105987403
216 |  | 110.7.149.15 | 60FKT50AA116 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-08-12 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - distillate, decontamination solutions L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105987404
217 |  | 110.7.149.15 | 60FKT50AA114 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-08-12 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - distillate, decontamination solutions L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105987405
218 |  | 110.7.149.15 | 60FKT50AA112 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-08-12 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - distillate, decontamination solutions L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105987406
219 |  | 110.7.149.15 | 60FKT40AA116 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-08-12 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - distillate, decontamination solutions L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105987407
220 |  | 110.7.149.15 | 60FKT40AA110 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-08-12 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - distillate, decontamination solutions L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105987408
221 |  | 110.7.149.15 | 60FKT40AA112 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-08-12 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - distillate, decontamination solutions L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105987409
222 |  | 110.7.149.15 | 60FKT40AA113 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-08-12 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - distillate, decontamination solutions L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105987410
223 |  | 110.7.149.15 | 60FKT50AA113 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-08-12 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - distillate, decontamination solutions L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105987411
224 |  | 110.7.149.15 | 60FKT50AA110 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-08-12 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - distillate, decontamination solutions L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105987412
225 |  | 110.7.149.15 | 60FKT50AA111 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-08-12 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - distillate, decontamination solutions L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105987413
226 |  | 110.7.149.15 | 60FKT40AA104 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-08-12 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - distillate, decontamination solutions L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105987414
227 |  | 110.7.149.15 | 60FKT60AA108 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-08-12 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - distillate, decontamination solutions L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105987415
228 |  | 110.7.149.15 | 60FKT60AA111 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-08-12 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - distillate, decontamination solutions L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105987416
229 |  | 110.7.149.15 | 60FKT40AA109 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-08-12 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - distillate, decontamination solutions L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105987417
230 |  | 110.7.149.15 | 60FKT40AA111 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-08-12 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - distillate, decontamination solutions L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105987418
231 |  | 110.7.149.15 | 60FKT50AA104 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-08-12 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - distillate, decontamination solutions L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105987419
232 |  | 110.7.149.16 | 60FKT40AA106 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-080-06 (14нж17ст19) DN 80.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дезактивирующий раствор/decontamination solution DN 80.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-08-12 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дезрастворы, дистиллат; L=310 мм, h=913мм; H=1063мм; S=95 мм; Тип сварного соединения 1-25-1; с патрубками под приварку Outside containment; media - decontamination solutions, distillate; L=310 mm, h=913mm; H=1063mm; s=95 mm; Type of weld joint 1-25-1; weld-type nozzles | 861616 | Клапан запорный У26161-080-06 DN=80 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=растворы дезактивирующие tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II QA4 УХЛ 3 ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105987420
233 |  | 110.7.149.16 | 60FKT40AA108 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-080-06 (14нж17ст19) DN 80.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дезактивирующий раствор/decontamination solution DN 80.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-08-12 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дезрастворы, дистиллат; L=310 мм, h=913мм; H=1063мм; S=95 мм; Тип сварного соединения 1-25-1; с патрубками под приварку Outside containment; media - decontamination solutions, distillate; L=310 mm, h=913mm; H=1063mm; s=95 mm; Type of weld joint 1-25-1; weld-type nozzles | 861616 | Клапан запорный У26161-080-06 DN=80 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=растворы дезактивирующие tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II QA4 УХЛ 3 ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105987421
234 |  | 110.7.149.16 | 60FKT50AA105 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-080-06 (14нж17ст19) DN 80.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дезактивирующий раствор/decontamination solution DN 80.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-08-12 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дезрастворы, дистиллат; L=310 мм, h=913мм; H=1063мм; S=95 мм; Тип сварного соединения 1-25-1; с патрубками под приварку Outside containment; media - decontamination solutions, distillate; L=310 mm, h=913mm; H=1063mm; s=95 mm; Type of weld joint 1-25-1; weld-type nozzles | 861616 | Клапан запорный У26161-080-06 DN=80 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=растворы дезактивирующие tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II QA4 УХЛ 3 ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105987422
235 |  | 110.7.149.16 | 60FKT50AA106 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-080-06 (14нж17ст19) DN 80.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дезактивирующий раствор/decontamination solution DN 80.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-08-12 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дезрастворы, дистиллат; L=310 мм, h=913мм; H=1063мм; S=95 мм; Тип сварного соединения 1-25-1; с патрубками под приварку Outside containment; media - decontamination solutions, distillate; L=310 mm, h=913mm; H=1063mm; s=95 mm; Type of weld joint 1-25-1; weld-type nozzles | 861616 | Клапан запорный У26161-080-06 DN=80 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=растворы дезактивирующие tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II QA4 УХЛ 3 ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105987423
236 |  | 110.7.149.16 | 60FKT50AA108 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-080-06 (14нж17ст19) DN 80.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дезактивирующий раствор/decontamination solution DN 80.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-08-12 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дезрастворы, дистиллат; L=310 мм, h=913мм; H=1063мм; S=95 мм; Тип сварного соединения 1-25-1; с патрубками под приварку Outside containment; media - decontamination solutions, distillate; L=310 mm, h=913mm; H=1063mm; s=95 mm; Type of weld joint 1-25-1; weld-type nozzles | 861616 | Клапан запорный У26161-080-06 DN=80 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=растворы дезактивирующие tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II QA4 УХЛ 3 ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105987424
237 |  | 110.7.149.16 | 60FKT60AA102 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-080-06 (14нж17ст19) DN 80.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дезактивирующий раствор/decontamination solution DN 80.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-08-12 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дезрастворы, дистиллат; L=310 мм, h=913мм; H=1063мм; S=95 мм; Тип сварного соединения 1-25-1; с патрубками под приварку Outside containment; media - decontamination solutions, distillate; L=310 mm, h=913mm; H=1063mm; s=95 mm; Type of weld joint 1-25-1; weld-type nozzles | 861616 | Клапан запорный У26161-080-06 DN=80 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=растворы дезактивирующие tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II QA4 УХЛ 3 ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105987425
238 |  | 110.7.149.16 | 60FKT60AA103 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-080-06 (14нж17ст19) DN 80.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дезактивирующий раствор/decontamination solution DN 80.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-08-12 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дезрастворы, дистиллат; L=310 мм, h=913мм; H=1063мм; S=95 мм; Тип сварного соединения 1-25-1; с патрубками под приварку Outside containment; media - decontamination solutions, distillate; L=310 mm, h=913mm; H=1063mm; s=95 mm; Type of weld joint 1-25-1; weld-type nozzles | 861616 | Клапан запорный У26161-080-06 DN=80 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=растворы дезактивирующие tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II QA4 УХЛ 3 ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105987426
239 |  | 110.7.149.16 | 60FKT60AA105 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-080-06 (14нж17ст19) DN 80.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дезактивирующий раствор/decontamination solution DN 80.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-08-12 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дезрастворы, дистиллат; L=310 мм, h=913мм; H=1063мм; S=95 мм; Тип сварного соединения 1-25-1; с патрубками под приварку Outside containment; media - decontamination solutions, distillate; L=310 mm, h=913mm; H=1063mm; s=95 mm; Type of weld joint 1-25-1; weld-type nozzles | 861616 | Клапан запорный У26161-080-06 DN=80 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=растворы дезактивирующие tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II QA4 УХЛ 3 ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105987427
240 |  | 110.7.149.16 | 60FKT40AA102 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-080-06 (14нж17ст19) DN 80.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дезактивирующий раствор/decontamination solution DN 80.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-08-12 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дезрастворы, дистиллат; L=310 мм, h=913мм; H=1063мм; S=95 мм; Тип сварного соединения 1-25-1; с патрубками под приварку Outside containment; media - decontamination solutions, distillate; L=310 mm, h=913mm; H=1063mm; s=95 mm; Type of weld joint 1-25-1; weld-type nozzles | 861616 | Клапан запорный У26161-080-06 DN=80 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=растворы дезактивирующие tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II QA4 УХЛ 3 ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105987428
241 |  | 110.7.149.16 | 60FKT50AA102 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-080-06 (14нж17ст19) DN 80.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дезактивирующий раствор/decontamination solution DN 80.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-08-12 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дезрастворы, дистиллат; L=310 мм, h=913мм; H=1063мм; S=95 мм; Тип сварного соединения 1-25-1; с патрубками под приварку Outside containment; media - decontamination solutions, distillate; L=310 mm, h=913mm; H=1063mm; s=95 mm; Type of weld joint 1-25-1; weld-type nozzles | 861616 | Клапан запорный У26161-080-06 DN=80 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=растворы дезактивирующие tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II QA4 УХЛ 3 ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105987429
242 |  | 110.7.149.16 | 60FKT60AA104 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-080-06 (14нж17ст19) DN 80.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дезактивирующий раствор/decontamination solution DN 80.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-08-12 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дезрастворы, дистиллат; L=310 мм, h=913мм; H=1063мм; S=95 мм; Тип сварного соединения 1-25-1; с патрубками под приварку Outside containment; media - decontamination solutions, distillate; L=310 mm, h=913mm; H=1063mm; s=95 mm; Type of weld joint 1-25-1; weld-type nozzles | 861616 | Клапан запорный У26161-080-06 DN=80 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=растворы дезактивирующие tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II QA4 УХЛ 3 ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105987430
243 |  | 110.7.149.17 | 60FKT10AA102 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-025-06 (14нж17ст19) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дезактивирующий раствор/decontamination solution DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2023-03-15 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=160 мм; h=266 мм; H=316 мм тип свароного соединения - 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; L=160 mm; h=266 mm; H=316 mm type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 1030474 | Клапан запорный У26161-025-06 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12X18H9T РабСр=растворы дезактивирующие СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105987431
244 |  | 110.7.149.17 | 60FKT30AA102 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-025-06 (14нж17ст19) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дезактивирующий раствор/decontamination solution DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2023-03-15 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=160 мм; h=266 мм; H=316 мм тип свароного соединения - 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; L=160 mm; h=266 mm; H=316 mm type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 1030474 | Клапан запорный У26161-025-06 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12X18H9T РабСр=растворы дезактивирующие СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105987432
245 |  | 110.7.3296 | 60FKT40AA115 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050М1-08 DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 16.5 | 16.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-08-12 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы конструкция -несоосна; L= 230 мм; H=178 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(C-23) DN х S,мм-57x3 Др,мм-52(+0,3);S=70 мм; с патрубками под приварку Outside containment; media - distillate, decontamination solutions design -structure non-coaxial; L= 230 mm; H=178 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(C-23) DN х s,mm-57x3 Dcut,mm-52(+0,3);s=70 mm; weld-type nozzles | 878357 | Клапан запорный У26161-050М1-08 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=дистиллят СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIв tрасч=250°С 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.1105987448
246 |  | 110.7.3296 | 60FKT50AA115 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050М1-08 DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 16.5 | 16.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-08-12 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы конструкция -несоосна; L= 230 мм; H=178 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(C-23) DN х S,мм-57x3 Др,мм-52(+0,3);S=70 мм; с патрубками под приварку Outside containment; media - distillate, decontamination solutions design -structure non-coaxial; L= 230 mm; H=178 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(C-23) DN х s,mm-57x3 Dcut,mm-52(+0,3);s=70 mm; weld-type nozzles | 878357 | Клапан запорный У26161-050М1-08 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=дистиллят СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIв tрасч=250°С 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.1105987449
247 |  | 110.7.3296 | 60FKT60AA106 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050М1-08 DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 16.5 | 16.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-08-12 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы конструкция -несоосна; L= 230 мм; H=178 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(C-23) DN х S,мм-57x3 Др,мм-52(+0,3);S=70 мм; с патрубками под приварку Outside containment; media - distillate, decontamination solutions design -structure non-coaxial; L= 230 mm; H=178 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(C-23) DN х s,mm-57x3 Dcut,mm-52(+0,3);s=70 mm; weld-type nozzles | 878357 | Клапан запорный У26161-050М1-08 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=дистиллят СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIв tрасч=250°С 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.1105987450
248 |  | 110.7.1428 | 60JEV50AA105 | Manually operated bellows stop valve with a lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом, с замком | по типу У26161-032-06.33 DN 32.0 mm Pd 1.0 MPa Td 50 oC Масло/oil DN 32.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 50 оС | по типу ТУ TU 3742-004-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.5 | 13.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2023-09-12 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=180 мм, h=155 мм, H=305 мм, s=45 мм, тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; L=180 mm, h=155 mm, H=305 mm, s=45 mm, Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 1043463 | Клапан запорный У26161-032-06.33 DN=32 P=10кгс/см^2 12Х18Н9Т РабСр=масло СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком tрасч=50°С 4 Н III Т 3 III ТУ 3742-004-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105979844
249 |  | 110.7.3454 | 60KBD10AA102 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У 26161-010-06 DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 50 oC Дистиллят/distillate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 50 оС | по типу TU ТУ3742-004-29012225-2005 Извещение notice № Кд-33/2010; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.2 | 2.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-09-07 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку Outside containment; No special dimension requirements; weld-type nozzles | 1035393 | Клапан запорный У26161-010-06 DN=10 P=10кгс/см^2 МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=дистиллят tрабСр=60 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТУ 3742-004-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105986234
250 |  | 110.7.3454 | 60KBD20AA102 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У 26161-010-06 DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 50 oC Дистиллят/distillate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 50 оС | по типу TU ТУ3742-004-29012225-2005 Извещение notice № Кд-33/2010; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.2 | 2.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-09-07 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку Outside containment; No special dimension requirements; weld-type nozzles | 1035393 | Клапан запорный У26161-010-06 DN=10 P=10кгс/см^2 МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=дистиллят tрабСр=60 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТУ 3742-004-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105986235
251 |  | 110.7.3454 | 60KBD30AA103 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У 26161-010-06 DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 50 oC Дистиллят/distillate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 50 оС | по типу TU ТУ3742-004-29012225-2005 Извещение notice № Кд-33/2010; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.2 | 2.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-09-07 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку Outside containment; No special dimension requirements; weld-type nozzles | 1035393 | Клапан запорный У26161-010-06 DN=10 P=10кгс/см^2 МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=дистиллят tрабСр=60 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТУ 3742-004-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105986236
252 |  | 110.7.3454 | 60KBD30AA104 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У 26161-010-06 DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 50 oC Дистиллят/distillate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 50 оС | по типу TU ТУ3742-004-29012225-2005 Извещение notice № Кд-33/2010; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.2 | 2.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-09-07 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку Outside containment; No special dimension requirements; weld-type nozzles | 1035393 | Клапан запорный У26161-010-06 DN=10 P=10кгс/см^2 МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=дистиллят tрабСр=60 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТУ 3742-004-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105986237
253 |  | 110.7.108.65 | 60KBD10AA002 | Electrically-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с электроприводом | по типу У26161-015М1-18-П DN 15.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC раствор едкого кали/potassium hydroxide solution DN 15.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ TU 26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 21 | 21 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-09-07 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=130 мм, S =24 мм, h=408 мм, H=558 мм (для монтажа), тип сварного соединения - 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; L=130 mm, s =24 mm, h=408 mm, H=558 mm (for mounting), Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 987981 | Клапан запорный У26161-015М1-18-П DN=15 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=дистиллят СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIв tрасч=250 °С ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.1105986238
254 |  | 110.7.108.65 | 60KBD20AA002 | Electrically-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с электроприводом | по типу У26161-015М1-18-П DN 15.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC раствор едкого кали/potassium hydroxide solution DN 15.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ TU 26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 21 | 21 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-09-07 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=130 мм, S =24 мм, h=408 мм, H=558 мм (для монтажа), тип сварного соединения - 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; L=130 mm, s =24 mm, h=408 mm, H=558 mm (for mounting), Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 987981 | Клапан запорный У26161-015М1-18-П DN=15 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=дистиллят СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIв tрасч=250 °С ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.1105986239
255 |  | 110.7.108.65 | 60KBD20AA003 | Electrically-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с электроприводом | по типу У26161-015М1-18-П DN 15.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC раствор едкого кали/potassium hydroxide solution DN 15.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ TU 26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 21 | 21 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-09-07 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=130 мм, S =24 мм, h=408 мм, H=558 мм (для монтажа), тип сварного соединения - 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; L=130 mm, s =24 mm, h=408 mm, H=558 mm (for mounting), Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 987981 | Клапан запорный У26161-015М1-18-П DN=15 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=дистиллят СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIв tрасч=250 °С ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.1105986240
256 |  | 110.7.108.65 | 60KBD10AA003 | Electrically-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с электроприводом | по типу У26161-015М1-18-П DN 15.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC раствор едкого кали/potassium hydroxide solution DN 15.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ TU 26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 21 | 21 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-09-07 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=130 мм, S =24 мм, h=408 мм, H=558 мм (для монтажа), тип сварного соединения - 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; L=130 mm, s =24 mm, h=408 mm, H=558 mm (for mounting), Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 987981 | Клапан запорный У26161-015М1-18-П DN=15 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=дистиллят СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIв tрасч=250 °С ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.1105986241
257 |  | 110.7.108.65 | 60KBD20AA004 | Electrically-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с электроприводом | по типу У26161-015М1-18-П DN 15.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC раствор едкого кали/potassium hydroxide solution DN 15.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ TU 26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 21 | 21 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-09-07 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=130 мм, S =24 мм, h=408 мм, H=558 мм (для монтажа), тип сварного соединения - 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; L=130 mm, s =24 mm, h=408 mm, H=558 mm (for mounting), Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 987981 | Клапан запорный У26161-015М1-18-П DN=15 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=дистиллят СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIв tрасч=250 °С ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.1105986242
258 |  | 110.7.108.65 | 60KBD30AA002 | Electrically-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с электроприводом | по типу У26161-015М1-18-П DN 15.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC раствор едкого кали/potassium hydroxide solution DN 15.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ TU 26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 21 | 21 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-09-07 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=130 мм, S =24 мм, h=408 мм, H=558 мм (для монтажа), тип сварного соединения - 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; L=130 mm, s =24 mm, h=408 mm, H=558 mm (for mounting), Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 987981 | Клапан запорный У26161-015М1-18-П DN=15 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=дистиллят СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIв tрасч=250 °С ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.1105986243
259 |  | 110.7.108.65 | 60KBD30AA004 | Electrically-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с электроприводом | по типу У26161-015М1-18-П DN 15.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC раствор едкого кали/potassium hydroxide solution DN 15.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ TU 26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 21 | 21 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-09-07 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=130 мм, S =24 мм, h=408 мм, H=558 мм (для монтажа), тип сварного соединения - 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; L=130 mm, s =24 mm, h=408 mm, H=558 mm (for mounting), Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 987981 | Клапан запорный У26161-015М1-18-П DN=15 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=дистиллят СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIв tрасч=250 °С ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.1105986244
260 |  | 110.7.149.20 | 60KBD11AA101 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC раствор едкого кали /potassium hydroxide solution DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU26-07-382-86 ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-09-07 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - раствор едкого кали, гидразина, аммиака; L=230 мм; h=178 мм; S=70 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - caustic potassium solution, hydrazine solution, ammonia hydrate solution; L=230 mm; h=178 mm; s=70 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105986249
261 |  | 110.7.149.20 | 60KBD21AA101 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC раствор едкого кали /potassium hydroxide solution DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU26-07-382-86 ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-09-07 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - раствор едкого кали, гидразина, аммиака; L=230 мм; h=178 мм; S=70 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - caustic potassium solution, hydrazine solution, ammonia hydrate solution; L=230 mm; h=178 mm; s=70 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105986250
262 |  | 110.7.149.20 | 60KBD31AA101 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC раствор едкого кали /potassium hydroxide solution DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU26-07-382-86 ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-09-07 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - раствор едкого кали, гидразина, аммиака; L=230 мм; h=178 мм; S=70 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - caustic potassium solution, hydrazine solution, ammonia hydrate solution; L=230 mm; h=178 mm; s=70 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105986251
263 |  | 110.7.149.135 | 60KBF30AA148 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; L=230 мм; S=70 мм; h=178мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure; L=230 mm; s=70 mm; h=178mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105983226
264 |  | 110.7.149.135 | 60KBF30AA147 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; L=230 мм; S=70 мм; h=178мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure; L=230 mm; s=70 mm; h=178mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105983230
265 |  | 110.7.149.23 | 60KBF30AA121 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC дистиллят, трапные воды/distillate, floor water DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллят, трапные воды Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; media - distillate, floordrain waters co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1105983235
266 |  | 110.7.149.23 | 60KBF30AA122 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC дистиллят, трапные воды/distillate, floor water DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллят, трапные воды Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; media - distillate, floordrain waters co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1105983237
267 |  | 110.7.149.23 | 60KBF30AA125 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC дистиллят, трапные воды/distillate, floor water DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллят, трапные воды Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; media - distillate, floordrain waters co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1105983238
268 |  | 110.7.149.23 | 60KBF30AA129 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC дистиллят, трапные воды/distillate, floor water DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллят, трапные воды Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; media - distillate, floordrain waters co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1105983239
269 |  | 110.7.149.23 | 60KBF30AA132 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC дистиллят, трапные воды/distillate, floor water DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллят, трапные воды Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; media - distillate, floordrain waters co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1105983240
270 |  | 110.7.149.23 | 60KBF30AA126 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC дистиллят, трапные воды/distillate, floor water DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллят, трапные воды Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; media - distillate, floordrain waters co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1105983241
271 |  | 110.7.149.23 | 60KBF30AA133 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC дистиллят, трапные воды/distillate, floor water DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллят, трапные воды Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; media - distillate, floordrain waters co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1105983242
272 |  | 110.7.149.23 | 60KBF30AA139 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC дистиллят, трапные воды/distillate, floor water DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллят, трапные воды Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; media - distillate, floordrain waters co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1105983243
273 |  | 110.7.149.23 | 60KBF30AA135 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC дистиллят, трапные воды/distillate, floor water DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллят, трапные воды Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; media - distillate, floordrain waters co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1105983244
274 |  | 110.7.149.23 | 60KBF30AA140 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC дистиллят, трапные воды/distillate, floor water DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллят, трапные воды Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; media - distillate, floordrain waters co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1105983251
275 |  | 110.7.149.23 | 60KBF30AA145 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC дистиллят, трапные воды/distillate, floor water DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллят, трапные воды Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; media - distillate, floordrain waters co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1105983252
276 |  | 110.7.149.23 | 60KBF40AA110 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC дистиллят, трапные воды/distillate, floor water DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллят, трапные воды Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; media - distillate, floordrain waters co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1105983253
277 |  | 110.7.149.23 | 60KBF30AA137 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC дистиллят, трапные воды/distillate, floor water DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллят, трапные воды Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; media - distillate, floordrain waters co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1105983254
278 |  | 110.7.149.23 | 60KBF30AA146 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC дистиллят, трапные воды/distillate, floor water DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллят, трапные воды Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; media - distillate, floordrain waters co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1105983255
279 |  | 110.7.149.24 | 60KBF30AA124 | Manually-operated stop valve Клапан запорный прямоточный с ручным приводом | по типу КЗ21017-050-01 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 120 oC пульпа/pulp DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 120 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 23.5 | 23.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Конструкция соосная; L=324 мм, h=315 мм, H=465 мм; тип сварного соединения - 1-23; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; co-axial structure; L=324 mm, h=315 mm, H=465 mm; Type of weld joint - 1-23; welded flange-type connection | 877948 | Клапан запорный КЗ21017-050-01 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=пульпа tрабСр=0...120 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1105983256
280 |  | 110.7.149.24 | 60KBF30AA131 | Manually-operated stop valve Клапан запорный прямоточный с ручным приводом | по типу КЗ21017-050-01 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 120 oC пульпа/pulp DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 120 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 23.5 | 23.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Конструкция соосная; L=324 мм, h=315 мм, H=465 мм; тип сварного соединения - 1-23; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; co-axial structure; L=324 mm, h=315 mm, H=465 mm; Type of weld joint - 1-23; welded flange-type connection | 877948 | Клапан запорный КЗ21017-050-01 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=пульпа tрабСр=0...120 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1105983257
281 |  | 110.7.149.23 | 60KBF30AA128 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC дистиллят, трапные воды/distillate, floor water DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллят, трапные воды Конструкция соосная; L=230 мм, h=401 мм, H=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; media - distillate, floordrain waters co-axial structure; L=230 mm, h=401 mm, H=551 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1105983258
282 |  | 110.7.149.24 | 60KBF30AA136 | Manually-operated stop valve Клапан запорный прямоточный с ручным приводом | по типу КЗ21017-050-01 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 120 oC пульпа/pulp DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 120 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 23.5 | 23.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Конструкция соосная; L=324 мм, h=315 мм, H=465 мм; тип сварного соединения - 1-23; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; co-axial structure; L=324 mm, h=315 mm, H=465 mm; Type of weld joint - 1-23; welded flange-type connection | 877948 | Клапан запорный КЗ21017-050-01 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=пульпа tрабСр=0...120 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1105983263
283 |  | 110.7.149.118 | 60KBF40AA103 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ TU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; L=230 мм; S=70 мм; h=178мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure; L=230 mm; s=70 mm; h=178mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105983264
284 |  | 110.7.149.118 | 60KBF40AA104 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ TU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; L=230 мм; S=70 мм; h=178мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure; L=230 mm; s=70 mm; h=178mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105983266
285 |  | 110.7.149.134 | 60KBF31AA105 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-015-06 (14нж17ст19) DN 15.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 15.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; несоосная s=24 мм; L= 130 мм; H=153 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 18х2,5 Др,мм- 13(+0,3); с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure s=24 mm; L= 130 mm; H=153 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(С23) DN х s,mm- 18х2,5 Dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | 1015551 | Клапан запорный У26161-015-06 DN=15 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н9Т РабСр=дистиллят tрабСр=0...350°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 2 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105983267
286 |  | 110.7.149.134 | 60KBF31AA106 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-015-06 (14нж17ст19) DN 15.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 15.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; несоосная s=24 мм; L= 130 мм; H=153 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 18х2,5 Др,мм- 13(+0,3); с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure s=24 mm; L= 130 mm; H=153 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(С23) DN х s,mm- 18х2,5 Dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | 1015551 | Клапан запорный У26161-015-06 DN=15 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н9Т РабСр=дистиллят tрабСр=0...350°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 2 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105983268
287 |  | 110.7.149.134 | 60KBF31AA107 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-015-06 (14нж17ст19) DN 15.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 15.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; несоосная s=24 мм; L= 130 мм; H=153 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 18х2,5 Др,мм- 13(+0,3); с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure s=24 mm; L= 130 mm; H=153 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(С23) DN х s,mm- 18х2,5 Dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | 1015551 | Клапан запорный У26161-015-06 DN=15 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н9Т РабСр=дистиллят tрабСр=0...350°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 2 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105983269
288 |  | 110.7.149.134 | 60KBF31AA108 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-015-06 (14нж17ст19) DN 15.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 15.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; несоосная s=24 мм; L= 130 мм; H=153 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 18х2,5 Др,мм- 13(+0,3); с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure s=24 mm; L= 130 mm; H=153 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(С23) DN х s,mm- 18х2,5 Dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | 1015551 | Клапан запорный У26161-015-06 DN=15 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н9Т РабСр=дистиллят tрабСр=0...350°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 2 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105983270
289 |  | 110.7.2145 | 60KBF30AA142 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу НГ26526-050М-11 DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC дистиллят / distillate DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ TU 3742-031-49149890-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 19.5 | 19.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 230 мм; H=230 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23 DN х S,мм- 57x3 Др,мм- 52(+0,3); S=70 мм; несоосна; с патрубками под приварку Outside containment; L= 230 mm; H=230 mm; nozzle edge preparation: type-1-23 DN х s,mm- 57x3 Dcut,mm- 52(+0,3); s=70 mm; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1031493 | Клапан запорный НГ26526-050М-11 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода обессоленная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=250 °С 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-031-49149890-2006 | 2.ИСУП.1105983294
290 |  | 110.7.3305 | 60KBF40AA109 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу У26161-050М1-08 DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC дистиллят / distillate DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 16.5 | 16.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция -несоосна; L= 230 мм; H=178 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(C-23) DN х S,мм-57x3 Др,мм-52(+0,3);S=70 мм; с патрубками под приварку Outside containment; design -structure non-coaxial; L= 230 mm; H=178 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(C-23) DN х s,mm-57x3 Dcut,mm-52(+0,3);s=70 mm; weld-type nozzles | 878357 | Клапан запорный У26161-050М1-08 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=дистиллят СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIв tрасч=250°С 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.1105983311
291 |  | 110.7.149.25 | 60KBF40AA101 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-032-06 (14нж17ст19) DN 32.0 mm Pd 1.8 MPa Td 60 oC дистиллят / distillate DN 32.0 мм Рр 1.8 МПа Тр 60 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 10.2 | 10.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; Тип сварного соединения 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; No special dimension requirements; Type of weld joint 1-23; weld-type nozzles | 1030521 | Клапан запорный У26161-032-06 DN=32 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12X18H9T РабСр=конденсат СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105983325
292 |  | 110.7.149.25 | 60KBF40AA102 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-032-06 (14нж17ст19) DN 32.0 mm Pd 1.8 MPa Td 60 oC дистиллят / distillate DN 32.0 мм Рр 1.8 МПа Тр 60 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 10.2 | 10.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; Тип сварного соединения 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; No special dimension requirements; Type of weld joint 1-23; weld-type nozzles | 1030521 | Клапан запорный У26161-032-06 DN=32 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12X18H9T РабСр=конденсат СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105983326
293 |  | 110.7.149.25 | 60KBF40AA106 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-032-06 (14нж17ст19) DN 32.0 mm Pd 1.8 MPa Td 60 oC дистиллят / distillate DN 32.0 мм Рр 1.8 МПа Тр 60 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 10.2 | 10.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; Тип сварного соединения 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; No special dimension requirements; Type of weld joint 1-23; weld-type nozzles | 1030521 | Клапан запорный У26161-032-06 DN=32 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12X18H9T РабСр=конденсат СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105983327
294 |  | 110.7.149.25 | 60KBF40AA108 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-032-06 (14нж17ст19) DN 32.0 mm Pd 1.8 MPa Td 60 oC дистиллят / distillate DN 32.0 мм Рр 1.8 МПа Тр 60 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 10.2 | 10.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; Тип сварного соединения 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; No special dimension requirements; Type of weld joint 1-23; weld-type nozzles | 1030521 | Клапан запорный У26161-032-06 DN=32 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12X18H9T РабСр=конденсат СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105983328
295 |  | 110.7.149.26 | 60KBF40AA105 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-080-02 DN 80.0 mm Pd 1.8 MPa Td 60 oC дистиллят / distillate DN 80.0 мм Рр 1.8 МПа Тр 60 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 60 | 60 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосна; L=310 мм, S =140 мм, h=355 мм, H=505 мм (для монтажа), фланцевое соединение Outside containment; design structure non-coaxial; L=310 mm, s =140 mm, h=355 mm, H=505 mm (for mounting), flange connection | 1033082 | Клапан запорный КЗ21016-080-02 DN=80 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода обессоленная tрабСр=до 150°С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТВ 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1105983329
296 |  | 110.7.149.26 | 60KBF40AA107 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ21016-080-02 DN 80.0 mm Pd 1.8 MPa Td 60 oC дистиллят / distillate DN 80.0 мм Рр 1.8 МПа Тр 60 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 60 | 60 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосна; L=310 мм, S =140 мм, h=355 мм, H=505 мм (для монтажа), фланцевое соединение Outside containment; design structure non-coaxial; L=310 mm, s =140 mm, h=355 mm, H=505 mm (for mounting), flange connection | 1033082 | Клапан запорный КЗ21016-080-02 DN=80 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода обессоленная tрабСр=до 150°С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТВ 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1105983330
297 |  | 110.7.149.27 | 60KBF50AA110 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ21016-025-02 DN 25.0 mm Pd 1.8 MPa Td 60 oC сжатый воздух / compressed air DN 25.0 мм Рр 1.8 МПа Тр 60 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 7 | 7 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; No special dimension requirements; welded flange-type connection | 1033114 | Клапан запорный КЗ21016-025-02 DN=25 P=1.6МПа 12Х18Н9Т РабСр=воздух сжатый tрабСр=до 150°С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТВ 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1105983331
298 |  | 110.7.149.28 | 60KBF30AA144 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-025-06 (14нж17ст19) DN 25.0 mm Pd 1.8 MPa Td 60 oC сжатый воздух / compressed air DN 25.0 мм Рр 1.8 МПа Тр 60 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; с патрубками под приварку Outside containment; No special dimension requirements; weld-type nozzles | 1030474 | Клапан запорный У26161-025-06 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12X18H9T РабСр=растворы дезактивирующие СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105983332
299 |  | 110.7.108.89 | 60KBH32AA001 | Electrically-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с электроприводом | по типу У26161-010М1-18-П DN 10.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC раствор едкого кали / caustic potash solution DN 10.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ TU 26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 21 | 21 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-04-10 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; tср 16 с, не более; L= 130 мм; H=408мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(C-23 DN х S,мм-14x2 Др,мм-11+0,18; несоосна s=24 мм.; с патрубками под приварку Outside containment; time of actuation 16 s, not above; L= 130 mm; H=408mm; nozzle edge preparation: type-1-23(C-23 DN х s,mm-14x2 Dcut,mm-11+0,18; structure non-coaxial s=24 mm.; weld-type nozzles | 1029364 | Клапан запорный У26161-010М1-18-П DN=10 P=2.5МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 08Х18Н10Т РабСр=дистиллят СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С 4 Н I ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.1105990608
300 |  | 110.7.108.90 | 60KBH31AA001 | Electrically-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с электроприводом | по типу У26161-010М1-18-П DN 10.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Раствор азотной кислоты / nitric acid solution DN 10.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ TU 26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 21 | 21 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-04-10 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; tср 16 с, не более; L= 130 мм; H=408мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(C-23 DN х S,мм-14x2 Др,мм-11+0,18; несоосна s=24 мм.; с патрубками под приварку Outside containment; time of actuation 16 s, not above; L= 130 mm; H=408mm; nozzle edge preparation: type-1-23(C-23 DN х s,mm-14x2 Dcut,mm-11+0,18; structure non-coaxial s=24 mm.; weld-type nozzles | 1029364 | Клапан запорный У26161-010М1-18-П DN=10 P=2.5МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 08Х18Н10Т РабСр=дистиллят СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С 4 Н I ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.1105990609
301 |  | 110.7.108.84 | 60KBH34AA001 | Electrically-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с электроприводом | по типу У26161-025М1-18-П DN 25.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC сжатый воздух / compressed air DN 25.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ TU 26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 24.5 | 24.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-04-10 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; tср 12 с, не более; L=160 мм, S =35 мм,H=440 мм, тип сварного соединения - 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; time of actuation 12 s, not above L=160 mm, s =35 mm,H=440 mm, Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 1030085 | Клапан запорный У26161-025М1-18-П DN=25 P=2.5МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 08Х18Н10Т РабСр=вода обессоленная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С 4 Н I ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.1105990634
302 |  | 110.7.108.88 | 60KBH33AA001 | Electrically-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с электроприводом | по типу У26161-010М1-18-П DN 10.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ TU 26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 21 | 21 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-04-10 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; tср 16 с, не более, L= 130 мм; H=408мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(C-23 DN х S,мм-14x2 Др,мм-11+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку Outside containment; time of actuation 16 s, not above, L= 130 mm; H=408mm; nozzle edge preparation: type-1-23(C-23 DN х s,mm-14x2 Dcut,mm-11+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | 1029364 | Клапан запорный У26161-010М1-18-П DN=10 P=2.5МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 08Х18Н10Т РабСр=дистиллят СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С 4 Н I ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.1105990645
303 |  | 110.7.149.61 | 60KPJ50AA105 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025М1-08 DN 25.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC гидразин гидрат/ hydrazine hydrate DN 25.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-99; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 8 | 8 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; L= 160 мм; S= 35 мм; h=175 мм; H=210 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure; L= 160 mm; s= 35 mm; h=175 mm; H=210 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 1015439 | Клапан запорный У26161-025М1-08 DN=25 P=2.5кгс/см^2 РабСр=воздух сжатый СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=250 °С ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.1105992127
304 |  | 110.7.149.61 | 60KPJ50AA103 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025М1-08 DN 25.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC гидразин гидрат/ hydrazine hydrate DN 25.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-99; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 8 | 8 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; L= 160 мм; S= 35 мм; h=175 мм; H=210 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure; L= 160 mm; s= 35 mm; h=175 mm; H=210 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 1015439 | Клапан запорный У26161-025М1-08 DN=25 P=2.5кгс/см^2 РабСр=воздух сжатый СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=250 °С ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.1105992128
305 |  | 110.7.149.62 | 60KPJ10AA113 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-080-06 (14нж17ст19) DN 80.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Раствор борной кислоты / boric acid solution DN 80.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ TU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Среда - раствор борной кислоты (40 г/л) L=310 мм, h=913мм; H=1063мм; S=95 мм; Тип сварного соединения 1-25-1 ; с патрубками под приварку Outside containment; media - boric acid (40 g/l) L=310 mm, h=913mm; H=1063mm; s=95 mm; Type of weld joint 1-25-1 ; weld-type nozzles | 861616 | Клапан запорный У26161-080-06 DN=80 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=растворы дезактивирующие tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II QA4 УХЛ 3 ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105992129
306 |  | 110.7.149.59 | 60KPJ30AA104 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-06 (14нж17ст19) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Азотная кислота / nitric acid DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - азотная кислота, едкий натр, едкий кали конструкция соосная; L=160 мм; h=262 мм; H=412 мм тип свароного соединения - 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - nitric acid, caustic soda, caustic potassium; co-axial structure; L=160 mm; h=262 mm; H=412 mm type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 1030474 | Клапан запорный У26161-025-06 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12X18H9T РабСр=растворы дезактивирующие СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105992134
307 |  | 110.7.149.59 | 60KPJ30AA106 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-06 (14нж17ст19) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Азотная кислота / nitric acid DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - азотная кислота, едкий натр, едкий кали конструкция соосная; L=160 мм; h=262 мм; H=412 мм тип свароного соединения - 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - nitric acid, caustic soda, caustic potassium; co-axial structure; L=160 mm; h=262 mm; H=412 mm type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 1030474 | Клапан запорный У26161-025-06 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12X18H9T РабСр=растворы дезактивирующие СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105992135
308 |  | 110.7.149.59 | 60KPJ30AA108 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-06 (14нж17ст19) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Азотная кислота / nitric acid DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - азотная кислота, едкий натр, едкий кали конструкция соосная; L=160 мм; h=262 мм; H=412 мм тип свароного соединения - 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - nitric acid, caustic soda, caustic potassium; co-axial structure; L=160 mm; h=262 mm; H=412 mm type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 1030474 | Клапан запорный У26161-025-06 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12X18H9T РабСр=растворы дезактивирующие СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105992136
309 |  | 110.7.149.59 | 60KPJ40AA116 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-06 (14нж17ст19) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Азотная кислота / nitric acid DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - азотная кислота, едкий натр, едкий кали конструкция соосная; L=160 мм; h=262 мм; H=412 мм тип свароного соединения - 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - nitric acid, caustic soda, caustic potassium; co-axial structure; L=160 mm; h=262 mm; H=412 mm type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 1030474 | Клапан запорный У26161-025-06 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12X18H9T РабСр=растворы дезактивирующие СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105992137
310 |  | 110.7.149.59 | 60KPJ40AA118 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-06 (14нж17ст19) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Азотная кислота / nitric acid DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - азотная кислота, едкий натр, едкий кали конструкция соосная; L=160 мм; h=262 мм; H=412 мм тип свароного соединения - 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - nitric acid, caustic soda, caustic potassium; co-axial structure; L=160 mm; h=262 mm; H=412 mm type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 1030474 | Клапан запорный У26161-025-06 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12X18H9T РабСр=растворы дезактивирующие СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105992138
311 |  | 110.7.149.59 | 60KPJ40AA120 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-06 (14нж17ст19) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Азотная кислота / nitric acid DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - азотная кислота, едкий натр, едкий кали конструкция соосная; L=160 мм; h=262 мм; H=412 мм тип свароного соединения - 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - nitric acid, caustic soda, caustic potassium; co-axial structure; L=160 mm; h=262 mm; H=412 mm type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 1030474 | Клапан запорный У26161-025-06 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12X18H9T РабСр=растворы дезактивирующие СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105992139
312 |  | 110.7.149.59 | 60KPJ40AA105 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-06 (14нж17ст19) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Азотная кислота / nitric acid DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - азотная кислота, едкий натр, едкий кали конструкция соосная; L=160 мм; h=262 мм; H=412 мм тип свароного соединения - 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - nitric acid, caustic soda, caustic potassium; co-axial structure; L=160 mm; h=262 mm; H=412 mm type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 1030474 | Клапан запорный У26161-025-06 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12X18H9T РабСр=растворы дезактивирующие СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105992140
313 |  | 110.7.149.59 | 60KPJ20AA108 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-06 (14нж17ст19) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Азотная кислота / nitric acid DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - азотная кислота, едкий натр, едкий кали конструкция соосная; L=160 мм; h=262 мм; H=412 мм тип свароного соединения - 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - nitric acid, caustic soda, caustic potassium; co-axial structure; L=160 mm; h=262 mm; H=412 mm type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 1030474 | Клапан запорный У26161-025-06 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12X18H9T РабСр=растворы дезактивирующие СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105992141
314 |  | 110.7.149.59 | 60KPJ20AA111 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-06 (14нж17ст19) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Азотная кислота / nitric acid DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - азотная кислота, едкий натр, едкий кали конструкция соосная; L=160 мм; h=262 мм; H=412 мм тип свароного соединения - 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - nitric acid, caustic soda, caustic potassium; co-axial structure; L=160 mm; h=262 mm; H=412 mm type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 1030474 | Клапан запорный У26161-025-06 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12X18H9T РабСр=растворы дезактивирующие СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105992142
315 |  | 110.7.149.60 | 60KPJ60AA104 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-032-06 (14нж17ст19) DN 32.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Аммиак / ammonia DN 32.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 10.2 | 10.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 180 мм; h= 45 мм; Тип сварного соединения 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; L= 180 mm; h= 45 mm; Type of weld joint 1-23; weld-type nozzles | 1030521 | Клапан запорный У26161-032-06 DN=32 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12X18H9T РабСр=конденсат СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105992143
316 |  | 110.7.149.59 | 60KPJ20AA112 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-06 (14нж17ст19) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Азотная кислота / nitric acid DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - азотная кислота, едкий натр, едкий кали конструкция соосная; L=160 мм; h=262 мм; H=412 мм тип свароного соединения - 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - nitric acid, caustic soda, caustic potassium; co-axial structure; L=160 mm; h=262 mm; H=412 mm type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 1030474 | Клапан запорный У26161-025-06 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12X18H9T РабСр=растворы дезактивирующие СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105992148
317 |  | 110.7.149.56 | 60KPJ10AA108 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC дистиллят / distillate DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure; L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105992150
318 |  | 110.7.149.56 | 60KPJ20AA101 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC дистиллят / distillate DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure; L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105992151
319 |  | 110.7.149.56 | 60KPJ20AA107 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC дистиллят / distillate DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure; L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105992152
320 |  | 110.7.149.56 | 60KPJ30AA103 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC дистиллят / distillate DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure; L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105992153
321 |  | 110.7.149.56 | 60KPJ40AA104 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC дистиллят / distillate DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure; L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105992154
322 |  | 110.7.149.56 | 60KPJ40AA115 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC дистиллят / distillate DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure; L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105992155
323 |  | 110.7.149.56 | 60KPJ60AA101 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC дистиллят / distillate DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure; L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105992156
324 |  | 110.7.149.56 | 60KPJ10AA103 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC дистиллят / distillate DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure; L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105992157
325 |  | 110.7.149.57 | 60KPJ10AA106 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Раствор борной кислоты / boric acid solution DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - раствор борной кислоты, едкий кали, гидразин; конструкция несоосная; L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - boric acid, caustic potassium, hydrazine; non-coaxial structure; L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105992158
326 |  | 110.7.149.57 | 60KPJ10AA109 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Раствор борной кислоты / boric acid solution DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - раствор борной кислоты, едкий кали, гидразин; конструкция несоосная; L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - boric acid, caustic potassium, hydrazine; non-coaxial structure; L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105992159
327 |  | 110.7.149.56 | 60KPJ50AA101 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC дистиллят / distillate DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure; L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105992160
328 |  | 110.7.149.61 | 60KPJ50AA104 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025М1-08 DN 25.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC гидразин гидрат/ hydrazine hydrate DN 25.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-99; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 8 | 8 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; L= 160 мм; S= 35 мм; h=175 мм; H=210 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure; L= 160 mm; s= 35 mm; h=175 mm; H=210 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 1015439 | Клапан запорный У26161-025М1-08 DN=25 P=2.5кгс/см^2 РабСр=воздух сжатый СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=250 °С ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.1105992161
329 |  | 110.7.149.62 | 60KPJ10AA115 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-080-06 (14нж17ст19) DN 80.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Раствор борной кислоты / boric acid solution DN 80.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ TU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Среда - раствор борной кислоты (40 г/л) L=310 мм, h=913мм; H=1063мм; S=95 мм; Тип сварного соединения 1-25-1 ; с патрубками под приварку Outside containment; media - boric acid (40 g/l) L=310 mm, h=913mm; H=1063mm; s=95 mm; Type of weld joint 1-25-1 ; weld-type nozzles | 861616 | Клапан запорный У26161-080-06 DN=80 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=растворы дезактивирующие tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II QA4 УХЛ 3 ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105992162
330 |  | 110.7.149.62 | 60KPJ10AA121 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-080-06 (14нж17ст19) DN 80.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Раствор борной кислоты / boric acid solution DN 80.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ TU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Среда - раствор борной кислоты (40 г/л) L=310 мм, h=913мм; H=1063мм; S=95 мм; Тип сварного соединения 1-25-1 ; с патрубками под приварку Outside containment; media - boric acid (40 g/l) L=310 mm, h=913mm; H=1063mm; s=95 mm; Type of weld joint 1-25-1 ; weld-type nozzles | 861616 | Клапан запорный У26161-080-06 DN=80 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=растворы дезактивирующие tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II QA4 УХЛ 3 ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105992163
331 |  | 110.7.149.57 | 60KPJ10AA112 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Раствор борной кислоты / boric acid solution DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - раствор борной кислоты, едкий кали, гидразин; конструкция несоосная; L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - boric acid, caustic potassium, hydrazine; non-coaxial structure; L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105992164
332 |  | 110.7.149.57 | 60KPJ10AA117 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Раствор борной кислоты / boric acid solution DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - раствор борной кислоты, едкий кали, гидразин; конструкция несоосная; L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - boric acid, caustic potassium, hydrazine; non-coaxial structure; L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105992165
333 |  | 110.7.149.57 | 60KPJ10AA118 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Раствор борной кислоты / boric acid solution DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - раствор борной кислоты, едкий кали, гидразин; конструкция несоосная; L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - boric acid, caustic potassium, hydrazine; non-coaxial structure; L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105992166
334 |  | 110.7.149.57 | 60KPJ20AA104 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Раствор борной кислоты / boric acid solution DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - раствор борной кислоты, едкий кали, гидразин; конструкция несоосная; L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - boric acid, caustic potassium, hydrazine; non-coaxial structure; L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105992167
335 |  | 110.7.149.57 | 60KPJ20AA105 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Раствор борной кислоты / boric acid solution DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - раствор борной кислоты, едкий кали, гидразин; конструкция несоосная; L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - boric acid, caustic potassium, hydrazine; non-coaxial structure; L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105992168
336 |  | 110.7.149.57 | 60KPJ20AA106 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Раствор борной кислоты / boric acid solution DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - раствор борной кислоты, едкий кали, гидразин; конструкция несоосная; L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - boric acid, caustic potassium, hydrazine; non-coaxial structure; L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105992169
337 |  | 110.7.149.57 | 60KPJ20AA103 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Раствор борной кислоты / boric acid solution DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - раствор борной кислоты, едкий кали, гидразин; конструкция несоосная; L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - boric acid, caustic potassium, hydrazine; non-coaxial structure; L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105992170
338 |  | 110.7.149.57 | 60KPJ50AA102 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Раствор борной кислоты / boric acid solution DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - раствор борной кислоты, едкий кали, гидразин; конструкция несоосная; L=230 мм; S=70 мм; h=178 мм; Тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - boric acid, caustic potassium, hydrazine; non-coaxial structure; L=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; Type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105992171
339 |  | 110.7.149.58 | 60KPJ10AA129 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-032-06 (14нж17ст19) DN 32.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Раствор борной кислоты / boric acid solution DN 32.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 10.2 | 10.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Среда - раствор борной кислоты (40 г/л) L= 180 мм; h= 45 мм; Тип сварного соединения 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - boric acid (40 g/l) L= 180 mm; h= 45 mm; Type of weld joint 1-23; weld-type nozzles | 1030521 | Клапан запорный У26161-032-06 DN=32 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12X18H9T РабСр=конденсат СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105992172
340 |  | 110.7.149.58 | 60KPJ10AA102 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-032-06 (14нж17ст19) DN 32.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Раствор борной кислоты / boric acid solution DN 32.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 10.2 | 10.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Среда - раствор борной кислоты (40 г/л) L= 180 мм; h= 45 мм; Тип сварного соединения 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; media - boric acid (40 g/l) L= 180 mm; h= 45 mm; Type of weld joint 1-23; weld-type nozzles | 1030521 | Клапан запорный У26161-032-06 DN=32 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12X18H9T РабСр=конденсат СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105992173
341 |  | 110.7.154.49 | 60KPJ10AA101 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-48 (14с17ст21) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Сжатый воздух/compressed air DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; S=40 мм; L=160 мм; h=198 мм; H=350мм; тип сварного соединения 1-22(С-22) несоосна; с патрубками под приварку Outside containment; s=40 mm; L=160 mm; h=198 mm; H=350mm; Type of weld joint 1-22(С22) structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1030483 | Клапан запорный У26161-025-48 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105992185
342 |  | 110.7.154.49 | 60KPJ40AA103 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-48 (14с17ст21) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Сжатый воздух/compressed air DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; S=40 мм; L=160 мм; h=198 мм; H=350мм; тип сварного соединения 1-22(С-22) несоосна; с патрубками под приварку Outside containment; s=40 mm; L=160 mm; h=198 mm; H=350mm; Type of weld joint 1-22(С22) structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1030483 | Клапан запорный У26161-025-48 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105992186
343 |  | 110.7.154.50 | 60KPJ40AA121 | Manually-opearted stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050М1-08 DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Раствор едкого натра / caustic soda solution DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 16.5 | 16.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция -несоосна; L= 230 мм; H=178 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(C-23) DN х S,мм-57x3 Др,мм-52(+0,3);S=70 мм; с патрубками под приварку Outside containment; design -structure non-coaxial; L= 230 mm; H=178 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(C-23) DN х s,mm-57x3 Dcut,mm-52(+0,3);s=70 mm; weld-type nozzles | 878357 | Клапан запорный У26161-050М1-08 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=дистиллят СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIв tрасч=250°С 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.1105992187
344 |  | 110.7.154.50 | 60KPJ40AA122 | Manually-opearted stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050М1-08 DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Раствор едкого натра / caustic soda solution DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 16.5 | 16.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция -несоосна; L= 230 мм; H=178 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(C-23) DN х S,мм-57x3 Др,мм-52(+0,3);S=70 мм; с патрубками под приварку Outside containment; design -structure non-coaxial; L= 230 mm; H=178 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(C-23) DN х s,mm-57x3 Dcut,mm-52(+0,3);s=70 mm; weld-type nozzles | 878357 | Клапан запорный У26161-050М1-08 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=дистиллят СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIв tрасч=250°С 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.1105992188
345 |  | 110.7.3453 | 60KPJ20AA117 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У 26161-010-06 DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 50 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 50 оС | по типу TU ТУ3742-004-29012225-2005 Извещение notice № Кд-33/2010; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.2 | 2.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку Outside containment; no special dimension requirements; weld-type nozzles | 1035393 | Клапан запорный У26161-010-06 DN=10 P=10кгс/см^2 МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=дистиллят tрабСр=60 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТУ 3742-004-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105992207
346 |  | 110.7.3453 | 60KPJ20AA118 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У 26161-010-06 DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 50 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 50 оС | по типу TU ТУ3742-004-29012225-2005 Извещение notice № Кд-33/2010; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.2 | 2.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку Outside containment; no special dimension requirements; weld-type nozzles | 1035393 | Клапан запорный У26161-010-06 DN=10 P=10кгс/см^2 МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=дистиллят tрабСр=60 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТУ 3742-004-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105992208
347 |  | 110.7.3453 | 60KPJ30AA115 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У 26161-010-06 DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 50 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 50 оС | по типу TU ТУ3742-004-29012225-2005 Извещение notice № Кд-33/2010; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.2 | 2.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку Outside containment; no special dimension requirements; weld-type nozzles | 1035393 | Клапан запорный У26161-010-06 DN=10 P=10кгс/см^2 МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=дистиллят tрабСр=60 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТУ 3742-004-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105992215
348 |  | 110.7.3453 | 60KPJ30AA116 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У 26161-010-06 DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 50 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 50 оС | по типу TU ТУ3742-004-29012225-2005 Извещение notice № Кд-33/2010; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.2 | 2.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку Outside containment; no special dimension requirements; weld-type nozzles | 1035393 | Клапан запорный У26161-010-06 DN=10 P=10кгс/см^2 МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=дистиллят tрабСр=60 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТУ 3742-004-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105992216
349 |  | 110.7.3453 | 60KPJ40AA129 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У 26161-010-06 DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 50 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 50 оС | по типу TU ТУ3742-004-29012225-2005 Извещение notice № Кд-33/2010; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.2 | 2.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку Outside containment; no special dimension requirements; weld-type nozzles | 1035393 | Клапан запорный У26161-010-06 DN=10 P=10кгс/см^2 МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=дистиллят tрабСр=60 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТУ 3742-004-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105992217
350 |  | 110.7.3453 | 60KPJ40AA126 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У 26161-010-06 DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 50 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 50 оС | по типу TU ТУ3742-004-29012225-2005 Извещение notice № Кд-33/2010; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.2 | 2.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку Outside containment; no special dimension requirements; weld-type nozzles | 1035393 | Клапан запорный У26161-010-06 DN=10 P=10кгс/см^2 МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=дистиллят tрабСр=60 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТУ 3742-004-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105992218
351 |  | 110.7.3453 | 60KPJ40AA127 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У 26161-010-06 DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 50 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 50 оС | по типу TU ТУ3742-004-29012225-2005 Извещение notice № Кд-33/2010; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.2 | 2.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку Outside containment; no special dimension requirements; weld-type nozzles | 1035393 | Клапан запорный У26161-010-06 DN=10 P=10кгс/см^2 МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=дистиллят tрабСр=60 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТУ 3742-004-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105992219
352 |  | 110.7.3453 | 60KPJ40AA128 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У 26161-010-06 DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 50 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 50 оС | по типу TU ТУ3742-004-29012225-2005 Извещение notice № Кд-33/2010; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.2 | 2.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку Outside containment; no special dimension requirements; weld-type nozzles | 1035393 | Клапан запорный У26161-010-06 DN=10 P=10кгс/см^2 МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=дистиллят tрабСр=60 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТУ 3742-004-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105992220
353 |  | 110.7.3453 | 60KPJ50AA111 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У 26161-010-06 DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 50 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 50 оС | по типу TU ТУ3742-004-29012225-2005 Извещение notice № Кд-33/2010; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.2 | 2.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку Outside containment; no special dimension requirements; weld-type nozzles | 1035393 | Клапан запорный У26161-010-06 DN=10 P=10кгс/см^2 МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=дистиллят tрабСр=60 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТУ 3742-004-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105992221
354 |  | 110.7.3453 | 60KPJ50AA112 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У 26161-010-06 DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 50 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 50 оС | по типу TU ТУ3742-004-29012225-2005 Извещение notice № Кд-33/2010; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.2 | 2.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку Outside containment; no special dimension requirements; weld-type nozzles | 1035393 | Клапан запорный У26161-010-06 DN=10 P=10кгс/см^2 МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=дистиллят tрабСр=60 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТУ 3742-004-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105992222
355 |  | 110.7.3453 | 60KPJ60AA111 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У 26161-010-06 DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 50 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 50 оС | по типу TU ТУ3742-004-29012225-2005 Извещение notice № Кд-33/2010; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.2 | 2.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку Outside containment; no special dimension requirements; weld-type nozzles | 1035393 | Клапан запорный У26161-010-06 DN=10 P=10кгс/см^2 МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=дистиллят tрабСр=60 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТУ 3742-004-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105992231
356 |  | 110.7.3453 | 60KPJ60AA112 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У 26161-010-06 DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 50 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 50 оС | по типу TU ТУ3742-004-29012225-2005 Извещение notice № Кд-33/2010; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.2 | 2.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку Outside containment; no special dimension requirements; weld-type nozzles | 1035393 | Клапан запорный У26161-010-06 DN=10 P=10кгс/см^2 МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=дистиллят tрабСр=60 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТУ 3742-004-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105992232
357 |  | 110.7.3301 | 60LCQ61AA103 | Manually-operated bellows stop valve with a lock Клапан запорный с ручным приводом с замком | по типу С.КЗ 15-00-00-РНЗ-02 DN 15.0 mm Pd 11.0 MPa Td 300 oC продувочная вода ПГ / blowdown water DN 15.0 мм Рр 11.0 МПа Тр 300 оС | по типу 7725/04158-2004 ТУ Доп addition №26; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 5 | 5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2022-05-10 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, конструкция несоосная; L=130мм; H= 585мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-18x2,5 Др,мм-13+0,3; патрубки под приварку Outside containment; bldg. UKA, non-coaxial structure; L=130mm; H= 585mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-18x2,5 Dcut,mm-13+0,3; weld-type nozzles | 1038511 | Клапан запорный С.КЗ 15-00-00-РНЗ-02 DN=15 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=продувочная вода парогенераторов СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=300 °С 4 Н IIб Т 3 III 7725/04158-2004 ТУ | 2.ИСУП.1105978447
358 |  | 110.7.3301 | 60LCQ62AA103 | Manually-operated bellows stop valve with a lock Клапан запорный с ручным приводом с замком | по типу С.КЗ 15-00-00-РНЗ-02 DN 15.0 mm Pd 11.0 MPa Td 300 oC продувочная вода ПГ / blowdown water DN 15.0 мм Рр 11.0 МПа Тр 300 оС | по типу 7725/04158-2004 ТУ Доп addition №26; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 5 | 5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2022-05-10 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, конструкция несоосная; L=130мм; H= 585мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-18x2,5 Др,мм-13+0,3; патрубки под приварку Outside containment; bldg. UKA, non-coaxial structure; L=130mm; H= 585mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-18x2,5 Dcut,mm-13+0,3; weld-type nozzles | 1038511 | Клапан запорный С.КЗ 15-00-00-РНЗ-02 DN=15 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=продувочная вода парогенераторов СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=300 °С 4 Н IIб Т 3 III 7725/04158-2004 ТУ | 2.ИСУП.1105978448
359 |  | 110.7.3301 | 60LCQ63AA103 | Manually-operated bellows stop valve with a lock Клапан запорный с ручным приводом с замком | по типу С.КЗ 15-00-00-РНЗ-02 DN 15.0 mm Pd 11.0 MPa Td 300 oC продувочная вода ПГ / blowdown water DN 15.0 мм Рр 11.0 МПа Тр 300 оС | по типу 7725/04158-2004 ТУ Доп addition №26; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 5 | 5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2022-05-10 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, конструкция несоосная; L=130мм; H= 585мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-18x2,5 Др,мм-13+0,3; патрубки под приварку Outside containment; bldg. UKA, non-coaxial structure; L=130mm; H= 585mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-18x2,5 Dcut,mm-13+0,3; weld-type nozzles | 1038511 | Клапан запорный С.КЗ 15-00-00-РНЗ-02 DN=15 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=продувочная вода парогенераторов СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=300 °С 4 Н IIб Т 3 III 7725/04158-2004 ТУ | 2.ИСУП.1105978449
360 |  | 110.7.3301 | 60LCQ64AA103 | Manually-operated bellows stop valve with a lock Клапан запорный с ручным приводом с замком | по типу С.КЗ 15-00-00-РНЗ-02 DN 15.0 mm Pd 11.0 MPa Td 300 oC продувочная вода ПГ / blowdown water DN 15.0 мм Рр 11.0 МПа Тр 300 оС | по типу 7725/04158-2004 ТУ Доп addition №26; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 5 | 5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2022-05-10 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, конструкция несоосная; L=130мм; H= 585мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-18x2,5 Др,мм-13+0,3; патрубки под приварку Outside containment; bldg. UKA, non-coaxial structure; L=130mm; H= 585mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-18x2,5 Dcut,mm-13+0,3; weld-type nozzles | 1038511 | Клапан запорный С.КЗ 15-00-00-РНЗ-02 DN=15 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=продувочная вода парогенераторов СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=300 °С 4 Н IIб Т 3 III 7725/04158-2004 ТУ | 2.ИСУП.1105978450
361 |  | 110.7.108.143 | 60LCQ61AA105 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу АЗЖ-20-10/250 (АР 0150.000) DN 10.0 mm Pd 20.0 MPa Td 325 oC продувочная вода ПГ/SG blowdown water DN 10.0 мм Рр 20.0 МПа Тр 325 оС | по типу ТУ TU 3742-007-45387775-08; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 10 | 10 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2022-05-10 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, конструкция несоосная; L=100 мм; H=350 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10+0,22; патрубки под приварку Outside containment; bldg. UKA, non-coaxial structure; L=100 mm; H=350 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10+0,22; weld-type nozzles | 1041264 | Клапан запорный АЗЖ-20-10/250 DN=10 P=20МПа 12Х18Н10Т РабСр=продувочная вода парогенераторов tрабСр=до 325°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н IIб Т 4 III ТУ 3742-007-45387775-08 | 2.ИСУП.1105978385
362 |  | 110.7.108.143 | 60LCQ62AA105 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу АЗЖ-20-10/250 (АР 0150.000) DN 10.0 mm Pd 20.0 MPa Td 325 oC продувочная вода ПГ/SG blowdown water DN 10.0 мм Рр 20.0 МПа Тр 325 оС | по типу ТУ TU 3742-007-45387775-08; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 10 | 10 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2022-05-10 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, конструкция несоосная; L=100 мм; H=350 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10+0,22; патрубки под приварку Outside containment; bldg. UKA, non-coaxial structure; L=100 mm; H=350 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10+0,22; weld-type nozzles | 1041264 | Клапан запорный АЗЖ-20-10/250 DN=10 P=20МПа 12Х18Н10Т РабСр=продувочная вода парогенераторов tрабСр=до 325°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н IIб Т 4 III ТУ 3742-007-45387775-08 | 2.ИСУП.1105978389
363 |  | 110.7.108.143 | 60LCQ63AA105 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу АЗЖ-20-10/250 (АР 0150.000) DN 10.0 mm Pd 20.0 MPa Td 325 oC продувочная вода ПГ/SG blowdown water DN 10.0 мм Рр 20.0 МПа Тр 325 оС | по типу ТУ TU 3742-007-45387775-08; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 10 | 10 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2022-05-10 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, конструкция несоосная; L=100 мм; H=350 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10+0,22; патрубки под приварку Outside containment; bldg. UKA, non-coaxial structure; L=100 mm; H=350 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10+0,22; weld-type nozzles | 1041264 | Клапан запорный АЗЖ-20-10/250 DN=10 P=20МПа 12Х18Н10Т РабСр=продувочная вода парогенераторов tрабСр=до 325°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н IIб Т 4 III ТУ 3742-007-45387775-08 | 2.ИСУП.1105978390
364 |  | 110.7.108.143 | 60LCQ64AA105 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу АЗЖ-20-10/250 (АР 0150.000) DN 10.0 mm Pd 20.0 MPa Td 325 oC продувочная вода ПГ/SG blowdown water DN 10.0 мм Рр 20.0 МПа Тр 325 оС | по типу ТУ TU 3742-007-45387775-08; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 10 | 10 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2022-05-10 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, конструкция несоосная; L=100 мм; H=350 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10+0,22; патрубки под приварку Outside containment; bldg. UKA, non-coaxial structure; L=100 mm; H=350 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10+0,22; weld-type nozzles | 1041264 | Клапан запорный АЗЖ-20-10/250 DN=10 P=20МПа 12Х18Н10Т РабСр=продувочная вода парогенераторов tрабСр=до 325°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н IIб Т 4 III ТУ 3742-007-45387775-08 | 2.ИСУП.1105978391
365 |  | 110.7.109.157 | 60LCQ61AA104 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу AM20381-10-00 DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 250 oC продувочная вода ПГ/SG blowdown water DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 250 оС | по типу АРМК 3742.10 201 ТУ TU; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 4.5 | 4.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2022-05-10 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, конструкция несоосна s=24; L= 130 мм; H=181 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(C-23) DN х S,мм-14x2 Др,мм-10,5+0,18; с патрубками под приварку Outside containment; bldg. UKA, design structure non-coaxial s=24; L= 130 mm; H=181 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(C-23) DN х s,mm-14x2 Dcut,mm-10,5+0,18; weld-type nozzles | 1040489 | Клапан запорный АМ20381-10-00 DN=10 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода продувочная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIс tрасч=250 °С 3 Н II Т 3 III АРМК 3742.10 201 ТУ | 2.ИСУП.1105978392
366 |  | 110.7.109.157 | 60LCQ62AA104 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу AM20381-10-00 DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 250 oC продувочная вода ПГ/SG blowdown water DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 250 оС | по типу АРМК 3742.10 201 ТУ TU; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 4.5 | 4.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2022-05-10 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, конструкция несоосна s=24; L= 130 мм; H=181 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(C-23) DN х S,мм-14x2 Др,мм-10,5+0,18; с патрубками под приварку Outside containment; bldg. UKA, design structure non-coaxial s=24; L= 130 mm; H=181 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(C-23) DN х s,mm-14x2 Dcut,mm-10,5+0,18; weld-type nozzles | 1040489 | Клапан запорный АМ20381-10-00 DN=10 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода продувочная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIс tрасч=250 °С 3 Н II Т 3 III АРМК 3742.10 201 ТУ | 2.ИСУП.1105978393
367 |  | 110.7.109.157 | 60LCQ63AA104 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу AM20381-10-00 DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 250 oC продувочная вода ПГ/SG blowdown water DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 250 оС | по типу АРМК 3742.10 201 ТУ TU; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 4.5 | 4.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2022-05-10 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, конструкция несоосна s=24; L= 130 мм; H=181 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(C-23) DN х S,мм-14x2 Др,мм-10,5+0,18; с патрубками под приварку Outside containment; bldg. UKA, design structure non-coaxial s=24; L= 130 mm; H=181 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(C-23) DN х s,mm-14x2 Dcut,mm-10,5+0,18; weld-type nozzles | 1040489 | Клапан запорный АМ20381-10-00 DN=10 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода продувочная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIс tрасч=250 °С 3 Н II Т 3 III АРМК 3742.10 201 ТУ | 2.ИСУП.1105978394
368 |  | 110.7.109.157 | 60LCQ64AA104 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу AM20381-10-00 DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 250 oC продувочная вода ПГ/SG blowdown water DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 250 оС | по типу АРМК 3742.10 201 ТУ TU; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 4.5 | 4.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2022-05-10 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, конструкция несоосна s=24; L= 130 мм; H=181 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(C-23) DN х S,мм-14x2 Др,мм-10,5+0,18; с патрубками под приварку Outside containment; bldg. UKA, design structure non-coaxial s=24; L= 130 mm; H=181 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(C-23) DN х s,mm-14x2 Dcut,mm-10,5+0,18; weld-type nozzles | 1040489 | Клапан запорный АМ20381-10-00 DN=10 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода продувочная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIс tрасч=250 °С 3 Н II Т 3 III АРМК 3742.10 201 ТУ | 2.ИСУП.1105978395
369 |  | 110.7.119.18 | 60LCQ60AA101 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу У26161-025М1-08 DN 25.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Сжатый воздух/compressed air DN 25.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 8 | 8 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2022-05-10 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, конструкция несоосная;S=35мм; L=160 мм; h=175 мм; H=210 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23 DN х S,мм-32x2,5 Др,мм -28+0,21; с патрубками под приварку Outside containment; bldg. UKA, non-coaxial structure;s=35mm; L=160 mm; h=175 mm; H=210 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23 DN х s,mm-32x2,5 Dcut,mm -28+0,21; weld-type nozzles | 1015439 | Клапан запорный У26161-025М1-08 DN=25 P=2.5кгс/см^2 РабСр=воздух сжатый СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=250 °С ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.1105978396
370 |  | 110.7.119.7 | 60MVA11AA101 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-050М1-12 DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Масло ОМТИ / fire-resistant oil ОМТИ DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 16.5 | 16.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-07-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Ppаб 0,5 МПа Траб 75 °С; конструкция - несоосна; S=70 мм; L= 230 мм; h=178 мм Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 57х3 Др,мм- 52(+0,3); патрубки под приварку Outside containment; Pwork 0,5 MPa Twork 75 °s ; design - structure non-coaxial; s=70 mm; L= 230 mm; h=178 mm type-1-23(С23) DN х s,mm- 57х3 Dcut,mm- 52(+0,3); weld-type nozzles | 1029230 | Клапан запорный У26161-050М1-12 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая Ст.20 РабСр=масло СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=250 °С 4 Н III ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.1105984827
371 |  | 110.7.119.7 | 60MVA12AA101 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-050М1-12 DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Масло ОМТИ / fire-resistant oil ОМТИ DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 16.5 | 16.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-07-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Ppаб 0,5 МПа Траб 75 °С; конструкция - несоосна; S=70 мм; L= 230 мм; h=178 мм Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 57х3 Др,мм- 52(+0,3); патрубки под приварку Outside containment; Pwork 0,5 MPa Twork 75 °s ; design - structure non-coaxial; s=70 mm; L= 230 mm; h=178 mm type-1-23(С23) DN х s,mm- 57х3 Dcut,mm- 52(+0,3); weld-type nozzles | 1029230 | Клапан запорный У26161-050М1-12 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая Ст.20 РабСр=масло СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=250 °С 4 Н III ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.1105984828
372 |  | 110.7.149.89 | 60KUA51AA101 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу К326161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-04; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2 | 2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2023-03-15 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция соосная; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку Outside containment; co-axial structure; No special dimension requirements; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105988774
373 |  | 110.7.113.15 | 60JEB90AA101 | Manually operated Bellows stop valve with a lock Клапан запорный сильфонный С ручным приводом, с замком | по типу КПЛВ.491144.026-01 DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 250 oC Техническая вода / servis DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ3742-031-49149890-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.7 | 2.7 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UJA-Реакторное здание/Внутренний контайнмент / reactor building/inner containment | 2023-03-06 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой; конструкция несоосная s=35 мм; L=160 мм; H=180 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-32x2,5 Др,мм-28+0,21; с патрубками под приварку Inside containment; non-coaxial structure s=35 mm; L=160 mm; H=180 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-32x2,5 Dcut,mm-28+0,21; weld-type nozzles | 1015032 | Клапан запорный КПЛВ.491144.026-01 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода техническая tрабСр=0...250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком 3СIIIс ТУ 3742-031-49149890-2006 | 2.ИСУП.1105986040
374 |  | 110.7.113.15 | 60JEB90AA102 | Manually operated Bellows stop valve with a lock Клапан запорный сильфонный С ручным приводом, с замком | по типу КПЛВ.491144.026-01 DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 250 oC Техническая вода / servis DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ3742-031-49149890-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.7 | 2.7 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UJA-Реакторное здание/Внутренний контайнмент / reactor building/inner containment | 2023-03-06 |  | 0 | 0 | 0 | под оболочкой; конструкция несоосная s=35 мм; L=160 мм; H=180 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-32x2,5 Др,мм-28+0,21; с патрубками под приварку Inside containment; non-coaxial structure s=35 mm; L=160 mm; H=180 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-32x2,5 Dcut,mm-28+0,21; weld-type nozzles | 1015032 | Клапан запорный КПЛВ.491144.026-01 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода техническая tрабСр=0...250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком 3СIIIс ТУ 3742-031-49149890-2006 | 2.ИСУП.1105986056
375 |  | 110.7.147 | 60JEA80AA103 | Manually-operated flange stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу К 21002-015-01 DN 15.0 mm Pd 11.7 MPa Td 50 oC Раствор NaNO3 / NANO3 salt solution DN 15.0 мм Рр 11.7 МПа Тр 50 оС | по типу ТУ TU 3742-022-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 4 | 4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-03-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; S=24 мм L=130 мм; H=230 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-22(С-22) DN х S,мм- 18х2,5 Др,мм- 13(+0,3); фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; non-coaxial structure; s=24 mm L=130 mm; H=230 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(С22) DN х s,mm- 18х2,5 Dcut,mm- 13(+0,3); welded flange-type connection | 1043123 | Клапан запорный К21002-015-01 DN=15 P=20МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=раствор соли СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=50°С 4 Н III Т 3 III ТУ 3742-022-29012225-2006 | 2.ИСУП.1105989507
376 |  | 110.7.149.1 | 60JEA80AA106 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-015-06 (14нж17ст19) DN 15.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Раствор соли NaNO3 / NANO3 salt solution DN 15.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.43 | 2.43 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-03-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Траб 50 оС; несоосная s=24 мм; L= 130 мм; H=153 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 18х2,5 Др,мм- 13(+0,3); с патрубками под приварку Outside containment; Twork 50 C; non-coaxial structure s=24 mm; L= 130 mm; H=153 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(С23) DN х s,mm- 18х2,5 Dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | 1015551 | Клапан запорный У26161-015-06 DN=15 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н9Т РабСр=дистиллят tрабСр=0...350°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 2 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105989508
377 |  | 110.7.149.1 | 60JEA80AA101 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-015-06 (14нж17ст19) DN 15.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Раствор соли NaNO3 / NANO3 salt solution DN 15.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.43 | 2.43 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-03-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Траб 50 оС; несоосная s=24 мм; L= 130 мм; H=153 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 18х2,5 Др,мм- 13(+0,3); с патрубками под приварку Outside containment; Twork 50 C; non-coaxial structure s=24 mm; L= 130 mm; H=153 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(С23) DN х s,mm- 18х2,5 Dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | 1015551 | Клапан запорный У26161-015-06 DN=15 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н9Т РабСр=дистиллят tрабСр=0...350°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 2 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105989509
378 |  | 110.7.149.85 | 60KUE10AA101 | Manuaklly-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 150 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 150 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2023-02-04 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105978797
379 |  | 110.7.149.85 | 60KUE10AA102 | Manuaklly-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 150 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 150 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2023-02-04 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105978798
380 |  | 110.7.149.85 | 60KUE10AA103 | Manuaklly-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 150 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 150 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2023-02-04 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105978799
381 |  | 110.7.149.85 | 60KUE10AA104 | Manuaklly-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 150 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 150 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2023-02-04 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105978800
382 |  | 110.7.149.85 | 60KUE10AA105 | Manuaklly-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 150 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 150 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2023-02-04 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105978801
383 |  | 110.7.149.85 | 60KUE10AA108 | Manuaklly-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 150 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 150 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2023-02-04 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105978802
384 |  | 110.7.149.85 | 60KUE10AA115 | Manuaklly-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 150 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 150 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2023-02-04 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105978803
385 |  | 110.7.149.85 | 60KUE10AA116 | Manuaklly-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 150 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 150 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2023-02-04 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105978804
386 |  | 110.7.149.85 | 60KUE10AA131 | Manuaklly-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 150 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 150 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2023-02-04 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105978805
387 |  | 110.7.149.85 | 60KUE10AA132 | Manuaklly-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 150 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 150 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2023-02-04 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105978806
388 |  | 110.7.149.85 | 60KUE10AA106 | Manuaklly-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 150 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 150 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2023-02-04 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105978807
389 |  | 110.7.149.85 | 60KUE10AA107 | Manuaklly-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 150 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 150 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2023-02-04 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105978808
390 |  | 110.7.149.85.1 | 60KUE10AA124 | Manuaklly-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 150 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 150 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2023-02-04 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105978809
391 |  | 110.7.149.85.1 | 60KUE10AA126 | Manuaklly-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 150 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 150 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2023-02-04 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105978810
392 |  | 110.7.149.85 | 60KUE10AA133 | Manuaklly-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 150 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 150 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2023-02-04 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105978811
393 |  | 110.7.149.85.1 | 60KUE10AA125 | Manuaklly-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 150 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 150 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2023-02-04 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105978812
394 |  | 110.7.149.85.1 | 60KUE10AA127 | Manuaklly-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 150 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 150 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2023-02-04 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105978813
395 |  | 110.7.149.85.1 | 60KUE10AA128 | Manuaklly-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 150 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 150 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2023-02-04 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105978814
396 |  | 110.7.149.85.1 | 60KUE10AA129 | Manuaklly-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 150 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 150 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2023-02-04 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105978815
397 |  | 110.7.149.85.1 | 60KUE10AA130 | Manuaklly-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 150 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 150 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2023-02-04 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105978816
398 |  | 110.7.149.86 | 60KUE30AA101 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC раствор аммиака / ammonia hydrate solution DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2023-02-04 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105978817
399 |  | 110.7.149.86 | 60KUE30AA102 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC раствор аммиака / ammonia hydrate solution DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2023-02-04 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105978818
400 |  | 110.7.149.86 | 60KUE30AA116 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC раствор аммиака / ammonia hydrate solution DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2023-02-04 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105978819
401 |  | 110.7.149.86 | 60KUE30AA117 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC раствор аммиака / ammonia hydrate solution DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2023-02-04 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105978820
402 |  | 110.7.149.86 | 60KUE30AA103 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC раствор аммиака / ammonia hydrate solution DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2023-02-04 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105978821
403 |  | 110.7.149.86 | 60KUE30AA104 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC раствор аммиака / ammonia hydrate solution DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2023-02-04 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105978822
404 |  | 110.7.149.86 | 60KUE30AA118 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC раствор аммиака / ammonia hydrate solution DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2023-02-04 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105978823
405 |  | 110.7.149.86 | 60KUE30AA119 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC раствор аммиака / ammonia hydrate solution DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2023-02-04 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105978824
406 |  | 110.7.149.86 | 60KUE30AA106 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC раствор аммиака / ammonia hydrate solution DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2023-02-04 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105978825
407 |  | 110.7.149.86 | 60KUE30AA121 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC раствор аммиака / ammonia hydrate solution DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2023-02-04 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105978826
408 |  | 110.7.149.86 | 60KUE30AA108 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC раствор аммиака / ammonia hydrate solution DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2023-02-04 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105978827
409 |  | 110.7.149.86 | 60KUE30AA110 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC раствор аммиака / ammonia hydrate solution DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2023-02-04 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105978828
410 |  | 110.7.149.86 | 60KUE30AA123 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC раствор аммиака / ammonia hydrate solution DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2023-02-04 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105978829
411 |  | 110.7.149.86 | 60KUE30AA127 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC раствор аммиака / ammonia hydrate solution DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2023-02-04 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105978830
412 |  | 110.7.149.86 | 60KUE30AA113 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC раствор аммиака / ammonia hydrate solution DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2023-02-04 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105978831
413 |  | 110.7.149.86 | 60KUE30AA125 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC раствор аммиака / ammonia hydrate solution DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2023-02-04 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105978832
414 |  | 110.7.149.86 | 60KUE60AA101 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC раствор аммиака / ammonia hydrate solution DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2023-02-04 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105978833
415 |  | 110.7.149.86 | 60KUE60AA102 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC раствор аммиака / ammonia hydrate solution DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2023-02-04 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105978834
416 |  | 110.7.149.86 | 60KUE60AA103 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC раствор аммиака / ammonia hydrate solution DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2023-02-04 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105978835
417 |  | 110.7.149.86 | 60KUE60AA104 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC раствор аммиака / ammonia hydrate solution DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2023-02-04 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105978836
418 |  | 110.7.149.86 | 60KUE30AA112 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC раствор аммиака / ammonia hydrate solution DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2023-02-04 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105978837
419 |  | 110.7.149.86 | 60KUE30AA122 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC раствор аммиака / ammonia hydrate solution DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2023-02-04 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105978838
420 |  | 110.7.149.87 | 60KUE50AA101 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC раствор аммиака / ammonia solution DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2023-02-04 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105978839
421 |  | 110.7.149.87 | 60KUE50AA102 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC раствор аммиака / ammonia solution DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2023-02-04 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105978840
422 |  | 110.7.149.87 | 60KUE50AA105 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC раствор аммиака / ammonia solution DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2023-02-04 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105978841
423 |  | 110.7.149.87 | 60KUE50AA106 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC раствор аммиака / ammonia solution DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2023-02-04 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105978842
424 |  | 110.7.149.87 | 60KUE50AA103 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC раствор аммиака / ammonia solution DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2023-02-04 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105978843
425 |  | 110.7.149.87 | 60KUE80AA111 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC раствор аммиака / ammonia solution DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2023-02-04 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105978844
426 |  | 110.7.149.87 | 60KUE80AA112 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC раствор аммиака / ammonia solution DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2023-02-04 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105978845
427 |  | 110.7.149.87 | 60KUE80AA108 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC раствор аммиака / ammonia solution DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2023-02-04 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105978846
428 |  | 110.7.149.87 | 60KUE80AA109 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC раствор аммиака / ammonia solution DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2023-02-04 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105978847
429 |  | 110.7.149.87 | 60KUE80AA110 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC раствор аммиака / ammonia solution DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2023-02-04 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105978848
430 |  | 110.7.149.87.1 | 60KUE80AA121 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2023-02-04 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллят; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; media - distillate; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105978849
431 |  | 110.7.149.87.1 | 60KUE80AA122 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2023-02-04 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллят; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; media - distillate; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105978850
432 |  | 110.7.149.87.1 | 60KUE80AA118 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2023-02-04 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллят; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; media - distillate; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105978851
433 |  | 110.7.149.87 | 60KUE50AA107 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC раствор аммиака / ammonia solution DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2023-02-04 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105978852
434 |  | 110.7.149.87.1 | 60KUE80AA119 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2023-02-04 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллят; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; media - distillate; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105978853
435 |  | 110.7.149.87.1 | 60KUE80AA120 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2023-02-04 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда - дистиллят; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; media - distillate; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105978854
436 |  | 110.7.149.88 | 60KUE30AA105 | Manuaklly-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-010М1-08 DN 10.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Раствор едкого кали / caustic potash solution DN 10.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2023-02-04 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда -р-р едкого кали, р-р азотной к-ты, р-р едкого натра; L=130 мм; H=153 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку Outside containment; media - caustic potassium solution, nitric -acid solution, caustic soda solution; L=130 mm; H=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | 905327 | Клапан запорный У26161-010М1-08 DN=10 P=2.5МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 08Х18Н10Т РабСр=вода питательная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIв tрасч=250°С 4 Н III QA4 ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.1105978855
437 |  | 110.7.149.88 | 60KUE30AA120 | Manuaklly-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-010М1-08 DN 10.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Раствор едкого кали / caustic potash solution DN 10.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2023-02-04 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда -р-р едкого кали, р-р азотной к-ты, р-р едкого натра; L=130 мм; H=153 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку Outside containment; media - caustic potassium solution, nitric -acid solution, caustic soda solution; L=130 mm; H=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | 905327 | Клапан запорный У26161-010М1-08 DN=10 P=2.5МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 08Х18Н10Т РабСр=вода питательная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIв tрасч=250°С 4 Н III QA4 ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.1105978856
438 |  | 110.7.149.88 | 60KUE30AA111 | Manuaklly-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-010М1-08 DN 10.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Раствор едкого кали / caustic potash solution DN 10.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2023-02-04 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда -р-р едкого кали, р-р азотной к-ты, р-р едкого натра; L=130 мм; H=153 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку Outside containment; media - caustic potassium solution, nitric -acid solution, caustic soda solution; L=130 mm; H=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | 905327 | Клапан запорный У26161-010М1-08 DN=10 P=2.5МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 08Х18Н10Т РабСр=вода питательная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIв tрасч=250°С 4 Н III QA4 ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.1105978857
439 |  | 110.7.149.88 | 60KUE30AA124 | Manuaklly-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-010М1-08 DN 10.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Раствор едкого кали / caustic potash solution DN 10.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2023-02-04 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда -р-р едкого кали, р-р азотной к-ты, р-р едкого натра; L=130 мм; H=153 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку Outside containment; media - caustic potassium solution, nitric -acid solution, caustic soda solution; L=130 mm; H=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | 905327 | Клапан запорный У26161-010М1-08 DN=10 P=2.5МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 08Х18Н10Т РабСр=вода питательная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIв tрасч=250°С 4 Н III QA4 ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.1105978858
440 |  | 110.7.149.88 | 60KUE30AA114 | Manuaklly-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-010М1-08 DN 10.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Раствор едкого кали / caustic potash solution DN 10.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2023-02-04 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда -р-р едкого кали, р-р азотной к-ты, р-р едкого натра; L=130 мм; H=153 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку Outside containment; media - caustic potassium solution, nitric -acid solution, caustic soda solution; L=130 mm; H=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | 905327 | Клапан запорный У26161-010М1-08 DN=10 P=2.5МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 08Х18Н10Т РабСр=вода питательная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIв tрасч=250°С 4 Н III QA4 ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.1105978859
441 |  | 110.7.149.88 | 60KUE30AA126 | Manuaklly-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-010М1-08 DN 10.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Раствор едкого кали / caustic potash solution DN 10.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2023-02-04 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда -р-р едкого кали, р-р азотной к-ты, р-р едкого натра; L=130 мм; H=153 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку Outside containment; media - caustic potassium solution, nitric -acid solution, caustic soda solution; L=130 mm; H=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | 905327 | Клапан запорный У26161-010М1-08 DN=10 P=2.5МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 08Х18Н10Т РабСр=вода питательная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIв tрасч=250°С 4 Н III QA4 ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.1105978860
442 |  | 110.7.2672.1 | 60KUE10AA111 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу У26161-010М1-08 DN 10.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ TU 26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2023-02-04 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=130 мм; H=153 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку Outside containment; L=130 mm; H=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | 905327 | Клапан запорный У26161-010М1-08 DN=10 P=2.5МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 08Х18Н10Т РабСр=вода питательная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIв tрасч=250°С 4 Н III QA4 ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.1105978861
443 |  | 110.7.2672.1 | 60KUE10AA112 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу У26161-010М1-08 DN 10.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ TU 26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2023-02-04 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=130 мм; H=153 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку Outside containment; L=130 mm; H=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | 905327 | Клапан запорный У26161-010М1-08 DN=10 P=2.5МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 08Х18Н10Т РабСр=вода питательная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIв tрасч=250°С 4 Н III QA4 ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.1105978862
444 |  | 110.7.3283 | 60KUE10AA121 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-010-06 DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | по типу ТУ TU 3742-004-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.2 | 2.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2023-02-04 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку Outside containment; no special dimension requirements; weld-type nozzles | 1035419 | Клапан запорный У26161-010-06 DN=10 P=10кгс/см^2 МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=дистиллят tрабСр=60 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 3742-004-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105978871
445 |  | 110.7.2672 | 60KUE10AA122 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу У26161-010М1-08 DN 10.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ TU 26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2023-02-04 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=130 мм; H=153 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку Outside containment; L=130 mm; H=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | 905327 | Клапан запорный У26161-010М1-08 DN=10 P=2.5МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 08Х18Н10Т РабСр=вода питательная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIв tрасч=250°С 4 Н III QA4 ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.1105978873
446 |  | 110.7.152 | 60KWB50AA102 | Manually-operated bellows stop valve with a lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом с замком | по типу НГ26524-025МАЭ-50,Т3 DN 25.0 mm Pd 12.0 MPa Td 250 oC Обессоленная вода/demin. water DN 25.0 мм Рр 12.0 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ3742-031-49149890-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-09-07 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=160 мм, h=335 мм, H=500 мм, тип сварного соединения - 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; L=160 mm, h=335 mm, H=500 mm, Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 1030246 | Клапан запорный НГ26524-025МАЭ-50 DN=25 P=12МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода обессоленная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком 3СIIIа tрасч=250 °С Т 3 III ТУ 3742-031-49149890-2006 | 2.ИСУП.1105989551
447 |  | 110.7.154.2 | 60KWB52AA101 | Manually-operated bellows stop valve with a lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом с замком | по типу НГ26524-010МАЭ-76 DN 10.0 mm Pd 12.0 MPa Td 250 oC Обессоленная вода/demin. water DN 10.0 мм Рр 12.0 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ 3742-031-49149890-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 9.5 | 9.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-09-07 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=130 мм, h=304 мм, H=400 мм, s=24 мм, тип сварного соединения - 1-22; с патрубками под приварку Outside containment; L=130 mm, h=304 mm, H=400 mm, s=24 mm, Type of weld joint - 1-22; weld-type nozzles | 1031384 | Клапан запорный НГ26524-010МАЭ-76 DN=10 P=12МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода обессоленная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком tрасч=250 °С 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-031-49149890-2006 | 2.ИСУП.1105989552
448 |  | 110.7.2766 | 60LCL81AA102 | Manually operated bellows stop valve with a lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом, с замком | по типу КПЛВ.491154.065-22 DN 65.0 mm Pd 9.2 MPa Td 290 oC продувочная вода ПГ/SG blowdown water DN 65.0 мм Рр 9.2 МПа Тр 290 оС | по типу TU ТУ3742-031-49149890-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 82.5 | 82.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-09-07 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - не более 7,0/5,5; L=340 мм, S= 110 мм, h= 730 мм, H=885 мм, тип сварного соединения 1-25-1; с патрубками под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - not above 7,0/5,5; L=340 mm, s= 110 mm, h= 730 mm, H=885 mm, Type of weld joint 1-25-1; weld-type nozzles | 1031352 | Клапан запорный КПЛВ.491154.065-22 DN=65 P=9.2МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода продувочная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком tрасч=290 °С 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-031-49149890-2006 | 2.ИСУП.1105987106
449 |  | 110.7.2766 | 60LCL82AA102 | Manually operated bellows stop valve with a lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом, с замком | по типу КПЛВ.491154.065-22 DN 65.0 mm Pd 9.2 MPa Td 290 oC продувочная вода ПГ/SG blowdown water DN 65.0 мм Рр 9.2 МПа Тр 290 оС | по типу TU ТУ3742-031-49149890-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 82.5 | 82.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-09-07 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - не более 7,0/5,5; L=340 мм, S= 110 мм, h= 730 мм, H=885 мм, тип сварного соединения 1-25-1; с патрубками под приварку Outside containment; hydraulic resistance factor - not above 7,0/5,5; L=340 mm, s= 110 mm, h= 730 mm, H=885 mm, Type of weld joint 1-25-1; weld-type nozzles | 1031352 | Клапан запорный КПЛВ.491154.065-22 DN=65 P=9.2МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода продувочная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком tрасч=290 °С 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-031-49149890-2006 | 2.ИСУП.1105987107
450 |  | 110.7.146.3 | 60LCL61AA002 | Motor-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с электроприводом | по типу К 21002-015-02 DN 15.0 mm Pd 7.8 MPa Td 100 oC продувочная вода/ blowdown water DN 15.0 мм Рр 7.8 МПа Тр 100 оС | по типу ТУ TU 3742-022-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 22 | 22 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2022-09-07 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; среда- продувочная вода, промывочные р-ры, обессоленная вода; tср 6 с, не более; Требования к габаритным размерам не предъявляются, тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку Outside containment; media- blowdown water, flushing solutions, demineralized water; time of actuation 6 s, not above; No special dimension requirements, Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 1043081 | Клапан запорный К21002-015-02 DN=15 P=20МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=продувочная вода парогенераторов СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=100°С Прив=SO 2A 062.6-MABAS/40 Pприв=0.09кВт 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-022-29012225-2006 | 2.ИСУП.1105987110
451 |  | 110.7.149.91 | 60KWA12AA101 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-010М1-08 DN 10.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2022-05-10 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, L=130 мм; H=153 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку Outside containment; bldg. UKA, L=130 mm; H=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | 905327 | Клапан запорный У26161-010М1-08 DN=10 P=2.5МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 08Х18Н10Т РабСр=вода питательная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIв tрасч=250°С 4 Н III QA4 ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.1105980865
452 |  | 110.7.149.91 | 60KWA15AA101 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-010М1-08 DN 10.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2022-05-10 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, L=130 мм; H=153 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку Outside containment; bldg. UKA, L=130 mm; H=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | 905327 | Клапан запорный У26161-010М1-08 DN=10 P=2.5МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 08Х18Н10Т РабСр=вода питательная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIв tрасч=250°С 4 Н III QA4 ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.1105980866
453 |  | 110.7.149.91 | 60KWA16AA101 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-010М1-08 DN 10.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2022-05-10 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, L=130 мм; H=153 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку Outside containment; bldg. UKA, L=130 mm; H=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | 905327 | Клапан запорный У26161-010М1-08 DN=10 P=2.5МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 08Х18Н10Т РабСр=вода питательная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIв tрасч=250°С 4 Н III QA4 ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.1105980867
454 |  | 110.7.149.91 | 60KWA17AA101 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-010М1-08 DN 10.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2022-05-10 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, L=130 мм; H=153 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку Outside containment; bldg. UKA, L=130 mm; H=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | 905327 | Клапан запорный У26161-010М1-08 DN=10 P=2.5МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 08Х18Н10Т РабСр=вода питательная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIв tрасч=250°С 4 Н III QA4 ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.1105980868
455 |  | 110.7.149.91 | 60KWA18AA101 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-010М1-08 DN 10.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2022-05-10 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, L=130 мм; H=153 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку Outside containment; bldg. UKA, L=130 mm; H=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | 905327 | Клапан запорный У26161-010М1-08 DN=10 P=2.5МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 08Х18Н10Т РабСр=вода питательная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIв tрасч=250°С 4 Н III QA4 ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.1105980869
456 |  | 110.7.149.91 | 60KWA19AA101 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-010М1-08 DN 10.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2022-05-10 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, L=130 мм; H=153 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку Outside containment; bldg. UKA, L=130 mm; H=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | 905327 | Клапан запорный У26161-010М1-08 DN=10 P=2.5МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 08Х18Н10Т РабСр=вода питательная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIв tрасч=250°С 4 Н III QA4 ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.1105980870
457 |  | 110.7.149.91 | 60KWA20AA101 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-010М1-08 DN 10.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2022-05-10 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, L=130 мм; H=153 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку Outside containment; bldg. UKA, L=130 mm; H=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | 905327 | Клапан запорный У26161-010М1-08 DN=10 P=2.5МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 08Х18Н10Т РабСр=вода питательная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIв tрасч=250°С 4 Н III QA4 ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.1105980871
458 |  | 110.7.2544 | 60KWA22AA102 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-010М1-08 DN 10.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2022-05-10 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, L=130 мм; H=153 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку Outside containment; bldg. UKA, L=130 mm; H=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | 905327 | Клапан запорный У26161-010М1-08 DN=10 P=2.5МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 08Х18Н10Т РабСр=вода питательная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIв tрасч=250°С 4 Н III QA4 ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.1105980872
459 |  | 110.7.2544 | 60KWA22AA103 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-010М1-08 DN 10.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC дистиллят / distillate DN 10.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKA - Системы безопаснсости реактора. Фундаментная часть / RSS. Foundation part | 2022-05-10 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; здание UKA, L=130 мм; H=153 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку Outside containment; bldg. UKA, L=130 mm; H=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | 905327 | Клапан запорный У26161-010М1-08 DN=10 P=2.5МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 08Х18Н10Т РабСр=вода питательная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIв tрасч=250°С 4 Н III QA4 ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.1105980873
460 |  | 110.7.154.12 | 60LCM47AA101 | Manually-operated bellows stop valve with a lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом с замком | по типу У26161-080-48, (14с17ст21) DN 80.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC конденсат/condensate DN 80.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2023-07-04 |  | 0 | 0 | 0 | с замком; вне оболочки; конструкция несоосная; S=95 мм; L=310 мм; H= 315 мм; Разделка кромок патрубков -тип шва 1-23;присоед труба 89х3.5; Dp=84(+0.35); с патрубками под приварку fitted with lock; Outside containment; non-coaxial structure; s=95 mm; L=310 mm; H= 315 mm; nozzle edge preparation -type of weld seam 1-23;connecting pipe 89х3.5; Dp=84(+0.35); weld-type nozzles | 1030436 | Клапан запорный У26161-080-48 DN=80 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=конденсат СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105984866
461 |  | 110.7.154.12 | 60LCM47AA102 | Manually-operated bellows stop valve with a lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом с замком | по типу У26161-080-48, (14с17ст21) DN 80.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC конденсат/condensate DN 80.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2023-07-04 |  | 0 | 0 | 0 | с замком; вне оболочки; конструкция несоосная; S=95 мм; L=310 мм; H= 315 мм; Разделка кромок патрубков -тип шва 1-23;присоед труба 89х3.5; Dp=84(+0.35); с патрубками под приварку fitted with lock; Outside containment; non-coaxial structure; s=95 mm; L=310 mm; H= 315 mm; nozzle edge preparation -type of weld seam 1-23;connecting pipe 89х3.5; Dp=84(+0.35); weld-type nozzles | 1030436 | Клапан запорный У26161-080-48 DN=80 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=конденсат СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105984867
462 |  | 110.7.154.81 | 60LCM51AA111 | Manually-operated bellows stop valve with a lock Клапан сильфонный запорный с ручным приводом с замком | по типу У26161-015-48, Т3 (14с17ст21) DN 15.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Пар/steam DN 15.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2023-07-04 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; с замком; конструкция несоосная; S=24 мм; L=130 мм; H= 163 мм; Разделка кромок патрубков -тип шва 1-23; присоед труба 18х2; Dp=15(+0.18); с патрубками под приварку Outside containment; fitted with lock; non-coaxial structure; s=24 mm; L=130 mm; H= 163 mm; nozzle edge preparation -type of weld seam 1-23; connecting pipe 18х2; Dp=15(+0.18); weld-type nozzles | 1030653 | Клапан запорный У26161-015-48 DN=15 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=смесь паровоздушная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105984868
463 |  | 110.7.154.82 | 60LCM51AA112 | Manually-operated bellows stop valve with a lock Клапан сильфонный запорный с ручным приводом с замком | по типу У26161-015-48, Т3 (14с17ст21) DN 15.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Пар/steam DN 15.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2023-07-04 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; с замком ; конструкция несоосная; S=24 мм; L=130 мм; H= 163 мм; Разделка кромок патрубков -тип шва 1-23; присоед труба 18х2; Dp=15(+0.18); с патрубками под приварку Outside containment; fitted with lock ; non-coaxial structure; s=24 mm; L=130 mm; H= 163 mm; nozzle edge preparation -type of weld seam 1-23; connecting pipe 18х2; Dp=15(+0.18); weld-type nozzles | 1030653 | Клапан запорный У26161-015-48 DN=15 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=смесь паровоздушная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105984869
464 |  | 110.7.154.83 | 60LCM51AA113 | Manually-operated bellows stop valve with a lock Клапан сильфонный запорный с ручным приводом с замком | по типу У26161-015-48, Т3 (14с17ст21) DN 15.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Пар/steam DN 15.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2023-07-04 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; с замком; конструкция несоосная; S=24 мм; L=130 мм; H= 163 мм; Разделка кромок патрубков -тип шва 1-23; присоед труба 18х2; Dp=15(+0.18); с патрубками под приварку Outside containment; fitted with lock; non-coaxial structure; s=24 mm; L=130 mm; H= 163 mm; nozzle edge preparation -type of weld seam 1-23; connecting pipe 18х2; Dp=15(+0.18); weld-type nozzles | 1030653 | Клапан запорный У26161-015-48 DN=15 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=смесь паровоздушная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105984870
465 |  | 110.7.154.84 | 60LCM51AA114 | Manually-operated bellows stop valve with a lock Клапан сильфонный запорный с ручным приводом с замком | по типу У26161-015-48, Т3 (14с17ст21) DN 15.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Пар/steam DN 15.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2023-07-04 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; с замком; конструкция несоосная; S=24 мм; L=130 мм; H= 163 мм; Разделка кромок патрубков -тип шва 1-23; присоед труба 18х2; Dp=15(+0.18); с патрубками под приварку Outside containment; fitted with lock ; non-coaxial structure; s=24 mm; L=130 mm; H= 163 mm; nozzle edge preparation -type of weld seam 1-23; connecting pipe 18х2; Dp=15(+0.18); weld-type nozzles | 1030653 | Клапан запорный У26161-015-48 DN=15 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=смесь паровоздушная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105984871
466 |  | 110.7.154.80 | 60LCM52AA112 | Manually-operated bellows stop valve with a lock Клапан сильфонный запорный с ручным приводом с замком | по типу У26161-015-48, Т3 (14с17ст21) DN 15.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Пар/steam DN 15.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2023-07-04 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; с замком; конструкция несоосная; S=24 мм; L=130 мм; H= 163 мм; Разделка кромок патрубков -тип шва 1-23; присоед труба 18х2; Dp=15(+0.18); с патрубками под приварку Outside containment; fitted with lock; non-coaxial structure; s=24 mm; L=130 mm; H= 163 mm; nozzle edge preparation -type of weld seam 1-23; connecting pipe 18х2; Dp=15(+0.18); weld-type nozzles | 1030653 | Клапан запорный У26161-015-48 DN=15 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=смесь паровоздушная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105984872
467 |  | 110.7.154.15 | 60LCM54AA102 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-015-48, (14с17ст21) DN 15.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Паровоздушная смесь/steam-air-mixture DN 15.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 2.43 | 2.43 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2023-07-04 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; S=24 мм; L=130 мм; H= 163 мм; Разделка кромок патрубков -тип шва 1-23; присоед труба 18х2; Dp=15(+0.18); с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure; s=24 mm; L=130 mm; H= 163 mm; nozzle edge preparation -type of weld seam 1-23; connecting pipe 18х2; Dp=15(+0.18); weld-type nozzles | 1030653 | Клапан запорный У26161-015-48 DN=15 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=смесь паровоздушная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105984873
468 |  | 110.7.2555 | 60LCM05AA102 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-050-48 (14с17ст21) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Конденсат / condensate DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2023-07-04 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; S=65 мм; L=230 мм; H=194 мм; Тип разделки- 1-23(С-23) DN х S,мм- 57х3 Др,мм-52(+0,3); с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure; s=65 mm; L=230 mm; H=194 mm; type- 1-23(С23) DN х s,mm- 57х3 Dcut,mm-52(+0,3); weld-type nozzles | 861155 | Клапан запорный У26161-050-48 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=конденсат tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II QA4 УХЛ 3 ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105984875
469 |  | 110.7.2556 | 60LCM05AA103 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу У26161-065-48 (14с17ст21) DN 65.0 mm Pd 0.9 MPa Td 50 oC Конденсат / condensate DN 65.0 мм Рр 0.9 МПа Тр 50 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 26 | 26 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2023-09-12 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; S=84 мм; L=290 мм; H=220 мм; Тип разделки- 1-23(С-23) DN х S,мм- 76х3 Др,мм-71(+0,3); с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure; s=84 mm; L=290 mm; H=220 mm; type- 1-23(С23) DN х s,mm- 76х3 Dcut,mm-71(+0,3); weld-type nozzles | 898041 | Клапан запорный У26161-065-48 DN=65 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=конденсат пар tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II QA4 ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105984876
470 |  | 110.7.2558 | 60LCM04AA001 | Bellows stop valve electrically-operated Клапан сильфонный запорный с электроприводом | по типу У26161-065-50 (14с917ст27) DN 65.0 mm Pd 1.0 MPa Td 115 oC Конденсат / condensate DN 65.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 115 оС | по типу ТУ ТU 3742-004-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 53 | 53 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2023-07-04 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; tср 12 с, не более; конструкция несоосная; S=84 мм; L=290 мм; H=650мм; Тип разделки- 1-23(С-23) DN х S,мм- 76х3 Др,мм-71(+0,3); патрубки под приварку Outside containment; time of actuation 12 s, not above; non-coaxial structure; s=84 mm; L=290 mm; H=650mm; type- 1-23(С23) DN х s,mm- 76х3 Dcut,mm-71(+0,3); weld-type nozzles | 1035325 | Клапан запорный У26161-065-50 DN=65 P=10кгс/см^2 МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=конденсат tрабСр=115 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 4 Н II ТУ 3742-004-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105984883
471 |  | 110.7.2559 | 60LCM01AA111 | Manually operated bellows stop valve with a lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом, с замком | по типу У26161-020-48.33 (14с17ст21) DN 20.0 mm Pd 1.0 MPa Td 115 oC Конденсат / condensate DN 20.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 115 оС | по типу ТУ ТU 3742-004-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 6.9 | 6.9 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2023-07-04 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; S=40 мм; L=150 мм; H=160 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-22(С-22) DN х S,мм- 25х2 Др,мм-22(+0,21); патрубки под приварку Outside containment; non-coaxial structure; s=40 mm; L=150 mm; H=160 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(С22) DN х s,mm- 25х2 Dcut,mm-22(+0,21); weld-type nozzles | 1035367 | Клапан запорный У26161-020-48.33 DN=20 P=10кгс/см^2 МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=конденсат tрабСр=115 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком 4 Н II ТУ 3742-004-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105984884
472 |  | 110.7.2560 | 60LCM01AA112 | Manually operated bellows stop valve with a lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом, с замком | по типу У26161-020-48.33 (14с17ст21) DN 20.0 mm Pd 1.0 MPa Td 115 oC Конденсат / condensate DN 20.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 115 оС | по типу ТУ ТU 3742-004-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 6.9 | 6.9 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2023-07-04 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; S=40 мм; L=150 мм; H=160 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-22(С-22) DN х S,мм- 25х2 Др,мм-22(+0,21); патрубки под приварку Outside containment; non-coaxial structure; s=40 mm; L=150 mm; H=160 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(С22) DN х s,mm- 25х2 Dcut,mm-22(+0,21); weld-type nozzles | 1035367 | Клапан запорный У26161-020-48.33 DN=20 P=10кгс/см^2 МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=конденсат tрабСр=115 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком 4 Н II ТУ 3742-004-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105984885
473 |  | 110.7.2561 | 60LCM01AA113 | Manually operated bellows stop valve with a lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом, с замком | по типу У26161-032-48.33 (14с17ст21) DN 32.0 mm Pd 1.0 MPa Td 45 oC Конденсат / condensate DN 32.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 45 оС | по типу ТУ ТU 3742-004-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 10.4 | 10.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2023-07-04 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; S=45 мм; L=180 мм; H=155 мм; Тип разделки- 1-22(С-22) DN х S,мм- 38х2 Др,мм-35(+0,25); патрубки под приварку Outside containment; non-coaxial structure; s=45 mm; L=180 mm; H=155 mm; type- 1-22(С22) DN х s,mm- 38х2 Dcut,mm-35(+0,25); weld-type nozzles | 1035376 | Клапан запорный У26161-032-48.33 DN=32 P=10кгс/см^2 МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=конденсат tрабСр=45 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком 4 Н II ТУ 3742-004-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105984886
474 |  | 110.7.2562 | 60LCM52AA111 | Manually operated bellows stop valve with a lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом, с замком | по типу У26161-015-48.33 (14с17ст21) DN 15.0 mm Pd 1.0 MPa Td 120 oC Конденсат / condensate DN 15.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 120 оС | по типу ТУ ТU 3742-004-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 2.63 | 2.63 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2023-07-04 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; S=24 мм; L=130 мм; H=142 мм; Тип разделки- 1-22(С-22) DN х S,мм- 18х2 Др,мм-15(+0,18); патрубки под приварку Outside containment; non-coaxial structure; s=24 mm; L=130 mm; H=142 mm; type- 1-22(С22) DN х s,mm- 18х2 Dcut,mm-15(+0,18); weld-type nozzles | 1040777 | Клапан запорный У26161-015-48.33 DN=15 P=10кгс/см^2 МатКорп=сталь углеродистая Ст.20 РабСр=конденсат СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком tрасч=120°С 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-004-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105984887
475 |  | 110.7.149.125 | 60LDP20AA110 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-025-06 (14нж17ст19) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Едкий натр/sodium hydroxide DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ TU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-03-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; Тип сварного соединения - 1-23 (С-23); с патрубками под приварку Outside containment; No special dimension requirements; Type of weld joint - 1-23 (С23); weld-type nozzles | 1030474 | Клапан запорный У26161-025-06 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12X18H9T РабСр=растворы дезактивирующие СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105982012
476 |  | 110.7.149.125.1 | 60LDP10AA110 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-025-06 (14нж17ст19) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC конц. серная кислота/concentrated sulfuric acid DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ TU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | материал должен быть стойким к воздействию серной кислоты (возможно фторопласт)/material must be resistant to sulfuric acid (possibly fluoropolymer) | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-03-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; материал должен быть стойким к воздействию серной кислоты (возможно фторопласт); Рраб 0.33 Мпа Траб 45 оС; требования к габаритным размерам не предъявляются; Тип сварного соединения - 1-23 (С-23); с патрубками под приварку Outside containment; construction material shall be tolerant to effects of sulphuric acid (e.g. fluoroplastic); Pwork 0.33 MPa Twork 45 C No special dimension requirements; Type of weld joint - 1-23 (С23); weld-type nozzles | 1030474 | Клапан запорный У26161-025-06 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12X18H9T РабСр=растворы дезактивирующие СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105982013
477 |  | 110.7.149.41 | 60LDP50AA107 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ21016-080-02 DN 80.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Обессоленная вода/demin. water DN 80.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 60 | 60 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-03-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосна; L=310 мм, S =140 мм, h=355 мм, H=505 мм (для монтажа), фланцевое соединение; Outside containment; design structure non-coaxial; L=310 mm, s =140 mm, h=355 mm, H=505 mm (for mounting), flange connection; | 1033082 | Клапан запорный КЗ21016-080-02 DN=80 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода обессоленная tрабСр=до 150°С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТВ 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1105982024
478 |  | 110.7.149.43.1 | 60LDP10AA101 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-032-06 (14нж17ст19) DN 32.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC конц. серная кислота/concentrated sulfuric acid DN 32.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | материал должен быть стойким к воздействию серной кислоты (возможно фторопласт)/material must be resistant to sulfuric acid (possibly fluoropolymer) | pcs/шт | 1 | 10.2 | 10.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-03-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; материал должен быть стойким к воздействию серной кислоты (возможно фторопласт); Рраб 0.33 Мпа Траб 45 оС; конструкция соосная; требования к габаритным размерам не предъявляются; Тип сварного соединения - 1-23 (С-23); с патрубками под приварку Outside containment; construction material shall be tolerant to effects of sulphuric acid (e.g. fluoroplastic); Pwork 0.33 MPa Twork 45 C co-axial structure; No special dimension requirements; Type of weld joint - 1-23 (С23); weld-type nozzles | 1030521 | Клапан запорный У26161-032-06 DN=32 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12X18H9T РабСр=конденсат СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105982028
479 |  | 110.7.149.43.1 | 60LDP10AA102 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-032-06 (14нж17ст19) DN 32.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC конц. серная кислота/concentrated sulfuric acid DN 32.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | материал должен быть стойким к воздействию серной кислоты (возможно фторопласт)/material must be resistant to sulfuric acid (possibly fluoropolymer) | pcs/шт | 1 | 10.2 | 10.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-03-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; материал должен быть стойким к воздействию серной кислоты (возможно фторопласт); Рраб 0.33 Мпа Траб 45 оС; конструкция соосная; требования к габаритным размерам не предъявляются; Тип сварного соединения - 1-23 (С-23); с патрубками под приварку Outside containment; construction material shall be tolerant to effects of sulphuric acid (e.g. fluoroplastic); Pwork 0.33 MPa Twork 45 C co-axial structure; No special dimension requirements; Type of weld joint - 1-23 (С23); weld-type nozzles | 1030521 | Клапан запорный У26161-032-06 DN=32 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12X18H9T РабСр=конденсат СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105982029
480 |  | 110.7.149.43 | 60LDP20AA101 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-032-06 (14нж17ст19) DN 32.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Едкий натр/sodium hydroxide DN 32.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 10.2 | 10.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-03-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция соосная; требования к габаритным размерам не предъявляются; Тип сварного соединения - 1-23 (С-23); с патрубками под приварку Outside containment; co-axial structure; No special dimension requirements; Type of weld joint - 1-23 (С23); weld-type nozzles | 1030521 | Клапан запорный У26161-032-06 DN=32 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12X18H9T РабСр=конденсат СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105982030
481 |  | 110.7.149.43 | 60LDP20AA102 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-032-06 (14нж17ст19) DN 32.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Едкий натр/sodium hydroxide DN 32.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 10.2 | 10.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-03-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция соосная; требования к габаритным размерам не предъявляются; Тип сварного соединения - 1-23 (С-23); с патрубками под приварку Outside containment; co-axial structure; No special dimension requirements; Type of weld joint - 1-23 (С23); weld-type nozzles | 1030521 | Клапан запорный У26161-032-06 DN=32 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12X18H9T РабСр=конденсат СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105982031
482 |  | 110.7.149.44.1 | 60LDP10AA104 | Manually-operated flanged stop valve with matching flanges Клапан запорный фланцевый с ответными фланцами, с ручным приводом | по типу КЗ21040-025-01 DN 25.0 mm Pd 4.0 MPa Td 50 oC конц. серная кислота/concentrated sulfuric acid DN 25.0 мм Рр 4.0 МПа Тр 50 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | материал должен быть стойким к воздействию серной кислоты (возможно фторопласт)/material must be resistant to sulfuric acid (possibly fluoropolymer) | pcs/шт | 1 | 7 | 7 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-03-11 |  | 0 | 0 | 0 | материал должен быть стойким к воздействию серной кислоты (возможно фторопласт); Рраб 1.8 Мпа Траб 45 оС; требования к габаритным размерам не предъявляются, фланцевое соединение; construction material shall be tolerant to effects of sulphuric acid (e.g. fluoroplastic); Pwork 1.8 MPa Twork 45 C No special dimension requirements, flange connection; | 1033091 | Клапан запорный КЗ21040-025-01 DN=25 P=4МПа 12Х18Н9Т РабСр=кислота серная tрабСр=до 50°С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТВ 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1105982032
483 |  | 110.7.149.44.1 | 60LDP10AA106 | Manually-operated flanged stop valve with matching flanges Клапан запорный фланцевый с ответными фланцами, с ручным приводом | по типу КЗ21040-025-01 DN 25.0 mm Pd 4.0 MPa Td 50 oC конц. серная кислота/concentrated sulfuric acid DN 25.0 мм Рр 4.0 МПа Тр 50 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | материал должен быть стойким к воздействию серной кислоты (возможно фторопласт)/material must be resistant to sulfuric acid (possibly fluoropolymer) | pcs/шт | 1 | 7 | 7 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-03-11 |  | 0 | 0 | 0 | материал должен быть стойким к воздействию серной кислоты (возможно фторопласт); Рраб 1.8 Мпа Траб 45 оС; требования к габаритным размерам не предъявляются, фланцевое соединение; construction material shall be tolerant to effects of sulphuric acid (e.g. fluoroplastic); Pwork 1.8 MPa Twork 45 C No special dimension requirements, flange connection; | 1033091 | Клапан запорный КЗ21040-025-01 DN=25 P=4МПа 12Х18Н9Т РабСр=кислота серная tрабСр=до 50°С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТВ 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1105982033
484 |  | 110.7.149.44.1 | 60LDP10AA111 | Manually-operated flanged stop valve with matching flanges Клапан запорный фланцевый с ответными фланцами, с ручным приводом | по типу КЗ21040-025-01 DN 25.0 mm Pd 4.0 MPa Td 50 oC конц. серная кислота/concentrated sulfuric acid DN 25.0 мм Рр 4.0 МПа Тр 50 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | материал должен быть стойким к воздействию серной кислоты (возможно фторопласт)/material must be resistant to sulfuric acid (possibly fluoropolymer) | pcs/шт | 1 | 7 | 7 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-03-11 |  | 0 | 0 | 0 | материал должен быть стойким к воздействию серной кислоты (возможно фторопласт); Рраб 1.8 Мпа Траб 45 оС; требования к габаритным размерам не предъявляются, фланцевое соединение; construction material shall be tolerant to effects of sulphuric acid (e.g. fluoroplastic); Pwork 1.8 MPa Twork 45 C No special dimension requirements, flange connection; | 1033091 | Клапан запорный КЗ21040-025-01 DN=25 P=4МПа 12Х18Н9Т РабСр=кислота серная tрабСр=до 50°С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТВ 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1105982034
485 |  | 110.7.149.44.1 | 60LDP10AA112 | Manually-operated flanged stop valve with matching flanges Клапан запорный фланцевый с ответными фланцами, с ручным приводом | по типу КЗ21040-025-01 DN 25.0 mm Pd 4.0 MPa Td 50 oC конц. серная кислота/concentrated sulfuric acid DN 25.0 мм Рр 4.0 МПа Тр 50 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | материал должен быть стойким к воздействию серной кислоты (возможно фторопласт)/material must be resistant to sulfuric acid (possibly fluoropolymer) | pcs/шт | 1 | 7 | 7 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-03-11 |  | 0 | 0 | 0 | материал должен быть стойким к воздействию серной кислоты (возможно фторопласт); Рраб 1.8 Мпа Траб 45 оС; требования к габаритным размерам не предъявляются, фланцевое соединение; construction material shall be tolerant to effects of sulphuric acid (e.g. fluoroplastic); Pwork 1.8 MPa Twork 45 C No special dimension requirements, flange connection; | 1033091 | Клапан запорный КЗ21040-025-01 DN=25 P=4МПа 12Х18Н9Т РабСр=кислота серная tрабСр=до 50°С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТВ 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1105982035
486 |  | 110.7.149.44 | 60LDP20AA111 | Manually-operated flanged stop valve with matching flanges Клапан запорный фланцевый с ответными фланцами, с ручным приводом | по типу КЗ21040-025-01 DN 25.0 mm Pd 4.0 MPa Td 50 oC Едкий натр/sodium hydroxide DN 25.0 мм Рр 4.0 МПа Тр 50 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 7 | 7 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-03-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются, фланцевое соединение; Outside containment; No special dimension requirements, flange connection; | 1033091 | Клапан запорный КЗ21040-025-01 DN=25 P=4МПа 12Х18Н9Т РабСр=кислота серная tрабСр=до 50°С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТВ 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1105982036
487 |  | 110.7.149.44 | 60LDP20AA112 | Manually-operated flanged stop valve with matching flanges Клапан запорный фланцевый с ответными фланцами, с ручным приводом | по типу КЗ21040-025-01 DN 25.0 mm Pd 4.0 MPa Td 50 oC Едкий натр/sodium hydroxide DN 25.0 мм Рр 4.0 МПа Тр 50 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 7 | 7 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-03-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются, фланцевое соединение; Outside containment; No special dimension requirements, flange connection; | 1033091 | Клапан запорный КЗ21040-025-01 DN=25 P=4МПа 12Х18Н9Т РабСр=кислота серная tрабСр=до 50°С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТВ 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1105982037
488 |  | 110.7.149.44 | 60LDP20AA104 | Manually-operated flanged stop valve with matching flanges Клапан запорный фланцевый с ответными фланцами, с ручным приводом | по типу КЗ21040-025-01 DN 25.0 mm Pd 4.0 MPa Td 50 oC Едкий натр/sodium hydroxide DN 25.0 мм Рр 4.0 МПа Тр 50 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 7 | 7 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-03-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются, фланцевое соединение; Outside containment; No special dimension requirements, flange connection; | 1033091 | Клапан запорный КЗ21040-025-01 DN=25 P=4МПа 12Х18Н9Т РабСр=кислота серная tрабСр=до 50°С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТВ 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1105982038
489 |  | 110.7.149.44 | 60LDP20AA106 | Manually-operated flanged stop valve with matching flanges Клапан запорный фланцевый с ответными фланцами, с ручным приводом | по типу КЗ21040-025-01 DN 25.0 mm Pd 4.0 MPa Td 50 oC Едкий натр/sodium hydroxide DN 25.0 мм Рр 4.0 МПа Тр 50 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 7 | 7 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-03-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются, фланцевое соединение; Outside containment; No special dimension requirements, flange connection; | 1033091 | Клапан запорный КЗ21040-025-01 DN=25 P=4МПа 12Х18Н9Т РабСр=кислота серная tрабСр=до 50°С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТВ 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1105982039
490 |  | 110.7.149.45.1 | 60LDP10AA103 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC конц. серная кислота/concentrated sulfuric acid DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ TU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | материал должен быть стойким к воздействию серной кислоты (возможно фторопласт)/material must be resistant to sulfuric acid (possibly fluoropolymer) | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2021-12-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; материал должен быть стойким к воздействию серной кислоты (возможно фторопласт); Рраб 0.03 Мпа Траб 45 оС; конструкция несоосная; L=230 мм; h=178 мм; S=70 мм; Тип сварного соединения- 1-23(C-23) ; с патрубками под приварку Outside containment; construction material shall be tolerant to effects of sulphuric acid (e.g. fluoroplastic); Pwork 0.03 MPa Twork 45 C non-coaxial structure; L=230 mm; h=178 mm; s=70 mm; Type of weld joint- 1-23(C-23) ; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105982040
491 |  | 110.7.149.45.1 | 60LDP10AA105 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC конц. серная кислота/concentrated sulfuric acid DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ TU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | материал должен быть стойким к воздействию серной кислоты (возможно фторопласт)/material must be resistant to sulfuric acid (possibly fluoropolymer) | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2021-12-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; материал должен быть стойким к воздействию серной кислоты (возможно фторопласт); Рраб 0.03 Мпа Траб 45 оС; конструкция несоосная; L=230 мм; h=178 мм; S=70 мм; Тип сварного соединения- 1-23(C-23) ; с патрубками под приварку Outside containment; construction material shall be tolerant to effects of sulphuric acid (e.g. fluoroplastic); Pwork 0.03 MPa Twork 45 C non-coaxial structure; L=230 mm; h=178 mm; s=70 mm; Type of weld joint- 1-23(C-23) ; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105982041
492 |  | 110.7.149.45 | 60LDP20AA107 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Едкий натр/sodium hydroxide DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ TU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2021-12-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; L=230 мм; h=178 мм; S=70 мм; Тип сварного соединения- 1-23(C-23) ; с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure; L=230 mm; h=178 mm; s=70 mm; Type of weld joint- 1-23(C-23) ; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105982042
493 |  | 110.7.149.45 | 60LDP20AA103 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Едкий натр/sodium hydroxide DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ TU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2021-12-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; L=230 мм; h=178 мм; S=70 мм; Тип сварного соединения- 1-23(C-23) ; с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure; L=230 mm; h=178 mm; s=70 mm; Type of weld joint- 1-23(C-23) ; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105982043
494 |  | 110.7.149.45 | 60LDP20AA105 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Едкий натр/sodium hydroxide DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ TU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2021-12-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; L=230 мм; h=178 мм; S=70 мм; Тип сварного соединения- 1-23(C-23) ; с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure; L=230 mm; h=178 mm; s=70 mm; Type of weld joint- 1-23(C-23) ; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105982044
495 |  | 110.7.124.68 | 60LDP10AA142 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Раствор серной кислоты/sulfuric acid solution DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.2 | 1.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-03-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105982045
496 |  | 110.7.124.68 | 60LDP10AA141 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Раствор серной кислоты/sulfuric acid solution DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.2 | 1.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-03-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105982046
497 |  | 110.7.124.68 | 60LDP20AA141 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Раствор серной кислоты/sulfuric acid solution DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.2 | 1.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-03-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105982047
498 |  | 110.7.124.68 | 60LDP20AA140 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Раствор серной кислоты/sulfuric acid solution DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.2 | 1.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-03-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105982048
499 |  | 110.7.147.15.1 | 60LDP10AA113 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ21040-025-01 DN 25.0 mm Pd 4.0 MPa Td 50 oC конц. серная кислота/concentrated sulfuric acid DN 25.0 мм Рр 4.0 МПа Тр 50 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | материал должен быть стойким к воздействию серной кислоты (возможно фторопласт)/material must be resistant to sulfuric acid (possibly fluoropolymer) | pcs/шт | 1 | 7 | 7 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-03-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; материал должен быть стойким к воздействию серной кислоты (возможно фторопласт); Рраб 1.8 Мпа Траб 45 оС ; конструкция соосная; L = 160 мм, h = 310 мм, H = 460 мм, тип сварного соединения - 1-23(С-23); фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; construction material shall be tolerant to effects of sulphuric acid (e.g. fluoroplastic); Pwork 1.8 MPa Twork 45 оs ; co-axial structure; L = 160 mm, h = 310 mm, H = 460 mm, Type of weld joint - 1-23(С23); welded flange-type connection | 1033091 | Клапан запорный КЗ21040-025-01 DN=25 P=4МПа 12Х18Н9Т РабСр=кислота серная tрабСр=до 50°С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТВ 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1105982049
500 |  | 110.7.147.15.1 | 60LDP10AA114 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ21040-025-01 DN 25.0 mm Pd 4.0 MPa Td 50 oC конц. серная кислота/concentrated sulfuric acid DN 25.0 мм Рр 4.0 МПа Тр 50 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | материал должен быть стойким к воздействию серной кислоты (возможно фторопласт)/material must be resistant to sulfuric acid (possibly fluoropolymer) | pcs/шт | 1 | 7 | 7 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-03-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; материал должен быть стойким к воздействию серной кислоты (возможно фторопласт); Рраб 1.8 Мпа Траб 45 оС ; конструкция соосная; L = 160 мм, h = 310 мм, H = 460 мм, тип сварного соединения - 1-23(С-23); фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; construction material shall be tolerant to effects of sulphuric acid (e.g. fluoroplastic); Pwork 1.8 MPa Twork 45 оs ; co-axial structure; L = 160 mm, h = 310 mm, H = 460 mm, Type of weld joint - 1-23(С23); welded flange-type connection | 1033091 | Клапан запорный КЗ21040-025-01 DN=25 P=4МПа 12Х18Н9Т РабСр=кислота серная tрабСр=до 50°С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТВ 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1105982050
501 |  | 110.7.147.15.1 | 60LDP10AA115 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ21040-025-01 DN 25.0 mm Pd 4.0 MPa Td 50 oC конц. серная кислота/concentrated sulfuric acid DN 25.0 мм Рр 4.0 МПа Тр 50 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | материал должен быть стойким к воздействию серной кислоты (возможно фторопласт)/material must be resistant to sulfuric acid (possibly fluoropolymer) | pcs/шт | 1 | 7 | 7 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-03-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; материал должен быть стойким к воздействию серной кислоты (возможно фторопласт); Рраб 1.8 Мпа Траб 45 оС ; конструкция соосная; L = 160 мм, h = 310 мм, H = 460 мм, тип сварного соединения - 1-23(С-23); фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; construction material shall be tolerant to effects of sulphuric acid (e.g. fluoroplastic); Pwork 1.8 MPa Twork 45 оs ; co-axial structure; L = 160 mm, h = 310 mm, H = 460 mm, Type of weld joint - 1-23(С23); welded flange-type connection | 1033091 | Клапан запорный КЗ21040-025-01 DN=25 P=4МПа 12Х18Н9Т РабСр=кислота серная tрабСр=до 50°С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТВ 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1105982051
502 |  | 110.7.147.15 | 60LDP20AA113 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ21040-025-01 DN 25.0 mm Pd 4.0 MPa Td 50 oC Едкий натр/sodium hydroxide DN 25.0 мм Рр 4.0 МПа Тр 50 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 7 | 7 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-03-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция сосоосная; L = 160 мм, h = 310 мм, H = 460 мм, тип сварного соединения - 1-23(С-23); фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; design sоco-axial structure; L = 160 mm, h = 310 mm, H = 460 mm, Type of weld joint - 1-23(С23); welded flange-type connection | 1033091 | Клапан запорный КЗ21040-025-01 DN=25 P=4МПа 12Х18Н9Т РабСр=кислота серная tрабСр=до 50°С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТВ 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1105982052
503 |  | 110.7.147.15 | 60LDP20AA114 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ21040-025-01 DN 25.0 mm Pd 4.0 MPa Td 50 oC Едкий натр/sodium hydroxide DN 25.0 мм Рр 4.0 МПа Тр 50 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 7 | 7 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-03-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция сосоосная; L = 160 мм, h = 310 мм, H = 460 мм, тип сварного соединения - 1-23(С-23); фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; design sоco-axial structure; L = 160 mm, h = 310 mm, H = 460 mm, Type of weld joint - 1-23(С23); welded flange-type connection | 1033091 | Клапан запорный КЗ21040-025-01 DN=25 P=4МПа 12Х18Н9Т РабСр=кислота серная tрабСр=до 50°С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТВ 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1105982053
504 |  | 110.7.147.15 | 60LDP20AA115 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ21040-025-01 DN 25.0 mm Pd 4.0 MPa Td 50 oC Едкий натр/sodium hydroxide DN 25.0 мм Рр 4.0 МПа Тр 50 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 7 | 7 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-03-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция сосоосная; L = 160 мм, h = 310 мм, H = 460 мм, тип сварного соединения - 1-23(С-23); фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; design sоco-axial structure; L = 160 mm, h = 310 mm, H = 460 mm, Type of weld joint - 1-23(С23); welded flange-type connection | 1033091 | Клапан запорный КЗ21040-025-01 DN=25 P=4МПа 12Х18Н9Т РабСр=кислота серная tрабСр=до 50°С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТВ 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1105982054
505 |  | 110.7.1545 | 60LDP31AA101 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Сдувка / Vent DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2021-12-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; Тип сварного соединения- 1-23(C-23) ; с патрубками под приварку Outside containment; No special dimension requirements; Type of weld joint- 1-23(C-23) ; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105982055
506 |  | 110.7.2260 | 60LDP50AA112 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Обессоленная вода/demin. water DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ TU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2021-12-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; L=230 мм; h=178 мм; S=70 мм; Тип сварного соединения- 1-23(C-23); с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure; L=230 mm; h=178 mm; s=70 mm; Type of weld joint- 1-23(C-23) ; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105982056
507 |  | 110.7.149.45 | 60LDP20AA108 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Едкий натр/sodium hydroxide DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ TU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2021-12-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; L=230 мм; h=178 мм; S=70 мм; Тип сварного соединения- 1-23(C-23) ; с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure; L=230 mm; h=178 mm; s=70 mm; Type of weld joint- 1-23(C-23) ; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105982057
508 |  | 110.7.2264 | 60LDP40AA105 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу К326161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Обессоленная вода/demin. water DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТU3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.2 | 1.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-03-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; L=100мм; h=160мм; H=310мм; S=15мм; Тип сварного соединения -1-23 (С-23); патрубки под приварку Outside containment; non-coaxial structure; L=100mm; h=160mm; H=310mm; s=15mm; Type of weld joint -1-23 (С23); weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105982063
509 |  | 110.7.2264 | 60LDP40AA106 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу К326161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Обессоленная вода/demin. water DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТU3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.2 | 1.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-03-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; L=100мм; h=160мм; H=310мм; S=15мм; Тип сварного соединения -1-23 (С-23); патрубки под приварку Outside containment; non-coaxial structure; L=100mm; h=160mm; H=310mm; s=15mm; Type of weld joint -1-23 (С23); weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105982064
510 |  | 110.7.2850 | 60LDP20AA135 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 DN 50.0 mm Pd 0.6 MPa Td 60 oC Дренажи /drainages DN 50.0 мм Рр 0.6 МПа Тр 60 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2021-12-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; L=230 мм; h=178 мм; S=70 мм; Тип сварного соединения- 1-23(C-23); с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure; L=230 mm; h=178 mm; s=70 mm; Type of weld joint- 1-23(C-23); weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105982067
511 |  | 110.7.2850 | 60LDP30AA133 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 DN 50.0 mm Pd 0.6 MPa Td 60 oC Дренажи /drainages DN 50.0 мм Рр 0.6 МПа Тр 60 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2021-12-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; L=230 мм; h=178 мм; S=70 мм; Тип сварного соединения- 1-23(C-23); с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure; L=230 mm; h=178 mm; s=70 mm; Type of weld joint- 1-23(C-23); weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105982068
512 |  | 110.7.3191 | 60LDP31AA102 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Обессоленная вода / demin. water DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ TU 26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2021-12-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; L=230 мм; h=178 мм; S=70 мм; Тип сварного соединения- 1-23(C-23); с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure; L=230 mm; h=178 mm; s=70 mm; Type of weld joint- 1-23(C-23); weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105982075
513 |  | 110.7.3194 | 60LDP31AA105 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу У26161-015-06 (14нж17ст19) DN 15.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Обессоленная вода / demin. water DN 15.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.43 | 2.43 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-03-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; несоосная s=24 мм; L= 130 мм; H=153 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 18х2,5 Др,мм- 13(+0,3); с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure s=24 mm; L= 130 mm; H=153 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(С23) DN х s,mm- 18х2,5 Dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | 1015551 | Клапан запорный У26161-015-06 DN=15 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н9Т РабСр=дистиллят tрабСр=0...350°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 2 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105982078
514 |  | 110.7.3195 | 60LDP31AA106 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Раствор аммиака / ammonia solution DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ TU 26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2021-12-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Среда - раствор аммиака до 5%; L=230 мм; h=178 мм; S=70 мм; Тип сварного соединения- 1-23(C-23); с патрубками под приварку Outside containment; media - ammonia solution до 5%; L=230 mm; h=178 mm; s=70 mm; Type of weld joint- 1-23(C-23); weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105982079
515 |  | 110.7.3455 | 60LDP10AA143 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-010М1-08 DN 10.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Дистиллят/distillate DN 10.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-03-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=130 мм; H=153 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку Outside containment; L=130 mm; H=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | 905327 | Клапан запорный У26161-010М1-08 DN=10 P=2.5МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 08Х18Н10Т РабСр=вода питательная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIв tрасч=250°С 4 Н III QA4 ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.1105982090
516 |  | 110.7.3456 | 60LDP20AA139 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дистиллят/distillate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.2 | 1.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-03-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105982091
517 |  | 110.7.149.100 | 60LDP10AA116 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-010М1-08 DN 10.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Раствор серной кислоты/Sulfuric acid solution DN 10.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-03-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Среда - раствор серной кислоты, едкого натра; L=130 мм; H=153 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку Outside containment; media - sulphuric acid solution, caustic soda solution; L=130 mm; H=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | 905327 | Клапан запорный У26161-010М1-08 DN=10 P=2.5МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 08Х18Н10Т РабСр=вода питательная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIв tрасч=250°С 4 Н III QA4 ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.1105982092
518 |  | 110.7.149.100 | 60LDP20AA116 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-010М1-08 DN 10.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Раствор едкого натра /sodium hydroxide solution DN 10.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-03-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Среда - раствор серной кислоты, едкого натра; L=130 мм; H=153 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку Outside containment; media - sulphuric acid solution, caustic soda solution; L=130 mm; H=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | 905327 | Клапан запорный У26161-010М1-08 DN=10 P=2.5МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 08Х18Н10Т РабСр=вода питательная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIв tрасч=250°С 4 Н III QA4 ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.1105982093
519 |  | 110.7.3455 | 60LDP10AA144 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-010М1-08 DN 10.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Дистиллят/distillate DN 10.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-03-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=130 мм; H=153 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку Outside containment; L=130 mm; H=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | 905327 | Клапан запорный У26161-010М1-08 DN=10 P=2.5МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 08Х18Н10Т РабСр=вода питательная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIв tрасч=250°С 4 Н III QA4 ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.1105982094
520 |  | 110.7.3455 | 60LDP20AA138 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-010М1-08 DN 10.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Дистиллят/distillate DN 10.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-03-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L=130 мм; H=153 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку Outside containment; L=130 mm; H=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | 905327 | Клапан запорный У26161-010М1-08 DN=10 P=2.5МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 08Х18Н10Т РабСр=вода питательная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIв tрасч=250°С 4 Н III QA4 ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.1105982095
521 |  | 110.7.149.125.1 | 60LDP10AA109 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-025-06 (14нж17ст19) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC конц. серная кислота/concentrated sulfuric acid DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ TU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | материал должен быть стойким к воздействию серной кислоты (возможно фторопласт)/material must be resistant to sulfuric acid (possibly fluoropolymer) | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-03-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; материал должен быть стойким к воздействию серной кислоты (возможно фторопласт); Рраб 0.33 Мпа Траб 45 оС; требования к габаритным размерам не предъявляются; Тип сварного соединения - 1-23 (С-23); с патрубками под приварку Outside containment; construction material shall be tolerant to effects of sulphuric acid (e.g. fluoroplastic); Pwork 0.33 MPa Twork 45 C No special dimension requirements; Type of weld joint - 1-23 (С23); weld-type nozzles | 1030474 | Клапан запорный У26161-025-06 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12X18H9T РабСр=растворы дезактивирующие СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105982113
522 |  | 110.7.154.66 | 60LDP30AA127 | Manually-operated flanged stop valve with matching flanges Клапан запорный фланцевый с ответными фланцами, с ручным приводом | по типу КЗ 21016-050-03 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Сжатый воздух/compressed air DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2021-12-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; фланцевое соединение Outside containment; No special dimension requirements; flange connection | 1033106 | Клапан запорный КЗ21016-050-03 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь углеродистая Ст.20 РабСр=воздух сжатый tрабСр=до 150°С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТВ 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1105982114
523 |  | 110.7.149.109 | 60LDP30AA119 | Manually-operated flanged stop valve with matching flanges Клапан запорный фланцевый с ответными фланцами, с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Сжатый воздух/compressed air DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2021-12-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Среда - сжатый воздух, дренажи; требования к габаритным размерам не предъявляются; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; media - compressed air, drains; No special dimension requirements; welded flange-type connection | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1105982121
524 |  | 110.7.149.109 | 60LDP10AA129 | Manually-operated flanged stop valve with matching flanges Клапан запорный фланцевый с ответными фланцами, с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Сжатый воздух/compressed air DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2021-12-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Среда - сжатый воздух, дренажи; требования к габаритным размерам не предъявляются; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; media - compressed air, drains; No special dimension requirements; welded flange-type connection | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1105982122
525 |  | 110.7.149.109 | 60LDP20AA125 | Manually-operated flanged stop valve with matching flanges Клапан запорный фланцевый с ответными фланцами, с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Сжатый воздух/compressed air DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2021-12-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Среда - сжатый воздух, дренажи; требования к габаритным размерам не предъявляются; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; media - compressed air, drains; No special dimension requirements; welded flange-type connection | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1105982123
526 |  | 110.7.149.109 | 60LDP30AA121 | Manually-operated flanged stop valve with matching flanges Клапан запорный фланцевый с ответными фланцами, с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Сжатый воздух/compressed air DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2021-12-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Среда - сжатый воздух, дренажи; требования к габаритным размерам не предъявляются; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; media - compressed air, drains; No special dimension requirements; welded flange-type connection | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1105982124
527 |  | 110.7.149.109 | 60LDP10AA134 | Manually-operated flanged stop valve with matching flanges Клапан запорный фланцевый с ответными фланцами, с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Сжатый воздух/compressed air DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2021-12-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Среда - сжатый воздух, дренажи; требования к габаритным размерам не предъявляются; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; media - compressed air, drains; No special dimension requirements; welded flange-type connection | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1105982125
528 |  | 110.7.149.109 | 60LDP20AA131 | Manually-operated flanged stop valve with matching flanges Клапан запорный фланцевый с ответными фланцами, с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Сжатый воздух/compressed air DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2021-12-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Среда - сжатый воздух, дренажи; требования к габаритным размерам не предъявляются; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; media - compressed air, drains; No special dimension requirements; welded flange-type connection | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1105982126
529 |  | 110.7.149.112 | 60LDP30AA115 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Обессоленная вода/ demin. water DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-03-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105982141
530 |  | 110.7.149.112 | 60LDP30AA118 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Обессоленная вода/ demin. water DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-03-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105982142
531 |  | 110.7.149.112 | 60LDP10AA125 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Обессоленная вода/ demin. water DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-03-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105982143
532 |  | 110.7.149.112 | 60LDP20AA122 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Обессоленная вода/ demin. water DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-03-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105982144
533 |  | 110.7.149.112 | 60LDP20AA127 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Обессоленная вода/ demin. water DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-03-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105982145
534 |  | 110.7.149.119 | 60LDP10AA107 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-032-06 (14нж17ст19) DN 32.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC конц. серная кислота/ concentrated sulphuric acid DN 32.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ TU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | материал должен быть стойким к воздействию серной кислоты (возможно фторопласт)/material must be resistant to sulfuric acid (possibly fluoropolymer) | pcs/шт | 1 | 10.2 | 10.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-03-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; материал должен быть стойким к воздействию серной кислоты (возможно фторопласт); Рраб 0.33 Мпа Траб 45 оС; требования к габаритным размерам не предъявляются; Тип сварного соединения - 1-23 (С-23); с патрубками под приварку Outside containment; construction material shall be tolerant to effects of sulphuric acid (e.g. fluoroplastic); Pwork 0.33 MPa Twork 45 C No special dimension requirements; Type of weld joint - 1-23 (С23); weld-type nozzles | 1030521 | Клапан запорный У26161-032-06 DN=32 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12X18H9T РабСр=конденсат СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105982146
535 |  | 110.7.149.119 | 60LDP10AA108 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-032-06 (14нж17ст19) DN 32.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC конц. серная кислота/ concentrated sulphuric acid DN 32.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ TU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | материал должен быть стойким к воздействию серной кислоты (возможно фторопласт)/material must be resistant to sulfuric acid (possibly fluoropolymer) | pcs/шт | 1 | 10.2 | 10.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-03-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; материал должен быть стойким к воздействию серной кислоты (возможно фторопласт); Рраб 0.33 Мпа Траб 45 оС; требования к габаритным размерам не предъявляются; Тип сварного соединения - 1-23 (С-23); с патрубками под приварку Outside containment; construction material shall be tolerant to effects of sulphuric acid (e.g. fluoroplastic); Pwork 0.33 MPa Twork 45 C No special dimension requirements; Type of weld joint - 1-23 (С23); weld-type nozzles | 1030521 | Клапан запорный У26161-032-06 DN=32 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12X18H9T РабСр=конденсат СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105982147
536 |  | 110.7.149.125 | 60LDP20AA109 | Manually-operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-025-06 (14нж17ст19) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Едкий натр/sodium hydroxide DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ TU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-03-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; Тип сварного соединения - 1-23 (С-23); с патрубками под приварку Outside containment; No special dimension requirements; Type of weld joint - 1-23 (С23); weld-type nozzles | 1030474 | Клапан запорный У26161-025-06 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12X18H9T РабСр=растворы дезактивирующие СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105982148
537 |  | 110.7.149.112 | 60LDP10AA131 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Обессоленная вода/ demin. water DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-03-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105982149
538 |  | 110.7.149.38 | 60LDR40AA112 | Manually-operated bellows stop valve with welded connctions Клапан запорный сильфонный с патрубками под приварку, ручной | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Вода /water DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-03-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; с патрубками под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105987186
539 |  | 110.7.149.38 | 60LDR20AA118 | Manually-operated bellows stop valve with welded connctions Клапан запорный сильфонный с патрубками под приварку, ручной | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Вода /water DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-03-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; с патрубками под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105987187
540 |  | 110.7.149.38 | 60LDR20AA119 | Manually-operated bellows stop valve with welded connctions Клапан запорный сильфонный с патрубками под приварку, ручной | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Вода /water DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-03-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; с патрубками под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105987188
541 |  | 110.7.149.38 | 60LDR30AA116 | Manually-operated bellows stop valve with welded connctions Клапан запорный сильфонный с патрубками под приварку, ручной | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Вода /water DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-03-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; с патрубками под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105987189
542 |  | 110.7.149.39 | 60LDR30AA117 | Manually-operated bellows stop valve with welded connctions Клапан запорный сильфонный с патрубками под приварку, ручной | по типу У26161-015М1-08 DN 15.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Вода /water DN 15.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-03-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; s=24 мм; L=130 мм; H=153 мм; тип сварного соединения - 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure; s=24 mm; L=130 mm; H=153 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 987967 | Клапан запорный У26161-015М1-08 DN=15 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=теплоноситель 1 контура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIв tрасч=250 °С ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.1105987190
543 |  | 110.7.149.39 | 60LDR30AA118 | Manually-operated bellows stop valve with welded connctions Клапан запорный сильфонный с патрубками под приварку, ручной | по типу У26161-015М1-08 DN 15.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Вода /water DN 15.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-03-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; s=24 мм; L=130 мм; H=153 мм; тип сварного соединения - 1-23; с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure; s=24 mm; L=130 mm; H=153 mm; Type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | 987967 | Клапан запорный У26161-015М1-08 DN=15 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=теплоноситель 1 контура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIв tрасч=250 °С ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.1105987191
544 |  | 110.7.119.21 | 60MVA15AA101 | Manually operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-032М1-12 DN 32.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Масло ОМТИ/OMTI fire-resistant oil DN 32.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 10 | 10 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-07-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Ppаб 0,5 МПа Траб 75 °С; конструкция несоосная; S=45 мм; L=180 мм; H=200 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-22(С-22) DN х S,мм- 38х2 Др,мм- 35(+0,25); с патрубками под приварку Outside containment; Pwork 0,5 MPa Twork 75 °s; non-coaxial structure; s=45 mm; L=180 mm; H=200 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(С22) DN х s,mm- 38х2 Dcut,mm- 35(+0,25); weld-type nozzles | 946336 | Клапан запорный У26161-032М1-12 DN=32 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=воздух конденсат СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком 3СIIIв tрасч=250°С 3 НЗЛО I ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.1105984829
545 |  | 110.7.119.21 | 60MVA16AA101 | Manually operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-032М1-12 DN 32.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Масло ОМТИ/OMTI fire-resistant oil DN 32.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 10 | 10 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-07-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Ppаб 0,5 МПа Траб 75 °С; конструкция несоосная; S=45 мм; L=180 мм; H=200 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-22(С-22) DN х S,мм- 38х2 Др,мм- 35(+0,25); с патрубками под приварку Outside containment; Pwork 0,5 MPa Twork 75 °s; non-coaxial structure; s=45 mm; L=180 mm; H=200 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(С22) DN х s,mm- 38х2 Dcut,mm- 35(+0,25); weld-type nozzles | 946336 | Клапан запорный У26161-032М1-12 DN=32 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=воздух конденсат СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком 3СIIIв tрасч=250°С 3 НЗЛО I ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.1105984830
546 |  | 110.7.119.21 | 60MVA25AA101 | Manually operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-032М1-12 DN 32.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Масло ОМТИ/OMTI fire-resistant oil DN 32.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 10 | 10 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-07-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Ppаб 0,5 МПа Траб 75 °С; конструкция несоосная; S=45 мм; L=180 мм; H=200 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-22(С-22) DN х S,мм- 38х2 Др,мм- 35(+0,25); с патрубками под приварку Outside containment; Pwork 0,5 MPa Twork 75 °s; non-coaxial structure; s=45 mm; L=180 mm; H=200 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(С22) DN х s,mm- 38х2 Dcut,mm- 35(+0,25); weld-type nozzles | 946336 | Клапан запорный У26161-032М1-12 DN=32 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=воздух конденсат СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком 3СIIIв tрасч=250°С 3 НЗЛО I ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.1105984831
547 |  | 110.7.119.21 | 60MVA26AA101 | Manually operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу У26161-032М1-12 DN 32.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Масло ОМТИ/OMTI fire-resistant oil DN 32.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 10 | 10 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-07-09 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Ppаб 0,5 МПа Траб 75 °С; конструкция несоосная; S=45 мм; L=180 мм; H=200 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-22(С-22) DN х S,мм- 38х2 Др,мм- 35(+0,25); с патрубками под приварку Outside containment; Pwork 0,5 MPa Twork 75 °s; non-coaxial structure; s=45 mm; L=180 mm; H=200 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(С22) DN х s,mm- 38х2 Dcut,mm- 35(+0,25); weld-type nozzles | 946336 | Клапан запорный У26161-032М1-12 DN=32 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=воздух конденсат СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком 3СIIIв tрасч=250°С 3 НЗЛО I ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.1105984832
548 |  | 110.7.2302 | 60PGB37AA101 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-48 DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Вода промконтура / intermediate circuit water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-09-07 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; S=40 мм; L=160 мм; h=198 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-22(С-22) DN х S,мм- 32x2 Др,мм- 29(+0,21); Среда -вода промконтура (обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии-тринатрий фосфат); с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure; s=40 mm; L=160 mm; h=198 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(С22) DN х s,mm- 32x2 Dcut,mm- 29(+0,21); media -intermediate circuit water (demineralized water with addition of corrosion inhibitors-trisodium phosphate ); weld-type nozzles | 1030483 | Клапан запорный У26161-025-48 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105984710
549 |  | 110.7.2302 | 60PGB37AA103 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-48 DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Вода промконтура / intermediate circuit water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-09-07 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; S=40 мм; L=160 мм; h=198 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-22(С-22) DN х S,мм- 32x2 Др,мм- 29(+0,21); Среда -вода промконтура (обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии-тринатрий фосфат); с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure; s=40 mm; L=160 mm; h=198 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(С22) DN х s,mm- 32x2 Dcut,mm- 29(+0,21); media -intermediate circuit water (demineralized water with addition of corrosion inhibitors-trisodium phosphate ); weld-type nozzles | 1030483 | Клапан запорный У26161-025-48 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105984711
550 |  | 110.7.2302 | 60PGB37AA104 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-48 DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Вода промконтура / intermediate circuit water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-09-07 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; S=40 мм; L=160 мм; h=198 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-22(С-22) DN х S,мм- 32x2 Др,мм- 29(+0,21); Среда -вода промконтура (обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии-тринатрий фосфат); с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure; s=40 mm; L=160 mm; h=198 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(С22) DN х s,mm- 32x2 Dcut,mm- 29(+0,21); media -intermediate circuit water (demineralized water with addition of corrosion inhibitors-trisodium phosphate ); weld-type nozzles | 1030483 | Клапан запорный У26161-025-48 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105984712
551 |  | 110.7.2302 | 60PGB37AA106 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-48 DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Вода промконтура / intermediate circuit water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-09-07 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; S=40 мм; L=160 мм; h=198 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-22(С-22) DN х S,мм- 32x2 Др,мм- 29(+0,21); Среда -вода промконтура (обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии-тринатрий фосфат); с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure; s=40 mm; L=160 mm; h=198 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(С22) DN х s,mm- 32x2 Dcut,mm- 29(+0,21); media -intermediate circuit water (demineralized water with addition of corrosion inhibitors-trisodium phosphate ); weld-type nozzles | 1030483 | Клапан запорный У26161-025-48 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105984713
552 |  | 110.7.154.19 | 60PGB45AA101 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый , с ручным приводом | по типу КЗ21016-015-03 DN 15.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Вода промконтура/intermediate circuit water DN 15.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 5 | 5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-09-07 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция соосная; L=158 мм; H=200 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(С-23) DN х S,мм- 18x2 Др,мм- 15(+0,18); Среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; co-axial structure; L=158 mm; H=200 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(С23) DN х s,mm- 18x2 Dcut,mm- 15(+0,18); media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate; welded flange-type connection | 1033071 | Клапан запорный КЗ21016-015-03 DN=15 P=1.6МПа МатКорп=сталь углеродистая Ст.20 РабСр=вода промконтура tрабСр=до 150°С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТВ 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1105984721
553 |  | 110.7.154.19 | 60PGB45AA103 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый , с ручным приводом | по типу КЗ21016-015-03 DN 15.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Вода промконтура/intermediate circuit water DN 15.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 5 | 5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-09-07 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция соосная; L=158 мм; H=200 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(С-23) DN х S,мм- 18x2 Др,мм- 15(+0,18); Среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; co-axial structure; L=158 mm; H=200 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(С23) DN х s,mm- 18x2 Dcut,mm- 15(+0,18); media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate; welded flange-type connection | 1033071 | Клапан запорный КЗ21016-015-03 DN=15 P=1.6МПа МатКорп=сталь углеродистая Ст.20 РабСр=вода промконтура tрабСр=до 150°С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТВ 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1105984722
554 |  | 110.7.154.19 | 60PGB46AA101 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый , с ручным приводом | по типу КЗ21016-015-03 DN 15.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Вода промконтура/intermediate circuit water DN 15.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 5 | 5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-09-07 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция соосная; L=158 мм; H=200 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(С-23) DN х S,мм- 18x2 Др,мм- 15(+0,18); Среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; co-axial structure; L=158 mm; H=200 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(С23) DN х s,mm- 18x2 Dcut,mm- 15(+0,18); media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate; welded flange-type connection | 1033071 | Клапан запорный КЗ21016-015-03 DN=15 P=1.6МПа МатКорп=сталь углеродистая Ст.20 РабСр=вода промконтура tрабСр=до 150°С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТВ 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1105984723
555 |  | 110.7.154.19 | 60PGB46AA103 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый , с ручным приводом | по типу КЗ21016-015-03 DN 15.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Вода промконтура/intermediate circuit water DN 15.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 5 | 5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-09-07 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция соосная; L=158 мм; H=200 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(С-23) DN х S,мм- 18x2 Др,мм- 15(+0,18); Среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; co-axial structure; L=158 mm; H=200 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(С23) DN х s,mm- 18x2 Dcut,mm- 15(+0,18); media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate; welded flange-type connection | 1033071 | Клапан запорный КЗ21016-015-03 DN=15 P=1.6МПа МатКорп=сталь углеродистая Ст.20 РабСр=вода промконтура tрабСр=до 150°С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТВ 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1105984725
556 |  | 110.7.154.19 | 60PGB47AA101 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый , с ручным приводом | по типу КЗ21016-015-03 DN 15.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Вода промконтура/intermediate circuit water DN 15.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 5 | 5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-09-07 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция соосная; L=158 мм; H=200 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(С-23) DN х S,мм- 18x2 Др,мм- 15(+0,18); Среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; co-axial structure; L=158 mm; H=200 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(С23) DN х s,mm- 18x2 Dcut,mm- 15(+0,18); media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate; welded flange-type connection | 1033071 | Клапан запорный КЗ21016-015-03 DN=15 P=1.6МПа МатКорп=сталь углеродистая Ст.20 РабСр=вода промконтура tрабСр=до 150°С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТВ 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1105984726
557 |  | 110.7.154.19 | 60PGB47AA103 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый , с ручным приводом | по типу КЗ21016-015-03 DN 15.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Вода промконтура/intermediate circuit water DN 15.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 5 | 5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-09-07 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция соосная; L=158 мм; H=200 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(С-23) DN х S,мм- 18x2 Др,мм- 15(+0,18); Среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; co-axial structure; L=158 mm; H=200 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(С23) DN х s,mm- 18x2 Dcut,mm- 15(+0,18); media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate; welded flange-type connection | 1033071 | Клапан запорный КЗ21016-015-03 DN=15 P=1.6МПа МатКорп=сталь углеродистая Ст.20 РабСр=вода промконтура tрабСр=до 150°С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТВ 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1105984727
558 |  | 110.7.154.24 | 60PGB55AA103 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-48 (14с17ст21) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 250 oC Вода промконтура/intermediate circuit water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-09-07 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата; конструкция несоосная; S=40 мм; L=160 мм; h=198 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-22(С-22) DN х S,мм- 32x2 Др,мм- 29(+0,21); с патрубками под приварку Outside containment; media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate; non-coaxial structure; s=40 mm; L=160 mm; h=198 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(С22) DN х s,mm- 32x2 Dcut,mm- 29(+0,21); weld-type nozzles | 1030483 | Клапан запорный У26161-025-48 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105984762
559 |  | 110.7.154.24 | 60PGB57AA101 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-48 (14с17ст21) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 250 oC Вода промконтура/intermediate circuit water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-09-07 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата; конструкция несоосная; S=40 мм; L=160 мм; h=198 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-22(С-22) DN х S,мм- 32x2 Др,мм- 29(+0,21); с патрубками под приварку Outside containment; media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate; non-coaxial structure; s=40 mm; L=160 mm; h=198 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(С22) DN х s,mm- 32x2 Dcut,mm- 29(+0,21); weld-type nozzles | 1030483 | Клапан запорный У26161-025-48 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105984763
560 |  | 110.7.154.24 | 60PGB57AA103 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-48 (14с17ст21) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 250 oC Вода промконтура/intermediate circuit water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-09-07 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата; конструкция несоосная; S=40 мм; L=160 мм; h=198 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-22(С-22) DN х S,мм- 32x2 Др,мм- 29(+0,21); с патрубками под приварку Outside containment; media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate; non-coaxial structure; s=40 mm; L=160 mm; h=198 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(С22) DN х s,mm- 32x2 Dcut,mm- 29(+0,21); weld-type nozzles | 1030483 | Клапан запорный У26161-025-48 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105984764
561 |  | 110.7.154.24 | 60PGB59AA101 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-48 (14с17ст21) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 250 oC Вода промконтура/intermediate circuit water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-09-07 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата; конструкция несоосная; S=40 мм; L=160 мм; h=198 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-22(С-22) DN х S,мм- 32x2 Др,мм- 29(+0,21); с патрубками под приварку Outside containment; media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate; non-coaxial structure; s=40 mm; L=160 mm; h=198 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(С22) DN х s,mm- 32x2 Dcut,mm- 29(+0,21); weld-type nozzles | 1030483 | Клапан запорный У26161-025-48 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105984765
562 |  | 110.7.154.24 | 60PGB59AA103 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-48 (14с17ст21) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 250 oC Вода промконтура/intermediate circuit water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-09-07 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата; конструкция несоосная; S=40 мм; L=160 мм; h=198 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-22(С-22) DN х S,мм- 32x2 Др,мм- 29(+0,21); с патрубками под приварку Outside containment; media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate; non-coaxial structure; s=40 mm; L=160 mm; h=198 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(С22) DN х s,mm- 32x2 Dcut,mm- 29(+0,21); weld-type nozzles | 1030483 | Клапан запорный У26161-025-48 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105984766
563 |  | 110.7.154.24.1 | 60PGB65AA101 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-48 (14с17ст21) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 250 oC Вода промконтура/intermediate circuit water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2023-03-15 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата; конструкция несоосная; S=40 мм; L=160 мм; h=198 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-22(С-22) DN х S,мм- 32x2 Др,мм- 29(+0,21); с патрубками под приварку Outside containment; media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate; non-coaxial structure; s=40 mm; L=160 mm; h=198 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(С22) DN х s,mm- 32x2 Dcut,mm- 29(+0,21); weld-type nozzles | 1030483 | Клапан запорный У26161-025-48 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105991489
564 |  | 110.7.154.24.1 | 60PGB65AA103 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-48 (14с17ст21) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 250 oC Вода промконтура/intermediate circuit water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2023-03-15 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата; конструкция несоосная; S=40 мм; L=160 мм; h=198 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-22(С-22) DN х S,мм- 32x2 Др,мм- 29(+0,21); с патрубками под приварку Outside containment; media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate; non-coaxial structure; s=40 mm; L=160 mm; h=198 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(С22) DN х s,mm- 32x2 Dcut,mm- 29(+0,21); weld-type nozzles | 1030483 | Клапан запорный У26161-025-48 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105991490
565 |  | 110.7.154.24 | 60PGB55AA101 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-48 (14с17ст21) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 250 oC Вода промконтура/intermediate circuit water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-09-07 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата; конструкция несоосная; S=40 мм; L=160 мм; h=198 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-22(С-22) DN х S,мм- 32x2 Др,мм- 29(+0,21); с патрубками под приварку Outside containment; media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate; non-coaxial structure; s=40 mm; L=160 mm; h=198 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(С22) DN х s,mm- 32x2 Dcut,mm- 29(+0,21); weld-type nozzles | 1030483 | Клапан запорный У26161-025-48 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105984776
566 |  | 110.7.2305 | 60PGB39AA110 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-48, Т3 (14с17ст21) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Вода промконтура / intermediate circuit water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-09-07 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; S=40 мм; L=160 мм; h=198 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-22(С-22) DN х S,мм- 32x2 Др,мм- 29(+0,21); Среда -вода промконтура (обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии-тринатрий фосфат); с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure; s=40 mm; L=160 mm; h=198 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(С22) DN х s,mm- 32x2 Dcut,mm- 29(+0,21); media -intermediate circuit water (demineralized water with addition of corrosion inhibitors-trisodium phosphate ); weld-type nozzles | 1030483 | Клапан запорный У26161-025-48 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105984801
567 |  | 110.7.2305 | 60PGB39AA112 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-025-48, Т3 (14с17ст21) DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Вода промконтура / intermediate circuit water DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 6.4 | 6.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-09-07 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; S=40 мм; L=160 мм; h=198 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-22(С-22) DN х S,мм- 32x2 Др,мм- 29(+0,21); Среда -вода промконтура (обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии-тринатрий фосфат); с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure; s=40 mm; L=160 mm; h=198 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(С22) DN х s,mm- 32x2 Dcut,mm- 29(+0,21); media -intermediate circuit water (demineralized water with addition of corrosion inhibitors-trisodium phosphate ); weld-type nozzles | 1030483 | Клапан запорный У26161-025-48 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105984802
568 |  | 110.7.2306 | 60PGB39AA113 | Manually operated bellows stop valve with a lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом с замком | по типу КЗО 0205-050-06.33 DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 60 oC Обессоленная вода / demin. water DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 60 оС | по типу ТУ TU 3742-004-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 19 | 19 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-09-07 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; S=65 мм; L= 230мм; H=200 мм; Разделка кромок 52(+0.3); под приварку 57х3; тип шва 1-23; патрубки под приварку Outside containment; non-coaxial structure; s=65 mm; L= 230mm; H=200 mm; edge preparation 52(+0.3); weld-type 57х3; type of weld seam 1-23; weld-type nozzles | 878556 | Клапан запорный КЗО 0205-050-06.33 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н9Т РабСр=вода обессоленная tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-004-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105984803
569 |  | 110.7.152.2 | 60PGB48AA101 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу ИУСЮ.491246.001-04 DN 10.0 mm Pd 4.0 MPa Td 200 oC Обессоленная вода/demin. water DN 10.0 мм Рр 4.0 МПа Тр 200 оС | по типу ТУ ТU26-07-1573-91; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-09-07 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция соосная; L=80мм; H=110 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-22 (С-22), DN х S 14х2, Др=11+0,18 мм; патрубки под приварку Outside containment; co-axial structure; L=80mm; H=110 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22 (С-22), DN х S 14х2 mm, Dcut 11+0,18 mm; weld-type nozzles | 1041581 | Клапан запорный ИУСЮ.491246.001-04 DN=10 P=4МПа МатКорп=сталь углеродистая Ст.20 РабСр=вода обессоленная tрабСр=-30...200°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 26-07-1573-91 | 2.ИСУП.1105984684
570 |  | 110.7.152.2 | 60PGB48AA103 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу ИУСЮ.491246.001-04 DN 10.0 mm Pd 4.0 MPa Td 200 oC Обессоленная вода/demin. water DN 10.0 мм Рр 4.0 МПа Тр 200 оС | по типу ТУ ТU26-07-1573-91; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-09-07 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция соосная; L=80мм; H=110 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-22 (С-22), DN х S 14х2, Др=11+0,18 мм; патрубки под приварку Outside containment; co-axial structure; L=80mm; H=110 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22 (С-22), DN х S 14х2 mm, Dcut 11+0,18 mm; weld-type nozzles | 1041581 | Клапан запорный ИУСЮ.491246.001-04 DN=10 P=4МПа МатКорп=сталь углеродистая Ст.20 РабСр=вода обессоленная tрабСр=-30...200°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 26-07-1573-91 | 2.ИСУП.1105984685
571 |  | 110.7.152.2 | 60PGB51AA101 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу ИУСЮ.491246.001-04 DN 10.0 mm Pd 4.0 MPa Td 200 oC Обессоленная вода/demin. water DN 10.0 мм Рр 4.0 МПа Тр 200 оС | по типу ТУ ТU26-07-1573-91; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-09-07 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция соосная; L=80мм; H=110 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-22 (С-22), DN х S 14х2, Др=11+0,18 мм; патрубки под приварку Outside containment; co-axial structure; L=80mm; H=110 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22 (С-22), DN х S 14х2 mm, Dcut 11+0,18 mm; weld-type nozzles | 1041581 | Клапан запорный ИУСЮ.491246.001-04 DN=10 P=4МПа МатКорп=сталь углеродистая Ст.20 РабСр=вода обессоленная tрабСр=-30...200°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 26-07-1573-91 | 2.ИСУП.1105984686
572 |  | 110.7.152.2 | 60PGB51AA103 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу ИУСЮ.491246.001-04 DN 10.0 mm Pd 4.0 MPa Td 200 oC Обессоленная вода/demin. water DN 10.0 мм Рр 4.0 МПа Тр 200 оС | по типу ТУ ТU26-07-1573-91; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-09-07 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция соосная; L=80мм; H=110 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-22 (С-22), DN х S 14х2, Др=11+0,18 мм; патрубки под приварку Outside containment; co-axial structure; L=80mm; H=110 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22 (С-22), DN х S 14х2 mm, Dcut 11+0,18 mm; weld-type nozzles | 1041581 | Клапан запорный ИУСЮ.491246.001-04 DN=10 P=4МПа МатКорп=сталь углеродистая Ст.20 РабСр=вода обессоленная tрабСр=-30...200°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 26-07-1573-91 | 2.ИСУП.1105984687
573 |  | 110.7.152.2 | 60PGB53AA101 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу ИУСЮ.491246.001-04 DN 10.0 mm Pd 4.0 MPa Td 200 oC Обессоленная вода/demin. water DN 10.0 мм Рр 4.0 МПа Тр 200 оС | по типу ТУ ТU26-07-1573-91; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-09-07 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция соосная; L=80мм; H=110 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-22 (С-22), DN х S 14х2, Др=11+0,18 мм; патрубки под приварку Outside containment; co-axial structure; L=80mm; H=110 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22 (С-22), DN х S 14х2 mm, Dcut 11+0,18 mm; weld-type nozzles | 1041581 | Клапан запорный ИУСЮ.491246.001-04 DN=10 P=4МПа МатКорп=сталь углеродистая Ст.20 РабСр=вода обессоленная tрабСр=-30...200°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 26-07-1573-91 | 2.ИСУП.1105984688
574 |  | 110.7.152.2 | 60PGB53AA103 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу ИУСЮ.491246.001-04 DN 10.0 mm Pd 4.0 MPa Td 200 oC Обессоленная вода/demin. water DN 10.0 мм Рр 4.0 МПа Тр 200 оС | по типу ТУ ТU26-07-1573-91; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-09-07 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция соосная; L=80мм; H=110 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-22 (С-22), DN х S 14х2, Др=11+0,18 мм; патрубки под приварку Outside containment; co-axial structure; L=80mm; H=110 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22 (С-22), DN х S 14х2 mm, Dcut 11+0,18 mm; weld-type nozzles | 1041581 | Клапан запорный ИУСЮ.491246.001-04 DN=10 P=4МПа МатКорп=сталь углеродистая Ст.20 РабСр=вода обессоленная tрабСр=-30...200°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 26-07-1573-91 | 2.ИСУП.1105984689
575 |  | 110.7.118.12 | 60PGB80AA001 | Electrically-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с электроприводом | по типу У26161-025М1-18-П DN 25.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC обессоленная вода / demin. water DN 25.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 24.5 | 24.5 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 60UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-09-07 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; tср 12 с, не более; конструкция несоосная; L=160 мм; H=440 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-22 (С-22) DN х S,мм- 32х2,5 Др,мм- 28(+0,21); несоосна; S=35мм; с патрубками под приварку Outside containment; time of actuation 12 s, not above; non-coaxial structure; L=160 mm; H=440 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22 (С22) DN х s,mm- 32х2,5 Dcut,mm- 28(+0,21); structure non-coaxial; s=35mm; weld-type nozzles | 1030085 | Клапан запорный У26161-025М1-18-П DN=25 P=2.5МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 08Х18Н10Т РабСр=вода обессоленная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С 4 Н I ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.1105990463
576 |  | 110.7.152.3 | 60PGB84AA101 | Manually-operated bellows valve Клапан сильфонный с ручным приводом | по типу ИУСЮ.491246.001-04 DN 10.0 mm Pd 4.0 MPa Td 200 oC Обессоленная вода/demin. water DN 10.0 мм Рр 4.0 МПа Тр 200 оС | по типу ТУ ТU26-07-1573-91; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 60UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-09-07 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Траб 60 о С; Среда-обессоленная вода с добавлением тринатрий фосфата ; L= 80 мм; H=119 мм; Разделка кромок Др -11 (+0.18), тип разделки 1-22 (С-22), под приварку 14х2; конструкция несоосная S=24 мм; патрубки под приварку Outside containment; Twork 60 о s; media-demineralized water with addition of trisodium phosphate; L= 80 mm; H=119 mm; edge preparation Dcut -11 (+0.18), type 1-22 (С22), weld-type 14х2; non-coaxial structure s=24 mm; weld-type nozzles | 1041581 | Клапан запорный ИУСЮ.491246.001-04 DN=10 P=4МПа МатКорп=сталь углеродистая Ст.20 РабСр=вода обессоленная tрабСр=-30...200°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 26-07-1573-91 | 2.ИСУП.1105990482
577 |  | 110.7.154.26 | 60PGB10AA101 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-010М1-12 DN 10.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Вода промконтура/intermediate circuit water DN 10.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ ТU26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 60UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-09-07 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата; L= 130 мм; H=203 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-22(С-22) DN х S,мм- 14х2 Др,мм- 11(+0,18); конструкция несоосная S =24 мм; с патрубками под приварку Outside containment; media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate; L= 130 mm; H=203 mm; nozzle edge preparation: type-1-22(С22) DN х s,mm- 14х2 Dcut,mm- 11(+0,18); non-coaxial structure s =24 mm; weld-type nozzles | 1044907 | Клапан запорный У26161-010М1-12 DN=10 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=250 °С 4 Н II ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.1105990483
578 |  | 110.7.154.29 | 60PGB80AA103 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу КЗ21040-015-01 DN 15.0 mm Pd 4.0 MPa Td 100 oC Обессоленная вода/demin. water DN 15.0 мм Рр 4.0 МПа Тр 100 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 5 | 5 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 60UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-09-07 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Рраб 1,1 МPа; L= 200 мм; H=200 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-22 DN х S,мм- 18x2 Др,мм- 15(+0,18); соосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; Pwork 1,1 МPа; L= 200 mm; H=200 mm; nozzle edge preparation: type-1-22 DN х s,mm- 18x2 Dcut,mm- 15(+0,18); co-axial structure; welded flange-type connection | 1031432 | Клапан запорный КЗ21040-015-01 DN=15 P=4МПа МатКорп=сталь углеродистая Ст.20 РабСр=вода обессоленная tрабСр=до 100°С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной с замком 4 Н II ТВ 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1105990485
579 |  | 110.7.154.75 | 60PGB80AA101 | Manually operated stop valve Клапан запорный с ручным приводом | по типу НГ26526-050М-11, ТЗ DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Обессоленная вода/demin. wat DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ3742-031-49149890-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 19.5 | 19.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-09-07 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 230 мм; H=230 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23 DN х S,мм- 57x3 Др,мм- 52(+0,3); S=70 мм; несоосна; с патрубками под приварку Outside containment; L= 230 mm; H=230 mm; nozzle edge preparation: type-1-23 DN х s,mm- 57x3 Dcut,mm- 52(+0,3); s=70 mm; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1031493 | Клапан запорный НГ26526-050М-11 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода обессоленная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=250 °С 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-031-49149890-2006 | 2.ИСУП.1105990434
580 |  | 110.7.154.68 | 60QJC10AA101 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У 26161-025-45 DN 25.0 mm Pd 1.0 MPa Td 60 oC Водород /hydrogen DN 25.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 60 оС | по типу ТУ TU 3742-004-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 7 | 7 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-03-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; S=40 мм; L=160 мм; H=160 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-22(С-22) DN х S,мм- 32х2 Др,мм- 29(+0,21); Среда-водород, азот, сжатый воздух; патрубки под приварку Outside containment; non-coaxial structure; s=40 mm; L=160 mm; H=160 mm; nozzle edge preparation: type-1-22(С22) DN х s,mm- 32х2 Dcut,mm- 29(+0,21); media-hydrogen, nitrogen, compressed air; weld-type nozzles | 1035408 | Клапан запорный У26161-025-45 DN=25 P=10кгс/см^2 МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=водород tрабСр=60 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 3742-004-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105980904
581 |  | 110.7.149.32 | 60LFN20AA109 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу ИУСЮ491246.001 DN 10.0 mm Pd 4.0 MPa Td 200 oC Раствор аммиака/ammonia solution DN 10.0 мм Рр 4.0 МПа Тр 200 оС | по типу ТУ ТU26-07-1573-91; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-11-12 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; патрубки под приварку Outside containment; weld-type nozzles | 1016036 | Клапан запорный ИУСЮ 491246.001-01 DN=15 P=4МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н10Т РабСр=раствор едкого кали tрабСр=-30...200°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТУ 26-07-1573-91 | 2.ИСУП.1105980906
582 |  | 110.7.149.32 | 60LFN20AA110 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу ИУСЮ491246.001 DN 10.0 mm Pd 4.0 MPa Td 200 oC Раствор аммиака/ammonia solution DN 10.0 мм Рр 4.0 МПа Тр 200 оС | по типу ТУ ТU26-07-1573-91; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-11-12 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; патрубки под приварку Outside containment; weld-type nozzles | 1016036 | Клапан запорный ИУСЮ 491246.001-01 DN=15 P=4МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н10Т РабСр=раствор едкого кали tрабСр=-30...200°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТУ 26-07-1573-91 | 2.ИСУП.1105980907
583 |  | 110.7.149.32 | 60LFN10AA110 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу ИУСЮ491246.001 DN 10.0 mm Pd 4.0 MPa Td 200 oC Раствор аммиака/ammonia solution DN 10.0 мм Рр 4.0 МПа Тр 200 оС | по типу ТУ ТU26-07-1573-91; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-11-12 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; патрубки под приварку Outside containment; weld-type nozzles | 1016036 | Клапан запорный ИУСЮ 491246.001-01 DN=15 P=4МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н10Т РабСр=раствор едкого кали tрабСр=-30...200°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТУ 26-07-1573-91 | 2.ИСУП.1105980908
584 |  | 110.7.149.32 | 60LFN10AA111 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу ИУСЮ491246.001 DN 10.0 mm Pd 4.0 MPa Td 200 oC Раствор аммиака/ammonia solution DN 10.0 мм Рр 4.0 МПа Тр 200 оС | по типу ТУ ТU26-07-1573-91; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-11-12 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; патрубки под приварку Outside containment; weld-type nozzles | 1016036 | Клапан запорный ИУСЮ 491246.001-01 DN=15 P=4МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н10Т РабСр=раствор едкого кали tрабСр=-30...200°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТУ 26-07-1573-91 | 2.ИСУП.1105980909
585 |  | 110.7.108.55.1 | 60LCP40AA001 | Electrically-operated Bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с электроприводом | по типу ЗТ26362-150-36 DN 150.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Обессоленная вода/demin. water DN 150.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ TU26-07-612I-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 218 | 218 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 60UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-04-10 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; tср 6 с, не более ;конструкция несоосная S=210мм, L= 550 мм; H=696 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-25-1(С-42) DN х S,мм-159х6 Др,мм-150(+0,4); S=210 мм; патрубки под приварку Outside containment; time of actuation 6 s, not above ;non-coaxial structure s=210mm, L= 550 mm; H=696 mm; nozzle edge preparation: type-1-25-1(С42) DN х s,mm-159х6 Dcut,mm-150(+0,4); s=210 mm; weld-type nozzles | 1038459 | Клапан запорный ЗТ26362-150-36 DN=150 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода обессоленная tрабСр=до 250°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод Прив=МОА 250-80 Pприв=2.2кВт 4 Н II Т 3 III ТУ 26-07-612И-2006 | 2.ИСУП.1105986968
586 |  | 110.7.108.56.1 | 60LCP05AA001 | Electrically-operated Bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с электроприводом | по типу ЗТ26362-100-36 DN 100.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Обессоленная вода/demin. water DN 100.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ TU26-07-612I-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 149 | 149 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 60UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-04-10 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Класс безопасности - 4 ; tср 4 с, не более; конструкция - несоосная; S=160 мм, L= 430 мм; H=681 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-25-1(C-42) DN х S,мм-108x5 Др,мм-99,0(+0,35); патрубки под приварку Outside containment; safety class - 4 ; time of actuation 4 s, not above; design - non-coaxial structure; s=160 mm, L= 430 mm; H=681 mm; nozzle edge preparation: type-1-25-1(C-42) DN х s,mm-108x5 Dcut,mm-99,0(+0,35); weld-type nozzles | 1015004 | Клапан запорный ЗТ26362-100-36 DN=100 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=теплоноситель 1 контура tрабСр=до 250°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIв Прив=МОА 125-100 Pприв=1.5кВт 2 НЗЛО ТУ 26-07-612И-2006 | 2.ИСУП.1105986970
587 |  | 110.7.108.56.1 | 60LCP41AA001 | Electrically-operated Bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с электроприводом | по типу ЗТ26362-100-36 DN 100.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Обессоленная вода/demin. water DN 100.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ TU26-07-612I-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 149 | 149 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 60UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-04-10 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Класс безопасности - 4 ; tср 4 с, не более; конструкция - несоосная; S=160 мм, L= 430 мм; H=681 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-25-1(C-42) DN х S,мм-108x5 Др,мм-99,0(+0,35); патрубки под приварку Outside containment; safety class - 4 ; time of actuation 4 s, not above; design - non-coaxial structure; s=160 mm, L= 430 mm; H=681 mm; nozzle edge preparation: type-1-25-1(C-42) DN х s,mm-108x5 Dcut,mm-99,0(+0,35); weld-type nozzles | 1015004 | Клапан запорный ЗТ26362-100-36 DN=100 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=теплоноситель 1 контура tрабСр=до 250°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIв Прив=МОА 125-100 Pприв=1.5кВт 2 НЗЛО ТУ 26-07-612И-2006 | 2.ИСУП.1105986971
588 |  | 110.7.109.48 | 60LCP03AA101 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-150М1-08 DN 150.0 mm Pd 1.6 MPa Td 250 oC Обессоленная вода/demin. water DN 150.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 126 | 126 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 60UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-04-10 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Траб 60 оС; конструкция -несоосна; L= 550 мм; H=600 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм-159х5 Др,мм-151(+0,4); S=180 мм; с патрубками под приварку Outside containment; Twork 60 C design -structure non-coaxial; L= 550 mm; H=600 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(С23) DN х s,mm-159х5 Dcut,mm-151(+0,4); s=180 mm; weld-type nozzles | 1029323 | Клапан запорный У26161-150М1-08 DN=150 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода обессоленная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=250 °С 4 Н I ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.1105986979
589 |  | 110.7.109.48 | 60LCP04AA101 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-150М1-08 DN 150.0 mm Pd 1.6 MPa Td 250 oC Обессоленная вода/demin. water DN 150.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 126 | 126 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 60UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-04-10 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Траб 60 оС; конструкция -несоосна; L= 550 мм; H=600 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм-159х5 Др,мм-151(+0,4); S=180 мм; с патрубками под приварку Outside containment; Twork 60 C design -structure non-coaxial; L= 550 mm; H=600 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(С23) DN х s,mm-159х5 Dcut,mm-151(+0,4); s=180 mm; weld-type nozzles | 1029323 | Клапан запорный У26161-150М1-08 DN=150 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода обессоленная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=250 °С 4 Н I ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.1105986980
590 |  | 110.7.109.49 | 60LCP50AA101 | Manually-operated stop valve Клапан запорный c ручным приводом | по типу У26161-080М1-08 DN 80.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Конденсат / condensate DN 80.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 47.5 | 47.5 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 60UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-04-10 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Траб 60 оС, конструкция -несоосна; L= 380 мм; H=210 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-25-1(С-42) DN х S,мм-89х5 Др,мм-80(+0,3); S=95мм; с патрубками под приварку Outside containment; Twork 60 оs, design -structure non-coaxial; L= 380 mm; H=210 mm; nozzle edge preparation: type-1-25-1(С42) DN х s,mm-89х5 Dcut,mm-80(+0,3); s=95mm; weld-type nozzles | 1029745 | Клапан запорный У26161-080М1-08 DN=80 P=2.5МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 08Х18Н10Т РабСр=конденсат СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=250 °С 4 Н I ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.1105986981
591 |  | 110.7.109.50 | 60LCP50AA102 | Manually-operated stop valve Клапан запорный c ручным приводом | по типу У26161-050М1-08 DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Конденсат / condensate DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 16.5 | 16.5 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 60UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-04-10 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Траб 60 оС; конструкция -несоосна; L= 230 мм; H=178 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(C-23) DN х S,мм-57x3 Др,мм-52(+0,3);S=70 мм; с патрубками под приварку Outside containment; Twork 60 C design -structure non-coaxial; L= 230 mm; H=178 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(C-23) DN х s,mm-57x3 Dcut,mm-52(+0,3);s=70 mm; weld-type nozzles | 878357 | Клапан запорный У26161-050М1-08 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=дистиллят СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIв tрасч=250°С 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.1105986982
592 |  | 110.7.109.50 | 60LCP50AA103 | Manually-operated stop valve Клапан запорный c ручным приводом | по типу У26161-050М1-08 DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Конденсат / condensate DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 16.5 | 16.5 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 60UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-04-10 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Траб 60 оС; конструкция -несоосна; L= 230 мм; H=178 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(C-23) DN х S,мм-57x3 Др,мм-52(+0,3);S=70 мм; с патрубками под приварку Outside containment; Twork 60 C design -structure non-coaxial; L= 230 mm; H=178 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(C-23) DN х s,mm-57x3 Dcut,mm-52(+0,3);s=70 mm; weld-type nozzles | 878357 | Клапан запорный У26161-050М1-08 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=дистиллят СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIв tрасч=250°С 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.1105986983
593 |  | 110.7.109.50 | 60LCP60AA101 | Manually-operated stop valve Клапан запорный c ручным приводом | по типу У26161-050М1-08 DN 50.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Конденсат / condensate DN 50.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу TU ТУ26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 16.5 | 16.5 | T3/III | 9(ОЖ1)III | 60UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-04-10 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Траб 60 оС; конструкция -несоосна; L= 230 мм; H=178 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(C-23) DN х S,мм-57x3 Др,мм-52(+0,3);S=70 мм; с патрубками под приварку Outside containment; Twork 60 C design -structure non-coaxial; L= 230 mm; H=178 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(C-23) DN х s,mm-57x3 Dcut,mm-52(+0,3);s=70 mm; weld-type nozzles | 878357 | Клапан запорный У26161-050М1-08 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=дистиллят СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIв tрасч=250°С 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.1105986984
594 |  | 110.7.149.54 | 60LDB10AA110 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Сжатый воздух/compressed air DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2021-12-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция соосная; требования к габаритным размерам не предъявляются; фланцеове соединение Outside containment; co-axial structure; No special dimension requirements; flange connection | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1105978690
595 |  | 110.7.109.160 | 60LDB10AA103 | Manually-operated straight flow stop valve Клапан запорный прямоточный с ручным приводом | по типу AM20391-100-00 DN 100.0 mm Pd 1.0 MPa Td 250 oC пульпа/pulp DN 100.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 250 оС | по типу АРМК 3742.10 201 ТУ TU; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 81.5 | 81.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2021-12-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция прямоточная; конструкция соосная; L=430мм; h=470мм; H=620мм; Тип сварного соединения 1-25-1; с патрубками под приварку Outside containment; design direct-flow; co-axial structure; L=430mm; h=470mm; H=620mm; Type of weld joint 1-25-1; weld-type nozzles | 877435 | Клапан запорный АМ20391-100-00 DN=100 P=1.0МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=пульпа tрабСр=0...250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III АРМК 3742.10 201 ТУ | 2.ИСУП.1105978691
596 |  | 110.7.149.54 | 60LDB10AA123 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Сжатый воздух/compressed air DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2021-12-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция соосная; требования к габаритным размерам не предъявляются; фланцеове соединение Outside containment; co-axial structure; No special dimension requirements; flange connection | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1105978694
597 |  | 110.7.149.54 | 60LDB10AA140 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Сжатый воздух/compressed air DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2021-12-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция соосная; требования к габаритным размерам не предъявляются; фланцеове соединение Outside containment; co-axial structure; No special dimension requirements; flange connection | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1105978695
598 |  | 110.7.149.54 | 60LDB10AA141 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC Сжатый воздух/compressed air DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2021-12-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция соосная; требования к габаритным размерам не предъявляются; фланцеове соединение Outside containment; co-axial structure; No special dimension requirements; flange connection | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1105978696
599 |  | 110.7.154.63 | 60LDB10AA133 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу У26161-050-48, (14с17ст21) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Сжатый воздух/compressed air DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ TU 26-07-382-82; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2021-12-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; S=65 мм; L=230 мм; H=194 мм; Тип разделки- 1-23(С-23) DN х S,мм- 57х3 Др,мм-52(+0,3); с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure; s=65 mm; L=230 mm; H=194 mm; type- 1-23(С23) DN х s,mm- 57х3 Dcut,mm-52(+0,3); weld-type nozzles | 861155 | Клапан запорный У26161-050-48 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=конденсат tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II QA4 УХЛ 3 ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105978698
600 |  | 110.7.109.160 | 60LDB10AA104 | Manually-operated straight flow stop valve Клапан запорный прямоточный с ручным приводом | по типу AM20391-100-00 DN 100.0 mm Pd 1.0 MPa Td 250 oC пульпа/pulp DN 100.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 250 оС | по типу АРМК 3742.10 201 ТУ TU; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 81.5 | 81.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2021-12-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция прямоточная; конструкция соосная; L=430мм; h=470мм; H=620мм; Тип сварного соединения 1-25-1; с патрубками под приварку Outside containment; design direct-flow; co-axial structure; L=430mm; h=470mm; H=620mm; Type of weld joint 1-25-1; weld-type nozzles | 877435 | Клапан запорный АМ20391-100-00 DN=100 P=1.0МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=пульпа tрабСр=0...250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III АРМК 3742.10 201 ТУ | 2.ИСУП.1105978699
601 |  | 110.7.109.160 | 60LDB10AA116 | Manually-operated straight flow stop valve Клапан запорный прямоточный с ручным приводом | по типу AM20391-100-00 DN 100.0 mm Pd 1.0 MPa Td 250 oC пульпа/pulp DN 100.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 250 оС | по типу АРМК 3742.10 201 ТУ TU; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 81.5 | 81.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2021-12-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция прямоточная; конструкция соосная; L=430мм; h=470мм; H=620мм; Тип сварного соединения 1-25-1; с патрубками под приварку Outside containment; design direct-flow; co-axial structure; L=430mm; h=470mm; H=620mm; Type of weld joint 1-25-1; weld-type nozzles | 877435 | Клапан запорный АМ20391-100-00 DN=100 P=1.0МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=пульпа tрабСр=0...250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III АРМК 3742.10 201 ТУ | 2.ИСУП.1105978700
602 |  | 110.7.109.160 | 60LDB10AA117 | Manually-operated straight flow stop valve Клапан запорный прямоточный с ручным приводом | по типу AM20391-100-00 DN 100.0 mm Pd 1.0 MPa Td 250 oC пульпа/pulp DN 100.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 250 оС | по типу АРМК 3742.10 201 ТУ TU; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 81.5 | 81.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2021-12-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция прямоточная; конструкция соосная; L=430мм; h=470мм; H=620мм; Тип сварного соединения 1-25-1; с патрубками под приварку Outside containment; design direct-flow; co-axial structure; L=430mm; h=470mm; H=620mm; Type of weld joint 1-25-1; weld-type nozzles | 877435 | Клапан запорный АМ20391-100-00 DN=100 P=1.0МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=пульпа tрабСр=0...250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III АРМК 3742.10 201 ТУ | 2.ИСУП.1105978701
603 |  | 110.7.2673 | 60LDB10AA144 | Manually-operated stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу У26161-015-06 (14нж17ст19) DN 15.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Конденсат / condensate DN 15.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ TU 26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.43 | 2.43 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-03-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; несоосная s=24 мм; L= 130 мм; H=153 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 18х2,5 Др,мм- 13(+0,3); с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure s=24 mm; L= 130 mm; H=153 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(С23) DN х s,mm- 18х2,5 Dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | 1015551 | Клапан запорный У26161-015-06 DN=15 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н9Т РабСр=дистиллят tрабСр=0...350°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 2 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105978707
604 |  | 110.7.2674 | 60LDB10AA146 | Manually-operated bellows stop valve Клапан сильфонный запорный с ручным приводом | по типу К326161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Конденсат / condensate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТU3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-03-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; Среда- конденсат, регенерационные растворы конструкция несоосная; L=100мм; h=160мм; H=310мм; S=15мм; Тип сварного соединения -1-23 (С-23); патрубки под приварку Outside containment; media- condensate, regenerants; non-coaxial structure; L=100mm; h=160mm; H=310mm; s=15mm; Type of weld joint -1-23 (С23); weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105978709
605 |  | 110.7.2675 | 60LDB10AA105 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Обессоленная вода / demin. water DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2021-12-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; L=230 мм; h=178 мм; S=70 мм; Тип сварного соединения- 1-23(C-23) ; с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure; L=230 mm; h=178 mm; s=70 mm; Type of weld joint- 1-23(C-23) ; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105978710
606 |  | 110.7.2675 | 60LDB10AA118 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-050-06 (14нж17ст19) DN 50.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Обессоленная вода / demin. water DN 50.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 13.2 | 13.2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2021-12-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция несоосная; L=230 мм; h=178 мм; S=70 мм; Тип сварного соединения- 1-23(C-23) ; с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure; L=230 mm; h=178 mm; s=70 mm; Type of weld joint- 1-23(C-23) ; weld-type nozzles | 876935 | Клапан запорный У26161-050-06 DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=щелочи tрабСр=0...350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105978711
607 |  | 110.7.149.95 | 60LDB10AA142 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу КЗО 0205-10-06 DN 10.0 mm Pd 2.5 MPa Td 85 oC Обессоленная вода/demin. water DN 10.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 85 оС | по типу ТУ TU 3742-004-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2 | 2 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-03-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; тип сварного соединения 1-23 (С-23); патрубки под приварку Outside containment; No special dimension requirements; Type of weld joint 1-23 (С23); weld-type nozzles | 1035314 | Клапан запорный КЗО 0205-010-06 DN=10 P=25кгс/см^2 МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=вода обессоленная tрабСр=85 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТУ 3742-004-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105978713
608 |  | 110.7.149.103 | 60LDB10AA113 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC конденсат/condensate DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2021-12-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция соосная; L = 230 мм, h = 401 мм, H = 550 мм, тип сварного соединения - 1-23 (С-23); фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; co-axial structure; L = 230 mm, h = 401 mm, H = 550 mm, Type of weld joint - 1-23 (С23); welded flange-type connection | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1105978714
609 |  | 110.7.149.103 | 60LDB10AA126 | Manually-operated flanged stop valve Клапан запорный фланцевый с ручным приводом | по типу КЗ21016-050-02 DN 50.0 mm Pd 1.6 MPa Td 150 oC конденсат/condensate DN 50.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 150 оС | по типу ТУ TU 3742-116-34390194-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2021-12-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; конструкция соосная; L = 230 мм, h = 401 мм, H = 550 мм, тип сварного соединения - 1-23 (С-23); фланцевое с ответными фланцами под приварку Outside containment; co-axial structure; L = 230 mm, h = 401 mm, H = 550 mm, Type of weld joint - 1-23 (С23); welded flange-type connection | 877624 | Клапан запорный КЗ21016-050-02 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н9Т РабСр=вода трапная tрабСр=0...150 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-116-34390194-2006 | 2.ИСУП.1105978716
610 |  | 110.7.149.104 | 60LDB10AA108 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC конденсат/condensate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-03-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105978717
611 |  | 110.7.149.104 | 60LDB10AA109 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC конденсат/condensate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-03-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105978718
612 |  | 110.7.149.104 | 60LDB10AA121 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC конденсат/condensate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-03-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105978719
613 |  | 110.7.149.104 | 60LDB10AA122 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу КЗ26161-010сп13 (14нж17ст13) DN 10.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC конденсат/condensate DN 10.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ3742-010-07625022-97; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1.1 | 1.1 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-03-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; L= 130 мм; H=204 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-14х2 Др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку Outside containment; L= 130 mm; H=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-14х2 Dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | 1015435 | Клапан сильфонный запорный КЗ26161-010сп13 DN=10 P=1МПа 12Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной ТУ 3742-010-07625022-04 | 2.ИСУП.1105978720
614 |  | 110.7.149.105 | 60LDB10AA138 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу У26161-015-06 (14нж17ст19) DN 15.0 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC конденсат/condensate DN 15.0 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу TU ТУ26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.43 | 2.43 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-03-11 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; несоосная s=24 мм; L= 130 мм; H=153 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-23(С-23) DN х S,мм- 18х2,5 Др,мм- 13(+0,3); с патрубками под приварку Outside containment; non-coaxial structure s=24 mm; L= 130 mm; H=153 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(С23) DN х s,mm- 18х2,5 Dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | 1015551 | Клапан запорный У26161-015-06 DN=15 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н9Т РабСр=дистиллят tрабСр=0...350°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 2 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105978721
615 |  | 110.7.855.144 | 60LDB10AA413 | Manually operated stop valve with a lock Клапан запорный с ручным приводом с замком | по типу С.КЗ 15-00-00-РНЗ-01 DN 15.0 mm Pd 0.1 MPa Td 40 oC борный раствор/ boron solution DN 15.0 мм Рр 0.1 МПа Тр 40 оС | по типу 7725/04158-2004 ТУ Доп. Addition 25; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/ III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 4.6 | 4.6 | ТМ4/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA - Здание турбины / Turbine Hall | 2022-03-11 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05 L=130мм; S=24мм h=200мм; H=350мм; Тип сварного соединения 1-23(С-23), патрубки под приварку; Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05 L=130mm; s=24mm h=200mm; H=350mm; Type of weld joint 1-23(С23), weld-type nozzles; | 1038513 | Клапан запорный С.КЗ 15-00-00-РНЗ-01 DN=15 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=раствор борный СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком tрасч=250 °С 4 Н III Т 3 III 7725/04158-2004 ТУ | 2.ИСУП.1105980009
616 |  | 110.7.829 | 60FKT50AA403 | Manually-operated bellows stop valve with lock Клапан запорный сильфонный ручной с замком | по типу У26161-025М1-21 DN 25 mm Pd 2.5 Td 250 oC Пар/Steam DN 25 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ TU 26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/III | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 9.3 | 9.3 | ТМ4/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2023-03-15 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05; L = 160 мм, h = 257 мм, H = 407 мм, s = 35 мм, тип сварного соединения - 1-23 (С-23) Outside of containment; the service life is no less than 30 years; repairability as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance factor as per i. 2.3.5 of NP-068-05, completion as per i.3.6 of NP-068-05; tightness as per i. 2.3.8 of NP-068-05; fastening of valves to building structures as per i. 3.1.12 of NP-068-05; L = 160 мм, h = 257 мм, H = 407 мм, s = 35 мм, тип сварного соединения - 1-23 (С-23); патрубки под приварку | 1030483 | Клапан запорный У26161-025-48 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105988448
617 |  | 110.7.833 | - | Stop manual valve bellows, manual Клапан запорный ручной | по типу У26161-015-06 (14нж17ст19) DN 15 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дезактивирующие растворы/Decontaminating solutions DN 15 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ TU 26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | ТМ4/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2023-03-15 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05; L=130мм; S=24мм h=200мм; H=350мм; Тип сварного соединения 1-23(С-23); патрубки под приварку Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05; L=130mm; s=24mm h=200mm; H=350mm; Type of weld joint 1-23(С23); weld-type nozzles | 1015551 | Клапан запорный У26161-015-06 DN=15 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н9Т РабСр=дистиллят tрабСр=0...350°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 2 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105988450
618 |  | 110.7.833 | - | Stop manual valve bellows, manual Клапан запорный ручной | по типу У26161-015-06 (14нж17ст19) DN 15 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дезактивирующие растворы/Decontaminating solutions DN 15 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ TU 26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | ТМ4/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2023-03-15 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05; L=130мм; S=24мм h=200мм; H=350мм; Тип сварного соединения 1-23(С-23); патрубки под приварку Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05; L=130mm; s=24mm h=200mm; H=350mm; Type of weld joint 1-23(С23); weld-type nozzles | 1015551 | Клапан запорный У26161-015-06 DN=15 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н9Т РабСр=дистиллят tрабСр=0...350°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 2 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105988451
619 |  | 110.7.833 | - | Stop manual valve bellows, manual Клапан запорный ручной | по типу У26161-015-06 (14нж17ст19) DN 15 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дезактивирующие растворы/Decontaminating solutions DN 15 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ TU 26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | ТМ4/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2023-03-15 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05; L=130мм; S=24мм h=200мм; H=350мм; Тип сварного соединения 1-23(С-23); патрубки под приварку Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05; L=130mm; s=24mm h=200mm; H=350mm; Type of weld joint 1-23(С23); weld-type nozzles | 1015551 | Клапан запорный У26161-015-06 DN=15 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н9Т РабСр=дистиллят tрабСр=0...350°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 2 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105988452
620 |  | 110.7.833 | - | Stop manual valve bellows, manual Клапан запорный ручной | по типу У26161-015-06 (14нж17ст19) DN 15 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дезактивирующие растворы/Decontaminating solutions DN 15 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ TU 26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | ТМ4/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2023-03-15 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05; L=130мм; S=24мм h=200мм; H=350мм; Тип сварного соединения 1-23(С-23); патрубки под приварку Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05; L=130mm; s=24mm h=200mm; H=350mm; Type of weld joint 1-23(С23); weld-type nozzles | 1015551 | Клапан запорный У26161-015-06 DN=15 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н9Т РабСр=дистиллят tрабСр=0...350°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 2 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105988513
621 |  | 110.7.833 | - | Stop manual valve bellows, manual Клапан запорный ручной | по типу У26161-015-06 (14нж17ст19) DN 15 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дезактивирующие растворы/Decontaminating solutions DN 15 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ TU 26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | ТМ4/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2023-03-15 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05; L=130мм; S=24мм h=200мм; H=350мм; Тип сварного соединения 1-23(С-23); патрубки под приварку Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05; L=130mm; s=24mm h=200mm; H=350mm; Type of weld joint 1-23(С23); weld-type nozzles | 1015551 | Клапан запорный У26161-015-06 DN=15 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н9Т РабСр=дистиллят tрабСр=0...350°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 2 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105988514
622 |  | 110.7.833.1 | - | Stop manual valve DN15 bellows, manual Клапан запорный ручной | по типу У26161-015-06 (14нж17ст19) DN 15 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дезактивирующие растворы/Decontaminating solutions DN 15 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ TU 26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | ТМ4/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2023-03-15 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05; L=130мм; S=24мм h=200мм; H=350мм; Тип сварного соединения 1-23(С-23); патрубки под приварку Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05; L=130mm; s=24mm h=200mm; H=350mm; Type of weld joint 1-23(С23); weld-type nozzles | 1015551 | Клапан запорный У26161-015-06 DN=15 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н9Т РабСр=дистиллят tрабСр=0...350°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 2 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105988515
623 |  | 110.7.833.1 | - | Stop manual valve DN15 bellows, manual Клапан запорный ручной | по типу У26161-015-06 (14нж17ст19) DN 15 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дезактивирующие растворы/Decontaminating solutions DN 15 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ TU 26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | ТМ4/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2023-03-15 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05; L=130мм; S=24мм h=200мм; H=350мм; Тип сварного соединения 1-23(С-23); патрубки под приварку Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05; L=130mm; s=24mm h=200mm; H=350mm; Type of weld joint 1-23(С23); weld-type nozzles | 1015551 | Клапан запорный У26161-015-06 DN=15 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н9Т РабСр=дистиллят tрабСр=0...350°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 2 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105988516
624 |  | 110.7.833.1 | - | Stop manual valve DN15 bellows, manual Клапан запорный ручной | по типу У26161-015-06 (14нж17ст19) DN 15 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дезактивирующие растворы/Decontaminating solutions DN 15 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ TU 26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | ТМ4/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2023-03-15 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05; L=130мм; S=24мм h=200мм; H=350мм; Тип сварного соединения 1-23(С-23); патрубки под приварку Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05; L=130mm; s=24mm h=200mm; H=350mm; Type of weld joint 1-23(С23); weld-type nozzles | 1015551 | Клапан запорный У26161-015-06 DN=15 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н9Т РабСр=дистиллят tрабСр=0...350°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 2 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105988517
625 |  | 110.7.833.1 | - | Stop manual valve DN15 bellows, manual Клапан запорный ручной | по типу У26161-015-06 (14нж17ст19) DN 15 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дезактивирующие растворы/Decontaminating solutions DN 15 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ TU 26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | ТМ4/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2023-03-15 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05; L=130мм; S=24мм h=200мм; H=350мм; Тип сварного соединения 1-23(С-23); патрубки под приварку Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05; L=130mm; s=24mm h=200mm; H=350mm; Type of weld joint 1-23(С23); weld-type nozzles | 1015551 | Клапан запорный У26161-015-06 DN=15 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н9Т РабСр=дистиллят tрабСр=0...350°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 2 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105988518
626 |  | 110.7.833.1 | - | Stop manual valve DN15 bellows, manual Клапан запорный ручной | по типу У26161-015-06 (14нж17ст19) DN 15 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дезактивирующие растворы/Decontaminating solutions DN 15 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ TU 26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | ТМ4/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2023-03-15 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05; L=130мм; S=24мм h=200мм; H=350мм; Тип сварного соединения 1-23(С-23); патрубки под приварку Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05; L=130mm; s=24mm h=200mm; H=350mm; Type of weld joint 1-23(С23); weld-type nozzles | 1015551 | Клапан запорный У26161-015-06 DN=15 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н9Т РабСр=дистиллят tрабСр=0...350°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 2 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105988519
627 |  | 110.7.833.1 | - | Stop manual valve DN15 bellows, manual Клапан запорный ручной | по типу У26161-015-06 (14нж17ст19) DN 15 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Дезактивирующие растворы/Decontaminating solutions DN 15 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ TU 26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.5 | 2.5 | ТМ4/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2023-03-15 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05; L=130мм; S=24мм h=200мм; H=350мм; Тип сварного соединения 1-23(С-23); патрубки под приварку Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05; L=130mm; s=24mm h=200mm; H=350mm; Type of weld joint 1-23(С23); weld-type nozzles | 1015551 | Клапан запорный У26161-015-06 DN=15 P=1МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н9Т РабСр=дистиллят tрабСр=0...350°С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III Т 2 III ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105988520
628 |  | 110.7.833.17 | - | Bellows stop valve Manually operated, with a lock Клапан запорный сильфонный C ручным приводом, с замком | по типу КЗО 0205-015-06.33 DN 15.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Дезраствор, сжатый воздух/decontaminating solution, compressed air DN 15.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ TU 3742-004-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.63 | 2.63 | Т/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2023-03-15 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05; L = 130 мм, h = 241 мм, H = 391 мм, s = 24 мм, тип сварного соединения - 1-23 (С-23); патрубки под приварку Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05; L = 130 mm, h = 241 mm, H = 391 mm, s = 24 mm, Type of weld joint - 1-23 (С23); weld-type nozzles | 1034234 | Клапан запорный КЗО 0205-015-06.33 DN=15 P=2.5МПа 12Х18Н9Т РабСр=воздух сжатый растворы дезактивирующие СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком tрасч=250°С 4 Н III Т 3 III ТУ 3742-004-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105988276
629 |  | 110.7.833.17 | - | Bellows stop valve Manually operated, with a lock Клапан запорный сильфонный C ручным приводом, с замком | по типу КЗО 0205-015-06.33 DN 15.0 mm Pd 2.5 MPa Td 250 oC Дезраствор, сжатый воздух/decontaminating solution, compressed air DN 15.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ TU 3742-004-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.63 | 2.63 | Т/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2023-03-15 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05; L = 130 мм, h = 241 мм, H = 391 мм, s = 24 мм, тип сварного соединения - 1-23 (С-23); патрубки под приварку Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05; L = 130 mm, h = 241 mm, H = 391 mm, s = 24 mm, Type of weld joint - 1-23 (С23); weld-type nozzles | 1034234 | Клапан запорный КЗО 0205-015-06.33 DN=15 P=2.5МПа 12Х18Н9Т РабСр=воздух сжатый растворы дезактивирующие СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком tрасч=250°С 4 Н III Т 3 III ТУ 3742-004-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105988388
630 |  | 110.7.833.67 | - | Manually-operated bellows stop valve with a lock Dnom 10 Клапан запорный сильфонный ручной с замком Ду10 | по типу КЗО 0205-010-06.33 DN 10.0 mm Pd 2.5 MPa Td 100 oC дезактивационный раствор:а) 40 г/л едкого натра(едкого кали) 5г/л марганцовокислого калия, б) 30г/л щавелевой кислоты+ (0,5г/л перекиси водорода или 1 г/л азотной кислоты)/ decontamination solution: a)40 gr/l of caustic soda (caustic potash) and 5gr/l of KMnO4, б) 30 gr/l of oxalic acid + (0,5gr/l of hydrogen peroxid or 1 gr/l of nitric acid) DN 10.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 100 оС | по типу ТУ TU 3742-004-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.2 | 2.2 | Т/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2023-03-15 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05; L = 130 мм, h = 241 мм, H = 391 мм, s = 24 мм, тип сварного соединения - 1-23 (С-23); патрубки под приварку Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05; L = 130 mm, h = 241 mm, H = 391 mm, s = 24 mm, Type of weld joint - 1-23 (С23); weld-type nozzles | 1035037 | Клапан запорный КЗО 0205-010-06.33 DN=10 P=25кгс/см^2 МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=растворы дезактивирующие tрабСр=100 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком 4 Н III ТУ 3742-004-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105988301
631 |  | 110.7.833.68 | - | Manually-operated bellows stop valve with a lock Dnom 10 Клапан запорный сильфонный ручной с замком Ду10 | по типу КЗО 0205-010-06.33 DN 10.0 mm Pd 2.5 MPa Td 100 oC дезактивационный раствор:а) 40 г/л едкого натра(едкого кали) 5г/л марганцовокислого калия, б) 30г/л щавелевой кислоты+ (0,5г/л перекиси водорода или 1 г/л азотной кислоты)/ decontamination solution: a)40 gr/l of caustic soda (caustic potash) and 5gr/l of KMnO4, б) 30 gr/l of oxalic acid + (0,5gr/l of hydrogen peroxid or 1 gr/l of nitric acid) DN 10.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 100 оС | по типу ТУ TU 3742-004-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2.63 | 2.63 | Т/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2023-03-15 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05; L = 130 мм, h = 241 мм, H = 391 мм, s = 24 мм, тип сварного соединения - 1-23 (С-23); патрубки под приварку Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05; L = 130 mm, h = 241 mm, H = 391 mm, s = 24 mm, Type of weld joint - 1-23 (С23); weld-type nozzles | 1035037 | Клапан запорный КЗО 0205-010-06.33 DN=10 P=25кгс/см^2 МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=растворы дезактивирующие tрабСр=100 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком 4 Н III ТУ 3742-004-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105988302
632 |  | 110.7.837.3 | - | Stop valve DN20 bellows, manual Клапан запорный ручной | по типу У26161-020-48 (14c17ст21) DN 20 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Пар/Steam DN 20 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ TU 26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/III | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 6.6 | 6.6 | ТМ4/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2023-03-15 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05; L=150мм; S=35мм; h=300мм; H=450мм; тип сварного соединения 1-23(С-23), патрубки под приварку; Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05; L=150mm; s=35mm; h=300mm; H=450mm; Type of weld joint 1-23(С23), weld-type nozzles; | 1030645 | Клапан запорный У26161-020-48 DN=20 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=пар СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105988501
633 |  | 110.7.837.3 | - | Stop valve DN20 bellows, manual Клапан запорный ручной | по типу У26161-020-48 (14c17ст21) DN 20 mm Pd 1.0 MPa Td 350 oC Пар/Steam DN 20 мм Рр 1.0 МПа Тр 350 оС | по типу ТУ TU 26-07-382-86; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/III | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 6.6 | 6.6 | ТМ4/III | 9(ОЖ1)/III | 60UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. | 2023-03-15 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05; L=150мм; S=35мм; h=300мм; H=450мм; тип сварного соединения 1-23(С-23), патрубки под приварку; Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05; L=150mm; s=35mm; h=300mm; H=450mm; Type of weld joint 1-23(С23), weld-type nozzles; | 1030645 | Клапан запорный У26161-020-48 DN=20 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=пар СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=350 °С 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 26-07-382-86 | 2.ИСУП.1105988266
634 |  | 110.7.149.126 | 60LCP03AA401 | Manually-operated bellows stop valve with a lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом с замком | по типу У26161-020-М1-20 DN 20 mm Рd 2.5 МPa Тd 250 °С обессоленная вода/DM water DN 20 мм Рр 2,5 МПа Тр 250 °С | по типу ТУ TU 26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 9.5 | 9.5 | TВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA outside con-tainment вне оболочки | 2022-04-10 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05 . Под приварку. L=160 мм; h=175 мм; S=35 мм; под трубу 25х3ss, Др=19(+0,3), 1-23; Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05 . weld-type. L=160 mm; h=175 mm; s=35 mm; for pipe 25х3ss, Dcut=19(+0,3), 1-23; | 987997 | Клапан запорный У26161-020М1-20 DN=20 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода обессоленная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком 3СIIIв tрасч=250 °С ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.1105977617
635 |  | 110.7.149.126 | 60LCP03AA403 | Manually-operated bellows stop valve with a lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом с замком | по типу У26161-020-М1-20 DN 20 mm Рd 2.5 МPa Тd 250 °С обессоленная вода/DM water DN 20 мм Рр 2,5 МПа Тр 250 °С | по типу ТУ TU 26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 9.5 | 9.5 | TВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA outside con-tainment вне оболочки | 2022-04-10 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05 . Под приварку. L=160 мм; h=175 мм; S=35 мм; под трубу 25х3ss, Др=19(+0,3), 1-23; Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05 . weld-type. L=160 mm; h=175 mm; s=35 mm; for pipe 25х3ss, Dcut=19(+0,3), 1-23; | 987997 | Клапан запорный У26161-020М1-20 DN=20 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода обессоленная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком 3СIIIв tрасч=250 °С ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.1105977619
636 |  | 110.7.149.126 | 60LCP04AA401 | Manually-operated bellows stop valve with a lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом с замком | по типу У26161-020-М1-20 DN 20 mm Рd 2.5 МPa Тd 250 °С обессоленная вода/DM water DN 20 мм Рр 2,5 МПа Тр 250 °С | по типу ТУ TU 26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 9.5 | 9.5 | TВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA outside con-tainment вне оболочки | 2022-04-10 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05 . Под приварку. L=160 мм; h=175 мм; S=35 мм; под трубу 25х3ss, Др=19(+0,3), 1-23; Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05 . weld-type. L=160 mm; h=175 mm; s=35 mm; for pipe 25х3ss, Dcut=19(+0,3), 1-23; | 987997 | Клапан запорный У26161-020М1-20 DN=20 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода обессоленная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком 3СIIIв tрасч=250 °С ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.1105977620
637 |  | 110.7.149.126 | 60LCP03AA404 | Manually-operated bellows stop valve with a lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом с замком | по типу У26161-020-М1-20 DN 20 mm Рd 2.5 МPa Тd 250 °С обессоленная вода/DM water DN 20 мм Рр 2,5 МПа Тр 250 °С | по типу ТУ TU 26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 9.5 | 9.5 | TВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA outside con-tainment вне оболочки | 2022-04-10 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05 . Под приварку. L=160 мм; h=175 мм; S=35 мм; под трубу 25х3ss, Др=19(+0,3), 1-23; Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05 . weld-type. L=160 mm; h=175 mm; s=35 mm; for pipe 25х3ss, Dcut=19(+0,3), 1-23; | 987997 | Клапан запорный У26161-020М1-20 DN=20 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода обессоленная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком 3СIIIв tрасч=250 °С ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.1105977618
638 |  | 110.7.149.127 | 60LCP41AA401 | Manually-operated bellows stop valve with a lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом с замком | по типу У26161-015-М1-20 DN 15 mm Рd 2.5 МPa Тd 250 °С обессоленная вода/DM water DN 15 мм Рр 2,5 МПа Тр 250 °С | по типу ТУ TU 26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 4.2 | 4.2 | TВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA outside con-tainment вне оболочки | 2022-04-10 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05 . Под приварку. L=130 мм; h=153 мм; S=24 мм; под трубу 18х2,5ss Др=13,5(+0,18), 1-22; Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05 . weld-type. L=130 mm; h=153 mm; s=24 mm; for pipe 18х2,5ss Dcut=13,5(+0,18), 1-22; | 884524 | Клапан запорный У26161-015М1-20 DN=15 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода обессоленная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 2ВIIв tрасч=250°С 2 НЗЛО I QA2 ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.1105977624
639 |  | 110.7.149.127 | 60LCP50AA401 | Manually-operated bellows stop valve with a lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом с замком | по типу У26161-015-М1-20 DN 15 mm Рd 2.5 МPa Тd 250 °С обессоленная вода/DM water DN 15 мм Рр 2,5 МПа Тр 250 °С | по типу ТУ TU 26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 4.2 | 4.2 | TВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA outside con-tainment вне оболочки | 2022-04-10 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05 . Под приварку. L=130 мм; h=153 мм; S=24 мм; под трубу 18х2,5ss Др=13,5(+0,18), 1-22; Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05 . weld-type. L=130 mm; h=153 mm; s=24 mm; for pipe 18х2,5ss Dcut=13,5(+0,18), 1-22; | 884524 | Клапан запорный У26161-015М1-20 DN=15 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода обессоленная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 2ВIIв tрасч=250°С 2 НЗЛО I QA2 ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.1105977623
640 |  | 110.7.149.128 | 60LCP03AA402 | Manually-operated bellows stop valve with a lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом с замком | по типу У26161-010-М1-20 DN 10 mm Рd 2.5 МPa Тd 250 °С обессоленная вода/DM water DN 10 мм Рр 2,5 МПа Тр 250 °С | по типу ТУ TU 26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 4.2 | 4.2 | TВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA outside con-tainment вне оболочки | 2022-04-10 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05 . Под приварку. L=130 мм; h=153 мм; S=24 мм; под трубу 14х2ss, Др=10,5(+0,18), 1-22; Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting- i. 3.1.12 NP-068-05 . weld-type. L=130 mm; h=153 mm; s=24 mm; for pipe 14х2ss, Dcut=10,5(+0,18), 1-22; | 1030237 | Клапан запорный У26161-010М1-20 DN=10 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода обессоленная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком 3СIIIв tрасч=250 °С ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.1105977562
641 |  | 110.7.149.129 | 60LCP05AA401 | Manually-operated bellows stop valve with a lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом с замком | по типу У26161-010-М1-20 DN 10 mm Рd 2.5 МPa Тd 250 °С обессоленная вода/DM water DN 10 мм Рр 2,5 МПа Тр 250 °С | по типу ТУ TU 26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 4.2 | 4.2 | TВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA outside con-tainment вне оболочки | 2022-04-10 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05 . Под приварку. L=130 мм; h=153 мм; S=24 мм; под трубу 14х2ss, Др=10,5(+0,18), 1-22; Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05 . weld-type. L=130 mm; h=153 mm; s=24 mm; for pipe 14х2ss, Dcut=10,5(+0,18), 1-22; | 1030237 | Клапан запорный У26161-010М1-20 DN=10 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода обессоленная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком 3СIIIв tрасч=250 °С ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.1105977560
642 |  | 110.7.149.129 | 60LCP04AA402 | Manually-operated bellows stop valve with a lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом с замком | по типу У26161-010-М1-20 DN 10 mm Рd 2.5 МPa Тd 250 °С обессоленная вода/DM water DN 10 мм Рр 2,5 МПа Тр 250 °С | по типу ТУ TU 26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 4.2 | 4.2 | TВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA outside con-tainment вне оболочки | 2022-04-10 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05 . Под приварку. L=130 мм; h=153 мм; S=24 мм; под трубу 14х2ss, Др=10,5(+0,18), 1-22; Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05 . weld-type. L=130 mm; h=153 mm; s=24 mm; for pipe 14х2ss, Dcut=10,5(+0,18), 1-22; | 1030237 | Клапан запорный У26161-010М1-20 DN=10 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода обессоленная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком 3СIIIв tрасч=250 °С ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.1105977561
643 |  | 110.7.149.130 | 60PGB80AA401 | Manually-operated bellows stop valve with a lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом с замком | по типу У26161-050-М1-22 DN 50 mm Рd 2.5 МPa Тd 250 °С обессоленная вода/DM water DN 50 мм Рр 2,5 МПа Тр 250 °С | по типу ТУ TU 26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 19 | 19 | TВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA outside con-tainment вне оболочки | 2022-09-07 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05 . Под приварку. L=230 мм; h=178 мм; S=70 мм; под трубу 57х3 ss, Др=52(+0,3), 1-23; Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05 . weld-type. L=230 mm; h=178 mm; s=70 mm; for pipe 57х3 ss, Dcut=52(+0,3), 1-23; | 1029854 | Клапан запорный У26161-050М1-22 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода обессоленная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком tрасч=250 °С 4 Н I ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.1105977625
644 |  | 110.7.149.130 | 60PGB80AA402 | Manually-operated bellows stop valve with a lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом с замком | по типу У26161-050-М1-22 DN 50 mm Рd 2.5 МPa Тd 250 °С обессоленная вода/DM water DN 50 мм Рр 2,5 МПа Тр 250 °С | по типу ТУ TU 26-07-573-98; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 19 | 19 | TВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA outside con-tainment вне оболочки | 2022-09-07 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05 . Под приварку. L=230 мм; h=178 мм; S=70 мм; под трубу 57х3 ss, Др=52(+0,3), 1-23; Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05 . weld-type. L=230 mm; h=178 mm; s=70 mm; for pipe 57х3 ss, Dcut=52(+0,3), 1-23; | 1029854 | Клапан запорный У26161-050М1-22 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода обессоленная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком tрасч=250 °С 4 Н I ТУ 26-07-573-98 | 2.ИСУП.1105977524
645 |  | 110.7.154.77 | 60PGB10AA403 | Manually operated bellows stop valve with a lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом с замком | по типу КПЛВ.491144.026-05 DN 25 mm Pd 1.0 MPa Td 250 oC обессоленная вода/demin. water DN 25 мм Рр 1,0 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ ТU 3742-031-49149890-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 2.7 | 2.7 | TВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA outside containment вне оболочки | 2022-09-07 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05 . Под приварку. L=160 мм; h=138 мм; H=180 мм; S=35 мм; под трубу 32х2, Др=29(+0,21), 1-22; Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05 . weld-type. L=160 mm; h=138 mm; H=180 mm; s=35 mm; for pipe 32х2, Dcut=29(+0,21), 1-22; | 1031028 | Клапан запорный КПЛВ.491144.026-05 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода обессоленная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком tрасч=250 °С 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-031-49149890-2006 | 2.ИСУП.1105977626
646 |  | 110.7.154.77 | 60PGB01AA405 | Manually operated bellows stop valve with a lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом с замком | по типу КПЛВ.491144.026-05 DN 25 mm Pd 1.0 MPa Td 250 oC обессоленная вода/demin. water DN 25 мм Рр 1,0 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ ТU 3742-031-49149890-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 2.7 | 2.7 | TВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA outside containment вне оболочки | 2022-09-07 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05 . Под приварку. L=160 мм; h=138 мм; H=180 мм; S=35 мм; под трубу 32х2, Др=29(+0,21), 1-22; Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05 . weld-type. L=160 mm; h=138 mm; H=180 mm; s=35 mm; for pipe 32х2, Dcut=29(+0,21), 1-22; | 1031028 | Клапан запорный КПЛВ.491144.026-05 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода обессоленная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком tрасч=250 °С 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-031-49149890-2006 | 2.ИСУП.1105977534
647 |  | 110.7.154.78 | 60PGB10AA404 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу НГ26526-015М-70 DN 15 mm Pd 2,5 MPa Td 250 oC обессоленная вода/demin. water DN 15 мм Рр 2,5 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ ТU 3742-031-49149890-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 7.3 | 7.3 | TВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA outside containment вне оболочки | 2022-09-07 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05 . Под приварку. L=130 мм; h=185 мм; H=240 мм; S=24 мм; под трубу 18х2, Др=15(+0,18), 1-22; Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05 . weld-type. L=130 mm; h=185 mm; H=240 mm; s=24 mm; for pipe 18х2, Dcut=15(+0,18), 1-22; | 1030992 | Клапан запорный НГ26526-015М-70 DN=15 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода обессоленная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком tрасч=250 °С 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-031-49149890-2006 | 2.ИСУП.1105977627
648 |  | 110.7.154.78 | 60PGB01AA406 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | по типу НГ26526-015М-70 DN 15 mm Pd 2,5 MPa Td 250 oC обессоленная вода/demin. water DN 15 мм Рр 2,5 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ ТU 3742-031-49149890-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 7.3 | 7.3 | TВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA outside containment вне оболочки | 2022-09-07 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05 . Под приварку. L=130 мм; h=185 мм; H=240 мм; S=24 мм; под трубу 18х2, Др=15(+0,18), 1-22; Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05 . weld-type. L=130 mm; h=185 mm; H=240 mm; s=24 mm; for pipe 18х2, Dcut=15(+0,18), 1-22; | 1030992 | Клапан запорный НГ26526-015М-70 DN=15 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода обессоленная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком tрасч=250 °С 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-031-49149890-2006 | 2.ИСУП.1105977614
649 |  | 110.7.849.5 | 60JNA80AA402 | Manually-operated bellows stop valve with the lock Клапан запорный сильфонный ручной c замком | по типу ЗТ 26362-015-04 DN15 mm Рd 4,0 MРa Тd 250 оС щелочный раствор/alkaline solution DN 15 мм Рр 4,0 МПа Тр 250 оС | по типу ТУ ТU 3742-003-35740880-99; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/III | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 5.1 | 5.1 | TM4/III | 9(ОЖ1)/III | 60UJA (60UKA) outside containment вне оболочки | 2022-04-10 |  | 0 | 0 | 0 | вне оболочки; срок службы не менее 30 лет ;ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция несоосная s=24 мм; L=130 мм; H=230 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки- 1-23(C-23) DN х S,мм-18x2,5 Др,мм-13,5+0,18; с патрубками под приварку Outside containment; service life 30 yrs not less ;repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1. NP-068-05; non-coaxial structure s=24 mm; L=130 mm; H=230 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(C-23) DN х s,mm-18x2,5 Dcut,mm-13,5+0,18; weld-type nozzles | 1040719 | Клапан запорный ЗТ26362-015-04 DN=15 P=4МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком tрасч=250 °С 4 Н III Т 3 III ТУ 26-07-612-2002 | 2.ИСУП.1105977309
650 |  | 110.7.2293 | 60PGB01AA401 | Manually operated stop valve with a lock Клапан запорный с ручным приводом, с замком | по типу КЗ0 0205-025-06.33 DN 25 mm Pd 2.5 MPa Td 85 °С обессоленная вода/demin. water DN 25 мм Pp 2,5 МПа Тр 85 °С | по типу ТУ ТU 3742-004-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 9.3 | 9.3 | TВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA outside containment вне оболочки | 2022-09-07 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05 . Под приварку. L=160 мм; H=180 мм; S=35 мм; под трубу 32х2,5 ss, Др=28(+0,21), 1-22; Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05 . weld-type. L=160 mm; H=180 mm; s=35 mm; for pipe 32х2,5 ss, Dcut=28(+0,21), 1-22; | 1034994 | Клапан запорный КЗО 0205-025-06.33 DN=25 P=25кгс/см^2 МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=вода обессоленная tрабСр=85 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком 4 Н II ТУ 3742-004-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105977660
651 |  | 110.7.2293 | 60PGB01AA404 | Manually operated stop valve with a lock Клапан запорный с ручным приводом, с замком | по типу КЗ0 0205-025-06.33 DN 25 mm Pd 2.5 MPa Td 85 °С обессоленная вода/demin. water DN 25 мм Pp 2,5 МПа Тр 85 °С | по типу ТУ ТU 3742-004-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/II | QNC | ss / нж | pcs/шт | 1 | 9.3 | 9.3 | TВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA outside containment вне оболочки | 2022-09-07 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05 . Под приварку. L=160 мм; H=180 мм; S=35 мм; под трубу 32х2,5 ss, Др=28(+0,21), 1-22; Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05 . weld-type. L=160 mm; H=180 mm; s=35 mm; for pipe 32х2,5 ss, Dcut=28(+0,21), 1-22; | 1034994 | Клапан запорный КЗО 0205-025-06.33 DN=25 P=25кгс/см^2 МатКорп=сталь нержавеющая 12X18H9T РабСр=вода обессоленная tрабСр=85 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком 4 Н II ТУ 3742-004-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105977661
652 |  | 110.7.2294 | 60PGB36AA401 | Manually operated stop valve with a lock Клапан запорный с ручным приводом, с замком | по типу КЗ0 0205-015-48.33 DN 15 mm Pd 2.5 MPa Td 85 °С обессоленная вода/demin. water DN 15 мм Pp 2,5 МПа Тр 85 °С | по типу ТУ ТU 3742-004-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 4.2 | 4.2 | TВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA outside containment вне оболочки | 2022-09-07 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05 . Под приварку. L=130 мм; H=240 мм; S=24 мм; под трубу 18х2, Др=15(+0,18), 1-22; Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05 . weld-type. L=130 mm; H=240 mm; s=24 mm; for pipe 18х2, Dcut=15(+0,18), 1-22; | 1034980 | Клапан запорный КЗО 0205-015-48.33 DN=15 P=25кгс/см^2 МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода обессоленная tрабСр=250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 3742-004-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105977630
653 |  | 110.7.2294 | 60PGB36AA402 | Manually operated stop valve with a lock Клапан запорный с ручным приводом, с замком | по типу КЗ0 0205-015-48.33 DN 15 mm Pd 2.5 MPa Td 85 °С обессоленная вода/demin. water DN 15 мм Pp 2,5 МПа Тр 85 °С | по типу ТУ ТU 3742-004-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 4.2 | 4.2 | TВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA outside containment вне оболочки | 2022-09-07 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05 . Под приварку. L=130 мм; H=240 мм; S=24 мм; под трубу 18х2, Др=15(+0,18), 1-22; Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05 . weld-type. L=130 mm; H=240 mm; s=24 mm; for pipe 18х2, Dcut=15(+0,18), 1-22; | 1034980 | Клапан запорный КЗО 0205-015-48.33 DN=15 P=25кгс/см^2 МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода обессоленная tрабСр=250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 3742-004-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105977554
654 |  | 110.7.2295 | 60PGB36AA403 | Manually operated stop valve with a lock Клапан запорный с ручным приводом, с замком | по типу КЗ0 0205-015-48.33 DN 15 mm Pd 2.5 Mpa Td 85 °С обессоленная вода/demin. water DN 15 мм Pp 2,5 МПа Тр 85 °С | по типу ТУ ТU 3742-004-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 4.2 | 4.2 | TВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA outside containment вне оболочки | 2022-09-07 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05 . Под приварку. L=130 мм; H=240 мм; S=24 мм; под трубу 18х2, Др=15(+0,18), 1-22; Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05 . weld-type. L=130 mm; H=240 mm; s=24 mm; for pipe 18х2, Dcut=15(+0,18), 1-22; | 1034980 | Клапан запорный КЗО 0205-015-48.33 DN=15 P=25кгс/см^2 МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода обессоленная tрабСр=250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 3742-004-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105977631
655 |  | 110.7.2295 | 60PGB36AA404 | Manually operated stop valve with a lock Клапан запорный с ручным приводом, с замком | по типу КЗ0 0205-015-48.33 DN 15 mm Pd 2.5 Mpa Td 85 °С обессоленная вода/demin. water DN 15 мм Pp 2,5 МПа Тр 85 °С | по типу ТУ ТU 3742-004-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 4.2 | 4.2 | TВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA outside containment вне оболочки | 2022-09-07 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05 . Под приварку. L=130 мм; H=240 мм; S=24 мм; под трубу 18х2, Др=15(+0,18), 1-22; Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05 . weld-type. L=130 mm; H=240 mm; s=24 mm; for pipe 18х2, Dcut=15(+0,18), 1-22; | 1034980 | Клапан запорный КЗО 0205-015-48.33 DN=15 P=25кгс/см^2 МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода обессоленная tрабСр=250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 3742-004-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105977632
656 |  | 110.7.2295 | 60PGB36AA405 | Manually operated stop valve with a lock Клапан запорный с ручным приводом, с замком | по типу КЗ0 0205-015-48.33 DN 15 mm Pd 2.5 Mpa Td 85 °С обессоленная вода/demin. water DN 15 мм Pp 2,5 МПа Тр 85 °С | по типу ТУ ТU 3742-004-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 4.2 | 4.2 | TВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA outside containment вне оболочки | 2022-09-07 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05 . Под приварку. L=130 мм; H=240 мм; S=24 мм; под трубу 18х2, Др=15(+0,18), 1-22; Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05 . weld-type. L=130 mm; H=240 mm; s=24 mm; for pipe 18х2, Dcut=15(+0,18), 1-22; | 1034980 | Клапан запорный КЗО 0205-015-48.33 DN=15 P=25кгс/см^2 МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода обессоленная tрабСр=250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 3742-004-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105977633
657 |  | 110.7.2296 | 60PGB10AA405 | Manually operated stop valve with a lock Клапан запорный с ручным приводом, с замком | по типу КЗ0 0205-015-48.33 DN 15 mm Pd 2.5 Mpa Td 85 °С обессоленная вода/demin. water DN 15 мм Pp 2,5 МПа Тр 85 °С | по типу ТУ ТU 3742-004-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 4.2 | 4.2 | TВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA outside containment вне оболочки | 2022-09-07 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05 . Под приварку. L=130 мм; H=240 мм; S=24 мм; под трубу 18х2, Др=15(+0,18), 1-22; Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05 . weld-type. L=130 mm; H=240 mm; s=24 mm; for pipe 18х2, Dcut=15(+0,18), 1-22; | 1034980 | Клапан запорный КЗО 0205-015-48.33 DN=15 P=25кгс/см^2 МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода обессоленная tрабСр=250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 3742-004-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105977634
658 |  | 110.7.2296 | 60PGB01AA407 | Manually operated stop valve with a lock Клапан запорный с ручным приводом, с замком | по типу КЗ0 0205-015-48.33 DN 15 mm Pd 2.5 Mpa Td 85 °С обессоленная вода/demin. water DN 15 мм Pp 2,5 МПа Тр 85 °С | по типу ТУ ТU 3742-004-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 4.2 | 4.2 | TВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA outside containment вне оболочки | 2022-09-07 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05 . Под приварку. L=130 мм; H=240 мм; S=24 мм; под трубу 18х2, Др=15(+0,18), 1-22; Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05 . weld-type. L=130 mm; H=240 mm; s=24 mm; for pipe 18х2, Dcut=15(+0,18), 1-22; | 1034980 | Клапан запорный КЗО 0205-015-48.33 DN=15 P=25кгс/см^2 МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода обессоленная tрабСр=250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 3742-004-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105977635
659 |  | 110.7.2296 | 60PGB01AA408 | Manually operated stop valve with a lock Клапан запорный с ручным приводом, с замком | по типу КЗ0 0205-015-48.33 DN 15 mm Pd 2.5 Mpa Td 85 °С обессоленная вода/demin. water DN 15 мм Pp 2,5 МПа Тр 85 °С | по типу ТУ ТU 3742-004-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 4.2 | 4.2 | TВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA outside containment вне оболочки | 2022-09-07 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05 . Под приварку. L=130 мм; H=240 мм; S=24 мм; под трубу 18х2, Др=15(+0,18), 1-22; Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05 . weld-type. L=130 mm; H=240 mm; s=24 mm; for pipe 18х2, Dcut=15(+0,18), 1-22; | 1034980 | Клапан запорный КЗО 0205-015-48.33 DN=15 P=25кгс/см^2 МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода обессоленная tрабСр=250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 3742-004-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105977636
660 |  | 110.7.2296 | 60PGB01AA409 | Manually operated stop valve with a lock Клапан запорный с ручным приводом, с замком | по типу КЗ0 0205-015-48.33 DN 15 mm Pd 2.5 Mpa Td 85 °С обессоленная вода/demin. water DN 15 мм Pp 2,5 МПа Тр 85 °С | по типу ТУ ТU 3742-004-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 4.2 | 4.2 | TВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA outside containment вне оболочки | 2022-09-07 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05 . Под приварку. L=130 мм; H=240 мм; S=24 мм; под трубу 18х2, Др=15(+0,18), 1-22; Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05 . weld-type. L=130 mm; H=240 mm; s=24 mm; for pipe 18х2, Dcut=15(+0,18), 1-22; | 1034980 | Клапан запорный КЗО 0205-015-48.33 DN=15 P=25кгс/см^2 МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода обессоленная tрабСр=250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 3742-004-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105977637
661 |  | 110.7.2297 | 60PGB01AA410 | Manually operated stop valve with a lock Клапан запорный с ручным приводом, с замком | по типу НГ26526-025М-110 DN 25 mm Pd 2.5 Mpa Td 250 °С обессоленная вода/demin. water DN 15 мм Pp 2,5 МПа Тр 250 °С | по типу ТУ ТU 3742-031-49149890-2006; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 9.5 | 9.5 | TВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA outside containment вне оболочки | 2022-09-07 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05 . Под приварку. L=160 мм; H=180 мм; S=35 мм; под трубу 32х2, Др=29(+0,21), 1-22; Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05 . weld-type. L=160 mm; H=180 mm; s=35 mm; for pipe 32х2, Dcut=29(+0,21), 1-22; | 1030984 | Клапан запорный НГ26526-025М-110 DN=25 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода обессоленная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком tрасч=250 °С 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-031-49149890-2006 | 2.ИСУП.1105977640
662 |  | 110.7.2377 | 60PGB10AA401 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом с замком | по типу КЗ0 0205-015-48.33 DN 15 mm Pd 2.5 Mpa Td 85 °С обессоленная вода/demin. water DN 15 мм Pp 2,5 МПа Тр 85 °С | по типу ТУ ТU 3742-004-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 4.2 | 4.2 | TВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA outside containment вне оболочки | 2022-09-07 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05 . Под приварку. L=130 мм; H=240 мм; S=24 мм; под трубу 18х2, Др=15(+0,18), 1-22; Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05 . weld-type. L=130 mm; H=240 mm; s=24 mm; for pipe 18х2, Dcut=15(+0,18), 1-22; | 1034980 | Клапан запорный КЗО 0205-015-48.33 DN=15 P=25кгс/см^2 МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода обессоленная tрабСр=250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 3742-004-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105977638
663 |  | 110.7.2377 | 60PGB01AA402 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом с замком | по типу КЗ0 0205-015-48.33 DN 15 mm Pd 2.5 Mpa Td 85 °С обессоленная вода/demin. water DN 15 мм Pp 2,5 МПа Тр 85 °С | по типу ТУ ТU 3742-004-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 4.2 | 4.2 | TВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA outside containment вне оболочки | 2022-09-07 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05 . Под приварку. L=130 мм; H=240 мм; S=24 мм; под трубу 18х2, Др=15(+0,18), 1-22; Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05 . weld-type. L=130 mm; H=240 mm; s=24 mm; for pipe 18х2, Dcut=15(+0,18), 1-22; | 1034980 | Клапан запорный КЗО 0205-015-48.33 DN=15 P=25кгс/см^2 МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода обессоленная tрабСр=250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н II ТУ 3742-004-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105977639
664 |  | 110.7.2378 | 60PGB10AA402 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом с замком | по типу КЗ0 0205-050-48.33 DN 50 mm Рd 2,5 МPa Тd 85 °С обессоленная вода/demin. water DN 50 мм Рр 2,5 МПа Тр 85 °С | по типу ТУ ТU 3742-004-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 18 | 18 | TВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA outside containment вне оболочки | 2022-09-07 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05 . Под приварку. L=230 мм; H=200 мм; S=24 мм; под трубу 57х3, Др=52(+0,3), 1-23; Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05 . weld-type. L=230 mm; H=200 mm; s=24 mm; for pipe 57х3, Dcut=52(+0,3), 1-23; | 1035276 | Клапан запорный КЗО 0205-050-48.33 DN=50 P=25кгс/см^2 МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода обессоленная tрабСр=85 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком 4 Н II ТУ 3742-004-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105977641
665 |  | 110.7.2378 | 60PGB01AA403 | Manually-operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом с замком | по типу КЗ0 0205-050-48.33 DN 50 mm Рd 2,5 МPa Тd 85 °С обессоленная вода/demin. water DN 50 мм Рр 2,5 МПа Тр 85 °С | по типу ТУ ТU 3742-004-29012225-2005; R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001; ДТТ | 4/-/II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 18 | 18 | TВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 60UMA outside containment вне оболочки | 2022-09-07 |  | 0 | 0 | 0 | Вне оболочки, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 НП-068-05 . Под приварку. L=230 мм; H=200 мм; S=24 мм; под трубу 57х3, Др=52(+0,3), 1-23; Outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 NP-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 NP-068-05; completion of delivery set - i.3.6 NP-068-05;tightness - i.2.3.8 NP-068-05; tightness - i.2.3.8 NP-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 NP-068-05 . weld-type. L=230 mm; H=200 mm; s=24 mm; for pipe 57х3, Dcut=52(+0,3), 1-23; | 1035276 | Клапан запорный КЗО 0205-050-48.33 DN=50 P=25кгс/см^2 МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода обессоленная tрабСр=85 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком 4 Н II ТУ 3742-004-29012225-2005 | 2.ИСУП.1105977526
[9 empty] | ИТОГО: |  | 2664 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Примечания
«Допустимые отклонения от указанных в спецификациях массогабаритных значений (в %) необходимо принять следующие:
· Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается;
· Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается;
· Отклонение строительной длины L предлагаемой арматуры-аналога в большую сторону по сравнению с предусмотренной проектом не допускается;
· Отклонение габаритной высоты h предлагаемой арматуры-аналога в большую сторону по сравнению с предусмотренной проектом не допускается.
· Отклонение габаритной высоты h предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону по сравнению с предусмотренной проектом не ограничивается;
· Отклонение строительной длины L в меньшую сторону по сравнению с предусмотренной проектом для предлагаемой арматуры-аналога с Ду<80мм допускается;
· Отклонение строительной длины L в меньшую сторону по сравнению с предусмотренной проектом для предлагаемой арматуры-аналога с Ду≥80мм не допускается;
· Отклонение значения демонтажного размера Н предлагаемой арматуры-аналога в большую сторону по сравнению с предусмотренной проектом не допускается.
· Отклонение значения демонтажного размера Н предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону по сравнению с предусмотренной проектом не ограничивается.
· Изменение предусмотренного проектом способа присоединения трубопроводов (сварки или фланцы) не допускается;
· Изменение предусмотренного проектом типа сварного соединения, в том числе диаметра расточки, не допускается;
· Отклонение величины перепада, предусмотренного проектом (при наличии такового), не допускается. Также не допускается предложение соосной арматуры вместо арматуры с перепадом и наоборот.
Определения для предохранительной арматуры:
- L – строительная длина арматуры (расстояние по горизонтали от оси патрубка до места приварки ответного фланца к трубопроводу);
- h – расстояние по вертикали от места стыковки ответного фланца входного патрубка с трубопроводом до оси выходного патрубка;
- H – расстояние от места стыковки ответного фланца входного патрубка до верхней точки арматуры/рычага;
Определения для остальной арматуры:
- L – строительная длина арматуры (для фланцевой арматуры это расстояние между местами приварки к трубопроводу патрубков ответных фланцев, для безфланцевой – расстояние между местами приварки к трубопроводу патрубков самой арматуры);
- h – габаритная высота арматуры (расстояние в вертикальной плоскости от оси патрубков (для несоосной арматуры от оси верхнего патрубка) до верхней точки арматуры/привода);
- H – демонтажная высота арматуры (расстояние в вертикальной плоскости от оси патрубков (для несоосной арматуры от оси верхнего патрубка) до максимального габарита выема штока арматуры).
- S (для несоосной арматуры) – расстояние по вертикали между осями входного и выходного патрубков».
5*In accordance with LC, BKP No. 02-42/2537-VK dtd 18.05.2016, No.02-730/8085-VK dtd 04.08.2016 states:
«The following permissible deviations from mass-dimensional values (in %) shall be accepted:
· Deviation of the supposed valves-analog weight within +10% from the weight specified by the Design is permitted;
· Deviation of the supposed valves-analog weight to the lower side is not limited;
· Deviation of the construction length L of the supposed valves-analog to the higher side as against the construction length specified by the Design is not permitted;
· Deviation of the clearance height h of the supposed valves-analog to the higher side as against the clearance height specified by the Design is not permitted.
· Deviation of the clearance height h of the supposed valves-analog to the lower side as against the clearance height specified by the Design is not limited;
· Deviation of the construction length L to the lower side as against the construction length specified by the Design for the supposed valves-analog with Dn<80mm is limited;
· Deviation of the construction length L to the lower side as against the construction length specified by the Design for the supposed valves-analog with Dn≥80mm is not permitted;
· Deviation of the value of the dismantling size Н of the supposed valves-analog to the higher side as against the clearance height specified by the Design is not permitted.
· Deviation of value of the dismantling size Н of the supposed valves-analog to the lower side as against the clearance height specified by the Design is not limited.
· To change the method of connecting the pipelines (welding or flanges) specified by the Design is not permitted;
· To change the type of welded connection including bore diameter is not permitted;
· Deviation of the difference value specified by the Design (if any) is not permitted. The supposed coaxial valves instead of valves with difference and vice versa is also not permitted.
Definitions for safety valves:
- L – constructional length of valve (a distance between pipe sleeve centerline and welding point of return flange);
- h – a distance in vertical direction between return flange of inlet sleeve and outlet sleeve centerline;
- H – a distance between return flange of inlet sleeve and upper point of valve /arm;
Definitions for other valves:
- L – constructional length of valve (for flanged valves - a distance between points of weld of sleeves of return flanges, for flanged-free valves – a distance between points of weld of valve sleeves);
- h – dimensional height of valve (a distance in vertical plane between pipe sleeve centerline (for valves with non-coaxial structure - a distance between upper sleeve centerline) and upper point of valve/actuator);
- H – dismantling height of valve a distance in vertical plane between pipe sleeve centerline (for valves with non-coaxial structure - a distance between upper sleeve centerline) and max protruding point of valve stem).
- S (for valves with non-coaxial structure) – a distance in vertical direction between inlet and outlet sleeve centerline.
От Поставщика