## Обратники
Спецификация. Поставка арматуры обратной для сооружения энергоблоков №1 и №2 Курской АЭС
№ п/п | Идентификатор | Маркировка арматуры | Наименование | Тип | Класс и группа безопас-ности изделия по НП-68-05 | Категория ОК | Оборудование/Материалы | DN(арматуры), мм | Pp (арматура АЭС), Pу (общепром. арматура), МПа | Tp(арматуры), °С | Рабочая среда | Kv,м3/ч(для регулиру-ющих клапанов) | Масса,кг | Способ управления | Тип электропривода | Мощность электро-двигателя, кВт | Материал корпуса арматуры | Способ присоединения | ТУ | Смета № | Номер чертежа | Позиция по спецификации чертежа | Номер з/сп | Класс и группа трубопровода | Категория сейсмостойкос-ти трубопровода | Количество, шт | Цена за ед., без НДС, руб. | Сумма без НДС, руб. | сумма НДС руб. | Сумма с НДС, руб. | Объект проектирования | Завод-изготовитель | Страна происхождения | Примечание | Срок поставки | Разработчик РД | Код ЕОС НСИ (GID) | Стоимость изделия в ценах 2000 года, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39
1 | 2.ИСУП.5870874 | 11KAA11AA601 | Клапан обратный осесимметричный | по типу АЭ 254.500.03.000-121; Pраб=1 MPag; tmax=45 C; | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 500 | 1 | 45 | вода промконтура |  | 750 | С ДУП |  |  | легированная сталь | под приварку | по типу ТУ 6981-254-08847871-07 | 02-01.1-18Т |  |  | KUR.0120.10UJA.KAA.TM.TB0002.S0001 (KUR_1174311); ИТТ KUR-PAA0001 | 2B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UKA04R006 |  |  | "По типу": требуется арматура из легированной стали марки 15ХМ;Коэф. гидр. сопр.: 3; 1.508х6,3 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=497,6 мм; 3. Материал корпуса - лигированная сталь; 4. Тип разделки кромок- 1-25-2(С-25-1); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 5 | 2019-10-01 | АЭП;БКП-1;ООб | 887135 | 244725.17
2 | 2.ИСУП.5870876 | 11KAA16AA601 | Клапан обратный осесимметричный | по типу АЭ 254.500.03.000-121; Pраб=1 MPag; tmax=45 C; | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 500 | 1 | 45 | вода промконтура |  | 750 | С ДУП |  |  | легированная сталь | под приварку | по типу ТУ 6981-254-08847871-07 | 02-01.1-18Т |  |  | KUR.0120.10UJA.KAA.TM.TB0002.S0001 (KUR_1174311); ИТТ KUR-PAA0001 | 2B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UKA04R006 |  |  | "По типу": требуется арматура из легированной стали марки 15ХМ;Коэф. гидр. сопр.: 3; 1.508х6,3 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=497,6 мм; 3. Материал корпуса - лигированная сталь; 4. Тип разделки кромок- 1-25-2(С-25-1); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 5 | 2019-10-01 | АЭП;БКП-1;ООб | 887135 | 244725.17
3 | 2.ИСУП.5870880 | 12KAA36AA601 | Клапан обратный осесимметричный | по типу АЭ 254.500.03.000-121; Pраб=1 MPag; tmax=45 C; | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 500 | 1 | 45 | вода промконтура |  | 750 | С ДУП |  |  | легированная сталь | под приварку | по типу ТУ 6981-254-08847871-07 | 02-01.1-18Т |  |  | KUR.0120.10UJA.KAA.TM.TB0002.S0001 (KUR_1174311); ИТТ KUR-PAA0001 | 2B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UKA04R006 |  |  | "По типу": требуется арматура из легированной стали марки 15ХМ;Коэф. гидр. сопр.: 3; 1.508х6,3 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=497,6 мм; 3. Материал корпуса - лигированная сталь; 4. Тип разделки кромок- 1-25-2(С-25-1); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 5 | 2019-10-01 | АЭП;БКП-1;ООб | 887135 | 244725.17
4 | 2.ИСУП.5874065 | 12JND31AA603 | Затвор обратный | по типу А43 127-0250/350-50.2; Pраб=17.64 MPag; tmax=350 C; | 2BIIa | QA2 | оборудование | 50 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура |  | 65 | С ДУП |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 422-14-35/96 редакция 2008 г. | ЛСР 02-01.1-16т |  |  | KUR.0120.10UJA.JND.TM.TB0001.S0001 (KUR_1174294); ИТТ KUR-PAA0001 | 2B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UJA18R003 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 1.25; 1. 60,3х6,3 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=49,9 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. строительная длина -не более 360 мм; 8. Демонтажный размер - не более 230 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 8 | 2019-10-01 | АЭП;БКП-1;ООб | 885182 | 70403.33
5 | 2.ИСУП.5874066 | 11JND21AA603 | Затвор обратный | по типу А43 127-0250/350-50.2; Pраб=17.64 MPag; tmax=350 C; | 2BIIa | QA2 | оборудование | 50 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура |  | 65 | С ДУП |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 422-14-35/96 редакция 2008 г. | ЛСР 02-01.1-16т |  |  | KUR.0120.10UJA.JND.TM.TB0001.S0001 (KUR_1174294); ИТТ KUR-PAA0001 | 2B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UJA18R010 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 1.25; 1. 60,3х6,3 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=49,9 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. строительная длина -не более 360 мм; 8. Демонтажный размер - не более 230 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 8 | 2019-10-01 | АЭП;БКП-1;ООб | 885182 | 70403.33
6 | 2.ИСУП.5874067 | 11JND11AA603 | Затвор обратный | по типу А43 127-0250/350-50.2; Pраб=17.64 MPag; tmax=350 C; | 2BIIa | QA2 | оборудование | 50 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура |  | 65 | С ДУП |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 422-14-35/96 редакция 2008 г. | ЛСР 02-01.1-16т |  |  | KUR.0120.10UJA.JND.TM.TB0001.S0001 (KUR_1174294); ИТТ KUR-PAA0001 | 2B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UJA18R010 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 1.25; 1. 60,3х6,3 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=49,9 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. строительная длина -не более 360 мм; 8. Демонтажный размер - не более 230 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 8 | 2019-10-01 | АЭП;БКП-1;ООб | 885182 | 70403.33
7 | 2.ИСУП.5874070 | 12JND41AA603 | Затвор обратный | по типу А43 127-0250/350-50.2; Pраб=17.64 MPag; tmax=350 C; | 2BIIa | QA2 | оборудование | 50 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура |  | 65 | С ДУП |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 422-14-35/96 редакция 2008 г. | ЛСР 02-01.1-16т |  |  | KUR.0120.10UJA.JND.TM.TB0001.S0001 (KUR_1174294); ИТТ KUR-PAA0001 | 2B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UJA18R003 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 1.25; 1. 60,3х6,3 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=49,9 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. строительная длина -не более 360 мм; 8. Демонтажный размер - не более 230 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 8 | 2019-10-01 | АЭП;БКП-1;ООб | 885182 | 70403.33
8 | 2.ИСУП.5874071 | 12JND31AA602 | Затвор обратный | по типу А43 127-0250/350-50.2; Pраб=17.64 MPag; tmax=350 C; | 2BIIa | QA2 | оборудование | 50 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура |  | 65 | С ДУП |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 422-14-35/96 редакция 2008 г. | ЛСР 02-01.1-16т |  |  | KUR.0120.10UJA.JND.TM.TB0001.S0001 (KUR_1174294); ИТТ KUR-PAA0001 | 2B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UJA18R003 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 1.25; 1. 60,3х6,3 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=49,9 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. строительная длина -не более 360 мм; 8. Демонтажный размер - не более 230 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 8 | 2019-10-01 | АЭП;БКП-1;ООб | 885182 | 70403.33
9 | 2.ИСУП.5874072 | 11JND21AA602 | Затвор обратный | по типу А43 127-0250/350-50.2; Pраб=17.64 MPag; tmax=350 C; | 2BIIa | QA2 | оборудование | 50 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура |  | 65 | С ДУП |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 422-14-35/96 редакция 2008 г. | ЛСР 02-01.1-16т |  |  | KUR.0120.10UJA.JND.TM.TB0001.S0001 (KUR_1174294); ИТТ KUR-PAA0001 | 2B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UJA18R010 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 1.25; 1. 60,3х6,3 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=49,9 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. строительная длина -не более 360 мм; 8. Демонтажный размер - не более 230 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 8 | 2019-10-01 | АЭП;БКП-1;ООб | 885182 | 70403.33
10 | 2.ИСУП.5874074 | 11JND11AA601 | Затвор обратный | по типу А43 127-0250/350-50.2; Pраб=19.6 MPag; tmax=90 C; | 2BIIIa | QA2 | оборудование | 50 | 19.6 | 90 | Теплоноситель 1 контура |  | 65 | С ДУП |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 422-14-35/96 редакция 2008 г. | ЛСР 02-01.1-16т |  |  | KUR.0120.10UJA.JND.TM.TB0003.S0001 (KUR_1174295); ИТТ KUR-PAA0001 | 2B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UKA04R006 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 1.25; 1. 60,3х6,3 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=49,9 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. строительная длина -не более 360 мм; 8. Демонтажный размер - не более 230 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 8 | 2019-10-01 | АЭП;БКП-1;ООб | 885193 | 70403.33
11 | 2.ИСУП.5874075 | 12JND31AA601 | Затвор обратный | по типу А43 127-0250/350-50.2; Pраб=19.6 MPag; tmax=90 C; | 2BIIIa | QA2 | оборудование | 50 | 19.6 | 90 | Теплоноситель 1 контура |  | 65 | С ДУП |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 422-14-35/96 редакция 2008 г. | ЛСР 02-01.1-16т |  |  | KUR.0120.10UJA.JND.TM.TB0003.S0001 (KUR_1174295); ИТТ KUR-PAA0001 | 2B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UKA04R022 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 1.25; 1. 60,3х6,3 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=49,9 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. строительная длина -не более 360 мм; 8. Демонтажный размер - не более 230 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 8 | 2019-10-01 | АЭП;БКП-1;ООб | 885193 | 70403.33
12 | 2.ИСУП.5874076 | 11JND21AA601 | Затвор обратный | по типу А43 127-0250/350-50.2; Pраб=19.6 MPag; tmax=90 C; | 2BIIIa | QA2 | оборудование | 50 | 19.6 | 90 | Теплоноситель 1 контура |  | 65 | С ДУП |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 422-14-35/96 редакция 2008 г. | ЛСР 02-01.1-16т |  |  | KUR.0120.10UJA.JND.TM.TB0003.S0001 (KUR_1174295); ИТТ KUR-PAA0001 | 2B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UKA04R006 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 1.25; 1. 60,3х6,3 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=49,9 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. строительная длина -не более 360 мм; 8. Демонтажный размер - не более 230 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 8 | 2019-10-01 | АЭП;БКП-1;ООб | 885193 | 70403.33
13 | 2.ИСУП.5874327 | 11JNG90AA601 | Клапан обратный | по типу КПЛВ.494314.004-003; Pраб=3 MPag; tmax=235 C; | 2BIIb | QA2 | материалы | 25 | 1 | 235 | Теплоноситель 1 контура |  | 3.5 |  |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 3742-039-49149890-2008 | ЛСР 02-01.1-17т |  |  | KUR.0120.10UJA.JNG.TM.TB0002.S0001 (KUR_1174282); ИТТ KUR-PAA0001 | 2B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UJA13R001 |  |  | 1. 33,7х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=28,5 мм; 3. патрубки с перепадом - 35 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. строительная длина -не более 160 мм; 8. Демонтажный размер - не более 260 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-22(С-22); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 8 | 2021-04-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 886270 | 8198
14 | 2.ИСУП.5874328 | 12JNG97AA601 | Клапан обратный | по типу КПЛВ.494314.004-003; Pраб=3 MPag; tmax=235 C; | 2BIIIb | QA2 | материалы | 25 | 1 | 235 | Теплоноситель 1 контура |  | 3.5 |  |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 3742-039-49149890-2008 | ЛСР 02-01.1-17т |  |  | KUR.0120.10UJA.JNG.TM.TB0002.S0001 (KUR_1174282); ИТТ KUR-PAA0001 | 2B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UJA13R002 |  |  | 1. 33,7х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=28,5 мм; 3. патрубки с перепадом - 35 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. строительная длина -не более 160 мм; 8. Демонтажный размер - не более 260 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-22(С-22); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 8 | 2021-04-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 886283 | 8198
15 | 2.ИСУП.5874329 | 11JNG12AA601 | Клапан обратный осесимметричный | по типу АЭ 254.125.18.000-111; Pраб=17.64 MPag; tmax=350 C; | 2BIIa | QA2 | оборудование | 125 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура |  | 60 | С ДУП |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 6981-254-08847871-07 | ЛСР 02-01.1-17т |  |  | KUR.0120.10UJA.JNG.TM.TB0002.S0001 (KUR_1174282); ИТТ KUR-PAA0001 | 2B | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UJA18R007 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 3; 1.168,3х16 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=140,9 мм; 3. Материал корпуса - Нж; 4. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 8 | 2021-04-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 885514 | 70403.33
16 | 2.ИСУП.5874330 | 12JNG42AA601 | Клапан обратный осесимметричный | по типу АЭ 254.125.18.000-111; Pраб=17.64 MPag; tmax=350 C; | 2BIIa | QA2 | оборудование | 125 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура |  | 60 | С ДУП |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 6981-254-08847871-07 | ЛСР 02-01.1-17т |  |  | KUR.0120.10UJA.JNG.TM.TB0002.S0001 (KUR_1174282); ИТТ KUR-PAA0001 | 2B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UJA18R005 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 3; 1.168,3х16 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=140,9 мм; 3. Материал корпуса - Нж; 4. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 8 | 2021-04-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 885514 | 70403.33
17 | 2.ИСУП.5874331 | 12JNG32AA601 | Клапан обратный осесимметричный | по типу АЭ 254.125.18.000-111; Pраб=17.64 MPag; tmax=350 C; | 2BIIa | QA2 | оборудование | 125 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура |  | 60 | С ДУП |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 6981-254-08847871-07 | ЛСР 02-01.1-17т |  |  | KUR.0120.10UJA.JNG.TM.TB0002.S0001 (KUR_1174282); ИТТ KUR-PAA0001 | 2B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UJA18R003 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 3; 1.168,3х16 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=140,9 мм; 3. Материал корпуса - Нж; 4. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 8 | 2021-04-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 885514 | 70403.33
18 | 2.ИСУП.5874332 | 11JNG22AA601 | Клапан обратный осесимметричный | по типу АЭ 254.125.18.000-111; Pраб=17.64 MPag; tmax=350 C; | 2BIIa | QA2 | оборудование | 125 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура |  | 60 | С ДУП |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 6981-254-08847871-07 | ЛСР 02-01.1-17т |  |  | KUR.0120.10UJA.JNG.TM.TB0002.S0001 (KUR_1174282); ИТТ KUR-PAA0001 | 2B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UJA18R010 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 3; 1.168,3х16 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=140,9 мм; 3. Материал корпуса - Нж; 4. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 8 | 2021-04-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 885514 | 70403.33
19 | 2.ИСУП.5875288 | 12JMN32AA601 | Затвор обратный | по типу КПЛВ.494454.405-01; Pраб=2 MPag; tmax=110 C; | 2BIIIb | QA2 | материалы | 200 | 2 | 110 | Р-р борной к-ты с конц 17 г/дм^3 |  | 205 |  |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 3742-010-35740880-2007 | ЛСР 02-01.1-32т |  |  | KUR.0120.10UJA.JMN.TM.TB0001.S0002 (KUR_1186925); ИТТ KUR-PAA0001 | 2B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UKA04R022 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 2.1; 1. 219,1х5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=210,9 мм; 3. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 4. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 8 | 2019-10-01 | АЭП;БКП-1;ООб | 883610 | 63763
20 | 2.ИСУП.5875290 | 11JMN14AA601 | Затвор обратный | по типу КПЛВ.494454.405-01; Pраб=0.8 MPag; tmax=110 C; | 2BIIIc | QA2 | материалы | 200 | 0.8 | 110 | Р-р борной к-ты с конц 17 г/дм^3 |  | 205 |  |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 3742-010-35740880-2007 | ЛСР 02-01.1-32т |  |  | KUR.0120.10UJA.JMN.TM.TB0002.Z0001 (KUR_1187411); ИТТ KUR-PAA0001 | 2B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UJA24R011 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 2.1; 1. 219,1х5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=210,9 мм; 3. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 4. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 8 | 2019-10-01 | АЭП;БКП-1;ООб | 883610 | 63763
21 | 2.ИСУП.5875294 | 11JMN12AA602 | Клапан обратный | по типу КНПГ 418-300-00; Pраб=2 MPag; tmax=110 C; | 2BIIb | QA2 | оборудование | 300 | 2 | 110 | Р-р борной к-ты с конц 17 г/дм^3 |  | 410 |  |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 3742-007-59162910-2007 | ЛСР 02-01.1-32т |  |  | KUR.0120.10UJA.JMN.TM.TB0002.Z0001 (KUR_1187411); ИТТ KUR-PAA0001 | 2B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UJA18R010 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 2.5; 1. 323,9х5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=315,8 мм; 3. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 4. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 8 | 2019-10-01 | АЭП;БКП-1;ООб | 885047 | 93214.89
22 | 2.ИСУП.5875296 | 12JMN32AA602 | Клапан обратный | по типу КНПГ 418-300-00; Pраб=2 MPag; tmax=110 C; | 2BIIb | QA2 | оборудование | 300 | 2 | 110 | Р-р борной к-ты с конц 17 г/дм^3 |  | 410 |  |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 3742-007-59162910-2007 | ЛСР 02-01.1-32т |  |  | KUR.0120.10UJA.JMN.TM.TB0002.Z0001 (KUR_1187411); ИТТ KUR-PAA0001 | 2B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UJA18R003 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 2.5; 1. 323,9х5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=315,8 мм; 3. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 4. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 8 | 2019-10-01 | АЭП;БКП-1;ООб | 885047 | 93214.89
23 | 2.ИСУП.5875298 | 11JMN22AA601 | Клапан обратный | по типу КПЛВ.494314.002-04; Pраб=0.03 MPag; tmax=40 C; | 2BIIIc | QA2 | материалы | 50 | 0.03 | 40 | Химический раствор: конц.борной к-ты - 39,5-44,5 г/дм3, конц.ионов калия - 100-150 г/дм3, конц.гидразина - 10-15 г/дм3 |  | 11.5 |  |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 3742-039-49149890-2008 | ЛСР 02-01.1-32т |  |  | KUR.0120.10UJA.JMN.TM.TB0001.S0002 (KUR_1186925); ИТТ KUR-PAA0001 | 2B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UKA04R006 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 8; 1. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3. патрубки с перепадом - 70 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. строительная длина -не более 230 мм; 8. Демонтажный размер - не более 380 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-23(С-23); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 8 | 2019-10-01 | АЭП;БКП-1;ООб | 885112 | 4808
24 | 2.ИСУП.5890644 | 10PJA15AA601 | Клапан обратный осесимметричный | по типу АЭ 254.400.02.000-130; Pраб=1.0 MPag; tmax=100 C; | 3CIIIb | QA3 | оборудование | 400 | 1 | 100 | вода промконтура |  | 425 |  |  |  | легированная сталь | под приварку | по типу ТУ 6981-254-08847871-07 | ЛСР 02-03.1-77т |  |  | KUR.0120.10UKC.PJA.TM.TB0001.S0002 (KUR_1171955); ИТТ KUR-PAA0001 | 3C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC). Код помещения: 10UKC04R007 |  |  | "По типу": требуется арматура из легированной стали марки 15ХМ;Коэф. гидр. сопр.: 3; 406.4х6,3 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=393.8 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 15XM; 5. Тип присоединения к трубопроводу-фланцы; 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. Тип разделки кромок- 1-25(С-25); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 8 | 2019-06-13 | АЭП;БКП-1;ООб | 886135 | 346705.61
25 | 2.ИСУП.5890645 | 10PJA16AA601 | Клапан обратный осесимметричный | по типу АЭ 254.400.02.000-130; Pраб=1.0 MPag; tmax=100 C; | 3CIIIb | QA3 | оборудование | 400 | 1 | 100 | вода промконтура |  | 425 |  |  |  | легированная сталь | под приварку | по типу ТУ 6981-254-08847871-07 | ЛСР 02-03.1-77т |  |  | KUR.0120.10UKC.PJA.TM.TB0001.S0002 (KUR_1171955); ИТТ KUR-PAA0001 | 3C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC). Код помещения: 10UKC04R054 |  |  | "По типу": требуется арматура из легированной стали марки 15ХМ;Коэф. гидр. сопр.: 3; 406.4х6,3 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=393.8 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 15XM; 5. Тип присоединения к трубопроводу-фланцы; 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. Тип разделки кромок- 1-25(С-25); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 8 | 2019-06-13 | АЭП;БКП-1;ООб | 886135 | 346705.61
26 | 2.ИСУП.5903975 | 10LCQ45AA601 | Затвор обратный | по типу А43 127-0160/335-080; Pраб=9 MPag; tmax=305 C; | 2BIIa | QA2 | оборудование | 80 | 9 | 305 | питательная вода |  | 105 |  |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 422-14-35/96 редакция 2008 г. | ЛСР 02-01.1-10т |  |  | KUR.0120.10UJA.LCQ.TM.TB0002.S0001 (KUR_1174339); ИТТ KUR-PAA0001 | 2B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UJA24R006 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 1.34; 1. 88,9х5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=80,7 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. строительная длина -не более 450 мм; 8. Демонтажный размер - не более 265 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 8 | 2019-10-01 | АЭП;БКП-1;ООб | 885107 | 80102.76
27 | 2.ИСУП.5903977 | 10LCQ15AA601 | Затвор обратный | по типу А43 127-0160/335-080; Pраб=9 MPag; tmax=305 C; | 2BIIa | QA2 | оборудование | 80 | 9 | 305 | питательная вода |  | 105 |  |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 422-14-35/96 редакция 2008 г. | ЛСР 02-01.1-10т |  |  | KUR.0120.10UJA.LCQ.TM.TB0002.S0001 (KUR_1174339); ИТТ KUR-PAA0001 | 2B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UJA24R007 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 1.34; 1. 88,9х5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=80,7 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. строительная длина -не более 450 мм; 8. Демонтажный размер - не более 265 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 8 | 2019-10-01 | АЭП;БКП-1;ООб | 885107 | 80102.76
28 | 2.ИСУП.5903978 | 10LCQ35AA601 | Затвор обратный | по типу А43 127-0160/335-080; Pраб=9 MPag; tmax=305 C; | 2BIIa | QA2 | оборудование | 80 | 9 | 305 | питательная вода |  | 105 |  |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 422-14-35/96 редакция 2008 г. | ЛСР 02-01.1-10т |  |  | KUR.0120.10UJA.LCQ.TM.TB0002.S0001 (KUR_1174339); ИТТ KUR-PAA0001 | 2B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UJA24R002 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 1.34; 1. 88,9х5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=80,7 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. строительная длина -не более 450 мм; 8. Демонтажный размер - не более 265 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 8 | 2019-10-01 | АЭП;БКП-1;ООб | 885107 | 80102.76
29 | 2.ИСУП.5870878 | 12KAA31AA601 | Клапан обратный осесимметричный | по типу АЭ 254.500.03.000-121; Pраб=1 MPag; tmax=45 C; | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 500 | 1 | 45 | вода промконтура |  | 750 | С ДУП |  |  | легированная сталь | под приварку | по типу ТУ 6981-254-08847871-07 | 02-01.1-18Т |  |  | KUR.0120.10UJA.KAA.TM.TB0002.S0001 (KUR_1174311); ИТТ KUR-PAA0001 | 2B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UKA04R022 |  |  | "По типу": требуется арматура из легированной стали марки 15ХМ;Коэф. гидр. сопр.: 3; 1.508х6,3 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=497,6 мм; 3. Материал корпуса - легированная сталь; 4. Тип разделки кромок- 1-25-2(С-25-1); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 5 | 2019-10-01 | АЭП;БКП-1;ООб | 887135 | 244725.17
30 | 2.ИСУП.5874068 | 11JND11AA602 | Затвор обратный | по типу А43 127-0250/350-50.2; Pраб=17.64 MPag; tmax=350 C; | 2BIIa | QA2 | оборудование | 50 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура |  | 65 | С ДУП |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 422-14-35/96 редакция 2008 г. | ЛСР 02-01.1-16т |  |  | KUR.0120.10UJA.JND.TM.TB0001.S0001 (KUR_1174294); ИТТ KUR-PAA0001 | 2B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UJA18R010 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 1.25; 1. 60,3х6,3 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=49,9 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. строительная длина -не более 360 мм; 8. Демонтажный размер - не более 230 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 8 | 2019-10-01 | АЭП;БКП-1;ООб | 885182 | 70403.33
31 | 2.ИСУП.5874069 | 12JND41AA602 | Затвор обратный | по типу А43 127-0250/350-50.2; Pраб=17.64 MPag; tmax=350 C; | 2BIIa | QA2 | оборудование | 50 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура |  | 65 | С ДУП |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 422-14-35/96 редакция 2008 г. | ЛСР 02-01.1-16т |  |  | KUR.0120.10UJA.JND.TM.TB0001.S0001 (KUR_1174294); ИТТ KUR-PAA0001 | 2B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UJA18R003 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 1.25; 1. 60,3х6,3 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=49,9 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. строительная длина -не более 360 мм; 8. Демонтажный размер - не более 230 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 8 | 2019-10-01 | АЭП;БКП-1;ООб | 885182 | 70403.33
32 | 2.ИСУП.5874073 | 12JND41AA601 | Затвор обратный | по типу А43 127-0250/350-50.2; Pраб=19.6 MPag; tmax=90 C; | 2BIIIa | QA2 | оборудование | 50 | 19.6 | 90 | Теплоноситель 1 контура |  | 65 | С ДУП |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 422-14-35/96 редакция 2008 г. | ЛСР 02-01.1-16т |  |  | KUR.0120.10UJA.JND.TM.TB0003.S0001 (KUR_1174295); ИТТ KUR-PAA0001 | 2B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UKA04R022 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 1.25; 1. 60,3х6,3 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=49,9 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. строительная длина -не более 360 мм; 8. Демонтажный размер - не более 230 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 8 | 2019-10-01 | АЭП;БКП-1;ООб | 885193 | 70403.33
33 | 2.ИСУП.5875286 | 11JMN12AA601 | Затвор обратный | по типу КПЛВ.494454.405-01; Pраб=2 MPag; tmax=110 C; | 2BIIIb | QA2 | материалы | 200 | 2 | 110 | Р-р борной к-ты с конц 17 г/дм^3 |  | 205 |  |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 3742-010-35740880-2007 | ЛСР 02-01.1-32т |  |  | KUR.0120.10UJA.JMN.TM.TB0001.S0002 (KUR_1186925); ИТТ KUR-PAA0001 | 2B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UKA04R006 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 2.1; 1. 219,1х5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=210,9 мм; 3. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 4. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 8 | 2019-10-01 | АЭП;БКП-1;ООб | 883610 | 63763
34 | 2.ИСУП.5875292 | 12JMN34AA601 | Затвор обратный | по типу КПЛВ.494454.405-01; Pраб=0.8 MPag; tmax=110 C; | 2BIIIc | QA2 | материалы | 200 | 0.8 | 110 | Р-р борной к-ты с конц 17 г/дм^3 |  | 205 |  |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 3742-010-35740880-2007 | ЛСР 02-01.1-32т |  |  | KUR.0120.10UJA.JMN.TM.TB0002.Z0001 (KUR_1187411); ИТТ KUR-PAA0001 | 2B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UJA24R003 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 2.1; 1. 219,1х5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=210,9 мм; 3. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 4. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 8 | 2019-10-01 | АЭП;БКП-1;ООб | 883610 | 63763
35 | 2.ИСУП.5875300 | 12JMN42AA601 | Клапан обратный | по типу КПЛВ.494314.002-04; Pраб=0.03 MPag; tmax=40 C; | 2BIIIc | QA2 | материалы | 50 | 0.03 | 40 | Химический раствор: конц.борной к-ты - 39,5-44,5 г/дм3, конц.ионов калия - 100-150 г/дм3, конц.гидразина - 10-15 г/дм3 |  | 11.5 |  |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 3742-039-49149890-2008 | ЛСР 02-01.1-32т |  |  | KUR.0120.10UJA.JMN.TM.TB0001.S0002 (KUR_1186925); ИТТ KUR-PAA0001 | 2B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UKA04R022 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 8; 1. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3. патрубки с перепадом - 70 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. строительная длина -не более 230 мм; 8. Демонтажный размер - не более 380 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-23(С-23); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 8 | 2019-10-01 | АЭП;БКП-1;ООб | 885112 | 4808
36 | 2.ИСУП.5903976 | 10LCQ25AA601 | Затвор обратный | по типу А43 127-0160/335-080; Pраб=9 MPag; tmax=305 C; | 2BIIa | QA2 | оборудование | 80 | 9 | 305 | питательная вода |  | 105 |  |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 422-14-35/96 редакция 2008 г. | ЛСР 02-01.1-10т |  |  | KUR.0120.10UJA.LCQ.TM.TB0002.S0001 (KUR_1174339); ИТТ KUR-PAA0001 | 2B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UJA24R001 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 1.34; 1. 88,9х5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=80,7 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. строительная длина -не более 450 мм; 8. Демонтажный размер - не более 265 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 8 | 2019-10-01 | АЭП;БКП-1;ООб | 885107 | 80102.76
37 | 2.ИСУП.5972397 | 11JNA31AA602 | Затвор обратный | по типу А43 127-0250/350-125.2; Pраб=17.64 MPag; tmax=350 C; | 2BIIa | QA2 | оборудование | 125 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура |  | 245 | С ДУП |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 422-14-35/96 редакция 2008 г. | ЛСР 02-01.1-15т |  |  | KUR.0120.10UJA.JNA.TM.TB0001.S0002 (KUR_1182551); ИТТ KUR-PAA0001 | 2B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UJA18R010 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 1.75; 1. 168,3х16 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=140,9 мм; 3. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 4. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 8 | 2019-10-01 | АЭП;БКП-1;ООб | 885161 | 184279.22
38 | 2.ИСУП.5972398 | 12JNA61AA603 | Затвор обратный | по типу А43 127-0250/350-125.2; Pраб=17.64 MPag; tmax=350 C; | 2BIIa | QA2 | оборудование | 125 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура |  | 245 | С ДУП |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 422-14-35/96 редакция 2008 г. | ЛСР 02-01.1-15т |  |  | KUR.0120.10UJA.JNA.TM.TB0001.S0002 (KUR_1182551); ИТТ KUR-PAA0001 | 2B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UJA18R010 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 1.75; 1. 168,3х16 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=140,9 мм; 3. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 4. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 8 | 2019-10-01 | АЭП;БКП-1;ООб | 885161 | 184279.22
39 | 2.ИСУП.5972399 | 12JNA61AA604 | Затвор обратный | по типу А43 127-0250/350-125.2; Pраб=17.64 MPag; tmax=350 C; | 2BIIa | QA2 | оборудование | 125 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура |  | 245 | С ДУП |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 422-14-35/96 редакция 2008 г. | ЛСР 02-01.1-15т |  |  | KUR.0120.10UJA.JNA.TM.TB0001.S0002 (KUR_1182551); ИТТ KUR-PAA0001 | 2B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UJA18R005 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 1.75; 1. 168,3х16 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=140,9 мм; 3. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 4. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 8 | 2019-10-01 | АЭП;БКП-1;ООб | 885161 | 184279.22
40 | 2.ИСУП.5972400 | 12JNA61AA605 | Затвор обратный | по типу А43 127-0250/350-125.2; Pраб=17.64 MPag; tmax=350 C; | 2BIIa | QA2 | оборудование | 125 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура |  | 245 | С ДУП |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 422-14-35/96 редакция 2008 г. | ЛСР 02-01.1-15т |  |  | KUR.0120.10UJA.JNA.TM.TB0001.S0002 (KUR_1182551); ИТТ KUR-PAA0001 | 2B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UJA18R005 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 1.75; 1. 168,3х16 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=140,9 мм; 3. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 4. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 8 | 2019-10-01 | АЭП;БКП-1;ООб | 885161 | 184279.22
41 | 2.ИСУП.5972401 | 11JNA31AA603 | Затвор обратный | по типу А43 127-0250/350-125.2; Pраб=17.64 MPag; tmax=350 C; | 2BIIa | QA2 | оборудование | 125 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура |  | 245 | С ДУП |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 422-14-35/96 редакция 2008 г. | ЛСР 02-01.1-15т |  |  | KUR.0120.10UJA.JNA.TM.TB0001.S0002 (KUR_1182551); ИТТ KUR-PAA0001 | 2B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UJA18R005 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 1.75; 1. 168,3х16 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=140,9 мм; 3. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 4. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 8 | 2019-10-01 | АЭП;БКП-1;ООб | 885161 | 184279.22
42 | 2.ИСУП.5972402 | 12JNA61AA602 | Затвор обратный | по типу А43 127-0250/350-125.2; Pраб=17.64 MPag; tmax=350 C; | 2BIIa | QA2 | оборудование | 125 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура |  | 245 | С ДУП |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 422-14-35/96 редакция 2008 г. | ЛСР 02-01.1-15т |  |  | KUR.0120.10UJA.JNA.TM.TB0001.S0002 (KUR_1182551); ИТТ KUR-PAA0001 | 2B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UJA18R010 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 1.75; 1. 168,3х16 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=140,9 мм; 3. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 4. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 8 | 2019-10-01 | АЭП;БКП-1;ООб | 885161 | 184279.22
43 | 2.ИСУП.5972418 | 12JNA51AA603 | Клапан обратный осесимметричный | по типу АЭ 254.300.18.000-111; Pраб=17.64 MPag; tmax=350 C; | 2BIIa | QA2 | оборудование | 300 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура |  | 510 | С ДУП |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 6981-254-08847871-07 | ЛСР 02-01.1-15т |  |  | KUR.0120.10UJA.JNA.TM.TB0001.S0002 (KUR_1182551); ИТТ KUR-PAA0001 | 2B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UJA18R003 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 3; 1. 355,6х30 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=302,5 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 550 мм; 9. Демонтажный размер - не более 910 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 8 | 2019-10-01 | АЭП;БКП-1;ООб | 886119 | 93214.89
44 | 2.ИСУП.5972419 | 12JNA51AA605 | Клапан обратный осесимметричный | по типу АЭ 254.300.18.000-111; Pраб=17.64 MPag; tmax=350 C; | 2BIIa | QA2 | оборудование | 300 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура |  | 510 | С ДУП |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 6981-254-08847871-07 | ЛСР 02-01.1-15т |  |  | KUR.0120.10UJA.JNA.TM.TB0001.S0002 (KUR_1182551); ИТТ KUR-PAA0001 | 2B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UJA18R003 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 3; 1. 355,6х30 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=302,5 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 550 мм; 9. Демонтажный размер - не более 910 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 8 | 2019-10-01 | АЭП;БКП-1;ООб | 886119 | 93214.89
45 | 2.ИСУП.5972420 | 12JNA51AA602 | Клапан обратный осесимметричный | по типу АЭ 254.300.18.000-111; Pраб=17.64 MPag; tmax=350 C; | 2BIIa | QA2 | оборудование | 300 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура |  | 510 | С ДУП |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 6981-254-08847871-07 | ЛСР 02-01.1-15т |  |  | KUR.0120.10UJA.JNA.TM.TB0001.S0002 (KUR_1182551); ИТТ KUR-PAA0001 | 2B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UJA18R003 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 3; 1. 355,х30 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=302,5 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 550 мм; 9. Демонтажный размер - не более 910 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 8 | 2019-10-01 | АЭП;БКП-1;ООб | 886119 | 93214.89
46 | 2.ИСУП.5972421 | 11JNA21AA604 | Клапан обратный осесимметричный | по типу АЭ 254.300.18.000-111; Pраб=17.64 MPag; tmax=350 C; | 2BIIa | QA2 | оборудование | 300 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура |  | 510 | С ДУП |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 6981-254-08847871-07 | ЛСР 02-01.1-15т |  |  | KUR.0120.10UJA.JNA.TM.TB0001.S0002 (KUR_1182551); ИТТ KUR-PAA0001 | 2B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UJA18R007 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 3; 1. 355,6х30 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=302,5 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 550 мм; 9. Демонтажный размер - не более 910 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 8 | 2019-10-01 | АЭП;БКП-1;ООб | 886119 | 93214.89
47 | 2.ИСУП.5972422 | 11JNA21AA603 | Клапан обратный осесимметричный | по типу АЭ 254.300.18.000-111; Pраб=17.64 MPag; tmax=350 C; | 2BIIa | QA2 | оборудование | 300 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура |  | 510 | С ДУП |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 6981-254-08847871-07 | ЛСР 02-01.1-15т |  |  | KUR.0120.10UJA.JNA.TM.TB0001.S0002 (KUR_1182551); ИТТ KUR-PAA0001 | 2B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UJA18R007 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 3; 1. 355,х30 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=302,5 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 550 мм; 9. Демонтажный размер - не более 910 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 8 | 2019-10-01 | АЭП;БКП-1;ООб | 886119 | 93214.89
48 | 2.ИСУП.5972423 | 11JNA21AA602 | Клапан обратный осесимметричный | по типу АЭ 254.300.18.000-111; Pраб=17.64 MPag; tmax=350 C; | 2BIIa | QA2 | оборудование | 300 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура |  | 510 | С ДУП |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 6981-254-08847871-07 | ЛСР 02-01.1-15т |  |  | KUR.0120.10UJA.JNA.TM.TB0001.S0002 (KUR_1182551); ИТТ KUR-PAA0001 | 2B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UJA18R007 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 3; 1. 355,х30 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=302,5 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 550 мм; 9. Демонтажный размер - не более 910 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 8 | 2019-10-01 | АЭП;БКП-1;ООб | 886119 | 93214.89
49 | 2.ИСУП.5972424 | 11JNA21AA605 | Клапан обратный осесимметричный | по типу АЭ 254.300.18.000-111; Pраб=17.64 MPag; tmax=350 C; | 2BIIa | QA2 | оборудование | 300 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура |  | 510 | С ДУП |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 6981-254-08847871-07 | ЛСР 02-01.1-15т |  |  | KUR.0120.10UJA.JNA.TM.TB0001.S0002 (KUR_1182551); ИТТ KUR-PAA0001 | 2B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UJA18R007 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 3; 1. 355,6х30 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=302,5 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 550 мм; 9. Демонтажный размер - не более 910 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 8 | 2019-10-01 | АЭП;БКП-1;ООб | 886119 | 93214.89
50 | 2.ИСУП.5972425 | 12JNA51AA604 | Клапан обратный осесимметричный | по типу АЭ 254.300.18.000-111; Pраб=17.64 MPag; tmax=350 C; | 2BIIa | QA2 | оборудование | 300 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура |  | 510 | С ДУП |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 6981-254-08847871-07 | ЛСР 02-01.1-15т |  |  | KUR.0120.10UJA.JNA.TM.TB0001.S0002 (KUR_1182551); ИТТ KUR-PAA0001 | 2B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UJA18R003 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 3; 1. 355,6х30 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=302,5 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 550 мм; 9. Демонтажный размер - не более 910 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 8 | 2019-10-01 | АЭП;БКП-1;ООб | 886119 | 93214.89
51 | 2.ИСУП.5972426 | 11JNA24AA601 | Клапан обратный осесимметричный | по типу АЭ 254.300.03.000-111; Pраб=2.1 MPag; tmax=150 C; | 2BIIb | QA2 | оборудование | 300 | 2.1 | 150 | Теплоноситель 1 контура |  | 260 | С ДУП |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 6981-254-08847871-07 | ЛСР 02-01.1-15т |  |  | KUR.0120.10UJA.JNA.TM.TB0003.S0001 (KUR_1174344); ИТТ KUR-PAA0001 | 2B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UJA10R001 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 3; 1. 355,6х30 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=302,5 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 550 мм; 9. Демонтажный размер - не более 840 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 8 | 2019-10-01 | АЭП;БКП-1;ООб | 886094 | 29684.99
52 | 2.ИСУП.5972427 | 12JNA54AA601 | Клапан обратный осесимметричный | по типу АЭ 254.300.03.000-111; Pраб=2.1 MPag; tmax=150 C; | 2BIIb | QA2 | оборудование | 300 | 2.1 | 150 | Теплоноситель 1 контура |  | 260 | С ДУП |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 6981-254-08847871-07 | ЛСР 02-01.1-15т |  |  | KUR.0120.10UJA.JNA.TM.TB0003.S0001 (KUR_1174344); ИТТ KUR-PAA0001 | 2B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UJA10R002 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 3; 1. 355,6х30 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=302,5 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 550 мм; 9. Демонтажный размер - не более 840 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 8 | 2019-10-01 | АЭП;БКП-1;ООб | 886094 | 29684.99
53 | 2.ИСУП.5972428 | 11JNA15AA601 | Клапан обратный осесимметричный | по типу АЭ 254.500.03.000-121; Pраб=0.3 MPag; tmax=110 C; | 2BIIb | QA2 | оборудование | 500 | 0.3 | 110 | Раствор борной кислоты |  | 750 | С ДУП |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 6981-254-08847871-07 | ЛСР 02-01.1-15т |  |  | KUR.0120.10UJA.JNA.TM.TB0003.S0001 (KUR_1174344); ИТТ KUR-PAA0001 | 2B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UJA10R001 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 3; 1. 508,4х6,3 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=497,6 мм; 3. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 4. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 5 | 2019-10-01 | АЭП;БКП-1;ООб | 885531 | 244725.17
54 | 2.ИСУП.5972429 | 12JNA45AA602 | Клапан обратный осесимметричный | по типу АЭ 254.500.03.000-111; Pраб=0.3 MPag; tmax=110 C; | 2BIIb | QA2 | оборудование | 500 | 1 | 110 | Раствор борной кислоты |  | 1430 | С ДУП |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 6981-254-08847871-07 | ЛСР 02-01.1-15т |  |  | KUR.0120.10UJA.JNA.TM.TB0003.S0001 (KUR_1174344); ИТТ KUR-PAA0001 | 2B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UJA10R002 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 3; 1. 508,4х6,3 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=497,6 мм; 3. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 4. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 8 | 2019-10-01 | АЭП;БКП-1;ООб | 886196 | 299164.42
55 | 2.ИСУП.5972430 | 12JNA45AA601 | Клапан обратный осесимметричный | по типу АЭ 254.500.03.000-111; Pраб=0.3 MPag; tmax=110 C; | 2BIIb | QA2 | оборудование | 500 | 1 | 110 | Раствор борной кислоты |  | 1430 | С ДУП |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 6981-254-08847871-07 | ЛСР 02-01.1-15т |  |  | KUR.0120.10UJA.JNA.TM.TB0003.S0001 (KUR_1174344); ИТТ KUR-PAA0001 | 2B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UJA10R002 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 3; 1. 508,4х6,3 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=497,6 мм; 3. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 4. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 8 | 2019-10-01 | АЭП;БКП-1;ООб | 886196 | 299164.42
56 | 2.ИСУП.5972431 | 11JNA15AA603 | Клапан обратный осесимметричный | по типу АЭ 254.200.03.000-111; Pраб=0.3 MPag; tmax=110 C; | 2BIIb | QA2 | материалы | 200 | 0.3 | 110 | Раствор борной кислоты |  | 80 | ДУП-ДУ-3 |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 6981-254-08847871-07 | ЛСР 02-01.1-15т |  |  | KUR.0120.10UJA.JNA.TM.TB0003.S0001 (KUR_1174344); ИТТ KUR-PAA0001 | 2B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UJA05R001 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 3; 1. 219,1х5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=210,9 мм; 3. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 4. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 5 | 2021-01-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 886085 | 54977
57 | 2.ИСУП.5972432 | 12JNA45AA603 | Клапан обратный осесимметричный | по типу АЭ 254.200.03.000-111; Pраб=0.3 MPag; tmax=110 C; | 2BIIb | QA2 | материалы | 200 | 0.3 | 110 | Раствор борной кислоты |  | 80 | ДУП-ДУ-3 |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 6981-254-08847871-07 | ЛСР 02-01.1-15т |  |  | KUR.0120.10UJA.JNA.TM.TB0003.S0001 (KUR_1174344); ИТТ KUR-PAA0001 | 2B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UJA05R002 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 3; 1. 219,1х5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=210,9 мм; 3. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 4. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 5 | 2019-10-01 | АЭП;БКП-1;ООб | 886085 | 54977
58 | 2.ИСУП.5972433 | 11JNA15AA602 | Клапан обратный осесимметричный | по типу АЭ 254.500.03.000-111; Pраб=0.3 MPag; tmax=110 C; | 2BIIb | QA2 | оборудование | 500 | 0.3 | 110 | Раствор борной кислоты |  | 750 | ДУП-ДУ-3 |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 6981-254-08847871-07 | ЛСР 02-01.1-15т |  |  | KUR.0120.10UJA.JNA.TM.TB0003.S0001 (KUR_1174344); ИТТ KUR-PAA0001 | 2B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UJA05R001 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 3; 1. 508,4х6,3 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=497,6 мм; 3. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 4. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 5 | 2019-10-01 | АЭП;БКП-1;ООб | 886196 | 244725.17
59 | 2.ИСУП.5972434 | 11JNA31AA601 | Клапан обратный осесимметричный | по типу АЭ 254.150.11.000-121; Pраб=10.1 MPag; tmax=150 C; | 2BIIIa | QA2 | оборудование | 150 | 10.1 | 150 | Теплоноситель 1 контура |  | 80 | С ДУП |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 6981-254-08847871-07 | ЛСР 02-01.1-15т |  |  | Система:KUR Блок: 1 Здание: 02-01.1 (KUR_1165221); ИТТ KUR-PAA0001 | 2B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UKA04R006 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 3; 1. 168,3х11 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=149,7 мм; 3. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 4. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 8 | 2019-10-01 | АЭП;БКП-1;ООб | 885549 | 220034.48
60 | 2.ИСУП.5972435 | 12JNA61AA601 | Клапан обратный осесимметричный | по типу АЭ 254.150.11.000-121; Pраб=10.1 MPag; tmax=150 C; | 2BIIIa | QA2 | оборудование | 150 | 10.1 | 150 | Теплоноситель 1 контура |  | 80 | С ДУП |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 6981-254-08847871-07 | ЛСР 02-01.1-15т |  |  | Система:KUR Блок: 1 Здание: 02-01.1 (KUR_1165221); ИТТ KUR-PAA0001 | 2B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UKA04R022 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 3; 1. 168,3х11 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=149,7 мм; 3. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 4. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 8 | 2019-10-01 | АЭП;БКП-1;ООб | 885549 | 220034.48
61 | 2.ИСУП.5972436 | 12JNA51AA601 | Клапан обратный осесимметричный | по типу АЭ 254.300.11.000-121; Pраб=5.4 MPag; tmax=150 C; | 2BIIIa | QA2 | оборудование | 300 | 5.4 | 150 | Теплоноситель 1 контура |  | 450 | С ДУП |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 6981-254-08847871-07 | ЛСР 02-01.1-15т |  |  | Система:KUR Блок: 1 Здание: 02-01.1 (KUR_1165221); ИТТ KUR-PAA0001 | 2B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UKA04R022 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 3; 1. 355,6х30 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=302,5 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 550 мм; 9. Демонтажный размер - не более 870 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 8 | 2019-10-01 | АЭП;БКП-1;ООб | 886104 | 93214.89
62 | 2.ИСУП.5972437 | 11JNA21AA601 | Клапан обратный осесимметричный | по типу АЭ 254.300.11.000-121; Pраб=5.4 MPag; tmax=150 C; | 2BIIIa | QA2 | оборудование | 300 | 5.4 | 150 | Теплоноситель 1 контура |  | 450 | С ДУП |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 6981-254-08847871-07 | ЛСР 02-01.1-15т |  |  | Система:KUR Блок: 1 Здание: 02-01.1 (KUR_1165221); ИТТ KUR-PAA0001 | 2B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UKA04R006 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 3; 1. 355,6х30 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=302,5 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 550 мм; 9. Демонтажный размер - не более 870 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 8 | 2019-10-01 | АЭП;БКП-1;ООб | 886104 | 93214.89
63 | 2.ИСУП.5972438 | 11JNA10AA602 | Клапан обратный осесимметричный | по типу АЭ 254.500.03.000-121; Pраб=2.1 MPag; tmax=150 C; | 2BIIIb | QA2 | оборудование | 500 | 2.1 | 150 | Теплоноситель 1 контура |  | 750 | С ДУП |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 6981-254-08847871-07 | ЛСР 02-01.1-15т |  |  | KUR.0120.10UJA.JNA.TM.TB0004.S0001 (KUR_1174345); ИТТ KUR-PAA0001 | 2B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UKA04R006 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 3; 1. 508,4х6,3 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=497,6 мм; 3. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 4. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 8 | 2019-10-01 | АЭП;БКП-1;ООб | 886246 | 244725.17
64 | 2.ИСУП.5972439 | 12JNA40AA601 | Клапан обратный осесимметричный | по типу АЭ 254.500.03.000-121; Pраб=2.1 MPag; tmax=150 C; | 2BIIIb | QA2 | оборудование | 500 | 2.1 | 150 | Теплоноситель 1 контура |  | 750 | С ДУП |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 6981-254-08847871-07 | ЛСР 02-01.1-15т |  |  | KUR.0120.10UJA.JNA.TM.TB0004.S0001 (KUR_1174345); ИТТ KUR-PAA0001 | 2B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UKA04R022 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 3; 1. 508,4х6,3 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=497,6 мм; 3. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 4. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 8 | 2019-10-01 | АЭП;БКП-1;ООб | 886246 | 244725.17
65 | 2.ИСУП.5972440 | 12JNA40AA602 | Клапан обратный осесимметричный | по типу АЭ 254.500.03.000-121; Pраб=2.1 MPag; tmax=150 C; | 2BIIIb | QA2 | оборудование | 500 | 2.1 | 150 | Теплоноситель 1 контура |  | 750 | С ДУП |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 6981-254-08847871-07 | ЛСР 02-01.1-15т |  |  | KUR.0120.10UJA.JNA.TM.TB0004.S0001 (KUR_1174345); ИТТ KUR-PAA0001 | 2B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UKA04R022 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 3; 1. 508,4х6,3 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=497,6 мм; 3. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 4. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 8 | 2019-10-01 | АЭП;БКП-1;ООб | 886246 | 244725.17
66 | 2.ИСУП.5972441 | 11JNA10AA601 | Клапан обратный осесимметричный | по типу АЭ 254.500.03.000-121; Pраб=2.1 MPag; tmax=150 C; | 2BIIIb | QA2 | оборудование | 500 | 2.1 | 150 | Теплоноситель 1 контура |  | 750 | С ДУП |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 6981-254-08847871-07 | ЛСР 02-01.1-15т |  |  | KUR.0120.10UJA.JNA.TM.TB0004.S0001 (KUR_1174345); ИТТ KUR-PAA0001 | 2B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UKA04R006 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 3; 1. 508,4х6,3 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=497,6 мм; 3. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 4. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 8 | 2019-10-01 | АЭП;БКП-1;ООб | 886246 | 244725.17
67 | 2.ИСУП.5883142 | 21JND11AA603 | Затвор обратный | по типу А43 127-0250/350-50.2; Pраб=17.64 MPag; tmax=350 C; | 2BIIa | QA2 | оборудование | 50 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура |  | 65 | С ДУП |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 422-14-35/96 редакция 2008 г. | ЛСР 02-01.2-16т |  |  | KUR.0120.20UJA.JND.TM.TB0001.S0001 (KUR_1174294); ИТТ KUR-PAA0001 | 2B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA). Код помещения: 20UJA18R010 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 1.25; 1. 60,3х6,3 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=49,9 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. строительная длина -не более 360 мм; 8. Демонтажный размер - не более 230 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 8 | 2020-10-15 | АЭП;БКП-1;Ооб | 885182 | 70403.33
68 | 2.ИСУП.5883143 | 22JND31AA603 | Затвор обратный | по типу А43 127-0250/350-50.2; Pраб=17.64 MPag; tmax=350 C; | 2BIIa | QA2 | оборудование | 50 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура |  | 65 | С ДУП |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 422-14-35/96 редакция 2008 г. | ЛСР 02-01.2-16т |  |  | KUR.0120.20UJA.JND.TM.TB0001.S0001 (KUR_1174294); ИТТ KUR-PAA0001 | 2B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA). Код помещения: 20UJA18R003 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 1.25; 1. 60,3х6,3 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=49,9 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. строительная длина -не более 360 мм; 8. Демонтажный размер - не более 230 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 8 | 2020-10-15 | АЭП;БКП-1;Ооб | 885182 | 70403.33
69 | 2.ИСУП.5883145 | 22JND31AA602 | Затвор обратный | по типу А43 127-0250/350-50.2; Pраб=17.64 MPag; tmax=350 C; | 2BIIa | QA2 | оборудование | 50 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура |  | 65 | С ДУП |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 422-14-35/96 редакция 2008 г. | ЛСР 02-01.2-16т |  |  | KUR.0120.20UJA.JND.TM.TB0001.S0001 (KUR_1174294); ИТТ KUR-PAA0001 | 2B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA). Код помещения: 20UJA18R003 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 1.25; 1. 60,3х6,3 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=49,9 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. строительная длина -не более 360 мм; 8. Демонтажный размер - не более 230 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 8 | 2020-10-15 | АЭП;БКП-1;Ооб | 885182 | 70403.33
70 | 2.ИСУП.5883146 | 21JND21AA602 | Затвор обратный | по типу А43 127-0250/350-50.2; Pраб=17.64 MPag; tmax=350 C; | 2BIIa | QA2 | оборудование | 50 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура |  | 65 | С ДУП |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 422-14-35/96 редакция 2008 г. | ЛСР 02-01.2-16т |  |  | KUR.0120.20UJA.JND.TM.TB0001.S0001 (KUR_1174294); ИТТ KUR-PAA0001 | 2B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA). Код помещения: 20UJA18R010 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 1.25; 1. 60,3х6,3 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=49,9 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. строительная длина -не более 360 мм; 8. Демонтажный размер - не более 230 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 8 | 2020-10-15 | АЭП;БКП-1;Ооб | 885182 | 70403.33
71 | 2.ИСУП.5883148 | 22JND41AA603 | Затвор обратный | по типу А43 127-0250/350-50.2; Pраб=17.64 MPag; tmax=350 C; | 2BIIa | QA2 | оборудование | 50 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура |  | 65 | С ДУП |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 422-14-35/96 редакция 2008 г. | ЛСР 02-01.2-16т |  |  | KUR.0120.20UJA.JND.TM.TB0001.S0001 (KUR_1174294); ИТТ KUR-PAA0001 | 2B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA). Код помещения: 20UJA18R003 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 1.25; 1. 60,3х6,3 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=49,9 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. строительная длина -не более 360 мм; 8. Демонтажный размер - не более 230 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 8 | 2020-10-15 | АЭП;БКП-1;Ооб | 885182 | 70403.33
72 | 2.ИСУП.5883149 | 21JND21AA603 | Затвор обратный | по типу А43 127-0250/350-50.2; Pраб=17.64 MPag; tmax=350 C; | 2BIIa | QA2 | оборудование | 50 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура |  | 65 | С ДУП |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 422-14-35/96 редакция 2008 г. | ЛСР 02-01.2-16т |  |  | KUR.0120.20UJA.JND.TM.TB0001.S0001 (KUR_1174294); ИТТ KUR-PAA0001 | 2B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA). Код помещения: 20UJA18R010 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 1.25; 1. 60,3х6,3 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=49,9 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. строительная длина -не более 360 мм; 8. Демонтажный размер - не более 230 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 8 | 2020-10-15 | АЭП;БКП-1;Ооб | 885182 | 70403.33
73 | 2.ИСУП.5883150 | 22JND31AA601 | Затвор обратный | по типу А43 127-0250/350-50.2; Pраб=19.6 MPag; tmax=90 C; | 2BIIIa | QA2 | оборудование | 50 | 19.6 | 90 | Теплоноситель 1 контура |  | 65 | С ДУП |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 422-14-35/96 редакция 2008 г. | ЛСР 02-01.2-16т |  |  | KUR.0120.20UJA.JND.TM.TB0003.S0001 (KUR_1174295); ИТТ KUR-PAA0001 | 2B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA). Код помещения: 20UKA04R022 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 1.25; 1. 60,3х6,3 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=49,9 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. строительная длина -не более 360 мм; 8. Демонтажный размер - не более 230 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 8 | 2020-10-15 | АЭП;БКП-1;Ооб | 885193 | 70403.33
74 | 2.ИСУП.5883151 | 21JND11AA601 | Затвор обратный | по типу А43 127-0250/350-50.2; Pраб=19.6 MPag; tmax=90 C; | 2BIIIa | QA2 | оборудование | 50 | 19.6 | 90 | Теплоноситель 1 контура |  | 65 | С ДУП |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 422-14-35/96 редакция 2008 г. | ЛСР 02-01.2-16т |  |  | KUR.0120.20UJA.JND.TM.TB0003.S0001 (KUR_1174295); ИТТ KUR-PAA0001 | 2B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA). Код помещения: 20UKA04R006 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 1.25; 1. 60,3х6,3 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=49,9 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. строительная длина -не более 360 мм; 8. Демонтажный размер - не более 230 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 8 | 2020-10-15 | АЭП;БКП-1;Ооб | 885193 | 70403.33
75 | 2.ИСУП.5883153 | 21JND21AA601 | Затвор обратный | по типу А43 127-0250/350-50.2; Pраб=19.6 MPag; tmax=90 C; | 2BIIIa | QA2 | оборудование | 50 | 19.6 | 90 | Теплоноситель 1 контура |  | 65 | С ДУП |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 422-14-35/96 редакция 2008 г. | ЛСР 02-01.2-16т |  |  | KUR.0120.20UJA.JND.TM.TB0003.S0001 (KUR_1174295); ИТТ KUR-PAA0001 | 2B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA). Код помещения: 20UKA04R006 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 1.25; 1. 60,3х6,3 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=49,9 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. строительная длина -не более 360 мм; 8. Демонтажный размер - не более 230 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 8 | 2020-10-15 | АЭП;БКП-1;Ооб | 885193 | 70403.33
76 | 2.ИСУП.5883260 | 21JNG90AA601 | Клапан обратный | по типу КПЛВ.494314.004-003; Pраб=3 MPag; tmax=235 C; | 2BIIb | QA2 | материалы | 25 | 1 | 235 | Теплоноситель 1 контура |  | 3.5 |  |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 3742-039-49149890-2008 | ЛСР 02-01.2-17т |  |  | KUR.0120.20UJA.JNG.TM.TB0002.S0001 (KUR_1174282); ИТТ KUR-PAA0001 | 2B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA). Код помещения: 20UJA13R001 |  |  | 1. 33,7х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=28,5 мм; 3. патрубки с перепадом - 35 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. строительная длина -не более 160 мм; 8. Демонтажный размер - не более 260 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-22(С-22); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 8 | 2022-05-09 | АЭП;БКП-1;Ооб | 886270 | 8198
77 | 2.ИСУП.5883261 | 22JNG97AA601 | Клапан обратный | по типу КПЛВ.494314.004-003; Pраб=3 MPag; tmax=235 C; | 2BIIIb | QA2 | материалы | 25 | 1 | 235 | Теплоноситель 1 контура |  | 3.5 |  |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 3742-039-49149890-2008 | ЛСР 02-01.2-17т |  |  | KUR.0120.20UJA.JNG.TM.TB0002.S0001 (KUR_1174282); ИТТ KUR-PAA0001 | 2B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA). Код помещения: 20UJA13R002 |  |  | 1. 33,7х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=28,5 мм; 3. патрубки с перепадом - 35 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. строительная длина -не более 160 мм; 8. Демонтажный размер - не более 260 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-22(С-22); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 8 | 2022-05-09 | АЭП;БКП-1;Ооб | 886283 | 8198
78 | 2.ИСУП.5883262 | 21JNG12AA601 | Клапан обратный осесимметричный | по типу АЭ 254.125.18.000-111; Pраб=17.64 MPag; tmax=350 C; | 2BIIa | QA2 | оборудование | 125 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура |  | 60 | С ДУП |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 6981-254-08847871-07 | ЛСР 02-01.2-17т |  |  | KUR.0120.20UJA.JNG.TM.TB0002.S0001 (KUR_1174282); ИТТ KUR-PAA0001 | 2B | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA). Код помещения: 20UJA18R007 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 3; 1.168,3х16 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=140,9 мм; 3. Материал корпуса - Нж; 4. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 8 | 2022-05-09 | АЭП;БКП-1;Ооб | 885514 | 70403.33
79 | 2.ИСУП.5883263 | 22JNG42AA601 | Клапан обратный осесимметричный | по типу АЭ 254.125.18.000-111; Pраб=17.64 MPag; tmax=350 C; | 2BIIa | QA2 | оборудование | 125 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура |  | 60 | С ДУП |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 6981-254-08847871-07 | ЛСР 02-01.2-17т |  |  | KUR.0120.20UJA.JNG.TM.TB0002.S0001 (KUR_1174282); ИТТ KUR-PAA0001 | 2B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA). Код помещения: 20UJA18R005 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 3; 1.168,3х16 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=140,9 мм; 3. Материал корпуса - Нж; 4. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 8 | 2022-05-09 | АЭП;БКП-1;Ооб | 885514 | 70403.33
80 | 2.ИСУП.5883264 | 21JNG22AA601 | Клапан обратный осесимметричный | по типу АЭ 254.125.18.000-111; Pраб=17.64 MPag; tmax=350 C; | 2BIIa | QA2 | оборудование | 125 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура |  | 60 | С ДУП |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 6981-254-08847871-07 | ЛСР 02-01.2-17т |  |  | KUR.0120.20UJA.JNG.TM.TB0002.S0001 (KUR_1174282); ИТТ KUR-PAA0001 | 2B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA). Код помещения: 20UJA18R010 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 3; 1.168,3х16 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=140,9 мм; 3. Материал корпуса - Нж; 4. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 8 | 2022-05-09 | АЭП;БКП-1;Ооб | 885514 | 70403.33
81 | 2.ИСУП.5883265 | 22JNG32AA601 | Клапан обратный осесимметричный | по типу АЭ 254.125.18.000-111; Pраб=17.64 MPag; tmax=350 C; | 2BIIa | QA2 | оборудование | 125 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура |  | 60 | С ДУП |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 6981-254-08847871-07 | ЛСР 02-01.2-17т |  |  | KUR.0120.20UJA.JNG.TM.TB0002.S0001 (KUR_1174282); ИТТ KUR-PAA0001 | 2B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA). Код помещения: 20UJA18R003 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 3; 1.168,3х16 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=140,9 мм; 3. Материал корпуса - Нж; 4. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 8 | 2022-05-09 | АЭП;БКП-1;Ооб | 885514 | 70403.33
82 | 2.ИСУП.5883508 | 21KAA11AA601 | Клапан обратный осесимметричный | по типу АЭ 254.500.03.000-121; Pраб=1 MPag; tmax=45 C; | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 500 | 1 | 45 | вода промконтура |  | 750 | С ДУП |  |  | легированная сталь | под приварку | по типу ТУ 6981-254-08847871-07 | 02-01.2-18Т |  |  | KUR.0120.20UJA.KAA.TM.TB0002.S0001 (KUR_1174311); ИТТ KUR-PAA0001 | 2B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA). Код помещения: 20UKA04R006 |  |  | "По типу": требуется арматура из легированной стали марки 15ХМ;Коэф. гидр. сопр.: 3; 1.508х6,3 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=497,6 мм; 3. Материал корпуса - лигированная сталь; 4. Тип разделки кромок- 1-25-2(С-25-1); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 5 | 2020-10-15 | АЭП;БКП-1;Ооб | 887135 | 244725.17
83 | 2.ИСУП.5883509 | 21KAA16AA601 | Клапан обратный осесимметричный | по типу АЭ 254.500.03.000-121; Pраб=1 MPag; tmax=45 C; | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 500 | 1 | 45 | вода промконтура |  | 750 | С ДУП |  |  | легированная сталь | под приварку | по типу ТУ 6981-254-08847871-07 | 02-01.2-18Т |  |  | KUR.0120.20UJA.KAA.TM.TB0002.S0001 (KUR_1174311); ИТТ KUR-PAA0001 | 2B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA). Код помещения: 20UKA04R006 |  |  | "По типу": требуется арматура из легированной стали марки 15ХМ;Коэф. гидр. сопр.: 3; 1.508х6,3 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=497,6 мм; 3. Материал корпуса - лигированная сталь; 4. Тип разделки кромок- 1-25-2(С-25-1); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 5 | 2020-10-15 | АЭП;БКП-1;Ооб | 887135 | 244725.17
84 | 2.ИСУП.5883511 | 22KAA36AA601 | Клапан обратный осесимметричный | по типу АЭ 254.500.03.000-121; Pраб=1 MPag; tmax=45 C; | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 500 | 1 | 45 | вода промконтура |  | 750 | С ДУП |  |  | легированная сталь | под приварку | по типу ТУ 6981-254-08847871-07 | 02-01.2-18Т |  |  | KUR.0120.20UJA.KAA.TM.TB0002.S0001 (KUR_1174311); ИТТ KUR-PAA0001 | 2B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA). Код помещения: 20UKA04R006 |  |  | "По типу": требуется арматура из легированной стали марки 15ХМ;Коэф. гидр. сопр.: 3; 1.508х6,3 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=497,6 мм; 3. Материал корпуса - лигированная сталь; 4. Тип разделки кромок- 1-25-2(С-25-1); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 5 | 2020-10-15 | АЭП;БКП-1;Ооб | 887135 | 244725.17
85 | 2.ИСУП.5884251 | 22JMN32AA601 | Затвор обратный | по типу КПЛВ.494454.405-01; Pраб=2 MPag; tmax=110 C; | 2BIIIb | QA2 | материалы | 200 | 2 | 110 | Р-р борной к-ты с конц 17 г/дм^3 |  | 205 |  |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 3742-010-35740880-2007 | ЛСР 02-01.2-32т |  |  | KUR.0120.20UJA.JMN.TM.TB0001.S0002 (KUR_1186925); ИТТ KUR-PAA0001 | 2B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA). Код помещения: 20UKA04R022 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 2.1; 1. 219,1х5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=210,9 мм; 3. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 4. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 8 | 2020-10-15 | АЭП;БКП-1;Ооб | 883610 | 63763
86 | 2.ИСУП.5884252 | 21JMN14AA601 | Затвор обратный | по типу КПЛВ.494454.405-01; Pраб=0.8 MPag; tmax=110 C; | 2BIIIc | QA2 | материалы | 200 | 0.8 | 110 | Р-р борной к-ты с конц 17 г/дм^3 |  | 205 |  |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 3742-010-35740880-2007 | ЛСР 02-01.2-32т |  |  | KUR.0120.20UJA.JMN.TM.TB0002.Z0001 (KUR_1187411); ИТТ KUR-PAA0001 | 2B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA). Код помещения: 20UJA24R011 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 2.1; 1. 219,1х5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=210,9 мм; 3. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 4. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 8 | 2020-10-15 | АЭП;БКП-1;Ооб | 883610 | 63763
87 | 2.ИСУП.5884254 | 22JMN32AA602 | Клапан обратный | по типу КНПГ 418-300-00; Pраб=2 MPag; tmax=110 C; | 2BIIb | QA2 | оборудование | 300 | 2 | 110 | Р-р борной к-ты с конц 17 г/дм^3 |  | 410 |  |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 3742-007-59162910-2007 | ЛСР 02-01.2-32т |  |  | KUR.0120.20UJA.JMN.TM.TB0002.Z0001 (KUR_1187411); ИТТ KUR-PAA0001 | 2B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA). Код помещения: 20UJA18R003 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 2.5; 1. 323,9х5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=315,8 мм; 3. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 4. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 8 | 2020-10-15 | АЭП;БКП-1;Ооб | 885047 | 93214.89
88 | 2.ИСУП.5884255 | 21JMN12AA602 | Клапан обратный | по типу КНПГ 418-300-00; Pраб=2 MPag; tmax=110 C; | 2BIIb | QA2 | оборудование | 300 | 2 | 110 | Р-р борной к-ты с конц 17 г/дм^3 |  | 410 |  |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 3742-007-59162910-2007 | ЛСР 02-01.2-32т |  |  | KUR.0120.20UJA.JMN.TM.TB0002.Z0001 (KUR_1187411); ИТТ KUR-PAA0001 | 2B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA). Код помещения: 20UJA18R010 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 2.5; 1. 323,9х5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=315,8 мм; 3. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 4. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 8 | 2020-10-15 | АЭП;БКП-1;Ооб | 885047 | 93214.89
89 | 2.ИСУП.5884257 | 21JMN22AA601 | Клапан обратный | по типу КПЛВ.494314.002-04; Pраб=0.03 MPag; tmax=40 C; | 2BIIIc | QA2 | материалы | 50 | 0.03 | 40 | Химический раствор: конц.борной к-ты - 39,5-44,5 г/дм3, конц.ионов калия - 100-150 г/дм3, конц.гидразина - 10-15 г/дм3 |  | 11.5 |  |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 3742-039-49149890-2008 | ЛСР 02-01.2-32т |  |  | KUR.0120.20UJA.JMN.TM.TB0001.S0002 (KUR_1186925); ИТТ KUR-PAA0001 | 2B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA). Код помещения: 20UKA04R006 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 8; 1. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3. патрубки с перепадом - 70 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. строительная длина -не более 230 мм; 8. Демонтажный размер - не более 380 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-23(С-23); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 8 | 2020-10-15 | АЭП;БКП-1;Ооб | 885112 | 4808
90 | 2.ИСУП.5895789 | 20PJA16AA601 | Клапан обратный осесимметричный | по типу АЭ 254.400.02.000-130; Pраб=1.0 MPag; tmax=100 C; | 3CIIIb | QA3 | оборудование | 400 | 1 | 100 | вода промконтура |  | 425 |  |  |  | легированная сталь | под приварку | по типу ТУ 6981-254-08847871-07 | ЛСР 02-03.2-77т |  |  | KUR.0120.20UKC.PJA.TM.TB0001.S0002 (KUR_1171955); ИТТ KUR-PAA0001 | 3C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC). Код помещения: 20UKC04R054 |  |  | "По типу": требуется арматура из легированной стали марки 15ХМ;Коэф. гидр. сопр.: 3; 406.4х6,3 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=393.8 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 15XM; 5. Тип присоединения к трубопроводу-фланцы; 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. Тип разделки кромок- 1-25(С-25); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 8 | 2020-06-27 | АЭП;БКП-1;Ооб | 886135 | 346705.61
91 | 2.ИСУП.5895790 | 20PJA15AA601 | Клапан обратный осесимметричный | по типу АЭ 254.400.02.000-130; Pраб=1.0 MPag; tmax=100 C; | 3CIIIb | QA3 | оборудование | 400 | 1 | 100 | вода промконтура |  | 425 |  |  |  | легированная сталь | под приварку | по типу ТУ 6981-254-08847871-07 | ЛСР 02-03.2-77т |  |  | KUR.0120.20UKC.PJA.TM.TB0001.S0002 (KUR_1171955); ИТТ KUR-PAA0001 | 3C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC). Код помещения: 20UKC04R007 |  |  | "По типу": требуется арматура из легированной стали марки 15ХМ;Коэф. гидр. сопр.: 3; 406.4х6,3 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=393.8 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 15XM; 5. Тип присоединения к трубопроводу-фланцы; 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. Тип разделки кромок- 1-25(С-25); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 8 | 2020-06-27 | АЭП;БКП-1;Ооб | 886135 | 346705.61
92 | 2.ИСУП.5949370 | 20LCQ15AA601 | Затвор обратный | по типу А43 127-0160/335-080; Pраб=9 MPag; tmax=305 C; | 2BIIa | QA2 | оборудование | 80 | 9 | 305 | питательная вода |  | 105 |  |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 422-14-35/96 редакция 2008 г. | ЛСР 02-01.2-10т |  |  | KUR.0120.20UJA.LCQ.TM.TB0002.S0001 (KUR_1174339); ИТТ KUR-PAA0001 | 2B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA). Код помещения: 20UJA24R007 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 1.34; 1. 88,9х5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=80,7 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. строительная длина -не более 450 мм; 8. Демонтажный размер - не более 265 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 8 | 2020-10-15 | АЭП;БКП-1;Ооб | 885107 | 80102.76
93 | 2.ИСУП.5949371 | 20LCQ35AA601 | Затвор обратный | по типу А43 127-0160/335-080; Pраб=9 MPag; tmax=305 C; | 2BIIa | QA2 | оборудование | 80 | 9 | 305 | питательная вода |  | 105 |  |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 422-14-35/96 редакция 2008 г. | ЛСР 02-01.2-10т |  |  | KUR.0120.20UJA.LCQ.TM.TB0002.S0001 (KUR_1174339); ИТТ KUR-PAA0001 | 2B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA). Код помещения: 20UJA24R002 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 1.34; 1. 88,9х5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=80,7 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. строительная длина -не более 450 мм; 8. Демонтажный размер - не более 265 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 8 | 2020-10-15 | АЭП;БКП-1;Ооб | 885107 | 80102.76
94 | 2.ИСУП.5949372 | 20LCQ45AA601 | Затвор обратный | по типу А43 127-0160/335-080; Pраб=9 MPag; tmax=305 C; | 2BIIa | QA2 | оборудование | 80 | 9 | 305 | питательная вода |  | 105 |  |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 422-14-35/96 редакция 2008 г. | ЛСР 02-01.2-10т |  |  | KUR.0120.20UJA.LCQ.TM.TB0002.S0001 (KUR_1174339); ИТТ KUR-PAA0001 | 2B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA). Код помещения: 20UJA24R006 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 1.34; 1. 88,9х5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=80,7 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. строительная длина -не более 450 мм; 8. Демонтажный размер - не более 265 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 8 | 2020-10-15 | АЭП;БКП-1;Ооб | 885107 | 80102.76
95 | 2.ИСУП.5972738 | 21JNA31AA603 | Затвор обратный | по типу А43 127-0250/350-125.2; Pраб=17.64 MPag; tmax=350 C; | 2BIIa | QA2 | оборудование | 125 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура |  | 245 | С ДУП |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 422-14-35/96 редакция 2008 г. | ЛСР 02-01.2-15т |  |  | KUR.0120.20UJA.JNA.TM.TB0001.S0002 (KUR_1182551); ИТТ KUR-PAA0001 | 2B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA). Код помещения: 20UJA18R005 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 1.75; 1. 168,3х16 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=140,9 мм; 3. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 4. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 8 | 2020-10-15 | АЭП;БКП-1;Ооб | 885161 | 184279.22
96 | 2.ИСУП.5972739 | 22JNA61AA602 | Затвор обратный | по типу А43 127-0250/350-125.2; Pраб=17.64 MPag; tmax=350 C; | 2BIIa | QA2 | оборудование | 125 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура |  | 245 | С ДУП |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 422-14-35/96 редакция 2008 г. | ЛСР 02-01.2-15т |  |  | KUR.0120.20UJA.JNA.TM.TB0001.S0002 (KUR_1182551); ИТТ KUR-PAA0001 | 2B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA). Код помещения: 20UJA18R010 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 1.75; 1. 168,3х16 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=140,9 мм; 3. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 4. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 8 | 2020-10-15 | АЭП;БКП-1;Ооб | 885161 | 184279.22
97 | 2.ИСУП.5972740 | 22JNA61AA603 | Затвор обратный | по типу А43 127-0250/350-125.2; Pраб=17.64 MPag; tmax=350 C; | 2BIIa | QA2 | оборудование | 125 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура |  | 245 | С ДУП |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 422-14-35/96 редакция 2008 г. | ЛСР 02-01.2-15т |  |  | KUR.0120.20UJA.JNA.TM.TB0001.S0002 (KUR_1182551); ИТТ KUR-PAA0001 | 2B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA). Код помещения: 20UJA18R010 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 1.75; 1. 168,3х16 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=140,9 мм; 3. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 4. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 8 | 2020-10-15 | АЭП;БКП-1;Ооб | 885161 | 184279.22
98 | 2.ИСУП.5972741 | 22JNA61AA605 | Затвор обратный | по типу А43 127-0250/350-125.2; Pраб=17.64 MPag; tmax=350 C; | 2BIIa | QA2 | оборудование | 125 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура |  | 245 | С ДУП |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 422-14-35/96 редакция 2008 г. | ЛСР 02-01.2-15т |  |  | KUR.0120.20UJA.JNA.TM.TB0001.S0002 (KUR_1182551); ИТТ KUR-PAA0001 | 2B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA). Код помещения: 20UJA18R005 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 1.75; 1. 168,3х16 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=140,9 мм; 3. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 4. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 8 | 2020-10-15 | АЭП;БКП-1;Ооб | 885161 | 184279.22
99 | 2.ИСУП.5972742 | 21JNA31AA602 | Затвор обратный | по типу А43 127-0250/350-125.2; Pраб=17.64 MPag; tmax=350 C; | 2BIIa | QA2 | оборудование | 125 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура |  | 245 | С ДУП |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 422-14-35/96 редакция 2008 г. | ЛСР 02-01.2-15т |  |  | KUR.0120.20UJA.JNA.TM.TB0001.S0002 (KUR_1182551); ИТТ KUR-PAA0001 | 2B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA). Код помещения: 20UJA18R010 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 1.75; 1. 168,3х16 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=140,9 мм; 3. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 4. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 8 | 2020-10-15 | АЭП;БКП-1;Ооб | 885161 | 184279.22
100 | 2.ИСУП.5972743 | 22JNA61AA604 | Затвор обратный | по типу А43 127-0250/350-125.2; Pраб=17.64 MPag; tmax=350 C; | 2BIIa | QA2 | оборудование | 125 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура |  | 245 | С ДУП |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 422-14-35/96 редакция 2008 г. | ЛСР 02-01.2-15т |  |  | KUR.0120.20UJA.JNA.TM.TB0001.S0002 (KUR_1182551); ИТТ KUR-PAA0001 | 2B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA). Код помещения: 20UJA18R005 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 1.75; 1. 168,3х16 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=140,9 мм; 3. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 4. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 8 | 2020-10-15 | АЭП;БКП-1;Ооб | 885161 | 184279.22
101 | 2.ИСУП.5972757 | 22JNA51AA603 | Клапан обратный осесимметричный | по типу АЭ 254.300.18.000-111; Pраб=17.64 MPag; tmax=350 C; | 2BIIa | QA2 | оборудование | 300 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура |  | 510 | С ДУП |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 6981-254-08847871-07 | ЛСР 02-01.2-15т |  |  | KUR.0120.20UJA.JNA.TM.TB0001.S0002 (KUR_1182551); ИТТ KUR-PAA0001 | 2B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA). Код помещения: 20UJA18R003 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 3; 1. 355,6х30 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=302,5 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 550 мм; 9. Демонтажный размер - не более 910 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 8 | 2020-10-15 | АЭП;БКП-1;Ооб | 886119 | 93214.89
102 | 2.ИСУП.5972758 | 21JNA21AA602 | Клапан обратный осесимметричный | по типу АЭ 254.300.18.000-111; Pраб=17.64 MPag; tmax=350 C; | 2BIIa | QA2 | оборудование | 300 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура |  | 510 | С ДУП |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 6981-254-08847871-07 | ЛСР 02-01.2-15т |  |  | KUR.0120.20UJA.JNA.TM.TB0001.S0002 (KUR_1182551); ИТТ KUR-PAA0001 | 2B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA). Код помещения: 20UJA18R007 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 3; 1. 355,х30 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=302,5 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 550 мм; 9. Демонтажный размер - не более 910 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 8 | 2020-10-15 | АЭП;БКП-1;Ооб | 886119 | 93214.89
103 | 2.ИСУП.5972759 | 21JNA21AA603 | Клапан обратный осесимметричный | по типу АЭ 254.300.18.000-111; Pраб=17.64 MPag; tmax=350 C; | 2BIIa | QA2 | оборудование | 300 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура |  | 510 | С ДУП |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 6981-254-08847871-07 | ЛСР 02-01.2-15т |  |  | KUR.0120.20UJA.JNA.TM.TB0001.S0002 (KUR_1182551); ИТТ KUR-PAA0001 | 2B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA). Код помещения: 20UJA18R007 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 3; 1. 355,х30 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=302,5 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 550 мм; 9. Демонтажный размер - не более 910 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 8 | 2020-10-15 | АЭП;БКП-1;Ооб | 886119 | 93214.89
104 | 2.ИСУП.5972760 | 22JNA51AA602 | Клапан обратный осесимметричный | по типу АЭ 254.300.18.000-111; Pраб=17.64 MPag; tmax=350 C; | 2BIIa | QA2 | оборудование | 300 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура |  | 510 | С ДУП |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 6981-254-08847871-07 | ЛСР 02-01.2-15т |  |  | KUR.0120.20UJA.JNA.TM.TB0001.S0002 (KUR_1182551); ИТТ KUR-PAA0001 | 2B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA). Код помещения: 20UJA18R003 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 3; 1. 355,х30 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=302,5 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 550 мм; 9. Демонтажный размер - не более 910 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 8 | 2020-10-15 | АЭП;БКП-1;Ооб | 886119 | 93214.89
105 | 2.ИСУП.5972761 | 22JNA51AA605 | Клапан обратный осесимметричный | по типу АЭ 254.300.18.000-111; Pраб=17.64 MPag; tmax=350 C; | 2BIIa | QA2 | оборудование | 300 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура |  | 510 | С ДУП |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 6981-254-08847871-07 | ЛСР 02-01.2-15т |  |  | KUR.0120.20UJA.JNA.TM.TB0001.S0002 (KUR_1182551); ИТТ KUR-PAA0001 | 2B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA). Код помещения: 20UJA18R003 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 3; 1. 355,6х30 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=302,5 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 550 мм; 9. Демонтажный размер - не более 910 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 8 | 2020-10-15 | АЭП;БКП-1;Ооб | 886119 | 93214.89
106 | 2.ИСУП.5972762 | 21JNA21AA604 | Клапан обратный осесимметричный | по типу АЭ 254.300.18.000-111; Pраб=17.64 MPag; tmax=350 C; | 2BIIa | QA2 | оборудование | 300 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура |  | 510 | С ДУП |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 6981-254-08847871-07 | ЛСР 02-01.2-15т |  |  | KUR.0120.20UJA.JNA.TM.TB0001.S0002 (KUR_1182551); ИТТ KUR-PAA0001 | 2B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA). Код помещения: 20UJA18R007 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 3; 1. 355,6х30 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=302,5 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 550 мм; 9. Демонтажный размер - не более 910 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 8 | 2020-10-15 | АЭП;БКП-1;Ооб | 886119 | 93214.89
107 | 2.ИСУП.5972763 | 21JNA21AA605 | Клапан обратный осесимметричный | по типу АЭ 254.300.18.000-111; Pраб=17.64 MPag; tmax=350 C; | 2BIIa | QA2 | оборудование | 300 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура |  | 510 | С ДУП |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 6981-254-08847871-07 | ЛСР 02-01.2-15т |  |  | KUR.0120.20UJA.JNA.TM.TB0001.S0002 (KUR_1182551); ИТТ KUR-PAA0001 | 2B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA). Код помещения: 20UJA18R007 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 3; 1. 355,6х30 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=302,5 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 550 мм; 9. Демонтажный размер - не более 910 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 8 | 2020-10-15 | АЭП;БКП-1;Ооб | 886119 | 93214.89
108 | 2.ИСУП.5972764 | 22JNA51AA604 | Клапан обратный осесимметричный | по типу АЭ 254.300.18.000-111; Pраб=17.64 MPag; tmax=350 C; | 2BIIa | QA2 | оборудование | 300 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура |  | 510 | С ДУП |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 6981-254-08847871-07 | ЛСР 02-01.2-15т |  |  | KUR.0120.20UJA.JNA.TM.TB0001.S0002 (KUR_1182551); ИТТ KUR-PAA0001 | 2B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA). Код помещения: 20UJA18R003 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 3; 1. 355,6х30 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=302,5 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 550 мм; 9. Демонтажный размер - не более 910 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 8 | 2020-10-15 | АЭП;БКП-1;Ооб | 886119 | 93214.89
109 | 2.ИСУП.5972766 | 21JNA24AA601 | Клапан обратный осесимметричный | по типу АЭ 254.300.03.000-111; Pраб=2.1 MPag; tmax=150 C; | 2BIIb | QA2 | оборудование | 300 | 2.1 | 150 | Теплоноситель 1 контура |  | 260 | С ДУП |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 6981-254-08847871-07 | ЛСР 02-01.2-15т |  |  | KUR.0120.20UJA.JNA.TM.TB0003.S0001 (KUR_1174344); ИТТ KUR-PAA0001 | 2B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA). Код помещения: 20UJA10R001 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 3; 1. 355,6х30 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=302,5 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 550 мм; 9. Демонтажный размер - не более 840 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 8 | 2020-10-15 | АЭП;БКП-1;Ооб | 886094 | 29684.99
110 | 2.ИСУП.5972767 | 21JNA15AA601 | Клапан обратный осесимметричный | по типу АЭ 254.500.03.000-121; Pраб=0.3 MPag; tmax=110 C; | 2BIIb | QA2 | оборудование | 500 | 0.3 | 110 | Раствор борной кислоты |  | 750 | С ДУП |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 6981-254-08847871-07 | ЛСР 02-01.2-15т |  |  | KUR.0120.20UJA.JNA.TM.TB0003.S0001 (KUR_1174344); ИТТ KUR-PAA0001 | 2B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA). Код помещения: 20UJA10R001 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 3; 1. 508,4х6,3 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=497,6 мм; 3. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 4. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 5 | 2020-10-15 | АЭП;БКП-1;Ооб | 885531 | 244725.17
111 | 2.ИСУП.5972768 | 22JNA45AA601 | Клапан обратный осесимметричный | по типу АЭ 254.500.03.000-111; Pраб=0.3 MPag; tmax=110 C; | 2BIIb | QA2 | оборудование | 500 | 1 | 110 | Раствор борной кислоты |  | 1430 | С ДУП |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 6981-254-08847871-07 | ЛСР 02-01.2-15т |  |  | KUR.0120.20UJA.JNA.TM.TB0003.S0001 (KUR_1174344); ИТТ KUR-PAA0001 | 2B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA). Код помещения: 20UJA10R002 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 3; 1. 508,4х6,3 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=497,6 мм; 3. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 4. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 8 | 2020-10-15 | АЭП;БКП-1;Ооб | 886196 | 299164.42
112 | 2.ИСУП.5972769 | 22JNA45AA602 | Клапан обратный осесимметричный | по типу АЭ 254.500.03.000-111; Pраб=0.3 MPag; tmax=110 C; | 2BIIb | QA2 | оборудование | 500 | 1 | 110 | Раствор борной кислоты |  | 1430 | С ДУП |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 6981-254-08847871-07 | ЛСР 02-01.2-15т |  |  | KUR.0120.20UJA.JNA.TM.TB0003.S0001 (KUR_1174344); ИТТ KUR-PAA0001 | 2B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA). Код помещения: 20UJA10R002 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 3; 1. 508,4х6,3 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=497,6 мм; 3. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 4. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 8 | 2020-10-15 | АЭП;БКП-1;Ооб | 886196 | 299164.42
113 | 2.ИСУП.5972770 | 22JNA45AA603 | Клапан обратный осесимметричный | по типу АЭ 254.200.03.000-111; Pраб=0.3 MPag; tmax=110 C; | 2BIIb | QA2 | материалы | 200 | 0.3 | 110 | Раствор борной кислоты |  | 80 | ДУП-ДУ-3 |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 6981-254-08847871-07 | ЛСР 02-01.2-15т |  |  | KUR.0120.20UJA.JNA.TM.TB0003.S0001 (KUR_1174344); ИТТ KUR-PAA0001 | 2B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA). Код помещения: 20UJA05R002 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 3; 1. 219,1х5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=210,9 мм; 3. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 4. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 5 | 2020-10-15 | АЭП;БКП-1;Ооб | 886085 | 54977
114 | 2.ИСУП.5972771 | 21JNA15AA603 | Клапан обратный осесимметричный | по типу АЭ 254.200.03.000-111; Pраб=0.3 MPag; tmax=110 C; | 2BIIb | QA2 | материалы | 200 | 0.3 | 110 | Раствор борной кислоты |  | 80 | ДУП-ДУ-3 |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 6981-254-08847871-07 | ЛСР 02-01.2-15т |  |  | KUR.0120.20UJA.JNA.TM.TB0003.S0001 (KUR_1174344); ИТТ KUR-PAA0001 | 2B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA). Код помещения: 20UJA05R001 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 3; 1. 219,1х5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=210,9 мм; 3. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 4. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 5 | 2022-02-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 886085 | 54977
115 | 2.ИСУП.5972772 | 21JNA15AA602 | Клапан обратный осесимметричный | по типу АЭ 254.500.03.000-111; Pраб=0.3 MPag; tmax=110 C; | 2BIIb | QA2 | оборудование | 500 | 0.3 | 110 | Раствор борной кислоты |  | 750 | ДУП-ДУ-3 |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 6981-254-08847871-07 | ЛСР 02-01.2-15т |  |  | KUR.0120.20UJA.JNA.TM.TB0003.S0001 (KUR_1174344); ИТТ KUR-PAA0001 | 2B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA). Код помещения: 20UJA05R001 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 3; 1. 508,4х6,3 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=497,6 мм; 3. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 4. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 5 | 2020-10-15 | АЭП;БКП-1;Ооб | 886196 | 244725.17
116 | 2.ИСУП.5972773 | 22JNA61AA601 | Клапан обратный осесимметричный | по типу АЭ 254.150.11.000-121; Pраб=10.1 MPag; tmax=150 C; | 2BIIIa | QA2 | оборудование | 150 | 10.1 | 150 | Теплоноситель 1 контура |  | 80 | С ДУП |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 6981-254-08847871-07 | ЛСР 02-01.2-15т |  |  | Система:KUR Блок: 1 Здание: 02-01.1 (KUR_1165221); ИТТ KUR-PAA0001 | 2B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA). Код помещения: 20UKA04R022 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 3; 1. 168,3х11 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=149,7 мм; 3. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 4. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 8 | 2020-10-15 | АЭП;БКП-1;Ооб | 885549 | 220034.48
117 | 2.ИСУП.5972774 | 21JNA31AA601 | Клапан обратный осесимметричный | по типу АЭ 254.150.11.000-121; Pраб=10.1 MPag; tmax=150 C; | 2BIIIa | QA2 | оборудование | 150 | 10.1 | 150 | Теплоноситель 1 контура |  | 80 | С ДУП |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 6981-254-08847871-07 | ЛСР 02-01.2-15т |  |  | Система:KUR Блок: 1 Здание: 02-01.1 (KUR_1165221); ИТТ KUR-PAA0001 | 2B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA). Код помещения: 20UKA04R006 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 3; 1. 168,3х11 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=149,7 мм; 3. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 4. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 8 | 2020-10-15 | АЭП;БКП-1;Ооб | 885549 | 220034.48
118 | 2.ИСУП.5972775 | 21JNA21AA601 | Клапан обратный осесимметричный | по типу АЭ 254.300.11.000-121; Pраб=5.4 MPag; tmax=150 C; | 2BIIIa | QA2 | оборудование | 300 | 5.4 | 150 | Теплоноситель 1 контура |  | 450 | С ДУП |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 6981-254-08847871-07 | ЛСР 02-01.2-15т |  |  | Система:KUR Блок: 1 Здание: 02-01.1 (KUR_1165221); ИТТ KUR-PAA0001 | 2B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA). Код помещения: 20UKA04R006 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 3; 1. 355,6х30 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=302,5 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 550 мм; 9. Демонтажный размер - не более 870 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 8 | 2020-10-15 | АЭП;БКП-1;Ооб | 886104 | 93214.89
119 | 2.ИСУП.5972776 | 22JNA51AA601 | Клапан обратный осесимметричный | по типу АЭ 254.300.11.000-121; Pраб=5.4 MPag; tmax=150 C; | 2BIIIa | QA2 | оборудование | 300 | 5.4 | 150 | Теплоноситель 1 контура |  | 450 | С ДУП |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 6981-254-08847871-07 | ЛСР 02-01.2-15т |  |  | Система:KUR Блок: 1 Здание: 02-01.1 (KUR_1165221); ИТТ KUR-PAA0001 | 2B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA). Код помещения: 20UKA04R022 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 3; 1. 355,6х30 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=302,5 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 550 мм; 9. Демонтажный размер - не более 870 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 8 | 2020-10-15 | АЭП;БКП-1;Ооб | 886104 | 93214.89
120 | 2.ИСУП.5972777 | 21JNA10AA602 | Клапан обратный осесимметричный | по типу АЭ 254.500.03.000-121; Pраб=2.1 MPag; tmax=150 C; | 2BIIIb | QA2 | оборудование | 500 | 2.1 | 150 | Теплоноситель 1 контура |  | 750 | С ДУП |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 6981-254-08847871-07 | ЛСР 02-01.2-15т |  |  | KUR.0120.20UJA.JNA.TM.TB0004.S0001 (KUR_1174345); ИТТ KUR-PAA0001 | 2B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA). Код помещения: 20UKA04R006 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 3; 1. 508,4х6,3 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=497,6 мм; 3. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 4. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 8 | 2020-10-15 | АЭП;БКП-1;Ооб | 886246 | 244725.17
121 | 2.ИСУП.5972778 | 22JNA40AA601 | Клапан обратный осесимметричный | по типу АЭ 254.500.03.000-121; Pраб=2.1 MPag; tmax=150 C; | 2BIIIb | QA2 | оборудование | 500 | 2.1 | 150 | Теплоноситель 1 контура |  | 750 | С ДУП |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 6981-254-08847871-07 | ЛСР 02-01.2-15т |  |  | KUR.0120.20UJA.JNA.TM.TB0004.S0001 (KUR_1174345); ИТТ KUR-PAA0001 | 2B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA). Код помещения: 20UKA04R022 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 3; 1. 508,4х6,3 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=497,6 мм; 3. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 4. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 8 | 2020-10-15 | АЭП;БКП-1;Ооб | 886246 | 244725.17
122 | 2.ИСУП.5972780 | 21JNA10AA601 | Клапан обратный осесимметричный | по типу АЭ 254.500.03.000-121; Pраб=2.1 MPag; tmax=150 C; | 2BIIIb | QA2 | оборудование | 500 | 2.1 | 150 | Теплоноситель 1 контура |  | 750 | С ДУП |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 6981-254-08847871-07 | ЛСР 02-01.2-15т |  |  | KUR.0120.20UJA.JNA.TM.TB0004.S0001 (KUR_1174345); ИТТ KUR-PAA0001 | 2B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA). Код помещения: 20UKA04R006 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 3; 1. 508,4х6,3 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=497,6 мм; 3. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 4. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 8 | 2020-10-15 | АЭП;БКП-1;Ооб | 886246 | 244725.17
123 | 2.ИСУП.5883144 | 22JND41AA602 | Затвор обратный | по типу А43 127-0250/350-50.2; Pраб=17.64 MPag; tmax=350 C; | 2BIIa | QA2 | оборудование | 50 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура |  | 65 | С ДУП |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 422-14-35/96 редакция 2008 г. | ЛСР 02-01.2-16т |  |  | KUR.0120.20UJA.JND.TM.TB0001.S0001 (KUR_1174294); ИТТ KUR-PAA0001 | 2B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA). Код помещения: 20UJA18R003 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 1.25; 1. 60,3х6,3 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=49,9 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. строительная длина -не более 360 мм; 8. Демонтажный размер - не более 230 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 8 | 2020-10-15 | АЭП;БКП-1;Ооб | 885182 | 70403.33
124 | 2.ИСУП.5883147 | 21JND11AA602 | Затвор обратный | по типу А43 127-0250/350-50.2; Pраб=17.64 MPag; tmax=350 C; | 2BIIa | QA2 | оборудование | 50 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура |  | 65 | С ДУП |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 422-14-35/96 редакция 2008 г. | ЛСР 02-01.2-16т |  |  | KUR.0120.20UJA.JND.TM.TB0001.S0001 (KUR_1174294); ИТТ KUR-PAA0001 | 2B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA). Код помещения: 20UJA18R010 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 1.25; 1. 60,3х6,3 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=49,9 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. строительная длина -не более 360 мм; 8. Демонтажный размер - не более 230 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 8 | 2020-10-15 | АЭП;БКП-1;Ооб | 885182 | 70403.33
125 | 2.ИСУП.5883152 | 22JND41AA601 | Затвор обратный | по типу А43 127-0250/350-50.2; Pраб=19.6 MPag; tmax=90 C; | 2BIIIa | QA2 | оборудование | 50 | 19.6 | 90 | Теплоноситель 1 контура |  | 65 | С ДУП |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 422-14-35/96 редакция 2008 г. | ЛСР 02-01.2-16т |  |  | KUR.0120.20UJA.JND.TM.TB0003.S0001 (KUR_1174295); ИТТ KUR-PAA0001 | 2B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA). Код помещения: 20UKA04R022 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 1.25; 1. 60,3х6,3 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=49,9 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. строительная длина -не более 360 мм; 8. Демонтажный размер - не более 230 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 8 | 2020-10-15 | АЭП;БКП-1;Ооб | 885193 | 70403.33
126 | 2.ИСУП.5883510 | 22KAA31AA601 | Клапан обратный осесимметричный | по типу АЭ 254.500.03.000-121; Pраб=1 MPag; tmax=45 C; | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 500 | 1 | 45 | вода промконтура |  | 750 | С ДУП |  |  | легированная сталь | под приварку | по типу ТУ 6981-254-08847871-07 | 02-01.2-18Т |  |  | KUR.0120.20UJA.KAA.TM.TB0002.S0001 (KUR_1174311); ИТТ KUR-PAA0001 | 2B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA). Код помещения: 20UKA04R022 |  |  | "По типу": требуется арматура из легированной стали марки 15ХМ;Коэф. гидр. сопр.: 3; 1.508х6,3 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=497,6 мм; 3. Материал корпуса - легированная сталь; 4. Тип разделки кромок- 1-25-2(С-25-1); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 5 | 2020-10-15 | АЭП;БКП-1;Ооб | 887135 | 244725.17
127 | 2.ИСУП.5884250 | 21JMN12AA601 | Затвор обратный | по типу КПЛВ.494454.405-01; Pраб=2 MPag; tmax=110 C; | 2BIIIb | QA2 | материалы | 200 | 2 | 110 | Р-р борной к-ты с конц 17 г/дм^3 |  | 205 |  |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 3742-010-35740880-2007 | ЛСР 02-01.2-32т |  |  | KUR.0120.20UJA.JMN.TM.TB0001.S0002 (KUR_1186925); ИТТ KUR-PAA0001 | 2B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA). Код помещения: 20UKA04R006 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 2.1; 1. 219,1х5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=210,9 мм; 3. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 4. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 8 | 2020-10-15 | АЭП;БКП-1;Ооб | 883610 | 63763
128 | 2.ИСУП.5884253 | 22JMN34AA601 | Затвор обратный | по типу КПЛВ.494454.405-01; Pраб=0.8 MPag; tmax=110 C; | 2BIIIc | QA2 | материалы | 200 | 0.8 | 110 | Р-р борной к-ты с конц 17 г/дм^3 |  | 205 |  |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 3742-010-35740880-2007 | ЛСР 02-01.2-32т |  |  | KUR.0120.20UJA.JMN.TM.TB0002.Z0001 (KUR_1187411); ИТТ KUR-PAA0001 | 2B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA). Код помещения: 20UJA24R003 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 2.1; 1. 219,1х5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=210,9 мм; 3. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 4. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 8 | 2020-10-15 | АЭП;БКП-1;Ооб | 883610 | 63763
129 | 2.ИСУП.5884256 | 22JMN42AA601 | Клапан обратный | по типу КПЛВ.494314.002-04; Pраб=0.03 MPag; tmax=40 C; | 2BIIIc | QA2 | материалы | 50 | 0.03 | 40 | Химический раствор: конц.борной к-ты - 39,5-44,5 г/дм3, конц.ионов калия - 100-150 г/дм3, конц.гидразина - 10-15 г/дм3 |  | 11.5 |  |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 3742-039-49149890-2008 | ЛСР 02-01.2-32т |  |  | KUR.0120.20UJA.JMN.TM.TB0001.S0002 (KUR_1186925); ИТТ KUR-PAA0001 | 2B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA). Код помещения: 20UKA04R022 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 8; 1. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3. патрубки с перепадом - 70 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. строительная длина -не более 230 мм; 8. Демонтажный размер - не более 380 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-23(С-23); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 8 | 2020-10-15 | АЭП;БКП-1;Ооб | 885112 | 4808
130 | 2.ИСУП.5949373 | 20LCQ25AA601 | Затвор обратный | по типу А43 127-0160/335-080; Pраб=9 MPag; tmax=305 C; | 2BIIa | QA2 | оборудование | 80 | 9 | 305 | питательная вода |  | 105 |  |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 422-14-35/96 редакция 2008 г. | ЛСР 02-01.2-10т |  |  | KUR.0120.20UJA.LCQ.TM.TB0002.S0001 (KUR_1174339); ИТТ KUR-PAA0001 | 2B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA). Код помещения: 20UJA24R001 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 1.34; 1. 88,9х5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=80,7 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. строительная длина -не более 450 мм; 8. Демонтажный размер - не более 265 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 8 | 2020-10-15 | АЭП;БКП-1;Ооб | 885107 | 80102.76
131 | 2.ИСУП.5972765 | 22JNA54AA601 | Клапан обратный осесимметричный | по типу АЭ 254.300.03.000-111; Pраб=2.1 MPag; tmax=150 C; | 2BIIb | QA2 | оборудование | 300 | 2.1 | 150 | Теплоноситель 1 контура |  | 260 | С ДУП |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 6981-254-08847871-07 | ЛСР 02-01.2-15т |  |  | KUR.0120.20UJA.JNA.TM.TB0003.S0001 (KUR_1174344); ИТТ KUR-PAA0001 | 2B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA). Код помещения: 20UJA10R002 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 3; 1. 355,6х30 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=302,5 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 550 мм; 9. Демонтажный размер - не более 840 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 8 | 2020-10-15 | АЭП;БКП-1;Ооб | 886094 | 29684.99
132 | 2.ИСУП.5972779 | 22JNA40AA602 | Клапан обратный осесимметричный | по типу АЭ 254.500.03.000-121; Pраб=2.1 MPag; tmax=150 C; | 2BIIIb | QA2 | оборудование | 500 | 2.1 | 150 | Теплоноситель 1 контура |  | 750 | С ДУП |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 6981-254-08847871-07 | ЛСР 02-01.2-15т |  |  | KUR.0120.20UJA.JNA.TM.TB0004.S0001 (KUR_1174345); ИТТ KUR-PAA0001 | 2B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA). Код помещения: 20UKA04R022 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 3; 1. 508,4х6,3 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=497,6 мм; 3. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 4. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 8 | 2020-10-15 | АЭП;БКП-1;Ооб | 886246 | 244725.17
133 | 2.ИСУП.5894753 | 00GAC03AA002 | Затвор дисковый запорный | по типу ЗД2.800.10.31.1111 с электроприводом 2-ПБ-17 (вне оболочки) | - | QA3 | оборудование | 800 | 1 | 130 | техническая вода |  | 861 | электропривод |  | 1,7 | угл | Фланцевый | по типу ТУ 3741-008-55377430-08 | ЛСР№02-55-1Т п.42 | ТУ 3741-008-55377430-08 |  | KUR_1165364; ИТТ KUR-PAA0001 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Насосная станция подпитки (02UGA) | ЗАО «Саратовский армату р- ный завод» | Трубопровод подпиточной воды. Фланцевый, с ответными фланцами и крепежом. Необходимо соответствие ОТТ 1.3.3.99.0141-2012. Строительная длина не более 350мм. | 2019-03-25 | NIAEP;BKP2;6; | 898966 | 116822.43
134 | 2.ИСУП.5894755 | 00GAC03AA001 | Затвор дисковый запорный | по типу ЗД2.800.10.31.1111 с электроприводом 2-ПБ-17 (вне оболочки) | - | QA3 | оборудование | 800 | 1 | 130 | техническая вода |  | 861 | электропривод |  | 1,7 | угл | Фланцевый | по типу ТУ 3741-008-55377430-08 | ЛСР№02-55-1Т п.42 | ТУ 3741-008-55377430-08 |  | KUR_1165364; ИТТ KUR-PAA0001 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Насосная станция подпитки (02UGA) | ЗАО «Саратовский армату р- ный завод» | Трубопровод подпиточной воды. Фланцевый, с ответными фланцами и крепежом. Необходимо соответствие ОТТ 1.3.3.99.0141-2012. Строительная длина не более 350мм. | 2019-03-25 | NIAEP;BKP2;6; | 898966 | 116822.43
135 | 2.ИСУП.5894757 | 00GAC03AA005 | Затвор дисковый запорный | по типу ЗД2.800.10.31.1111 с электроприводом 2-ПБ-17 (вне оболочки) | - | QA3 | оборудование | 800 | 1 | 130 | техническая вода |  | 861 | электропривод |  | 1,7 | угл | Фланцевый | по типу ТУ 3741-008-55377430-08 | ЛСР№02-55-1Т п.42 | ТУ 3741-008-55377430-08 |  | KUR_1165364; ИТТ KUR-PAA0001 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Насосная станция подпитки (02UGA) | ЗАО «Саратовский армату р- ный завод» | Трубопровод подпиточной воды. Фланцевый, с ответными фланцами и крепежом. Необходимо соответствие ОТТ 1.3.3.99.0141-2012. Строительная длина не более 350мм. | 2019-03-25 | NIAEP;BKP2;6; | 898966 | 116822.43
136 | 2.ИСУП.5894759 | 00GAC03AA004 | Затвор дисковый запорный | по типу ЗД2.800.10.31.1111 с электроприводом 2-ПБ-17 (вне оболочки) | - | QA3 | оборудование | 800 | 1 | 130 | техническая вода |  | 861 | электропривод |  | 1,7 | угл | Фланцевый | по типу ТУ 3741-008-55377430-08 | ЛСР№02-55-1Т п.42 | ТУ 3741-008-55377430-08 |  | KUR_1165364; ИТТ KUR-PAA0001 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Насосная станция подпитки (02UGA) | ЗАО «Саратовский армату р- ный завод» | Трубопровод подпиточной воды. Фланцевый, с ответными фланцами и крепежом. Необходимо соответствие ОТТ 1.3.3.99.0141-2012. Строительная длина не более 350мм. | 2019-03-25 | NIAEP;BKP2;6; | 898966 | 116822.43
137 | 2.ИСУП.5894761 | 00GAC03AA003 | Затвор дисковый запорный | по типу ЗД2.800.10.31.1111 с электроприводом 2-ПБ-17 (вне оболочки) | - | QA3 | оборудование | 800 | 1 | 130 | техническая вода |  | 861 | электропривод |  | 1,7 | угл | Фланцевый | по типу ТУ 3741-008-55377430-08 | ЛСР№02-55-1Т п.42 | ТУ 3741-008-55377430-08 |  | KUR_1165364; ИТТ KUR-PAA0001 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Насосная станция подпитки (02UGA) | ЗАО «Саратовский армату р- ный завод» | Трубопровод подпиточной воды. Фланцевый, с ответными фланцами и крепежом. Необходимо соответствие ОТТ 1.3.3.99.0141-2012. Строительная длина не более 350мм. | 2019-03-25 | NIAEP;BKP2;6; | 898966 | 116822.43
138 | 2.ИСУП.5894763 | 00GAC03AA006 | Затвор дисковый запорный | по типу ЗД2.800.10.31.1111 с электроприводом 2-ПБ-17 (вне оболочки) | - | QA3 | оборудование | 800 | 1 | 130 | техническая вода |  | 861 | электропривод |  | 1,7 | угл | Фланцевый | по типу ТУ 3741-008-55377430-08 | ЛСР№02-55-1Т п.42 | ТУ 3741-008-55377430-08 |  | KUR_1165364; ИТТ KUR-PAA0001 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Насосная станция подпитки (02UGA) | ЗАО «Саратовский армату р- ный завод» | Трубопровод подпиточной воды. Фланцевый, с ответными фланцами и крепежом. Необходимо соответствие ОТТ 1.3.3.99.0141-2012. Строительная длина не более 350мм. | 2019-03-25 | NIAEP;BKP2;6; | 898966 | 116822.43
139 | 2.ИСУП.5894765 | 00GAC03AA007 | Затвор дисковый запорный | по типу ЗД2.1200.10.31.1111 с электроприводом 2-ПВ-16 (вне оболочки) | - | QA3 | оборудование | 1200 | 1 | 130 | техническая вода |  | 1593 | электропривод |  | 4,25 | угл | Фланцевый | по типу ТУ 3741-008-55377430-08 | ЛСР№02-55-1Т п.40 | ТУ 3741-008-55377430-08 |  | KUR_1165364; ИТТ KUR-PAA0001 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Насосная станция подпитки (02UGA) | ЗАО «Саратовский армату р- ный завод» | Трубопровод подпиточной воды. Фланцевый, с ответными фланцами и крепежом. Необходимо соответствие ОТТ 1.3.3.99.0141-2012. Строительная длина не более 450мм. | 2019-03-25 | NIAEP;BKP2;6; | 898955 | 233644.86
140 | 2.ИСУП.5894767 | 00GAC03AA010 | Затвор дисковый запорный | по типу ЗД2.1200.10.31.1111 с электроприводом 2-ПВ-16 (вне оболочки) | - | QA3 | оборудование | 1200 | 1 | 130 | техническая вода |  | 1593 | электропривод |  | 4,25 | угл | Фланцевый | по типу ТУ 3741-008-55377430-08 | ЛСР№02-55-1Т п.40 | ТУ 3741-008-55377430-08 |  | KUR_1165364; ИТТ KUR-PAA0001 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Насосная станция подпитки (02UGA) | ЗАО «Саратовский армату р- ный завод» | Трубопровод подпиточной воды. Фланцевый, с ответными фланцами и крепежом. Необходимо соответствие ОТТ 1.3.3.99.0141-2012. Строительная длина не более 450мм. | 2019-03-25 | NIAEP;BKP2;6; | 898955 | 233644.86
141 | 2.ИСУП.5894768 | 00GAC03AA009 | Затвор дисковый запорный | по типу ЗД2.1200.10.31.1111 с электроприводом 2-ПВ-16 (вне оболочки) | - | QA3 | оборудование | 1200 | 1 | 130 | техническая вода |  | 1593 | электропривод |  | 4,25 | угл | Фланцевый | по типу ТУ 3741-008-55377430-08 | ЛСР№02-55-1Т п.40 | ТУ 3741-008-55377430-08 |  | KUR_1165364; ИТТ KUR-PAA0001 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Насосная станция подпитки (02UGA) | ЗАО «Саратовский армату р- ный завод» | Трубопровод подпиточной воды. Фланцевый, с ответными фланцами и крепежом. Необходимо соответствие ОТТ 1.3.3.99.0141-2012. Строительная длина не более 450мм. | 2019-03-25 | NIAEP;BKP2;6; | 898955 | 233644.86
142 | 2.ИСУП.5894770 | 00GAC03AA008 | Затвор дисковый запорный | по типу ЗД2.1200.10.31.1111 с электроприводом 2-ПВ-16 (вне оболочки) | - | QA3 | оборудование | 1200 | 1 | 130 | техническая вода |  | 1593 | электропривод |  | 4,25 | угл | Фланцевый | по типу ТУ 3741-008-55377430-08 | ЛСР№02-55-1Т п.40 | ТУ 3741-008-55377430-08 |  | KUR_1165364; ИТТ KUR-PAA0001 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Насосная станция подпитки (02UGA) | ЗАО «Саратовский армату р- ный завод» | Трубопровод подпиточной воды. Фланцевый, с ответными фланцами и крепежом. Необходимо соответствие ОТТ 1.3.3.99.0141-2012. Строительная длина не более 450мм. | 2019-03-25 | NIAEP;BKP2;6; | 898955 | 233644.86
143 | 2.ИСУП.5894782 | 00GAC03AA603 | Клапан обратный | по типу КО 800.16.3311 | - | QA3 | оборудование | 800 | 1.6 | 425 | техническая вода |  | 1270 | - |  |  | угл | Фланцевый | по типу ТУ 3742-006-55377430-08 | ЛСР№02-55-1Т п.44 | ТУ 3742-006-55377430-08 |  | KUR_1165364; ИТТ KUR-PAA0001 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Насосная станция подпитки (02UGA) | ЗАО «Саратовский арматурный завод» | Трубопровод подпиточный воды. Фланцевый, с ответными фланцами и крепежом. Необходимо соответствие ОТТ 1.3.3.99.0141-2012. Строительная длина не более 750мм | 2019-03-25 | NIAEP;BKP2;6; | 899058 | 74294.98
144 | 2.ИСУП.5894783 | 00GAC03AA606 | Клапан обратный | по типу КО 800.16.3311 | - | QA3 | оборудование | 800 | 1.6 | 425 | техническая вода |  | 1270 | - |  |  | угл | Фланцевый | по типу ТУ 3742-006-55377430-08 | ЛСР№02-55-1Т п.44 | ТУ 3742-006-55377430-08 |  | KUR_1165364; ИТТ KUR-PAA0001 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Насосная станция подпитки (02UGA) | ЗАО «Саратовский арматурный завод» | Трубопровод подпиточный воды. Фланцевый, с ответными фланцами и крепежом. Необходимо соответствие ОТТ 1.3.3.99.0141-2012. Строительная длина не более 750мм | 2019-03-25 | NIAEP;BKP2;6; | 899058 | 74294.98
145 | 2.ИСУП.5894784 | 00GAC03AA605 | Клапан обратный | по типу КО 800.16.3311 | - | QA3 | оборудование | 800 | 1.6 | 425 | техническая вода |  | 1270 | - |  |  | угл | Фланцевый | по типу ТУ 3742-006-55377430-08 | ЛСР№02-55-1Т п.44 | ТУ 3742-006-55377430-08 |  | KUR_1165364; ИТТ KUR-PAA0001 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Насосная станция подпитки (02UGA) | ЗАО «Саратовский арматурный завод» | Трубопровод подпиточный воды. Фланцевый, с ответными фланцами и крепежом. Необходимо соответствие ОТТ 1.3.3.99.0141-2012. Строительная длина не более 750мм | 2019-03-25 | NIAEP;BKP2;6; | 899058 | 74294.98
146 | 2.ИСУП.5894785 | 00GAC03AA601 | Клапан обратный | по типу КО 800.16.3311 | - | QA3 | оборудование | 800 | 1.6 | 425 | техническая вода |  | 1270 | - |  |  | угл | Фланцевый | по типу ТУ 3742-006-55377430-08 | ЛСР№02-55-1Т п.44 | ТУ 3742-006-55377430-08 |  | KUR_1165364; ИТТ KUR-PAA0001 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Насосная станция подпитки (02UGA) | ЗАО «Саратовский арматурный завод» | Трубопровод подпиточный воды. Фланцевый, с ответными фланцами и крепежом. Необходимо соответствие ОТТ 1.3.3.99.0141-2012. Строительная длина не более 750мм | 2019-03-25 | NIAEP;BKP2;6; | 899058 | 74294.98
147 | 2.ИСУП.5894786 | 00GAC03AA604 | Клапан обратный | по типу КО 800.16.3311 | - | QA3 | оборудование | 800 | 1.6 | 425 | техническая вода |  | 1270 | - |  |  | угл | Фланцевый | по типу ТУ 3742-006-55377430-08 | ЛСР№02-55-1Т п.44 | ТУ 3742-006-55377430-08 |  | KUR_1165364; ИТТ KUR-PAA0001 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Насосная станция подпитки (02UGA) | ЗАО «Саратовский арматурный завод» | Трубопровод подпиточный воды. Фланцевый, с ответными фланцами и крепежом. Необходимо соответствие ОТТ 1.3.3.99.0141-2012. Строительная длина не более 750мм | 2019-03-25 | NIAEP;BKP2;6; | 899058 | 74294.98
148 | 2.ИСУП.5894787 | 00GAC03AA602 | Клапан обратный | по типу КО 800.16.3311 | - | QA3 | оборудование | 800 | 1.6 | 425 | техническая вода |  | 1270 | - |  |  | угл | Фланцевый | по типу ТУ 3742-006-55377430-08 | ЛСР№02-55-1Т п.44 | ТУ 3742-006-55377430-08 |  | KUR_1165364; ИТТ KUR-PAA0001 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Насосная станция подпитки (02UGA) | ЗАО «Саратовский арматурный завод» | Трубопровод подпиточный воды. Фланцевый, с ответными фланцами и крепежом. Необходимо соответствие ОТТ 1.3.3.99.0141-2012. Строительная длина не более 750мм | 2019-03-25 | NIAEP;BKP2;6; | 899058 | 74294.98
Примечания: 1.Требования к техническим параметрам, о которых в ИТТ прописано «указаны в конкурсной спецификации» и при этом отсутствующим в спецификации, являются необязательными 2. При рассмотрении закупочной спецификации в части места установки арматуры необходимо руководствоваться информацией в столбце «Объект проектирования»: - Код помещения «10,20UJA….» - арматура «под оболочкой»; - Код помещения «10,20UKC…», «10,20UJB…», «10,20UKA…» - арматура «вне оболочки».Также для арматуры с э/приводом в спецификации дополнительно указано размещение: э/о, э/п. 3. Условные обозначения для привода (э/о и э/п), указанные в графе «Тип»: «э/о - от электропривода (исполнение для гермозоны); э/п - от электропровода (исполнение для обслуживаемых помещений). При этом марка привода определяется поставщиком в соответствии с ИТТ и предложенным типом арматуры»; 4. «Масса арматуры может быть не более значения в столбце «Масса» спецификации».