## Март_НВ 106
Поставка арматуры регулирующей до DN 50 для сооружения энергоблока №2 Нововоронежской АЭС
№ п/п | Идентификатор | Маркировка арматуры | Столбец1 | Наименование | Тип | Класс и группа безопас-ности изделия по НП-68-05 | Оборудование/Материалы | DN(арматуры), мм | Pp (арматура АЭС), Pу (общепром. арматура), МПа | Tp(арматуры), °С | Рабочая среда | Kv,м3/ч(для регулиру-ющих клапанов) | Масса,кг | Способ управления | Тип электропривода | Мощность электро-двигателя, кВт | Материал корпуса арматуры | Способ присоединения | ТУ | Смета № | Номер чертежа | Позиция по спецификации чертежа | Номер з/сп | Класс и группа трубопровода | Категория сейсмостойкос-ти трубопровода | Количество, шт | Стоимость изделия в ценах 2000 года, руб. | Цена за ед., без НДС, руб. | Сумма без НДС, руб. | Сумма НДС, руб. | Сумма с НДС, руб. | Объект проектирования | Завод-изготовитель | Примечание | Срок поставки | Минимальный срок изготовления, дней | Разработчик РД | Код ЕОС НСИ (GID) | Техническая характеристика | Примечание2 |  | Деление | Лот
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37
480 | 30.АЛК.500167467 | 20KBA31AA201 | 207.3.13.93 | Клапан регулирующий | по типу НГ 27101-015М-03 | - | материалы | 15 | 2.5 | 250 | обессоленная вода |  | 6.9 | ручной | Рукоятка |  | нж |  | по типу ТУ 26-07-1387-2009 | Предварительная | NW2P.D.120.2.0UKC&&.KBA&&.021.DC.0003=0 (22109) |  | NV2_3101140103 | 3 | II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание(20UKC) | ЗАО "Корпорация Сплав"/ ЗАО «АтомЭнергоСнаб» | 20UKC; Номер по СЗС:207.3.13.93;Рр 2,5МПаТр 250?СKv 2,18 м3/чGмакс 1,3 м3/ч при ?Рмин 0,05 МПаСреда - обессоленная вода |  |  | Проектное |  | DN 15 Ррасч 1,0 МПа Трасч 100 ºС Kv расч 2,5 м3/ч Среда - обессоленная вода | Срок службы - не менее 50 лет. Требования по ремонтопригодности - ремонтопригодна без вырезки из трубопровода в соответствии с п. 2.3.19 НП-068-05. Герметичность затвора - не ниже класса B в соответствии ГОСТ 9544-2015 «Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов». Рр 2,5МПа Тр 250ºС Kv 2,18 м3/ч Gмакс 1,3 м3/ч при ΔРмин 0,05 МПа Среда - обессоленная вода - габаритные размеры L=130 мм, h=155 мм; - расположение патрубков; с перепадом, перепад 24 мм - стыкуемая труба в соответствии с Приложением 6 НП 068-05; - установочное положение на трубопроводе - любое. - разделка патрубков под приварку в соответствии с Приложением 6 НП 068-05 | БКП-1/Арматура | 06 Арматура регулирующая до DN 50 | Клапаны регулирующие
481 | 30.АЛК.500167468 | 20KBA32AA201 | 207.3.13.93 | Клапан регулирующий | по типу НГ 27101-015М-03 | - | материалы | 15 | 2.5 | 250 | обессоленная вода |  | 6.9 | ручной | Рукоятка |  | нж |  | по типу ТУ 26-07-1387-2009 | Предварительная | NW2P.D.120.2.0UKC&&.KBA&&.021.DC.0003=0 (22109) |  | NV2_3101140103 | 3 | II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание(20UKC) | ЗАО "Корпорация Сплав"/ ЗАО «АтомЭнергоСнаб» | 20UKC; Номер по СЗС:207.3.13.93;Рр 2,5МПаТр 250?СKv 2,18 м3/чGмакс 1,3 м3/ч при ?Рмин 0,05 МПаСреда - обессоленная вода |  |  | Проектное |  | DN 15 Ррасч 1,0 МПа Трасч 100 ºС Kv расч 2,5 м3/ч Среда - обессоленная вода | Срок службы - не менее 50 лет. Требования по ремонтопригодности - ремонтопригодна без вырезки из трубопровода в соответствии с п. 2.3.19 НП-068-05. Герметичность затвора - не ниже класса B в соответствии ГОСТ 9544-2015 «Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов». Рр 2,5МПа Тр 250ºС Kv 2,18 м3/ч Gмакс 1,3 м3/ч при ΔРмин 0,05 МПа Среда - обессоленная вода - габаритные размеры L=130 мм, h=155 мм; - расположение патрубков; с перепадом, перепад 24 мм - стыкуемая труба в соответствии с Приложением 6 НП 068-05; - установочное положение на трубопроводе - любое. - разделка патрубков под приварку в соответствии с Приложением 6 НП 068-05 | БКП-1/Арматура | 06 Арматура регулирующая до DN 50 | Клапаны регулирующие
482 | 30.АЛК.500167469 | 20KBA33AA201 | 207.3.13.93 | Клапан регулирующий | по типу НГ 27101-015М-03 | - | материалы | 15 | 2.5 | 250 | обессоленная вода |  | 6.9 | ручной | Рукоятка |  | нж |  | по типу ТУ 26-07-1387-2009 | Предварительная | NW2P.D.120.2.0UKC&&.KBA&&.021.DC.0003=0 (22109) |  | NV2_3101140103 | 3 | II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание(20UKC) | ЗАО "Корпорация Сплав"/ ЗАО «АтомЭнергоСнаб» | 20UKC; Номер по СЗС:207.3.13.93;Рр 2,5МПаТр 250?СKv 2,18 м3/чGмакс 1,3 м3/ч при ?Рмин 0,05 МПаСреда - обессоленная вода |  |  | Проектное |  | DN 15 Ррасч 1,0 МПа Трасч 100 ºС Kv расч 2,5 м3/ч Среда - обессоленная вода | Срок службы - не менее 50 лет. Требования по ремонтопригодности - ремонтопригодна без вырезки из трубопровода в соответствии с п. 2.3.19 НП-068-05. Герметичность затвора - не ниже класса B в соответствии ГОСТ 9544-2015 «Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов». Рр 2,5МПа Тр 250ºС Kv 2,18 м3/ч Gмакс 1,3 м3/ч при ΔРмин 0,05 МПа Среда - обессоленная вода - габаритные размеры L=130 мм, h=155 мм; - расположение патрубков; с перепадом, перепад 24 мм - стыкуемая труба в соответствии с Приложением 6 НП 068-05; - установочное положение на трубопроводе - любое. - разделка патрубков под приварку в соответствии с Приложением 6 НП 068-05 | БКП-1/Арматура | 06 Арматура регулирующая до DN 50 | Клапаны регулирующие
483 | 30.АЛК.500167472 | 20KBA31AA202 | 207.3.13.94 | Клапан регулирующий | по типу НГ 27101-032М-03 | - | материалы | 32 | 2.5 | 250 | обессоленная вода |  | 9.7 | ручной | Рукоятка |  | нж |  | по типу ТУ 26-07-1387-2009 | Предварительная | NW2P.D.120.2.0UKC&&.KBA&&.021.DC.0003=0 (22109) |  | NV2_3101140103 | 3 | II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание(20UKC) | ЗАО "Корпорация Сплав"/ ЗАО «АтомЭнергоСнаб» | 20UKC; Номер по СЗС:207.3.13.94;Gмакс 13 м3/ч ?Рмин 0,05 МПа Kv = 19 м3/чСреда - обессоленная вода |  |  | Проектное |  | DN 32 Ррасч 1,0 МПа Трасч 100ºС Kv расч 16+4 м3/ч Среда - обессоленная вода | Срок службы - не менее 50 лет. Требования по ремонтопригодности - ремонтопригодна без вырезки из трубопровода в соответствии с п. 2.3.19 НП-068-05. Герметичность затвора - не ниже класса B в соответствии ГОСТ 9544-2015 «Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов». Gмакс 13 м3/ч ΔРмин 0,05 МПа Kv = 19 м3/ч Среда - обессоленная вода - габаритные размеры; L=180 мм, h=175 мм; - расположение патрубков;с перепадом, перепад 45 мм - стыкуемая труба в соответствии с Приложением 6 НП 068-05; - установочное положение на трубопроводе - любое. - разделка патрубков под приварку в соответствии с Приложением 6 НП 068-05 | БКП-1/Арматура | 06 Арматура регулирующая до DN 50 | Клапаны регулирующие
484 | 30.АЛК.500167473 | 20KBA32AA202 | 207.3.13.94 | Клапан регулирующий | по типу НГ 27101-032М-03 | - | материалы | 32 | 2.5 | 250 | обессоленная вода |  | 9.7 | ручной | Рукоятка |  | нж |  | по типу ТУ 26-07-1387-2009 | Предварительная | NW2P.D.120.2.0UKC&&.KBA&&.021.DC.0003=0 (22109) |  | NV2_3101140103 | 3 | II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание(20UKC) | ЗАО "Корпорация Сплав"/ ЗАО «АтомЭнергоСнаб» | 20UKC; Номер по СЗС:207.3.13.94;Gмакс 13 м3/ч ?Рмин 0,05 МПа Kv = 19 м3/чСреда - обессоленная вода |  |  | Проектное |  | DN 32 Ррасч 1,0 МПа Трасч 100ºС Kv расч 16+4 м3/ч Среда - обессоленная вода | Срок службы - не менее 50 лет. Требования по ремонтопригодности - ремонтопригодна без вырезки из трубопровода в соответствии с п. 2.3.19 НП-068-05. Герметичность затвора - не ниже класса B в соответствии ГОСТ 9544-2015 «Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов». Gмакс 13 м3/ч ΔРмин 0,05 МПа Kv = 19 м3/ч Среда - обессоленная вода - габаритные размеры; L=180 мм, h=175 мм; - расположение патрубков;с перепадом, перепад 45 мм - стыкуемая труба в соответствии с Приложением 6 НП 068-05; - установочное положение на трубопроводе - любое. - разделка патрубков под приварку в соответствии с Приложением 6 НП 068-05 | БКП-1/Арматура | 06 Арматура регулирующая до DN 50 | Клапаны регулирующие
485 | 30.АЛК.500167474 | 20KBA33AA202 | 207.3.13.94 | Клапан регулирующий | по типу НГ 27101-032М-03 | - | материалы | 32 | 2.5 | 250 | обессоленная вода |  | 9.7 | ручной | Рукоятка |  | нж |  | по типу ТУ 26-07-1387-2009 | Предварительная | NW2P.D.120.2.0UKC&&.KBA&&.021.DC.0003=0 (22109) |  | NV2_3101140103 | 3 | II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание(20UKC) | ЗАО "Корпорация Сплав"/ ЗАО «АтомЭнергоСнаб» | 20UKC; Номер по СЗС:207.3.13.94;Gмакс 13 м3/ч ?Рмин 0,05 МПа Kv = 19 м3/чСреда - обессоленная вода |  |  | Проектное |  | DN 32 Ррасч 1,0 МПа Трасч 100ºС Kv расч 16+4 м3/ч Среда - обессоленная вода | Срок службы - не менее 50 лет. Требования по ремонтопригодности - ремонтопригодна без вырезки из трубопровода в соответствии с п. 2.3.19 НП-068-05. Герметичность затвора - не ниже класса B в соответствии ГОСТ 9544-2015 «Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов». Gмакс 13 м3/ч ΔРмин 0,05 МПа Kv = 19 м3/ч Среда - обессоленная вода - габаритные размеры; L=180 мм, h=175 мм; - расположение патрубков;с перепадом, перепад 45 мм - стыкуемая труба в соответствии с Приложением 6 НП 068-05; - установочное положение на трубопроводе - любое. - разделка патрубков под приварку в соответствии с Приложением 6 НП 068-05 | БКП-1/Арматура | 06 Арматура регулирующая до DN 50 | Клапаны регулирующие
800 | 30.АЛК.500234612 | 20KBF50AA202 | 207.3.50.101.1 | Клапан регулирующий | По типу НГ 27101-050-03 | - | материалы | 50 | 1 | 50 | борный концентрат |  | 19.5 | ручной | ручной |  | нж |  | по типу ТУ 26-07-1387-86 | Предварительная |  |  | NV2_3101139384 | 3 | II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание(20UKC) | ОАО "Корпорация "Сплав" | 20UKC; Номер по СЗС:207.3.50.101.1; |  |  | Проектное |  | DN 50 Рр 1,0 МПа Tp 45 °C Gmin = 8.5 м3/ч при ΔPmax = 0,583 МПа; Gmax = 17,5 м3/ч при ΔPmin = 0,127 МПа; Tраб = 40 ºC; Kv = 22 т/ч; Среда - борный концентрат | Срок службы - не менее 50 лет. Требования по ремонтопригодности - ремонтопригодна без вырезки из трубопровода в соответствии с п. 2.3.19 НП-068-05. Герметичность затвора - не ниже класса B в соответствии ГОСТ 9544-2015 «Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов». - габаритные размеры; L=230 мм, h=230 мм; - расположение патрубков; с перепадом, перепад 70 мм - стыкуемая труба в соответствии с Приложением 6 НП 068-05; - установочное положение на трубопроводе - любое. - разделка патрубков под приварку в соответствии с Приложением 6 НП 068-05 | БКП-1/Арматура | 06 Арматура регулирующая до DN 50 | Клапаны регулирующие
823 | 30.АЛК.500239588 | 20PGB57AA203 | 207.3.23.128 | Клапан регулирующий | по типу ТД27087-020-03 | - | оборудование | 20 | 2.5 | 250 | обессоленная вода |  | 8 | ручной | ручной |  | нж |  | по типу ТУ3742-014-71430388-2008 | Предварительная |  |  | NV2_3101139384 | 3 | II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание(20UKC) | ЗАО "Завод "Знамя труда" | 20UKC; Номер по СЗС:207.3.23.128; |  |  | Проектное |  | DN 20 Рр 1,0 МПа Тр 100 ºС Gмакс 3,3 м3/ч при ΔPмин 0,1 МПа Среда - обессоленная вода | Срок службы - не менее 50 лет. Требования по ремонтопригодности - ремонтопригодна без вырезки из трубопровода в соответствии с п. 2.3.19 НП-068-05. Герметичность затвора - не ниже класса B в соответствии ГОСТ 9544-2015 «Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов». - габаритные размеры; L=160 мм, h=203 мм - расположение патрубков; с перепадом, перепад 35 мм - стыкуемая труба в соответствии с Приложением 6 НП 068-05; - установочное положение на трубопроводе - любое. - разделка патрубков под приварку в соответствии с Приложением 6 НП 068-05 | БКП-1/Арматура | 06 Арматура регулирующая до DN 50 | Клапаны регулирующие
824 | 30.АЛК.500239590 | 20PGB57AA204 | 207.3.23.129 | Клапан регулирующий | по типу ТД27087-015-02 | - | материалы | 15 | 2.5 | 250 | обессоленная вода |  | 4.5 | ручной | ручной |  | нж |  | по типу ТУ3742-014-71430388-2008 | Предварительная |  |  | NV2_3101139384 | 3 | II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание(20UKC) | ЗАО "Завод "Знамя труда" | 20UKC; Номер по СЗС:207.3.23.129; |  |  | Проектное |  | DN 15 Рр 1,0 МПа Тр 100 ºС Gmax 1,0 м3/ч при ΔРmin 0,1 Мпа Среда - обессоленная вода | Срок службы - не менее 50 лет. Требования по ремонтопригодности - ремонтопригодна без вырезки из трубопровода в соответствии с п. 2.3.19 НП-068-05. Герметичность затвора - не ниже класса B в соответствии ГОСТ 9544-2015 «Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов». - габаритные размеры; L=130 мм, h=147 мм - расположение патрубков; с перепадом, перепад 24 мм - стыкуемая труба в соответствии с Приложением 6 НП 068-05; - установочное положение на трубопроводе - любое. - разделка патрубков под приварку в соответствии с Приложением 6 НП 068-05 | БКП-1/Арматура | 06 Арматура регулирующая до DN 50 | Клапаны регулирующие
923 | 30.АЛК.500276630 | 20KBA31AA203 | 207.3.13.95.1 | Клапан регулирующий | по типу НГ27101-010М-03 | - | оборудование | 10 | 2.5 | 70 | обессоленная вода |  | 7.2 | ручной | - |  | нж |  | по типу ТУ 26-07-1387-2009 Техническое решение №31 от 30.01.2014г. | Предварительная |  |  | NV2_3101139384 | 4 | II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание(20UKC) | ЗАО "Корпорация Сплав" 173021 г. Великий Новгород, ул.Нехинская, 61 | 20UKC; Номер по СЗС:207.3.13.95.1;Р 1,0 МПа¶Т 33 ?С¶Kv 0,64 м3/ч¶Среда - обессоленная вода |  |  | Проектное |  | DN 10 Рр 1,0 МПа Тр 100 ºС Kvу 1,6 м3/ч Среда - обессоленная вода | Срок службы - не менее 40 лет. Требования по ремонтопригодности - ремонтопригодна без вырезки из трубопровода в соответствии с п. 2.3.19 НП-068-05. Герметичность затвора - не ниже класса B в соответствии ГОСТ 9544-2015 «Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов». Р 1,0 МПа¶Т 33 ºС¶Kv 0,64 м3/ч¶Среда - обессоленная вода - габаритные размеры L=130, h=155; - расположение патрубков; с перепадом, перепад 24 мм - стыкуемая труба в соответствии с Приложением 6 НП 068-05; - установочное положение на трубопроводе - любое. - разделка патрубков под приварку в соответствии с Приложением 6 НП 068-05 | БКП-1/Арматура | 06 Арматура регулирующая до DN 50 | Клапаны регулирующие
924 | 30.АЛК.500276686 | 20KBA32AA203 | 207.3.13.95.1 | Клапан регулирующий | по типу НГ27101-010М-03 | - | оборудование | 10 | 2.5 | 70 | обессоленная вода |  | 7.2 | ручной | - |  | нж |  | по типу ТУ 26-07-1387-2009 Техническое решение №31 от 30.01.2014г. | Предварительная | ТУ 26-07-1387-2009 Техническое решение №31 от 30.01.2014г. |  | NV2_3101139384 | 4 | II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание(20UKC) | ЗАО "Корпорация Сплав" 173021 г. Великий Новгород, ул.Нехинская, 61 | 20UKC; Номер по СЗС:207.3.13.95.1;Р 1,0 МПа¶Т 33 ?С¶Kv 0,64 м3/ч¶Среда - обессоленная вода |  |  | Проектное |  | DN 10 Рр 1,0 МПа Тр 100 ºС Kvу 1,6 м3/ч Среда - обессоленная вода | Срок службы - не менее 40 лет. Требования по ремонтопригодности - ремонтопригодна без вырезки из трубопровода в соответствии с п. 2.3.19 НП-068-05. Герметичность затвора - не ниже класса B в соответствии ГОСТ 9544-2015 «Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов». Р 1,0 МПа¶Т 33 ºС¶Kv 0,64 м3/ч¶Среда - обессоленная вода - габаритные размеры L=130, h=155; - расположение патрубков; с перепадом, перепад 24 мм - стыкуемая труба в соответствии с Приложением 6 НП 068-05; - установочное положение на трубопроводе - любое. - разделка патрубков под приварку в соответствии с Приложением 6 НП 068-05 | БКП-1/Арматура | 06 Арматура регулирующая до DN 50 | Клапаны регулирующие
925 | 30.АЛК.500276713 | 20PGB62AA207 | 207.3.65.87.1 | Клапан регулирующий | по типу НГ 27101-010М-03 | - | оборудование | 10 | 2.5 | 250 | вода промежуточного контура охлаждения |  | 6.9 | ручной | Рукоятка |  | нж |  | по типу ТУ 26-07-1387-2009 | Предварительная | ТУ 26-07-1387-2009 |  | NV2_3101139384 | 4 | II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание(20UKC) | ЗАО "Корпорация Сплав" 173021 г. Великий Новгород, ул.Нехинская, 61 | 20UKC; Номер по СЗС:207.3.65.87.1;Kv = 1Gраб = 1,44 т/ч при ?Pmin = 0,58 МПа;Gраб = 1,44 т/ч при ?Pmax = 0,68 МПа;Tраб_среды = не более 33 ?C;Клапан должен быть рассчитан на полный перепад давления в 1,1 МПа ;Рабочая среда – вода промежуточного контура охлаждения |  |  | Проектное |  | DN 10 Рр 2,5МПа Тр 250ºС Kvу 1,6 м3/ч Рабочая среда – вода промежуточного контура охлаждения | Срок службы - не менее 40 лет. Требования по ремонтопригодности - ремонтопригодна без вырезки из трубопровода в соответствии с п. 2.3.19 НП-068-05. Герметичность затвора - не ниже класса B в соответствии ГОСТ 9544-2015 «Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов». - габаритные размеры L=130, h=155; - расположение патрубков; с перепадом, перепад 24 мм - стыкуемая труба в соответствии с Приложением 6 НП 068-05; - установочное положение на трубопроводе - любое. - разделка патрубков под приварку в соответствии с Приложением 6 НП 068-05 | БКП-1/Арматура | 06 Арматура регулирующая до DN 50 | Клапаны регулирующие
927 | 30.АЛК.500276728 | 20PGB62AA209 | 207.3.65.87.1 | Клапан регулирующий | по типу НГ 27101-010М-03 | - | оборудование | 10 | 2.5 | 250 | вода промежуточного контура охлаждения |  | 6.9 | ручной | Рукоятка |  | нж |  | по типу ТУ 26-07-1387-2009 | Предварительная | ТУ 26-07-1387-2009 |  | NV2_3101139384 | 4 | II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание(20UKC) | ЗАО "Корпорация Сплав" 173021 г. Великий Новгород, ул.Нехинская, 61 | 20UKC; Номер по СЗС:207.3.65.87.1;Kv = 1Gраб = 1,44 т/ч при ?Pmin = 0,58 МПа;Gраб = 1,44 т/ч при ?Pmax = 0,68 МПа;Tраб_среды = не более 33 ?C;Клапан должен быть рассчитан на полный перепад давления в 1,1 МПа ;Рабочая среда – вода промежуточного контура охлаждения |  |  | Проектное |  | DN 10 Рр 2,5МПа Тр 250ºС Kvу 1,6 м3/ч Рабочая среда – вода промежуточного контура охлаждения | Срок службы - не менее 40 лет. Требования по ремонтопригодности - ремонтопригодна без вырезки из трубопровода в соответствии с п. 2.3.19 НП-068-05. Герметичность затвора - не ниже класса B в соответствии ГОСТ 9544-2015 «Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов». - габаритные размеры L=130, h=155; - расположение патрубков; с перепадом, перепад 24 мм - стыкуемая труба в соответствии с Приложением 6 НП 068-05; - установочное положение на трубопроводе - любое. - разделка патрубков под приварку в соответствии с Приложением 6 НП 068-05 | БКП-1/Арматура | 06 Арматура регулирующая до DN 50 | Клапаны регулирующие
929 | 30.АЛК.500276777 | 20KBA33AA203 | 207.3.13.95.1 | Клапан регулирующий | по типу НГ27101-010М-03 | - | оборудование | 10 | 2.5 | 70 | обессоленная вода |  | 7.2 | ручной | - |  | нж |  | по типу ТУ 26-07-1387-2009 Техническое решение №31 от 30.01.2014г. | Предварительная | ТУ 26-07-1387-2009 Техническое решение №31 от 30.01.2014г. |  | NV2_3101139384 | 4 | II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание(20UKC) | ЗАО "Корпорация Сплав" 173021 г. Великий Новгород, ул.Нехинская, 61 | 20UKC; Номер по СЗС:207.3.13.95.1;Р 1,0 МПа¶Т 33 ?С¶Kv 0,64 м3/ч¶Среда - обессоленная вода |  |  | Проектное |  | DN 10 Рр 1,0 МПа Тр 100 ºС Kvу 1,6 м3/ч Среда - обессоленная вода | Срок службы - не менее 40 лет. Требования по ремонтопригодности - ремонтопригодна без вырезки из трубопровода в соответствии с п. 2.3.19 НП-068-05. Герметичность затвора - не ниже класса B в соответствии ГОСТ 9544-2015 «Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов». Р 1,0 МПа¶Т 33 ºС¶Kv 0,64 м3/ч¶Среда - обессоленная вода - габаритные размеры L=130, h=155; - расположение патрубков; с перепадом, перепад 24 мм - стыкуемая труба в соответствии с Приложением 6 НП 068-05; - установочное положение на трубопроводе - любое. - разделка патрубков под приварку в соответствии с Приложением 6 НП 068-05 | БКП-1/Арматура | 06 Арматура регулирующая до DN 50 | Клапаны регулирующие
940 | 30.АЛК.500277458 | 20PGB57AA227 | 207.3.23.98.1 | Клапан регулирующий | по типу НГ 27101-010М-03 | - | оборудование | 10 | 2.5 | 250 | обессоленная вода |  | 6.9 | ручной | Рукоятка |  | нж |  | по типу ТУ 26-07-1387-2009 | Предварительная | ТУ 26-07-1387-2009 |  | NV2_3101139384 | 3 | II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание(20UKC) | ЗАО "Корпорация Сплав" 173021 г. Великий Новгород, ул.Нехинская, 61 | 20UKC; Номер по СЗС:207.3.23.98.1;Р 1,0 МПаТраб 33?СGmax 0,3 м3/ч при ?Pmin 0,05 МПаСреда - обессоленная вода |  |  | Проектное |  | DN 10 Рр 1,0 МПа Тр 100 ºС Kvу 1,6 м3/ч Среда - обессоленная вода | Срок службы - не менее 50 лет. Требования по ремонтопригодности - ремонтопригодна без вырезки из трубопровода в соответствии с п. 2.3.19 НП-068-05. Герметичность затвора - не ниже класса B в соответствии ГОСТ 9544-2015 «Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов». - габаритные размеры L=130, h=155; - расположение патрубков; с перепадом, перепад 24 мм - стыкуемая труба в соответствии с Приложением 6 НП 068-05; - установочное положение на трубопроводе - любое. - разделка патрубков под приварку в соответствии с Приложением 6 НП 068-05 | БКП-1/Арматура | 06 Арматура регулирующая до DN 50 | Клапаны регулирующие
941 | 30.АЛК.500277481 | 20PGB57AA228 | 207.3.23.98.1 | Клапан регулирующий | по типу НГ 27101-010М-03 | - | оборудование | 10 | 2.5 | 250 | обессоленная вода |  | 6.9 | ручной | Рукоятка |  | нж |  | по типу ТУ 26-07-1387-2009 | Предварительная | ТУ 26-07-1387-2009 |  | NV2_3101139384 | 3 | II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание(20UKC) | ЗАО "Корпорация Сплав" 173021 г. Великий Новгород, ул.Нехинская, 61 | 20UKC; Номер по СЗС:207.3.23.98.1;Р 1,0 МПаТраб 33?СGmax 0,3 м3/ч при ?Pmin 0,05 МПаСреда - обессоленная вода |  |  | Проектное |  | DN 10 Рр 1,0 МПа Тр 100 ºС Kvу 1,6 м3/ч Среда - обессоленная вода | Срок службы - не менее 50 лет. Требования по ремонтопригодности - ремонтопригодна без вырезки из трубопровода в соответствии с п. 2.3.19 НП-068-05. Герметичность затвора - не ниже класса B в соответствии ГОСТ 9544-2015 «Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов». - габаритные размеры L=130, h=155; - расположение патрубков; с перепадом, перепад 24 мм - стыкуемая труба в соответствии с Приложением 6 НП 068-05; - установочное положение на трубопроводе - любое. - разделка патрубков под приварку в соответствии с Приложением 6 НП 068-05 | БКП-1/Арматура | 06 Арматура регулирующая до DN 50 | Клапаны регулирующие
977 | 30.АЛК.500301542 | 20KRA11AA225 | 207.3.18.14.1 | Клапан регулирующий | по типу НГ27101-025М-03 | - | материалы | 25 | 2.5 | 250 | азот |  | 19.5 | ручной | ручной |  | нж |  | по типу ТУ 26-07-1387-2009 | Предварительная | ТУ 26-07-1387-2009 |  | NV2_3101139384 | 3 | II | 1 | 16117 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание(20UKC) | ОАО "Корпорация "Сплав" | 20UKC; Номер по СЗС:207.3.18.14.1;Рр 0,05 МПаТр 40 СGmax 45 нм3/ч при ? Pmin 0,025Среда - азот |  |  | Проектное |  | DN 25 Рр 0,05 МПа Тр 40 ºС Kvy 10 м3/ч Среда - азот | Срок службы - не менее 50 лет. Требования по ремонтопригодности - ремонтопригодна без вырезки из трубопровода в соответствии с п. 2.3.19 НП-068-05. Герметичность затвора - не ниже класса B в соответствии ГОСТ 9544-2015 «Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов». - габаритные размеры; L=160 мм, h=175 мм; - расположение патрубков; с перепадом, перепад 35 мм - стыкуемая труба в соответствии с Приложением 6 НП 068-05; - установочное положение на трубопроводе - любое. - разделка патрубков под приварку в соответствии с Приложением 6 НП 068-05 | БКП-1/Арматура | 06 Арматура регулирующая до DN 50 | Клапаны регулирующие
978 | 30.АЛК.500301600 | 20PGB63AA209 | 207.3.65.48.1 | Клапан регулирующий | По типу НГ 27101-015М-03 | - | материалы | 25 | 1.1 | 33 | вода промежуточного контура охлаждения |  | 6.9 | ручной | ручной |  | нж |  | по типу ТУ 26-07-1387-2009 | Предварительная |  |  | NV2_3101139384 | 4 | II | 1 | 12698 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание(20UKC) | ОАО "Корпорация "Сплав" | 20UKC; Номер по СЗС:207.3.65.48.1; |  |  | Проектное |  | DN 25 Принять Kv = 0,70 м3/ч Рабочие точки в системе: Gраб = 1,3 м3/ч при ΔPmin = 0,541 МПа Gраб = 1,3 м3/ч при ΔPmax = 0,629 МПа Tраб_среды = не более 33 ºC Расчетные параметры (для прочностных расчетов): Pраб. = 1,1 МПа Tраб. = 80 ºC Рабочая среда – вода промежуточного контура охлаждения. Клапан должен быть рассчитан на полный перепад давления в 1,1 МПа. Kv принять из расчета обеспечения Gраб при открытии клапана ≈ на 80 %. | Срок службы - не менее 40 лет. Требования по ремонтопригодности - ремонтопригодна без вырезки из трубопровода в соответствии с п. 2.3.19 НП-068-05. Герметичность затвора - не ниже класса B в соответствии ГОСТ 9544-2015 «Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов». - габаритные размеры L=130 мм, h=155 мм; - расположение патрубков; с перепадом, перепад 24 мм - стыкуемая труба в соответствии с Приложением 6 НП 068-05; - установочное положение на трубопроводе - любое. - разделка патрубков под приварку в соответствии с Приложением 6 НП 068-05 | БКП-1/Арматура | 06 Арматура регулирующая до DN 50 | Клапаны регулирующие
979 | 30.АЛК.500301604 | 20PGB63AA210 | 207.3.65.48.1 | Клапан регулирующий | По типу НГ 27101-015М-03 | - | материалы | 25 | 1.1 | 33 | вода промежуточного контура охлаждения |  | 6.9 | ручной | ручной |  | нж |  | по типу ТУ 26-07-1387-2009 | Предварительная |  |  | NV2_3101139384 | 4 | II | 1 | 12698 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание(20UKC) | ОАО "Корпорация "Сплав" | 20UKC; Номер по СЗС:207.3.65.48.1; |  |  | Проектное |  | DN 25 Принять Kv = 0,70 м3/ч Рабочие точки в системе: Gраб = 1,3 м3/ч при ΔPmin = 0,541 МПа Gраб = 1,3 м3/ч при ΔPmax = 0,629 МПа Tраб_среды = не более 33 ºC Расчетные параметры (для прочностных расчетов): Pраб. = 1,1 МПа Tраб. = 80 ºC Рабочая среда – вода промежуточного контура охлаждения. Клапан должен быть рассчитан на полный перепад давления в 1,1 МПа. Kv принять из расчета обеспечения Gраб при открытии клапана ≈ на 80 %. | Срок службы - не менее 40 лет. Требования по ремонтопригодности - ремонтопригодна без вырезки из трубопровода в соответствии с п. 2.3.19 НП-068-05. Герметичность затвора - не ниже класса B в соответствии ГОСТ 9544-2015 «Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов». - габаритные размеры L=130 мм, h=155 мм; - расположение патрубков; с перепадом, перепад 24 мм - стыкуемая труба в соответствии с Приложением 6 НП 068-05; - установочное положение на трубопроводе - любое. - разделка патрубков под приварку в соответствии с Приложением 6 НП 068-05 | БКП-1/Арматура | 06 Арматура регулирующая до DN 50 | Клапаны регулирующие
980 | 30.АЛК.500301628 | 20PGB59AA202 | 207.3.23.44.1 | Клапан регулирующий | по типу НГ27101-050М-03 | - | материалы | 50 | 2.5 | 250 | обессоленная вода |  | 19.5 | ручной | ручной |  | нж |  | по типу ТУ 26-07-1387-2009 | Предварительная |  |  | NV2_3101139384 | 3 | II | 1 | 47354 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание(20UKC) | ОАО "Корпорация "Сплав"/ ЗАО «АтомЭнергоСнаб» | 20UKC; Номер по СЗС:207.3.23.44.1;Рр 1,0 МПаТр 33 ?С Gmax 20,0 м3/ч при ?Pmin 0,1 МПа |  |  | Проектное |  | DN 50 Рр 1,0 МПа Тр 100 ºС Kv 40,0 м3/ч Среда - обессоленная вода | Срок службы - не менее 50 лет. Требования по ремонтопригодности - ремонтопригодна без вырезки из трубопровода в соответствии с п. 2.3.19 НП-068-05. Герметичность затвора - не ниже класса B в соответствии ГОСТ 9544-2015 «Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов». Рр 1,0 МПа Тр 33 ºС Gmax 20,0 м3/ч при ΔPmin 0,1 МПа - габаритные размеры; L=230 мм, h=230 мм; - расположение патрубков; с перепадом, перепад 70 мм - стыкуемая труба в соответствии с Приложением 6 НП 068-05; - установочное положение на трубопроводе - любое. - разделка патрубков под приварку в соответствии с Приложением 6 НП 068-05 | БКП-1/Арматура | 06 Арматура регулирующая до DN 50 | Клапаны регулирующие
981 | 30.АЛК.500301630 | 20KRA10AA225 | 207.3.18.14.1 | Клапан регулирующий | по типу НГ27101-025М-03 | - | материалы | 25 | 2.5 | 250 | азот |  | 19.5 | ручной | ручной |  | нж |  | по типу ТУ 26-07-1387-2009 | Предварительная | ТУ 26-07-1387-2009 |  | NV2_3101139384 | 3 | II | 1 | 16117 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание(20UKC) | ОАО "Корпорация "Сплав" | 20UKC; Номер по СЗС:207.3.18.14.1;Рр 0,05 МПаТр 40 СGmax 45 нм3/ч при ? Pmin 0,025Среда - азот |  |  | Проектное |  | DN 25 Рр 0,05 МПа Тр 40 ºС Kvy 10 м3/ч Среда - азот | Срок службы - не менее 50 лет. Требования по ремонтопригодности - ремонтопригодна без вырезки из трубопровода в соответствии с п. 2.3.19 НП-068-05. Герметичность затвора - не ниже класса B в соответствии ГОСТ 9544-2015 «Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов». - габаритные размеры; L=160 мм, h=175 мм; - расположение патрубков; с перепадом, перепад 35 мм - стыкуемая труба в соответствии с Приложением 6 НП 068-05; - установочное положение на трубопроводе - любое. - разделка патрубков под приварку в соответствии с Приложением 6 НП 068-05 | БКП-1/Арматура | 06 Арматура регулирующая до DN 50 | Клапаны регулирующие
982 | 30.АЛК.500301632 | 20PGB63AA213 | 207.3.65.62.1 | Клапан регулирующий | По типу НГ 27101-015М-03 | - | материалы | 25 | 1.1 | 33 | вода промежуточного контура охлаждения |  | 6.9 | ручной | ручной |  | нж |  | по типу ТУ 26-07-1387-2009 | Предварительная |  |  | NV2_3101139384 | 4 | II | 1 | 13698 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание(20UKC) | ЗАО "Корпорация "Сплав" | 20UKC; Номер по СЗС:207.3.65.62.1; |  |  | Проектное |  | DN 25 Принять Kv = 0,70 м3/ч Рабочие точки в системе: Gраб = 1,3 м3/ч при ΔPmin = 0,540 МПа Gраб = 1,3 м3/ч при ΔPmax = 0,627 МПа Tраб_среды = не более 33 ºC Расчетные параметры (для прочностных расчетов): Pраб = 1,1 МПа Tраб. = 70 ºC Рабочая среда – вода промежуточного контура охлаждения. Клапан должен быть рассчитан на полный перепад давления в 1,1 МПа. Kv принять из расчета обеспечения Gраб при открытии клапана ≈ на 80 %. | Срок службы - не менее 40 лет. Требования по ремонтопригодности - ремонтопригодна без вырезки из трубопровода в соответствии с п. 2.3.19 НП-068-05. Герметичность затвора - не ниже класса B в соответствии ГОСТ 9544-2015 «Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов». - габаритные размеры L=130 мм, h=155 мм; - расположение патрубков; с перепадом, перепад 24 мм - стыкуемая труба в соответствии с Приложением 6 НП 068-05; - установочное положение на трубопроводе - любое. - разделка патрубков под приварку в соответствии с Приложением 6 НП 068-05 | БКП-1/Арматура | 06 Арматура регулирующая до DN 50 | Клапаны регулирующие
|  |  |  | 21: ИТОГО:; 26: 22; 29: 0 | 0 | 0
От Поставщика