## Арматура
| Спецификация. Поставка клапанов для сооружения энергоблоков № 3, 4 Куданкулам АЭС | [20 empty] | Приложение № 1 к договору №______________от ___________
Item No. | Item No as per Contract with NPCIL | Item No Specification of AEP (SSO number) | Code as per KKS, MCS | Name of the equipment | Type, grade, model, code, technical characteristic | No. of TU, drawing, specifications etc. | Safety class/ group/ category of seismic resistance | Quality assurance category | Material | Unit of measurement | Quantity | Mass (kg) |  | Climatic design and category of placement | Conditions of storage | Location (elevation) | Delivery date in month (from the date of conclusion of the Contract) | Price for payment |  |  |  |  | The manufacturer
[12 empty] | Per unit | Total | Type of atmosphere | Type of atmosphere |  |  | Per unit | Total
№ позиции | № Позиции по контракту с ИКАЭЛ | № п/п по спецификации АЭП (номер по СЗС) | Код по KKS, MCS | Наименование оборудования | Тип, марка, модель, шифр, техническая характеристика Medium boric acid solution | № ТУ, чертежа, технических требований и др. | Класс безопасности/ Группа/ Категория сейсмостойкости | Категория обеспечения качества | Материал | Единица измерения | Количество | Масса (кг) | Столбец1 | Климатическое исполнение и категория размещения | Условия хранения | Место установки | Срок поставки в месяцах (с даты заключения Договора) | Цена | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4 | Примечание | Завод-изготовитель
[12 empty] | Единицы | Общая | Тип атмосферы | Тип атмосферы |  |  | Цена за ед., без НДС, руб. | Сумма без НДС, руб. | Сумма НДС (18 %), руб. | Сумма с НДС, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 | 5.3.21 | 110.7.108.125 | 32KTB60AA802 | Electrical ball-valve with bellows Клапан шаровой электрический с сильфонным уплотнением | по типу 3332 29 FS 021 DN 25,0 mm Pp 0,5 MPa Tp 150 oC Medium - gas blowing-off DN 25,0 мм Рр 0,5 МПа Тр 150 оС Среда - газовые сдувки | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | шт. | 1 | 42 | 42 | ТВ3/III | 9(ОЖ1)/III | UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент | [5 empty] | под оболочкой; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05;коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05, комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция несоосная; Lстроит.=160 мм H=550мм h=450мм S=35мм разделка кромок патрубков d=28мм Тип шва 1-23; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 0.18 кВт tср 10 сек; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. under the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; misaligned structure; Lconstr = 160 mm H = 550 mm h = 450 mm S = 35 mm Preparation of nozzle edges d = 28 mm Joint type 1-23; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 0.18 kW tcp 10 s.; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; Electric drive shall permit operation under frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15%
2 | 5.3.22 | 110.7.108.126 | 34KTB60AA801 | Electrical ball-valve with bellows Клапан шаровой электрический с сильфонным уплотнением | по типу 3332 29 FS 011 DN 25,0 mm Pp 0,5 MPa Tp 150 oC Medium - gas blowing-off DN 25,0 мм Рр 0,5 МПа Тр 150 оС Среда - газовые сдувки | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | шт. | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент | [5 empty] | вне оболочки здание UJA (UJB); Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05;коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05, комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция несоосная; Lстроит.=160 мм H=580мм h=478мм S=35мм разделка кромок патрубков d=28мм Тип шва 1-23; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 0.18 кВт tср 10 сек; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. outside the containment, building UJA (UJB); Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; misaligned structure; Lconstr = 160 mm H = 580 mm h = 478 mm S = 35 mm Preparation of nozzle edges d = 28 mm Joint type 1-23; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 0.18 kW tcp 10 s.; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; Electric drive shall permit operation under frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15%
3 | 5.3.61 | 110.7.143.21 | 30KTB20AA901 | Safety valve Клапан предохранительный | по типу E25 DN 25/50 mm Pp 1,96 MPa Tp 150 oC Рopen 2,25 МPа Рclose 1,76 МPа Counterpressure 0 МPа Medium - nitrogen DN 25/50 мм Рр 1,96 МПа Тр 150 °С Pоткр 2,25 МПа Рзакр. 1,76 МПа Рпротив. 0 МПа Среда - азот | - | 3CIIIb/II | QA3 | ss / нж | шт | 1 | 22.85 | 22.85 | ТВ3/III | 9(ОЖ1)/III | UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент | [5 empty] | под оболочкой; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция -угловая; Lстроит.= 179,3мм H=507,8мм h=168,8мм разделка кромок патрубков d=28мм Тип шва 1-23; DNвх 25 мм DNвых 50 мм; Рр 1,96 МПа; Тр 150 °С; Pоткр 2,25 МПа; Рзакр. 1,76 МПа; Рпротив. 0 МПа; Коэффициент расхода (Kd) 0,9 under the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; angle structure; Lconstr = 179.3 mm H = 507.8 mm h = 168.8 mm preparation of nozzle edges d = 28 mm Joint type 1-23; DNinlet 25 mm DNoutlet 50 mm; Pp 1.96 MPa; Tp 150 °C; Popen 2.25 MPa; Pclose 1.76 MPa; Counterpressure 0 MPa; Discharge coefficient (Kd) 0.9
4 | 5.3.26 | 110.7.108.130 | 32KTB20AA802 | Electrical ball-valve with bellows Клапан шаровой электрический с сильфонным уплотнением | по типу 3332 39 GS 021 DN 32,0 mm Pp 2,0 MPa Tp 150 oC Medium - nitrogen DN 32,0 мм Рр 2,0 МПа Тр 150 оС Среда - азот | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | шт. | 1 | 53 | 53 | ТВ3/III | 9(ОЖ1)/III | UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент | [5 empty] | под оболочкой; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05;коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05, комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция несоосная; Lстроит.=180 мм H=700мм h=540мм S=45мм разделка кромок патрубков d=33мм Тип шва 1-23; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 0.18 кВт tср 10 сек; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. outside the containment, building UJA (UJB); Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; misaligned structure; Lconstr = 180 mm H = 700 mm h = 540 mm S = 45 mm Preparation of nozzle edges d = 33 mm Joint type 1-23; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 0.18 kW tcp 10 s.; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; Electric drive shall permit operation under frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15%
5 | 5.3.25 | 110.7.108.129 | 34KTB20AA801 | Electrical ball-valve with bellows Клапан шаровой электрический с сильфонным уплотнением | по типу 3332 39 GS 011 DN 32,0 mm Pp 2,0 MPa Tp 150 oC Medium - nitrogen DN 32,0 мм Рр 2,0 МПа Тр 150 оС Среда - азот | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | шт. | 1 | 43 | 43 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент | [5 empty] | вне оболочки здание UJA (UJB); Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05;коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05, комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1 НП-068-05; конструкция несоосная; Lстроит.=180 мм H=700мм h=554мм S=45мм разделка кромок патрубков d=33мм Тип шва 1-23; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 0.37 кВт tср 10 сек. Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. outside the containment, building UJA (UJB); Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; misaligned structure; Lconstr = 180 mm H = 700 mm h = 554 mm S = 45 mm Preparation of nozzle edges d = 33 mm Joint type 1-23; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 0.37 kW tcp 10 s.; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; Electric drive shall permit operation under frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15%
6 | 5.3.32 | 110.7.110.12 | 30FAL80AA001 | Motorised ball valve Клапан шаровой | по типу T21(05-24-70) DN 200.0 mm Pp 1,0 MPa Tp 60 oC Medium - primary coolant DN 200,0 мм Рр 1,0 МПа Тр 60 оС Среда - теплоноситель I контура | - | 3CIIIc/II | QA3 | ss / нж | шт. | 1 | 166 | 166 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ | [5 empty] | вне оболочки ; альтернативная среда-борированная вода; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1 НП-068-05; конструкция соосная; L=419 мм h = 267.5 мм H = 452.5 мм Разделка кромок патрубков 1-25; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 0.18 кВт tср 50 сек; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. outside the containment, Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; Lconstr = 419 mm H = 452.5 mm h = 267.5 mm Preparation of nozzle edges d = 28 mm Joint type 1-23; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 0.18 kW tcp 10 s.; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; Electric drive shall permit operation under frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15%
7 | 5.3.32 | 110.7.110.12 | 30FAL51AA001 | Motorised ball valve Клапан шаровой | по типу T21(05-24-70) DN 200.0 mm Pp 1,0 MPa Tp 60 oC Medium - primary coolant DN 200,0 мм Рр 1,0 МПа Тр 60 оС Среда - теплоноситель I контура | - | 3CIIIc/II | QA3 | ss / нж | шт. | 1 | 166 | 166 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ | [5 empty] | вне оболочки ; альтернативная среда-борированная вода; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1 НП-068-05; конструкция соосная; L=419 мм h = 267.5 мм H = 452.5 мм Разделка кромок патрубков 1-25; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 0.18 кВт tср 50 сек; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. outside the containment, Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; Lconstr = 419 mm H = 452.5 mm h = 267.5 mm Preparation of nozzle edges d = 28 mm Joint type 1-23; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 0.18 kW tcp 10 s.; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; Electric drive shall permit operation under frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15%
8 | 5.3.32 | 110.7.110.12 | 30FAL51AA005 | Motorised ball valve Клапан шаровой | по типу T21(05-24-70) DN 200.0 mm Pp 1,0 MPa Tp 60 oC Medium - primary coolant DN 200,0 мм Рр 1,0 МПа Тр 60 оС Среда - теплоноситель I контура | - | 3CIIIc/II | QA3 | ss / нж | шт. | 1 | 166 | 166 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ | [5 empty] | вне оболочки ; альтернативная среда-борированная вода; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1 НП-068-05; конструкция соосная; L=419 мм h = 267.5 мм H = 452.5 мм, Разделка кромок патрубков 1-25; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 0.18 кВт tср 50 сек; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. outside the containment, Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; Lconstr = 419 mm H = 452.5 mm h = 267.5 mm Preparation of nozzle edges d = 28 mm Joint type 1-23; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 0.18 kW tcp 10 s.; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; Electric drive shall permit operation under frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15%
9 | 5.3.32 | 110.7.110.12 | 30FAL70AA003 | Motorised ball valve Клапан шаровой | по типу T21(05-24-70) DN 200.0 mm Pp 1,0 MPa Tp 60 oC Medium - primary coolant DN 200,0 мм Рр 1,0 МПа Тр 60 оС Среда - теплоноситель I контура | - | 3CIIIc/II | QA3 | ss / нж | шт. | 1 | 166 | 166 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ | [5 empty] | вне оболочки ; альтернативная среда-борированная вода; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1 НП-068-05; конструкция соосная; L=419 мм h = 267.5 мм H = 452.5 мм Разделка кромок патрубков 1-25; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 0.18 кВт tср 50 сек; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. outside the containment, Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; Lconstr = 419 mm H = 452.5 mm h = 267.5 mm Preparation of nozzle edges d = 28 mm Joint type 1-23; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 0.18 kW tcp 10 s.; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; Electric drive shall permit operation under frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15%
10 | 5.3.32 | 110.7.110.12 | 30FAL52AA001 | Motorised ball valve Клапан шаровой | по типу T21(05-24-70) DN 200.0 mm Pp 1,0 MPa Tp 60 oC Medium - primary coolant DN 200,0 мм Рр 1,0 МПа Тр 60 оС Среда - теплоноситель I контура | - | 3CIIIc/II | QA3 | ss / нж | шт. | 1 | 166 | 166 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ | [5 empty] | вне оболочки ; альтернативная среда-борированная вода; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1 НП-068-05; конструкция соосная; L=419 мм h = 267.5 мм H = 452.5 мм Разделка кромок патрубков 1-25; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 0.18 кВт tср 50 сек; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. outside the containment, Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; Lconstr = 419 mm H = 452.5 mm h = 267.5 mm Preparation of nozzle edges d = 28 mm Joint type 1-23; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 0.18 kW tcp 10 s.; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; Electric drive shall permit operation under frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15%
11 | 5.3.32 | 110.7.110.12 | 30FAL64AA001 | Motorised ball valve Клапан шаровой | по типу T21(05-24-70) DN 200.0 mm Pp 1,0 MPa Tp 60 oC Medium - primary coolant DN 200,0 мм Рр 1,0 МПа Тр 60 оС Среда - теплоноситель I контура | - | 3CIIIc/II | QA3 | ss / нж | шт. | 1 | 166 | 166 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ | [5 empty] | вне оболочки ; альтернативная среда-борированная вода; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1 НП-068-05; конструкция соосная; L=419 мм h = 267.5 мм H = 452.5 мм Разделка кромок патрубков 1-25; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 0.18 кВт tср 50 сек; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. outside the containment, Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; Lconstr = 419 mm H = 452.5 mm h = 267.5 mm Preparation of nozzle edges d = 28 mm Joint type 1-23; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 0.18 kW tcp 10 s.; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; Electric drive shall permit operation under frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15%
12 | 5.3.32 | 110.7.110.12 | 30FAL52AA005 | Motorised ball valve Клапан шаровой | по типу T21(05-24-70) DN 200.0 mm Pp 1,0 MPa Tp 60 oC Medium - primary coolant DN 200,0 мм Рр 1,0 МПа Тр 60 оС Среда - теплоноситель I контура | - | 3CIIIc/II | QA3 | ss / нж | шт. | 1 | 166 | 166 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ | [5 empty] | вне оболочки ; альтернативная среда-борированная вода; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1 НП-068-05; конструкция соосная; L=419 мм h = 267.5 мм H = 452.5 мм Разделка кромок патрубков 1-25; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 0.18 кВт tср 50 сек; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. outside the containment, Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; Lconstr = 419 mm H = 452.5 mm h = 267.5 mm Preparation of nozzle edges d = 28 mm Joint type 1-23; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 0.18 kW tcp 10 s.; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; Electric drive shall permit operation under frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15%
13 | 5.3.27 | 110.7.109.165 | 30KBE51AA101 | Manually driven ball valve Клапан шаровой с ручным приводом под шарнирную муфту | по типу T11(04-05-70) DN 50,0 mm Pp 2,0 MPa Tp 55 oC Medium - pulp DN 50,0 мм Рр 2,0 МПа Тр 55 оС Среда - пульпа | - | 3CIIIb/II | QA3 | ss / нж | шт. | 1 | 11.5 | 11.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ | [5 empty] | конструкция корпуса -прямоточный, под шарнирную муфту, Тр 55 оС; вне оболочки ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; L=216 мм h = 99,5 мм H = 150 мм Разделка кромок патрубков 1-23 body structure is direct flow, desined for ball joint; Tp 55 oC; outside the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; Lconstr = 216 mm h = 99.5 H = 150 mm; Preparation of nozzle edges 1-23
14 | 5.3.27 | 110.7.109.165 | 30KBE51AA102 | Manually driven ball valve Клапан шаровой с ручным приводом под шарнирную муфту | по типу T11(04-05-70) DN 50,0 mm Pp 2,0 MPa Tp 55 oC Medium - pulp DN 50,0 мм Рр 2,0 МПа Тр 55 оС Среда - пульпа | - | 3CIIIb/II | QA3 | ss / нж | шт. | 1 | 11.5 | 11.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ | [5 empty] | конструкция корпуса -прямоточный, под шарнирную муфту, Тр 55 оС; вне оболочки ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; L=216 мм h = 99,5 мм H = 150 мм Разделка кромок патрубков 1-23 body structure is direct flow, desined for ball joint; Tp 55 oC; outside the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; Lconstr = 216 mm h = 99.5 H = 150 mm; Preparation of nozzle edges 1-23
15 | 5.3.27 | 110.7.109.165 | 30KBE51AA103 | Manually driven ball valve Клапан шаровой с ручным приводом под шарнирную муфту | по типу T11(04-05-70) DN 50,0 mm Pp 2,0 MPa Tp 55 oC Medium - pulp DN 50,0 мм Рр 2,0 МПа Тр 55 оС Среда - пульпа | - | 3CIIIb/II | QA3 | ss / нж | шт. | 1 | 11.5 | 11.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ | [5 empty] | конструкция корпуса -прямоточный, под шарнирную муфту, Тр 55 оС; вне оболочки ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; L=216 мм h = 99,5 мм H = 150 мм Разделка кромок патрубков 1-23 body structure is direct flow, desined for ball joint; Tp 55 oC; outside the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; Lconstr = 216 mm h = 99.5 H = 150 mm; Preparation of nozzle edges 1-23
16 | 5.3.27 | 110.7.109.165 | 30KBE52AA103 | Manually driven ball valve Клапан шаровой с ручным приводом под шарнирную муфту | по типу T11(04-05-70) DN 50,0 mm Pp 2,0 MPa Tp 55 oC Medium - pulp DN 50,0 мм Рр 2,0 МПа Тр 55 оС Среда - пульпа | - | 3CIIIb/II | QA3 | ss / нж | шт. | 1 | 11.5 | 11.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ | [5 empty] | конструкция корпуса -прямоточный, под шарнирную муфту, Тр 55 оС; вне оболочки ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; L=216 мм h = 99,5 мм H = 150 мм Разделка кромок патрубков 1-23 body structure is direct flow, desined for ball joint; Tp 55 oC; outside the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; Lconstr = 216 mm h = 99.5 H = 150 mm; Preparation of nozzle edges 1-23
17 | 5.3.27 | 110.7.109.165 | 30KBE52AA102 | Manually driven ball valve Клапан шаровой с ручным приводом под шарнирную муфту | по типу T11(04-05-70) DN 50,0 mm Pp 2,0 MPa Tp 55 oC Medium - pulp DN 50,0 мм Рр 2,0 МПа Тр 55 оС Среда - пульпа | - | 3CIIIb/II | QA3 | ss / нж | шт. | 1 | 11.5 | 11.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ | [5 empty] | конструкция корпуса -прямоточный, под шарнирную муфту, Тр 55 оС; вне оболочки ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; L=216 мм h = 99,5 мм H = 150 мм Разделка кромок патрубков 1-23 body structure is direct flow, desined for ball joint; Tp 55 oC; outside the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; Lconstr = 216 mm h = 99.5 H = 150 mm; Preparation of nozzle edges 1-23
20 | 5.3.27 | 110.7.109.165 | 30KBE62AA104 | Manually driven ball valve Клапан шаровой с ручным приводом под шарнирную муфту | по типу T11(04-05-70) DN 50,0 mm Pp 2,0 MPa Tp 55 oC Medium - pulp DN 50,0 мм Рр 2,0 МПа Тр 55 оС Среда - пульпа | - | 3CIIIb/II | QA3 | ss / нж | шт. | 1 | 11.5 | 11.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ | [5 empty] | конструкция корпуса -прямоточный, под шарнирную муфту, Тр 55 оС; вне оболочки ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; L=216 мм h = 99,5 мм H = 150 мм Разделка кромок патрубков 1-23 body structure is direct flow, desined for ball joint; Tp 55 oC; outside the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; Lconstr = 216 mm h = 99.5 H = 150 mm; Preparation of nozzle edges 1-23
21 | 5.3.72 | 110.7.923 | 30KBE51AA026 | Motorised ball valve Клапан шаровой с электроприводом | по типу T11(05-24-70) DN 50,0 mm Pp 2,0 MPa Tp 55 oC Medium - pulp DN 50,0 мм Рр 2,0 МПа Тр 55 оС Среда - пульпа | - | 3CIIIb/II | QA3 | ss / нж | шт. | 1 | 41.5 | 41.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ | [5 empty] | Конструкция корпуса -прямоточный, вне оболочки ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная, прямоточная; L=216 мм h= 1412 мм Н = 1600 мм Разделка кромок патрубков 1-23; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05;N 0.09 кВт tср 48 сек; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. Body structure is direct flow, outside the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial firect flow structure; L = 216 mm h = 1412 mm H = 1600 mm; Preparation of nozzle edges 1-23; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 0.09 kW tcp 48 s.; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; Electric drive shall permit operation under frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15%
22 | 5.3.72 | 110.7.923 | 30KBE52AA026 | Motorised ball valve Клапан шаровой с электроприводом | по типу T11(05-24-70) DN 50,0 mm Pp 2,0 MPa Tp 55 oC Medium - pulp DN 50,0 мм Рр 2,0 МПа Тр 55 оС Среда - пульпа | - | 3CIIIb/II | QA3 | ss / нж | шт. | 1 | 41.5 | 41.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ | [5 empty] | Конструкция корпуса -прямоточный, вне оболочки ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная, прямоточная; L=216 мм h= 1412 мм Н = 1600 мм Разделка кромок патрубков 1-23; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05;N 0.09 кВт tср 48 сек; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. Body structure is direct flow, outside the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial firect flow structure; L = 216 mm h = 1412 mm H = 1600 mm; Preparation of nozzle edges 1-23; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 0.09 kW tcp 48 s.; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; Electric drive shall permit operation under frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15%
23 | 5.3.62 | 110.7.143.22 | 30KBE50AA901 | Safety valve Клапан предохранительный | по типу E25 DN 80/80 mm Pp 2,3 MPa Tp 100 oC Рopen 2,3 МPа Рclose 1,8 Мpа Counterpressure 0.5 МPа Medium - primary coolant Ду 80/80 мм Рр 2.3 МПа Тр 100 оС Рр 2,0 МПа Роткр. 2,3 МПа Рзакр. 1,8 МПа Противодавление 0,5 МПа Среда - теплоноситель I контура | - | 3CIIIb/II | QA3 | ss / нж | шт | 1 | 80 | 80 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ | [5 empty] | вне оболочки ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция - углововая, подача среды снизу; DNвх 80 мм; DNвых 80 мм; Рр 2,0 МПа; Роткр. 2,3 МПа; Рзакр. 1,8 МПа; противодавление 0,5 МПа; Коэффициент расхода (Kd) 0.4; L=236.5/238 мм h = 466 мм Н = 700 мм Разделка кромок патрубков 1-25-1 outside the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; angle structure; medium is supplied form below; DNinlet 80 mm; DNoutlet 80 mm; Pp 2.0 MPa; Popen 2.3 MPs; Pclose 1.8 MPa; counterpressure 0.5 MPa; Discharge coefficient (Kd) 0.4 L = 236.5/238 mm h = 466 mm H = 700 mm Preparation of nozzle edges 1-25-1
24 | 5.3.27 | 110.7.109.165 | 30KBE52AA101 | Manually driven ball valve Клапан шаровой с ручным приводом под шарнирную муфту | по типу T11(04-05-70) DN 50,0 mm Pp 2,0 MPa Tp 55 oC Medium - pulp DN 50,0 мм Рр 2,0 МПа Тр 55 оС Среда - пульпа | - | 3CIIIb/II | QA3 | ss / нж | шт. | 1 | 11.5 | 11.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ | [5 empty] | конструкция корпуса -прямоточный, под шарнирную муфту, Тр 55 оС; вне оболочки ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; L=216 мм h = 99,5 мм H = 150 мм Разделка кромок патрубков 1-23 body structure is direct flow, desined for ball joint; Tp 55 oC; outside the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; Lconstr = 216 mm h = 99.5 H = 150 mm; Preparation of nozzle edges 1-23
25 | 5.3.70 | 110.7.921 | 30LDF21AA102 | Manually driven ball valve Клапан шаровой с ручным приводом | по типу T21(04-05-70) DN 150,0 mm Pp 1,6 MPa Tp 60 oC Medium - pulp Ду 150,0 мм Рр 1,6 МПа Тр 60 оС Среда - пульпа | - | 3CIIIc/II | QA3 | ss / нж | шт. | 1 | 66.5 | 66.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UMA - Здание турбины | [5 empty] | конструкция корпуса-прямоточный, Рр 1.6 МПа; прямоточный. Вне оболочки ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; Lстроит=403 мм; H=230 мм; Разделка кромок патрубков 1-25-1 body structure is direct flow, Pp 1.6 MPa, direct flow. Outside the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; Lconstr = 403 mm; H = 230 mm; Preparation of nozzle edges 1-25-1
26 | 5.3.70 | 110.7.921 | 30LDF31AA101 | Manually driven ball valve Клапан шаровой с ручным приводом | по типу T21(04-05-70) DN 150,0 mm Pp 1,6 MPa Tp 60 oC Medium - pulp Ду 150,0 мм Рр 1,6 МПа Тр 60 оС Среда - пульпа | - | 3CIIIc/II | QA3 | ss / нж | шт. | 1 | 66.5 | 66.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UMA - Здание турбины | [5 empty] | конструкция корпуса-прямоточный, Рр 1.6 МПа; прямоточный. Вне оболочки ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; Lстроит=403 мм; H=230 мм; Разделка кромок патрубков 1-25-1 body structure is direct flow, Pp 1.6 MPa, direct flow. Outside the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; Lconstr = 403 mm; H = 230 mm; Preparation of nozzle edges 1-25-1
27 | 5.3.70 | 110.7.921 | 30LDF22AA102 | Manually driven ball valve Клапан шаровой с ручным приводом | по типу T21(04-05-70) DN 150,0 mm Pp 1,6 MPa Tp 60 oC Medium - pulp Ду 150,0 мм Рр 1,6 МПа Тр 60 оС Среда - пульпа | - | 3CIIIc/II | QA3 | ss / нж | шт. | 1 | 66.5 | 66.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UMA - Здание турбины | [5 empty] | конструкция корпуса-прямоточный, Рр 1.6 МПа; прямоточный. Вне оболочки ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; Lстроит=403 мм; H=230 мм; Разделка кромок патрубков 1-25-1 body structure is direct flow, Pp 1.6 MPa, direct flow. Outside the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; Lconstr = 403 mm; H = 230 mm; Preparation of nozzle edges 1-25-1
28 | 5.3.70 | 110.7.921 | 30LDF22AA103 | Manually driven ball valve Клапан шаровой с ручным приводом | по типу T21(04-05-70) DN 150,0 mm Pp 1,6 MPa Tp 60 oC Medium - pulp Ду 150,0 мм Рр 1,6 МПа Тр 60 оС Среда - пульпа | - | 3CIIIc/II | QA3 | ss / нж | шт. | 1 | 66.5 | 66.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UMA - Здание турбины | [5 empty] | конструкция корпуса-прямоточный, Рр 1.6 МПа; прямоточный. Вне оболочки ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; Lстроит=403 мм; H=230 мм; Разделка кромок патрубков 1-25-1 body structure is direct flow, Pp 1.6 MPa, direct flow. Outside the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; Lconstr = 403 mm; H = 230 mm; Preparation of nozzle edges 1-25-1
29 | 5.3.70 | 110.7.921 | 30LDF32AA101 | Manually driven ball valve Клапан шаровой с ручным приводом | по типу T21(04-05-70) DN 150,0 mm Pp 1,6 MPa Tp 60 oC Medium - pulp Ду 150,0 мм Рр 1,6 МПа Тр 60 оС Среда - пульпа | - | 3CIIIc/II | QA3 | ss / нж | шт. | 1 | 66.5 | 66.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UMA - Здание турбины | [5 empty] | конструкция корпуса-прямоточный, Рр 1.6 МПа; прямоточный. Вне оболочки ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; Lстроит=403 мм; H=230 мм; Разделка кромок патрубков 1-25-1 body structure is direct flow, Pp 1.6 MPa, direct flow. Outside the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; Lconstr = 403 mm; H = 230 mm; Preparation of nozzle edges 1-25-1
30 | 5.3.70 | 110.7.921 | 30LDF23AA102 | Manually driven ball valve Клапан шаровой с ручным приводом | по типу T21(04-05-70) DN 150,0 mm Pp 1,6 MPa Tp 60 oC Medium - pulp Ду 150,0 мм Рр 1,6 МПа Тр 60 оС Среда - пульпа | - | 3CIIIc/II | QA3 | ss / нж | шт. | 1 | 66.5 | 66.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UMA - Здание турбины | [5 empty] | конструкция корпуса-прямоточный, Рр 1.6 МПа; прямоточный. Вне оболочки ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; Lстроит=403 мм; H=230 мм; Разделка кромок патрубков 1-25-1 body structure is direct flow, Pp 1.6 MPa, direct flow. Outside the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; Lconstr = 403 mm; H = 230 mm; Preparation of nozzle edges 1-25-1
31 | 5.3.70 | 110.7.921 | 30LDF23AA103 | Manually driven ball valve Клапан шаровой с ручным приводом | по типу T21(04-05-70) DN 150,0 mm Pp 1,6 MPa Tp 60 oC Medium - pulp Ду 150,0 мм Рр 1,6 МПа Тр 60 оС Среда - пульпа | - | 3CIIIc/II | QA3 | ss / нж | шт. | 1 | 66.5 | 66.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UMA - Здание турбины | [5 empty] | конструкция корпуса-прямоточный, Рр 1.6 МПа; прямоточный. Вне оболочки ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; Lстроит=403 мм; H=230 мм; Разделка кромок патрубков 1-25-1 body structure is direct flow, Pp 1.6 MPa, direct flow. Outside the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; Lconstr = 403 mm; H = 230 mm; Preparation of nozzle edges 1-25-1
32 | 5.3.70 | 110.7.921 | 30LDF33AA101 | Manually driven ball valve Клапан шаровой с ручным приводом | по типу T21(04-05-70) DN 150,0 mm Pp 1,6 MPa Tp 60 oC Medium - pulp Ду 150,0 мм Рр 1,6 МПа Тр 60 оС Среда - пульпа | - | 3CIIIc/II | QA3 | ss / нж | шт. | 1 | 66.5 | 66.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UMA - Здание турбины | [5 empty] | конструкция корпуса-прямоточный, Рр 1.6 МПа; прямоточный. Вне оболочки ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; Lстроит=403 мм; H=230 мм; Разделка кромок патрубков 1-25-1 body structure is direct flow, Pp 1.6 MPa, direct flow. Outside the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; Lconstr = 403 mm; H = 230 mm; Preparation of nozzle edges 1-25-1
33 | 5.3.70 | 110.7.921 | 30LDF24AA102 | Manually driven ball valve Клапан шаровой с ручным приводом | по типу T21(04-05-70) DN 150,0 mm Pp 1,6 MPa Tp 60 oC Medium - pulp Ду 150,0 мм Рр 1,6 МПа Тр 60 оС Среда - пульпа | - | 3CIIIc/II | QA3 | ss / нж | шт. | 1 | 66.5 | 66.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UMA - Здание турбины | [5 empty] | конструкция корпуса-прямоточный, Рр 1.6 МПа; прямоточный. Вне оболочки ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; Lстроит=403 мм; H=230 мм; Разделка кромок патрубков 1-25-1 body structure is direct flow, Pp 1.6 MPa, direct flow. Outside the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; Lconstr = 403 mm; H = 230 mm; Preparation of nozzle edges 1-25-1
34 | 5.3.70 | 110.7.921 | 30LDF24AA103 | Manually driven ball valve Клапан шаровой с ручным приводом | по типу T21(04-05-70) DN 150,0 mm Pp 1,6 MPa Tp 60 oC Medium - pulp Ду 150,0 мм Рр 1,6 МПа Тр 60 оС Среда - пульпа | - | 3CIIIc/II | QA3 | ss / нж | шт. | 1 | 66.5 | 66.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UMA - Здание турбины | [5 empty] | конструкция корпуса-прямоточный, Рр 1.6 МПа; прямоточный. Вне оболочки ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; Lстроит=403 мм; H=230 мм; Разделка кромок патрубков 1-25-1 body structure is direct flow, Pp 1.6 MPa, direct flow. Outside the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; Lconstr = 403 mm; H = 230 mm; Preparation of nozzle edges 1-25-1
35 | 5.3.70 | 110.7.921 | 30LDF34AA101 | Manually driven ball valve Клапан шаровой с ручным приводом | по типу T21(04-05-70) DN 150,0 mm Pp 1,6 MPa Tp 60 oC Medium - pulp Ду 150,0 мм Рр 1,6 МПа Тр 60 оС Среда - пульпа | - | 3CIIIc/II | QA3 | ss / нж | шт. | 1 | 66.5 | 66.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UMA - Здание турбины | [5 empty] | конструкция корпуса-прямоточный, Рр 1.6 МПа; прямоточный. Вне оболочки ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; Lстроит=403 мм; H=230 мм; Разделка кромок патрубков 1-25-1 body structure is direct flow, Pp 1.6 MPa, direct flow. Outside the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; Lconstr = 403 mm; H = 230 mm; Preparation of nozzle edges 1-25-1
36 | 5.3.70 | 110.7.921 | 30LDF35AA101 | Manually driven ball valve Клапан шаровой с ручным приводом | по типу T21(04-05-70) DN 150,0 mm Pp 1,6 MPa Tp 60 oC Medium - pulp Ду 150,0 мм Рр 1,6 МПа Тр 60 оС Среда - пульпа | - | 3CIIIc/II | QA3 | ss / нж | шт. | 1 | 66.5 | 66.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UMA - Здание турбины | [5 empty] | конструкция корпуса-прямоточный, Рр 1.6 МПа; прямоточный. Вне оболочки ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; Lстроит=403 мм; H=230 мм; Разделка кромок патрубков 1-25-1 body structure is direct flow, Pp 1.6 MPa, direct flow. Outside the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; Lconstr = 403 mm; H = 230 mm; Preparation of nozzle edges 1-25-1
37 | 5.3.70 | 110.7.921 | 30LDF25AA102 | Manually driven ball valve Клапан шаровой с ручным приводом | по типу T21(04-05-70) DN 150,0 mm Pp 1,6 MPa Tp 60 oC Medium - pulp Ду 150,0 мм Рр 1,6 МПа Тр 60 оС Среда - пульпа | - | 3CIIIc/II | QA3 | ss / нж | шт. | 1 | 66.5 | 66.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UMA - Здание турбины | [5 empty] | конструкция корпуса-прямоточный, Рр 1.6 МПа; прямоточный. Вне оболочки ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; Lстроит=403 мм; H=230 мм; Разделка кромок патрубков 1-25-1 body structure is direct flow, Pp 1.6 MPa, direct flow. Outside the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; Lconstr = 403 mm; H = 230 mm; Preparation of nozzle edges 1-25-1
38 | 5.3.70 | 110.7.921 | 30LDF25AA103 | Manually driven ball valve Клапан шаровой с ручным приводом | по типу T21(04-05-70) DN 150,0 mm Pp 1,6 MPa Tp 60 oC Medium - pulp Ду 150,0 мм Рр 1,6 МПа Тр 60 оС Среда - пульпа | - | 3CIIIc/II | QA3 | ss / нж | шт. | 1 | 66.5 | 66.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UMA - Здание турбины | [5 empty] | конструкция корпуса-прямоточный, Рр 1.6 МПа; прямоточный. Вне оболочки ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; Lстроит=403 мм; H=230 мм; Разделка кромок патрубков 1-25-1 body structure is direct flow, Pp 1.6 MPa, direct flow. Outside the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; Lconstr = 403 mm; H = 230 mm; Preparation of nozzle edges 1-25-1
39 | 5.3.70 | 110.7.921 | 30LDF21AA103 | Manually driven ball valve Клапан шаровой с ручным приводом | по типу T21(04-05-70) DN 150,0 mm Pp 1,6 MPa Tp 60 oC Medium - pulp Ду 150,0 мм Рр 1,6 МПа Тр 60 оС Среда - пульпа | - | 3CIIIc/II | QA3 | ss / нж | шт. | 1 | 66.5 | 66.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UMA - Здание турбины | [5 empty] | конструкция корпуса-прямоточный, Рр 1.6 МПа; прямоточный. Вне оболочки ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; Lстроит=403 мм; H=230 мм; Разделка кромок патрубков 1-25-1 body structure is direct flow, Pp 1.6 MPa, direct flow. Outside the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; Lconstr = 403 mm; H = 230 mm; Preparation of nozzle edges 1-25-1
40 | 5.3.24 | 110.7.108.128 | 32KBC30AA802 | Electrical ball-valve with bellows Клапан шаровой электрический с сильфонным уплотнением | по типу 3332 29 GS 021 DN 32,0 mm Pp 0,8 MPa Tp 150 oC Medium - distillate Ду 32,0 мм Рр 0,8 МПа Тр 150 оС Среда - дистиллят | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | шт. | 1 | 53 | 53 | ТВ3/III | 9(ОЖ1)/III | UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент | [5 empty] | под оболочкой; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05;коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05, комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция несоосная; Lстроит.=180 мм H=700мм h=540мм S=45мм разделка кромок патрубков d=33мм Тип шва 1-23; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 0.18 кВт tср 10 сек; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. under the containment, building UJA (UJB); Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; misaligned structure; Lconstr = 180 mm H = 700 mm h = 540 mm S = 45 mm Preparation of nozzle edges d = 33 mm Joint type 1-23; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 0.18 kW tcp 10 s.; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; Electric drive shall permit operation under frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15%
41 | 5.3.23 | 110.7.108.127 | 34KBC30AA801 | Electrical ball-valve with bellows Клапан шаровой электрический с сильфонным уплотнением | по типу 3332 29 GS 011 DN 32,0 mm Pp 0,8 MPa Tp 150 oC Medium - distillate DN 32,0 мм Рр 0,8 МПа Тр 150 оС Среда - дистиллят | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | шт. | 1 | 43 | 43 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент | [5 empty] | вне оболочки здание UJA (UJB); Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05;коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05, комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция несоосная; Lстроит.=180 мм H=700мм h=554мм S=45мм разделка кромок патрубков d=33мм Тип шва 1-23; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 0.37 кВт tср 10 сек. Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. outside the containment, building UJA (UJB); Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; misaligned structure; Lconstr = 180 mm H = 700 mm h = 554 mm S = 45 mm Preparation of nozzle edges d = 33 mm Joint type 1-23; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 0.37 kW tcp 10 s.; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; Electric drive shall permit operation under frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15%
42 | 5.3.28 | 110.7.110.8 | 30KAA60AA011 | Motorised ball valve Клапан шаровой с электроприводом | по типу T21(05-24-70) DN 200,0 mm Pp 1,0 MPa Tp 100 oC Medium - demineralized water DN 200,0 мм Рр 1,0 МПа Тр 100 оС Среда - обессоленная вода | - | 3CIIIc/II | QA3 | ss / нж | шт. | 1 | 176 | 176 | ТВ3/III | 9(ОЖ1)/III | UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент | [5 empty] | под оболочкой; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; Lстроит.=419мм H=713,5мм h=631,5мм разделка кромок патрубков d=209мм Тип шва 1-25-1; конструкция соосная; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 0.12 кВт tср 50 сек. Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. under the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; misaligned structure; Lconstr = 419 mm H = 713.5 mm h = 631.5 mm Preparation of nozzle edges d = 209 mm Joint type 1-25-1; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 0.12 kW tcp 50 s.; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; Electric drive shall permit operation under frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15%
43 | 5.3.28 | 110.7.110.8 | 30KAA50AA013 | Motorised ball valve Клапан шаровой с электроприводом | по типу T21(05-24-70) DN 200,0 mm Pp 1,0 MPa Tp 100 oC Medium - demineralized water DN 200,0 мм Рр 1,0 МПа Тр 100 оС Среда - обессоленная вода | - | 3CIIIc/II | QA3 | ss / нж | шт. | 1 | 176 | 176 | ТВ3/III | 9(ОЖ1)/III | UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент | [5 empty] | под оболочкой; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; Lстроит.=419мм H=713,5мм h=631,5мм разделка кромок патрубков d=209мм Тип шва 1-25-1; конструкция соосная; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 0.12 кВт tср 50 сек. Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. under the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; misaligned structure; Lconstr = 419 mm H = 713.5 mm h = 631.5 mm Preparation of nozzle edges d = 209 mm Joint type 1-25-1; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 0.12 kW tcp 50 s.; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; Electric drive shall permit operation under frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15%
44 | 5.3.60 | 110.7.142.4 | 30JNG50AA901 | Safety valve Клапан предохранительный | по типу E35 DN 100/150 mm Pp 3,05 MPa Tp 300 oC Рopen 3,1 MPa Рclose 2,7 Mpa Counterpressure 0 МPа Medium - boric acid solution 16-20г/дм3 DN 100/150 мм Рр 3,05 МПа Тр 300 оС Роткр 3,1 МПа Рзакр 2,7 МПа Противодавление 0,4 МПа Среда - раствор борной кислоты 16-20г/дм3 | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | шт | 1 | 166 | 166 | ТВ3/III | 9(ОЖ1)/III | UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент | [5 empty] | под оболочкой; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция - углововая, подача среды снизу; Lстроит.=316мм H=824,5мм h=267,5мм разделка кромок патрубков d=99мм Тип шва 1-42; DN 100/150; Рр 3,05 МПа; Тр 300 оС; Роткр 3,1 МПа (борированная вода); Роткр 2,9 МПа (пар); Рзакр 2,7 МПа; Противодавление 0,4 МПа; Коэффициент расхода (Kd) 0.4 (борированная вода); Коэффициент расхода (Kd) 0.9 (пар); Среда- борированная вода (16 г/л), пар; мощность электромагнита 800 Вт; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые выключатели э/м привода: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение э/м привода 220 В отклонение от +10 до -15%. under the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; angle structure; Lconstr = 316 mm H = 824.5 mm h = 267.5 mm Preparation of nozzle edges d = 99 mm Joint type 1-42; DN 100/150; Pp 3.05 MPa, Tp 300 oC; Popen 3.1 MPa (borated water); Popen 2.9 MPa (steam); Pclose 2.7 MPa; Counterpressure 0.4 MPa; Discharge coefficient (Kd) 0.4 (borated water); Discharge coefficient (Kd) 0.9 (steam); Medium is borated water (16 g/l), steam; electromagnet power is 800 W; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 0.12 kW tcp 50 s.; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; Electric drive shall permit operation under frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15%
45 | 5.3.60 | 110.7.142.4 | 30JNG60AA901 | Safety valve Клапан предохранительный | по типу E35 DN 100/150 mm Pp 3,05 MPa Tp 300 oC Рopen 3,1 MPa Рclose 2,7 Mpa Counterpressure 0 МPа Medium - boric acid solution 16-20г/дм3 DN 100/150 мм Рр 3,05 МПа Тр 300 оС Роткр 3,1 МПа Рзакр 2,7 МПа Противодавление 0,4 МПа Среда - раствор борной кислоты 16-20г/дм3 | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | шт | 1 | 166 | 166 | ТВ3/III | 9(ОЖ1)/III | UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент | [5 empty] | под оболочкой; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция - углововая, подача среды снизу; Lстроит.=316мм H=824,5мм h=267,5мм разделка кромок патрубков d=99мм Тип шва 1-42; DN 100/150; Рр 3,05 МПа; Тр 300 оС; Роткр 3,1 МПа (борированная вода); Роткр 2,9 МПа (пар); Рзакр 2,7 МПа; Противодавление 0,4 МПа; Коэффициент расхода (Kd) 0.4 (борированная вода); Коэффициент расхода (Kd) 0.9 (пар); Среда- борированная вода (16 г/л), пар; мощность электромагнита 800 Вт; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые выключатели э/м привода: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение э/м привода 220 В отклонение от +10 до -15%. under the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; angle structure; Lconstr = 316 mm H = 824.5 mm h = 267.5 mm Preparation of nozzle edges d = 99 mm Joint type 1-42; DN 100/150; Pp 3.05 MPa, Tp 300 oC; Popen 3.1 MPa (borated water); Popen 2.9 MPa (steam); Pclose 2.7 MPa; Counterpressure 0.4 MPa; Discharge coefficient (Kd) 0.4 (borated water); Discharge coefficient (Kd) 0.9 (steam); Medium is borated water (16 g/l), steam; electromagnet power is 800 W; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 0.12 kW tcp 50 s.; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; Electric drive shall permit operation under frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15%
46 | 5.3.60 | 110.7.142.4 | 30JNG80AA902 | Safety valve Клапан предохранительный | по типу E35 DN 100/150 mm Pp 3,05 MPa Tp 300 oC Рopen 3,1 MPa Рclose 2,7 Mpa Counterpressure 0 МPа Medium - boric acid solution 16-20г/дм3 DN 100/150 мм Рр 3,05 МПа Тр 300 оС Роткр 3,1 МПа Рзакр 2,7 МПа Противодавление 0,4 МПа Среда - раствор борной кислоты 16-20г/дм3 | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | шт | 1 | 166 | 166 | ТВ3/III | 9(ОЖ1)/III | UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент | [5 empty] | под оболочкой; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция - углововая, подача среды снизу; Lстроит.=316мм H=824,5мм h=267,5мм разделка кромок патрубков d=99мм Тип шва 1-42; DN 100/150; Рр 3,05 МПа; Тр 300 оС; Роткр 3,1 МПа (борированная вода); Роткр 2,9 МПа (пар); Рзакр 2,7 МПа; Противодавление 0,4 МПа; Коэффициент расхода (Kd) 0.4 (борированная вода); Коэффициент расхода (Kd) 0.9 (пар); Среда- борированная вода (16 г/л), пар; мощность электромагнита 800 Вт; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые выключатели э/м привода: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение э/м привода 220 В отклонение от +10 до -15%. under the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; angle structure; Lconstr = 316 mm H = 824.5 mm h = 267.5 mm Preparation of nozzle edges d = 99 mm Joint type 1-42; DN 100/150; Pp 3.05 MPa, Tp 300 oC; Popen 3.1 MPa (borated water); Popen 2.9 MPa (steam); Pclose 2.7 MPa; Counterpressure 0.4 MPa; Discharge coefficient (Kd) 0.4 (borated water); Discharge coefficient (Kd) 0.9 (steam); Medium is borated water (16 g/l), steam; electromagnet power is 800 W; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 0.12 kW tcp 50 s.; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; Electric drive shall permit operation under frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15%
47 | 5.3.60 | 110.7.142.4 | 30JNG80AA901 | Safety valve Клапан предохранительный | по типу E35 DN 100/150 mm Pp 3,05 MPa Tp 300 oC Рopen 3,1 MPa Рclose 2,7 Mpa Counterpressure 0 МPа Medium - boric acid solution 16-20г/дм3 DN 100/150 мм Рр 3,05 МПа Тр 300 оС Роткр 3,1 МПа Рзакр 2,7 МПа Противодавление 0,4 МПа Среда - раствор борной кислоты 16-20г/дм3 | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | шт | 1 | 166 | 166 | ТВ3/III | 9(ОЖ1)/III | UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент | [5 empty] | под оболочкой; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция - углововая, подача среды снизу; Lстроит.=316мм H=824,5мм h=267,5мм разделка кромок патрубков d=99мм Тип шва 1-42; DN 100/150; Рр 3,05 МПа; Тр 300 оС; Роткр 3,1 МПа (борированная вода); Роткр 2,9 МПа (пар); Рзакр 2,7 МПа; Противодавление 0,4 МПа; Коэффициент расхода (Kd) 0.4 (борированная вода); Коэффициент расхода (Kd) 0.9 (пар); Среда- борированная вода (16 г/л), пар; мощность электромагнита 800 Вт; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые выключатели э/м привода: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение э/м привода 220 В отклонение от +10 до -15%. under the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; angle structure; Lconstr = 316 mm H = 824.5 mm h = 267.5 mm Preparation of nozzle edges d = 99 mm Joint type 1-42; DN 100/150; Pp 3.05 MPa, Tp 300 oC; Popen 3.1 MPa (borated water); Popen 2.9 MPa (steam); Pclose 2.7 MPa; Counterpressure 0.4 MPa; Discharge coefficient (Kd) 0.4 (borated water); Discharge coefficient (Kd) 0.9 (steam); Medium is borated water (16 g/l), steam; electromagnet power is 800 W; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 0.12 kW tcp 50 s.; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; Electric drive shall permit operation under frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15%
48 | 5.3.60 | 110.7.142.4 | 30JNG50AA902 | Safety valve Клапан предохранительный | по типу E35 DN 100/150 mm Pp 3,05 MPa Tp 300 oC Рopen 3,1 MPa Рclose 2,7 Mpa Counterpressure 0 МPа Medium - boric acid solution 16-20г/дм3 DN 100/150 мм Рр 3,05 МПа Тр 300 оС Роткр 3,1 МПа Рзакр 2,7 МПа Противодавление 0,4 МПа Среда - раствор борной кислоты 16-20г/дм3 | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | шт | 1 | 166 | 166 | ТВ3/III | 9(ОЖ1)/III | UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент | [5 empty] | под оболочкой; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция - углововая, подача среды снизу; Lстроит.=316мм H=824,5мм h=267,5мм разделка кромок патрубков d=99мм Тип шва 1-42; DN 100/150; Рр 3,05 МПа; Тр 300 оС; Роткр 3,1 МПа (борированная вода); Роткр 2,9 МПа (пар); Рзакр 2,7 МПа; Противодавление 0,4 МПа; Коэффициент расхода (Kd) 0.4 (борированная вода); Коэффициент расхода (Kd) 0.9 (пар); Среда- борированная вода (16 г/л), пар; мощность электромагнита 800 Вт; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые выключатели э/м привода: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение э/м привода 220 В отклонение от +10 до -15%. under the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; angle structure; Lconstr = 316 mm H = 824.5 mm h = 267.5 mm Preparation of nozzle edges d = 99 mm Joint type 1-42; DN 100/150; Pp 3.05 MPa, Tp 300 oC; Popen 3.1 MPa (borated water); Popen 2.9 MPa (steam); Pclose 2.7 MPa; Counterpressure 0.4 MPa; Discharge coefficient (Kd) 0.4 (borated water); Discharge coefficient (Kd) 0.9 (steam); Medium is borated water (16 g/l), steam; electromagnet power is 800 W; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 0.12 kW tcp 50 s.; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; Electric drive shall permit operation under frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15%
49 | 5.3.60 | 110.7.142.4 | 30JNG60AA902 | Safety valve Клапан предохранительный | по типу E35 DN 100/150 mm Pp 3,05 MPa Tp 300 oC Рopen 3,1 MPa Рclose 2,7 Mpa Counterpressure 0 МPа Medium - boric acid solution 16-20г/дм3 DN 100/150 мм Рр 3,05 МПа Тр 300 оС Роткр 3,1 МПа Рзакр 2,7 МПа Противодавление 0,4 МПа Среда - раствор борной кислоты 16-20г/дм3 | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | шт | 1 | 166 | 166 | ТВ3/III | 9(ОЖ1)/III | UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент | [5 empty] | под оболочкой; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция - углововая, подача среды снизу; Lстроит.=316мм H=824,5мм h=267,5мм разделка кромок патрубков d=99мм Тип шва 1-42; DN 100/150; Рр 3,05 МПа; Тр 300 оС; Роткр 3,1 МПа (борированная вода); Роткр 2,9 МПа (пар); Рзакр 2,7 МПа; Противодавление 0,4 МПа; Коэффициент расхода (Kd) 0.4 (борированная вода); Коэффициент расхода (Kd) 0.9 (пар); Среда- борированная вода (16 г/л), пар; мощность электромагнита 800 Вт; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые выключатели э/м привода: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение э/м привода 220 В отклонение от +10 до -15%. under the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; angle structure; Lconstr = 316 mm H = 824.5 mm h = 267.5 mm Preparation of nozzle edges d = 99 mm Joint type 1-42; DN 100/150; Pp 3.05 MPa, Tp 300 oC; Popen 3.1 MPa (borated water); Popen 2.9 MPa (steam); Pclose 2.7 MPa; Counterpressure 0.4 MPa; Discharge coefficient (Kd) 0.4 (borated water); Discharge coefficient (Kd) 0.9 (steam); Medium is borated water (16 g/l), steam; electromagnet power is 800 W; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 0.12 kW tcp 50 s.; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; Electric drive shall permit operation under frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15%
50 | 5.3.60 | 110.7.142.4 | 30JNG70AA902 | Safety valve Клапан предохранительный | по типу E35 DN 100/150 mm Pp 3,05 MPa Tp 300 oC Рopen 3,1 MPa Рclose 2,7 Mpa Counterpressure 0 МPа Medium - boric acid solution 16-20г/дм3 DN 100/150 мм Рр 3,05 МПа Тр 300 оС Роткр 3,1 МПа Рзакр 2,7 МПа Противодавление 0,4 МПа Среда - раствор борной кислоты 16-20г/дм3 | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | шт | 1 | 166 | 166 | ТВ3/III | 9(ОЖ1)/III | UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент | [5 empty] | под оболочкой; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция - углововая, подача среды снизу; Lстроит.=316мм H=824,5мм h=267,5мм разделка кромок патрубков d=99мм Тип шва 1-42; DN 100/150; Рр 3,05 МПа; Тр 300 оС; Роткр 3,1 МПа (борированная вода); Роткр 2,9 МПа (пар); Рзакр 2,7 МПа; Противодавление 0,4 МПа; Коэффициент расхода (Kd) 0.4 (борированная вода); Коэффициент расхода (Kd) 0.9 (пар); Среда- борированная вода (16 г/л), пар; мощность электромагнита 800 Вт; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые выключатели э/м привода: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение э/м привода 220 В отклонение от +10 до -15%. under the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; angle structure; Lconstr = 316 mm H = 824.5 mm h = 267.5 mm Preparation of nozzle edges d = 99 mm Joint type 1-42; DN 100/150; Pp 3.05 MPa, Tp 300 oC; Popen 3.1 MPa (borated water); Popen 2.9 MPa (steam); Pclose 2.7 MPa; Counterpressure 0.4 MPa; Discharge coefficient (Kd) 0.4 (borated water); Discharge coefficient (Kd) 0.9 (steam); Medium is borated water (16 g/l), steam; electromagnet power is 800 W; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 0.12 kW tcp 50 s.; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; Electric drive shall permit operation under frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15%
51 | 5.3.60 | 110.7.142.4 | 30JNG70AA901 | Safety valve Клапан предохранительный | по типу E35 DN 100/150 mm Pp 3,05 MPa Tp 300 oC Рopen 3,1 MPa Рclose 2,7 Mpa Counterpressure 0 МPа Medium - boric acid solution 16-20г/дм3 DN 100/150 мм Рр 3,05 МПа Тр 300 оС Роткр 3,1 МПа Рзакр 2,7 МПа Противодавление 0,4 МПа Среда - раствор борной кислоты 16-20г/дм3 | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | шт | 1 | 166 | 166 | ТВ3/III | 9(ОЖ1)/III | UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент | [5 empty] | под оболочкой; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция - углововая, подача среды снизу; Lстроит.=316мм H=824,5мм h=267,5мм разделка кромок патрубков d=99мм Тип шва 1-42; DN 100/150; Рр 3,05 МПа; Тр 300 оС; Роткр 3,1 МПа (борированная вода); Роткр 2,9 МПа (пар); Рзакр 2,7 МПа; Противодавление 0,4 МПа; Коэффициент расхода (Kd) 0.4 (борированная вода); Коэффициент расхода (Kd) 0.9 (пар); Среда- борированная вода (16 г/л), пар; мощность электромагнита 800 Вт; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые выключатели э/м привода: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение э/м привода 220 В отклонение от +10 до -15%. under the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; angle structure; Lconstr = 316 mm H = 824.5 mm h = 267.5 mm Preparation of nozzle edges d = 99 mm Joint type 1-42; DN 100/150; Pp 3.05 MPa, Tp 300 oC; Popen 3.1 MPa (borated water); Popen 2.9 MPa (steam); Pclose 2.7 MPa; Counterpressure 0.4 MPa; Discharge coefficient (Kd) 0.4 (borated water); Discharge coefficient (Kd) 0.9 (steam); Medium is borated water (16 g/l), steam; electromagnet power is 800 W; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 0.12 kW tcp 50 s.; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; Electric drive shall permit operation under frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15%
52 | 5.3.11 | 110.7.105.53 | 30JNB60AA105 | Manually-driven bellows-type stop valve with lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом с замком | по типу S12(01) DN 20,0 mm Pp 8,2 MPa Tp 300 oC Medium - condensate, steam DN 20,0 мм Рр 8,2 МПа Тр 300 оС Среда - пар, конденсат | - | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | шт. | 1 | 3.4 | 3.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент | [5 empty] | С замком; вне оболочки, здание UJA (UJC); Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; Lстроит.=130 мм H=180мм h=230мм разделка кромок патрубков d=19мм Тип шва 1-23 With a lock; outside the containment, building UJA (UJC); Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; Lconstr = 130 mm H = 180 mm h = 230 mm preparation of nozzle edges d = 19 mm Joint type 1-23
53 | 5.3.11 | 110.7.105.53 | 30JNB50AA105 | Manually-driven bellows-type stop valve with lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом с замком | по типу S12(01) DN 20,0 mm Pp 8,2 MPa Tp 300 oC Medium - condensate, steam DN 20,0 мм Рр 8,2 МПа Тр 300 оС Среда - пар, конденсат | - | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | шт. | 1 | 3.4 | 3.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент | [5 empty] | С замком; вне оболочки, здание UJA (UJC); Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; Lстроит.=130 мм H=180мм h=230мм разделка кромок патрубков d=19мм Тип шва 1-23 With a lock; outside the containment, building UJA (UJC); Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; Lconstr = 130 mm H = 180 mm h = 230 mm preparation of nozzle edges d = 19 mm Joint type 1-23
54 | 5.3.11 | 110.7.105.53 | 30JNB80AA105 | Manually-driven bellows-type stop valve with lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом с замком | по типу S12(01) DN 20,0 mm Pp 8,2 MPa Tp 300 oC Medium - condensate, steam DN 20,0 мм Рр 8,2 МПа Тр 300 оС Среда - пар, конденсат | - | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | шт. | 1 | 3.4 | 3.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент | [5 empty] | С замком; вне оболочки, здание UJA (UJC); Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; Lстроит.=130 мм H=180мм h=230мм разделка кромок патрубков d=19мм Тип шва 1-23 With a lock; outside the containment, building UJA (UJC); Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; Lconstr = 130 mm H = 180 mm h = 230 mm preparation of nozzle edges d = 19 mm Joint type 1-23
55 | 5.3.11 | 110.7.105.53 | 30JNB50AA106 | Manually-driven bellows-type stop valve with lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом с замком | по типу S12(01) DN 20,0 mm Pp 8,2 MPa Tp 300 oC Medium - condensate, steam DN 20,0 мм Рр 8,2 МПа Тр 300 оС Среда - пар, конденсат | - | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | шт. | 1 | 3.4 | 3.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент | [5 empty] | С замком; вне оболочки, здание UJA (UJC); Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; Lстроит.=130 мм H=180мм h=230мм разделка кромок патрубков d=19мм Тип шва 1-23 With a lock; outside the containment, building UJA (UJC); Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; Lconstr = 130 mm H = 180 mm h = 230 mm preparation of nozzle edges d = 19 mm Joint type 1-23
56 | 5.3.11 | 110.7.105.53 | 30JNB60AA106 | Manually-driven bellows-type stop valve with lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом с замком | по типу S12(01) DN 20,0 mm Pp 8,2 MPa Tp 300 oC Medium - condensate, steam DN 20,0 мм Рр 8,2 МПа Тр 300 оС Среда - пар, конденсат | - | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | шт. | 1 | 3.4 | 3.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент | [5 empty] | С замком; вне оболочки, здание UJA (UJC); Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; Lстроит.=130 мм H=180мм h=230мм разделка кромок патрубков d=19мм Тип шва 1-23 With a lock; outside the containment, building UJA (UJC); Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; Lconstr = 130 mm H = 180 mm h = 230 mm preparation of nozzle edges d = 19 mm Joint type 1-23
57 | 5.3.11 | 110.7.105.53 | 30JNB70AA106 | Manually-driven bellows-type stop valve with lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом с замком | по типу S12(01) DN 20,0 mm Pp 8,2 MPa Tp 300 oC Medium - condensate, steam DN 20,0 мм Рр 8,2 МПа Тр 300 оС Среда - пар, конденсат | - | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | шт. | 1 | 3.4 | 3.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент | [5 empty] | С замком; вне оболочки, здание UJA (UJC); Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; Lстроит.=130 мм H=180мм h=230мм разделка кромок патрубков d=19мм Тип шва 1-23 With a lock; outside the containment, building UJA (UJC); Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; Lconstr = 130 mm H = 180 mm h = 230 mm preparation of nozzle edges d = 19 mm Joint type 1-23
58 | 5.3.11 | 110.7.105.53 | 30JNB80AA106 | Manually-driven bellows-type stop valve with lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом с замком | по типу S12(01) DN 20,0 mm Pp 8,2 MPa Tp 300 oC Medium - condensate, steam DN 20,0 мм Рр 8,2 МПа Тр 300 оС Среда - пар, конденсат | - | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | шт. | 1 | 3.4 | 3.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент | [5 empty] | С замком; вне оболочки, здание UJA (UJC); Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; Lстроит.=130 мм H=180мм h=230мм разделка кромок патрубков d=19мм Тип шва 1-23 With a lock; outside the containment, building UJA (UJC); Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; Lconstr = 130 mm H = 180 mm h = 230 mm preparation of nozzle edges d = 19 mm Joint type 1-23
59 | 5.3.10 | 110.7.105.52 | 30JNB50AA107 | Manually-driven bellows-type stop valve with lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом с замком | по типу S12(01) DN 10,0 mm Pp 8,2 MPa Tp 300 oC Medium - condensate, steam DN 10,0 мм Рр 8,2 МПа Тр 300 оС Среда - пар, конденсат | - | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | шт. | 1 | 0.85 | 0.85 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент | [5 empty] | С замком; вне оболочки, здание UJA (UJC) ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; Lстроит.=66,0 мм H=154мм h=134мм разделка кромок патрубков d=10мм Тип шва 1-23; With a lock; outside the containment, building UJA (UJC); Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; Lconstr = 66.0 mm H = 154 mm h = 134 mm preparation of nozzle edges d = 10 mm Joint type 1-23
60 | 5.3.10 | 110.7.105.52 | 30JNB60AA107 | Manually-driven bellows-type stop valve with lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом с замком | по типу S12(01) DN 10,0 mm Pp 8,2 MPa Tp 300 oC Medium - condensate, steam DN 10,0 мм Рр 8,2 МПа Тр 300 оС Среда - пар, конденсат | - | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | шт. | 1 | 0.85 | 0.85 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент | [5 empty] | С замком; вне оболочки, здание UJA (UJC) ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; Lстроит.=66,0 мм H=154мм h=134мм разделка кромок патрубков d=10мм Тип шва 1-23; With a lock; outside the containment, building UJA (UJC); Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; Lconstr = 66.0 mm H = 154 mm h = 134 mm preparation of nozzle edges d = 10 mm Joint type 1-23
61 | 5.3.10 | 110.7.105.52 | 30JNB70AA107 | Manually-driven bellows-type stop valve with lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом с замком | по типу S12(01) DN 10,0 mm Pp 8,2 MPa Tp 300 oC Medium - condensate, steam DN 10,0 мм Рр 8,2 МПа Тр 300 оС Среда - пар, конденсат | - | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | шт. | 1 | 0.85 | 0.85 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент | [5 empty] | С замком; вне оболочки, здание UJA (UJC) ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; Lстроит.=66,0 мм H=154мм h=134мм разделка кромок патрубков d=10мм Тип шва 1-23; With a lock; outside the containment, building UJA (UJC); Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; Lconstr = 66.0 mm H = 154 mm h = 134 mm preparation of nozzle edges d = 10 mm Joint type 1-23
62 | 5.3.10 | 110.7.105.52 | 30JNB80AA107 | Manually-driven bellows-type stop valve with lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом с замком | по типу S12(01) DN 10,0 mm Pp 8,2 MPa Tp 300 oC Medium - condensate, steam DN 10,0 мм Рр 8,2 МПа Тр 300 оС Среда - пар, конденсат | - | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | шт. | 1 | 0.85 | 0.85 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент | [5 empty] | С замком; вне оболочки, здание UJA (UJC) ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; Lстроит.=66,0 мм H=154мм h=134мм разделка кромок патрубков d=10мм Тип шва 1-23; With a lock; outside the containment, building UJA (UJC); Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; Lconstr = 66.0 mm H = 154 mm h = 134 mm preparation of nozzle edges d = 10 mm Joint type 1-23
63 | 5.3.10 | 110.7.105.52 | 30JNB50AA108 | Manually-driven bellows-type stop valve with lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом с замком | по типу S12(01) DN 10,0 mm Pp 8,2 MPa Tp 300 oC Medium - condensate, steam DN 10,0 мм Рр 8,2 МПа Тр 300 оС Среда - пар, конденсат | - | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | шт. | 1 | 0.85 | 0.85 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент | [5 empty] | С замком; вне оболочки, здание UJA (UJC) ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; Lстроит.=66,0 мм H=154мм h=134мм разделка кромок патрубков d=10мм Тип шва 1-23; With a lock; outside the containment, building UJA (UJC); Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; Lconstr = 66.0 mm H = 154 mm h = 134 mm preparation of nozzle edges d = 10 mm Joint type 1-23
64 | 5.3.10 | 110.7.105.52 | 30JNB60AA108 | Manually-driven bellows-type stop valve with lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом с замком | по типу S12(01) DN 10,0 mm Pp 8,2 MPa Tp 300 oC Medium - condensate, steam DN 10,0 мм Рр 8,2 МПа Тр 300 оС Среда - пар, конденсат | - | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | шт. | 1 | 0.85 | 0.85 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент | [5 empty] | С замком; вне оболочки, здание UJA (UJC) ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; Lстроит.=66,0 мм H=154мм h=134мм разделка кромок патрубков d=10мм Тип шва 1-23; With a lock; outside the containment, building UJA (UJC); Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; Lconstr = 66.0 mm H = 154 mm h = 134 mm preparation of nozzle edges d = 10 mm Joint type 1-23
65 | 5.3.10 | 110.7.105.52 | 30JNB70AA108 | Manually-driven bellows-type stop valve with lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом с замком | по типу S12(01) DN 10,0 mm Pp 8,2 MPa Tp 300 oC Medium - condensate, steam DN 10,0 мм Рр 8,2 МПа Тр 300 оС Среда - пар, конденсат | - | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | шт. | 1 | 0.85 | 0.85 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент | [5 empty] | С замком; вне оболочки, здание UJA (UJC) ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; Lстроит.=66,0 мм H=154мм h=134мм разделка кромок патрубков d=10мм Тип шва 1-23; With a lock; outside the containment, building UJA (UJC); Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; Lconstr = 66.0 mm H = 154 mm h = 134 mm preparation of nozzle edges d = 10 mm Joint type 1-23
66 | 5.3.10 | 110.7.105.52 | 30JNB80AA108 | Manually-driven bellows-type stop valve with lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом с замком | по типу S12(01) DN 10,0 mm Pp 8,2 MPa Tp 300 oC Medium - condensate, steam DN 10,0 мм Рр 8,2 МПа Тр 300 оС Среда - пар, конденсат | - | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | шт. | 1 | 0.85 | 0.85 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент | [5 empty] | С замком; вне оболочки, здание UJA (UJC) ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; Lстроит.=66,0 мм H=154мм h=134мм разделка кромок патрубков d=10мм Тип шва 1-23; With a lock; outside the containment, building UJA (UJC); Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; Lconstr = 66.0 mm H = 154 mm h = 134 mm preparation of nozzle edges d = 10 mm Joint type 1-23
67 | 5.3.11 | 110.7.105.53 | 30JNB70AA105 | Manually-driven bellows-type stop valve with lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом с замком | по типу S12(01) DN 20,0 mm Pp 8,2 MPa Tp 300 oC Medium - condensate, steam DN 20,0 мм Рр 8,2 МПа Тр 300 оС Среда - пар, конденсат | - | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | шт. | 1 | 3.4 | 3.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент | [5 empty] | С замком; вне оболочки, здание UJA (UJC); Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; Lстроит.=130 мм H=180мм h=230мм разделка кромок патрубков d=19мм Тип шва 1-23 With a lock; outside the containment, building UJA (UJC); Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; Lconstr = 130 mm H = 180 mm h = 230 mm preparation of nozzle edges d = 19 mm Joint type 1-23
68 | 5.3.13 | 110.7.105.55 | 32QFA11AA802 | Electrical ball-valve with bellows Клапан шаровой электрический с сильфонным уплотнением | по типу 3332 39 YS 011 DN 50,0 mm Pp 5,0 MPa Tp 150 oC Medium - air DN 50,0 мм Рр 5,0 МПа Тр 150 оС Среда - воздух | - | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | шт. | 1 | 56 | 56 | ТВ3/III | 9(ОЖ1)/III | UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент | [5 empty] | под оболочкой; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05;коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05, комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05;Lстроит.=230 мм H=700мм h=533мм S=70мм разделка кромок патрубков d=49мм Тип шва 1-25-1; конструкция несоосная; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 0.18 кВт tср 10 сек. Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. under the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; Lconstr = 230 mm H = 700 mm h = 533 mm S = 70 mm Preparation of nozzle edges d = 49 mm Joint type 1-25-1; misaligned structure; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 0.18 kW tcp 10 s.; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; Electric drive shall permit operation under frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15%
69 | 5.3.12 | 110.7.105.54 | 34QFA11AA801 | Electrical ball-valve with bellows Клапан шаровой электрический с сильфонным уплотнением | по типу 3332 39 YS 021 DN 50,0 mm Pp 5,0 MPa Tp 150 oC Medium - air DN 50,0 мм Рр 5,0 МПа Тр 150 оС Среда - воздух | - | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | шт. | 1 | 46 | 46 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент | [5 empty] | вне оболочки здание UJA (UJB) ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05;коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05, комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1 НП-068-05; Lстроит.=230 мм H=700мм h=546мм S=70мм разделка кромок патрубков d=49мм Тип шва 1-25-1; конструкция несоосная; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 0.37 кВт tср 10 сек. Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. outside the containment, building UJA (UJB); Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; Lconstr = 230 mm H = 700 mm h = 546 mm S = 70 mm Preparation of nozzle edges d = 49 mm Joint type 1-25-1; misaligned structure; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 0.37 kW tcp 10 s.; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; Electric drive shall permit operation under frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15%
1 | 5.4.21 | 110.7.108.125 | 42KTB60AA802 | Electrical ball-valve with bellows Клапан шаровой электрический с сильфонным уплотнением | по типу 3332 29 FS 021 DN 25,0 mm Pp 0,5 MPa Tp 150 oC Medium - gas blowing-off Ду 25.0 мм Рр 0.5 МПа Тр 150 оС Среда - газовые сдувки | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | шт. | 1 | 42 | 42 | ТВ3/III | 9(ОЖ1)/III | UJA-Реакторное здание/Внутренний контайнмент | [5 empty] | под оболочкой; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05;коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05, комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция несоосная; Lстроит.=160 мм H=550мм h=450мм S=35мм разделка кромок патрубков d=28мм Тип шва 1-23; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 0.18 кВт tср 10 сек; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. under the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; misaligned structure; Lconstr = 160 mm H = 550 mm h = 450 mm S = 35 mm Preparation of nozzle edges d = 28 mm Joint type 1-23; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 0.18 kW tcp 10 s.; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; Electric drive shall permit operation under frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15%
2 | 5.4.22 | 110.7.108.126 | 44KTB60AA801 | Electrical ball-valve with bellows Клапан шаровой электрический с сильфонным уплотнением | по типу 3332 29 FS 011 DN 25,0 mm Pp 0,5 MPa Tp 150 oC Medium - gas blowing-off DN 25,0 мм Рр 0,5 МПа Тр 150 оС Среда - газовые сдувки | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | шт. | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UJA-Реакторное здание/Внутренний контайнмент | [5 empty] | вне оболочки здание UJA (UJB); Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05;коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05, комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция несоосная; Lстроит.=160 мм H=580мм h=478мм S=35мм разделка кромок патрубков d=28мм Тип шва 1-23; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 0.18 кВт tср 10 сек; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. outside the containment, building UJA (UJB); Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; misaligned structure; Lconstr = 160 mm H = 580 mm h = 478 mm S = 35 mm Preparation of nozzle edges d = 28 mm Joint type 1-23; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 0.18 kW tcp 10 s.; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; Electric drive shall permit operation under frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15%
3 | 5.4.61 | 110.7.143.21 | 40KTB20AA901 | Safety valve Клапан предохранительный | по типу E25 DN 25/50 mm Pp 1,96 MPa Tp 150 oC Рopen 2,25 МPа Рclose 1,76 МPа Counterpressure 0 МPа Medium - nitrogen DN 25/50 мм Рр 1,96 МПа Тр 150 °С Pоткр 2,25 МПа Рзакр. 1,76 МПа Рпротив. 0 МПа Среда - азот | - | 3CIIIb/II | QA3 | ss / нж | шт | 1 | 22.85 | 22.85 | ТВ3/III | 9(ОЖ1)/III | UJA-Реакторное здание/Внутренний контайнмент | [5 empty] | под оболочкой; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция -угловая; Lстроит.= 179,3мм H=507,8мм h=168,8мм разделка кромок патрубков d=28мм Тип шва 1-23; DNвх 25 мм DNвых 50 мм; Рр 1,96 МПа; Тр 150 °С; Pоткр 2,25 МПа; Рзакр. 1,76 МПа; Рпротив. 0 МПа; Коэффициент расхода (Kd) 0,9 under the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; angle structure; Lconstr = 179.3 mm H = 507.8 mm h = 168.8 mm Preparation of nozzle edges d = 28 mm Joint type 1-23; Dinlet 25 mm Doutlet 50 mm Pp 1.96 MPa; Tp 150 °C; Popen 2.25 MPa, Pclose 1.76 MPa; Counterpressure 0 MPa; Discharge coefficent (Kd) 0.9
4 | 5.4.26 | 110.7.108.130 | 42KTB20AA802 | Electrical ball-valve with bellows Клапан шаровой электрический с сильфонным уплотнением | по типу 3332 39 GS 021 DN 32,0 mm Pp 2,0 MPa Tp 150 oC Medium - nitrogen DN 32,0 мм Рр 2,0 МПа Тр 150 оС Среда - азот | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | шт. | 1 | 53 | 53 | ТВ3/III | 9(ОЖ1)/III | UJA-Реакторное здание/Внутренний контайнмент | [5 empty] | под оболочкой; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05;коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05, комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция несоосная; Lстроит.=180 мм H=700мм h=540мм S=45мм разделка кромок патрубков d=33мм Тип шва 1-23; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 0.18 кВт tср 10 сек; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. under the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; misaligned structure; Lconstr = 180 mm H = 700 mm h = 540 mm S = 45 mm Preparation of nozzle edges d = 33 mm Joint type 1-23; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 0.18 kW tcp 10 s.; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; Electric drive shall permit operation under frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15%
5 | 5.4.25 | 110.7.108.129 | 44KTB20AA801 | Electrical ball-valve with bellows Клапан шаровой электрический с сильфонным уплотнением | по типу 3332 39 GS 011 DN 32,0 mm Pp 2,0 MPa Tp 150 oC Medium - nitrogen DN 32,0 мм Рр 2,0 МПа Тр 150 оС Среда - азот | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | шт. | 1 | 43 | 43 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UJA-Реакторное здание/Внутренний контайнмент | [5 empty] | вне оболочки здание UJA (UJB); Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05;коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05, комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1 НП-068-05; конструкция несоосная; Lстроит.=180 мм H=700мм h=554мм S=45мм разделка кромок патрубков d=33мм Тип шва 1-23; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 0.37 кВт tср 10 сек. Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. under the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; misaligned structure; Lconstr = 180 mm H = 700 mm h = 554 mm S = 45 mm Preparation of nozzle edges d = 33 mm Joint type 1-23; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 0.37 kW tcp 10 s.; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; Electric drive shall permit operation under frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15%
6 | 5.3.32 | 110.7.110.12 | 40FAL70AA003 | Motorised ball valve Клапан шаровой | по типу T21(05-24-70) DN 200.0 mm Pp 1,0 MPa Tp 60 oC Medium - primary coolant DN 200,0 мм Рр 1,0 МПа Тр 60 оС Среда - теплоноситель I контура | - | 3CIIIc/II | QA3 | ss / нж | шт. | 1 | 166 | 166 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ | [5 empty] | вне оболочки ; альтернативная среда-борированная вода; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1 НП-068-05; конструкция соосная; L=419 мм h = 267.5 мм H = 452.5 мм Разделка кромок патрубков 1-25; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 0.18 кВт tср 50 сек; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. outside the containment, Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; Lconstr = 419 mm H = 452.5 mm h = 267.5 mm Preparation of nozzle edges d = 28 mm Joint type 1-23; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 0.18 kW tcp 10 s.; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; Electric drive shall permit operation under frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15%
7 | 5.3.32 | 110.7.110.12 | 40FAL80AA001 | Motorised ball valve Клапан шаровой | по типу T21(05-24-70) DN 200.0 mm Pp 1,0 MPa Tp 60 oC Medium - primary coolant DN 200,0 мм Рр 1,0 МПа Тр 60 оС Среда - теплоноситель I контура | - | 3CIIIc/II | QA3 | ss / нж | шт. | 1 | 166 | 166 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ | [5 empty] | вне оболочки ; альтернативная среда-борированная вода; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1 НП-068-05; конструкция соосная; L=419 мм h = 267.5 мм H = 452.5 мм Разделка кромок патрубков 1-25; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 0.18 кВт tср 50 сек; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. outside the containment, Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; Lconstr = 419 mm H = 452.5 mm h = 267.5 mm Preparation of nozzle edges d = 28 mm Joint type 1-23; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 0.18 kW tcp 10 s.; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; Electric drive shall permit operation under frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15%
8 | 5.3.32 | 110.7.110.12 | 40FAL51AA001 | Motorised ball valve Клапан шаровой | по типу T21(05-24-70) DN 200.0 mm Pp 1,0 MPa Tp 60 oC Medium - primary coolant DN 200,0 мм Рр 1,0 МПа Тр 60 оС Среда - теплоноситель I контура | - | 3CIIIc/II | QA3 | ss / нж | шт. | 1 | 166 | 166 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ | [5 empty] | вне оболочки ; альтернативная среда-борированная вода; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1 НП-068-05; конструкция соосная; L=419 мм h = 267.5 мм H = 452.5 мм Разделка кромок патрубков 1-25; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 0.18 кВт tср 50 сек; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. outside the containment, Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; Lconstr = 419 mm H = 452.5 mm h = 267.5 mm Preparation of nozzle edges d = 28 mm Joint type 1-23; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 0.18 kW tcp 10 s.; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; Electric drive shall permit operation under frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15%
9 | 5.3.32 | 110.7.110.12 | 40FAL64AA001 | Motorised ball valve Клапан шаровой | по типу T21(05-24-70) DN 200.0 mm Pp 1,0 MPa Tp 60 oC Medium - primary coolant DN 200,0 мм Рр 1,0 МПа Тр 60 оС Среда - теплоноситель I контура | - | 3CIIIc/II | QA3 | ss / нж | шт. | 1 | 166 | 166 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ | [5 empty] | вне оболочки ; альтернативная среда-борированная вода; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1 НП-068-05; конструкция соосная; L=419 мм h = 267.5 мм H = 452.5 мм Разделка кромок патрубков 1-25; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 0.18 кВт tср 50 сек; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. outside the containment, Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; Lconstr = 419 mm H = 452.5 mm h = 267.5 mm Preparation of nozzle edges d = 28 mm Joint type 1-23; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 0.18 kW tcp 10 s.; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; Electric drive shall permit operation under frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15%
10 | 5.3.32 | 110.7.110.12 | 40FAL52AA001 | Motorised ball valve Клапан шаровой | по типу T21(05-24-70) DN 200.0 mm Pp 1,0 MPa Tp 60 oC Medium - primary coolant DN 200,0 мм Рр 1,0 МПа Тр 60 оС Среда - теплоноситель I контура | - | 3CIIIc/II | QA3 | ss / нж | шт. | 1 | 166 | 166 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ | [5 empty] | вне оболочки ; альтернативная среда-борированная вода; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1 НП-068-05; конструкция соосная; L=419 мм h = 267.5 мм H = 452.5 мм Разделка кромок патрубков 1-25; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 0.18 кВт tср 50 сек; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. outside the containment, Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; Lconstr = 419 mm H = 452.5 mm h = 267.5 mm Preparation of nozzle edges d = 28 mm Joint type 1-23; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 0.18 kW tcp 10 s.; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; Electric drive shall permit operation under frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15%
11 | 5.3.32 | 110.7.110.12 | 40FAL52AA005 | Motorised ball valve Клапан шаровой | по типу T21(05-24-70) DN 200.0 mm Pp 1,0 MPa Tp 60 oC Medium - primary coolant DN 200,0 мм Рр 1,0 МПа Тр 60 оС Среда - теплоноситель I контура | - | 3CIIIc/II | QA3 | ss / нж | шт. | 1 | 166 | 166 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ | [5 empty] | вне оболочки ; альтернативная среда-борированная вода; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1 НП-068-05; конструкция соосная; L=419 мм h = 267.5 мм H = 452.5 мм Разделка кромок патрубков 1-25; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 0.18 кВт tср 50 сек; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. outside the containment, Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; Lconstr = 419 mm H = 452.5 mm h = 267.5 mm Preparation of nozzle edges d = 28 mm Joint type 1-23; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 0.18 kW tcp 10 s.; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; Electric drive shall permit operation under frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15%
12 | 5.3.32 | 110.7.110.12 | 40FAL51AA005 | Motorised ball valve Клапан шаровой | по типу T21(05-24-70) DN 200.0 mm Pp 1,0 MPa Tp 60 oC Medium - primary coolant DN 200,0 мм Рр 1,0 МПа Тр 60 оС Среда - теплоноситель I контура | - | 3CIIIc/II | QA3 | ss / нж | шт. | 1 | 166 | 166 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ | [5 empty] | вне оболочки ; альтернативная среда-борированная вода; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1 НП-068-05; конструкция соосная; L=419 мм h = 267.5 мм H = 452.5 мм Разделка кромок патрубков 1-25; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 0.18 кВт tср 50 сек; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. outside the containment, Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; Lconstr = 419 mm H = 452.5 mm h = 267.5 mm Preparation of nozzle edges d = 28 mm Joint type 1-23; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 0.18 kW tcp 10 s.; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; Electric drive shall permit operation under frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15%
13 | 5.4.27 | 110.7.109.165 | 40KBE51AA101 | Manually driven ball valve Клапан шаровой с ручным приводом под шарнирную муфту | по типу T11(04-05-70) DN 50,0 mm Pp 2,0 MPa Tp 55 oC Medium - pulp DN 50,0 мм Рр 2,0 МПа Тр 55 оС Среда - пульпа | - | 3CIIIb/II | QA3 | ss / нж | шт. | 1 | 11.5 | 11.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ | [5 empty] | конструкция корпуса -прямоточный, под шарнирную муфту, Тр 55 оС; вне оболочки ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; L=216 мм h = 99,5 мм H = 150 мм Разделка кромок патрубков 1-23 body structure is direct flow, desined for ball joint; Tp 55 oC; outside the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; Lconstr = 216 mm h = 99.5 H = 150 mm; Preparation of nozzle edges 1-23
14 | 5.4.27 | 110.7.109.165 | 40KBE51AA102 | Manually driven ball valve Клапан шаровой с ручным приводом под шарнирную муфту | по типу T11(04-05-70) DN 50,0 mm Pp 2,0 MPa Tp 55 oC Medium - pulp DN 50,0 мм Рр 2,0 МПа Тр 55 оС Среда - пульпа | - | 3CIIIb/II | QA3 | ss / нж | шт. | 1 | 11.5 | 11.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ | [5 empty] | конструкция корпуса -прямоточный, под шарнирную муфту, Тр 55 оС; вне оболочки ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; L=216 мм h = 99,5 мм H = 150 мм Разделка кромок патрубков 1-23 body structure is direct flow, desined for ball joint; Tp 55 oC; outside the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; Lconstr = 216 mm h = 99.5 H = 150 mm; Preparation of nozzle edges 1-23
15 | 5.4.27 | 110.7.109.165 | 40KBE51AA103 | Manually driven ball valve Клапан шаровой с ручным приводом под шарнирную муфту | по типу T11(04-05-70) DN 50,0 mm Pp 2,0 MPa Tp 55 oC Medium - pulp DN 50,0 мм Рр 2,0 МПа Тр 55 оС Среда - пульпа | - | 3CIIIb/II | QA3 | ss / нж | шт. | 1 | 11.5 | 11.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ | [5 empty] | конструкция корпуса -прямоточный, под шарнирную муфту, Тр 55 оС; вне оболочки ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; L=216 мм h = 99,5 мм H = 150 мм Разделка кромок патрубков 1-23 body structure is direct flow, desined for ball joint; Tp 55 oC; outside the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; Lconstr = 216 mm h = 99.5 H = 150 mm; Preparation of nozzle edges 1-23
16 | 5.4.27 | 110.7.109.165 | 40KBE52AA101 | Manually driven ball valve Клапан шаровой с ручным приводом под шарнирную муфту | по типу T11(04-05-70) DN 50,0 mm Pp 2,0 MPa Tp 55 oC Medium - pulp DN 50,0 мм Рр 2,0 МПа Тр 55 оС Среда - пульпа | - | 3CIIIb/II | QA3 | ss / нж | шт. | 1 | 11.5 | 11.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ | [5 empty] | конструкция корпуса -прямоточный, под шарнирную муфту, Тр 55 оС; вне оболочки ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; L=216 мм h = 99,5 мм H = 150 мм Разделка кромок патрубков 1-23 body structure is direct flow, desined for ball joint; Tp 55 oC; outside the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; Lconstr = 216 mm h = 99.5 H = 150 mm; Preparation of nozzle edges 1-23
17 | 5.4.27 | 110.7.109.165 | 40KBE52AA102 | Manually driven ball valve Клапан шаровой с ручным приводом под шарнирную муфту | по типу T11(04-05-70) DN 50,0 mm Pp 2,0 MPa Tp 55 oC Medium - pulp DN 50,0 мм Рр 2,0 МПа Тр 55 оС Среда - пульпа | - | 3CIIIb/II | QA3 | ss / нж | шт. | 1 | 11.5 | 11.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ | [5 empty] | конструкция корпуса -прямоточный, под шарнирную муфту, Тр 55 оС; вне оболочки ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; L=216 мм h = 99,5 мм H = 150 мм Разделка кромок патрубков 1-23 body structure is direct flow, desined for ball joint; Tp 55 oC; outside the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; Lconstr = 216 mm h = 99.5 H = 150 mm; Preparation of nozzle edges 1-23
18 | 5.4.27 | 110.7.109.165 | 40KBE52AA103 | Manually driven ball valve Клапан шаровой с ручным приводом под шарнирную муфту | по типу T11(04-05-70) DN 50,0 mm Pp 2,0 MPa Tp 55 oC Medium - pulp DN 50,0 мм Рр 2,0 МПа Тр 55 оС Среда - пульпа | - | 3CIIIb/II | QA3 | ss / нж | шт. | 1 | 11.5 | 11.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ | [5 empty] | конструкция корпуса -прямоточный, под шарнирную муфту, Тр 55 оС; вне оболочки ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; L=216 мм h = 99,5 мм H = 150 мм Разделка кромок патрубков 1-23 body structure is direct flow, desined for ball joint; Tp 55 oC; outside the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; Lconstr = 216 mm h = 99.5 H = 150 mm; Preparation of nozzle edges 1-23
20 | 5.4.27 | 110.7.109.165 | 40KBE62AA104 | Manually driven ball valve Клапан шаровой с ручным приводом под шарнирную муфту | по типу T11(04-05-70) DN 50,0 mm Pp 2,0 MPa Tp 55 oC Medium - pulp DN 50,0 мм Рр 2,0 МПа Тр 55 оС Среда - пульпа | - | 3CIIIb/II | QA3 | ss / нж | шт. | 1 | 11.5 | 11.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ | [5 empty] | конструкция корпуса -прямоточный, под шарнирную муфту, Тр 55 оС; вне оболочки ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; L=216 мм h = 99,5 мм H = 150 мм Разделка кромок патрубков 1-23 body structure is direct flow, desined for ball joint; Tp 55 oC; outside the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; Lconstr = 216 mm h = 99.5 H = 150 mm; Preparation of nozzle edges 1-23
21 | 5.4.72 | 110.7.923 | 40KBE51AA026 | Motorised ball valve Клапан шаровой с электроприводом | по типу T11(05-24-70) DN 50,0 mm Pp 2,0 MPa Tp 55 oC Medium - pulp DN 50,0 мм Рр 2,0 МПа Тр 55 оС Среда - пульпа | - | 3CIIIb/II | QA3 | ss / нж | шт. | 1 | 41.5 | 41.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ | [5 empty] | Конструкция корпуса -прямоточный, вне оболочки ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная, прямоточная; L=216 мм h= 1412 мм Н = 1600 мм Разделка кромок патрубков 1-23; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05;N 0.09 кВт tср 48 сек; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. Body structure is direct flow, outside the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial firect flow structure; L = 216 mm h = 1412 mm H = 1600 mm; Preparation of nozzle edges 1-23; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 0.09 kW tcp 48 s.; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; Electric drive shall permit operation under frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15%
22 | 5.4.72 | 110.7.923 | 40KBE52AA026 | Motorised ball valve Клапан шаровой с электроприводом | по типу T11(05-24-70) DN 50,0 mm Pp 2,0 MPa Tp 55 oC Medium - pulp DN 50,0 мм Рр 2,0 МПа Тр 55 оС Среда - пульпа | - | 3CIIIb/II | QA3 | ss / нж | шт. | 1 | 41.5 | 41.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ | [5 empty] | Конструкция корпуса -прямоточный, вне оболочки ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная, прямоточная; L=216 мм h= 1412 мм Н = 1600 мм Разделка кромок патрубков 1-23; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05;N 0.09 кВт tср 48 сек; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. Body structure is direct flow, outside the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial firect flow structure; L = 216 mm h = 1412 mm H = 1600 mm; Preparation of nozzle edges 1-23; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 0.09 kW tcp 48 s.; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; Electric drive shall permit operation under frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15%
23 | 5.4.62 | 110.7.143.22 | 40KBE50AA901 | Safety valve Клапан предохранительный | по типу E25 DN 80/80 mm Pp 2,3 MPa Tp 100 oC Рopen 2,3 МPа Рclose 1,8 Мpа Counterpressure 0.5 МPа Medium - primary coolant Ду 80/80 мм Рр 2.3 МПа Тр 100 оС Рр 2,0 МПа Роткр. 2,3 МПа Рзакр. 1,8 МПа Противодавление 0,5 МПа Среда - теплоноситель I контура | - | 3CIIIb/II | QA3 | ss / нж | шт | 1 | 80 | 80 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ | [5 empty] | вне оболочки ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция - углововая, подача среды снизу; DNвх 80 мм; DNвых 80 мм; Рр 2,0 МПа; Роткр. 2,3 МПа; Рзакр. 1,8 МПа; противодавление 0,5 МПа; Коэффициент расхода (Kd) 0.4; L=236.5/238 мм h = 466 мм Н = 700 мм Разделка кромок патрубков 1-25-1 outside the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; angle structure; medium is supplied form below; DNinlet 80 mm; DNoutlet 80 mm; Pp 2.0 MPa; Popen 2.3 MPs; Pclose 1.8 MPa; counterpressure 0.5 MPa; Discharge coefficient (Kd) 0.4 L = 236.5/238 mm h = 466 mm H = 700 mm Preparation of nozzle edges 1-25-1
25 | 5.4.10 | 110.7.105.52 | 40JNB50AA107 | Manually-driven bellows-type stop valve with lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом с замком | по типу S12(01) DN 10,0 mm Pp 8,2 MPa Tp 300 oC Medium - condensate, steam DN 10,0 мм Рр 8,2 МПа Тр 300 оС Среда - пар, конденсат | - | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | шт. | 1 | 0.85 | 0.85 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UJA-Реакторное здание/Внутренний контайнмент | [5 empty] | С замком; вне оболочки, здание UJA (UJC) ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; Lстроит.=66,0 мм H=154мм h=134мм разделка кромок патрубков d=10мм Тип шва 1-23; With a lock; outside the containment, building UJA (UJC); Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; Lconstr = 66.0 mm H = 154 mm h = 134 mm preparation of nozzle edges d = 10 mm Joint type 1-23
26 | 5.4.10 | 110.7.105.52 | 40JNB60AA107 | Manually-driven bellows-type stop valve with lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом с замком | по типу S12(01) DN 10,0 mm Pp 8,2 MPa Tp 300 oC Medium - condensate, steam DN 10,0 мм Рр 8,2 МПа Тр 300 оС Среда - пар, конденсат | - | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | шт. | 1 | 0.85 | 0.85 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UJA-Реакторное здание/Внутренний контайнмент | [5 empty] | С замком; вне оболочки, здание UJA (UJC) ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; Lстроит.=66,0 мм H=154мм h=134мм разделка кромок патрубков d=10мм Тип шва 1-23; With a lock; outside the containment, building UJA (UJC); Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; Lconstr = 66.0 mm H = 154 mm h = 134 mm preparation of nozzle edges d = 10 mm Joint type 1-23
27 | 5.4.10 | 110.7.105.52 | 40JNB70AA107 | Manually-driven bellows-type stop valve with lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом с замком | по типу S12(01) DN 10,0 mm Pp 8,2 MPa Tp 300 oC Medium - condensate, steam DN 10,0 мм Рр 8,2 МПа Тр 300 оС Среда - пар, конденсат | - | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | шт. | 1 | 0.85 | 0.85 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UJA-Реакторное здание/Внутренний контайнмент | [5 empty] | С замком; вне оболочки, здание UJA (UJC) ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; Lстроит.=66,0 мм H=154мм h=134мм разделка кромок патрубков d=10мм Тип шва 1-23; With a lock; outside the containment, building UJA (UJC); Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; Lconstr = 66.0 mm H = 154 mm h = 134 mm preparation of nozzle edges d = 10 mm Joint type 1-23
28 | 5.4.10 | 110.7.105.52 | 40JNB80AA107 | Manually-driven bellows-type stop valve with lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом с замком | по типу S12(01) DN 10,0 mm Pp 8,2 MPa Tp 300 oC Medium - condensate, steam DN 10,0 мм Рр 8,2 МПа Тр 300 оС Среда - пар, конденсат | - | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | шт. | 1 | 0.85 | 0.85 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UJA-Реакторное здание/Внутренний контайнмент | [5 empty] | С замком; вне оболочки, здание UJA (UJC) ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; Lстроит.=66,0 мм H=154мм h=134мм разделка кромок патрубков d=10мм Тип шва 1-23; With a lock; outside the containment, building UJA (UJC); Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; Lconstr = 66.0 mm H = 154 mm h = 134 mm preparation of nozzle edges d = 10 mm Joint type 1-23
29 | 5.4.10 | 110.7.105.52 | 40JNB50AA108 | Manually-driven bellows-type stop valve with lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом с замком | по типу S12(01) DN 10,0 mm Pp 8,2 MPa Tp 300 oC Medium - condensate, steam DN 10,0 мм Рр 8,2 МПа Тр 300 оС Среда - пар, конденсат | - | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | шт. | 1 | 0.85 | 0.85 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UJA-Реакторное здание/Внутренний контайнмент | [5 empty] | С замком; вне оболочки, здание UJA (UJC) ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; Lстроит.=66,0 мм H=154мм h=134мм разделка кромок патрубков d=10мм Тип шва 1-23; With a lock; outside the containment, building UJA (UJC); Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; Lconstr = 66.0 mm H = 154 mm h = 134 mm preparation of nozzle edges d = 10 mm Joint type 1-23
30 | 5.4.10 | 110.7.105.52 | 40JNB60AA108 | Manually-driven bellows-type stop valve with lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом с замком | по типу S12(01) DN 10,0 mm Pp 8,2 MPa Tp 300 oC Medium - condensate, steam DN 10,0 мм Рр 8,2 МПа Тр 300 оС Среда - пар, конденсат | - | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | шт. | 1 | 0.85 | 0.85 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UJA-Реакторное здание/Внутренний контайнмент | [5 empty] | С замком; вне оболочки, здание UJA (UJC) ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; Lстроит.=66,0 мм H=154мм h=134мм разделка кромок патрубков d=10мм Тип шва 1-23; With a lock; outside the containment, building UJA (UJC); Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; Lconstr = 66.0 mm H = 154 mm h = 134 mm preparation of nozzle edges d = 10 mm Joint type 1-23
31 | 5.4.10 | 110.7.105.52 | 40JNB70AA108 | Manually-driven bellows-type stop valve with lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом с замком | по типу S12(01) DN 10,0 mm Pp 8,2 MPa Tp 300 oC Medium - condensate, steam DN 10,0 мм Рр 8,2 МПа Тр 300 оС Среда - пар, конденсат | - | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | шт. | 1 | 0.85 | 0.85 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UJA-Реакторное здание/Внутренний контайнмент | [5 empty] | С замком; вне оболочки, здание UJA (UJC) ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; Lстроит.=66,0 мм H=154мм h=134мм разделка кромок патрубков d=10мм Тип шва 1-23; With a lock; outside the containment, building UJA (UJC); Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; Lconstr = 66.0 mm H = 154 mm h = 134 mm preparation of nozzle edges d = 10 mm Joint type 1-23
32 | 5.4.10 | 110.7.105.52 | 40JNB80AA108 | Manually-driven bellows-type stop valve with lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом с замком | по типу S12(01) DN 10,0 mm Pp 8,2 MPa Tp 300 oC Medium - condensate, steam DN 10,0 мм Рр 8,2 МПа Тр 300 оС Среда - пар, конденсат | - | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | шт. | 1 | 0.85 | 0.85 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UJA-Реакторное здание/Внутренний контайнмент | [5 empty] | С замком; вне оболочки, здание UJA (UJC) ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; Lстроит.=66,0 мм H=154мм h=134мм разделка кромок патрубков d=10мм Тип шва 1-23; With a lock; outside the containment, building UJA (UJC); Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; Lconstr = 66.0 mm H = 154 mm h = 134 mm preparation of nozzle edges d = 10 mm Joint type 1-23
33 | 5.4.11 | 110.7.105.53 | 40JNB50AA105 | Manually-driven bellows-type stop valve with lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом с замком | по типу S12(01) DN 20,0 mm Pp 8,2 MPa Tp 300 oC Medium - condensate, steam DN 20,0 мм Рр 8,2 МПа Тр 300 оС Среда - пар, конденсат | - | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | шт. | 1 | 3.4 | 3.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UJA-Реакторное здание/Внутренний контайнмент | [5 empty] | С замком;; вне оболочки, здание UJA (UJC); Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; Lстроит.=130 мм H=180мм h=230мм разделка кромок патрубков d=19мм Тип шва 1-23 With a lock; outside the containment, building UJA (UJC); Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; Lconstr = 130 mm H = 180 mm h = 230 mm preparation of nozzle edges d = 19 mm Joint type 1-23
34 | 5.4.11 | 110.7.105.53 | 40JNB60AA105 | Manually-driven bellows-type stop valve with lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом с замком | по типу S12(01) DN 20,0 mm Pp 8,2 MPa Tp 300 oC Medium - condensate, steam DN 20,0 мм Рр 8,2 МПа Тр 300 оС Среда - пар, конденсат | - | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | шт. | 1 | 3.4 | 3.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UJA-Реакторное здание/Внутренний контайнмент | [5 empty] | С замком;; вне оболочки, здание UJA (UJC); Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; Lстроит.=130 мм H=180мм h=230мм разделка кромок патрубков d=19мм Тип шва 1-23 With a lock; outside the containment, building UJA (UJC); Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; Lconstr = 130 mm H = 180 mm h = 230 mm preparation of nozzle edges d = 19 mm Joint type 1-23
35 | 5.4.11 | 110.7.105.53 | 40JNB70AA105 | Manually-driven bellows-type stop valve with lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом с замком | по типу S12(01) DN 20,0 mm Pp 8,2 MPa Tp 300 oC Medium - condensate, steam DN 20,0 мм Рр 8,2 МПа Тр 300 оС Среда - пар, конденсат | - | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | шт. | 1 | 3.4 | 3.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UJA-Реакторное здание/Внутренний контайнмент | [5 empty] | С замком;; вне оболочки, здание UJA (UJC); Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; Lстроит.=130 мм H=180мм h=230мм разделка кромок патрубков d=19мм Тип шва 1-23 With a lock; outside the containment, building UJA (UJC); Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; Lconstr = 130 mm H = 180 mm h = 230 mm preparation of nozzle edges d = 19 mm Joint type 1-23
36 | 5.4.11 | 110.7.105.53 | 40JNB80AA105 | Manually-driven bellows-type stop valve with lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом с замком | по типу S12(01) DN 20,0 mm Pp 8,2 MPa Tp 300 oC Medium - condensate, steam DN 20,0 мм Рр 8,2 МПа Тр 300 оС Среда - пар, конденсат | - | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | шт. | 1 | 3.4 | 3.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UJA-Реакторное здание/Внутренний контайнмент | [5 empty] | С замком;; вне оболочки, здание UJA (UJC); Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; Lстроит.=130 мм H=180мм h=230мм разделка кромок патрубков d=19мм Тип шва 1-23 With a lock; outside the containment, building UJA (UJC); Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; Lconstr = 130 mm H = 180 mm h = 230 mm preparation of nozzle edges d = 19 mm Joint type 1-23
37 | 5.4.11 | 110.7.105.53 | 40JNB50AA106 | Manually-driven bellows-type stop valve with lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом с замком | по типу S12(01) DN 20,0 mm Pp 8,2 MPa Tp 300 oC Medium - condensate, steam DN 20,0 мм Рр 8,2 МПа Тр 300 оС Среда - пар, конденсат | - | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | шт. | 1 | 3.4 | 3.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UJA-Реакторное здание/Внутренний контайнмент | [5 empty] | С замком;; вне оболочки, здание UJA (UJC); Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; Lстроит.=130 мм H=180мм h=230мм разделка кромок патрубков d=19мм Тип шва 1-23 With a lock; outside the containment, building UJA (UJC); Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; Lconstr = 130 mm H = 180 mm h = 230 mm preparation of nozzle edges d = 19 mm Joint type 1-23
38 | 5.4.11 | 110.7.105.53 | 40JNB60AA106 | Manually-driven bellows-type stop valve with lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом с замком | по типу S12(01) DN 20,0 mm Pp 8,2 MPa Tp 300 oC Medium - condensate, steam DN 20,0 мм Рр 8,2 МПа Тр 300 оС Среда - пар, конденсат | - | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | шт. | 1 | 3.4 | 3.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UJA-Реакторное здание/Внутренний контайнмент | [5 empty] | С замком;; вне оболочки, здание UJA (UJC); Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; Lстроит.=130 мм H=180мм h=230мм разделка кромок патрубков d=19мм Тип шва 1-23 With a lock; outside the containment, building UJA (UJC); Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; Lconstr = 130 mm H = 180 mm h = 230 mm preparation of nozzle edges d = 19 mm Joint type 1-23
39 | 5.4.11 | 110.7.105.53 | 40JNB70AA106 | Manually-driven bellows-type stop valve with lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом с замком | по типу S12(01) DN 20,0 mm Pp 8,2 MPa Tp 300 oC Medium - condensate, steam DN 20,0 мм Рр 8,2 МПа Тр 300 оС Среда - пар, конденсат | - | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | шт. | 1 | 3.4 | 3.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UJA-Реакторное здание/Внутренний контайнмент | [5 empty] | С замком;; вне оболочки, здание UJA (UJC); Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; Lстроит.=130 мм H=180мм h=230мм разделка кромок патрубков d=19мм Тип шва 1-23 With a lock; outside the containment, building UJA (UJC); Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; Lconstr = 130 mm H = 180 mm h = 230 mm preparation of nozzle edges d = 19 mm Joint type 1-23
40 | 5.4.11 | 110.7.105.53 | 40JNB80AA106 | Manually-driven bellows-type stop valve with lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом с замком | по типу S12(01) DN 20,0 mm Pp 8,2 MPa Tp 300 oC Medium - condensate, steam DN 20,0 мм Рр 8,2 МПа Тр 300 оС Среда - пар, конденсат | - | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | шт. | 1 | 3.4 | 3.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UJA-Реакторное здание/Внутренний контайнмент | [5 empty] | С замком;; вне оболочки, здание UJA (UJC); Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; Lстроит.=130 мм H=180мм h=230мм разделка кромок патрубков d=19мм Тип шва 1-23 With a lock; outside the containment, building UJA (UJC); Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; Lconstr = 130 mm H = 180 mm h = 230 mm preparation of nozzle edges d = 19 mm Joint type 1-23
41 | 5.4.70 | 110.7.921 | 40LDF21AA102 | Manually driven ball valve Клапан шаровой с ручным приводом | по типу T21(04-05-70) DN 150,0 mm Pp 1,6 MPa Tp 60 oC Medium - pulp Ду 150,0 мм Рр 1,6 МПа Тр 60 оС Среда - пульпа | - | 3CIIIc/II | QA3 | ss / нж | шт. | 1 | 66.5 | 66.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UMA - Здание турбины | [5 empty] | конструкция корпуса-прямоточный, Рр 1.6 МПа; прямоточный. Вне оболочки ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; Lстроит=403 мм; H=230 мм; Разделка кромок патрубков 1-25-1 body structure is direct flow, Pp 1.6 MPa, direct flow. Outside the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; Lconstr = 403 mm; H = 230 mm; Preparation of nozzle edges 1-25-1
42 | 5.4.70 | 110.7.921 | 40LDF22AA103 | Manually driven ball valve Клапан шаровой с ручным приводом | по типу T21(04-05-70) DN 150,0 mm Pp 1,6 MPa Tp 60 oC Medium - pulp Ду 150,0 мм Рр 1,6 МПа Тр 60 оС Среда - пульпа | - | 3CIIIc/II | QA3 | ss / нж | шт. | 1 | 66.5 | 66.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UMA - Здание турбины | [5 empty] | конструкция корпуса-прямоточный, Рр 1.6 МПа; прямоточный. Вне оболочки ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; Lстроит=403 мм; H=230 мм; Разделка кромок патрубков 1-25-1 body structure is direct flow, Pp 1.6 MPa, direct flow. Outside the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; Lconstr = 403 mm; H = 230 mm; Preparation of nozzle edges 1-25-1
43 | 5.4.70 | 110.7.921 | 40LDF22AA102 | Manually driven ball valve Клапан шаровой с ручным приводом | по типу T21(04-05-70) DN 150,0 mm Pp 1,6 MPa Tp 60 oC Medium - pulp Ду 150,0 мм Рр 1,6 МПа Тр 60 оС Среда - пульпа | - | 3CIIIc/II | QA3 | ss / нж | шт. | 1 | 66.5 | 66.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UMA - Здание турбины | [5 empty] | конструкция корпуса-прямоточный, Рр 1.6 МПа; прямоточный. Вне оболочки ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; Lстроит=403 мм; H=230 мм; Разделка кромок патрубков 1-25-1 body structure is direct flow, Pp 1.6 MPa, direct flow. Outside the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; Lconstr = 403 mm; H = 230 mm; Preparation of nozzle edges 1-25-1
44 | 5.4.70 | 110.7.921 | 40LDF23AA102 | Manually driven ball valve Клапан шаровой с ручным приводом | по типу T21(04-05-70) DN 150,0 mm Pp 1,6 MPa Tp 60 oC Medium - pulp Ду 150,0 мм Рр 1,6 МПа Тр 60 оС Среда - пульпа | - | 3CIIIc/II | QA3 | ss / нж | шт. | 1 | 66.5 | 66.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UMA - Здание турбины | [5 empty] | конструкция корпуса-прямоточный, Рр 1.6 МПа; прямоточный. Вне оболочки ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; Lстроит=403 мм; H=230 мм; Разделка кромок патрубков 1-25-1 body structure is direct flow, Pp 1.6 MPa, direct flow. Outside the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; Lconstr = 403 mm; H = 230 mm; Preparation of nozzle edges 1-25-1
45 | 5.4.70 | 110.7.921 | 40LDF23AA103 | Manually driven ball valve Клапан шаровой с ручным приводом | по типу T21(04-05-70) DN 150,0 mm Pp 1,6 MPa Tp 60 oC Medium - pulp Ду 150,0 мм Рр 1,6 МПа Тр 60 оС Среда - пульпа | - | 3CIIIc/II | QA3 | ss / нж | шт. | 1 | 66.5 | 66.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UMA - Здание турбины | [5 empty] | конструкция корпуса-прямоточный, Рр 1.6 МПа; прямоточный. Вне оболочки ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; Lстроит=403 мм; H=230 мм; Разделка кромок патрубков 1-25-1 body structure is direct flow, Pp 1.6 MPa, direct flow. Outside the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; Lconstr = 403 mm; H = 230 mm; Preparation of nozzle edges 1-25-1
46 | 5.4.70 | 110.7.921 | 40LDF24AA103 | Manually driven ball valve Клапан шаровой с ручным приводом | по типу T21(04-05-70) DN 150,0 mm Pp 1,6 MPa Tp 60 oC Medium - pulp Ду 150,0 мм Рр 1,6 МПа Тр 60 оС Среда - пульпа | - | 3CIIIc/II | QA3 | ss / нж | шт. | 1 | 66.5 | 66.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UMA - Здание турбины | [5 empty] | конструкция корпуса-прямоточный, Рр 1.6 МПа; прямоточный. Вне оболочки ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; Lстроит=403 мм; H=230 мм; Разделка кромок патрубков 1-25-1 body structure is direct flow, Pp 1.6 MPa, direct flow. Outside the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; Lconstr = 403 mm; H = 230 mm; Preparation of nozzle edges 1-25-1
47 | 5.4.70 | 110.7.921 | 40LDF24AA102 | Manually driven ball valve Клапан шаровой с ручным приводом | по типу T21(04-05-70) DN 150,0 mm Pp 1,6 MPa Tp 60 oC Medium - pulp Ду 150,0 мм Рр 1,6 МПа Тр 60 оС Среда - пульпа | - | 3CIIIc/II | QA3 | ss / нж | шт. | 1 | 66.5 | 66.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UMA - Здание турбины | [5 empty] | конструкция корпуса-прямоточный, Рр 1.6 МПа; прямоточный. Вне оболочки ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; Lстроит=403 мм; H=230 мм; Разделка кромок патрубков 1-25-1 body structure is direct flow, Pp 1.6 MPa, direct flow. Outside the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; Lconstr = 403 mm; H = 230 mm; Preparation of nozzle edges 1-25-1
48 | 5.4.70 | 110.7.921 | 40LDF25AA102 | Manually driven ball valve Клапан шаровой с ручным приводом | по типу T21(04-05-70) DN 150,0 mm Pp 1,6 MPa Tp 60 oC Medium - pulp Ду 150,0 мм Рр 1,6 МПа Тр 60 оС Среда - пульпа | - | 3CIIIc/II | QA3 | ss / нж | шт. | 1 | 66.5 | 66.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UMA - Здание турбины | [5 empty] | конструкция корпуса-прямоточный, Рр 1.6 МПа; прямоточный. Вне оболочки ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; Lстроит=403 мм; H=230 мм; Разделка кромок патрубков 1-25-1 body structure is direct flow, Pp 1.6 MPa, direct flow. Outside the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; Lconstr = 403 mm; H = 230 mm; Preparation of nozzle edges 1-25-1
49 | 5.4.70 | 110.7.921 | 40LDF25AA103 | Manually driven ball valve Клапан шаровой с ручным приводом | по типу T21(04-05-70) DN 150,0 mm Pp 1,6 MPa Tp 60 oC Medium - pulp Ду 150,0 мм Рр 1,6 МПа Тр 60 оС Среда - пульпа | - | 3CIIIc/II | QA3 | ss / нж | шт. | 1 | 66.5 | 66.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UMA - Здание турбины | [5 empty] | конструкция корпуса-прямоточный, Рр 1.6 МПа; прямоточный. Вне оболочки ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; Lстроит=403 мм; H=230 мм; Разделка кромок патрубков 1-25-1 body structure is direct flow, Pp 1.6 MPa, direct flow. Outside the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; Lconstr = 403 mm; H = 230 mm; Preparation of nozzle edges 1-25-1
50 | 5.4.70 | 110.7.921 | 40LDF31AA101 | Manually driven ball valve Клапан шаровой с ручным приводом | по типу T21(04-05-70) DN 150,0 mm Pp 1,6 MPa Tp 60 oC Medium - pulp Ду 150,0 мм Рр 1,6 МПа Тр 60 оС Среда - пульпа | - | 3CIIIc/II | QA3 | ss / нж | шт. | 1 | 66.5 | 66.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UMA - Здание турбины | [5 empty] | конструкция корпуса-прямоточный, Рр 1.6 МПа; прямоточный. Вне оболочки ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; Lстроит=403 мм; H=230 мм; Разделка кромок патрубков 1-25-1 body structure is direct flow, Pp 1.6 MPa, direct flow. Outside the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; Lconstr = 403 mm; H = 230 mm; Preparation of nozzle edges 1-25-1
51 | 5.4.70 | 110.7.921 | 40LDF32AA101 | Manually driven ball valve Клапан шаровой с ручным приводом | по типу T21(04-05-70) DN 150,0 mm Pp 1,6 MPa Tp 60 oC Medium - pulp Ду 150,0 мм Рр 1,6 МПа Тр 60 оС Среда - пульпа | - | 3CIIIc/II | QA3 | ss / нж | шт. | 1 | 66.5 | 66.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UMA - Здание турбины | [5 empty] | конструкция корпуса-прямоточный, Рр 1.6 МПа; прямоточный. Вне оболочки ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; Lстроит=403 мм; H=230 мм; Разделка кромок патрубков 1-25-1 body structure is direct flow, Pp 1.6 MPa, direct flow. Outside the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; Lconstr = 403 mm; H = 230 mm; Preparation of nozzle edges 1-25-1
52 | 5.4.70 | 110.7.921 | 40LDF33AA101 | Manually driven ball valve Клапан шаровой с ручным приводом | по типу T21(04-05-70) DN 150,0 mm Pp 1,6 MPa Tp 60 oC Medium - pulp Ду 150,0 мм Рр 1,6 МПа Тр 60 оС Среда - пульпа | - | 3CIIIc/II | QA3 | ss / нж | шт. | 1 | 66.5 | 66.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UMA - Здание турбины | [5 empty] | конструкция корпуса-прямоточный, Рр 1.6 МПа; прямоточный. Вне оболочки ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; Lстроит=403 мм; H=230 мм; Разделка кромок патрубков 1-25-1 body structure is direct flow, Pp 1.6 MPa, direct flow. Outside the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; Lconstr = 403 mm; H = 230 mm; Preparation of nozzle edges 1-25-1
53 | 5.4.70 | 110.7.921 | 40LDF34AA101 | Manually driven ball valve Клапан шаровой с ручным приводом | по типу T21(04-05-70) DN 150,0 mm Pp 1,6 MPa Tp 60 oC Medium - pulp Ду 150,0 мм Рр 1,6 МПа Тр 60 оС Среда - пульпа | - | 3CIIIc/II | QA3 | ss / нж | шт. | 1 | 66.5 | 66.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UMA - Здание турбины | [5 empty] | конструкция корпуса-прямоточный, Рр 1.6 МПа; прямоточный. Вне оболочки ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; Lстроит=403 мм; H=230 мм; Разделка кромок патрубков 1-25-1 body structure is direct flow, Pp 1.6 MPa, direct flow. Outside the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; Lconstr = 403 mm; H = 230 mm; Preparation of nozzle edges 1-25-1
54 | 5.4.70 | 110.7.921 | 40LDF35AA101 | Manually driven ball valve Клапан шаровой с ручным приводом | по типу T21(04-05-70) DN 150,0 mm Pp 1,6 MPa Tp 60 oC Medium - pulp Ду 150,0 мм Рр 1,6 МПа Тр 60 оС Среда - пульпа | - | 3CIIIc/II | QA3 | ss / нж | шт. | 1 | 66.5 | 66.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UMA - Здание турбины | [5 empty] | конструкция корпуса-прямоточный, Рр 1.6 МПа; прямоточный. Вне оболочки ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; Lстроит=403 мм; H=230 мм; Разделка кромок патрубков 1-25-1 body structure is direct flow, Pp 1.6 MPa, direct flow. Outside the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; Lconstr = 403 mm; H = 230 mm; Preparation of nozzle edges 1-25-1
55 | 5.4.70 | 110.7.921 | 40LDF21AA103 | Manually driven ball valve Клапан шаровой с ручным приводом | по типу T21(04-05-70) DN 150,0 mm Pp 1,6 MPa Tp 60 oC Medium - pulp Ду 150,0 мм Рр 1,6 МПа Тр 60 оС Среда - пульпа | - | 3CIIIc/II | QA3 | ss / нж | шт. | 1 | 66.5 | 66.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UMA - Здание турбины | [5 empty] | конструкция корпуса-прямоточный, Рр 1.6 МПа; прямоточный. Вне оболочки ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; Lстроит=403 мм; H=230 мм; Разделка кромок патрубков 1-25-1 body structure is direct flow, Pp 1.6 MPa, direct flow. Outside the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; Lconstr = 403 mm; H = 230 mm; Preparation of nozzle edges 1-25-1
56 | 5.4.24 | 110.7.108.128 | 42KBC30AA802 | Electrical ball-valve with bellows Клапан шаровой электрический с сильфонным уплотнением | по типу 3332 29 GS 021 DN 32,0 mm Pp 0,8 MPa Tp 150 oC Medium - distillate Ду 32,0 мм Рр 0,8 МПа Тр 150 оС Среда - дистиллят | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | шт. | 1 | 53 | 53 | ТВ3/III | 9(ОЖ1)/III | UJA-Реакторное здание/Внутренний контайнмент | [5 empty] | под оболочкой; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05;коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05, комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция несоосная; Lстроит.=180 мм H=700мм h=540мм S=45мм разделка кромок патрубков d=33мм Тип шва 1-23; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 0.18 кВт tср 10 сек; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. under the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; misaligned structure; Lconstr = 180 mm H = 700 mm h = 540 mm S = 45 mm Preparation of nozzle edges d = 33 mm Joint type 1-23; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 0.18 kW tcp 10 s.; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; Electric drive shall permit operation under frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15%
57 | 5.4.23 | 110.7.108.127 | 44KBC30AA801 | Electrical ball-valve with bellows Клапан шаровой электрический с сильфонным уплотнением | по типу 3332 29 GS 011 DN 32,0 mm Pp 0,8 MPa Tp 150 oC Medium - distillate DN 32,0 мм Рр 0,8 МПа Тр 150 оС Среда - дистиллят | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | шт. | 1 | 43 | 43 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UJA-Реакторное здание/Внутренний контайнмент | [5 empty] | вне оболочки здание UJA (UJB); Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05;коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05, комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция несоосная; Lстроит.=180 мм H=700мм h=554мм S=45мм разделка кромок патрубков d=33мм Тип шва 1-23; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 0.37 кВт tср 10 сек. Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. outside the containment, building UJA (UJB); Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; misaligned structure; Lconstr = 180 mm H = 700 mm h = 554 mm S = 45 mm Preparation of nozzle edges d = 33 mm Joint type 1-23; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 0.37 kW tcp 10 s.; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; Electric drive shall permit operation under frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15%
58 | 5.4.28 | 110.7.110.8 | 40KAA50AA013 | Motorised ball valve Клапан шаровой с электроприводом | по типу T21(05-24-70) DN 200,0 mm Pp 1,0 MPa Tp 100 oC Medium - demineralized water DN 200,0 мм Рр 1,0 МПа Тр 100 оС Среда - обессоленная вода | - | 3CIIIc/II | QA3 | ss / нж | шт. | 1 | 176 | 176 | ТВ3/III | 9(ОЖ1)/III | UJA-Реакторное здание/Внутренний контайнмент | [5 empty] | под оболочкой; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; Lстроит.=419мм H=713,5мм h=631,5мм разделка кромок патрубков d=209мм Тип шва 1-25-1; конструкция соосная; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 0.12 кВт tср 50 сек. Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. under the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; Lconstr = 419 mm H = 713.5 mm h = 631.5 mm Preparation of nozzle edges d = 209 mm Joint type 1-25-1; coaxial structure; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 0.12 kW tcp 50 s.; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; Electric drive shall permit operation under frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15%
59 | 5.4.28 | 110.7.110.8 | 40KAA60AA011 | Motorised ball valve Клапан шаровой с электроприводом | по типу T21(05-24-70) DN 200,0 mm Pp 1,0 MPa Tp 100 oC Medium - demineralized water DN 200,0 мм Рр 1,0 МПа Тр 100 оС Среда - обессоленная вода | - | 3CIIIc/II | QA3 | ss / нж | шт. | 1 | 176 | 176 | ТВ3/III | 9(ОЖ1)/III | UJA-Реакторное здание/Внутренний контайнмент | [5 empty] | под оболочкой; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; Lстроит.=419мм H=713,5мм h=631,5мм разделка кромок патрубков d=209мм Тип шва 1-25-1; конструкция соосная; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 0.12 кВт tср 50 сек. Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. under the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; Lconstr = 419 mm H = 713.5 mm h = 631.5 mm Preparation of nozzle edges d = 209 mm Joint type 1-25-1; coaxial structure; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 0.12 kW tcp 50 s.; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; Electric drive shall permit operation under frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15%
60 | 5.4.60 | 110.7.142.4 | 40JNG50AA901 | Safety valve Клапан предохранительный | по типу E35 DN 100/150 mm Pp 3,05 MPa Tp 300 oC Рopen 3,1 MPa Рclose 2,7 Mpa Counterpressure 0 МPа Medium - boric acid solution 16-20г/дм3 DN 100/150 мм Рр 3,05 МПа Тр 300 оС Роткр 3,1 МПа Рзакр 2,7 МПа Противодавление 0,4 МПа Среда - раствор борной кислоты 16-20г/дм3 | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | шт | 1 | 166 | 166 | ТВ3/III | 9(ОЖ1)/III | UJA-Реакторное здание/Внутренний контайнмент | [5 empty] | под оболочкой; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция - углововая, подача среды снизу; Lстроит.=316мм H=824,5мм h=267,5мм разделка кромок патрубков d=99мм Тип шва 1-42; DN 100/150; Рр 3,05 МПа; Тр 300 оС; Роткр 3,1 МПа (борированная вода); Роткр 2,9 МПа (пар); Рзакр 2,7 МПа; Противодавление 0,4 МПа; Коэффициент расхода (Kd) 0.4 (борированная вода); Коэффициент расхода (Kd) 0.9 (пар); Среда- борированная вода (16 г/л), пар; мощность электромагнита 800 Вт; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые выключатели э/м привода: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение э/м привода 220 В отклонение от +10 до -15%. under the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; Lconstr = 419 mm H = 713.5 mm h = 631.5 mm Preparation of nozzle edges d = 209 mm Joint type 1-25-1; coaxial structure; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 0.12 kW tcp 50 s.; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; Electric drive shall permit operation under frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15%
61 | 5.4.60 | 110.7.142.4 | 40JNG60AA901 | Safety valve Клапан предохранительный | по типу E35 DN 100/150 mm Pp 3,05 MPa Tp 300 oC Рopen 3,1 MPa Рclose 2,7 Mpa Counterpressure 0 МPа Medium - boric acid solution 16-20г/дм3 DN 100/150 мм Рр 3,05 МПа Тр 300 оС Роткр 3,1 МПа Рзакр 2,7 МПа Противодавление 0,4 МПа Среда - раствор борной кислоты 16-20г/дм3 | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | шт | 1 | 166 | 166 | ТВ3/III | 9(ОЖ1)/III | UJA-Реакторное здание/Внутренний контайнмент | [5 empty] | под оболочкой; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция - углововая, подача среды снизу; Lстроит.=316мм H=824,5мм h=267,5мм разделка кромок патрубков d=99мм Тип шва 1-42; DN 100/150; Рр 3,05 МПа; Тр 300 оС; Роткр 3,1 МПа (борированная вода); Роткр 2,9 МПа (пар); Рзакр 2,7 МПа; Противодавление 0,4 МПа; Коэффициент расхода (Kd) 0.4 (борированная вода); Коэффициент расхода (Kd) 0.9 (пар); Среда- борированная вода (16 г/л), пар; мощность электромагнита 800 Вт; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые выключатели э/м привода: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение э/м привода 220 В отклонение от +10 до -15%. under the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; angle structure; medium is supplied from below; Lconstr = 316 mm H = 824.5 mm h = 267.5 mm Preparation of nozzle edges d = 99 mm Joint type 1-42; DN 100/150; Pp 3.05 MPa, Tp 300 oC; Popen 3.1 MPa (borated water); Popen 2.9 MPa (steam); Pclose 2.7 MPa; Counterpressure 0.4 MPa; Discharge coefficient (Kd) 0.4 (borated water); Discharge coefficient (Kd) 0.9 (steam); Medium is borated water (16 g/l), steam; electromagnet power is 800 W; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 0.12 kW tcp 50 s.; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; Electric drive shall permit operation under frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15%
62 | 5.4.60 | 110.7.142.4 | 40JNG80AA902 | Safety valve Клапан предохранительный | по типу E35 DN 100/150 mm Pp 3,05 MPa Tp 300 oC Рopen 3,1 MPa Рclose 2,7 Mpa Counterpressure 0 МPа Medium - boric acid solution 16-20г/дм3 DN 100/150 мм Рр 3,05 МПа Тр 300 оС Роткр 3,1 МПа Рзакр 2,7 МПа Противодавление 0,4 МПа Среда - раствор борной кислоты 16-20г/дм3 | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | шт | 1 | 166 | 166 | ТВ3/III | 9(ОЖ1)/III | UJA-Реакторное здание/Внутренний контайнмент | [5 empty] | под оболочкой; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция - углововая, подача среды снизу; Lстроит.=316мм H=824,5мм h=267,5мм разделка кромок патрубков d=99мм Тип шва 1-42; DN 100/150; Рр 3,05 МПа; Тр 300 оС; Роткр 3,1 МПа (борированная вода); Роткр 2,9 МПа (пар); Рзакр 2,7 МПа; Противодавление 0,4 МПа; Коэффициент расхода (Kd) 0.4 (борированная вода); Коэффициент расхода (Kd) 0.9 (пар); Среда- борированная вода (16 г/л), пар; мощность электромагнита 800 Вт; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые выключатели э/м привода: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение э/м привода 220 В отклонение от +10 до -15%. under the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; angle structure; medium is supplied from below; Lconstr = 316 mm H = 824.5 mm h = 267.5 mm Preparation of nozzle edges d = 99 mm Joint type 1-42; DN 100/150; Pp 3.05 MPa, Tp 300 oC; Popen 3.1 MPa (borated water); Popen 2.9 MPa (steam); Pclose 2.7 MPa; Counterpressure 0.4 MPa; Discharge coefficient (Kd) 0.4 (borated water); Discharge coefficient (Kd) 0.9 (steam); Medium is borated water (16 g/l), steam; electromagnet power is 800 W; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 0.12 kW tcp 50 s.; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; Electric drive shall permit operation under frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15%
63 | 5.4.60 | 110.7.142.4 | 40JNG80AA901 | Safety valve Клапан предохранительный | по типу E35 DN 100/150 mm Pp 3,05 MPa Tp 300 oC Рopen 3,1 MPa Рclose 2,7 Mpa Counterpressure 0 МPа Medium - boric acid solution 16-20г/дм3 DN 100/150 мм Рр 3,05 МПа Тр 300 оС Роткр 3,1 МПа Рзакр 2,7 МПа Противодавление 0,4 МПа Среда - раствор борной кислоты 16-20г/дм3 | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | шт | 1 | 166 | 166 | ТВ3/III | 9(ОЖ1)/III | UJA-Реакторное здание/Внутренний контайнмент | [5 empty] | под оболочкой; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция - углововая, подача среды снизу; Lстроит.=316мм H=824,5мм h=267,5мм разделка кромок патрубков d=99мм Тип шва 1-42; DN 100/150; Рр 3,05 МПа; Тр 300 оС; Роткр 3,1 МПа (борированная вода); Роткр 2,9 МПа (пар); Рзакр 2,7 МПа; Противодавление 0,4 МПа; Коэффициент расхода (Kd) 0.4 (борированная вода); Коэффициент расхода (Kd) 0.9 (пар); Среда- борированная вода (16 г/л), пар; мощность электромагнита 800 Вт; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые выключатели э/м привода: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение э/м привода 220 В отклонение от +10 до -15%. under the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; angle structure; medium is supplied from below; Lconstr = 316 mm H = 824.5 mm h = 267.5 mm Preparation of nozzle edges d = 99 mm Joint type 1-42; DN 100/150; Pp 3.05 MPa, Tp 300 oC; Popen 3.1 MPa (borated water); Popen 2.9 MPa (steam); Pclose 2.7 MPa; Counterpressure 0.4 MPa; Discharge coefficient (Kd) 0.4 (borated water); Discharge coefficient (Kd) 0.9 (steam); Medium is borated water (16 g/l), steam; electromagnet power is 800 W; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 0.12 kW tcp 50 s.; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; Electric drive shall permit operation under frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15%
64 | 5.4.60 | 110.7.142.4 | 40JNG50AA902 | Safety valve Клапан предохранительный | по типу E35 DN 100/150 mm Pp 3,05 MPa Tp 300 oC Рopen 3,1 MPa Рclose 2,7 Mpa Counterpressure 0 МPа Medium - boric acid solution 16-20г/дм3 DN 100/150 мм Рр 3,05 МПа Тр 300 оС Роткр 3,1 МПа Рзакр 2,7 МПа Противодавление 0,4 МПа Среда - раствор борной кислоты 16-20г/дм3 | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | шт | 1 | 166 | 166 | ТВ3/III | 9(ОЖ1)/III | UJA-Реакторное здание/Внутренний контайнмент | [5 empty] | под оболочкой; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция - углововая, подача среды снизу; Lстроит.=316мм H=824,5мм h=267,5мм разделка кромок патрубков d=99мм Тип шва 1-42; DN 100/150; Рр 3,05 МПа; Тр 300 оС; Роткр 3,1 МПа (борированная вода); Роткр 2,9 МПа (пар); Рзакр 2,7 МПа; Противодавление 0,4 МПа; Коэффициент расхода (Kd) 0.4 (борированная вода); Коэффициент расхода (Kd) 0.9 (пар); Среда- борированная вода (16 г/л), пар; мощность электромагнита 800 Вт; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые выключатели э/м привода: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение э/м привода 220 В отклонение от +10 до -15%. under the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; angle structure; medium is supplied from below; Lconstr = 316 mm H = 824.5 mm h = 267.5 mm Preparation of nozzle edges d = 99 mm Joint type 1-42; DN 100/150; Pp 3.05 MPa, Tp 300 oC; Popen 3.1 MPa (borated water); Popen 2.9 MPa (steam); Pclose 2.7 MPa; Counterpressure 0.4 MPa; Discharge coefficient (Kd) 0.4 (borated water); Discharge coefficient (Kd) 0.9 (steam); Medium is borated water (16 g/l), steam; electromagnet power is 800 W; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; Electric drive shall permit operation under frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15%
65 | 5.4.60 | 110.7.142.4 | 40JNG60AA902 | Safety valve Клапан предохранительный | по типу E35 DN 100/150 mm Pp 3,05 MPa Tp 300 oC Рopen 3,1 MPa Рclose 2,7 Mpa Counterpressure 0 МPа Medium - boric acid solution 16-20г/дм3 DN 100/150 мм Рр 3,05 МПа Тр 300 оС Роткр 3,1 МПа Рзакр 2,7 МПа Противодавление 0,4 МПа Среда - раствор борной кислоты 16-20г/дм3 | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | шт | 1 | 166 | 166 | ТВ3/III | 9(ОЖ1)/III | UJA-Реакторное здание/Внутренний контайнмент | [5 empty] | под оболочкой; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция - углововая, подача среды снизу; Lстроит.=316мм H=824,5мм h=267,5мм разделка кромок патрубков d=99мм Тип шва 1-42; DN 100/150; Рр 3,05 МПа; Тр 300 оС; Роткр 3,1 МПа (борированная вода); Роткр 2,9 МПа (пар); Рзакр 2,7 МПа; Противодавление 0,4 МПа; Коэффициент расхода (Kd) 0.4 (борированная вода); Коэффициент расхода (Kd) 0.9 (пар); Среда- борированная вода (16 г/л), пар; мощность электромагнита 800 Вт; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые выключатели э/м привода: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение э/м привода 220 В отклонение от +10 до -15%. under the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; angle structure; medium is supplied from below; Lconstr = 316 mm H = 824.5 mm h = 267.5 mm Preparation of nozzle edges d = 99 mm Joint type 1-42; DN 100/150; Pp 3.05 MPa, Tp 300 oC; Popen 3.1 MPa (borated water); Popen 2.9 MPa (steam); Pclose 2.7 MPa; Counterpressure 0.4 MPa; Discharge coefficient (Kd) 0.4 (borated water); Discharge coefficient (Kd) 0.9 (steam); Medium is borated water (16 g/l), steam; electromagnet power is 800 W; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; Electric drive shall permit operation under frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15%
66 | 5.4.60 | 110.7.142.4 | 40JNG70AA902 | Safety valve Клапан предохранительный | по типу E35 DN 100/150 mm Pp 3,05 MPa Tp 300 oC Рopen 3,1 MPa Рclose 2,7 Mpa Counterpressure 0 МPа Medium - boric acid solution 16-20г/дм3 DN 100/150 мм Рр 3,05 МПа Тр 300 оС Роткр 3,1 МПа Рзакр 2,7 МПа Противодавление 0,4 МПа Среда - раствор борной кислоты 16-20г/дм3 | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | шт | 1 | 166 | 166 | ТВ3/III | 9(ОЖ1)/III | UJA-Реакторное здание/Внутренний контайнмент | [5 empty] | под оболочкой; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция - углововая, подача среды снизу; Lстроит.=316мм H=824,5мм h=267,5мм разделка кромок патрубков d=99мм Тип шва 1-42; DN 100/150; Рр 3,05 МПа; Тр 300 оС; Роткр 3,1 МПа (борированная вода); Роткр 2,9 МПа (пар); Рзакр 2,7 МПа; Противодавление 0,4 МПа; Коэффициент расхода (Kd) 0.4 (борированная вода); Коэффициент расхода (Kd) 0.9 (пар); Среда- борированная вода (16 г/л), пар; мощность электромагнита 800 Вт; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые выключатели э/м привода: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение э/м привода 220 В отклонение от +10 до -15%. under the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; angle structure; medium is supplied from below; Lconstr = 316 mm H = 824.5 mm h = 267.5 mm Preparation of nozzle edges d = 99 mm Joint type 1-42; DN 100/150; Pp 3.05 MPa, Tp 300 oC; Popen 3.1 MPa (borated water); Popen 2.9 MPa (steam); Pclose 2.7 MPa; Counterpressure 0.4 MPa; Discharge coefficient (Kd) 0.4 (borated water); Discharge coefficient (Kd) 0.9 (steam); Medium is borated water (16 g/l), steam; electromagnet power is 800 W; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; Electric drive shall permit operation under frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15%
67 | 5.4.60 | 110.7.142.4 | 40JNG70AA901 | Safety valve Клапан предохранительный | по типу E35 DN 100/150 mm Pp 3,05 MPa Tp 300 oC Рopen 3,1 MPa Рclose 2,7 Mpa Counterpressure 0 МPа Medium - boric acid solution 16-20г/дм3 DN 100/150 мм Рр 3,05 МПа Тр 300 оС Роткр 3,1 МПа Рзакр 2,7 МПа Противодавление 0,4 МПа Среда - раствор борной кислоты 16-20г/дм3 | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | шт | 1 | 166 | 166 | ТВ3/III | 9(ОЖ1)/III | UJA-Реакторное здание/Внутренний контайнмент | [5 empty] | под оболочкой; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция - углововая, подача среды снизу; Lстроит.=316мм H=824,5мм h=267,5мм разделка кромок патрубков d=99мм Тип шва 1-42; DN 100/150; Рр 3,05 МПа; Тр 300 оС; Роткр 3,1 МПа (борированная вода); Роткр 2,9 МПа (пар); Рзакр 2,7 МПа; Противодавление 0,4 МПа; Коэффициент расхода (Kd) 0.4 (борированная вода); Коэффициент расхода (Kd) 0.9 (пар); Среда- борированная вода (16 г/л), пар; мощность электромагнита 800 Вт; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые выключатели э/м привода: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение э/м привода 220 В отклонение от +10 до -15%. under the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; angle structure; medium is supplied from below; Lconstr = 316 mm H = 824.5 mm h = 267.5 mm Preparation of nozzle edges d = 99 mm Joint type 1-42; DN 100/150; Pp 3.05 MPa, Tp 300 oC; Popen 3.1 MPa (borated water); Popen 2.9 MPa (steam); Pclose 2.7 MPa; Counterpressure 0.4 MPa; Discharge coefficient (Kd) 0.4 (borated water); Discharge coefficient (Kd) 0.9 (steam); Medium is borated water (16 g/l), steam; electromagnet power is 800 W; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; Electric drive shall permit operation under frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15%
68 | 5.4.13 | 110.7.105.55 | 42QFA11AA802 | Electrical ball-valve with bellows Клапан шаровой электрический с сильфонным уплотнением | по типу 3332 39 YS 011 DN 50,0 mm Pp 5,0 MPa Tp 150 oC Medium - air DN 50,0 мм Рр 5,0 МПа Тр 150 оС Среда - воздух | - | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | шт. | 1 | 56 | 56 | ТВ3/III | 9(ОЖ1)/III | UJA-Реакторное здание/Внутренний контайнмент | [5 empty] | под оболочкой; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05;коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05, комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05;Lстроит.=230 мм H=700мм h=533мм S=70мм разделка кромок патрубков d=49мм Тип шва 1-25-1; конструкция несоосная; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 0.18 кВт tср 10 сек. Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. under the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; Lconstr = 230 mm H = 700 mm h = 533 mm S = 70 mm Preparation of nozzle edges d = 49 mm Joint type 1-25-1; misaligned structure; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 0.18 kW tcp 10 s.; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; Electric drive shall permit operation under frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15%
69 | 5.4.12 | 110.7.105.54 | 44QFA11AA801 | Electrical ball-valve with bellows Клапан шаровой электрический с сильфонным уплотнением | по типу 3332 39 YS 021 DN 50,0 mm Pp 5,0 MPa Tp 150 oC Medium - air DN 50,0 мм Рр 5,0 МПа Тр 150 оС Среда - воздух | - | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | шт. | 1 | 46 | 46 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UJA-Реакторное здание/Внутренний контайнмент | [5 empty] | вне оболочки здание UJA (UJB) ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05;коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05, комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1 НП-068-05; Lстроит.=230 мм H=700мм h=546мм S=70мм разделка кромок патрубков d=49мм Тип шва 1-25-1; конструкция несоосная; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 0.37 кВт tср 10 сек. Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. outside the containment, building UJA (UJB); Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; Lconstr = 230 mm H = 700 mm h = 546 mm S = 70 mm Preparation of nozzle edges d = 49 mm Joint type 1-25-1; misaligned structure; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 0.37 kW tcp 10 s.; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; Electric drive shall permit operation under frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15%
[20 empty] | 0 | 0
|  | От Покупателя | [15 empty] | От Поставщика