## Август К007
Приложение №1
Поставка арматуры обратной для сооружения энергоблоков №1 и №2 Курской АЭС-2
№ п/п | Идентификатор | Маркировка арматуры | Наименование | Тип | Класс и группа безопас-ности изделия по НП-68-05 | Категория ОК | Оборудование/Материалы | DN(арматуры), мм | Pp (арматура АЭС), Pу (общепром. арматура), МПа | Tp(арматуры), °С | Рабочая среда | Kv,м3/ч(для регулиру-ющих клапанов) | Масса,кг | Способ управления | Тип электропривода | Мощность электро-двигателя, кВт | Материал корпуса арматуры | Способ присоединения | ТУ | ИТТ | Смета № | Номер чертежа | Позиция по спецификации чертежа | Номер з/сп | Класс и группа трубопровода | Категория сейсмостойкос-ти трубопровода | Количество, шт | Цена за ед., без НДС, руб. | Сумма без НДС, руб. | Сумма НДС, руб. | Сумма с НДС, руб. | Объект проектирования | Завод-изготовитель | Примечание | Срок поставки | Разработчик РД | Код ЕОС НСИ (GID) | Стоимость изделия в ценах 2000 года, руб. | Срок закл. договора
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 37 | 38 | 39 | 35
1 | 2.ИСУП.34457954 | 20KBA25AA602 | Клапан обратный | по типу КПЛВ.494314.001-04 | 3CIIIb | QA3 | материалы | 32 | 0.5 | 150 | Теплоноситель 1 контура; Альт. среда: Теплоноситель 1 контура |  | 6.5 |  |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 3742-039-49149890-2008 | ИТТ KUR-PAA0001; ДТТ KUR-PAA0001_B01_KZ_02 | 20UKC-MCA0066 |  |  | KUR.0120.20UKC.KBA.TM.TB0001.S0002 (KUR_1165830) | 3C | II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC); код помещения 20UKC04R008 |  | Коэф. гидр. сопр.: 5.7; Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ; 3; Тип атмосферы при эксплуатации II; Условия хранения 8; 1. 42.4x2.6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др= 37.2 мм; 3. Материал корпуса – нержавеющая сталь марки 08Х18Н10Т; 4. Тип разделки кромок- 1-23(С-23); 5. Арматура с перепадом 24 мм; 6. Габаритная длина L=180мм, 7. Тип присоединения - под приварку.; Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается. | 2020-09-13 | АЭП;БКП-1;Ооб | 929216 | 9028.99 | 2018-02-17 | К007 Арматура обратная
2 | 2.ИСУП.34458204 | 20KAA27AA601 | Затвор обратный | по типу ЗР19-200-16-150-Н | - | QA4 | материалы | 200 | 1 | 80 | вода промконтура |  | 215 |  |  |  | легированная сталь | фланцевый с ответными фланцами под приварку | по типу ТУ 3742-203-34390194-2008 | ИТТ KUR-PAA0001; ДТТ KUR-PAA0001_B01_KZ_02 | 20UJA-MCA0021 |  |  | KUR_1165347 | -/ | III | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA); код помещения 20UKA04R005 |  | "По типу": требуется арматура из легированной стали; Коэф. гидр. сопр.: 3; Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ; 3; Тип атмосферы при эксплуатации II; Условия хранения 8; 1. 219,1х5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=210,9 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 15ХМ; 5. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 6. строительная длина-не более 660 мм(длина с ответными фланцами); 7. Тип разделки кромок- 1-23(С-23); Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается. | 2020-09-13 | АЭП;БКП-1;Ооб | 885236 | 34363.42 | 2018-02-17 | К007 Арматура обратная
3 | 2.ИСУП.5875043 | 20KBA41AA601 | Затвор обратный | по типу КНПГ 412-100-00 | 2BIIa | QA2 | оборудование | 100 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура |  | 140 |  |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 3742-007-59162910-2007 | ИТТ KUR-PAA0001; ДТТ KUR-PAA0001_B01_KZ_02 | ЛСР 02-01.2-19Т |  |  | KUR.0120.20UJA.KBA.TM.TB0001.S0001 (KUR_1198797) | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA); код помещения 20UJA18R007; |  | Коэф. гидр. сопр.: 2.5; Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ; 3; Тип атмосферы при эксплуатации II; Условия хранения 8; 1. 139,7х14,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=115,5 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - нж; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 420 мм; 9. Демонтажный размер - не более 700 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается. | 2021-03-14 | АЭП;БКП-1;Ооб | 928711 | 70403.33 | 2018-02-17 | К007 Арматура обратная
4 | 2.ИСУП.5875044 | 20KBA41AA604 | Затвор обратный | по типу КНПГ 412-100-00 | 2BIIa | QA2 | оборудование | 100 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура |  | 140 |  |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 3742-007-59162910-2007 | ИТТ KUR-PAA0001; ДТТ KUR-PAA0001_B01_KZ_02 | ЛСР 02-01.2-19Т |  |  | KUR.0120.20UJA.KBA.TM.TB0001.S0001 (KUR_1198797) | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA); код помещения 20UJA18R005; |  | Коэф. гидр. сопр.: 2.5; Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ; 3; Тип атмосферы при эксплуатации II; Условия хранения 8; 1. 139,7х14,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=115,5 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - нж; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 420 мм; 9. Демонтажный размер - не более 700 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается. | 2021-03-14 | АЭП;БКП-1;Ооб | 928711 | 70403.33 | 2018-02-17 | К007 Арматура обратная
5 | 2.ИСУП.5875045 | 20KBA41AA603 | Затвор обратный | по типу КНПГ 412-100-00 | 2BIIa | QA2 | оборудование | 100 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура |  | 140 |  |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 3742-007-59162910-2007 | ИТТ KUR-PAA0001; ДТТ KUR-PAA0001_B01_KZ_02 | ЛСР 02-01.2-19Т |  |  | KUR.0120.20UJA.KBA.TM.TB0001.S0001 (KUR_1198797) | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA); код помещения 20UJA18R003; |  | Коэф. гидр. сопр.: 2.5; Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ; 3; Тип атмосферы при эксплуатации II; Условия хранения 8; 1. 139,7х14,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=115,5 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - нж;6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 420 мм; 9. Демонтажный размер - не более 700 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается. | 2021-03-14 | АЭП;БКП-1;Ооб | 928711 | 70403.33 | 2018-02-17 | К007 Арматура обратная
6 | 2.ИСУП.5875046 | 20KBA41AA602 | Затвор обратный | по типу КНПГ 412-100-00 | 2BIIa | QA2 | оборудование | 100 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура |  | 140 |  |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 3742-007-59162910-2007 | ИТТ KUR-PAA0001; ДТТ KUR-PAA0001_B01_KZ_02 | ЛСР 02-01.2-19Т |  |  | KUR.0120.20UJA.KBA.TM.TB0001.S0001 (KUR_1198797) | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA); код помещения 20UJA18R010; |  | Коэф. гидр. сопр.: 2.5; Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ; 3; Тип атмосферы при эксплуатации II; Условия хранения 8; 1. 139,7х14,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=115,5 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - нж; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 420 мм; 9. Демонтажный размер - не более 700 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается. | 2021-03-14 | АЭП;БКП-1;Ооб | 928711 | 70403.33 | 2018-02-17 | К007 Арматура обратная
7 | 2.ИСУП.5875047 | 20KBA40AA601 | Затвор обратный | по типу КНПГ 412-100-00 | 2BIIa | QA2 | оборудование | 100 | 19.4 | 80 | Теплоноситель 1 контура |  | 140 |  |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 3742-007-59162910-2007 | ИТТ KUR-PAA0001; ДТТ KUR-PAA0001_B01_KZ_02 | ЛСР 02-01.2-19Т |  |  | KUR.0120.20UJA.KBA.TM.TB0001.S0001 (KUR_1198797) | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA); код помещения 20UJA18R001; |  | Коэф. гидр. сопр.: 2.5; Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ; 3; Тип атмосферы при эксплуатации II; Условия хранения 8; 1. 139,7х14,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=115,5 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - нж; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 420 мм; 9. Демонтажный размер - не более 700 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается. | 2021-03-14 | АЭП;БКП-1;Ооб | 928711 | 70403.33 | 2018-02-17 | К007 Арматура обратная
8 | 2.ИСУП.5875057 | 20KBA13AA601 | Клапан обратный | по типу КПЛВ.494314.001 | 2BIIa | QA2 | оборудование | 32 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура |  | 6.5 |  |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 3742-039-49149890-2008 | ИТТ KUR-PAA0001; ДТТ KUR-PAA0001_B01_KZ_02 | ЛСР 02-01.2-19Т |  |  | KUR.0120.20UJA.KBA.TM.TB0001.S0001 (KUR_1198797) | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA); код помещения 20UJA18R001 |  | Коэф. гидр. сопр.: 5.7; Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ; 3; Тип атмосферы при эксплуатации II; Условия хранения 8; 1. 42,4х4 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=36,0 мм; 3. патрубки с перепадом 45 мм; 4. Материал корпуса - нж; 5. Элемент крепления арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 180 мм; 9. Демонтажный размер - не более 345 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23); Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается. | 2021-03-14 | АЭП;БКП-1;Ооб | 929205 | 9028.99 | 2018-02-17 | К007 Арматура обратная
9 | 2.ИСУП.5875058 | 20KBA50AA601 | Клапан обратный | по типу КПЛВ.494314.003 | 2BIIa | QA2 | оборудование | 15 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура |  | 3 |  |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 3742-039-49149890-2008 | ИТТ KUR-PAA0001; ДТТ KUR-PAA0001_B01_KZ_02 | ЛСР 02-01.2-19Т |  |  | KUR.0120.20UJA.KBA.TM.TB0001.S0001 (KUR_1198797) | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA); код помещения 20UJA18R803 |  | Коэф. гидр. сопр.: 5.4; Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ; 3; Тип атмосферы при эксплуатации II; Условия хранения 8; 1. 21,3х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=16,1 мм; 3. патрубки с перепадом 24 мм; 4. Материал корпуса - нж; 5. Элемент крепления арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 240 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22); Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается. | 2021-06-12 | АЭП;БКП-1;Ооб | 945434 | 7948.88 | 2018-02-17 | К007 Арматура обратная
10 | 2.ИСУП.5875059 | 20KBA50AA603 | Клапан обратный | по типу КПЛВ.494314.003 | 2BIIa | QA2 | оборудование | 15 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура |  | 3 |  |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 3742-039-49149890-2008 | ИТТ KUR-PAA0001; ДТТ KUR-PAA0001_B01_KZ_02 | ЛСР 02-01.2-19Т |  |  | KUR.0120.20UJA.KBA.TM.TB0001.S0001 (KUR_1198797) | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA); код помещения 20UJA18R803 |  | Коэф. гидр. сопр.: 5.4; Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ; 3; Тип атмосферы при эксплуатации II; Условия хранения 8; 1. 21,3х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=16,1 мм; 3. патрубки с перепадом 24 мм; 4. Материал корпуса - нж; 5. Элемент крепления арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 240 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22); Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается. | 2021-06-12 | АЭП;БКП-1;Ооб | 945434 | 7948.88 | 2018-02-17 | К007 Арматура обратная
11 | 2.ИСУП.5875060 | 20KBA50AA604 | Клапан обратный | по типу КПЛВ.494314.003 | 2BIIa | QA2 | оборудование | 15 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура |  | 3 |  |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 3742-039-49149890-2008 | ИТТ KUR-PAA0001; ДТТ KUR-PAA0001_B01_KZ_02 | ЛСР 02-01.2-19Т |  |  | KUR.0120.20UJA.KBA.TM.TB0001.S0001 (KUR_1198797) | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA); код помещения 20UJA18R803 |  | Коэф. гидр. сопр.: 5.4; Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ; 3; Тип атмосферы при эксплуатации II; Условия хранения 8; 1. 21,3х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=16,1 мм; 3. патрубки с перепадом 24 мм; 4. Материал корпуса - нж; 5. Элемент крепления арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 240 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22); Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается. | 2021-06-12 | АЭП;БКП-1;Ооб | 945434 | 7948.88 | 2018-02-17 | К007 Арматура обратная
12 | 2.ИСУП.5875061 | 20KBA50AA602 | Клапан обратный | по типу КПЛВ.494314.003 | 2BIIa | QA2 | оборудование | 15 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура |  | 3 |  |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 3742-039-49149890-2008 | ИТТ KUR-PAA0001; ДТТ KUR-PAA0001_B01_KZ_02 | ЛСР 02-01.2-19Т |  |  | KUR.0120.20UJA.KBA.TM.TB0001.S0001 (KUR_1198797) | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA); код помещения 20UJA18R803 |  | Коэф. гидр. сопр.: 5.4; Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ; 3; Тип атмосферы при эксплуатации II; Условия хранения 8; 1. 21,3х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=16,1 мм; 3. патрубки с перепадом 24 мм; 4. Материал корпуса - нж; 5. Элемент крепления арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 240 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22); Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается. | 2021-06-12 | АЭП;БКП-1;Ооб | 945434 | 7948.88 | 2018-02-17 | К007 Арматура обратная
13 | 2.ИСУП.5895567 | 20FAL16AA601 | Затвор обратный | по типу КПЛВ.494454.401-01 | 3CIIIc | QA3 | материалы | 80 | 0.35 | 50 | Р-р борной к-ты с конц 17 г/дм^3 |  | 28 |  |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 3742-010-35740880-2007 | ИТТ KUR-PAA0001; ДТТ KUR-PAA0001_B01_KZ_02 | ЛСР 02-03.2-62Т |  |  | KUR.0120.20UKC.FAL.TM.TB0001.S0001 (KUR_1199020) | 3C | II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC); код помещения 20UKC04R056; |  | Коэф. гидр. сопр.: 0.75; Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ; 3; Тип атмосферы при эксплуатации II; Условия хранения 8; 1. 88.9x4- типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=82.5мм; 3. Материал корпуса – нержавеющая сталь марки 08Х18Н10Т; 4. Тип разделки кромок- 1-23 (С-23) 5. Арматура соосная; 6. Габаритная длина L=250 мм, 7. Тип присоединения - под приварку.; Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается. | 2020-09-13 | АЭП;БКП-1;Ооб | 929891 | 54623.55 | 2018-02-17 | К007 Арматура обратная
14 | 2.ИСУП.5895568 | 20FAL22AA601 | Затвор обратный | по типу КПЛВ.494454.401-01 | 3CIIIc | QA3 | материалы | 80 | 1.2 | 50 | Р-р борной к-ты с конц 17 г/дм^3 |  | 28 |  |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 3742-010-35740880-2007 | ИТТ KUR-PAA0001; ДТТ KUR-PAA0001_B01_KZ_02 | ЛСР 02-03.2-62Т |  |  | KUR.0120.20UKC.FAL.TM.TB0001.S0001 (KUR_1199020) | 3C | II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC); код помещения 20UKC04R056; |  | Коэф. гидр. сопр.: 0.75; Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ; 3; Тип атмосферы при эксплуатации II; Условия хранения 8; 1. 88.9x4- типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=82.5мм; 3. Материал корпуса – нержавеющая сталь марки 08Х18Н10Т; 4. Тип разделки кромок- 1-23 (С-23) 5. Арматура соосная; 6. Габаритная длина L=250 мм, 7. Тип присоединения - под приварку.; Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается. | 2020-09-13 | АЭП;БКП-1;Ооб | 929891 | 54623.55 | 2018-02-17 | К007 Арматура обратная
15 | 2.ИСУП.5895569 | 20FAL23AA601 | Затвор обратный | по типу КПЛВ.494454.401-01 | 3CIIIc | QA3 | материалы | 80 | 1.2 | 50 | Р-р борной к-ты с конц 17 г/дм^3 |  | 28 |  |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 3742-010-35740880-2007 | ИТТ KUR-PAA0001; ДТТ KUR-PAA0001_B01_KZ_02 | ЛСР 02-03.2-62Т |  |  | KUR.0120.20UKC.FAL.TM.TB0001.S0001 (KUR_1199020) | 3C | II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC); код помещения 20UKC04R056; |  | Коэф. гидр. сопр.: 0.75; Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ; 3; Тип атмосферы при эксплуатации II; Условия хранения 8; 1. 88.9x4- типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=82.5мм; 3. Материал корпуса – нержавеющая сталь марки 08Х18Н10Т; 4. Тип разделки кромок- 1-23 (С-23) 5. Арматура соосная; 6. Габаритная длина L=250 мм, 7. Тип присоединения - под приварку.; Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается. | 2020-09-13 | АЭП;БКП-1;Ооб | 929891 | 54623.55 | 2018-02-17 | К007 Арматура обратная
16 | 2.ИСУП.5895570 | 20FAL10AA601 | Затвор обратный | по типу КПЛВ.494454.402-01 | 3CIIIc | QA3 | материалы | 100 | 1 | 60 | Р-р борной к-ты с конц 17 г/дм^3 |  | 35 |  |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 3742-010-35740880-2007 | ИТТ KUR-PAA0001; ДТТ KUR-PAA0001_B01_KZ_02 | ЛСР 02-03.2-62Т |  |  | KUR.0120.20UKC.FAL.TM.TB0001.S0001 (KUR_1165830) | 3C | II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC); код помещения 20UKC04R056; |  | Коэф. гидр. сопр.: 0.8; Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ; 3; Тип атмосферы при эксплуатации II; Условия хранения 8; 1. 114.3x4.5 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=107.1 мм; 3. Материал корпуса – нержавеющая сталь марки 08Х18Н10Т; 4. Тип разделки кромок- 1-25-1 (С-42) 5. Арматура соосная; 6. Габаритная длина L=300мм, 7. Тип присоединения - под приварку. ; Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается. | 2020-09-13 | АЭП;БКП-1;Ооб | 929838 | 27152.11 | 2018-02-17 | К007 Арматура обратная
17 | 2.ИСУП.5895571 | 20FAL13AA601 | Клапан обратный осесимметричный | по типу АЭ 254.200.02.000-020-130 | 3CIIIc | QA3 | материалы | 200 | 1 | 60 | Р-р борной к-ты с конц 17 г/дм^3 |  | 75 |  |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 6981-254-08847871-07 | ИТТ KUR-PAA0001; ДТТ KUR-PAA0001_B01_KZ_02 | ЛСР 02-03.2-62Т |  |  | KUR.0120.20UKC.FAL.TM.TB0001.S0001 (KUR_1199020) | 3C | II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC); код помещения 20UKC04R056; |  | Коэф. гидр. сопр.: 3; Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ; 3; Тип атмосферы при эксплуатации II; Условия хранения 8; 1. 219.1х5- типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=210.9 мм; 3. Материал корпуса – нержавеющая сталь марки 08Х18Н10Т; 4. Тип разделки кромок- 1-25-1 (С-42) 5. Арматура соосная; 6. Габаритная длина L=400 мм, 7. Тип присоединения - под приварку.; Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается. | 2020-09-13 | АЭП;БКП-1;Ооб | 885531 | 34399.59 | 2018-02-17 | К007 Арматура обратная
18 | 2.ИСУП.5895572 | 20FAL14AA601 | Клапан обратный осесимметричный | по типу АЭ 254.200.02.000-020-130 | 3CIIIc | QA3 | материалы | 200 | 1 | 60 | Р-р борной к-ты с конц 17 г/дм^3 |  | 75 |  |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 6981-254-08847871-07 | ИТТ KUR-PAA0001; ДТТ KUR-PAA0001_B01_KZ_02 | ЛСР 02-03.2-62Т |  |  | KUR.0120.20UKC.FAL.TM.TB0001.S0001 (KUR_1199020) | 3C | II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC); код помещения 20UKC04R056; |  | Коэф. гидр. сопр.: 3; Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ; 3; Тип атмосферы при эксплуатации II; Условия хранения 8; 1. 219.1х5- типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=210.9 мм; 3. Материал корпуса – нержавеющая сталь марки 08Х18Н10Т; 4. Тип разделки кромок- 1-25-1 (С-42) 5. Арматура соосная; 6. Габаритная длина L=400 мм, 7. Тип присоединения - под приварку.; Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается. | 2020-09-13 | АЭП;БКП-1;Ооб | 885531 | 34399.59 | 2018-02-17 | К007 Арматура обратная
19 | 2.ИСУП.5895678 | 20KBA32AA601 | Затвор обратный | по типу А43 127 -0250/ 350 -080 | 3CIIIa | QA3 | оборудование | 80 | 19.4 | 80 | Теплоноситель 1 контура |  | 10.5 |  |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 07-16Е-08/88-А | ИТТ KUR-PAA0001; ДТТ KUR-PAA0001_B01_KZ_02 | ЛСР 02-03.2-63Т |  |  | KUR.0120.20UKC.KBA.TM.TB0002.S0002 (KUR_1199017) | 3C | II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC); код помещения 20UKC04R008; |  | Коэф. гидр. сопр.: 2.8; Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ; 3; Тип атмосферы при эксплуатации II; Условия хранения 8; 1. 114.3x11 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др= 95.7 мм; 3. Материал корпуса – нержавеющая сталь марки 08Х18Н10Т; 4. Тип разделки кромок- 1-25-1 (С-42); 5. Арматура соосная; 6. Габаритная длина не более L=450 мм, 7. Тип присоединения - под приварку.; Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается. | 2020-09-13 | АЭП;БКП-1;Ооб | 932913 | 163230.97 | 2018-02-17 | К007 Арматура обратная
20 | 2.ИСУП.5895679 | 20KBA34AA601 | Затвор обратный | по типу А43 127 -0250/ 350 -080 | 3CIIIa | QA3 | оборудование | 80 | 19.4 | 80 | Теплоноситель 1 контура |  | 10.5 |  |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 07-16Е-08/88-А | ИТТ KUR-PAA0001; ДТТ KUR-PAA0001_B01_KZ_02 | ЛСР 02-03.2-63Т |  |  | KUR.0120.20UKC.KBA.TM.TB0002.S0002 (KUR_1199017) | 3C | II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC); код помещения 20UKC04R008; |  | Коэф. гидр. сопр.: 2.8; Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ; 3; Тип атмосферы при эксплуатации II; Условия хранения 8; 1. 114.3x11 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др= 95.7 мм; 3. Материал корпуса – нержавеющая сталь марки 08Х18Н10Т; 4. Тип разделки кромок- 1-25-1 (С-42); 5. Арматура соосная; 6. Габаритная длина не более L=450 мм, 7. Тип присоединения - под приварку.; Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается. | 2020-09-13 | АЭП;БКП-1;Ооб | 932913 | 163230.97 | 2018-02-17 | К007 Арматура обратная
21 | 2.ИСУП.5895680 | 20KBA36AA601 | Затвор обратный | по типу А43 127 -0250/ 350 -080 | 3CIIIa | QA3 | оборудование | 80 | 19.4 | 80 | Теплоноситель 1 контура |  | 10.5 |  |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 07-16Е-08/88-А | ИТТ KUR-PAA0001; ДТТ KUR-PAA0001_B01_KZ_02 | ЛСР 02-03.2-63Т |  |  | KUR.0120.20UKC.KBA.TM.TB0002.S0002 (KUR_1199017) | 3C | II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC); код помещения 20UKC04R008; |  | Коэф. гидр. сопр.: 2.8; Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ; 3; Тип атмосферы при эксплуатации II; Условия хранения 8; 1. 114.3x11 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др= 95.7 мм; 3. Материал корпуса – нержавеющая сталь марки 08Х18Н10Т; 4. Тип разделки кромок- 1-25-1 (С-42); 5. Арматура соосная; 6. Габаритная длина не более L=450 мм, 7. Тип присоединения - под приварку.; Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается. | 2020-09-13 | АЭП;БКП-1;Ооб | 932913 | 163230.97 | 2018-02-17 | К007 Арматура обратная
22 | 2.ИСУП.5895681 | 20KBA12AA601 | Затвор обратный | по типу КПЛВ.494454.402-01 | 3CIIIb | QA3 | материалы | 100 | 2 | 150 | Теплоноситель 1 контура |  | 35 |  |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 3742-010-35740880-2007 | ИТТ KUR-PAA0001; ДТТ KUR-PAA0001_B01_KZ_02 | ЛСР 02-03.2-63Т |  |  | KUR.0120.20UKC.KBA.TM.TB0001.S0002 (KUR_1199016) | 3C | II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC); код помещения 20UKC22R027; |  | Коэф. гидр. сопр.: 0.8; Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ; 3; Тип атмосферы при эксплуатации II; Условия хранения 8; 1. 114.3x4.5 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=107.1 мм; 3. Материал корпуса – нержавеющая сталь марки 08Х18Н10Т; 4. Тип разделки кромок- 1-25-1 (С-42) 5. Арматура соосная; 6. Габаритная длина L=300мм, 7. Тип присоединения - под приварку. ; Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается. | 2020-09-13 | АЭП;БКП-1;Ооб | 929838 | 27152.11 | 2018-02-17 | К007 Арматура обратная
23 | 2.ИСУП.5895683 | 20KBA24AA601 | Клапан обратный | по типу КПЛВ.494454.411-01 | 3CIIIc | QA3 | материалы | 65 | 1 | 60 | Теплоноситель 1 контура |  | 6.6 |  |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 3742-010-35740880-2007 | ИТТ KUR-PAA0001; ДТТ KUR-PAA0001_B01_KZ_02 | ЛСР 02-03.2-63Т |  |  | KUR.0120.20UKC.KBA.TM.TB0001.S0002 (KUR_1199016) | 3C | II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC); код помещения 20UKC04R008; |  | Коэф. гидр. сопр.: 3; Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ; 3; Тип атмосферы при эксплуатации II; Условия хранения 8; 1. 76.1x4 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=69.7мм; 3. Материал корпуса – нержавеющая сталь марки 08Х18Н10Т; 4. Тип разделки кромок- 1-23(С-23); 5. Арматура соосная; 6. Габаритная длина L=180мм, 7. Тип присоединения - под приварку.; Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается. | 2020-09-13 | АЭП;БКП-1;Ооб | 929908 | 54623.55 | 2018-02-17 | К007 Арматура обратная
24 | 2.ИСУП.5895685 | 20KBA25AA601 | Затвор обратный | по типу КПЛВ.494454.402-01 | 3CIIIc | QA3 | материалы | 100 | 1 | 150 | Теплоноситель 1 контура |  | 35 |  |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 3742-010-35740880-2007 | ИТТ KUR-PAA0001; ДТТ KUR-PAA0001_B01_KZ_02 | ЛСР 02-03.2-63Т |  |  | KUR.0120.20UKC.KBA.TM.TB0001.S0002 (KUR_1199016) | 3C | II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC); код помещения 20UKC04R008 |  | Коэф. гидр. сопр.: 0.8; Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ; 3; Тип атмосферы при эксплуатации II; Условия хранения 8; 1. 114.3x4.5 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=107.1 мм; 3. Материал корпуса – нержавеющая сталь марки 08Х18Н10Т; 4. Тип разделки кромок- 1-25-1 (С-42) 5. Арматура соосная; 6. Габаритная длина L=300мм, 7. Тип присоединения - под приварку. ; Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается. | 2020-09-13 | АЭП;БКП-1;Ооб | 929838 | 27152.11 | 2018-02-17 | К007 Арматура обратная
25 | 2.ИСУП.5895686 | 20KBA14AA601 | Затвор обратный | по типу КПЛВ.494454.402-01 | 3CIIIc | QA3 | материалы | 100 | 1 | 150 | Теплоноситель 1 контура |  | 35 |  |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 3742-010-35740880-2007 | ИТТ KUR-PAA0001; ДТТ KUR-PAA0001_B01_KZ_02 | ЛСР 02-03.2-63Т |  |  | KUR.0120.20UKC.KBA.TM.TB0001.S0002 (KUR_1199016) | 3C | II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC); код помещения 20UKC04R008; |  | Коэф. гидр. сопр.: 0.8; Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ; 3; Тип атмосферы при эксплуатации II; Условия хранения 8; 1. 114.3x4.5 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=107.1 мм; 3. Материал корпуса – нержавеющая сталь марки 08Х18Н10Т; 4. Тип разделки кромок- 1-25-1 (С-42) 5. Арматура соосная; 6. Габаритная длина L=300мм, 7. Тип присоединения - под приварку. ; Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается. | 2020-09-13 | АЭП;БКП-1;Ооб | 929838 | 27152.11 | 2018-02-17 | К007 Арматура обратная
26 | 2.ИСУП.5895687 | 20KBA27AA601 | Затвор обратный | по типу КПЛВ.494454.401-01 | 3CIIIc | QA3 | материалы | 80 | 1 | 150 | Теплоноситель 1 контура |  | 28 |  |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 3742-010-35740880-2007 | ИТТ KUR-PAA0001; ДТТ KUR-PAA0001_B01_KZ_02 | ЛСР 02-03.2-63Т |  |  | KUR.0120.20UKC.KBA.TM.TB0001.S0002 (KUR_1199016) | 3C | II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC); код помещения 20UKC04R008; |  | Коэф. гидр. сопр.: 0.75; Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ; 3; Тип атмосферы при эксплуатации II; Условия хранения 8; 1. 88.9x4- типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=82.5мм; 3. Материал корпуса – нержавеющая сталь марки 08Х18Н10Т; 4. Тип разделки кромок- 1-23 (С-23) 5. Арматура соосная; 6. Габаритная длина L=250 мм, 7. Тип присоединения - под приварку.; Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается. | 2020-09-13 | АЭП;БКП-1;Ооб | 929891 | 27152.11 | 2018-02-17 | К007 Арматура обратная
27 | 2.ИСУП.5895689 | 20KBA22AA601 | Затвор обратный | по типу КПЛВ.494454.404-01 | 3CIIIc | QA3 | материалы | 150 | 1 | 150 | Теплоноситель 1 контура |  | 68 |  |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 3742-010-35740880-2007 | ИТТ KUR-PAA0001; ДТТ KUR-PAA0001_B01_KZ_02 | ЛСР 02-03.2-63Т |  |  | KUR.0120.20UKC.KBA.TM.TB0001.S0002 (KUR_1199016) | 3C | II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC); код помещения 20UKC04R008 |  | Коэф. гидр. сопр.: 2.2; Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ; 3; Тип атмосферы при эксплуатации II; Условия хранения 8; 1. 168.3x5- типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=160.1 мм; 3. Материал корпуса – нержавеющая сталь марки 08Х18Н10Т; 4. Тип разделки кромок- 1-25-1 (С-42) 5. Арматура соосная; 6. Габаритная длина L=350мм, 7. Тип присоединения - под приварку. ; Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается. | 2020-09-13 | АЭП;БКП-1;Ооб | 929897 | 63716.38 | 2018-02-17 | К007 Арматура обратная
28 | 2.ИСУП.34239879 | 10KAA27AA601 | Затвор обратный | по типу ЗР19-200-16-150-Н | - | QA4 | материалы | 200 | 1 | 80 | вода промконтура |  | 215 |  |  |  | легированная сталь | фланцевый с ответными фланцами под приварку | по типу ТУ 3742-203-34390194-2008 | ИТТ KUR-PAA0001; ДТТ KUR-PAA0001_B01_KZ_02 | 10UJA-MCA0021 |  |  | KUR_1165221 | -/ | III | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA); код помещения 10UKA04R005 |  | "По типу": требуется арматура из легированной стали; Коэф. гидр. сопр.: 3; Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ; 3; Тип атмосферы при эксплуатации II; Условия хранения 8; 1. 219,1х5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=210,9 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 15ХМ; 5. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 6. строительная длина-не более 660 мм(длина с ответными фланцами); 7. Тип разделки кромок- 1-23(С-23); Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается. | 2019-08-30 | АЭП;БКП-1;Ооб | 885236 | 34363.42 | 2018-02-17 | К007 Арматура обратная
29 | 2.ИСУП.34324184 | 10KBA25AA602 | Клапан обратный | по типу КПЛВ.494314.001-04 | 3CIIIb | QA3 | материалы | 32 | 0.5 | 150 | Теплоноситель 1 контура; Альт. среда: Теплоноситель 1 контура |  | 6.5 |  |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 3742-039-49149890-2008 | ИТТ KUR-PAA0001; ДТТ KUR-PAA0001_B01_KZ_02 | 10UKC-MCA0066 |  |  | KUR.0120.10UKC.KBA.TM.TB0001.S0002 (KUR_1173188) | 3C | II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC); код помещения 10UKC04R008 |  | Коэф. гидр. сопр.: 5.7; Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ; 3; Тип атмосферы при эксплуатации II; Условия хранения 8; 1. 42.4x2.6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др= 37.2 мм; 3. Материал корпуса – нержавеющая сталь марки 08Х18Н10Т; 4. Тип разделки кромок- 1-23(С-23); 5. Арматура с перепадом 24 мм; 6. Габаритная длина L=180мм, 7. Тип присоединения - под приварку.; Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается. | 2019-08-30 | АЭП;БКП-1;Ооб | 929216 | 9028.99 | 2018-02-17 | К007 Арматура обратная
30 | 2.ИСУП.5874710 | 10KBA41AA601 | Затвор обратный | по типу КНПГ 412-100-00 | 2BIIa | QA2 | оборудование | 100 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура |  | 140 |  |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 3742-007-59162910-2007 | ИТТ KUR-PAA0001; ДТТ KUR-PAA0001_B01_KZ_02 | ЛСР 02-01.1-19Т |  |  | KUR.0120.10UJA.KBA.TM.TB0001.S0001 (KUR_1174284) | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA); код помещения 10UJA18R007; |  | Коэф. гидр. сопр.: 2.5; Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ; 3; Тип атмосферы при эксплуатации II; Условия хранения 8; 1. 139,7х14,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=115,5 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - нж; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 420 мм; 9. Демонтажный размер - не более 700 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается. | 2020-02-28 | АЭП;БКП-1;Ооб | 928711 | 70403.33 | 2018-02-17 | К007 Арматура обратная
31 | 2.ИСУП.5874711 | 10KBA41AA604 | Затвор обратный | по типу КНПГ 412-100-00 | 2BIIa | QA2 | оборудование | 100 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура |  | 140 |  |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 3742-007-59162910-2007 | ИТТ KUR-PAA0001; ДТТ KUR-PAA0001_B01_KZ_02 | ЛСР 02-01.1-19Т |  |  | KUR.0120.10UJA.KBA.TM.TB0001.S0001 (KUR_1174284) | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA); код помещения 10UJA18R005; |  | Коэф. гидр. сопр.: 2.5; Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ; 3; Тип атмосферы при эксплуатации II; Условия хранения 8; 1. 139,7х14,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=115,5 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - нж; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 420 мм; 9. Демонтажный размер - не более 700 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается. | 2020-02-28 | АЭП;БКП-1;Ооб | 928711 | 70403.33 | 2018-02-17 | К007 Арматура обратная
32 | 2.ИСУП.5874712 | 10KBA41AA602 | Затвор обратный | по типу КНПГ 412-100-00 | 2BIIa | QA2 | оборудование | 100 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура |  | 140 |  |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 3742-007-59162910-2007 | ИТТ KUR-PAA0001; ДТТ KUR-PAA0001_B01_KZ_02 | ЛСР 02-01.1-19Т |  |  | KUR.0120.10UJA.KBA.TM.TB0001.S0001 (KUR_1174284) | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA); код помещения 10UJA18R010; |  | Коэф. гидр. сопр.: 2.5; Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ; 3; Тип атмосферы при эксплуатации II; Условия хранения 8; 1. 139,7х14,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=115,5 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - нж; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 420 мм; 9. Демонтажный размер - не более 700 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается. | 2020-02-28 | АЭП;БКП-1;Ооб | 928711 | 70403.33 | 2018-02-17 | К007 Арматура обратная
33 | 2.ИСУП.5874713 | 10KBA41AA603 | Затвор обратный | по типу КНПГ 412-100-00 | 2BIIa | QA2 | оборудование | 100 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура |  | 140 |  |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 3742-007-59162910-2007 | ИТТ KUR-PAA0001; ДТТ KUR-PAA0001_B01_KZ_02 | ЛСР 02-01.1-19Т |  |  | KUR.0120.10UJA.KBA.TM.TB0001.S0001 (KUR_1174284) | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA); код помещения 10UJA18R003; |  | Коэф. гидр. сопр.: 2.5; Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ; 3; Тип атмосферы при эксплуатации II; Условия хранения 8; 1. 139,7х14,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=115,5 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - нж;6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 420 мм; 9. Демонтажный размер - не более 700 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается. | 2020-02-28 | АЭП;БКП-1;Ооб | 928711 | 70403.33 | 2018-02-17 | К007 Арматура обратная
34 | 2.ИСУП.5874714 | 10KBA40AA601 | Затвор обратный | по типу КНПГ 412-100-00 | 2BIIa | QA2 | оборудование | 100 | 19.4 | 80 | Теплоноситель 1 контура |  | 140 |  |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 3742-007-59162910-2007 | ИТТ KUR-PAA0001; ДТТ KUR-PAA0001_B01_KZ_02 | ЛСР 02-01.1-19Т |  |  | KUR.0120.10UJA.KBA.TM.TB0001.S0001 (KUR_1174284) | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA); код помещения 10UJA18R001; |  | Коэф. гидр. сопр.: 2.5; Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ; 3; Тип атмосферы при эксплуатации II; Условия хранения 8; 1. 139,7х14,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=115,5 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - нж; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 420 мм; 9. Демонтажный размер - не более 700 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается. | 2020-02-28 | АЭП;БКП-1;Ооб | 928711 | 70403.33 | 2018-02-17 | К007 Арматура обратная
35 | 2.ИСУП.5874724 | 10KBA13AA601 | Клапан обратный | по типу КПЛВ.494314.001 | 2BIIa | QA2 | оборудование | 32 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура |  | 6.5 |  |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 3742-039-49149890-2008 | ИТТ KUR-PAA0001; ДТТ KUR-PAA0001_B01_KZ_02 | ЛСР 02-01.1-19Т |  |  | KUR.0120.10UJA.KBA.TM.TB0001.S0001 (KUR_1174284) | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA); код помещения 10UJA18R001 |  | Коэф. гидр. сопр.: 5.7; Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ; 3; Тип атмосферы при эксплуатации II; Условия хранения 8; 1. 42,4х4 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=36,0 мм; 3. патрубки с перепадом 45 мм; 4. Материал корпуса - нж; 5. Элемент крепления арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 180 мм; 9. Демонтажный размер - не более 345 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23); Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается. | 2020-02-28 | АЭП;БКП-1;Ооб | 929205 | 9028.99 | 2018-02-17 | К007 Арматура обратная
36 | 2.ИСУП.5874725 | 10KBA50AA604 | Клапан обратный | по типу КПЛВ.494314.003 | 2BIIa | QA2 | оборудование | 15 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура |  | 3 |  |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 3742-039-49149890-2008 | ИТТ KUR-PAA0001; ДТТ KUR-PAA0001_B01_KZ_02 | ЛСР 02-01.1-19Т |  |  | KUR.0120.10UJA.KBA.TM.TB0001.S0001 (KUR_1174284) | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA); код помещения 10UJA18R803 |  | Коэф. гидр. сопр.: 5.4; Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ; 3; Тип атмосферы при эксплуатации II; Условия хранения 8; 1. 21,3х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=16,1 мм; 3. патрубки с перепадом 24 мм; 4. Материал корпуса - нж; 5. Элемент крепления арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 240 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22); Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается. | 2020-05-28 | АЭП;БКП-1;Ооб | 945434 | 7948.88 | 2018-02-17 | К007 Арматура обратная
37 | 2.ИСУП.5874726 | 10KBA50AA603 | Клапан обратный | по типу КПЛВ.494314.003 | 2BIIa | QA2 | оборудование | 15 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура |  | 3 |  |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 3742-039-49149890-2008 | ИТТ KUR-PAA0001; ДТТ KUR-PAA0001_B01_KZ_02 | ЛСР 02-01.1-19Т |  |  | KUR.0120.10UJA.KBA.TM.TB0001.S0001 (KUR_1174284) | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA); код помещения 10UJA18R803 |  | Коэф. гидр. сопр.: 5.4; Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ; 3; Тип атмосферы при эксплуатации II; Условия хранения 8; 1. 21,3х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=16,1 мм; 3. патрубки с перепадом 24 мм; 4. Материал корпуса - нж; 5. Элемент крепления арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 240 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22); Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается. | 2020-05-28 | АЭП;БКП-1;Ооб | 945434 | 7948.88 | 2018-02-17 | К007 Арматура обратная
38 | 2.ИСУП.5874727 | 10KBA50AA601 | Клапан обратный | по типу КПЛВ.494314.003 | 2BIIa | QA2 | оборудование | 15 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура |  | 3 |  |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 3742-039-49149890-2008 | ИТТ KUR-PAA0001; ДТТ KUR-PAA0001_B01_KZ_02 | ЛСР 02-01.1-19Т |  |  | KUR.0120.10UJA.KBA.TM.TB0001.S0001 (KUR_1174284) | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA); код помещения 10UJA18R803 |  | Коэф. гидр. сопр.: 5.4; Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ; 3; Тип атмосферы при эксплуатации II; Условия хранения 8; 1. 21,3х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=16,1 мм; 3. патрубки с перепадом 24 мм; 4. Материал корпуса - нж; 5. Элемент крепления арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 240 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22); Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается. | 2020-05-28 | АЭП;БКП-1;Ооб | 945434 | 7948.88 | 2018-02-17 | К007 Арматура обратная
39 | 2.ИСУП.5874728 | 10KBA50AA602 | Клапан обратный | по типу КПЛВ.494314.003 | 2BIIa | QA2 | оборудование | 15 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура |  | 3 |  |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 3742-039-49149890-2008 | ИТТ KUR-PAA0001; ДТТ KUR-PAA0001_B01_KZ_02 | ЛСР 02-01.1-19Т |  |  | KUR.0120.10UJA.KBA.TM.TB0001.S0001 (KUR_1174284) | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA); код помещения 10UJA18R803 |  | Коэф. гидр. сопр.: 5.4; Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ; 3; Тип атмосферы при эксплуатации II; Условия хранения 8; 1. 21,3х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=16,1 мм; 3. патрубки с перепадом 24 мм; 4. Материал корпуса - нж; 5. Элемент крепления арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 240 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22); Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается. | 2020-05-28 | АЭП;БКП-1;Ооб | 945434 | 7948.88 | 2018-02-17 | К007 Арматура обратная
40 | 2.ИСУП.5902330 | 10FAL16AA601 | Затвор обратный | по типу КПЛВ.494454.401-01 | 3CIIIc | QA3 | материалы | 80 | 0.35 | 50 | Р-р борной к-ты с конц 17 г/дм^3 |  | 28 |  |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 3742-010-35740880-2007 | ИТТ KUR-PAA0001; ДТТ KUR-PAA0001_B01_KZ_02 | ЛСР 02-03.1-62Т |  |  | KUR.0120.10UKC.FAL.TM.TB0001.S0001 (KUR_1172390) | 3C | II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC); код помещения 10UKC04R056; |  | Коэф. гидр. сопр.: 0.75; Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ; 3; Тип атмосферы при эксплуатации II; Условия хранения 8; 1. 88.9x4- типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=82.5мм; 3. Материал корпуса – нержавеющая сталь марки 08Х18Н10Т; 4. Тип разделки кромок- 1-23 (С-23) 5. Арматура соосная; 6. Габаритная длина L=250 мм, 7. Тип присоединения - под приварку.; Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается. | 2019-08-30 | АЭП;БКП-1;Ооб | 929891 | 54623.55 | 2018-02-17 | К007 Арматура обратная
41 | 2.ИСУП.5902331 | 10FAL23AA601 | Затвор обратный | по типу КПЛВ.494454.401-01 | 3CIIIc | QA3 | материалы | 80 | 1.2 | 50 | Р-р борной к-ты с конц 17 г/дм^3 |  | 28 |  |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 3742-010-35740880-2007 | ИТТ KUR-PAA0001; ДТТ KUR-PAA0001_B01_KZ_02 | ЛСР 02-03.1-62Т |  |  | KUR.0120.10UKC.FAL.TM.TB0001.S0001 (KUR_1172390) | 3C | II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC); код помещения 10UKC04R056; |  | Коэф. гидр. сопр.: 0.75; Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ; 3; Тип атмосферы при эксплуатации II; Условия хранения 8; 1. 88.9x4- типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=82.5мм; 3. Материал корпуса – нержавеющая сталь марки 08Х18Н10Т; 4. Тип разделки кромок- 1-23 (С-23) 5. Арматура соосная; 6. Габаритная длина L=250 мм, 7. Тип присоединения - под приварку.; Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается. | 2019-08-30 | АЭП;БКП-1;Ооб | 929891 | 54623.55 | 2018-02-17 | К007 Арматура обратная
42 | 2.ИСУП.5902332 | 10FAL22AA601 | Затвор обратный | по типу КПЛВ.494454.401-01 | 3CIIIc | QA3 | материалы | 80 | 1.2 | 50 | Р-р борной к-ты с конц 17 г/дм^3 |  | 28 |  |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 3742-010-35740880-2007 | ИТТ KUR-PAA0001; ДТТ KUR-PAA0001_B01_KZ_02 | ЛСР 02-03.1-62Т |  |  | KUR.0120.10UKC.FAL.TM.TB0001.S0001 (KUR_1172390) | 3C | II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC); код помещения 10UKC04R056; |  | Коэф. гидр. сопр.: 0.75; Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ; 3; Тип атмосферы при эксплуатации II; Условия хранения 8; 1. 88.9x4- типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=82.5мм; 3. Материал корпуса – нержавеющая сталь марки 08Х18Н10Т; 4. Тип разделки кромок- 1-23 (С-23) 5. Арматура соосная; 6. Габаритная длина L=250 мм, 7. Тип присоединения - под приварку.; Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается. | 2019-08-30 | АЭП;БКП-1;Ооб | 929891 | 54623.55 | 2018-02-17 | К007 Арматура обратная
43 | 2.ИСУП.5902333 | 10FAL10AA601 | Затвор обратный | по типу КПЛВ.494454.402-01 | 3CIIIc | QA3 | материалы | 100 | 1 | 60 | Р-р борной к-ты с конц 17 г/дм^3 |  | 35 |  |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 3742-010-35740880-2007 | ИТТ KUR-PAA0001; ДТТ KUR-PAA0001_B01_KZ_02 | ЛСР 02-03.1-62Т |  |  | KUR.0120.10UKC.FAL.TM.TB0001.S0001 (KUR_1172390) | 3C | II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC); код помещения 10UKC04R056; |  | Коэф. гидр. сопр.: 0.8; Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ; 3; Тип атмосферы при эксплуатации II; Условия хранения 8; 1. 114.3x4.5 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=107.1 мм; 3. Материал корпуса – нержавеющая сталь марки 08Х18Н10Т; 4. Тип разделки кромок- 1-25-1 (С-42) 5. Арматура соосная; 6. Габаритная длина L=300мм, 7. Тип присоединения - под приварку. ; Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается. | 2019-08-30 | АЭП;БКП-1;Ооб | 929838 | 27152.11 | 2018-02-17 | К007 Арматура обратная
44 | 2.ИСУП.5902334 | 10FAL14AA601 | Клапан обратный осесимметричный | по типу АЭ 254.200.02.000-020-130 | 3CIIIc | QA3 | материалы | 200 | 1 | 60 | Р-р борной к-ты с конц 17 г/дм^3 |  | 75 |  |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 6981-254-08847871-07 | ИТТ KUR-PAA0001; ДТТ KUR-PAA0001_B01_KZ_02 | ЛСР 02-03.1-62Т |  |  | KUR.0120.10UKC.FAL.TM.TB0001.S0001 (KUR_1172390) | 3C | II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC); код помещения 10UKC04R056; |  | Коэф. гидр. сопр.: 3; Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ; 3; Тип атмосферы при эксплуатации II; Условия хранения 8; 1. 219.1х5- типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=210.9 мм; 3. Материал корпуса – нержавеющая сталь марки 08Х18Н10Т; 4. Тип разделки кромок- 1-25-1 (С-42) 5. Арматура соосная; 6. Габаритная длина L=400 мм, 7. Тип присоединения - под приварку.; Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается. | 2019-08-30 | АЭП;БКП-1;Ооб | 885531 | 34399.59 | 2018-02-17 | К007 Арматура обратная
45 | 2.ИСУП.5902335 | 10FAL13AA601 | Клапан обратный осесимметричный | по типу АЭ 254.200.02.000-020-130 | 3CIIIc | QA3 | материалы | 200 | 1 | 60 | Р-р борной к-ты с конц 17 г/дм^3 |  | 75 |  |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 6981-254-08847871-07 | ИТТ KUR-PAA0001; ДТТ KUR-PAA0001_B01_KZ_02 | ЛСР 02-03.1-62Т |  |  | KUR.0120.10UKC.FAL.TM.TB0001.S0001 (KUR_1172390) | 3C | II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC); код помещения 10UKC04R056; |  | Коэф. гидр. сопр.: 3; Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ; 3; Тип атмосферы при эксплуатации II; Условия хранения 8; 1. 219.1х5- типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=210.9 мм; 3. Материал корпуса – нержавеющая сталь марки 08Х18Н10Т; 4. Тип разделки кромок- 1-25-1 (С-42) 5. Арматура соосная; 6. Габаритная длина L=400 мм, 7. Тип присоединения - под приварку.; Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается. | 2019-08-30 | АЭП;БКП-1;Ооб | 885531 | 34399.59 | 2018-02-17 | К007 Арматура обратная
46 | 2.ИСУП.5915468 | 10KBA32AA601 | Затвор обратный | по типу А43 127 -0250/ 350 -080 | 3CIIIa | QA3 | оборудование | 80 | 19.4 | 80 | Теплоноситель 1 контура |  | 10.5 |  |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 07-16Е-08/88-А | ИТТ KUR-PAA0001; ДТТ KUR-PAA0001_B01_KZ_02 | ЛСР 02-03.1-63Т |  |  | KUR.0120.10UKC.KBA.TM.TB0002.S0002 (KUR_1171964) | 3C | II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC); код помещения 10UKC04R008; |  | Коэф. гидр. сопр.: 2.8; Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ; 3; Тип атмосферы при эксплуатации II; Условия хранения 8; 1. 114.3x11 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др= 95.7 мм; 3. Материал корпуса – нержавеющая сталь марки 08Х18Н10Т; 4. Тип разделки кромок- 1-25-1 (С-42); 5. Арматура соосная; 6. Габаритная длина не более L=450 мм, 7. Тип присоединения - под приварку.; Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается. | 2019-08-30 | АЭП;БКП-1;Ооб | 932913 | 163230.97 | 2018-02-17 | К007 Арматура обратная
47 | 2.ИСУП.5915469 | 10KBA36AA601 | Затвор обратный | по типу А43 127 -0250/ 350 -080 | 3CIIIa | QA3 | оборудование | 80 | 19.4 | 80 | Теплоноситель 1 контура |  | 10.5 |  |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 07-16Е-08/88-А | ИТТ KUR-PAA0001; ДТТ KUR-PAA0001_B01_KZ_02 | ЛСР 02-03.1-63Т |  |  | KUR.0120.10UKC.KBA.TM.TB0002.S0002 (KUR_1171964) | 3C | II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC); код помещения 10UKC04R008; |  | Коэф. гидр. сопр.: 2.8; Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ; 3; Тип атмосферы при эксплуатации II; Условия хранения 8; 1. 114.3x11 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др= 95.7 мм; 3. Материал корпуса – нержавеющая сталь марки 08Х18Н10Т; 4. Тип разделки кромок- 1-25-1 (С-42); 5. Арматура соосная; 6. Габаритная длина не более L=450 мм, 7. Тип присоединения - под приварку.; Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается. | 2019-08-30 | АЭП;БКП-1;Ооб | 932913 | 163230.97 | 2018-02-17 | К007 Арматура обратная
48 | 2.ИСУП.5915470 | 10KBA34AA601 | Затвор обратный | по типу А43 127 -0250/ 350 -080 | 3CIIIa | QA3 | оборудование | 80 | 19.4 | 80 | Теплоноситель 1 контура |  | 10.5 |  |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 07-16Е-08/88-А | ИТТ KUR-PAA0001; ДТТ KUR-PAA0001_B01_KZ_02 | ЛСР 02-03.1-63Т |  |  | KUR.0120.10UKC.KBA.TM.TB0002.S0002 (KUR_1171964) | 3C | II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC); код помещения 10UKC04R008; |  | Коэф. гидр. сопр.: 2.8; Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ; 3; Тип атмосферы при эксплуатации II; Условия хранения 8; 1. 114.3x11 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др= 95.7 мм; 3. Материал корпуса – нержавеющая сталь марки 08Х18Н10Т; 4. Тип разделки кромок- 1-25-1 (С-42); 5. Арматура соосная; 6. Габаритная длина не более L=450 мм, 7. Тип присоединения - под приварку.; Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается. | 2019-08-30 | АЭП;БКП-1;Ооб | 932913 | 163230.97 | 2018-02-17 | К007 Арматура обратная
49 | 2.ИСУП.5915471 | 10KBA12AA601 | Затвор обратный | по типу КПЛВ.494454.402-01 | 3CIIIb | QA3 | материалы | 100 | 2 | 150 | Теплоноситель 1 контура |  | 35 |  |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 3742-010-35740880-2007 | ИТТ KUR-PAA0001; ДТТ KUR-PAA0001_B01_KZ_02 | ЛСР 02-03.1-63Т |  |  | KUR.0120.10UKC.KBA.TM.TB0001.S0002 (KUR_1173188) | 3C | II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC); код помещения 10UKC22R027; |  | Коэф. гидр. сопр.: 0.8; Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ; 3; Тип атмосферы при эксплуатации II; Условия хранения 8; 1. 114.3x4.5 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=107.1 мм; 3. Материал корпуса – нержавеющая сталь марки 08Х18Н10Т; 4. Тип разделки кромок- 1-25-1 (С-42) 5. Арматура соосная; 6. Габаритная длина L=300мм, 7. Тип присоединения - под приварку. ; Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается. | 2019-08-30 | АЭП;БКП-1;Ооб | 929838 | 27152.11 | 2018-02-17 | К007 Арматура обратная
50 | 2.ИСУП.5915473 | 10KBA24AA601 | Клапан обратный | по типу КПЛВ.494454.411-01 | 3CIIIc | QA3 | материалы | 65 | 1 | 60 | Теплоноситель 1 контура |  | 6.6 |  |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 3742-010-35740880-2007 | ИТТ KUR-PAA0001; ДТТ KUR-PAA0001_B01_KZ_02 | ЛСР 02-03.1-63Т |  |  | KUR.0120.10UKC.KBA.TM.TB0001.S0002 (KUR_1173188) | 3C | II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC); код помещения 10UKC04R008; |  | Коэф. гидр. сопр.: 3; Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ; 3; Тип атмосферы при эксплуатации II; Условия хранения 8; 1. 76.1x4 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=69.7мм; 3. Материал корпуса – нержавеющая сталь марки 08Х18Н10Т; 4. Тип разделки кромок- 1-23(С-23); 5. Арматура соосная; 6. Габаритная длина L=180мм, 7. Тип присоединения - под приварку.; Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается. | 2019-08-30 | АЭП;БКП-1;Ооб | 929908 | 54623.55 | 2018-02-17 | К007 Арматура обратная
51 | 2.ИСУП.5915475 | 10KBA27AA601 | Затвор обратный | по типу КПЛВ.494454.401-01 | 3CIIIc | QA3 | материалы | 80 | 1 | 150 | Теплоноситель 1 контура |  | 28 |  |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 3742-010-35740880-2007 | ИТТ KUR-PAA0001; ДТТ KUR-PAA0001_B01_KZ_02 | ЛСР 02-03.1-63Т |  |  | KUR.0120.10UKC.KBA.TM.TB0001.S0002 (KUR_1173188) | 3C | II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC); код помещения 10UKC04R008; |  | Коэф. гидр. сопр.: 0.75; Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ; 3; Тип атмосферы при эксплуатации II; Условия хранения 8; 1. 88.9x4- типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=82.5мм; 3. Материал корпуса – нержавеющая сталь марки 08Х18Н10Т; 4. Тип разделки кромок- 1-23 (С-23) 5. Арматура соосная; 6. Габаритная длина L=250 мм, 7. Тип присоединения - под приварку.; Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается. | 2019-08-30 | АЭП;БКП-1;Ооб | 929891 | 27152.11 | 2018-02-17 | К007 Арматура обратная
52 | 2.ИСУП.5915476 | 10KBA25AA601 | Затвор обратный | по типу КПЛВ.494454.402-01 | 3CIIIc | QA3 | материалы | 100 | 1 | 150 | Теплоноситель 1 контура |  | 35 |  |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 3742-010-35740880-2007 | ИТТ KUR-PAA0001; ДТТ KUR-PAA0001_B01_KZ_02 | ЛСР 02-03.1-63Т |  |  | KUR.0120.10UKC.KBA.TM.TB0001.S0002 (KUR_1173188) | 3C | II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC); код помещения 10UKC04R008 |  | Коэф. гидр. сопр.: 0.8; Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ; 3; Тип атмосферы при эксплуатации II; Условия хранения 8; 1. 114.3x4.5 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=107.1 мм; 3. Материал корпуса – нержавеющая сталь марки 08Х18Н10Т; 4. Тип разделки кромок- 1-25-1 (С-42) 5. Арматура соосная; 6. Габаритная длина L=300мм, 7. Тип присоединения - под приварку. ; Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается. | 2019-08-30 | АЭП;БКП-1;Ооб | 929838 | 27152.11 | 2018-02-17 | К007 Арматура обратная
53 | 2.ИСУП.5915477 | 10KBA14AA601 | Затвор обратный | по типу КПЛВ.494454.402-01 | 3CIIIc | QA3 | материалы | 100 | 1 | 150 | Теплоноситель 1 контура |  | 35 |  |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 3742-010-35740880-2007 | ИТТ KUR-PAA0001; ДТТ KUR-PAA0001_B01_KZ_02 | ЛСР 02-03.1-63Т |  |  | KUR.0120.10UKC.KBA.TM.TB0001.S0002 (KUR_1173188) | 3C | II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC); код помещения 10UKC04R008; |  | Коэф. гидр. сопр.: 0.8; Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ; 3; Тип атмосферы при эксплуатации II; Условия хранения 8; 1. 114.3x4.5 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=107.1 мм; 3. Материал корпуса – нержавеющая сталь марки 08Х18Н10Т; 4. Тип разделки кромок- 1-25-1 (С-42) 5. Арматура соосная; 6. Габаритная длина L=300мм, 7. Тип присоединения - под приварку. ; Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается. | 2019-08-30 | АЭП;БКП-1;Ооб | 929838 | 27152.11 | 2018-02-17 | К007 Арматура обратная
54 | 2.ИСУП.5915479 | 10KBA22AA601 | Затвор обратный | по типу КПЛВ.494454.404-01 | 3CIIIc | QA3 | материалы | 150 | 1 | 150 | Теплоноситель 1 контура |  | 68 |  |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 3742-010-35740880-2007 | ИТТ KUR-PAA0001; ДТТ KUR-PAA0001_B01_KZ_02 | ЛСР 02-03.1-63Т |  |  | KUR.0120.10UKC.KBA.TM.TB0001.S0002 (KUR_1173188) | 3C | II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC); код помещения 10UKC04R008 |  | Коэф. гидр. сопр.: 2.2; Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ; 3; Тип атмосферы при эксплуатации II; Условия хранения 8; 1. 168.3x5- типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=160.1 мм; 3. Материал корпуса – нержавеющая сталь марки 08Х18Н10Т; 4. Тип разделки кромок- 1-25-1 (С-42) 5. Арматура соосная; 6. Габаритная длина L=350мм, 7. Тип присоединения - под приварку. ; Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается. | 2019-08-30 | АЭП;БКП-1;Ооб | 929897 | 63716.38 | 2018-02-17 | К007 Арматура обратная
[24 empty] | ИТОГО: |  |  | 54 |  | 0 | 0 | 0
Примечания
1. Условные обозначения для привода (э/о и э/п), указанные в графе «Тип»:
| э/о - от электропривода (исполнение для гермозоны); | [30 empty] | От Поставщика
э/п - от электропровода (исполнение для обслуживаемых помещений).
При этом марка привода определяется поставщиком в соответствии с ИТТ, ДТТ и предложенным типом арматуры
2. Требование к допустимому отклонению массы указано в графе «Примечание» спецификации
3. Требования к техническим параметрам, о которых в ИТТ прописано «указаны в конкурсной спецификации» и при этом отсутствующим в спецификации, являются необязательными».
4. Фланцевая и межфланцевая арматура поставляется комплектно с ответными фланцами, крепежом и прокладками.