## АР1-9
[37 empty] | 5029570.12 |  |  | 68
Спецификация. Поставка клапанов запорных ВД для сооружения энергоблоков №1 и №2 АЭС Руппур
№ п/п | Идентификатор | Маркировка арматуры | Наименование | Тип | Класс и группа безопас-ности изделия по НП-68-05 | Оборудование/Материалы | DN(арматуры), мм | Pp (арматура АЭС), Pу (общепром. арматура), МПа | Tp(арматуры), °С | Рабочая среда | Kv,м3/ч(для регулиру-ющих клапанов) | Масса,кг | Способ управления | Тип электропривода | Мощность электро-двигателя, кВт | Материал корпуса арматуры | Способ присоединения | ТУ | Смета № | Номер чертежа | Позиция по спецификации чертежа | Номер з/сп | Класс и группа трубопровода | Категория сейсмостойкос-ти трубопровода | Количество, шт | Цена за ед., без НДС, руб. | Сумма без НДС, руб. | Сумма с НДС, руб. | Сумма с НДС, руб.2 | Объект проектирования | Завод-изготовитель | Страна происхождения Оборудования | Примечание | Срок поставки | Разработчик РД | Код ЕОС НСИ (GID) | Стоимость изделия в ценах 2000 года, руб. | ЗЗ | 11 | ТИП3 | ЛОТ | номер раб
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 5 | 11 | 22 | 33
1 | 2.ИСУП.1104458809 | 11JND11AA002 | Клапан запорный / Shut-off valve | А10823-0200-50-03; Pраб=17.64 MPag; tmax=350 C; | 2BIIa | оборудование | 50 | 17.64 | 350 | Р-р борной к-ты с конц 40 г/дм^3 / 40 g/dm^3 boric acid solution |  | 132.7 | Электропривод / Motor drive | 2-OБ-04 | 1,7 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 422-21-52/08 |  | RUP_3101183083 | 2З / P | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; tсраб=7.2 s; Строительная длина 230 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 70 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=47; Присоединяемая труба 57х5,5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 949861 | 87659 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных ВД | авг.руп_1-9
2 | 2.ИСУП.1104872703 | 10KTA11AA001 | Клапан запорный / Shut-off valve | А10823-0200-32-04; Pраб=17.64 MPag; tmax=350 C; | 2BIIa | оборудование | 32 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура / I circ. coolant |  | 60.7 | Электропривод / Motor drive | 2-OА-18 | 0,18 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 422-21-52/08 |  | RUP_3101183689 | 2Н / N | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; tсраб=17.5 s; Строительная длина 180 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 45 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=31; Присоединяемая труба 38х3,5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 949852 | 47934.01 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных ВД | авг.руп_1-9
3 | 2.ИСУП.1104872704 | 10KTA11AA002 | Клапан запорный / Shut-off valve | А10823-0200-32-04; Pраб=17.64 MPag; tmax=350 C; | 2BIIa | оборудование | 32 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура / I circ. coolant |  | 60.7 | Электропривод / Motor drive | 2-OА-18 | 0,18 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 422-21-52/08 |  | RUP_3101183689 | 2Н / N | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; tсраб=17.5 s; Строительная длина 180 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 45 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=31; Присоединяемая труба 38х3,5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 949852 | 47934.01 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных ВД | авг.руп_1-9
4 | 2.ИСУП.1104872705 | 10KTA11AA003 | Клапан запорный / Shut-off valve | А10823-0200-32-04; Pраб=17.64 MPag; tmax=350 C; | 2BIIa | оборудование | 32 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура / I circ. coolant |  | 60.7 | Электропривод / Motor drive | 2-OА-18 | 0,18 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 422-21-52/08 |  | RUP_3101183689 | 2Н / N | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; tсраб=17.5 s; Строительная длина 180 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 45 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=31; Присоединяемая труба 38х3,5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 949852 | 47934.01 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных ВД | авг.руп_1-9
5 | 2.ИСУП.1104872706 | 10KTA11AA004 | Клапан запорный / Shut-off valve | А10823-0200-32-04; Pраб=17.64 MPag; tmax=350 C; | 2BIIa | оборудование | 32 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура / I circ. coolant |  | 60.7 | Электропривод / Motor drive | 2-OА-18 | 0,18 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 422-21-52/08 |  | RUP_3101183689 | 2Н / N | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; tсраб=17.5 s; Строительная длина 180 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 45 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=31; Присоединяемая труба 38х3,5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 949852 | 47934.01 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных ВД | авг.руп_1-9
6 | 2.ИСУП.1104872743 | 10KTA13AA101 | Клапан запорный / Shut-off valve | А10821-0200-50-З; Pраб=17.64 MPag; tmax=350 C; | 2BIIa | оборудование | 50 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура / I circ. coolant |  | 57.7 | Привод ручной с замком / Locking manual drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 422-21-52/08 |  | RUP_3101183689 | 2Н / N | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA Строительная длина 230 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 70 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=47; Присоединяемая труба 57х5,5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 949873 | 9206.31 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных ВД | авг.руп_1-9
7 | 2.ИСУП.1104872744 | 10KTA13AA102 | Клапан запорный / Shut-off valve | А10821-0200-50-З; Pраб=17.64 MPag; tmax=350 C; | 2BIIa | оборудование | 50 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура / I circ. coolant |  | 57.7 | Привод ручной с замком / Locking manual drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 422-21-52/08 |  | RUP_3101183689 | 2Н / N | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA Строительная длина 230 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 70 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=47; Присоединяемая труба 57х5,5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 949873 | 9206.31 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных ВД | авг.руп_1-9
8 | 2.ИСУП.1104872755 | 10KTA17AA101 | Клапан запорный / Shut-off valve | А10821-0110-32-З; Pраб=6.37 MPag; tmax=350 C; | 2BIIa | оборудование | 32 | 6.37 | 350 | Раствор борной кислоты / Boric acid solution |  | 23.9 | Привод ручной с замком / Locking manual drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 422-21-52/08 |  | RUP_3101183689 | 2З / P | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA Строительная длина 180 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 45 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=31; Присоединяемая труба 38х3,5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 949891 | 30137.68 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных ВД | авг.руп_1-9
9 | 2.ИСУП.1104872756 | 10KTA17AA102 | Клапан запорный / Shut-off valve | А10821-0110-32-З; Pраб=6.37 MPag; tmax=350 C; | 2BIIa | оборудование | 32 | 6.37 | 350 | Раствор борной кислоты / Boric acid solution |  | 23.9 | Привод ручной с замком / Locking manual drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 422-21-52/08 |  | RUP_3101183689 | 2З / P | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA Строительная длина 180 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 45 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=31; Присоединяемая труба 38х3,5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 949891 | 30137.68 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных ВД | авг.руп_1-9
10 | 2.ИСУП.1104872757 | 10KTA17AA103 | Клапан запорный / Shut-off valve | А10821-0110-32-З; Pраб=6.37 MPag; tmax=350 C; | 2BIIa | оборудование | 32 | 6.37 | 350 | Раствор борной кислоты / Boric acid solution |  | 23.9 | Привод ручной с замком / Locking manual drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 422-21-52/08 |  | RUP_3101183689 | 2З / P | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA Строительная длина 180 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 45 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=31; Присоединяемая труба 38х3,5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 949891 | 30137.68 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных ВД | авг.руп_1-9
11 | 2.ИСУП.1104872758 | 10KTA17AA104 | Клапан запорный / Shut-off valve | А10821-0110-32-З; Pраб=6.37 MPag; tmax=350 C; | 2BIIa | оборудование | 32 | 6.37 | 350 | Раствор борной кислоты / Boric acid solution |  | 23.9 | Привод ручной с замком / Locking manual drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 422-21-52/08 |  | RUP_3101183689 | 2З / P | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA Строительная длина 180 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 45 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=31; Присоединяемая труба 38х3,5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 949891 | 30137.68 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных ВД | авг.руп_1-9
12 | 2.ИСУП.1104872759 | 10KTA17AA105 | Клапан запорный / Shut-off valve | А10821-0110-32-З; Pраб=6.37 MPag; tmax=350 C; | 2BIIa | оборудование | 32 | 6.37 | 350 | Раствор борной кислоты / Boric acid solution |  | 23.9 | Привод ручной с замком / Locking manual drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 422-21-52/08 |  | RUP_3101183689 | 2З / P | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA Строительная длина 180 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 45 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=31; Присоединяемая труба 38х3,5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 949891 | 30137.68 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных ВД | авг.руп_1-9
13 | 2.ИСУП.1104872760 | 10KTA17AA106 | Клапан запорный / Shut-off valve | А10821-0110-32-З; Pраб=6.37 MPag; tmax=350 C; | 2BIIa | оборудование | 32 | 6.37 | 350 | Раствор борной кислоты / Boric acid solution |  | 23.9 | Привод ручной с замком / Locking manual drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 422-21-52/08 |  | RUP_3101183689 | 2З / P | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA Строительная длина 180 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 45 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=31; Присоединяемая труба 38х3,5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 949891 | 30137.68 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных ВД | авг.руп_1-9
14 | 2.ИСУП.1104872761 | 10KTA17AA107 | Клапан запорный / Shut-off valve | А10821-0110-32-З; Pраб=6.37 MPag; tmax=350 C; | 2BIIa | оборудование | 32 | 6.37 | 350 | Раствор борной кислоты / Boric acid solution |  | 23.9 | Привод ручной с замком / Locking manual drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 422-21-52/08 |  | RUP_3101183689 | 2З / P | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA Строительная длина 180 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 45 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=31; Присоединяемая труба 38х3,5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 949891 | 30137.68 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных ВД | авг.руп_1-9
15 | 2.ИСУП.1104872762 | 10KTA17AA108 | Клапан запорный / Shut-off valve | А10821-0110-32-З; Pраб=6.37 MPag; tmax=350 C; | 2BIIa | оборудование | 32 | 6.37 | 350 | Раствор борной кислоты / Boric acid solution |  | 23.9 | Привод ручной с замком / Locking manual drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 422-21-52/08 |  | RUP_3101183689 | 2З / P | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA Строительная длина 180 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 45 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=31; Присоединяемая труба 38х3,5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 949891 | 30137.68 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных ВД | авг.руп_1-9
16 | 2.ИСУП.1104879072 | 11JND11AA004 | Клапан запорный / Shut-off valve | А10823-0200-50-03; Pраб=17.64 MPag; tmax=350 C; | 2BIIa | оборудование | 50 | 17.64 | 350 | Р-р борной к-ты с конц 40 г/дм^3 / 40 g/dm^3 boric acid solution |  | 132.7 | Электропривод / Motor drive | 2-OБ-04 | 1,7 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 422-21-52/08 |  | RUP_3101183083 | 2З / P | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; tсраб=7.2 s; Строительная длина 230 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 70 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=47; Присоединяемая труба 57х5,5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 949861 | 87659 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных ВД | авг.руп_1-9
17 | 2.ИСУП.1104879073 | 11JND11AA009 | Клапан запорный / Shut-off valve | А10823-0200-50-03; Pраб=17.64 MPag; tmax=350 C; | 2BIIa | оборудование | 50 | 17.64 | 350 | Р-р борной к-ты с конц 40 г/дм^3 / 40 g/dm^3 boric acid solution |  | 132.7 | Электропривод / Motor drive | 2-OБ-04 | 1,7 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 422-21-52/08 |  | RUP_3101183083 | 2З / P | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; tсраб=7.2 s; Строительная длина 230 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 70 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=47; Присоединяемая труба 57х5,5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 949861 | 87659 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных ВД | авг.руп_1-9
18 | 2.ИСУП.1104879079 | 11JND12AA002 | Клапан запорный / Shut-off valve | А10823-0200-50-03; Pраб=17.64 MPag; tmax=350 C; | 2BIIa | оборудование | 50 | 17.64 | 350 | Р-р борной к-ты с конц 40 г/дм^3 / 40 g/dm^3 boric acid solution |  | 132.7 | Электропривод / Motor drive | 2-OБ-04 | 1,7 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 422-21-52/08 |  | RUP_3101183083 | 2З / P | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; tсраб=7.2 s; Строительная длина 230 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 70 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=47; Присоединяемая труба 57х5,5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 949861 | 87659 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных ВД | авг.руп_1-9
19 | 2.ИСУП.1104879081 | 11JND12AA004 | Клапан запорный / Shut-off valve | А10823-0200-50-03; Pраб=17.64 MPag; tmax=350 C; | 2BIIa | оборудование | 50 | 17.64 | 350 | Р-р борной к-ты с конц 40 г/дм^3 / 40 g/dm^3 boric acid solution |  | 132.7 | Электропривод / Motor drive | 2-OБ-04 | 1,7 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 422-21-52/08 |  | RUP_3101183083 | 2З / P | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; tсраб=7.2 s; Строительная длина 230 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 70 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=47; Присоединяемая труба 57х5,5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 949861 | 87659 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных ВД | авг.руп_1-9
20 | 2.ИСУП.1104879082 | 11JND12AA009 | Клапан запорный / Shut-off valve | А10823-0200-50-03; Pраб=17.64 MPag; tmax=350 C; | 2BIIa | оборудование | 50 | 17.64 | 350 | Р-р борной к-ты с конц 40 г/дм^3 / 40 g/dm^3 boric acid solution |  | 132.7 | Электропривод / Motor drive | 2-OБ-04 | 1,7 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 422-21-52/08 |  | RUP_3101183083 | 2З / P | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; tсраб=7.2 s; Строительная длина 230 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 70 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=47; Присоединяемая труба 57х5,5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 949861 | 87659 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных ВД | авг.руп_1-9
21 | 2.ИСУП.1104879090 | 11JNG10AA001 | Клапан запорный / Shut-off valve | А10823-0200-100-03; Pраб=17.64 MPag; tmax=350 C; | 2BIIa | оборудование | 100 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура / I circ. coolant |  | 373.5 | Электропривод / Motor drive | МоАОС 630-68 | 4,25 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 422-21-52/08 |  | RUP_3101183803 | 2НЗ / NP | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; tсраб=8.6 s, не более; Строительная длина 430 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 160 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=109; Присоединяемая труба 133х14; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 949836 | 181843.85 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных ВД | авг.руп_1-9
22 | 2.ИСУП.1104879125 | 11JNG20AA001 | Клапан запорный / Shut-off valve | А10823-0200-100-03; Pраб=17.64 MPag; tmax=350 C; | 2BIIa | оборудование | 100 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура / I circ. coolant |  | 373.5 | Электропривод / Motor drive | МоАОС 630-68 | 4,25 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 422-21-52/08 |  | RUP_3101183803 | 2НЗ / NP | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; tсраб=8.6 s, не более; Строительная длина 430 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 160 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=109; Присоединяемая труба 133х14; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 949836 | 181843.85 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных ВД | авг.руп_1-9
23 | 2.ИСУП.1104879659 | 12JND21AA002 | Клапан запорный / Shut-off valve | А10823-0200-50-03; Pраб=17.64 MPag; tmax=350 C; | 2BIIa | оборудование | 50 | 17.64 | 350 | Р-р борной к-ты с конц 40 г/дм^3 / 40 g/dm^3 boric acid solution |  | 132.7 | Электропривод / Motor drive | 2-OБ-04 | 1,7 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 422-21-52/08 |  | RUP_3101183083 | 2З / P | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; tсраб=7.2 s; Строительная длина 230 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 70 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=47; Присоединяемая труба 57х5,5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 949861 | 87659 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных ВД | авг.руп_1-9
24 | 2.ИСУП.1104879661 | 12JND21AA004 | Клапан запорный / Shut-off valve | А10823-0200-50-03; Pраб=17.64 MPag; tmax=350 C; | 2BIIa | оборудование | 50 | 17.64 | 350 | Р-р борной к-ты с конц 40 г/дм^3 / 40 g/dm^3 boric acid solution |  | 132.7 | Электропривод / Motor drive | 2-OБ-04 | 1,7 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 422-21-52/08 |  | RUP_3101183083 | 2З / P | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; tсраб=7.2 s; Строительная длина 230 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 70 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=47; Присоединяемая труба 57х5,5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 949861 | 87659 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных ВД | авг.руп_1-9
25 | 2.ИСУП.1104879662 | 12JND21AA009 | Клапан запорный / Shut-off valve | А10823-0200-50-03; Pраб=17.64 MPag; tmax=350 C; | 2BIIa | оборудование | 50 | 17.64 | 350 | Р-р борной к-ты с конц 40 г/дм^3 / 40 g/dm^3 boric acid solution |  | 132.7 | Электропривод / Motor drive | 2-OБ-04 | 1,7 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 422-21-52/08 |  | RUP_3101183083 | 2З / P | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; tсраб=7.2 s; Строительная длина 230 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 70 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=47; Присоединяемая труба 57х5,5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 949861 | 87659 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных ВД | авг.руп_1-9
26 | 2.ИСУП.1104879666 | 12JND22AA002 | Клапан запорный / Shut-off valve | А10823-0200-50-03; Pраб=17.64 MPag; tmax=350 C; | 2BIIa | оборудование | 50 | 17.64 | 350 | Р-р борной к-ты с конц 40 г/дм^3 / 40 g/dm^3 boric acid solution |  | 132.7 | Электропривод / Motor drive | 2-OБ-04 | 1,7 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 422-21-52/08 |  | RUP_3101183083 | 2З / P | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; tсраб=7.2 s; Строительная длина 230 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 70 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=47; Присоединяемая труба 57х5,5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 949861 | 87659 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных ВД | авг.руп_1-9
27 | 2.ИСУП.1104879668 | 12JND22AA004 | Клапан запорный / Shut-off valve | А10823-0200-50-03; Pраб=17.64 MPag; tmax=350 C; | 2BIIa | оборудование | 50 | 17.64 | 350 | Р-р борной к-ты с конц 40 г/дм^3 / 40 g/dm^3 boric acid solution |  | 132.7 | Электропривод / Motor drive | 2-OБ-04 | 1,7 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 422-21-52/08 |  | RUP_3101183083 | 2З / P | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; tсраб=7.2 s; Строительная длина 230 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 70 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=47; Присоединяемая труба 57х5,5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 949861 | 87659 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных ВД | авг.руп_1-9
28 | 2.ИСУП.1104879669 | 12JND22AA009 | Клапан запорный / Shut-off valve | А10823-0200-50-03; Pраб=17.64 MPag; tmax=350 C; | 2BIIa | оборудование | 50 | 17.64 | 350 | Р-р борной к-ты с конц 40 г/дм^3 / 40 g/dm^3 boric acid solution |  | 132.7 | Электропривод / Motor drive | 2-OБ-04 | 1,7 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 422-21-52/08 |  | RUP_3101183083 | 2З / P | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; tсраб=7.2 s; Строительная длина 230 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 70 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=47; Присоединяемая труба 57х5,5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 949861 | 87659 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных ВД | авг.руп_1-9
29 | 2.ИСУП.1104879675 | 12JNG30AA001 | Клапан запорный / Shut-off valve | А10823-0200-100-03; Pраб=17.64 MPag; tmax=350 C; | 2BIIa | оборудование | 100 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура / I circ. coolant |  | 373.5 | Электропривод / Motor drive | МоАОС 630-68 | 4,25 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 422-21-52/08 |  | RUP_3101183803 | 2НЗ / NP | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; tсраб=8.6 s, не более; Строительная длина 430 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 160 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=109; Присоединяемая труба 133х14; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 949836 | 153174.19 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных ВД | авг.руп_1-9
30 | 2.ИСУП.1104879714 | 12JNG40AA001 | Клапан запорный / Shut-off valve | А10823-0200-100-03; Pраб=17.64 MPag; tmax=350 C; | 2BIIa | оборудование | 100 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура / I circ. coolant |  | 373.5 | Электропривод / Motor drive | МоАОС 630-68 | 4,25 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 422-21-52/08 |  | RUP_3101183803 | 2НЗ / NP | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; tсраб=8.6 s, не более; Строительная длина 430 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 160 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=109; Присоединяемая труба 133х14; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 949836 | 153174.19 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных ВД | авг.руп_1-9
31 | 2.ИСУП.1105213988 | 11JND11AA012 | Клапан сильфонный запорный / Shut-off bellows valve | КЛ14-50-200-300-Э/П-Н; Pраб=19.6 MPag; tmax=90 C; | 2BIIa | оборудование | 50 | 19.6 | 90 | Р-р борной к-ты с конц 40 г/дм^3 / 40 g/dm^3 boric acid solution |  | 131 | Электропривод / Motor drive | Э/П | 1,7 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 3742-202-34390194-2008 |  | RUP_3101184011 | 2ЗЛ / PL | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; tсраб=15 s; Inom=6.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Строительная длина 230 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 70 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=47; Присоединяемая труба 57х5,5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 948009 | 85397.72 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных ВД | авг.руп_1-9
32 | 2.ИСУП.1105213990 | 11JND12AA012 | Клапан сильфонный запорный / Shut-off bellows valve | КЛ14-50-200-300-Э/П-Н; Pраб=19.6 MPag; tmax=90 C; | 2BIIa | оборудование | 50 | 19.6 | 90 | Р-р борной к-ты с конц 40 г/дм^3 / 40 g/dm^3 boric acid solution |  | 131 | Электропривод / Motor drive | Э/П | 1,7 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 3742-202-34390194-2008 |  | RUP_3101184011 | 2ЗЛ / PL | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; tсраб=15 s; Inom=6.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Строительная длина 230 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 70 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=47; Присоединяемая труба 57х5,5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 948009 | 85397.72 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных ВД | авг.руп_1-9
33 | 2.ИСУП.1105213994 | 12JND21AA012 | Клапан сильфонный запорный / Shut-off bellows valve | КЛ14-50-200-300-Э/П-Н; Pраб=19.6 MPag; tmax=90 C; | 2BIIa | оборудование | 50 | 19.6 | 90 | Р-р борной к-ты с конц 40 г/дм^3 / 40 g/dm^3 boric acid solution |  | 131 | Электропривод / Motor drive | Э/П | 1,7 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 3742-202-34390194-2008 |  | RUP_3101184011 | 2ЗЛ / PL | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; tсраб=15 s; Inom=6.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Строительная длина 230 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 70 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=47; Присоединяемая труба 57х5,5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 948009 | 85397.72 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных ВД | авг.руп_1-9
34 | 2.ИСУП.1105213997 | 12JND22AA012 | Клапан сильфонный запорный / Shut-off bellows valve | КЛ14-50-200-300-Э/П-Н; Pраб=19.6 MPag; tmax=90 C; | 2BIIa | оборудование | 50 | 19.6 | 90 | Р-р борной к-ты с конц 40 г/дм^3 / 40 g/dm^3 boric acid solution |  | 131 | Электропривод / Motor drive | Э/П | 1,7 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 3742-202-34390194-2008 |  | RUP_3101184011 | 2ЗЛ / PL | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; tсраб=15 s; Inom=6.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Строительная длина 230 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 70 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=47; Присоединяемая труба 57х5,5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 948009 | 85397.72 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных ВД | авг.руп_1-9
35 | 2.ИСУП.1104882735 | 20KTA13AA101 | Клапан запорный / Shut-off valve | А10821-0200-50-З; Pраб=17.64 MPag; tmax=350 C; | 2BIIa | оборудование | 50 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура / I circ. coolant |  | 57.7 | Привод ручной с замком / Locking manual drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 422-21-52/08 |  | RUP_3101183689 | 2Н / N | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA Строительная длина 230 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 70 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=47; Присоединяемая труба 57х5,5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 949873 | 9206.31 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных ВД | авг.руп_1-9
36 | 2.ИСУП.1104882736 | 20KTA13AA102 | Клапан запорный / Shut-off valve | А10821-0200-50-З; Pраб=17.64 MPag; tmax=350 C; | 2BIIa | оборудование | 50 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура / I circ. coolant |  | 57.7 | Привод ручной с замком / Locking manual drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 422-21-52/08 |  | RUP_3101183689 | 2Н / N | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA Строительная длина 230 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 70 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=47; Присоединяемая труба 57х5,5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 949873 | 9206.31 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных ВД | авг.руп_1-9
37 | 2.ИСУП.1104889991 | 21JND11AA002 | Клапан запорный / Shut-off valve | А10823-0200-50-03; Pраб=17.64 MPag; tmax=350 C; | 2BIIa | оборудование | 50 | 17.64 | 350 | Р-р борной к-ты с конц 40 г/дм^3 / 40 g/dm^3 boric acid solution |  | 132.7 | Электропривод / Motor drive | 2-OБ-04 | 1,7 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 422-21-52/08 |  | RUP_3101183083 | 2З / P | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; tсраб=7.2 s; Строительная длина 230 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 70 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=47; Присоединяемая труба 57х5,5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 949861 | 87659 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных ВД | авг.руп_1-9
38 | 2.ИСУП.1104889992 | 21JND11AA004 | Клапан запорный / Shut-off valve | А10823-0200-50-03; Pраб=17.64 MPag; tmax=350 C; | 2BIIa | оборудование | 50 | 17.64 | 350 | Р-р борной к-ты с конц 40 г/дм^3 / 40 g/dm^3 boric acid solution |  | 132.7 | Электропривод / Motor drive | 2-OБ-04 | 1,7 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 422-21-52/08 |  | RUP_3101183083 | 2З / P | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; tсраб=7.2 s; Строительная длина 230 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 70 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=47; Присоединяемая труба 57х5,5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 949861 | 87659 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных ВД | авг.руп_1-9
39 | 2.ИСУП.1104889993 | 21JND11AA009 | Клапан запорный / Shut-off valve | А10823-0200-50-03; Pраб=17.64 MPag; tmax=350 C; | 2BIIa | оборудование | 50 | 17.64 | 350 | Р-р борной к-ты с конц 40 г/дм^3 / 40 g/dm^3 boric acid solution |  | 132.7 | Электропривод / Motor drive | 2-OБ-04 | 1,7 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 422-21-52/08 |  | RUP_3101183083 | 2З / P | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; tсраб=7.2 s; Строительная длина 230 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 70 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=47; Присоединяемая труба 57х5,5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 949861 | 87659 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных ВД | авг.руп_1-9
40 | 2.ИСУП.1104889999 | 21JND12AA002 | Клапан запорный / Shut-off valve | А10823-0200-50-03; Pраб=17.64 MPag; tmax=350 C; | 2BIIa | оборудование | 50 | 17.64 | 350 | Р-р борной к-ты с конц 40 г/дм^3 / 40 g/dm^3 boric acid solution |  | 132.7 | Электропривод / Motor drive | 2-OБ-04 | 1,7 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 422-21-52/08 |  | RUP_3101183083 | 2З / P | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; tсраб=7.2 s; Строительная длина 230 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 70 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=47; Присоединяемая труба 57х5,5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 949861 | 87659 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных ВД | авг.руп_1-9
41 | 2.ИСУП.1104890000 | 21JND12AA004 | Клапан запорный / Shut-off valve | А10823-0200-50-03; Pраб=17.64 MPag; tmax=350 C; | 2BIIa | оборудование | 50 | 17.64 | 350 | Р-р борной к-ты с конц 40 г/дм^3 / 40 g/dm^3 boric acid solution |  | 132.7 | Электропривод / Motor drive | 2-OБ-04 | 1,7 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 422-21-52/08 |  | RUP_3101183083 | 2З / P | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; tсраб=7.2 s; Строительная длина 230 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 70 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=47; Присоединяемая труба 57х5,5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 949861 | 87659 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных ВД | авг.руп_1-9
42 | 2.ИСУП.1104890001 | 21JND12AA009 | Клапан запорный / Shut-off valve | А10823-0200-50-03; Pраб=17.64 MPag; tmax=350 C; | 2BIIa | оборудование | 50 | 17.64 | 350 | Р-р борной к-ты с конц 40 г/дм^3 / 40 g/dm^3 boric acid solution |  | 132.7 | Электропривод / Motor drive | 2-OБ-04 | 1,7 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 422-21-52/08 |  | RUP_3101183083 | 2З / P | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; tсраб=7.2 s; Строительная длина 230 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 70 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=47; Присоединяемая труба 57х5,5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 949861 | 87659 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных ВД | авг.руп_1-9
43 | 2.ИСУП.1104890009 | 21JNG10AA001 | Клапан запорный / Shut-off valve | А10823-0200-100-03; Pраб=17.64 MPag; tmax=350 C; | 2BIIa | оборудование | 100 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура / I circ. coolant |  | 373.5 | Электропривод / Motor drive | МоАОС 630-68 | 4,25 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 422-21-52/08 |  | RUP_3101183803 | 2НЗ / NP | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; tсраб=8.6 s, не более; Строительная длина 430 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 160 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=109; Присоединяемая труба 133х14; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 949836 | 181843.85 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных ВД | авг.руп_1-9
44 | 2.ИСУП.1104890042 | 21JNG20AA001 | Клапан запорный / Shut-off valve | А10823-0200-100-03; Pраб=17.64 MPag; tmax=350 C; | 2BIIa | оборудование | 100 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура / I circ. coolant |  | 373.5 | Электропривод / Motor drive | МоАОС 630-68 | 4,25 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 422-21-52/08 |  | RUP_3101183803 | 2НЗ / NP | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; tсраб=8.6 s, не более; Строительная длина 430 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 160 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=109; Присоединяемая труба 133х14; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 949836 | 181843.85 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных ВД | авг.руп_1-9
45 | 2.ИСУП.1104890623 | 22JND21AA002 | Клапан запорный / Shut-off valve | А10823-0200-50-03; Pраб=17.64 MPag; tmax=350 C; | 2BIIa | оборудование | 50 | 17.64 | 350 | Р-р борной к-ты с конц 40 г/дм^3 / 40 g/dm^3 boric acid solution |  | 132.7 | Электропривод / Motor drive | 2-OБ-04 | 1,7 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 422-21-52/08 |  | RUP_3101183083 | 2З / P | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; tсраб=7.2 s; Строительная длина 230 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 70 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=47; Присоединяемая труба 57х5,5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 949861 | 87659 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных ВД | авг.руп_1-9
46 | 2.ИСУП.1104890624 | 22JND21AA004 | Клапан запорный / Shut-off valve | А10823-0200-50-03; Pраб=17.64 MPag; tmax=350 C; | 2BIIa | оборудование | 50 | 17.64 | 350 | Р-р борной к-ты с конц 40 г/дм^3 / 40 g/dm^3 boric acid solution |  | 132.7 | Электропривод / Motor drive | 2-OБ-04 | 1,7 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 422-21-52/08 |  | RUP_3101183083 | 2З / P | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; tсраб=7.2 s; Строительная длина 230 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 70 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=47; Присоединяемая труба 57х5,5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 949861 | 87659 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных ВД | авг.руп_1-9
47 | 2.ИСУП.1104890625 | 22JND21AA009 | Клапан запорный / Shut-off valve | А10823-0200-50-03; Pраб=17.64 MPag; tmax=350 C; | 2BIIa | оборудование | 50 | 17.64 | 350 | Р-р борной к-ты с конц 40 г/дм^3 / 40 g/dm^3 boric acid solution |  | 132.7 | Электропривод / Motor drive | 2-OБ-04 | 1,7 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 422-21-52/08 |  | RUP_3101183083 | 2З / P | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; tсраб=7.2 s; Строительная длина 230 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 70 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=47; Присоединяемая труба 57х5,5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 949861 | 87659 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных ВД | авг.руп_1-9
48 | 2.ИСУП.1104890629 | 22JND22AA002 | Клапан запорный / Shut-off valve | А10823-0200-50-03; Pраб=17.64 MPag; tmax=350 C; | 2BIIa | оборудование | 50 | 17.64 | 350 | Р-р борной к-ты с конц 40 г/дм^3 / 40 g/dm^3 boric acid solution |  | 132.7 | Электропривод / Motor drive | 2-OБ-04 | 1,7 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 422-21-52/08 |  | RUP_3101183083 | 2З / P | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; tсраб=7.2 s; Строительная длина 230 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 70 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=47; Присоединяемая труба 57х5,5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 949861 | 87659 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных ВД | авг.руп_1-9
49 | 2.ИСУП.1104890630 | 22JND22AA004 | Клапан запорный / Shut-off valve | А10823-0200-50-03; Pраб=17.64 MPag; tmax=350 C; | 2BIIa | оборудование | 50 | 17.64 | 350 | Р-р борной к-ты с конц 40 г/дм^3 / 40 g/dm^3 boric acid solution |  | 132.7 | Электропривод / Motor drive | 2-OБ-04 | 1,7 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 422-21-52/08 |  | RUP_3101183083 | 2З / P | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; tсраб=7.2 s; Строительная длина 230 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 70 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=47; Присоединяемая труба 57х5,5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 949861 | 87659 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных ВД | авг.руп_1-9
50 | 2.ИСУП.1104890631 | 22JND22AA009 | Клапан запорный / Shut-off valve | А10823-0200-50-03; Pраб=17.64 MPag; tmax=350 C; | 2BIIa | оборудование | 50 | 17.64 | 350 | Р-р борной к-ты с конц 40 г/дм^3 / 40 g/dm^3 boric acid solution |  | 132.7 | Электропривод / Motor drive | 2-OБ-04 | 1,7 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 422-21-52/08 |  | RUP_3101183083 | 2З / P | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; tсраб=7.2 s; Строительная длина 230 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 70 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=47; Присоединяемая труба 57х5,5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 949861 | 87659 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных ВД | авг.руп_1-9
51 | 2.ИСУП.1104890637 | 22JNG30AA001 | Клапан запорный / Shut-off valve | А10823-0200-100-03; Pраб=17.64 MPag; tmax=350 C; | 2BIIa | оборудование | 100 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура / I circ. coolant |  | 373.5 | Электропривод / Motor drive | МоАОС 630-68 | 4,25 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 422-21-52/08 |  | RUP_3101183803 | 2НЗ / NP | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; tсраб=8.6 s, не более; Строительная длина 430 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 160 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=109; Присоединяемая труба 133х14; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 949836 | 153174.19 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных ВД | авг.руп_1-9
52 | 2.ИСУП.1104890676 | 22JNG40AA001 | Клапан запорный / Shut-off valve | А10823-0200-100-03; Pраб=17.64 MPag; tmax=350 C; | 2BIIa | оборудование | 100 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура / I circ. coolant |  | 373.5 | Электропривод / Motor drive | МоАОС 630-68 | 4,25 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 422-21-52/08 |  | RUP_3101183803 | 2НЗ / NP | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; tсраб=8.6 s, не более; Строительная длина 430 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 160 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=109; Присоединяемая труба 133х14; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 949836 | 153174.19 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных ВД | авг.руп_1-9
53 | 2.ИСУП.1105540150 | 20KTA11AA001 | Клапан запорный / Shut-off valve | А10823-0200-32-04; Pраб=17.64 MPag; tmax=350 C; | 2BIIa | оборудование | 32 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура / I circ. coolant |  | 60.7 | Электропривод / Motor drive | 2-OА-18 | 0,18 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 422-21-52/08 |  | RUP_3101183689 | 2Н / N | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; tсраб=17.5 s; Строительная длина 180 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 45 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=31; Присоединяемая труба 38х3,5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 949852 | 47934.01 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных ВД | авг.руп_1-9
54 | 2.ИСУП.1105540151 | 20KTA11AA002 | Клапан запорный / Shut-off valve | А10823-0200-32-04; Pраб=17.64 MPag; tmax=350 C; | 2BIIa | оборудование | 32 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура / I circ. coolant |  | 60.7 | Электропривод / Motor drive | 2-OА-18 | 0,18 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 422-21-52/08 |  | RUP_3101183689 | 2Н / N | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; tсраб=17.5 s; Строительная длина 180 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 45 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=31; Присоединяемая труба 38х3,5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 949852 | 47934.01 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных ВД | авг.руп_1-9
55 | 2.ИСУП.1105540152 | 20KTA11AA003 | Клапан запорный / Shut-off valve | А10823-0200-32-04; Pраб=17.64 MPag; tmax=350 C; | 2BIIa | оборудование | 32 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура / I circ. coolant |  | 60.7 | Электропривод / Motor drive | 2-OА-18 | 0,18 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 422-21-52/08 |  | RUP_3101183689 | 2Н / N | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; tсраб=17.5 s; Строительная длина 180 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 45 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=31; Присоединяемая труба 38х3,5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 949852 | 47934.01 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных ВД | авг.руп_1-9
56 | 2.ИСУП.1105540153 | 20KTA11AA004 | Клапан запорный / Shut-off valve | А10823-0200-32-04; Pраб=17.64 MPag; tmax=350 C; | 2BIIa | оборудование | 32 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура / I circ. coolant |  | 60.7 | Электропривод / Motor drive | 2-OА-18 | 0,18 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 422-21-52/08 |  | RUP_3101183689 | 2Н / N | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; tсраб=17.5 s; Строительная длина 180 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 45 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=31; Присоединяемая труба 38х3,5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 949852 | 47934.01 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных ВД | авг.руп_1-9
57 | 2.ИСУП.1105540185 | 20KTA17AA101 | Клапан запорный / Shut-off valve | А10821-0110-32-З; Pраб=6.37 MPag; tmax=350 C; | 2BIIa | оборудование | 32 | 6.37 | 350 | Раствор борной кислоты / Boric acid solution |  | 23.9 | Привод ручной с замком / Locking manual drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 422-21-52/08 |  | RUP_3101183689 | 2З / P | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA Строительная длина 180 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 45 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=31; Присоединяемая труба 38х3,5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 949891 | 30137.68 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных ВД | авг.руп_1-9
58 | 2.ИСУП.1105540186 | 20KTA17AA102 | Клапан запорный / Shut-off valve | А10821-0110-32-З; Pраб=6.37 MPag; tmax=350 C; | 2BIIa | оборудование | 32 | 6.37 | 350 | Раствор борной кислоты / Boric acid solution |  | 23.9 | Привод ручной с замком / Locking manual drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 422-21-52/08 |  | RUP_3101183689 | 2З / P | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA Строительная длина 180 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 45 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=31; Присоединяемая труба 38х3,5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 949891 | 30137.68 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных ВД | авг.руп_1-9
59 | 2.ИСУП.1105540187 | 20KTA17AA103 | Клапан запорный / Shut-off valve | А10821-0110-32-З; Pраб=6.37 MPag; tmax=350 C; | 2BIIa | оборудование | 32 | 6.37 | 350 | Раствор борной кислоты / Boric acid solution |  | 23.9 | Привод ручной с замком / Locking manual drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 422-21-52/08 |  | RUP_3101183689 | 2З / P | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA Строительная длина 180 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 45 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=31; Присоединяемая труба 38х3,5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 949891 | 30137.68 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных ВД | авг.руп_1-9
60 | 2.ИСУП.1105540188 | 20KTA17AA104 | Клапан запорный / Shut-off valve | А10821-0110-32-З; Pраб=6.37 MPag; tmax=350 C; | 2BIIa | оборудование | 32 | 6.37 | 350 | Раствор борной кислоты / Boric acid solution |  | 23.9 | Привод ручной с замком / Locking manual drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 422-21-52/08 |  | RUP_3101183689 | 2З / P | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA Строительная длина 180 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 45 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=31; Присоединяемая труба 38х3,5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 949891 | 30137.68 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных ВД | авг.руп_1-9
61 | 2.ИСУП.1105540189 | 20KTA17AA105 | Клапан запорный / Shut-off valve | А10821-0110-32-З; Pраб=6.37 MPag; tmax=350 C; | 2BIIa | оборудование | 32 | 6.37 | 350 | Раствор борной кислоты / Boric acid solution |  | 23.9 | Привод ручной с замком / Locking manual drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 422-21-52/08 |  | RUP_3101183689 | 2З / P | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA Строительная длина 180 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 45 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=31; Присоединяемая труба 38х3,5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 949891 | 30137.68 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных ВД | авг.руп_1-9
62 | 2.ИСУП.1105540190 | 20KTA17AA106 | Клапан запорный / Shut-off valve | А10821-0110-32-З; Pраб=6.37 MPag; tmax=350 C; | 2BIIa | оборудование | 32 | 6.37 | 350 | Раствор борной кислоты / Boric acid solution |  | 23.9 | Привод ручной с замком / Locking manual drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 422-21-52/08 |  | RUP_3101183689 | 2З / P | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA Строительная длина 180 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 45 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=31; Присоединяемая труба 38х3,5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 949891 | 30137.68 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных ВД | авг.руп_1-9
63 | 2.ИСУП.1105540191 | 20KTA17AA107 | Клапан запорный / Shut-off valve | А10821-0110-32-З; Pраб=6.37 MPag; tmax=350 C; | 2BIIa | оборудование | 32 | 6.37 | 350 | Раствор борной кислоты / Boric acid solution |  | 23.9 | Привод ручной с замком / Locking manual drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 422-21-52/08 |  | RUP_3101183689 | 2З / P | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA Строительная длина 180 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 45 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=31; Присоединяемая труба 38х3,5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 949891 | 30137.68 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных ВД | авг.руп_1-9
64 | 2.ИСУП.1105540192 | 20KTA17AA108 | Клапан запорный / Shut-off valve | А10821-0110-32-З; Pраб=6.37 MPag; tmax=350 C; | 2BIIa | оборудование | 32 | 6.37 | 350 | Раствор борной кислоты / Boric acid solution |  | 23.9 | Привод ручной с замком / Locking manual drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 422-21-52/08 |  | RUP_3101183689 | 2З / P | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA Строительная длина 180 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 45 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=31; Присоединяемая труба 38х3,5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 949891 | 30137.68 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных ВД | авг.руп_1-9
65 | 2.ИСУП.1105541052 | 21JND11AA012 | Клапан сильфонный запорный / Shut-off bellows valve | КЛ14-50-200-300-Э/П-Н; Pраб=19.6 MPag; tmax=90 C; | 2BIIa | оборудование | 50 | 19.6 | 90 | Р-р борной к-ты с конц 40 г/дм^3 / 40 g/dm^3 boric acid solution |  | 131 | Электропривод / Motor drive | Э/П | 1,7 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 3742-202-34390194-2008 |  | RUP_3101184011 | 2ЗЛ / PL | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; tсраб=15 s; Inom=6.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Строительная длина 230 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 70 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=47; Присоединяемая труба 57х5,5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 948009 | 85397.72 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных ВД | авг.руп_1-9
66 | 2.ИСУП.1105541061 | 21JND12AA012 | Клапан сильфонный запорный / Shut-off bellows valve | КЛ14-50-200-300-Э/П-Н; Pраб=19.6 MPag; tmax=90 C; | 2BIIa | оборудование | 50 | 19.6 | 90 | Р-р борной к-ты с конц 40 г/дм^3 / 40 g/dm^3 boric acid solution |  | 131 | Электропривод / Motor drive | Э/П | 1,7 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 3742-202-34390194-2008 |  | RUP_3101184011 | 2ЗЛ / PL | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; tсраб=15 s; Inom=6.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Строительная длина 230 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 70 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=47; Присоединяемая труба 57х5,5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 948009 | 85397.72 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных ВД | авг.руп_1-9
67 | 2.ИСУП.1105541514 | 22JND21AA012 | Клапан сильфонный запорный / Shut-off bellows valve | КЛ14-50-200-300-Э/П-Н; Pраб=19.6 MPag; tmax=90 C; | 2BIIa | оборудование | 50 | 19.6 | 90 | Р-р борной к-ты с конц 40 г/дм^3 / 40 g/dm^3 boric acid solution |  | 131 | Электропривод / Motor drive | Э/П | 1,7 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 3742-202-34390194-2008 |  | RUP_3101184011 | 2ЗЛ / PL | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; tсраб=15 s; Inom=6.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Строительная длина 230 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 70 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=47; Присоединяемая труба 57х5,5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 948009 | 85397.72 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных ВД | авг.руп_1-9
68 | 2.ИСУП.1105541523 | 22JND22AA012 | Клапан сильфонный запорный / Shut-off bellows valve | КЛ14-50-200-300-Э/П-Н; Pраб=19.6 MPag; tmax=90 C; | 2BIIa | оборудование | 50 | 19.6 | 90 | Р-р борной к-ты с конц 40 г/дм^3 / 40 g/dm^3 boric acid solution |  | 131 | Электропривод / Motor drive | Э/П | 1,7 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 3742-202-34390194-2008 |  | RUP_3101184011 | 2ЗЛ / PL | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; tсраб=15 s; Inom=6.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Строительная длина 230 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 70 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=47; Присоединяемая труба 57х5,5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 948009 | 85397.72 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных ВД | авг.руп_1-9
[25 empty] | 68 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 5029570.12
От Поставщика:
________________ /_______________/
м.п.