## Sheet1
| KK | KKS | Material | Note | Quantity | SeismoCat | Type | Weight | высотная отметка | гост, ту, чертеж | группа пнаэг | ед.измерения | завод-изготовитель | здание | идентификатор | имя еос нси | итт | классификационное обозначение арматуры/оборудования | климатическое исполнение и категория размещения | код еос нси (gid) | марка оборудования, закладываемого в проект | мат/обор | номер заказной спецификации (задания заводу) | поз. | поз.2 | раздел сс | смета | срок поставки | стоимость шеф-наладки без ндс, руб | сумма без ндс, руб | сумма с ндс, руб | тип атмосферы при эксплуатации | условия хранения | цена за ед., без ндс, руб | № п/п | countClones | Bellow | Actuator type | RPI | DC | Fluid | Connection | under containment
1 | dn 300; pраб=7.84 mpag; tmax=300 c; альт. среда: вода парогенератора / sg water; tсраб=15 s; nnom=5.5 kw; unom=380 v; | 34lba40aa201 | CS / cs |  | 1 | i | быстродействующая редукционная установка сброса пара в атмосферу (бру-а)/ fast-acting reducing plants for discharging steam into the air (bru-a) | nan |  |  | b | шт |  | паровая камера в здании 30uja 30uje | 13.исуп.1104776469 |  | bu2.0120.30uja.lba.tm.ez0001 | 2нзл / npl | т / t; 4 |  |  | оборудование | bu2_3101136856 |  |  | тепломеханическое оборудование | предварительная | 2020-11-11 00:00:00 |  | 0 | 0 | iv | 9 | 0 | 1 | 1 |  | self-operated, Manual, Pneumatic, Hydraulic, BS | yes |  |  |  | yes
2 | dn 450; pраб=7.84 mpag; tmax=300 c; tсраб=1 s; | 34lba40aa901 | CS / cs |  | 1 | i | ипу пг с указателем положения/ mprv with position limit switch | nan |  |  | b | шт |  | паровая камера в здании 30uja 30uje | 13.исуп.1104776470 |  | bu2.0120.30uja.lba.tm.ez0001 | 2нзл / npl | т / t; 4 |  |  | оборудование | bu2_3101136856 |  |  | тепломеханическое оборудование | предварительная | 2020-11-11 00:00:00 |  | 0 | 0 | iv | 9 | 0 | 2 | 1 |  | self-operated, Manual, Pneumatic, Hydraulic, BS | yes |  |  |  | yes
3 | dn 600; pраб=7.84 mpag; tmax=300 c; tсраб=10 s; | 34lba40aa951 | CS / cs |  | 1 | i | быстродействующий запорно-отсечной клапан с указателями положения/ fast-acting steam isolation valve (fsiv) with position limit switchs | nan |  |  | b | шт |  | паровая камера в здании 30uja 30uje | 13.исуп.1104776471 |  | bu2.0120.30uja.lba.tm.ez0001 | 2нзл / npl | т / t; 4 |  |  | оборудование | bu2_3101136856 |  |  | тепломеханическое оборудование | предварительная | 2020-11-11 00:00:00 |  | 0 | 0 | iv | 9 | 0 | 3 | 1 |  | self-operated, Manual, Pneumatic, Hydraulic, BS | yes |  |  |  | yes
4 | dn 300; pраб=7.84 mpag; tmax=300 c; альт. среда: вода парогенератора / sg water; tсраб=15 s; nnom=5.5 kw; unom=380 v; | 31lba10aa201 | CS / cs |  | 1 | i | быстродействующая редукционная установка сброса пара в атмосферу (бру-а)/ fast-acting reducing plants for discharging steam into the air (bru-a) | nan |  |  | b | шт |  | паровая камера в здании 30uja 30uje | 13.исуп.1104776451 |  | bu2.0120.30uja.lba.tm.ez0001 | 2нзл / npl | т / t; 4 |  |  | оборудование | bu2_3101136856 |  |  | тепломеханическое оборудование | предварительная | 2020-11-11 00:00:00 |  | 0 | 0 | iv | 9 | 0 | 4 | 1 |  | self-operated, Manual, Pneumatic, Hydraulic, BS | yes |  |  |  | yes
5 | dn 450; pраб=7.84 mpag; tmax=300 c; tсраб=1 s; | 31lba10aa901 | CS / cs |  | 1 | i | ипу пг с указателем положения/ mprv with position limit switch | nan |  |  | b | шт |  | паровая камера в здании 30uja 30uje | 13.исуп.1104776452 |  | bu2.0120.30uja.lba.tm.ez0001 | 2нзл / npl | т / t; 4 |  |  | оборудование | bu2_3101136856 |  |  | тепломеханическое оборудование | предварительная | 2020-11-11 00:00:00 |  | 0 | 0 | iv | 9 | 0 | 5 | 1 |  | self-operated, Manual, Pneumatic, Hydraulic, BS | yes |  |  |  | yes
6 | dn 600; pраб=7.84 mpag; tmax=300 c; tсраб=10 s; | 31lba10aa951 | CS / cs |  | 1 | i | быстродействующий запорно-отсечной клапан с указателями положения/ fast-acting steam isolation valve (fsiv) with position limit switchs | nan |  |  | b | шт |  | паровая камера в здании 30uja 30uje | 13.исуп.1104776453 |  | bu2.0120.30uja.lba.tm.ez0001 | 2нзл / npl | т / t; 4 |  |  | оборудование | bu2_3101136856 |  |  | тепломеханическое оборудование | предварительная | 2020-11-11 00:00:00 |  | 0 | 0 | iv | 9 | 0 | 6 | 1 |  | self-operated, Manual, Pneumatic, Hydraulic, BS | yes |  |  |  | yes
7 | dn 450; pраб=7.84 mpag; tmax=300 c; tсраб=1 s; | 31lba20aa902 | CS / cs |  | 1 | i | ипу пг с указателем положения/ mprv with position limit switch | nan |  |  | b | шт |  | паровая камера в здании 30uja 30uje | 13.исуп.1104776454 |  | bu2.0120.30uja.lba.tm.ez0001 | 2нзл / npl | т / t; 4 |  |  | оборудование | bu2_3101136856 |  |  | тепломеханическое оборудование | предварительная | 2020-11-11 00:00:00 |  | 0 | 0 | iv | 9 | 0 | 7 | 1 |  | self-operated, Manual, Pneumatic, Hydraulic, BS | yes |  |  |  | yes
8 | dn 300; pраб=7.84 mpag; tmax=300 c; альт. среда: вода парогенератора / sg water; tсраб=45 s; | 31lba30aa001 | CS / cs |  | 1 | i | Gate valve | nan |  |  | b | шт |  | паровая камера в здании 30uja 30uje | 13.исуп.1104776455 |  | bu2.0120.30uja.lba.tm.ez0001 | 2нзл / npl | т / t; 4 |  |  | оборудование | bu2_3101136856 |  |  | тепломеханическое оборудование | предварительная | 2020-11-11 00:00:00 |  | 0 | 0 | iv | 9 | 0 | 8 | 1 |  | self-operated, Manual, Pneumatic, Hydraulic, BS | yes |  |  |  | yes
9 | dn 450; pраб=7.84 mpag; tmax=300 c; tсраб=1 s; | 32lba10aa902 | CS / cs |  | 1 | i | ипу пг с указателем положения/ mprv with position limit switch | nan |  |  | b | шт |  | паровая камера в здании 30uja 30uje | 13.исуп.1104776457 |  | bu2.0120.30uja.lba.tm.ez0001 | 2нзл / npl | т / t; 4 |  |  | оборудование | bu2_3101136856 |  |  | тепломеханическое оборудование | предварительная | 2020-11-11 00:00:00 |  | 0 | 0 | iv | 9 | 0 | 9 | 1 |  | self-operated, Manual, Pneumatic, Hydraulic, BS | yes |  |  |  | yes
10 | dn 300; pраб=7.84 mpag; tmax=300 c; альт. среда: вода парогенератора / sg water; tсраб=15 s; nnom=5.5 kw; unom=380 v; | 32lba20aa201 | CS / cs |  | 1 | i | быстродействующая редукционная установка сброса пара в атмосферу (бру-а)/ fast-acting reducing plants for discharging steam into the air (bru-a) | nan |  |  | b | шт |  | паровая камера в здании 30uja 30uje | 13.исуп.1104776458 |  | bu2.0120.30uja.lba.tm.ez0001 | 2нзл / npl | т / t; 4 |  |  | оборудование | bu2_3101136856 |  |  | тепломеханическое оборудование | предварительная | 2020-11-11 00:00:00 |  | 0 | 0 | iv | 9 | 0 | 10 | 1 |  | self-operated, Manual, Pneumatic, Hydraulic, BS | yes |  |  |  | yes
11 | dn 450; pраб=7.84 mpag; tmax=300 c; tсраб=1 s; | 32lba20aa901 | CS / cs |  | 1 | i | ипу пг с указателем положения/ mprv with position limit switch | nan |  |  | b | шт |  | паровая камера в здании 30uja 30uje | 13.исуп.1104776459 |  | bu2.0120.30uja.lba.tm.ez0001 | 2нзл / npl | т / t; 4 |  |  | оборудование | bu2_3101136856 |  |  | тепломеханическое оборудование | предварительная | 2020-11-11 00:00:00 |  | 0 | 0 | iv | 9 | 0 | 11 | 1 |  | self-operated, Manual, Pneumatic, Hydraulic, BS | yes |  |  |  | yes
12 | dn 600; pраб=7.84 mpag; tmax=300 c; tсраб=10 s; | 32lba20aa951 | CS / cs |  | 1 | i | быстродействующий запорно-отсечной клапан с указателями положения/ fast-acting steam isolation valve (fsiv) with position limit switchs | nan |  |  | b | шт |  | паровая камера в здании 30uja 30uje | 13.исуп.1104776460 |  | bu2.0120.30uja.lba.tm.ez0001 | 2нзл / npl | т / t; 4 |  |  | оборудование | bu2_3101136856 |  |  | тепломеханическое оборудование | предварительная | 2020-11-11 00:00:00 |  | 0 | 0 | iv | 9 | 0 | 12 | 1 |  | self-operated, Manual, Pneumatic, Hydraulic, BS | yes |  |  |  | yes
13 | dn 300; pраб=7.84 mpag; tmax=300 c; альт. среда: вода парогенератора / sg water; tсраб=45 s; | 32lba40aa001 | CS / cs |  | 1 | i | Gate valve | nan |  |  | b | шт |  | паровая камера в здании 30uja 30uje | 13.исуп.1104776461 |  | bu2.0120.30uja.lba.tm.ez0001 | 2нзл / npl | т / t; 4 |  |  | оборудование | bu2_3101136856 |  |  | тепломеханическое оборудование | предварительная | 2020-11-11 00:00:00 |  | 0 | 0 | iv | 9 | 0 | 13 | 1 |  | self-operated, Manual, Pneumatic, Hydraulic, BS | yes |  |  |  | yes
14 | dn 300; pраб=7.84 mpag; tmax=300 c; альт. среда: вода парогенератора / sg water; tсраб=45 s; | 33lba10aa001 | CS / cs |  | 1 | i | Gate valve | nan |  |  | b | шт |  | паровая камера в здании 30uja 30uje | 13.исуп.1104776462 |  | bu2.0120.30uja.lba.tm.ez0001 | 2нзл / npl | т / t; 4 |  |  | оборудование | bu2_3101136856 |  |  | тепломеханическое оборудование | предварительная | 2020-11-11 00:00:00 |  | 0 | 0 | iv | 9 | 0 | 14 | 1 |  | self-operated, Manual, Pneumatic, Hydraulic, BS | yes |  |  |  | yes
15 | dn 300; pраб=7.84 mpag; tmax=300 c; альт. среда: вода парогенератора / sg water; tсраб=15 s; nnom=5.5 kw; unom=380 v; | 33lba30aa201 | CS / cs |  | 1 | i | быстродействующая редукционная установка сброса пара в атмосферу (бру-а)/ fast-acting reducing plants for discharging steam into the air (bru-a) | nan |  |  | b | шт |  | паровая камера в здании 30uja 30uje | 13.исуп.1104776463 |  | bu2.0120.30uja.lba.tm.ez0001 | 2нзл / npl | т / t; 4 |  |  | оборудование | bu2_3101136856 |  |  | тепломеханическое оборудование | предварительная | 2020-11-11 00:00:00 |  | 0 | 0 | iv | 9 | 0 | 15 | 1 |  | self-operated, Manual, Pneumatic, Hydraulic, BS | yes |  |  |  | yes
16 | dn 450; pраб=7.84 mpag; tmax=300 c; tсраб=1 s; | 33lba30aa901 | CS / cs |  | 1 | i | ипу пг с указателем положения/ mprv with position limit switch | nan |  |  | b | шт |  | паровая камера в здании 30uja 30uje | 13.исуп.1104776464 |  | bu2.0120.30uja.lba.tm.ez0001 | 2нзл / npl | т / t; 4 |  |  | оборудование | bu2_3101136856 |  |  | тепломеханическое оборудование | предварительная | 2020-11-11 00:00:00 |  | 0 | 0 | iv | 9 | 0 | 16 | 1 |  | self-operated, Manual, Pneumatic, Hydraulic, BS | yes |  |  |  | yes
17 | dn 600; pраб=7.84 mpag; tmax=300 c; tсраб=10 s; | 33lba30aa951 | CS / cs |  | 1 | i | быстродействующий запорно-отсечной клапан с указателями положения/ fast-acting steam isolation valve (fsiv) with position limit switchs | nan |  |  | b | шт |  | паровая камера в здании 30uja 30uje | 13.исуп.1104776465 |  | bu2.0120.30uja.lba.tm.ez0001 | 2нзл / npl | т / t; 4 |  |  | оборудование | bu2_3101136856 |  |  | тепломеханическое оборудование | предварительная | 2020-11-11 00:00:00 |  | 0 | 0 | iv | 9 | 0 | 17 | 1 |  | self-operated, Manual, Pneumatic, Hydraulic, BS | yes |  |  |  | yes
18 | dn 450; pраб=7.84 mpag; tmax=300 c; tсраб=1 s; | 33lba40aa902 | CS / cs |  | 1 | i | ипу пг с указателем положения/ mprv with position limit switch | nan |  |  | b | шт |  | паровая камера в здании 30uja 30uje | 13.исуп.1104776466 |  | bu2.0120.30uja.lba.tm.ez0001 | 2нзл / npl | т / t; 4 |  |  | оборудование | bu2_3101136856 |  |  | тепломеханическое оборудование | предварительная | 2020-11-11 00:00:00 |  | 0 | 0 | iv | 9 | 0 | 18 | 1 |  | self-operated, Manual, Pneumatic, Hydraulic, BS | yes |  |  |  | yes
19 | dn 300; pраб=7.84 mpag; tmax=300 c; альт. среда: вода парогенератора / sg water; tсраб=45 s; | 34lba20aa001 | CS / cs |  | 1 | i | Gate valve | nan |  |  | b | шт |  | паровая камера в здании 30uja 30uje | 13.исуп.1104776467 |  | bu2.0120.30uja.lba.tm.ez0001 | 2нзл / npl | т / t; 4 |  |  | оборудование | bu2_3101136856 |  |  | тепломеханическое оборудование | предварительная | 2020-11-11 00:00:00 |  | 0 | 0 | iv | 9 | 0 | 19 | 1 |  | self-operated, Manual, Pneumatic, Hydraulic, BS | yes |  |  |  | yes
20 | dn 450; pраб=7.84 mpag; tmax=300 c; tсраб=1 s; | 34lba30aa902 | CS / cs |  | 1 | i | ипу пг с указателем положения/ mprv with position limit switch | nan |  |  | b | шт |  | паровая камера в здании 30uja 30uje | 13.исуп.1104776468 |  | bu2.0120.30uja.lba.tm.ez0001 | 2нзл / npl | т / t; 4 |  |  | оборудование | bu2_3101136856 |  |  | тепломеханическое оборудование | предварительная | 2020-11-11 00:00:00 |  | 0 | 0 | iv | 9 | 0 | 20 | 1 |  | self-operated, Manual, Pneumatic, Hydraulic, BS | yes |  |  |  | yes
21 | dn 600; pраб=7.84 mpag; tmax=300 c; tсраб=135 s; | 31lba30aa002 | CS / cs |  | 1 | i | Gate valve | nan |  |  | b | шт |  | паровая камера в здании 30uja 30uje | 13.исуп.1106136271 |  | bu2.0120.30uja.lba.tm.ez0001 | 2нзл / npl | т / t; 4 |  |  | оборудование | bu2_3101235871 |  |  | тепломеханическое оборудование | предварительная |  |  | 0 | 0 | iv | 9 | 0 | 21 | 1 |  | self-operated, Manual, Pneumatic, Hydraulic, BS | yes |  |  |  | yes
22 | dn 600; pраб=7.84 mpag; tmax=300 c; tсраб=135 s; | 32lba40aa002 | CS / cs |  | 1 | i | Gate valve | nan |  |  | b | шт |  | паровая камера в здании 30uja 30uje | 13.исуп.1106136272 |  | bu2.0120.30uja.lba.tm.ez0001 | 2нзл / npl | т / t; 4 |  |  | оборудование | bu2_3101235871 |  |  | тепломеханическое оборудование | предварительная |  |  | 0 | 0 | iv | 9 | 0 | 22 | 1 |  | self-operated, Manual, Pneumatic, Hydraulic, BS | yes |  |  |  | yes
23 | dn 600; pраб=7.84 mpag; tmax=300 c; tсраб=135 s; | 34lba20aa002 | CS / cs |  | 1 | i | Gate valve | nan |  |  | b | шт |  | паровая камера в здании 30uja 30uje | 13.исуп.1106136274 |  | bu2.0120.30uja.lba.tm.ez0001 | 2нзл / npl | т / t; 4 |  |  | оборудование | bu2_3101235871 |  |  | тепломеханическое оборудование | предварительная |  |  | 0 | 0 | iv | 9 | 0 | 23 | 1 |  | self-operated, Manual, Pneumatic, Hydraulic, BS | yes |  |  |  | yes
24 | dn 600; pраб=7.84 mpag; tmax=300 c; tсраб=135 s; | 33lba10aa002 | CS / cs |  | 1 | i | Gate valve | nan |  |  | b | шт |  | паровая камера в здании 30uja 30uje | 13.исуп.1106136273 |  | bu2.0120.30uja.lba.tm.ez0001 | 2нзл / npl | т / t; 4 |  |  | оборудование | bu2_3101235871 |  |  | тепломеханическое оборудование | предварительная |  |  | 0 | 0 | iv | 9 | 0 | 24 | 1 |  | self-operated, Manual, Pneumatic, Hydraulic, BS | yes |  |  |  | yes

## Sheet2
RC:RC для строки заголовков | ((2, 1), (2, 35))
количество заголовков | 35.0
повторяющиеся заголовки | Counter()
количество повторяющихся заголовков | 0
двойной заголовок | False
второй (английский ) заголовок | (False, ())
содержит строку с номерами столбцов | (True, ((3, 1), (3, 35)))
вреся на чтение диапазона заголовков | 0.01213526725769043
время на нормализацию | 0.016757965087890625
заменен или нет заголовок | {'№ п/п': ('не обработан', ''), 'идентификатор': ('не обработан', ''), 'маркировка': ('KKS', 'copy_columns'), 'наименование оборудования, закладываемого в проект': ('Type', 'text_columns'), 'марка оборудования, закладываемого в проект': ('не обработан', ''), 'тех.хар-ки оборудования': ('KK', 'text_columns'), 'гост, ту, чертеж': ('не обработан', ''), 'классификационное обозначение арматуры/оборудования': ('не обработан', ''), 'группа пнаэг': ('не обработан', ''), 'категория сейсмостойкости': ('SeismoCat', 'eng_vars_columns'), 'тип атмосферы при эксплуатации': ('не обработан', ''), 'условия хранения': ('не обработан', ''), 'номер заказной спецификации (задания заводу)': ('не обработан', ''), 'поз.': ('не обработан', ''), 'итт': ('не обработан', ''), 'смета': ('не обработан', ''), 'поз.2': ('не обработан', ''), 'кол-во по проекту': ('Quantity', 'copy_columns'), 'ед.измерения': ('не обработан', ''), 'цена за ед., без ндс, руб': ('не обработан', ''), 'сумма без ндс, руб': ('не обработан', ''), 'сумма с ндс, руб': ('не обработан', ''), 'стоимость шеф-наладки без ндс, руб': ('не обработан', ''), 'здание': ('не обработан', ''), 'срок поставки': ('не обработан', ''), 'примечание': ('Note', 'text_columns'), 'завод-изготовитель': ('не обработан', ''), 'мат/обор': ('не обработан', ''), 'масса единицы': ('Weight', 'copy_columns'), 'раздел сс': ('не обработан', ''), 'мат. корпуса': ('Material', 'eng_vars_columns'), 'климатическое исполнение и категория размещения': ('не обработан', ''), 'высотная отметка': ('не обработан', ''), 'код еос нси (gid)': ('не обработан', ''), 'имя еос нси': ('не обработан', '')}
замененных заголовков | 8
RC:RC диапазона характеристик | ((4, 1), (27, 35))
количество строк в диапазоне характеристик | 24
время на чтение диапазона характеристик | 0.0016760826110839844

## Sheet3
KK |  | KKS |  | Material |  | Note |  | Quantity |  | SeismoCat |  | Type |  | Weight |  | высотная отметка |  | гост, ту, чертеж |  | группа пнаэг |  | ед.измерения |  | завод-изготовитель |  | здание |  | идентификатор |  | имя еос нси |  | итт |  | классификационное обозначение арматуры/оборудования |  | климатическое исполнение и категория размещения |  | код еос нси (gid) |  | марка оборудования, закладываемого в проект |  | мат/обор |  | номер заказной спецификации (задания заводу) |  | поз. |  | поз.2 |  | раздел сс |  | смета |  | срок поставки |  | стоимость шеф-наладки без ндс, руб |  | сумма без ндс, руб |  | сумма с ндс, руб |  | тип атмосферы при эксплуатации |  | условия хранения |  | цена за ед., без ндс, руб |  | № п/п |  | countClones |  | Fluid |  | Actuator type
amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 24 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 24 | amountOfEmptyFields | 24 | amountOfEmptyFields | 24 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 24 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 24 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 24 | amountOfEmptyFields | 24 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 24 | amountOfEmptyFields | 24 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 4 | amountOfEmptyFields | 24 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0
amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 24 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 8 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 24
amountOfUnchangedFields | 24 | amountOfUnchangedFields | 24 | amountOfUnchangedFields | 0 | amountOfUnchangedFields | 24 | amountOfUnchangedFields | 24 | amountOfUnchangedFields | 24 | amountOfUnchangedFields | 16 | amountOfUnchangedFields | 24 | amountOfUnchangedFields | 24 | amountOfUnchangedFields | 24 | amountOfUnchangedFields | 24 | amountOfUnchangedFields | 24 | amountOfUnchangedFields | 24 | amountOfUnchangedFields | 24 | amountOfUnchangedFields | 24 | amountOfUnchangedFields | 24 | amountOfUnchangedFields | 24 | amountOfUnchangedFields | 24 | amountOfUnchangedFields | 24 | amountOfUnchangedFields | 24 | amountOfUnchangedFields | 24 | amountOfUnchangedFields | 24 | amountOfUnchangedFields | 24 | amountOfUnchangedFields | 24 | amountOfUnchangedFields | 24 | amountOfUnchangedFields | 24 | amountOfUnchangedFields | 24 | amountOfUnchangedFields | 24 | amountOfUnchangedFields | 24 | amountOfUnchangedFields | 24 | amountOfUnchangedFields | 24 | amountOfUnchangedFields | 24 | amountOfUnchangedFields | 24 | amountOfUnchangedFields | 24 | amountOfUnchangedFields | 24 | amountOfUnchangedFields | 24 | amountOfUnchangedFields | 24 | amountOfUnchangedFields | 0
unchangedFields |  | unchangedFields | 31lba30aa002 | unchangedFields | угл / cs | unchangedFields |  | unchangedFields | 1 | unchangedFields | i | unchangedFields | быстродействующий запорно-отсечной клапан с указателями положения/ fast-acting steam isolation valve (fsiv) with position limit switchs | unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields
|  |  | 32lba20aa951 |  | CS / cs | [7 empty] | ипу пг с указателем положения/ mprv with position limit switch
|  |  | 31lba10aa901 | [9 empty] | быстродействующая редукционная установка сброса пара в атмосферу (бру-а)/ fast-acting reducing plants for discharging steam into the air (bru-a)
31lba20aa902
34lba20aa002
31lba10aa951
31lba30aa001
32lba10aa902
33lba30aa951
32lba40aa002
32lba20aa201
34lba40aa201
34lba20aa001
33lba30aa901
33lba10aa001
33lba40aa902
32lba40aa001
33lba30aa201
34lba40aa901
31lba10aa201
33lba10aa002
34lba40aa951
34lba30aa902
32lba20aa901