## Sheet1
| KK | KKS | Material | NC | Note | QualityCat | Quantity | Type | Weight | единица измерения | имя еос нси | ин | климатическое исполнение и категория размещения | код еос нси (gid) | место установки | срок поставки | столбец1 | столбец2 | столбец3 | столбец4 | условия хранения | цена | № п/п по спецификации аэп (номер по сзс) | № позиции | № позиции по контракту с икаэл | № ту, чертежа, технических требований и др. | countClones | Bellow | Actuator type | RPI | DC | Fluid | Connection | GroupNC | Dostup | Pletter | SeismoCat | under containment
1 | 6 | 4 | 10 | 8 | 21 | 9 | 12 | 5 | 13 | 11 | 23 | 24 | 15 | 22 | 17 | 18 | 14 | 20 |  |  | 16 | 19 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2 | по типу у26161-015м1-21, т3 dn 15.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc масло / oil dn 15.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 30mva54aa102 | carbon steelCS.ст. | , 4/ii | вне оболочки; ppаб 0,2 мпа траб 75 °с; l=130 мм; h=177 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки - 1-22(с-22) dn х s,мм- 18х2 др,мм-15(+0,18); s=24 мм; конструкция - несоосная; с патрубками под приварку outside containment; pwork 0,2 mpa twork 75 °s; l=130 mm; h=177 mm; nozzle edge preparation: type - 1-22(с22) dn х s,mm- 18х2 dcut,mm-15(+0,18); s=24 mm; design - non-coaxial structure; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 4.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-015м1-21 dn=15 p=2.5мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=масло tрабср=0...250 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной с замком 4 н ii ту 26-07-573-98 | 2.исуп.35732184 | t3/iii | 1016849 | 30umv-здание маслохозяйства турбины и генератора / turbine and generator oil industry building | 2020-01-21 00:00:00 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1) iii |  | новая позиция | 1 | 2.2306 | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
3 | по типу у26161-015м1-21, т3 dn 15.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc масло/ oil dn 15.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 30mva55aa102 | carbon steelCS.ст. | , 4/ii | вне оболочки; ppаб 0,2 мпа траб 75 °с; l=130 мм; h=177 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки - 1-22(с-22) dn х s,мм- 18х2 др,мм-15(+0,18); s=24 мм; конструкция - несоосная; с патрубками под приварку outside containment; pwork 0,2 mpa twork 75 °s; l=130 mm; h=177 mm; nozzle edge preparation: type - 1-22(с22) dn х s,mm- 18х2 dcut,mm-15(+0,18); s=24 mm; design - non-coaxial structure; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 4.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-015м1-21 dn=15 p=2.5мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=масло tрабср=0...250 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной с замком 4 н ii ту 26-07-573-98 | 2.исуп.35732185 | t3/iii | 1016849 | 30umv-здание маслохозяйства турбины и генератора / turbine and generator oil industry building | 2020-01-21 00:00:00 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1) iii |  | новая позиция | 2 | 2.2306 | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
4 | по типу иусю 491246.001-01 dn 15.0 mm pd 4.0 mpa td 200 oc раствор едкого кали; альт. среда: гидразин гидрат /potassium hydroxide solution; alternative media; hydrazine hydrate dn 15.0 мм рр 4.0 мпа тр 200 ос | 30kbd10aa101 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки;раствор аммиака, l=80 мм, h=95 мм, h=245 мм, тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment;ammonia solution, l=80 mm, h=95 mm, h=245 mm, type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1 | pcs/шт | клапан запорный иусю.491246.001-01 dn=15 p=4мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12х18н10т рабср=дистиллят tрабср=-30...200°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii ту 26-07-1573-91 | 2.исуп.8348130 | t3/iii | 1015295 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-03-27 00:00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.147.5 | 3 | 2.1675 | по типу ту tu26-07-1573-91; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
5 | по типу иусю 491246.001-01 dn 15.0 mm pd 4.0 mpa td 200 oc раствор едкого кали; альт. среда: гидразин гидрат /potassium hydroxide solution; alternative media; hydrazine hydrate dn 15.0 мм рр 4.0 мпа тр 200 ос | 30kbd20aa101 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки;раствор аммиака, l=80 мм, h=95 мм, h=245 мм, тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment;ammonia solution, l=80 mm, h=95 mm, h=245 mm, type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1 | pcs/шт | клапан запорный иусю.491246.001-01 dn=15 p=4мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12х18н10т рабср=дистиллят tрабср=-30...200°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii ту 26-07-1573-91 | 2.исуп.8348131 | t3/iii | 1015295 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-03-27 00:00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.147.5 | 4 | 2.1675 | по типу ту tu26-07-1573-91; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
6 | по типу иусю 491246.001-01 dn 15.0 mm pd 4.0 mpa td 200 oc раствор едкого кали; альт. среда: гидразин гидрат /potassium hydroxide solution; alternative media; hydrazine hydrate dn 15.0 мм рр 4.0 мпа тр 200 ос | 30kbd30aa101 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки;раствор аммиака, l=80 мм, h=95 мм, h=245 мм, тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment;ammonia solution, l=80 mm, h=95 mm, h=245 mm, type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1 | pcs/шт | клапан запорный иусю.491246.001-01 dn=15 p=4мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12х18н10т рабср=дистиллят tрабср=-30...200°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii ту 26-07-1573-91 | 2.исуп.8348132 | t3/iii | 1015295 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-03-27 00:00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.147.5 | 5 | 2.1675 | по типу ту tu26-07-1573-91; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
7 | по типу иусю 491246.001-01 dn 15.0 mm pd 4.0 mpa td 200 oc раствор едкого кали; альт. среда: гидразин гидрат /potassium hydroxide solution; alternative media; hydrazine hydrate dn 15.0 мм рр 4.0 мпа тр 200 ос | 30kbd30aa102 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки;раствор аммиака, l=80 мм, h=95 мм, h=245 мм, тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment;ammonia solution, l=80 mm, h=95 mm, h=245 mm, type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1 | pcs/шт | клапан запорный иусю.491246.001-01 dn=15 p=4мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12х18н10т рабср=дистиллят tрабср=-30...200°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii ту 26-07-1573-91 | 2.исуп.8348133 | t3/iii | 1015295 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-03-27 00:00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.147.5 | 6 | 2.1675 | по типу ту tu26-07-1573-91; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
8 | по типу иусю 491246.001-01 dn 15.0 mm pd 1.8 mpa td 60 oc дистиллят/distillate dn 15.0 мм рр 1.8 мпа тр 60 ос | 30kbf30aa127 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; l=80 мм, h=95 мм, h=245 мм, тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; l=80 mm, h=95 mm, h=245 mm, type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1 | pcs/шт | клапан запорный иусю.491246.001-01 dn=15 p=4мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12х18н10т рабср=дистиллят tрабср=-30...200°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii ту 26-07-1573-91 | 2.исуп.8348145 | t3/iii | 1015295 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-03-27 00:00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.147.6 | 7 | 2.1677 | по типу ту tu26-07-1573-91; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
9 | по типу иусю 491246.001-01 dn 15.0 mm pd 1.8 mpa td 60 oc дистиллят/distillate dn 15.0 мм рр 1.8 мпа тр 60 ос | 30kbf30aa134 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; l=80 мм, h=95 мм, h=245 мм, тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; l=80 mm, h=95 mm, h=245 mm, type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1 | pcs/шт | клапан запорный иусю.491246.001-01 dn=15 p=4мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12х18н10т рабср=дистиллят tрабср=-30...200°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii ту 26-07-1573-91 | 2.исуп.8348146 | t3/iii | 1015295 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-03-27 00:00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.147.6 | 8 | 2.1677 | по типу ту tu26-07-1573-91; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
10 | по типу иусю 491246.001-01 dn 15.0 mm pd 1.8 mpa td 60 oc дистиллят/distillate dn 15.0 мм рр 1.8 мпа тр 60 ос | 30kbf30aa138 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; l=80 мм, h=95 мм, h=245 мм, тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; l=80 mm, h=95 mm, h=245 mm, type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1 | pcs/шт | клапан запорный иусю.491246.001-01 dn=15 p=4мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12х18н10т рабср=дистиллят tрабср=-30...200°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii ту 26-07-1573-91 | 2.исуп.8348147 | t3/iii | 1015295 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-03-27 00:00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.147.6 | 9 | 2.1677 | по типу ту tu26-07-1573-91; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
11 | по типу кплв.491144.026-01 dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 250 oc техническая вода / servis dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 250 ос | 30jeb90aa101 | ssSS | , 4/ iii | под оболочкой; конструкция несоосная s=35 мм; l=160 мм; h=180 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-32x2,5 др,мм-28+0,21; с патрубками под приварку inside containment; non-coaxial structure s=35 mm; l=160 mm; h=180 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-32x2,5 dcut,mm-28+0,21; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.7 | pcs/шт | клапан запорный кплв.491144.026-01 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=вода техническая tрабср=0...250 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной с замком 3сiiiс ту 3742-031-49149890-2006 | 2.исуп.9117344 | t3/iii | 1015032 | 30uja - реакторное здание/внутренний контайнмент / reactor building/inner containment | 2020-07-28 00:00:00 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.113.15 | 10 | 2.1353 | по типу tu ту3742-031-49149890-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
12 | по типу кплв.491144.026-01 dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 250 oc техническая вода / servis dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 250 ос | 30jeb90aa102 | ssSS | , 4/ iii | под оболочкой; конструкция несоосная s=35 мм; l=160 мм; h=180 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-32x2,5 др,мм-28+0,21; с патрубками под приварку inside containment; non-coaxial structure s=35 mm; l=160 mm; h=180 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-32x2,5 dcut,mm-28+0,21; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.7 | pcs/шт | клапан запорный кплв.491144.026-01 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=вода техническая tрабср=0...250 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной с замком 3сiiiс ту 3742-031-49149890-2006 | 2.исуп.9117375 | t3/iii | 1015032 | 30uja - реакторное здание/внутренний контайнмент / reactor building/inner containment | 2020-07-28 00:00:00 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.113.15 | 11 | 2.1353 | по типу tu ту3742-031-49149890-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
13 | по типу у26161-32м1-21 dn 32.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc раствор щелочи/alkaline solution dn 32.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 30jna80aa102 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; здание uka, конструкция несоосная s=45; l=180 мм; h=300 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23 dn х s,мм-38x3 др,мм-33+0,25; с патрубками под приварку outside containment; bldg. uka, non-coaxial structure s=45; l=180 mm; h=300 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23 dn х s,mm-38x3 dcut,mm-33+0,25; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 10 | pcs/шт | клапан запорный у26161-032м1-21 dn=32 p=2.5мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 08х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной с замком tрасч=250 °с 4 н i ту 26-07-573-98 | 2.исуп.9180101 | t3/iii | 1001100 | 30uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2020-04-20 00:00:00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1) iii |  | 110.7.109.197 | 12 | 2.1307 | по типу ту тu26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
14 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор щелочи/alkaline solution dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30jna80aa101 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; здание uka, l= 230 мм; h=178 мм; тип разделки-1-23(с-23) dn х s,мм- 57х3 др,мм-52(+0,3); несоосна s=70 мм; с патрубками под приварку outside containment; bldg. uka, l= 230 mm; h=178 mm; type-1-23(с23) dn х s,mm- 57х3 dcut,mm-52(+0,3); structure non-coaxial s=70 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9180112 | t3/iii | 876935 | 30uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2019-12-22 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.120 | 13 | 2.1723 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
15 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор щелочи/alkaline solution dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30jna81aa107 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; здание uka, l= 230 мм; h=178 мм; тип разделки-1-23(с-23) dn х s,мм- 57х3 др,мм-52(+0,3); несоосна s=70 мм; с патрубками под приварку outside containment; bldg. uka, l= 230 mm; h=178 mm; type-1-23(с23) dn х s,mm- 57х3 dcut,mm-52(+0,3); structure non-coaxial s=70 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9180113 | t3/iii | 876935 | 30uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2019-12-22 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.120 | 14 | 2.1723 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
16 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор щелочи/alkaline solution dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30jna82aa107 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; здание uka, l= 230 мм; h=178 мм; тип разделки-1-23(с-23) dn х s,мм- 57х3 др,мм-52(+0,3); несоосна s=70 мм; с патрубками под приварку outside containment; bldg. uka, l= 230 mm; h=178 mm; type-1-23(с23) dn х s,mm- 57х3 dcut,mm-52(+0,3); structure non-coaxial s=70 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9180114 | t3/iii | 876935 | 30uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2019-12-22 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.120 | 15 | 2.1723 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
17 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор щелочи/alkaline solution dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30jna83aa107 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; здание uka, l= 230 мм; h=178 мм; тип разделки-1-23(с-23) dn х s,мм- 57х3 др,мм-52(+0,3); несоосна s=70 мм; с патрубками под приварку outside containment; bldg. uka, l= 230 mm; h=178 mm; type-1-23(с23) dn х s,mm- 57х3 dcut,mm-52(+0,3); structure non-coaxial s=70 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9180115 | t3/iii | 876935 | 30uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2019-12-22 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.120 | 16 | 2.1723 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
18 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор щелочи/alkaline solution dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30jna84aa107 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; здание uka, l= 230 мм; h=178 мм; тип разделки-1-23(с-23) dn х s,мм- 57х3 др,мм-52(+0,3); несоосна s=70 мм; с патрубками под приварку outside containment; bldg. uka, l= 230 mm; h=178 mm; type-1-23(с23) dn х s,mm- 57х3 dcut,mm-52(+0,3); structure non-coaxial s=70 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9180116 | t3/iii | 876935 | 30uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2019-12-22 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.120 | 17 | 2.1723 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
19 | по типу у26161-032м1-08 dn 32.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc раствор щелочи/alkaline solution dn 32.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 30jna81aa102 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; здание uka, конструкция несоосная s=35 мм; l=180 мм; h=200 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-38х3 др,мм-33,0+0,25; с патрубками под приварку outside containment; bldg. uka, non-coaxial structure s=35 mm; l=180 mm; h=200 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-38х3 dcut,mm-33,0+0,25; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 10 | pcs/шт | клапан запорный у26161-032м1-08 dn=32 p=2.5мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 08х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=250 °с 4 н i ту 26-07-573-98 | 2.исуп.9180117 | t3/iii | 1000504 | 30uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2020-04-20 00:00:00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1) iii |  | 110.7.149.121 | 18 | 2.1725 | по типу ту tu 26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
20 | по типу у26161-032м1-08 dn 32.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc раствор щелочи/alkaline solution dn 32.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 30jna82aa102 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; здание uka, конструкция несоосная s=35 мм; l=180 мм; h=200 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-38х3 др,мм-33,0+0,25; с патрубками под приварку outside containment; bldg. uka, non-coaxial structure s=35 mm; l=180 mm; h=200 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-38х3 dcut,mm-33,0+0,25; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 10 | pcs/шт | клапан запорный у26161-032м1-08 dn=32 p=2.5мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 08х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=250 °с 4 н i ту 26-07-573-98 | 2.исуп.9180118 | t3/iii | 1000504 | 30uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2020-04-20 00:00:00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1) iii |  | 110.7.149.121 | 19 | 2.1725 | по типу ту tu 26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
21 | по типу у26161-032м1-08 dn 32.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc раствор щелочи/alkaline solution dn 32.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 30jna83aa102 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; здание uka, конструкция несоосная s=35 мм; l=180 мм; h=200 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-38х3 др,мм-33,0+0,25; с патрубками под приварку outside containment; bldg. uka, non-coaxial structure s=35 mm; l=180 mm; h=200 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-38х3 dcut,mm-33,0+0,25; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 10 | pcs/шт | клапан запорный у26161-032м1-08 dn=32 p=2.5мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 08х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=250 °с 4 н i ту 26-07-573-98 | 2.исуп.9180119 | t3/iii | 1000504 | 30uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2020-04-20 00:00:00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1) iii |  | 110.7.149.121 | 20 | 2.1725 | по типу ту tu 26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
22 | по типу у26161-032м1-08 dn 32.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc раствор щелочи/alkaline solution dn 32.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 30jna84aa102 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; здание uka, конструкция несоосная s=35 мм; l=180 мм; h=200 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-38х3 др,мм-33,0+0,25; с патрубками под приварку outside containment; bldg. uka, non-coaxial structure s=35 mm; l=180 mm; h=200 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-38х3 dcut,mm-33,0+0,25; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 10 | pcs/шт | клапан запорный у26161-032м1-08 dn=32 p=2.5мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 08х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=250 °с 4 н i ту 26-07-573-98 | 2.исуп.9180120 | t3/iii | 1000504 | 30uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2020-04-20 00:00:00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1) iii |  | 110.7.149.121 | 21 | 2.1725 | по типу ту tu 26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
23 | по типу у26161-015-06 dn 15.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 15.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30jna81aa109 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; здание uka, конструкция несоосная s=24 мм; l= 130 мм; h=153 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-23(с-23) dn х s,мм- 18х2,5 др,мм- 13(+0,3); с патрубками под приварку outside containment; bldg. uka, non-coaxial structure s=24 mm; l= 130 mm; h=153 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(с23) dn х s,mm- 18х2,5 dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-015-06 dn=15 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12х18н9т рабср=дистиллят tрабср=0...350°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 2 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9180125 | t3/iii | 1015551 | 30uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2020-04-20 00:00:00 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1) iii |  | 110.7.149.124 | 22 | 2.1729 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
24 | по типу у26161-015-06 dn 15.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 15.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30jna82aa109 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; здание uka, конструкция несоосная s=24 мм; l= 130 мм; h=153 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-23(с-23) dn х s,мм- 18х2,5 др,мм- 13(+0,3); с патрубками под приварку outside containment; bldg. uka, non-coaxial structure s=24 mm; l= 130 mm; h=153 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(с23) dn х s,mm- 18х2,5 dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-015-06 dn=15 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12х18н9т рабср=дистиллят tрабср=0...350°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 2 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9180126 | t3/iii | 1015551 | 30uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2020-04-20 00:00:00 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1) iii |  | 110.7.149.124 | 23 | 2.1729 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
25 | по типу у26161-015-06 dn 15.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 15.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30jna83aa109 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; здание uka, конструкция несоосная s=24 мм; l= 130 мм; h=153 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-23(с-23) dn х s,мм- 18х2,5 др,мм- 13(+0,3); с патрубками под приварку outside containment; bldg. uka, non-coaxial structure s=24 mm; l= 130 mm; h=153 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(с23) dn х s,mm- 18х2,5 dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-015-06 dn=15 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12х18н9т рабср=дистиллят tрабср=0...350°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 2 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9180127 | t3/iii | 1015551 | 30uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2020-04-20 00:00:00 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1) iii |  | 110.7.149.124 | 24 | 2.1729 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
26 | по типу у26161-015-06 dn 15.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 15.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30jna84aa109 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; здание uka, конструкция несоосная s=24 мм; l= 130 мм; h=153 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-23(с-23) dn х s,мм- 18х2,5 др,мм- 13(+0,3); с патрубками под приварку outside containment; bldg. uka, non-coaxial structure s=24 mm; l= 130 mm; h=153 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(с23) dn х s,mm- 18х2,5 dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-015-06 dn=15 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12х18н9т рабср=дистиллят tрабср=0...350°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 2 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9180128 | t3/iii | 1015551 | 30uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2020-04-20 00:00:00 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1) iii |  | 110.7.149.124 | 25 | 2.1729 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
27 | по типу кплв.492144.026-08 dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 250 oc обессоленная вода/demin. water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 250 ос | 30kaa51aa007 | ssSS | , 4/ ii | под оболочкой; конструкция конструкция несоосная s=35 мм; l=160 мм; h=424 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-32x2,5 др,мм-28,0+0,21; t 23 cек, не более; с патрубками под приварку inside containment; design non-coaxial structure s=35 mm; l=160 mm; h=424 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-32x2,5 dcut,mm-28,0+0,21; t 23 s, not above; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 27.2 | pcs/шт | клапан запорный кплв.492144.026-08 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=вода обессоленная tрабср=0...250 °с спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 3сiiiс ту 3742-031-49149890-2006 | 2.исуп.9180937 | тв3/iii | 1015053 | 30uja - реакторное здание/внутренний контайнмент / reactor building/inner containment | 2020-07-28 00:00:00 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1) iii |  | 110.7.146.11 | 26 | 2.1667 | по типу ту тu3742-031-49149890-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
28 | по типу кплв.492144.026-08 dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 250 oc обессоленная вода/demin. water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 250 ос | 30kaa51aa009 | ssSS | , 4/ ii | под оболочкой; конструкция конструкция несоосная s=35 мм; l=160 мм; h=424 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-32x2,5 др,мм-28,0+0,21; t 23 cек, не более; с патрубками под приварку inside containment; design non-coaxial structure s=35 mm; l=160 mm; h=424 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-32x2,5 dcut,mm-28,0+0,21; t 23 s, not above; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 27.2 | pcs/шт | клапан запорный кплв.492144.026-08 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=вода обессоленная tрабср=0...250 °с спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 3сiiiс ту 3742-031-49149890-2006 | 2.исуп.9181167 | тв3/iii | 1015053 | 30uja - реакторное здание/внутренний контайнмент / reactor building/inner containment | 2020-07-28 00:00:00 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1) iii |  | 110.7.146.11 | 27 | 2.1667 | по типу ту тu3742-031-49149890-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
29 | по типу кплв.492144.026-08 dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 250 oc обессоленная вода/demin. water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 250 ос | 30kaa51aa011 | ssSS | , 4/ ii | под оболочкой; конструкция конструкция несоосная s=35 мм; l=160 мм; h=424 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-32x2,5 др,мм-28,0+0,21; t 23 cек, не более; с патрубками под приварку inside containment; design non-coaxial structure s=35 mm; l=160 mm; h=424 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-32x2,5 dcut,mm-28,0+0,21; t 23 s, not above; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 27.2 | pcs/шт | клапан запорный кплв.492144.026-08 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=вода обессоленная tрабср=0...250 °с спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 3сiiiс ту 3742-031-49149890-2006 | 2.исуп.9181168 | тв3/iii | 1015053 | 30uja - реакторное здание/внутренний контайнмент / reactor building/inner containment | 2020-07-28 00:00:00 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1) iii |  | 110.7.146.11 | 28 | 2.1667 | по типу ту тu3742-031-49149890-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
30 | по типу кплв.492144.026-08 dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 250 oc обессоленная вода/demin. water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 250 ос | 30kaa51aa013 | ssSS | , 4/ ii | под оболочкой; конструкция конструкция несоосная s=35 мм; l=160 мм; h=424 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-32x2,5 др,мм-28,0+0,21; t 23 cек, не более; с патрубками под приварку inside containment; design non-coaxial structure s=35 mm; l=160 mm; h=424 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-32x2,5 dcut,mm-28,0+0,21; t 23 s, not above; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 27.2 | pcs/шт | клапан запорный кплв.492144.026-08 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=вода обессоленная tрабср=0...250 °с спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 3сiiiс ту 3742-031-49149890-2006 | 2.исуп.9181169 | тв3/iii | 1015053 | 30uja - реакторное здание/внутренний контайнмент / reactor building/inner containment | 2020-07-28 00:00:00 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1) iii |  | 110.7.146.11 | 29 | 2.1667 | по типу ту тu3742-031-49149890-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
31 | по типу кплв.492144.026-08 dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 250 oc обессоленная вода/demin. water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 250 ос | 30kaa51aa015 | ssSS | , 4/ ii | под оболочкой; конструкция конструкция несоосная s=35 мм; l=160 мм; h=424 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-32x2,5 др,мм-28,0+0,21; t 23 cек, не более; с патрубками под приварку inside containment; design non-coaxial structure s=35 mm; l=160 mm; h=424 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-32x2,5 dcut,mm-28,0+0,21; t 23 s, not above; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 27.2 | pcs/шт | клапан запорный кплв.492144.026-08 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=вода обессоленная tрабср=0...250 °с спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 3сiiiс ту 3742-031-49149890-2006 | 2.исуп.9181176 | тв3/iii | 1015053 | 30uja - реакторное здание/внутренний контайнмент / reactor building/inner containment | 2020-07-28 00:00:00 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1) iii |  | 110.7.146.11 | 30 | 2.1667 | по типу ту тu3742-031-49149890-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
32 | по типу кплв.492144.026-08 dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 250 oc обессоленная вода/demin. water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 250 ос | 30kaa51aa017 | ssSS | , 4/ ii | под оболочкой; конструкция конструкция несоосная s=35 мм; l=160 мм; h=424 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-32x2,5 др,мм-28,0+0,21; t 23 cек, не более; с патрубками под приварку inside containment; design non-coaxial structure s=35 mm; l=160 mm; h=424 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-32x2,5 dcut,mm-28,0+0,21; t 23 s, not above; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 27.2 | pcs/шт | клапан запорный кплв.492144.026-08 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=вода обессоленная tрабср=0...250 °с спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 3сiiiс ту 3742-031-49149890-2006 | 2.исуп.9181178 | тв3/iii | 1015053 | 30uja - реакторное здание/внутренний контайнмент / reactor building/inner containment | 2020-07-28 00:00:00 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1) iii |  | 110.7.146.11 | 31 | 2.1667 | по типу ту тu3742-031-49149890-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
33 | по типу кплв.492144.026-08 dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 250 oc обессоленная вода/demin. water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 250 ос | 30kaa51aa019 | ssSS | , 4/ ii | под оболочкой; конструкция конструкция несоосная s=35 мм; l=160 мм; h=424 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-32x2,5 др,мм-28,0+0,21; t 23 cек, не более; с патрубками под приварку inside containment; design non-coaxial structure s=35 mm; l=160 mm; h=424 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-32x2,5 dcut,mm-28,0+0,21; t 23 s, not above; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 27.2 | pcs/шт | клапан запорный кплв.492144.026-08 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=вода обессоленная tрабср=0...250 °с спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 3сiiiс ту 3742-031-49149890-2006 | 2.исуп.9181180 | тв3/iii | 1015053 | 30uja - реакторное здание/внутренний контайнмент / reactor building/inner containment | 2020-07-28 00:00:00 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1) iii |  | 110.7.146.11 | 32 | 2.1667 | по типу ту тu3742-031-49149890-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
34 | по типу кплв.492144.026-08 dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 250 oc обессоленная вода/demin. water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 250 ос | 30kaa51aa021 | ssSS | , 4/ ii | под оболочкой; конструкция конструкция несоосная s=35 мм; l=160 мм; h=424 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-32x2,5 др,мм-28,0+0,21; t 23 cек, не более; с патрубками под приварку inside containment; design non-coaxial structure s=35 mm; l=160 mm; h=424 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-32x2,5 dcut,mm-28,0+0,21; t 23 s, not above; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 27.2 | pcs/шт | клапан запорный кплв.492144.026-08 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=вода обессоленная tрабср=0...250 °с спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 3сiiiс ту 3742-031-49149890-2006 | 2.исуп.9181182 | тв3/iii | 1015053 | 30uja - реакторное здание/внутренний контайнмент / reactor building/inner containment | 2020-07-28 00:00:00 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1) iii |  | 110.7.146.11 | 33 | 2.1667 | по типу ту тu3742-031-49149890-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
35 | по типу кплв.492144.026-08 dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 250 oc обессоленная вода/demin. water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 250 ос | 30kaa51aa008 | ssSS | , 4/ ii | под оболочкой; конструкция конструкция несоосная s=35 мм; l=160 мм; h=424 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-32x2,5 др,мм-28,0+0,21; t 23 cек, не более; с патрубками под приварку inside containment; design non-coaxial structure s=35 mm; l=160 mm; h=424 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-32x2,5 dcut,mm-28,0+0,21; t 23 s, not above; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 27.2 | pcs/шт | клапан запорный кплв.492144.026-08 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=вода обессоленная tрабср=0...250 °с спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 3сiiiс ту 3742-031-49149890-2006 | 2.исуп.9181183 | тв3/iii | 1015053 | 30uja - реакторное здание/внутренний контайнмент / reactor building/inner containment | 2020-07-28 00:00:00 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1) iii |  | 110.7.146.12 | 34 | 2.1669 | по типу ту тu3742-031-49149890-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
36 | по типу кплв.492144.026-08 dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 250 oc обессоленная вода/demin. water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 250 ос | 30kaa51aa010 | ssSS | , 4/ ii | под оболочкой; конструкция конструкция несоосная s=35 мм; l=160 мм; h=424 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-32x2,5 др,мм-28,0+0,21; t 23 cек, не более; с патрубками под приварку inside containment; design non-coaxial structure s=35 mm; l=160 mm; h=424 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-32x2,5 dcut,mm-28,0+0,21; t 23 s, not above; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 27.2 | pcs/шт | клапан запорный кплв.492144.026-08 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=вода обессоленная tрабср=0...250 °с спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 3сiiiс ту 3742-031-49149890-2006 | 2.исуп.9181184 | тв3/iii | 1015053 | 30uja - реакторное здание/внутренний контайнмент / reactor building/inner containment | 2020-07-28 00:00:00 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1) iii |  | 110.7.146.12 | 35 | 2.1669 | по типу ту тu3742-031-49149890-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
37 | по типу кплв.492144.026-08 dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 250 oc обессоленная вода/demin. water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 250 ос | 30kaa51aa012 | ssSS | , 4/ ii | под оболочкой; конструкция конструкция несоосная s=35 мм; l=160 мм; h=424 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-32x2,5 др,мм-28,0+0,21; t 23 cек, не более; с патрубками под приварку inside containment; design non-coaxial structure s=35 mm; l=160 mm; h=424 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-32x2,5 dcut,mm-28,0+0,21; t 23 s, not above; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 27.2 | pcs/шт | клапан запорный кплв.492144.026-08 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=вода обессоленная tрабср=0...250 °с спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 3сiiiс ту 3742-031-49149890-2006 | 2.исуп.9181185 | тв3/iii | 1015053 | 30uja - реакторное здание/внутренний контайнмент / reactor building/inner containment | 2020-07-28 00:00:00 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1) iii |  | 110.7.146.12 | 36 | 2.1669 | по типу ту тu3742-031-49149890-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
38 | по типу кплв.492144.026-08 dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 250 oc обессоленная вода/demin. water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 250 ос | 30kaa51aa014 | ssSS | , 4/ ii | под оболочкой; конструкция конструкция несоосная s=35 мм; l=160 мм; h=424 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-32x2,5 др,мм-28,0+0,21; t 23 cек, не более; с патрубками под приварку inside containment; design non-coaxial structure s=35 mm; l=160 mm; h=424 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-32x2,5 dcut,mm-28,0+0,21; t 23 s, not above; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 27.2 | pcs/шт | клапан запорный кплв.492144.026-08 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=вода обессоленная tрабср=0...250 °с спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 3сiiiс ту 3742-031-49149890-2006 | 2.исуп.9181186 | тв3/iii | 1015053 | 30uja - реакторное здание/внутренний контайнмент / reactor building/inner containment | 2020-07-28 00:00:00 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1) iii |  | 110.7.146.12 | 37 | 2.1669 | по типу ту тu3742-031-49149890-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
39 | по типу кплв.492144.026-08 dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 250 oc обессоленная вода/demin. water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 250 ос | 30kaa51aa016 | ssSS | , 4/ ii | под оболочкой; конструкция конструкция несоосная s=35 мм; l=160 мм; h=424 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-32x2,5 др,мм-28,0+0,21; t 23 cек, не более; с патрубками под приварку inside containment; design non-coaxial structure s=35 mm; l=160 mm; h=424 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-32x2,5 dcut,mm-28,0+0,21; t 23 s, not above; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 27.2 | pcs/шт | клапан запорный кплв.492144.026-08 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=вода обессоленная tрабср=0...250 °с спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 3сiiiс ту 3742-031-49149890-2006 | 2.исуп.9181187 | тв3/iii | 1015053 | 30uja - реакторное здание/внутренний контайнмент / reactor building/inner containment | 2020-07-28 00:00:00 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1) iii |  | 110.7.146.12 | 38 | 2.1669 | по типу ту тu3742-031-49149890-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
40 | по типу кплв.492144.026-08 dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 250 oc обессоленная вода/demin. water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 250 ос | 30kaa51aa018 | ssSS | , 4/ ii | под оболочкой; конструкция конструкция несоосная s=35 мм; l=160 мм; h=424 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-32x2,5 др,мм-28,0+0,21; t 23 cек, не более; с патрубками под приварку inside containment; design non-coaxial structure s=35 mm; l=160 mm; h=424 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-32x2,5 dcut,mm-28,0+0,21; t 23 s, not above; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 27.2 | pcs/шт | клапан запорный кплв.492144.026-08 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=вода обессоленная tрабср=0...250 °с спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 3сiiiс ту 3742-031-49149890-2006 | 2.исуп.9181188 | тв3/iii | 1015053 | 30uja - реакторное здание/внутренний контайнмент / reactor building/inner containment | 2020-07-28 00:00:00 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1) iii |  | 110.7.146.12 | 39 | 2.1669 | по типу ту тu3742-031-49149890-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
41 | по типу кплв.492144.026-08 dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 250 oc обессоленная вода/demin. water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 250 ос | 30kaa51aa020 | ssSS | , 4/ ii | под оболочкой; конструкция конструкция несоосная s=35 мм; l=160 мм; h=424 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-32x2,5 др,мм-28,0+0,21; t 23 cек, не более; с патрубками под приварку inside containment; design non-coaxial structure s=35 mm; l=160 mm; h=424 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-32x2,5 dcut,mm-28,0+0,21; t 23 s, not above; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 27.2 | pcs/шт | клапан запорный кплв.492144.026-08 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=вода обессоленная tрабср=0...250 °с спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 3сiiiс ту 3742-031-49149890-2006 | 2.исуп.9181189 | тв3/iii | 1015053 | 30uja - реакторное здание/внутренний контайнмент / reactor building/inner containment | 2020-07-28 00:00:00 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1) iii |  | 110.7.146.12 | 40 | 2.1669 | по типу ту тu3742-031-49149890-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
42 | по типу кплв.492144.026-08 dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 250 oc обессоленная вода/demin. water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 250 ос | 30kaa51aa022 | ssSS | , 4/ ii | под оболочкой; конструкция конструкция несоосная s=35 мм; l=160 мм; h=424 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-32x2,5 др,мм-28,0+0,21; t 23 cек, не более; с патрубками под приварку inside containment; design non-coaxial structure s=35 mm; l=160 mm; h=424 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-32x2,5 dcut,mm-28,0+0,21; t 23 s, not above; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 27.2 | pcs/шт | клапан запорный кплв.492144.026-08 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=вода обессоленная tрабср=0...250 °с спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 3сiiiс ту 3742-031-49149890-2006 | 2.исуп.9181190 | тв3/iii | 1015053 | 30uja - реакторное здание/внутренний контайнмент / reactor building/inner containment | 2020-07-28 00:00:00 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1) iii |  | 110.7.146.12 | 41 | 2.1669 | по типу ту тu3742-031-49149890-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
43 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc вода промконтура/intermediate circuit water dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30kua50aa101 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; здание uka, l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; bldg. uka, l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9181420 | t3/iii | 1015435 | 30uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2019-12-22 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1) iii |  | 110.7.149.92 | 42 | 2.1719 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
44 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc вода промконтура/intermediate circuit water dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30kua50aa102 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; здание uka, l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; bldg. uka, l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9181421 | t3/iii | 1015435 | 30uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2019-12-22 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1) iii |  | 110.7.149.92 | 43 | 2.1719 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
45 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc вода промконтура/intermediate circuit water dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30kua50aa103 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; здание uka, l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; bldg. uka, l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9181422 | t3/iii | 1015435 | 30uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2019-12-22 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1) iii |  | 110.7.149.92 | 44 | 2.1719 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
46 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc вода промконтура/intermediate circuit water dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30kua50aa104 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; здание uka, l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; bldg. uka, l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9181423 | t3/iii | 1015435 | 30uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2019-12-22 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1) iii |  | 110.7.149.92 | 45 | 2.1719 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
47 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор щелочи/alkaline solution dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30kua55aa101 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; здание uka, l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; bldg. uka, l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.2 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9181424 | t3/iii | 1015435 | 30uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2019-12-22 00:00:00 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1) iii |  | 110.7.149.132 | 46 | 2.1731 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
48 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор щелочи/alkaline solution dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30kua55aa102 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; здание uka, l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; bldg. uka, l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.2 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9181425 | t3/iii | 1015435 | 30uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2019-12-22 00:00:00 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1) iii |  | 110.7.149.132 | 47 | 2.1731 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
49 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор щелочи/alkaline solution dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30kua55aa103 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; здание uka, l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; bldg. uka, l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.2 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9181426 | t3/iii | 1015435 | 30uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2019-12-22 00:00:00 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1) iii |  | 110.7.149.132 | 48 | 2.1731 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
50 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор щелочи/alkaline solution dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30kua55aa104 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; здание uka, l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; bldg. uka, l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.2 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9181427 | t3/iii | 1015435 | 30uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2019-12-22 00:00:00 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1) iii |  | 110.7.149.132 | 49 | 2.1731 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
51 | по типу у26161-025м1-08 dn 25.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc сжатый воздух/compressed air dn 25.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 30kbe20aa103 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция несоосная, l=160 мм; h=175 мм; h=210 мм, s=35 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure, l=160 mm; h=175 mm; h=210 mm, s=35 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 8 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025м1-08 dn=25 p=2.5кгс/см^2 рабср=воздух сжатый спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=250 °с ту 26-07-573-98 | 2.исуп.9185428 | t3/iii | 1015439 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-07-28 00:00:00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)iii |  | 110.7.109.148 | 50 | 2.1267 | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
52 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дезактивирующий раствор/decontamination solution dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30kbe20aa104 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; среда - чистый конденсат, дезрастворы; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5, не более; l=230 мм; s=70мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - pure condensate, decontamination solutions; hydraulic resistance factor - 7.5, not above; l=230 mm; s=70mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9185434 | t3/iii | 876935 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2019-12-26 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.114 | 51 | 2.1721 | по типу ту tu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
53 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дезактивирующий раствор/decontamination solution dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30kbe20aa102 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; среда - чистый конденсат, дезрастворы; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5, не более; l=230 мм; s=70мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - pure condensate, decontamination solutions; hydraulic resistance factor - 7.5, not above; l=230 mm; s=70mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9185435 | t3/iii | 876935 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2019-12-26 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.114 | 52 | 2.1721 | по типу ту tu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
54 | по типу у26161-025м1-08 dn 25.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc сжатый воздух/compressed air dn 25.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 30kbe61aa101 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 9.0/7.5; конструкция -несоосна; l=160 мм; h=175 мм; h=210 мм, s=35 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 9.0/7.5; design -structure non-coaxial; l=160 mm; h=175 mm; h=210 mm, s=35 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 8 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025м1-08 dn=25 p=2.5кгс/см^2 рабср=воздух сжатый спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=250 °с ту 26-07-573-98 | 2.исуп.9185525 | t3/iii | 1015439 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-12-24 00:00:00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)iii |  | 110.7.109.71 | 53 | 2.1195 | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
55 | по типу кплв.491144.051 dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 250 oc техническая вода / servis dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 250 ос | 30jkm10aa103 | ssSS | , 4/ i | вне оболочки; транспортный портал ujg (на улице); конструкция несоосная; конструкция несоосная s=70 мм; l=230 мм; h=210 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-57x3 др,мм-52+0,3; с патрубками под приварку outside containment; gantryujg (outdoors); non-coaxial structure; non-coaxial structure s=70 mm; l=230 mm; h=210 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-57x3 dcut,mm-52+0,3; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 9.7 | pcs/шт | клапан запорный кплв.491144.051 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=вода техническая спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 3сiiiс tрасч=250 °с 4 нзлоу i c т 3 iii ту 3742-031-49149890-2006 | 2.исуп.9562885 | t1/iii | 1030067 | 30ujg - транспортный портал /transport portal | 2020-07-19 00:00:00 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.1009 | 54 | 2.4036 | по типу tu ту3742-031-49149890-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
56 | по типу у26161-050м1-12 dn 50.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc масло омти / fire-resistant oil омти dn 50.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 30mva11aa101 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; ppаб 0,5 мпа траб 75 °с; конструкция - несоосна; s=70 мм; l= 230 мм; h=178 мм тип разделки-1-23(с-23) dn х s,мм- 57х3 др,мм- 52(+0,3); патрубки под приварку outside containment; pwork 0,5 mpa twork 75 °s ; design - structure non-coaxial; s=70 mm; l= 230 mm; h=178 mm type-1-23(с23) dn х s,mm- 57х3 dcut,mm- 52(+0,3); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 16.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050м1-12 dn=50 p=2.5мпа маткорп=сталь углеродистая ст.20 рабср=масло спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=250 °с 4 н iii ту 26-07-573-98 | 2.исуп.9564372 | t3/iii | 1029230 | 30uma - здание турбины / turbine hall | 2020-01-21 00:00:00 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.119.7 | 55 | 2.3760 | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
57 | по типу у26161-050м1-12 dn 50.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc масло омти / fire-resistant oil омти dn 50.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 30mva12aa101 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; ppаб 0,5 мпа траб 75 °с; конструкция - несоосна; s=70 мм; l= 230 мм; h=178 мм тип разделки-1-23(с-23) dn х s,мм- 57х3 др,мм- 52(+0,3); патрубки под приварку outside containment; pwork 0,5 mpa twork 75 °s ; design - structure non-coaxial; s=70 mm; l= 230 mm; h=178 mm type-1-23(с23) dn х s,mm- 57х3 dcut,mm- 52(+0,3); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 16.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050м1-12 dn=50 p=2.5мпа маткорп=сталь углеродистая ст.20 рабср=масло спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=250 °с 4 н iii ту 26-07-573-98 | 2.исуп.9564374 | t3/iii | 1029230 | 30uma - здание турбины / turbine hall | 2020-01-21 00:00:00 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.119.7 | 56 | 2.3760 | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
58 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30fkt10aa101 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - distillate, decontamination solutions l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9565485 | t3/iii | 876935 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2019-12-26 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.15 | 57 | 2.2384 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
59 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30fkt30aa101 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - distillate, decontamination solutions l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9565487 | t3/iii | 876935 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2019-12-26 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.15 | 58 | 2.2384 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
60 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30fkt40aa103 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - distillate, decontamination solutions l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9565489 | t3/iii | 876935 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2019-12-26 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.15 | 59 | 2.2384 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
61 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30fkt50aa103 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - distillate, decontamination solutions l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9565491 | t3/iii | 876935 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2019-12-26 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.15 | 60 | 2.2384 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
62 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30fkt10aa103 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - distillate, decontamination solutions l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9565493 | t3/iii | 876935 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2019-12-26 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.15 | 61 | 2.2384 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
63 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30fkt30aa103 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - distillate, decontamination solutions l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9565495 | t3/iii | 876935 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2019-12-26 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.15 | 62 | 2.2384 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
64 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30fkt40aa107 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - distillate, decontamination solutions l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9565497 | t3/iii | 876935 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2019-12-26 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.15 | 63 | 2.2384 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
65 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30fkt50aa107 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - distillate, decontamination solutions l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9565499 | t3/iii | 876935 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2019-12-26 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.15 | 64 | 2.2384 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
66 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30fkt50aa109 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - distillate, decontamination solutions l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9565501 | t3/iii | 876935 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2019-12-26 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.15 | 65 | 2.2384 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
67 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30fkt40aa114 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - distillate, decontamination solutions l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9565503 | t3/iii | 876935 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2019-12-26 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.15 | 66 | 2.2384 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
68 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30fkt50aa116 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - distillate, decontamination solutions l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9565505 | t3/iii | 876935 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2019-12-26 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.15 | 67 | 2.2384 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
69 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30fkt50aa114 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - distillate, decontamination solutions l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9565507 | t3/iii | 876935 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2019-12-26 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.15 | 68 | 2.2384 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
70 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30fkt50aa112 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - distillate, decontamination solutions l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9565510 | t3/iii | 876935 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2019-12-26 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.15 | 69 | 2.2384 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
71 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30fkt40aa116 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - distillate, decontamination solutions l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9565512 | t3/iii | 876935 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2019-12-26 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.15 | 70 | 2.2384 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
72 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30fkt40aa110 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - distillate, decontamination solutions l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9565513 | t3/iii | 876935 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2019-12-26 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.15 | 71 | 2.2384 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
73 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30fkt40aa112 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - distillate, decontamination solutions l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9565516 | t3/iii | 876935 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2019-12-26 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.15 | 72 | 2.2384 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
74 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30fkt40aa113 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - distillate, decontamination solutions l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9565518 | t3/iii | 876935 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2019-12-26 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.15 | 73 | 2.2384 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
75 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30fkt50aa113 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - distillate, decontamination solutions l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9565520 | t3/iii | 876935 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2019-12-26 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.15 | 74 | 2.2384 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
76 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30fkt50aa110 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - distillate, decontamination solutions l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9565522 | t3/iii | 876935 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2019-12-26 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.15 | 75 | 2.2384 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
77 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30fkt50aa111 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - distillate, decontamination solutions l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9565524 | t3/iii | 876935 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2019-12-26 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.15 | 76 | 2.2384 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
78 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30fkt40aa104 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - distillate, decontamination solutions l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9565526 | t3/iii | 876935 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2019-12-26 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.15 | 77 | 2.2384 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
79 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30fkt60aa108 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - distillate, decontamination solutions l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9565528 | t3/iii | 876935 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2019-12-26 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.15 | 78 | 2.2384 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
80 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30fkt60aa111 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - distillate, decontamination solutions l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9565530 | t3/iii | 876935 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2019-12-26 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.15 | 79 | 2.2384 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
81 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30fkt40aa109 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - distillate, decontamination solutions l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9565532 | t3/iii | 876935 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2019-12-26 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.15 | 80 | 2.2384 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
82 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30fkt40aa111 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - distillate, decontamination solutions l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9565534 | t3/iii | 876935 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2019-12-26 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.15 | 81 | 2.2384 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
83 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30fkt50aa104 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - distillate, decontamination solutions l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9565536 | t3/iii | 876935 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2019-12-26 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.15 | 82 | 2.2384 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
84 | по типу у26161-080-06 (14нж17ст19) dn 80.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дезактивирующий раствор/decontamination solution dn 80.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30fkt40aa105 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - дезрастворы, дистиллат; l=310 мм, h=913мм; h=1063мм; s=95 мм; тип сварного соединения 1-25-1; с патрубками под приварку outside containment; media - decontamination solutions, distillate; l=310 mm, h=913mm; h=1063mm; s=95 mm; type of weld joint 1-25-1; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный у26161-080-06 dn=80 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=растворы дезактивирующие tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii qa4 ухл 3 ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9565538 | t3/iii | 861616 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2019-12-26 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.16 | 83 | 2.2386 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
85 | по типу у26161-080-06 (14нж17ст19) dn 80.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дезактивирующий раствор/decontamination solution dn 80.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30fkt40aa106 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - дезрастворы, дистиллат; l=310 мм, h=913мм; h=1063мм; s=95 мм; тип сварного соединения 1-25-1; с патрубками под приварку outside containment; media - decontamination solutions, distillate; l=310 mm, h=913mm; h=1063mm; s=95 mm; type of weld joint 1-25-1; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный у26161-080-06 dn=80 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=растворы дезактивирующие tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii qa4 ухл 3 ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9565540 | t3/iii | 861616 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2019-12-26 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.16 | 84 | 2.2386 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
86 | по типу у26161-080-06 (14нж17ст19) dn 80.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дезактивирующий раствор/decontamination solution dn 80.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30fkt40aa108 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - дезрастворы, дистиллат; l=310 мм, h=913мм; h=1063мм; s=95 мм; тип сварного соединения 1-25-1; с патрубками под приварку outside containment; media - decontamination solutions, distillate; l=310 mm, h=913mm; h=1063mm; s=95 mm; type of weld joint 1-25-1; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный у26161-080-06 dn=80 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=растворы дезактивирующие tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii qa4 ухл 3 ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9565542 | t3/iii | 861616 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2019-12-26 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.16 | 85 | 2.2386 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
87 | по типу у26161-080-06 (14нж17ст19) dn 80.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дезактивирующий раствор/decontamination solution dn 80.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30fkt50aa105 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - дезрастворы, дистиллат; l=310 мм, h=913мм; h=1063мм; s=95 мм; тип сварного соединения 1-25-1; с патрубками под приварку outside containment; media - decontamination solutions, distillate; l=310 mm, h=913mm; h=1063mm; s=95 mm; type of weld joint 1-25-1; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный у26161-080-06 dn=80 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=растворы дезактивирующие tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii qa4 ухл 3 ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9565544 | t3/iii | 861616 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2019-12-26 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.16 | 86 | 2.2386 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
88 | по типу у26161-080-06 (14нж17ст19) dn 80.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дезактивирующий раствор/decontamination solution dn 80.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30fkt50aa106 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - дезрастворы, дистиллат; l=310 мм, h=913мм; h=1063мм; s=95 мм; тип сварного соединения 1-25-1; с патрубками под приварку outside containment; media - decontamination solutions, distillate; l=310 mm, h=913mm; h=1063mm; s=95 mm; type of weld joint 1-25-1; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный у26161-080-06 dn=80 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=растворы дезактивирующие tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii qa4 ухл 3 ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9565546 | t3/iii | 861616 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2019-12-26 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.16 | 87 | 2.2386 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
89 | по типу у26161-080-06 (14нж17ст19) dn 80.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дезактивирующий раствор/decontamination solution dn 80.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30fkt50aa108 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - дезрастворы, дистиллат; l=310 мм, h=913мм; h=1063мм; s=95 мм; тип сварного соединения 1-25-1; с патрубками под приварку outside containment; media - decontamination solutions, distillate; l=310 mm, h=913mm; h=1063mm; s=95 mm; type of weld joint 1-25-1; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный у26161-080-06 dn=80 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=растворы дезактивирующие tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii qa4 ухл 3 ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9565548 | t3/iii | 861616 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2019-12-26 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.16 | 88 | 2.2386 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
90 | по типу у26161-080-06 (14нж17ст19) dn 80.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дезактивирующий раствор/decontamination solution dn 80.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30fkt60aa102 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - дезрастворы, дистиллат; l=310 мм, h=913мм; h=1063мм; s=95 мм; тип сварного соединения 1-25-1; с патрубками под приварку outside containment; media - decontamination solutions, distillate; l=310 mm, h=913mm; h=1063mm; s=95 mm; type of weld joint 1-25-1; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный у26161-080-06 dn=80 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=растворы дезактивирующие tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii qa4 ухл 3 ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9565550 | t3/iii | 861616 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2019-12-26 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.16 | 89 | 2.2386 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
91 | по типу у26161-080-06 (14нж17ст19) dn 80.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дезактивирующий раствор/decontamination solution dn 80.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30fkt60aa103 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - дезрастворы, дистиллат; l=310 мм, h=913мм; h=1063мм; s=95 мм; тип сварного соединения 1-25-1; с патрубками под приварку outside containment; media - decontamination solutions, distillate; l=310 mm, h=913mm; h=1063mm; s=95 mm; type of weld joint 1-25-1; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный у26161-080-06 dn=80 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=растворы дезактивирующие tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii qa4 ухл 3 ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9565552 | t3/iii | 861616 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2019-12-26 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.16 | 90 | 2.2386 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
92 | по типу у26161-080-06 (14нж17ст19) dn 80.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дезактивирующий раствор/decontamination solution dn 80.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30fkt60aa105 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - дезрастворы, дистиллат; l=310 мм, h=913мм; h=1063мм; s=95 мм; тип сварного соединения 1-25-1; с патрубками под приварку outside containment; media - decontamination solutions, distillate; l=310 mm, h=913mm; h=1063mm; s=95 mm; type of weld joint 1-25-1; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный у26161-080-06 dn=80 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=растворы дезактивирующие tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii qa4 ухл 3 ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9565554 | t3/iii | 861616 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2019-12-26 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.16 | 91 | 2.2386 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
93 | по типу у26161-080-06 (14нж17ст19) dn 80.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дезактивирующий раствор/decontamination solution dn 80.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30fkt40aa102 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - дезрастворы, дистиллат; l=310 мм, h=913мм; h=1063мм; s=95 мм; тип сварного соединения 1-25-1; с патрубками под приварку outside containment; media - decontamination solutions, distillate; l=310 mm, h=913mm; h=1063mm; s=95 mm; type of weld joint 1-25-1; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный у26161-080-06 dn=80 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=растворы дезактивирующие tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii qa4 ухл 3 ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9565556 | t3/iii | 861616 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2019-12-26 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.16 | 92 | 2.2386 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
94 | по типу у26161-080-06 (14нж17ст19) dn 80.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дезактивирующий раствор/decontamination solution dn 80.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30fkt50aa102 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - дезрастворы, дистиллат; l=310 мм, h=913мм; h=1063мм; s=95 мм; тип сварного соединения 1-25-1; с патрубками под приварку outside containment; media - decontamination solutions, distillate; l=310 mm, h=913mm; h=1063mm; s=95 mm; type of weld joint 1-25-1; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный у26161-080-06 dn=80 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=растворы дезактивирующие tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii qa4 ухл 3 ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9565558 | t3/iii | 861616 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2019-12-26 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.16 | 93 | 2.2386 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
95 | по типу у26161-080-06 (14нж17ст19) dn 80.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дезактивирующий раствор/decontamination solution dn 80.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30fkt60aa104 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - дезрастворы, дистиллат; l=310 мм, h=913мм; h=1063мм; s=95 мм; тип сварного соединения 1-25-1; с патрубками под приварку outside containment; media - decontamination solutions, distillate; l=310 mm, h=913mm; h=1063mm; s=95 mm; type of weld joint 1-25-1; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный у26161-080-06 dn=80 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=растворы дезактивирующие tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii qa4 ухл 3 ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9565560 | t3/iii | 861616 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2019-12-26 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.16 | 94 | 2.2386 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
96 | по типу у26161-025-06 (14нж17ст19) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дезактивирующий раствор/decontamination solution dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30fkt10aa102 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l=160 мм; h=266 мм; h=316 мм тип свароного соединения - 1-23; с патрубками под приварку outside containment; l=160 mm; h=266 mm; h=316 mm type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-06 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12x18h9t рабср=растворы дезактивирующие спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9565562 | t3/iii | 1030474 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-07-28 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.17 | 95 | 2.2388 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
97 | по типу у26161-025-06 (14нж17ст19) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дезактивирующий раствор/decontamination solution dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30fkt30aa102 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l=160 мм; h=266 мм; h=316 мм тип свароного соединения - 1-23; с патрубками под приварку outside containment; l=160 mm; h=266 mm; h=316 mm type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-06 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12x18h9t рабср=растворы дезактивирующие спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9565564 | t3/iii | 1030474 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-07-28 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.17 | 96 | 2.2388 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
98 | по типу у26161-050м1-08 dn 50.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 30fkt40aa115 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы конструкция -несоосна; l= 230 мм; h=178 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-23(c-23) dn х s,мм-57x3 др,мм-52(+0,3);s=70 мм; с патрубками под приварку outside containment; media - distillate, decontamination solutions design -structure non-coaxial; l= 230 mm; h=178 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(c-23) dn х s,mm-57x3 dcut,mm-52(+0,3);s=70 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 16.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050м1-08 dn=50 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=дистиллят спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 3сiiiв tрасч=250°с 4 н iii т 3 iii ту 26-07-573-98 | 2.исуп.9565595 | t3/iii | 878357 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2019-12-26 00:00:00 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3296 | 97 | 2.2794 | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
99 | по типу у26161-050м1-08 dn 50.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 30fkt50aa115 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы конструкция -несоосна; l= 230 мм; h=178 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-23(c-23) dn х s,мм-57x3 др,мм-52(+0,3);s=70 мм; с патрубками под приварку outside containment; media - distillate, decontamination solutions design -structure non-coaxial; l= 230 mm; h=178 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(c-23) dn х s,mm-57x3 dcut,mm-52(+0,3);s=70 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 16.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050м1-08 dn=50 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=дистиллят спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 3сiiiв tрасч=250°с 4 н iii т 3 iii ту 26-07-573-98 | 2.исуп.9565597 | t3/iii | 878357 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2019-12-26 00:00:00 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3296 | 98 | 2.2794 | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
100 | по типу у26161-050м1-08 dn 50.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 30fkt60aa106 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы конструкция -несоосна; l= 230 мм; h=178 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-23(c-23) dn х s,мм-57x3 др,мм-52(+0,3);s=70 мм; с патрубками под приварку outside containment; media - distillate, decontamination solutions design -structure non-coaxial; l= 230 mm; h=178 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(c-23) dn х s,mm-57x3 dcut,mm-52(+0,3);s=70 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 16.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050м1-08 dn=50 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=дистиллят спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 3сiiiв tрасч=250°с 4 н iii т 3 iii ту 26-07-573-98 | 2.исуп.9565599 | t3/iii | 878357 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2019-12-26 00:00:00 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3296 | 99 | 2.2794 | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
101 | по типу у26161-032-06.33 dn 32.0 mm pd 1.0 mpa td 50 oc масло/oil dn 32.0 мм рр 1.0 мпа тр 50 ос | 30jev50aa105 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l=180 мм, h=155 мм, h=305 мм, s=45 мм, тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; l=180 mm, h=155 mm, h=305 mm, s=45 mm, type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-032-06.33 dn=32 p=10кгс/см^2 12х18н9т рабср=масло спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной с замком tрасч=50°с 4 н iii т 3 iii ту 3742-004-29012225-2005 | 2.исуп.9572384 | t3/iii | 1043463 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-01-25 00:00:00 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.1428 | 100 | 2.4044 | по типу ту tu 3742-004-29012225-2005; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
102 | по типу к 21002-015-01 dn 15.0 mm pd 11.7 mpa td 50 oc раствор nano3 / nano3 salt solution dn 15.0 мм рр 11.7 мпа тр 50 ос | 30jea80aa103 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция несоосная; s=24 мм l=130 мм; h=230 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-22(с-22) dn х s,мм- 18х2,5 др,мм- 13(+0,3); фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; non-coaxial structure; s=24 mm l=130 mm; h=230 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(с22) dn х s,mm- 18х2,5 dcut,mm- 13(+0,3); welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 4 | pcs/шт | клапан запорный к21002-015-01 dn=15 p=20мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=раствор соли спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=50°с 4 н iii т 3 iii ту 3742-022-29012225-2006 | 2.исуп.9573876 | t3/iii | 1043123 | 30uma - здание турбины / turbine hall | 2020-03-21 00:00:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.147 | 101 | 2.2374 | по типу ту tu 3742-022-29012225-2005; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
103 | по типу у26161-015-06 (14нж17ст19) dn 15.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор соли nano3 / nano3 salt solution dn 15.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30jea80aa106 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; траб 50 ос; несоосная s=24 мм; l= 130 мм; h=153 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-23(с-23) dn х s,мм- 18х2,5 др,мм- 13(+0,3); с патрубками под приварку outside containment; twork 50 c; non-coaxial structure s=24 mm; l= 130 mm; h=153 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(с23) dn х s,mm- 18х2,5 dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.43 | pcs/шт | клапан запорный у26161-015-06 dn=15 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12х18н9т рабср=дистиллят tрабср=0...350°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 2 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9573878 | t3/iii | 1015551 | 30uma - здание турбины / turbine hall | 2020-03-21 00:00:00 | 2.43 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.1 | 102 | 2.2382 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
104 | по типу у26161-015-06 (14нж17ст19) dn 15.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор соли nano3 / nano3 salt solution dn 15.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30jea80aa101 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; траб 50 ос; несоосная s=24 мм; l= 130 мм; h=153 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-23(с-23) dn х s,мм- 18х2,5 др,мм- 13(+0,3); с патрубками под приварку outside containment; twork 50 c; non-coaxial structure s=24 mm; l= 130 mm; h=153 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(с23) dn х s,mm- 18х2,5 dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.43 | pcs/шт | клапан запорный у26161-015-06 dn=15 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12х18н9т рабср=дистиллят tрабср=0...350°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 2 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9573880 | t3/iii | 1015551 | 30uma - здание турбины / turbine hall | 2020-03-21 00:00:00 | 2.43 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.1 | 103 | 2.2382 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
105 | по типу азж-20-10/250 (ар 0150.000) dn 10.0 mm pd 20.0 mpa td 325 oc продувочная вода пг/sg blowdown water dn 10.0 мм рр 20.0 мпа тр 325 ос | 30lcq61aa105 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; здание uka, конструкция несоосная; l=100 мм; h=350 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10+0,22; патрубки под приварку outside containment; bldg. uka, non-coaxial structure; l=100 mm; h=350 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10+0,22; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 10 | pcs/шт | клапан запорный азж-20-10/250 dn=10 p=20мпа 12х18н10т рабср=продувочная вода парогенераторов tрабср=до 325°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iiб т 4 iii ту 3742-007-45387775-08 | 2.исуп.9575357 | t3/iii | 1041264 | 30uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2020-02-20 00:00:00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.108.143 | 104 | 2.3644 | по типу ту tu 3742-007-45387775-08; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
106 | по типу азж-20-10/250 (ар 0150.000) dn 10.0 mm pd 20.0 mpa td 325 oc продувочная вода пг/sg blowdown water dn 10.0 мм рр 20.0 мпа тр 325 ос | 30lcq62aa105 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; здание uka, конструкция несоосная; l=100 мм; h=350 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10+0,22; патрубки под приварку outside containment; bldg. uka, non-coaxial structure; l=100 mm; h=350 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10+0,22; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 10 | pcs/шт | клапан запорный азж-20-10/250 dn=10 p=20мпа 12х18н10т рабср=продувочная вода парогенераторов tрабср=до 325°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iiб т 4 iii ту 3742-007-45387775-08 | 2.исуп.9575359 | t3/iii | 1041264 | 30uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2020-02-20 00:00:00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.108.143 | 105 | 2.3644 | по типу ту tu 3742-007-45387775-08; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
107 | по типу азж-20-10/250 (ар 0150.000) dn 10.0 mm pd 20.0 mpa td 325 oc продувочная вода пг/sg blowdown water dn 10.0 мм рр 20.0 мпа тр 325 ос | 30lcq63aa105 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; здание uka, конструкция несоосная; l=100 мм; h=350 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10+0,22; патрубки под приварку outside containment; bldg. uka, non-coaxial structure; l=100 mm; h=350 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10+0,22; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 10 | pcs/шт | клапан запорный азж-20-10/250 dn=10 p=20мпа 12х18н10т рабср=продувочная вода парогенераторов tрабср=до 325°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iiб т 4 iii ту 3742-007-45387775-08 | 2.исуп.9575361 | t3/iii | 1041264 | 30uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2020-02-20 00:00:00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.108.143 | 106 | 2.3644 | по типу ту tu 3742-007-45387775-08; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
108 | по типу азж-20-10/250 (ар 0150.000) dn 10.0 mm pd 20.0 mpa td 325 oc продувочная вода пг/sg blowdown water dn 10.0 мм рр 20.0 мпа тр 325 ос | 30lcq64aa105 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; здание uka, конструкция несоосная; l=100 мм; h=350 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10+0,22; патрубки под приварку outside containment; bldg. uka, non-coaxial structure; l=100 mm; h=350 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10+0,22; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 10 | pcs/шт | клапан запорный азж-20-10/250 dn=10 p=20мпа 12х18н10т рабср=продувочная вода парогенераторов tрабср=до 325°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iiб т 4 iii ту 3742-007-45387775-08 | 2.исуп.9575363 | t3/iii | 1041264 | 30uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2020-02-20 00:00:00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.108.143 | 107 | 2.3644 | по типу ту tu 3742-007-45387775-08; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
109 | по типу am20381-10-00 dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 250 oc продувочная вода пг/sg blowdown water dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 250 ос | 30lcq61aa104 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; здание uka, конструкция несоосна s=24; l= 130 мм; h=181 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-23(c-23) dn х s,мм-14x2 др,мм-10,5+0,18; с патрубками под приварку outside containment; bldg. uka, design structure non-coaxial s=24; l= 130 mm; h=181 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(c-23) dn х s,mm-14x2 dcut,mm-10,5+0,18; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 4.5 | pcs/шт | клапан запорный ам20381-10-00 dn=10 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=вода продувочная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 3сiiiс tрасч=250 °с 3 н ii т 3 iii армк 3742.10 201 ту | 2.исуп.9575365 | t3/iii | 1040489 | 30uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2020-02-20 00:00:00 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.109.157 | 108 | 2.3720 | по типу армк 3742.10 201 ту tu; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
110 | по типу am20381-10-00 dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 250 oc продувочная вода пг/sg blowdown water dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 250 ос | 30lcq62aa104 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; здание uka, конструкция несоосна s=24; l= 130 мм; h=181 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-23(c-23) dn х s,мм-14x2 др,мм-10,5+0,18; с патрубками под приварку outside containment; bldg. uka, design structure non-coaxial s=24; l= 130 mm; h=181 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(c-23) dn х s,mm-14x2 dcut,mm-10,5+0,18; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 4.5 | pcs/шт | клапан запорный ам20381-10-00 dn=10 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=вода продувочная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 3сiiiс tрасч=250 °с 3 н ii т 3 iii армк 3742.10 201 ту | 2.исуп.9575367 | t3/iii | 1040489 | 30uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2020-02-20 00:00:00 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.109.157 | 109 | 2.3720 | по типу армк 3742.10 201 ту tu; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
111 | по типу am20381-10-00 dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 250 oc продувочная вода пг/sg blowdown water dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 250 ос | 30lcq63aa104 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; здание uka, конструкция несоосна s=24; l= 130 мм; h=181 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-23(c-23) dn х s,мм-14x2 др,мм-10,5+0,18; с патрубками под приварку outside containment; bldg. uka, design structure non-coaxial s=24; l= 130 mm; h=181 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(c-23) dn х s,mm-14x2 dcut,mm-10,5+0,18; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 4.5 | pcs/шт | клапан запорный ам20381-10-00 dn=10 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=вода продувочная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 3сiiiс tрасч=250 °с 3 н ii т 3 iii армк 3742.10 201 ту | 2.исуп.9575369 | t3/iii | 1040489 | 30uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2020-02-20 00:00:00 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.109.157 | 110 | 2.3720 | по типу армк 3742.10 201 ту tu; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
112 | по типу am20381-10-00 dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 250 oc продувочная вода пг/sg blowdown water dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 250 ос | 30lcq64aa104 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; здание uka, конструкция несоосна s=24; l= 130 мм; h=181 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-23(c-23) dn х s,мм-14x2 др,мм-10,5+0,18; с патрубками под приварку outside containment; bldg. uka, design structure non-coaxial s=24; l= 130 mm; h=181 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(c-23) dn х s,mm-14x2 dcut,mm-10,5+0,18; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 4.5 | pcs/шт | клапан запорный ам20381-10-00 dn=10 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=вода продувочная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 3сiiiс tрасч=250 °с 3 н ii т 3 iii армк 3742.10 201 ту | 2.исуп.9575371 | t3/iii | 1040489 | 30uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2020-02-20 00:00:00 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.109.157 | 111 | 2.3720 | по типу армк 3742.10 201 ту tu; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
113 | по типу у26161-025м1-08 dn 25.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc сжатый воздух/compressed air dn 25.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 30lcq60aa101 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; здание uka, конструкция несоосная;s=35мм; l=160 мм; h=175 мм; h=210 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23 dn х s,мм-32x2,5 др,мм -28+0,21; с патрубками под приварку outside containment; bldg. uka, non-coaxial structure;s=35mm; l=160 mm; h=175 mm; h=210 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23 dn х s,mm-32x2,5 dcut,mm -28+0,21; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 8 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025м1-08 dn=25 p=2.5кгс/см^2 рабср=воздух сжатый спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=250 °с ту 26-07-573-98 | 2.исуп.9575373 | t3/iii | 1015439 | 30uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2020-02-20 00:00:00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.119.18 | 112 | 2.3764 | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
114 | по типу с.кз 15-00-00-рнз-02 dn 15.0 mm pd 11.0 mpa td 300 oc продувочная вода пг / blowdown water dn 15.0 мм рр 11.0 мпа тр 300 ос | 30lcq61aa103 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; здание uka, конструкция несоосная; l=130мм; h= 585мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-18x2,5 др,мм-13+0,3; патрубки под приварку outside containment; bldg. uka, non-coaxial structure; l=130mm; h= 585mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-18x2,5 dcut,mm-13+0,3; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 5 | pcs/шт | клапан запорный с.кз 15-00-00-рнз-02 dn=15 p=11мпа маткорп=сталь нержавеющая рабср=продувочная вода парогенераторов спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=300 °с 4 н iiб т 3 iii 7725/04158-2004 ту | 2.исуп.9575403 | t3/iii | 1038511 | 30uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2020-02-20 00:00:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3301 | 113 | 2.4196 | по типу 7725/04158-2004 ту доп addition №26; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
115 | по типу с.кз 15-00-00-рнз-02 dn 15.0 mm pd 11.0 mpa td 300 oc продувочная вода пг / blowdown water dn 15.0 мм рр 11.0 мпа тр 300 ос | 30lcq62aa103 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; здание uka, конструкция несоосная; l=130мм; h= 585мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-18x2,5 др,мм-13+0,3; патрубки под приварку outside containment; bldg. uka, non-coaxial structure; l=130mm; h= 585mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-18x2,5 dcut,mm-13+0,3; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 5 | pcs/шт | клапан запорный с.кз 15-00-00-рнз-02 dn=15 p=11мпа маткорп=сталь нержавеющая рабср=продувочная вода парогенераторов спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=300 °с 4 н iiб т 3 iii 7725/04158-2004 ту | 2.исуп.9575405 | t3/iii | 1038511 | 30uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2020-02-20 00:00:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3301 | 114 | 2.4196 | по типу 7725/04158-2004 ту доп addition №26; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
116 | по типу с.кз 15-00-00-рнз-02 dn 15.0 mm pd 11.0 mpa td 300 oc продувочная вода пг / blowdown water dn 15.0 мм рр 11.0 мпа тр 300 ос | 30lcq63aa103 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; здание uka, конструкция несоосная; l=130мм; h= 585мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-18x2,5 др,мм-13+0,3; патрубки под приварку outside containment; bldg. uka, non-coaxial structure; l=130mm; h= 585mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-18x2,5 dcut,mm-13+0,3; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 5 | pcs/шт | клапан запорный с.кз 15-00-00-рнз-02 dn=15 p=11мпа маткорп=сталь нержавеющая рабср=продувочная вода парогенераторов спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=300 °с 4 н iiб т 3 iii 7725/04158-2004 ту | 2.исуп.9575407 | t3/iii | 1038511 | 30uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2020-02-20 00:00:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3301 | 115 | 2.4196 | по типу 7725/04158-2004 ту доп addition №26; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
117 | по типу с.кз 15-00-00-рнз-02 dn 15.0 mm pd 11.0 mpa td 300 oc продувочная вода пг / blowdown water dn 15.0 мм рр 11.0 мпа тр 300 ос | 30lcq64aa103 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; здание uka, конструкция несоосная; l=130мм; h= 585мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-18x2,5 др,мм-13+0,3; патрубки под приварку outside containment; bldg. uka, non-coaxial structure; l=130mm; h= 585mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-18x2,5 dcut,mm-13+0,3; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 5 | pcs/шт | клапан запорный с.кз 15-00-00-рнз-02 dn=15 p=11мпа маткорп=сталь нержавеющая рабср=продувочная вода парогенераторов спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=300 °с 4 н iiб т 3 iii 7725/04158-2004 ту | 2.исуп.9575409 | t3/iii | 1038511 | 30uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2020-02-20 00:00:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3301 | 116 | 2.4196 | по типу 7725/04158-2004 ту доп addition №26; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
118 | по типу у26161-080-48, (14с17ст21) dn 80.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc конденсат/condensate dn 80.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30lcm47aa101 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | с замком; вне оболочки; конструкция несоосная; s=95 мм; l=310 мм; h= 315 мм; разделка кромок патрубков -тип шва 1-23;присоед труба 89х3.5; dp=84(+0.35); с патрубками под приварку fitted with lock; outside containment; non-coaxial structure; s=95 mm; l=310 mm; h= 315 mm; nozzle edge preparation -type of weld seam 1-23;connecting pipe 89х3.5; dp=84(+0.35); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный у26161-080-48 dn=80 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=конденсат спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9575659 | t3/iii | 1030436 | 30uma - здание турбины / turbine hall | 2021-01-25 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.154.12 | 117 | 2.3938 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
119 | по типу у26161-080-48, (14с17ст21) dn 80.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc конденсат/condensate dn 80.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30lcm47aa102 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | с замком; вне оболочки; конструкция несоосная; s=95 мм; l=310 мм; h= 315 мм; разделка кромок патрубков -тип шва 1-23;присоед труба 89х3.5; dp=84(+0.35); с патрубками под приварку fitted with lock; outside containment; non-coaxial structure; s=95 mm; l=310 mm; h= 315 mm; nozzle edge preparation -type of weld seam 1-23;connecting pipe 89х3.5; dp=84(+0.35); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный у26161-080-48 dn=80 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=конденсат спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9575661 | t3/iii | 1030436 | 30uma - здание турбины / turbine hall | 2021-01-25 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.154.12 | 118 | 2.3938 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
120 | по типу у26161-015-48, (14с17ст21) dn 15.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc паровоздушная смесь/steam-air-mixture dn 15.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30lcm54aa102 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; конструкция несоосная; s=24 мм; l=130 мм; h= 163 мм; разделка кромок патрубков -тип шва 1-23; присоед труба 18х2; dp=15(+0.18); с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure; s=24 mm; l=130 mm; h= 163 mm; nozzle edge preparation -type of weld seam 1-23; connecting pipe 18х2; dp=15(+0.18); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.43 | pcs/шт | клапан запорный у26161-015-48 dn=15 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=смесь паровоздушная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9575665 | t3/iii | 1030653 | 30uma - здание турбины / turbine hall | 2021-01-25 00:00:00 | 2.43 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.154.15 | 119 | 2.3942 | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
121 | по типу у26161-015-48, т3 (14с17ст21) dn 15.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc пар/steam dn 15.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30lcm52aa112 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; с замком; конструкция несоосная; s=24 мм; l=130 мм; h= 163 мм; разделка кромок патрубков -тип шва 1-23; присоед труба 18х2; dp=15(+0.18); с патрубками под приварку outside containment; fitted with lock; non-coaxial structure; s=24 mm; l=130 mm; h= 163 mm; nozzle edge preparation -type of weld seam 1-23; connecting pipe 18х2; dp=15(+0.18); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-015-48 dn=15 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=смесь паровоздушная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9575686 | t3/iii | 1030653 | 30uma - здание турбины / turbine hall | 2021-01-25 00:00:00 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.154.80 | 120 | 2.4284 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
122 | по типу у26161-015-48, т3 (14с17ст21) dn 15.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc пар/steam dn 15.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30lcm51aa111 | carbon steelCS.ст. | , 4/ iii | вне оболочки; с замком; конструкция несоосная; s=24 мм; l=130 мм; h= 163 мм; разделка кромок патрубков -тип шва 1-23; присоед труба 18х2; dp=15(+0.18); с патрубками под приварку outside containment; fitted with lock; non-coaxial structure; s=24 mm; l=130 mm; h= 163 mm; nozzle edge preparation -type of weld seam 1-23; connecting pipe 18х2; dp=15(+0.18); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-015-48 dn=15 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=смесь паровоздушная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9575687 | t3/iii | 1030653 | 30uma - здание турбины / turbine hall | 2021-01-25 00:00:00 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.154.81 | 121 | 2.4286 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
123 | по типу у26161-015-48, т3 (14с17ст21) dn 15.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc пар/steam dn 15.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30lcm51aa112 | carbon steelCS.ст. | , 4/ iii | вне оболочки; с замком ; конструкция несоосная; s=24 мм; l=130 мм; h= 163 мм; разделка кромок патрубков -тип шва 1-23; присоед труба 18х2; dp=15(+0.18); с патрубками под приварку outside containment; fitted with lock ; non-coaxial structure; s=24 mm; l=130 mm; h= 163 mm; nozzle edge preparation -type of weld seam 1-23; connecting pipe 18х2; dp=15(+0.18); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-015-48 dn=15 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=смесь паровоздушная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9575688 | t3/iii | 1030653 | 30uma - здание турбины / turbine hall | 2021-01-25 00:00:00 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.154.82 | 122 | 2.4288 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
124 | по типу у26161-015-48, т3 (14с17ст21) dn 15.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc пар/steam dn 15.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30lcm51aa113 | carbon steelCS.ст. | , 4/ iii | вне оболочки; с замком; конструкция несоосная; s=24 мм; l=130 мм; h= 163 мм; разделка кромок патрубков -тип шва 1-23; присоед труба 18х2; dp=15(+0.18); с патрубками под приварку outside containment; fitted with lock; non-coaxial structure; s=24 mm; l=130 mm; h= 163 mm; nozzle edge preparation -type of weld seam 1-23; connecting pipe 18х2; dp=15(+0.18); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-015-48 dn=15 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=смесь паровоздушная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9575689 | t3/iii | 1030653 | 30uma - здание турбины / turbine hall | 2021-01-25 00:00:00 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.154.83 | 123 | 2.4290 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
125 | по типу у26161-015-48, т3 (14с17ст21) dn 15.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc пар/steam dn 15.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30lcm51aa114 | carbon steelCS.ст. | , 4/ iii | вне оболочки; с замком; конструкция несоосная; s=24 мм; l=130 мм; h= 163 мм; разделка кромок патрубков -тип шва 1-23; присоед труба 18х2; dp=15(+0.18); с патрубками под приварку outside containment; fitted with lock ; non-coaxial structure; s=24 mm; l=130 mm; h= 163 mm; nozzle edge preparation -type of weld seam 1-23; connecting pipe 18х2; dp=15(+0.18); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-015-48 dn=15 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=смесь паровоздушная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9575691 | t3/iii | 1030653 | 30uma - здание турбины / turbine hall | 2021-01-25 00:00:00 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.154.84 | 124 | 2.4292 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
126 | по типу у26161-050-48 (14с17ст21) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc конденсат / condensate dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30lcm05aa102 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; конструкция несоосная; s=65 мм; l=230 мм; h=194 мм; тип разделки- 1-23(с-23) dn х s,мм- 57х3 др,мм-52(+0,3); с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure; s=65 mm; l=230 mm; h=194 mm; type- 1-23(с23) dn х s,mm- 57х3 dcut,mm-52(+0,3); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-48 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=конденсат tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii qa4 ухл 3 ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9575704 | t3/iii | 861155 | 30uma - здание турбины / turbine hall | 2021-01-25 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2555 | 125 | 2.4106 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
127 | по типу у26161-065-48 (14с17ст21) dn 65.0 mm pd 0.9 mpa td 50 oc конденсат / condensate dn 65.0 мм рр 0.9 мпа тр 50 ос | 30lcm05aa103 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; конструкция несоосная; s=84 мм; l=290 мм; h=220 мм; тип разделки- 1-23(с-23) dn х s,мм- 76х3 др,мм-71(+0,3); с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure; s=84 mm; l=290 mm; h=220 mm; type- 1-23(с23) dn х s,mm- 76х3 dcut,mm-71(+0,3); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 26 | pcs/шт | клапан запорный у26161-065-48 dn=65 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=конденсат пар tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii qa4 ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9575706 | t3/iii | 898041 | 30uma - здание турбины / turbine hall | 2021-01-25 00:00:00 | 26 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2556 | 126 | 2.4108 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
128 | по типу у26161-065-50 (14с917ст27) dn 65.0 mm pd 1.0 mpa td 115 oc конденсат / condensate dn 65.0 мм рр 1.0 мпа тр 115 ос | 30lcm04aa001 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; tср 12 с, не более; конструкция несоосная; s=84 мм; l=290 мм; h=650мм; тип разделки- 1-23(с-23) dn х s,мм- 76х3 др,мм-71(+0,3); патрубки под приварку outside containment; time of actuation 12 s, not above; non-coaxial structure; s=84 mm; l=290 mm; h=650mm; type- 1-23(с23) dn х s,mm- 76х3 dcut,mm-71(+0,3); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 53 | pcs/шт | клапан запорный у26161-065-50 dn=65 p=10кгс/см^2 маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=конденсат tрабср=115 °с спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 4 н ii ту 3742-004-29012225-2005 | 2.исуп.9575709 | t3/iii | 1035325 | 30uma - здание турбины / turbine hall | 2021-01-25 00:00:00 | 53 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2558 | 127 | 2.4112 | по типу ту тu 3742-004-29012225-2005; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
129 | по типу у26161-020-48.33 (14с17ст21) dn 20.0 mm pd 1.0 mpa td 115 oc конденсат / condensate dn 20.0 мм рр 1.0 мпа тр 115 ос | 30lcm01aa111 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; конструкция несоосная; s=40 мм; l=150 мм; h=160 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-22(с-22) dn х s,мм- 25х2 др,мм-22(+0,21); патрубки под приварку outside containment; non-coaxial structure; s=40 mm; l=150 mm; h=160 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(с22) dn х s,mm- 25х2 dcut,mm-22(+0,21); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.9 | pcs/шт | клапан запорный у26161-020-48.33 dn=20 p=10кгс/см^2 маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=конденсат tрабср=115 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной с замком 4 н ii ту 3742-004-29012225-2005 | 2.исуп.9575711 | t3/iii | 1035367 | 30uma - здание турбины / turbine hall | 2021-01-25 00:00:00 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2559 | 128 | 2.4300 | по типу ту тu 3742-004-29012225-2005; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
130 | по типу у26161-020-48.33 (14с17ст21) dn 20.0 mm pd 1.0 mpa td 115 oc конденсат / condensate dn 20.0 мм рр 1.0 мпа тр 115 ос | 30lcm01aa112 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; конструкция несоосная; s=40 мм; l=150 мм; h=160 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-22(с-22) dn х s,мм- 25х2 др,мм-22(+0,21); патрубки под приварку outside containment; non-coaxial structure; s=40 mm; l=150 mm; h=160 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(с22) dn х s,mm- 25х2 dcut,mm-22(+0,21); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.9 | pcs/шт | клапан запорный у26161-020-48.33 dn=20 p=10кгс/см^2 маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=конденсат tрабср=115 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной с замком 4 н ii ту 3742-004-29012225-2005 | 2.исуп.9575713 | t3/iii | 1035367 | 30uma - здание турбины / turbine hall | 2021-01-25 00:00:00 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2560 | 129 | 2.4302 | по типу ту тu 3742-004-29012225-2005; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
131 | по типу у26161-032-48.33 (14с17ст21) dn 32.0 mm pd 1.0 mpa td 45 oc конденсат / condensate dn 32.0 мм рр 1.0 мпа тр 45 ос | 30lcm01aa113 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; конструкция несоосная; s=45 мм; l=180 мм; h=155 мм; тип разделки- 1-22(с-22) dn х s,мм- 38х2 др,мм-35(+0,25); патрубки под приварку outside containment; non-coaxial structure; s=45 mm; l=180 mm; h=155 mm; type- 1-22(с22) dn х s,mm- 38х2 dcut,mm-35(+0,25); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 10.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-032-48.33 dn=32 p=10кгс/см^2 маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=конденсат tрабср=45 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной с замком 4 н ii ту 3742-004-29012225-2005 | 2.исуп.9575715 | t3/iii | 1035376 | 30uma - здание турбины / turbine hall | 2021-01-25 00:00:00 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2561 | 130 | 2.4304 | по типу ту тu 3742-004-29012225-2005; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
132 | по типу у26161-015-48.33 (14с17ст21) dn 15.0 mm pd 1.0 mpa td 120 oc конденсат / condensate dn 15.0 мм рр 1.0 мпа тр 120 ос | 30lcm52aa111 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; конструкция несоосная; s=24 мм; l=130 мм; h=142 мм; тип разделки- 1-22(с-22) dn х s,мм- 18х2 др,мм-15(+0,18); патрубки под приварку outside containment; non-coaxial structure; s=24 mm; l=130 mm; h=142 mm; type- 1-22(с22) dn х s,mm- 18х2 dcut,mm-15(+0,18); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.63 | pcs/шт | клапан запорный у26161-015-48.33 dn=15 p=10кгс/см^2 маткорп=сталь углеродистая ст.20 рабср=конденсат спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной с замком tрасч=120°с 4 н ii т 3 iii ту 3742-004-29012225-2005 | 2.исуп.9575717 | t3/iii | 1040777 | 30uma - здание турбины / turbine hall | 2021-01-25 00:00:00 | 2.63 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2562 | 131 | 2.4306 | по типу ту тu 3742-004-29012225-2005; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
133 | по типу у26161-010м1-08 dn 10.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 30kwa12aa101 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; здание uka, l=130 мм; h=153 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку outside containment; bldg. uka, l=130 mm; h=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010м1-08 dn=10 p=2.5мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 08х18н10т рабср=вода питательная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 3сiiiв tрасч=250°с 4 н iii qa4 ту 26-07-573-98 | 2.исуп.9579467 | t3/iii | 905327 | 30uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2020-01-21 00:00:00 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.91 | 132 | 2.3906 | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
134 | по типу у26161-010м1-08 dn 10.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 30kwa15aa101 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; здание uka, l=130 мм; h=153 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку outside containment; bldg. uka, l=130 mm; h=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010м1-08 dn=10 p=2.5мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 08х18н10т рабср=вода питательная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 3сiiiв tрасч=250°с 4 н iii qa4 ту 26-07-573-98 | 2.исуп.9579469 | t3/iii | 905327 | 30uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2020-01-21 00:00:00 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.91 | 133 | 2.3906 | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
135 | по типу у26161-010м1-08 dn 10.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 30kwa16aa101 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; здание uka, l=130 мм; h=153 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку outside containment; bldg. uka, l=130 mm; h=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010м1-08 dn=10 p=2.5мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 08х18н10т рабср=вода питательная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 3сiiiв tрасч=250°с 4 н iii qa4 ту 26-07-573-98 | 2.исуп.9579471 | t3/iii | 905327 | 30uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2020-01-21 00:00:00 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.91 | 134 | 2.3906 | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
136 | по типу у26161-010м1-08 dn 10.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 30kwa17aa101 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; здание uka, l=130 мм; h=153 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку outside containment; bldg. uka, l=130 mm; h=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010м1-08 dn=10 p=2.5мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 08х18н10т рабср=вода питательная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 3сiiiв tрасч=250°с 4 н iii qa4 ту 26-07-573-98 | 2.исуп.9579473 | t3/iii | 905327 | 30uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2020-01-21 00:00:00 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.91 | 135 | 2.3906 | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
137 | по типу у26161-010м1-08 dn 10.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 30kwa18aa101 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; здание uka, l=130 мм; h=153 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку outside containment; bldg. uka, l=130 mm; h=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010м1-08 dn=10 p=2.5мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 08х18н10т рабср=вода питательная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 3сiiiв tрасч=250°с 4 н iii qa4 ту 26-07-573-98 | 2.исуп.9579475 | t3/iii | 905327 | 30uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2020-01-21 00:00:00 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.91 | 136 | 2.3906 | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
138 | по типу у26161-010м1-08 dn 10.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 30kwa19aa101 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; здание uka, l=130 мм; h=153 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку outside containment; bldg. uka, l=130 mm; h=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010м1-08 dn=10 p=2.5мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 08х18н10т рабср=вода питательная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 3сiiiв tрасч=250°с 4 н iii qa4 ту 26-07-573-98 | 2.исуп.9579478 | t3/iii | 905327 | 30uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2020-01-21 00:00:00 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.91 | 137 | 2.3906 | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
139 | по типу у26161-010м1-08 dn 10.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 30kwa20aa101 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; здание uka, l=130 мм; h=153 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку outside containment; bldg. uka, l=130 mm; h=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010м1-08 dn=10 p=2.5мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 08х18н10т рабср=вода питательная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 3сiiiв tрасч=250°с 4 н iii qa4 ту 26-07-573-98 | 2.исуп.9579479 | t3/iii | 905327 | 30uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2020-01-21 00:00:00 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.91 | 138 | 2.3906 | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
140 | по типу у26161-010м1-08 dn 10.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 30kwa22aa102 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; здание uka, l=130 мм; h=153 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку outside containment; bldg. uka, l=130 mm; h=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010м1-08 dn=10 p=2.5мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 08х18н10т рабср=вода питательная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 3сiiiв tрасч=250°с 4 н iii qa4 ту 26-07-573-98 | 2.исуп.9579484 | t3/iii | 905327 | 30uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2020-01-21 00:00:00 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2544 | 139 | 2.4102 | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
141 | по типу у26161-010м1-08 dn 10.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 30kwa22aa103 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; здание uka, l=130 мм; h=153 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку outside containment; bldg. uka, l=130 mm; h=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010м1-08 dn=10 p=2.5мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 08х18н10т рабср=вода питательная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 3сiiiв tрасч=250°с 4 н iii qa4 ту 26-07-573-98 | 2.исуп.9579486 | t3/iii | 905327 | 30uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2020-01-21 00:00:00 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2544 | 140 | 2.4102 | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
142 | по типу у26161-025м1-18-п dn 25.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc обессоленная вода / demin. water dn 25.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 30pgb80aa001 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; tср 12 с, не более; конструкция несоосная; l=160 мм; h=440 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-22 (с-22) dn х s,мм- 32х2,5 др,мм- 28(+0,21); несоосна; s=35мм; с патрубками под приварку outside containment; time of actuation 12 s, not above; non-coaxial structure; l=160 mm; h=440 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22 (с22) dn х s,mm- 32х2,5 dcut,mm- 28(+0,21); structure non-coaxial; s=35mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 24.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025м1-18-п dn=25 p=2.5мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 08х18н10т рабср=вода обессоленная спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод tрасч=250 °с 4 н i ту 26-07-573-98 | 2.исуп.9585699 | t3/iii | 1030085 | 30uma - здание турбины / turbine hall | 2020-01-21 00:00:00 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)iii |  | 110.7.118.12 | 141 | 2.1365 | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
143 | по типу иусю.491246.001-04 dn 10.0 mm pd 4.0 mpa td 200 oc обессоленная вода/demin. water dn 10.0 мм рр 4.0 мпа тр 200 ос | 30pgb84aa101 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; траб 60 о с; среда-обессоленная вода с добавлением тринатрий фосфата ; l= 80 мм; h=119 мм; разделка кромок др -11 (+0.18), тип разделки 1-22 (с-22), под приварку 14х2; конструкция несоосная s=24 мм; патрубки под приварку outside containment; twork 60 о s; media-demineralized water with addition of trisodium phosphate; l= 80 mm; h=119 mm; edge preparation dcut -11 (+0.18), type 1-22 (с22), weld-type 14х2; non-coaxial structure s=24 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан запорный иусю.491246.001-04 dn=10 p=4мпа маткорп=сталь углеродистая ст.20 рабср=вода обессоленная tрабср=-30...200°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii ту 26-07-1573-91 | 2.исуп.9585709 | t3/iii | 1041581 | 30uma - здание турбины / turbine hall | 2020-01-21 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)iii |  | 110.7.152.3 | 142 | 2.1745 | по типу ту тu26-07-1573-91; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
144 | по типу у26161-010м1-12 dn 10.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc вода промконтура/intermediate circuit water dn 10.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 30pgb10aa101 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата; l= 130 мм; h=203 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-22(с-22) dn х s,мм- 14х2 др,мм- 11(+0,18); конструкция несоосная s =24 мм; с патрубками под приварку outside containment; media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate; l= 130 mm; h=203 mm; nozzle edge preparation: type-1-22(с22) dn х s,mm- 14х2 dcut,mm- 11(+0,18); non-coaxial structure s =24 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010м1-12 dn=10 p=2.5мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода промконтура спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=250 °с 4 н ii ту 26-07-573-98 | 2.исуп.9585713 | t3/iii | 1044907 | 30uma - здание турбины / turbine hall | 2020-01-21 00:00:00 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)iii |  | 110.7.154.26 | 143 | 2.1759 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
145 | по типу кз21040-015-01 dn 15.0 mm pd 4.0 mpa td 100 oc обессоленная вода/demin. water dn 15.0 мм рр 4.0 мпа тр 100 ос | 30pgb80aa103 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; рраб 1,1 мpа; l= 200 мм; h=200 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-22 dn х s,мм- 18x2 др,мм- 15(+0,18); соосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; pwork 1,1 мpа; l= 200 mm; h=200 mm; nozzle edge preparation: type-1-22 dn х s,mm- 18x2 dcut,mm- 15(+0,18); co-axial structure; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 5 | pcs/шт | клапан запорный кз21040-015-01 dn=15 p=4мпа маткорп=сталь углеродистая ст.20 рабср=вода обессоленная tрабср=до 100°с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной с замком 4 н ii тв 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.9585719 | t3/iii | 1031432 | 30uma - здание турбины / turbine hall | 2020-01-21 00:00:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)iii |  | 110.7.154.29 | 144 | 2.1763 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
146 | по типу нг26526-050м-11, тз dn 50.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc обессоленная вода/demin. wat dn 50.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 30pgb80aa101 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; l= 230 мм; h=230 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-23 dn х s,мм- 57x3 др,мм- 52(+0,3); s=70 мм; несоосна; с патрубками под приварку outside containment; l= 230 mm; h=230 mm; nozzle edge preparation: type-1-23 dn х s,mm- 57x3 dcut,mm- 52(+0,3); s=70 mm; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 19.5 | pcs/шт | клапан запорный нг26526-050м-11 dn=50 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=вода обессоленная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=250 °с 4 н ii т 3 iii ту 3742-031-49149890-2006 | 2.исуп.9585842 | t3/iii | 1031493 | 30uma - здание турбины / turbine hall | 2020-01-21 00:00:00 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.154.75 | 145 | 2.1791 | по типу tu ту3742-031-49149890-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
147 | по типу к326161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30kua51aa101 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция соосная; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку outside containment; co-axial structure; no special dimension requirements; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9587667 | t3/iii | 1015435 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-07-28 00:00:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.89 | 146 | 2.1717 | по типу tu ту3742-010-07625022-04; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
148 | по типу у26161-020-06 (14нж17ст19) dn 20.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc обессоленная вода / demin. water dn 20.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30jea80aa104 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; траб 50 ос; l= 150 мм; h=200 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-23(с-23) dn х s,мм- 25х3 др,мм- 19(+0,3); s=35 мм; с патрубками под приварку outside containment; twork 50 c; l= 150 mm; h=200 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(с23) dn х s,mm- 25х3 dcut,mm- 19(+0,3); s=35 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.6 | pcs/шт | клапан запорный у26161-020-06 dn=20 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12х18н9т рабср=вода обессоленная tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii qa4 ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9587737 | t3/iii | 897307 | 30uma - здание турбины / turbine hall | 2020-03-21 00:00:00 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2403 | 147 | 2.2112 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
149 | по типу у26161-125м1-19-п dn 125.0 mm pd 1.6 mpa td 250 oc пар/steam dn 125.0 мм рр 1.6 мпа тр 250 ос | 30lbg27aa001 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; конструкция несоосная, l= 550 мм; h=907 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-23(с-23) dn х s,мм- 133х4 др,мм-127(+0,4); s=180 мм; патрубки под приварку outside containment; non-coaxial structure, l= 550 mm; h=907 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(с23) dn х s,mm- 133х4 dcut,mm-127(+0,4); s=180 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 163 | pcs/шт | клапан запорный у26161-125м1-19-п dn=125 p=1.6мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=пар спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 3сiiiс tрасч=250°с прив=2-пб-05кт3 pприв=1.7квт i=6.2а 3 н ii c т 3 iii ту 26-07-573-98 | 2.исуп.9587786 | t3/iii | 878395 | 30uma - здание турбины / turbine hall | 2019-12-26 00:00:00 | 163 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.120.22.1 | 148 | 2.1398 | по типу ту tu 26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
150 | по типу зт26362-150-36 dn 150.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc обессоленная вода/demin. water dn 150.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 30lcp40aa001 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; tср 6 с, не более ;конструкция несоосная s=210мм, l= 550 мм; h=696 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-25-1(с-42) dn х s,мм-159х6 др,мм-150(+0,4); s=210 мм; патрубки под приварку outside containment; time of actuation 6 s, not above ;non-coaxial structure s=210mm, l= 550 mm; h=696 mm; nozzle edge preparation: type-1-25-1(с42) dn х s,mm-159х6 dcut,mm-150(+0,4); s=210 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 218 | pcs/шт | клапан запорный зт26362-150-36 dn=150 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=вода обессоленная tрабср=до 250°с спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод прив=моа 250-80 pприв=2.2квт 4 н ii т 3 iii ту 26-07-612и-2006 | 2.исуп.9587848 | t3/iii | 1038459 | 30uma - здание турбины / turbine hall | 2019-10-23 00:00:00 | 218 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)iii |  | 110.7.108.55.1 | 149 | 2.1008 | по типу ту tu26-07-612i-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
151 | по типу зт26362-100-36 dn 100.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc обессоленная вода/demin. water dn 100.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 30lcp05aa001 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; класс безопасности - 4 ; tср 4 с, не более; конструкция - несоосная; s=160 мм, l= 430 мм; h=681 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-25-1(c-42) dn х s,мм-108x5 др,мм-99,0(+0,35); патрубки под приварку outside containment; safety class - 4 ; time of actuation 4 s, not above; design - non-coaxial structure; s=160 mm, l= 430 mm; h=681 mm; nozzle edge preparation: type-1-25-1(c-42) dn х s,mm-108x5 dcut,mm-99,0(+0,35); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 149 | pcs/шт | клапан запорный зт26362-100-36 dn=100 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=теплоноситель 1 контура tрабср=до 250°с спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 2вiiв прив=моа 125-100 pприв=1.5квт 2 нзло ту 26-07-612и-2006 | 2.исуп.9587854 | t3/iii | 1015004 | 30uma - здание турбины / turbine hall | 2019-10-23 00:00:00 | 149 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)iii |  | 110.7.108.56.1 | 150 | 2.1012 | по типу ту tu26-07-612i-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
152 | по типу зт26362-100-36 dn 100.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc обессоленная вода/demin. water dn 100.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 30lcp41aa001 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; класс безопасности - 4 ; tср 4 с, не более; конструкция - несоосная; s=160 мм, l= 430 мм; h=681 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-25-1(c-42) dn х s,мм-108x5 др,мм-99,0(+0,35); патрубки под приварку outside containment; safety class - 4 ; time of actuation 4 s, not above; design - non-coaxial structure; s=160 mm, l= 430 mm; h=681 mm; nozzle edge preparation: type-1-25-1(c-42) dn х s,mm-108x5 dcut,mm-99,0(+0,35); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 149 | pcs/шт | клапан запорный зт26362-100-36 dn=100 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=теплоноситель 1 контура tрабср=до 250°с спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 2вiiв прив=моа 125-100 pприв=1.5квт 2 нзло ту 26-07-612и-2006 | 2.исуп.9587857 | t3/iii | 1015004 | 30uma - здание турбины / turbine hall | 2019-10-23 00:00:00 | 149 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)iii |  | 110.7.108.56.1 | 151 | 2.1012 | по типу ту tu26-07-612i-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
153 | по типу у26161-150м1-08 dn 150.0 mm pd 1.6 mpa td 250 oc обессоленная вода/demin. water dn 150.0 мм рр 1.6 мпа тр 250 ос | 30lcp03aa101 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; траб 60 ос; конструкция -несоосна; l= 550 мм; h=600 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-23(с-23) dn х s,мм-159х5 др,мм-151(+0,4); s=180 мм; с патрубками под приварку outside containment; twork 60 c design -structure non-coaxial; l= 550 mm; h=600 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(с23) dn х s,mm-159х5 dcut,mm-151(+0,4); s=180 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 126 | pcs/шт | клапан запорный у26161-150м1-08 dn=150 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=вода обессоленная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=250 °с 4 н i ту 26-07-573-98 | 2.исуп.9587887 | t3/iii | 1029323 | 30uma - здание турбины / turbine hall | 2019-10-23 00:00:00 | 126 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)iii |  | 110.7.109.48 | 152 | 2.1157 | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
154 | по типу у26161-150м1-08 dn 150.0 mm pd 1.6 mpa td 250 oc обессоленная вода/demin. water dn 150.0 мм рр 1.6 мпа тр 250 ос | 30lcp04aa101 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; траб 60 ос; конструкция -несоосна; l= 550 мм; h=600 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-23(с-23) dn х s,мм-159х5 др,мм-151(+0,4); s=180 мм; с патрубками под приварку outside containment; twork 60 c design -structure non-coaxial; l= 550 mm; h=600 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(с23) dn х s,mm-159х5 dcut,mm-151(+0,4); s=180 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 126 | pcs/шт | клапан запорный у26161-150м1-08 dn=150 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=вода обессоленная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=250 °с 4 н i ту 26-07-573-98 | 2.исуп.9587891 | t3/iii | 1029323 | 30uma - здание турбины / turbine hall | 2019-10-23 00:00:00 | 126 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)iii |  | 110.7.109.48 | 153 | 2.1157 | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
155 | по типу у26161-080м1-08 dn 80.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc конденсат / condensate dn 80.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 30lcp50aa101 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; траб 60 ос, конструкция -несоосна; l= 380 мм; h=210 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-25-1(с-42) dn х s,мм-89х5 др,мм-80(+0,3); s=95мм; с патрубками под приварку outside containment; twork 60 оs, design -structure non-coaxial; l= 380 mm; h=210 mm; nozzle edge preparation: type-1-25-1(с42) dn х s,mm-89х5 dcut,mm-80(+0,3); s=95mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 47.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-080м1-08 dn=80 p=2.5мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 08х18н10т рабср=конденсат спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=250 °с 4 н i ту 26-07-573-98 | 2.исуп.9587895 | t3/iii | 1029745 | 30uma - здание турбины / turbine hall | 2019-10-23 00:00:00 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)iii |  | 110.7.109.49 | 154 | 2.1159 | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
156 | по типу у26161-050м1-08 dn 50.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc конденсат / condensate dn 50.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 30lcp50aa102 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; траб 60 ос; конструкция -несоосна; l= 230 мм; h=178 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-23(c-23) dn х s,мм-57x3 др,мм-52(+0,3);s=70 мм; с патрубками под приварку outside containment; twork 60 c design -structure non-coaxial; l= 230 mm; h=178 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(c-23) dn х s,mm-57x3 dcut,mm-52(+0,3);s=70 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 16.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050м1-08 dn=50 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=дистиллят спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 3сiiiв tрасч=250°с 4 н iii т 3 iii ту 26-07-573-98 | 2.исуп.9587907 | t3/iii | 878357 | 30uma - здание турбины / turbine hall | 2019-10-23 00:00:00 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)iii |  | 110.7.109.50 | 155 | 2.1165 | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
157 | по типу у26161-050м1-08 dn 50.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc конденсат / condensate dn 50.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 30lcp50aa103 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; траб 60 ос; конструкция -несоосна; l= 230 мм; h=178 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-23(c-23) dn х s,мм-57x3 др,мм-52(+0,3);s=70 мм; с патрубками под приварку outside containment; twork 60 c design -structure non-coaxial; l= 230 mm; h=178 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(c-23) dn х s,mm-57x3 dcut,mm-52(+0,3);s=70 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 16.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050м1-08 dn=50 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=дистиллят спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 3сiiiв tрасч=250°с 4 н iii т 3 iii ту 26-07-573-98 | 2.исуп.9587911 | t3/iii | 878357 | 30uma - здание турбины / turbine hall | 2019-10-23 00:00:00 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)iii |  | 110.7.109.50 | 156 | 2.1165 | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
158 | по типу у26161-050м1-08 dn 50.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc конденсат / condensate dn 50.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 30lcp60aa101 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; траб 60 ос; конструкция -несоосна; l= 230 мм; h=178 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-23(c-23) dn х s,мм-57x3 др,мм-52(+0,3);s=70 мм; с патрубками под приварку outside containment; twork 60 c design -structure non-coaxial; l= 230 mm; h=178 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(c-23) dn х s,mm-57x3 dcut,mm-52(+0,3);s=70 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 16.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050м1-08 dn=50 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=дистиллят спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 3сiiiв tрасч=250°с 4 н iii т 3 iii ту 26-07-573-98 | 2.исуп.9587923 | t3/iii | 878357 | 30uma - здание турбины / turbine hall | 2019-10-23 00:00:00 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)iii |  | 110.7.109.50 | 157 | 2.1165 | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
159 | по типу иусю 491246.001-01 dn 15.0 mm pd 4.0 mpa td 200 oc дистиллят/distillate dn 15.0 мм рр 4.0 мпа тр 200 ос | 30kpj50aa108 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l=80 мм, h=95 мм, h=245 мм, тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; l=80 mm, h=95 mm, h=245 mm, type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1 | pcs/шт | клапан запорный иусю.491246.001-01 dn=15 p=4мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12х18н10т рабср=дистиллят tрабср=-30...200°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii ту 26-07-1573-91 | 2.исуп.9588000 | t3/iii | 1015295 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-03-27 00:00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)iii |  | 110.7.147.11 | 158 | 2.1679 | по типу ту тu26-07-1573-91; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
160 | по типу иусю 491246.001-01 dn 15.0 mm pd 4.0 mpa td 200 oc дистиллят/distillate dn 15.0 мм рр 4.0 мпа тр 200 ос | 30kpj50aa109 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l=80 мм, h=95 мм, h=245 мм, тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; l=80 mm, h=95 mm, h=245 mm, type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1 | pcs/шт | клапан запорный иусю.491246.001-01 dn=15 p=4мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12х18н10т рабср=дистиллят tрабср=-30...200°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii ту 26-07-1573-91 | 2.исуп.9588003 | t3/iii | 1015295 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-03-27 00:00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)iii |  | 110.7.147.11 | 159 | 2.1679 | по типу ту тu26-07-1573-91; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
161 | по типу иусю 491246.001-01 dn 15.0 mm pd 4.0 mpa td 200 oc дистиллят/distillate dn 15.0 мм рр 4.0 мпа тр 200 ос | 30kpj60aa109 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l=80 мм, h=95 мм, h=245 мм, тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; l=80 mm, h=95 mm, h=245 mm, type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1 | pcs/шт | клапан запорный иусю.491246.001-01 dn=15 p=4мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12х18н10т рабср=дистиллят tрабср=-30...200°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii ту 26-07-1573-91 | 2.исуп.9588006 | t3/iii | 1015295 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-03-27 00:00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)iii |  | 110.7.147.11 | 160 | 2.1679 | по типу ту тu26-07-1573-91; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
162 | по типу иусю 491246.001-01 dn 15.0 mm pd 4.0 mpa td 200 oc дистиллят/distillate dn 15.0 мм рр 4.0 мпа тр 200 ос | 30kpj60aa108 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l=80 мм, h=95 мм, h=245 мм, тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; l=80 mm, h=95 mm, h=245 mm, type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1 | pcs/шт | клапан запорный иусю.491246.001-01 dn=15 p=4мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12х18н10т рабср=дистиллят tрабср=-30...200°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii ту 26-07-1573-91 | 2.исуп.9588009 | t3/iii | 1015295 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-03-27 00:00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)iii |  | 110.7.147.11 | 161 | 2.1679 | по типу ту тu26-07-1573-91; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
163 | по типу иусю 491246.001 dn 10.0 mm pd 4.0 mpa td 200 oc дистиллят/distillate dn 10.0 мм рр 4.0 мпа тр 200 ос | 30fkt40aa126 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l=80 мм, h=95 мм, h=245 мм, s=24 мм, тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; l=80 mm, h=95 mm, h=245 mm, s=24 mm, type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан запорный иусю 491246.001-01 dn=15 p=4мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12х18н10т рабср=раствор едкого кали tрабср=-30...200°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii ту 26-07-1573-91 | 2.исуп.9588515 | t3/iii | 1016036 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-03-27 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.147.4 | 162 | 2.1673 | по типу ту тu26-07-1573-91; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
164 | по типу иусю 491246.001 dn 10.0 mm pd 4.0 mpa td 200 oc дистиллят/distillate dn 10.0 мм рр 4.0 мпа тр 200 ос | 30fkt40aa127 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l=80 мм, h=95 мм, h=245 мм, s=24 мм, тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; l=80 mm, h=95 mm, h=245 mm, s=24 mm, type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан запорный иусю 491246.001-01 dn=15 p=4мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12х18н10т рабср=раствор едкого кали tрабср=-30...200°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii ту 26-07-1573-91 | 2.исуп.9588519 | t3/iii | 1016036 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-03-27 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.147.4 | 163 | 2.1673 | по типу ту тu26-07-1573-91; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
165 | по типу иусю 491246.001 dn 10.0 mm pd 4.0 mpa td 200 oc дистиллят/distillate dn 10.0 мм рр 4.0 мпа тр 200 ос | 30fkt50aa126 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l=80 мм, h=95 мм, h=245 мм, s=24 мм, тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; l=80 mm, h=95 mm, h=245 mm, s=24 mm, type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан запорный иусю 491246.001-01 dn=15 p=4мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12х18н10т рабср=раствор едкого кали tрабср=-30...200°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii ту 26-07-1573-91 | 2.исуп.9588523 | t3/iii | 1016036 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-03-27 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.147.4 | 164 | 2.1673 | по типу ту тu26-07-1573-91; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
166 | по типу иусю 491246.001 dn 10.0 mm pd 4.0 mpa td 200 oc дистиллят/distillate dn 10.0 мм рр 4.0 мпа тр 200 ос | 30fkt50aa127 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l=80 мм, h=95 мм, h=245 мм, s=24 мм, тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; l=80 mm, h=95 mm, h=245 mm, s=24 mm, type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан запорный иусю 491246.001-01 dn=15 p=4мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12х18н10т рабср=раствор едкого кали tрабср=-30...200°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii ту 26-07-1573-91 | 2.исуп.9588527 | t3/iii | 1016036 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-03-27 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.147.4 | 165 | 2.1673 | по типу ту тu26-07-1573-91; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
167 | по типу у26161-050м1-18-п, т3 dn 50.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 30kpf60aa008 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; tср 22 с, не более; l= 230 мм; h=591 мм; s= 70 мм; тип сварного соединения-1-23; с патрубками под приварку outside containment; time of actuation 22 s, not above; l= 230 mm; h=591 mm; s= 70 mm; type of weld joint-1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 35 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050м1-18-п dn=50 p=2.5мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 08х18н10т рабср=дистиллят спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод tрасч=250 °с 4 н i ту 26-07-573-98 | 2.исуп.9588770 | t3/iii | 1029845 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2019-11-22 00:00:00 | 35 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)iii |  | 110.7.108.96.1 | 166 | 2.3555 | по типу ту tu 26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
168 | по типу зт 26050-050-03, т3 dn 50.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 30kpf40aa001 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 4.8/4.6, не более; требования к габаритным размерам не предъявляются; с патрубками под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 4.8/4.6, not above; no special dimension requirements; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 67 | pcs/шт | клапан запорный зт26050-050-03 dn=50 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=шлам tрабср=0...250 °с спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 3сiiiв прив=2-пм-27 pприв=0.025квт 3 нзло i т 3 iii ту 26-07-614-2002 | 2.исуп.9588831 | t3/iii | 878519 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2019-11-22 00:00:00 | 67 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.108.100.1 | 167 | 2.3559 | по типу tu ту26-07-614-2002; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
169 | по типу у26161-025м1-08 dn 25.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc сжатый воздух/compressed air dn 25.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 30kpf30aa154 | ssSS | , 4/iii | вне оболочки; конструкция несоосная, l=160 мм; h=175 мм; h=210 мм, s=35 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure, l=160 mm; h=175 mm; h=210 mm, s=35 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 8 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025м1-08 dn=25 p=2.5кгс/см^2 рабср=воздух сжатый спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=250 °с ту 26-07-573-98 | 2.исуп.9589052 | t3/iii | 1015439 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-07-28 00:00:00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)iii |  | 110.7.109.120 | 168 | 2.1243 | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
170 | по типу у26161-050м1-08 dn 50.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 30kpf60aa131 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; конструкция -несоосна; l= 230 мм; h=178 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-23(c-23) dn х s,мм-57x3 др,мм-52(+0,3); с патрубками под приварку outside containment; design -structure non-coaxial; l= 230 mm; h=178 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(c-23) dn х s,mm-57x3 dcut,mm-52(+0,3); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 16 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050м1-08 dn=50 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=дистиллят спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 3сiiiв tрасч=250°с 4 н iii т 3 iii ту 26-07-573-98 | 2.исуп.9589060 | t3/iii | 878357 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2019-12-26 00:00:00 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.109.122 | 169 | 2.1247 | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
171 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30kpf60aa137 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9589081 | t3/iii | 876935 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2019-12-26 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.109.185 | 170 | 2.1293 | по типу ту tu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
172 | по типу у26161-080-06 (14нж17ст19) dn 80.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 80.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30kpf50aa112 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 5.5, не более; l=310 мм, h=913мм; h=1063мм; s=95 мм; тип сварного соединения 1-25-1 ; с патрубками под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 5.5, not above; l=310 mm, h=913mm; h=1063mm; s=95 mm; type of weld joint 1-25-1; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный у26161-080-06 dn=80 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=растворы дезактивирующие tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii qa4 ухл 3 ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9589275 | т3/iii | 861616 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2019-12-26 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.69 | 171 | 2.1699 | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
173 | по типу у26161-080-06 (14нж17ст19) dn 80.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 80.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30kpf50aa113 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 5.5, не более; l=310 мм, h=913мм; h=1063мм; s=95 мм; тип сварного соединения 1-25-1 ; с патрубками под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 5.5, not above; l=310 mm, h=913mm; h=1063mm; s=95 mm; type of weld joint 1-25-1; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный у26161-080-06 dn=80 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=растворы дезактивирующие tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii qa4 ухл 3 ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9589279 | т3/iii | 861616 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2019-12-26 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.69 | 172 | 2.1699 | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
174 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 30kpf30aa122 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.9589283 | т3/iii | 877624 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2019-12-26 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.70 | 173 | 2.1701 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
175 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 30kpf30aa128 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.9589287 | т3/iii | 877624 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2019-12-26 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.70 | 174 | 2.1701 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
176 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 30kpf40aa123 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.9589291 | т3/iii | 877624 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2019-12-26 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.70 | 175 | 2.1701 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
177 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 30kpf40aa124 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.9589295 | т3/iii | 877624 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2019-12-26 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.70 | 176 | 2.1701 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
178 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 30kpf40aa122 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.9589299 | т3/iii | 877624 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2019-12-26 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.70 | 177 | 2.1701 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
179 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 30kpf40aa110 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.9589303 | т3/iii | 877624 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2019-12-26 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.70 | 178 | 2.1701 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
180 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 30kpf40aa116 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.9589307 | т3/iii | 877624 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2019-12-26 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.70 | 179 | 2.1701 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
181 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 30kpf40aa121 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.9589312 | т3/iii | 877624 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2019-12-26 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.70 | 180 | 2.1701 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
182 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 30kpf60aa107 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.9589316 | т3/iii | 877624 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2019-12-26 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.70 | 181 | 2.1701 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
183 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 30kpf60aa103 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.9589320 | т3/iii | 877624 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2019-12-26 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.70 | 182 | 2.1701 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
184 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 30kpf50aa108 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.9589326 | т3/iii | 877624 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2019-12-26 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.70 | 183 | 2.1701 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
185 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 30kpf50aa104 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.9589330 | т3/iii | 877624 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2019-12-26 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.70 | 184 | 2.1701 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
186 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 30kpf50aa101 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.9589334 | т3/iii | 877624 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2019-12-26 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.70 | 185 | 2.1701 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
187 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 30kpf50aa105 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.9589338 | т3/iii | 877624 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2019-12-26 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.70 | 186 | 2.1701 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
188 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 30kpf50aa109 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.9589343 | т3/iii | 877624 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2019-12-26 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.70 | 187 | 2.1701 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
189 | по типу к321016-080-02 (15нж65п) dn 80.0 mm pd 1.6 mpa td 200 oc дистиллят/distillate dn 80.0 мм рр 1.6 мпа тр 200 ос | 30kpf40aa108 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; конструкция соосная; l= 310 мм; h=355 мм; h=505 мм; тип сварного соединения - 1-25-1; патрубки под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; l= 310 mm; h=355 mm; h=505 mm; type of weld joint - 1-25-1; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 60 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-080-02 dn=80 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода обессоленная tрабср=до 150°с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н iii тв 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.9589347 | т3/iii | 1033082 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2019-12-26 00:00:00 | 60 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.71 | 188 | 2.1703 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
190 | по типу кз21017-050-01 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 120 oc пульпа/pulp dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 120 ос | 30kpf30aa118 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; конструкция соосная; l=324 мм, h=315 мм, h=465 мм; тип сварного соединения - 1-23; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; l=324 mm, h=315 mm, h=465 mm; type of weld joint - 1-23; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 23.5 | pcs/шт | клапан запорный кз21017-050-01 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=пульпа tрабср=0...120 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.9589351 | t3/iii | 877948 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2019-12-26 00:00:00 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.72 | 189 | 2.1705 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
191 | по типу кз21017-050-01 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 120 oc пульпа/pulp dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 120 ос | 30kpf30aa124 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; конструкция соосная; l=324 мм, h=315 мм, h=465 мм; тип сварного соединения - 1-23; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; l=324 mm, h=315 mm, h=465 mm; type of weld joint - 1-23; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 23.5 | pcs/шт | клапан запорный кз21017-050-01 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=пульпа tрабср=0...120 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.9589355 | t3/iii | 877948 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2019-12-26 00:00:00 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.72 | 190 | 2.1705 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
192 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 30kpf30aa130 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; рабочая среда - дистиллат, дренажные воды, конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; working media - distillate, drain waters, co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.9589359 | т3/iii | 877624 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2019-12-26 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.73 | 191 | 2.1707 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
193 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 30kpf30aa119 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; рабочая среда - дистиллат, дренажные воды, конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; working media - distillate, drain waters, co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.9589362 | т3/iii | 877624 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2019-12-26 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.73 | 192 | 2.1707 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
194 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 30kpf30aa123 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; рабочая среда - дистиллат, дренажные воды, конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; working media - distillate, drain waters, co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.9589366 | т3/iii | 877624 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2019-12-26 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.73 | 193 | 2.1707 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
195 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 30kpf30aa125 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; рабочая среда - дистиллат, дренажные воды, конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; working media - distillate, drain waters, co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.9589370 | т3/iii | 877624 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2019-12-26 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.73 | 194 | 2.1707 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
196 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 30kpf40aa112 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; рабочая среда - дистиллат, дренажные воды, конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; working media - distillate, drain waters, co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.9589373 | т3/iii | 877624 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2019-12-26 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.73 | 195 | 2.1707 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
197 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 30kpf40aa120 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; рабочая среда - дистиллат, дренажные воды, конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; working media - distillate, drain waters, co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.9589377 | т3/iii | 877624 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2019-12-26 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.73 | 196 | 2.1707 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
198 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 30kpf60aa108 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; рабочая среда - дистиллат, дренажные воды, конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; working media - distillate, drain waters, co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.9589381 | т3/iii | 877624 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2019-12-26 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.73 | 197 | 2.1707 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
199 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 30kpf60aa104 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; рабочая среда - дистиллат, дренажные воды, конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; working media - distillate, drain waters, co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.9589385 | т3/iii | 877624 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2019-12-26 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.73 | 198 | 2.1707 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
200 | по типу кз21016-032-02 dn 32.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят/distillate dn 32.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 30kpf60aa113 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; l=180 мм, h=280 мм, h=430 мм, тип сварного соединения - 1-23 (c-23); патрубки под приварку outside containment; l=180 mm, h=280 mm, h=430 mm, type of weld joint - 1-23 (c-23); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.5 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-032-02 dn=32 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=дистиллят tрабср=до 150°с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной с замком 4 н ii тв 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.9589389 | t3/iii | 1031832 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-07-28 00:00:00 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)iii |  | 110.7.149.74 | 199 | 2.1709 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
201 | по типу кз21016-032-02 dn 32.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят/distillate dn 32.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 30kpf60aa116 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; l=180 мм, h=280 мм, h=430 мм, тип сварного соединения - 1-23 (c-23); патрубки под приварку outside containment; l=180 mm, h=280 mm, h=430 mm, type of weld joint - 1-23 (c-23); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.5 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-032-02 dn=32 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=дистиллят tрабср=до 150°с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной с замком 4 н ii тв 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.9589393 | t3/iii | 1031832 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-07-28 00:00:00 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)iii |  | 110.7.149.74 | 200 | 2.1709 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
202 | по типу кз21016-032-02 dn 32.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят/distillate dn 32.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 30kpf60aa119 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; l=180 мм, h=280 мм, h=430 мм, тип сварного соединения - 1-23 (c-23); патрубки под приварку outside containment; l=180 mm, h=280 mm, h=430 mm, type of weld joint - 1-23 (c-23); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.5 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-032-02 dn=32 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=дистиллят tрабср=до 150°с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной с замком 4 н ii тв 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.9589397 | t3/iii | 1031832 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-07-28 00:00:00 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)iii |  | 110.7.149.74 | 201 | 2.1709 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
203 | по типу кз21016-032-02 dn 32.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят/distillate dn 32.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 30kpf50aa106 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; l=180 мм, h=280 мм, h=430 мм, тип сварного соединения - 1-23 (c-23); патрубки под приварку outside containment; l=180 mm, h=280 mm, h=430 mm, type of weld joint - 1-23 (c-23); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.5 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-032-02 dn=32 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=дистиллят tрабср=до 150°с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной с замком 4 н ii тв 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.9589401 | t3/iii | 1031832 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-07-28 00:00:00 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)iii |  | 110.7.149.74 | 202 | 2.1709 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
204 | по типу кз21016-032-02 dn 32.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят/distillate dn 32.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 30kpf50aa110 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; l=180 мм, h=280 мм, h=430 мм, тип сварного соединения - 1-23 (c-23); патрубки под приварку outside containment; l=180 mm, h=280 mm, h=430 mm, type of weld joint - 1-23 (c-23); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.5 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-032-02 dn=32 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=дистиллят tрабср=до 150°с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной с замком 4 н ii тв 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.9589404 | t3/iii | 1031832 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-07-28 00:00:00 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)iii |  | 110.7.149.74 | 203 | 2.1709 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
205 | по типу кз21016-100-02 dn 100.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят/distillate dn 100.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 30kpf60aa111 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; l=350 мм, h=415 мм, h=565 мм, фланцевое соединение; outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; l=350 mm, h=415 mm, h=565 mm, flange connection; | qnc | 1 | Shut-off valve | 80 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-100-02 dn=100 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=дистиллят tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.9589408 | t3/iii | 877963 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2019-12-26 00:00:00 | 80 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.75 | 204 | 2.1711 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
206 | по типу кз21016-100-02 dn 100.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят/distillate dn 100.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 30kpf60aa114 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; l=350 мм, h=415 мм, h=565 мм, фланцевое соединение; outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; l=350 mm, h=415 mm, h=565 mm, flange connection; | qnc | 1 | Shut-off valve | 80 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-100-02 dn=100 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=дистиллят tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.9589412 | t3/iii | 877963 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2019-12-26 00:00:00 | 80 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.75 | 205 | 2.1711 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
207 | по типу кз21016-100-02 dn 100.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят/distillate dn 100.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 30kpf60aa117 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; l=350 мм, h=415 мм, h=565 мм, фланцевое соединение; outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; l=350 mm, h=415 mm, h=565 mm, flange connection; | qnc | 1 | Shut-off valve | 80 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-100-02 dn=100 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=дистиллят tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.9589416 | t3/iii | 877963 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2019-12-26 00:00:00 | 80 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.75 | 206 | 2.1711 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
208 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 30kpf60aa132 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.9589420 | t3/iii | 877624 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2019-12-26 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.76 | 207 | 2.1713 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
209 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 30kpf60aa135 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.9589424 | t3/iii | 877624 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2019-12-26 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.76 | 208 | 2.1713 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
210 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 30kpf50aa107 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.9589428 | t3/iii | 877624 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2019-12-26 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.76 | 209 | 2.1713 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
211 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 30kpf50aa111 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.9589432 | t3/iii | 877624 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2019-12-26 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.76 | 210 | 2.1713 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
212 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 30kpf50aa116 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.9589435 | t3/iii | 877624 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2019-12-26 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.76 | 211 | 2.1713 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
213 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 30kpf40aa103 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.9589439 | t3/iii | 877624 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2019-12-26 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.76 | 212 | 2.1713 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
214 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 30kpf40aa106 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.9589442 | t3/iii | 877624 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2019-12-26 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.76 | 213 | 2.1713 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
215 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 30kpf40aa104 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.9589447 | t3/iii | 877624 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2019-12-26 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.76 | 214 | 2.1713 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
216 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30kpf30aa139 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5, не более; l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5, not above; l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9589451 | t3/iii | 876935 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2019-12-26 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.77 | 215 | 2.1715 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
217 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30kpf30aa146 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5, не более; l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5, not above; l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9589455 | t3/iii | 876935 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2019-12-26 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.77 | 216 | 2.1715 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
218 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30kpf30aa149 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5, не более; l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5, not above; l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9589459 | t3/iii | 876935 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2019-12-26 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.77 | 217 | 2.1715 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
219 | по типу зт 26050-050м dn 50.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc трапные воды/floor water dn 50.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 30kpf30aa133 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; среда - трапные воды, дистиллат; l=230 мм, h=270 мм, h=420 мм, тип сварного соединения - 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - floordrain waters, distillate; l=230 mm, h=270 mm, h=420 mm, type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 22 | pcs/шт | клапан запорный зт26050-050м-01 dn=50 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=пульпа спосприсоед=под приварку спосупр=шарнирная муфта 3сiiiв tрасч=250 °с ту 26-07-614м-2006 | 2.исуп.9589570 | t3/iii | 1038533 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2019-12-26 00:00:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3306 | 218 | 2.2294 | по типу ту tu 26-07-614м-2006 дополнение addition; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
220 | по типу зт 26050-050м dn 50.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc трапные воды/floor water dn 50.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 30kpf30aa136 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; среда - трапные воды, дистиллат; l=230 мм, h=270 мм, h=420 мм, тип сварного соединения - 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - floordrain waters, distillate; l=230 mm, h=270 mm, h=420 mm, type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 22 | pcs/шт | клапан запорный зт26050-050м-01 dn=50 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=пульпа спосприсоед=под приварку спосупр=шарнирная муфта 3сiiiв tрасч=250 °с ту 26-07-614м-2006 | 2.исуп.9589577 | t3/iii | 1038533 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2019-12-26 00:00:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3306 | 219 | 2.2294 | по типу ту tu 26-07-614м-2006 дополнение addition; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
221 | по типу зт 26050-050м dn 50.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc трапные воды/floor water dn 50.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 30kpf30aa140 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; среда - трапные воды, дистиллат; l=230 мм, h=270 мм, h=420 мм, тип сварного соединения - 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - floordrain waters, distillate; l=230 mm, h=270 mm, h=420 mm, type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 22 | pcs/шт | клапан запорный зт26050-050м-01 dn=50 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=пульпа спосприсоед=под приварку спосупр=шарнирная муфта 3сiiiв tрасч=250 °с ту 26-07-614м-2006 | 2.исуп.9589580 | t3/iii | 1038533 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2019-12-26 00:00:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3306 | 220 | 2.2294 | по типу ту tu 26-07-614м-2006 дополнение addition; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
222 | по типу зт 26050-050м dn 50.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc трапные воды/floor water dn 50.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 30kpf30aa143 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; среда - трапные воды, дистиллат; l=230 мм, h=270 мм, h=420 мм, тип сварного соединения - 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - floordrain waters, distillate; l=230 mm, h=270 mm, h=420 mm, type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 22 | pcs/шт | клапан запорный зт26050-050м-01 dn=50 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=пульпа спосприсоед=под приварку спосупр=шарнирная муфта 3сiiiв tрасч=250 °с ту 26-07-614м-2006 | 2.исуп.9589584 | t3/iii | 1038533 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2019-12-26 00:00:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3306 | 221 | 2.2294 | по типу ту tu 26-07-614м-2006 дополнение addition; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
223 | по типу зт 26050-050м dn 50.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc трапные воды/floor water dn 50.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 30kpf30aa148 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; среда - трапные воды, дистиллат; l=230 мм, h=270 мм, h=420 мм, тип сварного соединения - 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - floordrain waters, distillate; l=230 mm, h=270 mm, h=420 mm, type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 22 | pcs/шт | клапан запорный зт26050-050м-01 dn=50 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=пульпа спосприсоед=под приварку спосупр=шарнирная муфта 3сiiiв tрасч=250 °с ту 26-07-614м-2006 | 2.исуп.9589588 | t3/iii | 1038533 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2019-12-26 00:00:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3306 | 222 | 2.2294 | по типу ту tu 26-07-614м-2006 дополнение addition; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
224 | по типу зт 26050-050м dn 50.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc трапные воды/floor water dn 50.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 30kpf30aa152 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; среда - трапные воды, дистиллат; l=230 мм, h=270 мм, h=420 мм, тип сварного соединения - 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - floordrain waters, distillate; l=230 mm, h=270 mm, h=420 mm, type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 22 | pcs/шт | клапан запорный зт26050-050м-01 dn=50 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=пульпа спосприсоед=под приварку спосупр=шарнирная муфта 3сiiiв tрасч=250 °с ту 26-07-614м-2006 | 2.исуп.9589592 | t3/iii | 1038533 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2019-12-26 00:00:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3306 | 223 | 2.2294 | по типу ту tu 26-07-614м-2006 дополнение addition; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
225 | по типу зт 26050-050м dn 50.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc трапные воды/floor water dn 50.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 30kpf30aa138 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; среда - трапные воды, дистиллат; l=230 мм, h=270 мм, h=420 мм, тип сварного соединения - 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - floordrain waters, distillate; l=230 mm, h=270 mm, h=420 mm, type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 22 | pcs/шт | клапан запорный зт26050-050м-01 dn=50 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=пульпа спосприсоед=под приварку спосупр=шарнирная муфта 3сiiiв tрасч=250 °с ту 26-07-614м-2006 | 2.исуп.9589599 | t3/iii | 1038533 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2019-12-26 00:00:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3306 | 224 | 2.2294 | по типу ту tu 26-07-614м-2006 дополнение addition; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
226 | по типу зт 26050-050м dn 50.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc трапные воды/floor water dn 50.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 30kpf30aa145 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; среда - трапные воды, дистиллат; l=230 мм, h=270 мм, h=420 мм, тип сварного соединения - 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - floordrain waters, distillate; l=230 mm, h=270 mm, h=420 mm, type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 22 | pcs/шт | клапан запорный зт26050-050м-01 dn=50 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=пульпа спосприсоед=под приварку спосупр=шарнирная муфта 3сiiiв tрасч=250 °с ту 26-07-614м-2006 | 2.исуп.9589603 | t3/iii | 1038533 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2019-12-26 00:00:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3306 | 225 | 2.2294 | по типу ту tu 26-07-614м-2006 дополнение addition; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
227 | по типу у26161-080-06 (14нж17ст19) dn 80.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 80.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30kpf60aa136 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 5.5, не более; l=310 мм, h=913мм; h=1063мм; s=95 мм; тип сварного соединения 1-25-1; с патрубками под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 5.5, not above; l=310 mm, h=913mm; h=1063mm; s=95 mm; type of weld joint 1-25-1 ; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный у26161-080-06 dn=80 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=растворы дезактивирующие tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii qa4 ухл 3 ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9589703 | т3/iii | 861616 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2019-12-26 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2077 | 226 | 2.2025 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
228 | по типу кплв.491144.050 dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 250 oc пульпа/pulp dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 250 ос | 30kpf40aa114 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 4,5/5,5, не более; l=230 мм, h=268 мм, h=350 мм, тип сварного соединения - 1-23; с патрубками под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 4,5/5,5, not above; l=230 mm, h=268 mm, h=350 mm, type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 10.4 | pcs/шт | клапан запорный кплв.491144.050 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=пульпа спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=250 °с 4 н ii т 3 iii ту 3742-031-49149890-2006 | 2.исуп.9589745 | t3/iii | 1031456 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2019-12-26 00:00:00 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2085 | 227 | 2.2039 | по типу ту3742-031-49149890-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
229 | по типу кплв.491144.050 dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 250 oc пульпа/pulp dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 250 ос | 30kpf40aa118 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 4,5/5,5, не более; l=230 мм, h=268 мм, h=350 мм, тип сварного соединения - 1-23; с патрубками под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 4,5/5,5, not above; l=230 mm, h=268 mm, h=350 mm, type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 10.4 | pcs/шт | клапан запорный кплв.491144.050 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=пульпа спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=250 °с 4 н ii т 3 iii ту 3742-031-49149890-2006 | 2.исуп.9589749 | t3/iii | 1031456 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2019-12-26 00:00:00 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2085 | 228 | 2.2039 | по типу ту3742-031-49149890-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
230 | по типу кплв.491144.026-02 dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc сжатый воздух / compressed air dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30kpf14aa119 | ssSS | , 4/ii | вне оболочки; l=160 мм, s=35 мм, h= 193 мм, h= 235 мм, тип сварного соединения 1-23; с патрубками под приварку outside containment; l=160 mm, s=35 mm, h= 193 mm, h= 235 mm, type of weld joint 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.5 | pcs/шт | клапан запорный кплв.491144.026-02 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=воздух сжатый спосприсоед=под приварку спосупр=шарнирная муфта tрасч=250 °с 4 н ii т 3 iii ту 3742-031-49149890-2006 | 2.исуп.9589860 | т3/iii | 1031401 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-07-28 00:00:00 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)iii |  | 110.7.2255 | 229 | 2.2079 | по типу tu ту3742-031-49149890-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
231 | по типу у26161-015-06 (14нж17ст19) dn 15.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 15.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30kpf30aa161 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; несоосная s=24 мм; l= 130 мм; h=153 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-23(с-23) dn х s,мм- 18х2,5 др,мм- 13(+0,3); с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure s=24 mm; l= 130 mm; h=153 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(с23) dn х s,mm- 18х2,5 dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-015-06 dn=15 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12х18н9т рабср=дистиллят tрабср=0...350°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 2 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9589901 | t3/iii | 1015551 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-07-28 00:00:00 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)iii |  | 110.7.2494 | 230 | 2.2140 | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
232 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дренажи /drainages dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 30kpf30aa126 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6, не более; среда - дистиллат, дренажные воды; конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 6, not above; media - distillate, drain waters; co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.9589937 | t3/iii | 877624 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2019-12-26 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3294 | 231 | 2.2282 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
233 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дренажи /drainages dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 30kpf30aa137 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6, не более; среда - дистиллат, дренажные воды; конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 6, not above; media - distillate, drain waters; co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.9589941 | t3/iii | 877624 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2019-12-26 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3294 | 232 | 2.2282 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
234 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дренажи /drainages dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 30kpf30aa144 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6, не более; среда - дистиллат, дренажные воды; конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 6, not above; media - distillate, drain waters; co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.9589945 | t3/iii | 877624 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2019-12-26 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3294 | 233 | 2.2282 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
235 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дренажи /drainages dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 30kpf30aa120 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6, не более; среда - дистиллат, дренажные воды. конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 6, not above; media - distillate, drain waters; co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.9589949 | т3/iii | 877624 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2019-12-26 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3295 | 234 | 2.2284 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
236 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дренажи /drainages dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 30kpf30aa150 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6, не более; среда - дистиллат, дренажные воды. конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 6, not above; media - distillate, drain waters; co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.9589953 | т3/iii | 877624 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2019-12-26 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3295 | 235 | 2.2284 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
237 | по типу кплв.491146.033-05 dn 15.0 mm pd 16.0 mpa td 525 oc дистиллят / distillate dn 15.0 мм рр 16.0 мпа тр 525 ос | 30kpf30aa121 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; pраб 1,0 мпа tраб 104 °с; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку outside containment; pwork 1,0 mpa twork 104 °s; no special dimension requirements; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.9 | pcs/шт | клапан запорный кплв.491146.033-05 dn=15 p=16мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н10т рабср=дистиллят tрабср=-60...525°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-017-49149890-2003 | 2.исуп.9589969 | t3/iii | 1038332 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-03-27 00:00:00 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)iii |  | 110.7.2076 | 236 | 2.2023 | по типу ту тu 3742-017-49149890-2003; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
238 | по типу кплв.491146.033-05 dn 15.0 mm pd 16.0 mpa td 525 oc дистиллят / distillate dn 15.0 мм рр 16.0 мпа тр 525 ос | 30kpf30aa127 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; pраб 1,0 мпа tраб 104 °с; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку outside containment; pwork 1,0 mpa twork 104 °s; no special dimension requirements; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.9 | pcs/шт | клапан запорный кплв.491146.033-05 dn=15 p=16мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н10т рабср=дистиллят tрабср=-60...525°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-017-49149890-2003 | 2.исуп.9589972 | t3/iii | 1038332 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-03-27 00:00:00 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)iii |  | 110.7.2076 | 237 | 2.2023 | по типу ту тu 3742-017-49149890-2003; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
239 | по типу кплв.491146.033-05 dn 15.0 mm pd 16.0 mpa td 525 oc дистиллят / distillate dn 15.0 мм рр 16.0 мпа тр 525 ос | 30kpf30aa158 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; pраб 0.9 мпа, tраб 104 °с; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку outside containment; pwork 0.9 mpa, twork 104 °s; no special dimension requirements; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.9 | pcs/шт | клапан запорный кплв.491146.033-05 dn=15 p=16мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н10т рабср=дистиллят tрабср=-60...525°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-017-49149890-2003 | 2.исуп.9589975 | t3/iii | 1038332 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-03-27 00:00:00 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)iii |  | 110.7.2083 | 238 | 2.2035 | по типу ту tu 3742-017-49149890-2003; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
240 | по типу кплв.491146.033-05 dn 15.0 mm pd 16.0 mpa td 525 oc дистиллят / distillate dn 15.0 мм рр 16.0 мпа тр 525 ос | 30kpf30aa159 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; pраб 0.9 мпа, tраб 104 °с; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку outside containment; pwork 0.9 mpa, twork 104 °s; no special dimension requirements; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.9 | pcs/шт | клапан запорный кплв.491146.033-05 dn=15 p=16мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н10т рабср=дистиллят tрабср=-60...525°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-017-49149890-2003 | 2.исуп.9589979 | t3/iii | 1038332 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-03-27 00:00:00 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)iii |  | 110.7.2083 | 239 | 2.2035 | по типу ту tu 3742-017-49149890-2003; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
241 | по типу кплв.491146.033-05 dn 15.0 mm pd 16.0 mpa td 525 oc дистиллят / distillate dn 15.0 мм рр 16.0 мпа тр 525 ос | 30kpf30aa160 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; pраб 0.9 мпа, tраб 104 °с; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку outside containment; pwork 0.9 mpa, twork 104 °s; no special dimension requirements; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.9 | pcs/шт | клапан запорный кплв.491146.033-05 dn=15 p=16мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н10т рабср=дистиллят tрабср=-60...525°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-017-49149890-2003 | 2.исуп.9589983 | t3/iii | 1038332 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-03-27 00:00:00 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)iii |  | 110.7.2083 | 240 | 2.2035 | по типу ту tu 3742-017-49149890-2003; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
242 | по типу кплв.491146.033-05 dn 15.0 mm pd 16.0 mpa td 525 oc дистиллят / distillate dn 15.0 мм рр 16.0 мпа тр 525 ос | 30kpf40aa111 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; pраб 0.9 мпа, tраб 104 °с; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку outside containment; pwork 0.9 mpa, twork 104 °s; no special dimension requirements; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.9 | pcs/шт | клапан запорный кплв.491146.033-05 dn=15 p=16мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н10т рабср=дистиллят tрабср=-60...525°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-017-49149890-2003 | 2.исуп.9589987 | t3/iii | 1038332 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-03-27 00:00:00 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)iii |  | 110.7.2083 | 241 | 2.2035 | по типу ту tu 3742-017-49149890-2003; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
243 | по типу иусю491246.001 dn 10.0 mm pd 4.0 mpa td 200 oc раствор аммиака/ammonia solution dn 10.0 мм рр 4.0 мпа тр 200 ос | 30lfn20aa109 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; патрубки под приварку outside containment; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан запорный иусю 491246.001-01 dn=15 p=4мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12х18н10т рабср=раствор едкого кали tрабср=-30...200°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii ту 26-07-1573-91 | 2.исуп.9590626 | t3/iii | 1016036 | 30uma - здание турбины / turbine hall | 2020-03-27 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1) iii |  | 110.7.149.32 | 242 | 2.1691 | по типу ту тu26-07-1573-91; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
244 | по типу иусю491246.001 dn 10.0 mm pd 4.0 mpa td 200 oc раствор аммиака/ammonia solution dn 10.0 мм рр 4.0 мпа тр 200 ос | 30lfn20aa110 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; патрубки под приварку outside containment; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан запорный иусю 491246.001-01 dn=15 p=4мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12х18н10т рабср=раствор едкого кали tрабср=-30...200°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii ту 26-07-1573-91 | 2.исуп.9590630 | t3/iii | 1016036 | 30uma - здание турбины / turbine hall | 2020-03-27 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1) iii |  | 110.7.149.32 | 243 | 2.1691 | по типу ту тu26-07-1573-91; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
245 | по типу иусю491246.001 dn 10.0 mm pd 4.0 mpa td 200 oc раствор аммиака/ammonia solution dn 10.0 мм рр 4.0 мпа тр 200 ос | 30lfn10aa110 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; патрубки под приварку outside containment; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан запорный иусю 491246.001-01 dn=15 p=4мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12х18н10т рабср=раствор едкого кали tрабср=-30...200°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii ту 26-07-1573-91 | 2.исуп.9590634 | t3/iii | 1016036 | 30uma - здание турбины / turbine hall | 2020-03-27 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1) iii |  | 110.7.149.32 | 244 | 2.1691 | по типу ту тu26-07-1573-91; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
246 | по типу иусю491246.001 dn 10.0 mm pd 4.0 mpa td 200 oc раствор аммиака/ammonia solution dn 10.0 мм рр 4.0 мпа тр 200 ос | 30lfn10aa111 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; патрубки под приварку outside containment; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан запорный иусю 491246.001-01 dn=15 p=4мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12х18н10т рабср=раствор едкого кали tрабср=-30...200°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii ту 26-07-1573-91 | 2.исуп.9590638 | t3/iii | 1016036 | 30uma - здание турбины / turbine hall | 2020-03-27 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1) iii |  | 110.7.149.32 | 245 | 2.1691 | по типу ту тu26-07-1573-91; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
247 | по типу кз21016-015-03 dn 15.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc вода промконтура/intermediate circuit water dn 15.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 30pgb45aa101 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; конструкция соосная; l=158 мм; h=200 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(с-23) dn х s,мм- 18x2 др,мм- 15(+0,18); среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; co-axial structure; l=158 mm; h=200 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(с23) dn х s,mm- 18x2 dcut,mm- 15(+0,18); media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 5 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-015-03 dn=15 p=1.6мпа маткорп=сталь углеродистая ст.20 рабср=вода промконтура tрабср=до 150°с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii тв 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.9591019 | t3/iii | 1033071 | 30uma - здание турбины / turbine hall | 2020-01-21 00:00:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.154.19 | 246 | 2.2484 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
248 | по типу кз21016-015-03 dn 15.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc вода промконтура/intermediate circuit water dn 15.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 30pgb45aa103 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; конструкция соосная; l=158 мм; h=200 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(с-23) dn х s,мм- 18x2 др,мм- 15(+0,18); среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; co-axial structure; l=158 mm; h=200 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(с23) dn х s,mm- 18x2 dcut,mm- 15(+0,18); media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 5 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-015-03 dn=15 p=1.6мпа маткорп=сталь углеродистая ст.20 рабср=вода промконтура tрабср=до 150°с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii тв 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.9591023 | t3/iii | 1033071 | 30uma - здание турбины / turbine hall | 2020-01-21 00:00:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.154.19 | 247 | 2.2484 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
249 | по типу кз21016-015-03 dn 15.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc вода промконтура/intermediate circuit water dn 15.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 30pgb46aa101 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; конструкция соосная; l=158 мм; h=200 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(с-23) dn х s,мм- 18x2 др,мм- 15(+0,18); среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; co-axial structure; l=158 mm; h=200 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(с23) dn х s,mm- 18x2 dcut,mm- 15(+0,18); media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 5 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-015-03 dn=15 p=1.6мпа маткорп=сталь углеродистая ст.20 рабср=вода промконтура tрабср=до 150°с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii тв 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.9591027 | t3/iii | 1033071 | 30uma - здание турбины / turbine hall | 2020-01-21 00:00:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.154.19 | 248 | 2.2484 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
250 | по типу кз21016-015-03 dn 15.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc вода промконтура/intermediate circuit water dn 15.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 30pgb46aa103 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; конструкция соосная; l=158 мм; h=200 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(с-23) dn х s,мм- 18x2 др,мм- 15(+0,18); среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; co-axial structure; l=158 mm; h=200 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(с23) dn х s,mm- 18x2 dcut,mm- 15(+0,18); media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 5 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-015-03 dn=15 p=1.6мпа маткорп=сталь углеродистая ст.20 рабср=вода промконтура tрабср=до 150°с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii тв 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.9591031 | t3/iii | 1033071 | 30uma - здание турбины / turbine hall | 2020-01-21 00:00:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.154.19 | 249 | 2.2484 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
251 | по типу кз21016-015-03 dn 15.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc вода промконтура/intermediate circuit water dn 15.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 30pgb47aa101 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; конструкция соосная; l=158 мм; h=200 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(с-23) dn х s,мм- 18x2 др,мм- 15(+0,18); среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; co-axial structure; l=158 mm; h=200 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(с23) dn х s,mm- 18x2 dcut,mm- 15(+0,18); media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 5 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-015-03 dn=15 p=1.6мпа маткорп=сталь углеродистая ст.20 рабср=вода промконтура tрабср=до 150°с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii тв 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.9591035 | t3/iii | 1033071 | 30uma - здание турбины / turbine hall | 2020-01-21 00:00:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.154.19 | 250 | 2.2484 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
252 | по типу кз21016-015-03 dn 15.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc вода промконтура/intermediate circuit water dn 15.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 30pgb47aa103 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; конструкция соосная; l=158 мм; h=200 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(с-23) dn х s,мм- 18x2 др,мм- 15(+0,18); среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; co-axial structure; l=158 mm; h=200 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(с23) dn х s,mm- 18x2 dcut,mm- 15(+0,18); media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 5 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-015-03 dn=15 p=1.6мпа маткорп=сталь углеродистая ст.20 рабср=вода промконтура tрабср=до 150°с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii тв 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.9591040 | t3/iii | 1033071 | 30uma - здание турбины / turbine hall | 2020-01-21 00:00:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.154.19 | 251 | 2.2484 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
253 | по типу у26161-025-48 (14с17ст21) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 250 oc вода промконтура/intermediate circuit water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 250 ос | 30pgb55aa101 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата; конструкция несоосная; s=40 мм; l=160 мм; h=198 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-22(с-22) dn х s,мм- 32x2 др,мм- 29(+0,21); с патрубками под приварку outside containment; media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate; non-coaxial structure; s=40 mm; l=160 mm; h=198 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(с22) dn х s,mm- 32x2 dcut,mm- 29(+0,21); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-48 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода промконтура спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9591103 | t3/iii | 1030483 | 30uma - здание турбины / turbine hall | 2020-01-21 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.154.24 | 252 | 2.2492 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
254 | по типу у26161-025-48 (14с17ст21) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 250 oc вода промконтура/intermediate circuit water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 250 ос | 30pgb55aa103 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата; конструкция несоосная; s=40 мм; l=160 мм; h=198 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-22(с-22) dn х s,мм- 32x2 др,мм- 29(+0,21); с патрубками под приварку outside containment; media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate; non-coaxial structure; s=40 mm; l=160 mm; h=198 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(с22) dn х s,mm- 32x2 dcut,mm- 29(+0,21); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-48 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода промконтура спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9591107 | t3/iii | 1030483 | 30uma - здание турбины / turbine hall | 2020-01-21 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.154.24 | 253 | 2.2492 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
255 | по типу у26161-025-48 (14с17ст21) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 250 oc вода промконтура/intermediate circuit water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 250 ос | 30pgb57aa101 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата; конструкция несоосная; s=40 мм; l=160 мм; h=198 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-22(с-22) dn х s,мм- 32x2 др,мм- 29(+0,21); с патрубками под приварку outside containment; media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate; non-coaxial structure; s=40 mm; l=160 mm; h=198 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(с22) dn х s,mm- 32x2 dcut,mm- 29(+0,21); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-48 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода промконтура спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9591111 | t3/iii | 1030483 | 30uma - здание турбины / turbine hall | 2020-01-21 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.154.24 | 254 | 2.2492 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
256 | по типу у26161-025-48 (14с17ст21) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 250 oc вода промконтура/intermediate circuit water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 250 ос | 30pgb57aa103 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата; конструкция несоосная; s=40 мм; l=160 мм; h=198 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-22(с-22) dn х s,мм- 32x2 др,мм- 29(+0,21); с патрубками под приварку outside containment; media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate; non-coaxial structure; s=40 mm; l=160 mm; h=198 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(с22) dn х s,mm- 32x2 dcut,mm- 29(+0,21); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-48 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода промконтура спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9591115 | t3/iii | 1030483 | 30uma - здание турбины / turbine hall | 2020-01-21 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.154.24 | 255 | 2.2492 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
257 | по типу у26161-025-48 (14с17ст21) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 250 oc вода промконтура/intermediate circuit water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 250 ос | 30pgb59aa101 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата; конструкция несоосная; s=40 мм; l=160 мм; h=198 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-22(с-22) dn х s,мм- 32x2 др,мм- 29(+0,21); с патрубками под приварку outside containment; media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate; non-coaxial structure; s=40 mm; l=160 mm; h=198 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(с22) dn х s,mm- 32x2 dcut,mm- 29(+0,21); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-48 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода промконтура спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9591119 | t3/iii | 1030483 | 30uma - здание турбины / turbine hall | 2020-01-21 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.154.24 | 256 | 2.2492 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
258 | по типу у26161-025-48 (14с17ст21) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 250 oc вода промконтура/intermediate circuit water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 250 ос | 30pgb59aa103 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата; конструкция несоосная; s=40 мм; l=160 мм; h=198 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-22(с-22) dn х s,мм- 32x2 др,мм- 29(+0,21); с патрубками под приварку outside containment; media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate; non-coaxial structure; s=40 mm; l=160 mm; h=198 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(с22) dn х s,mm- 32x2 dcut,mm- 29(+0,21); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-48 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода промконтура спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9591123 | t3/iii | 1030483 | 30uma - здание турбины / turbine hall | 2020-01-21 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.154.24 | 257 | 2.2492 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
259 | по типу у26161-025-48 (14с17ст21) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 250 oc вода промконтура/intermediate circuit water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 250 ос | 30pgb65aa101 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата; конструкция несоосная; s=40 мм; l=160 мм; h=198 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-22(с-22) dn х s,мм- 32x2 др,мм- 29(+0,21); с патрубками под приварку outside containment; media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate; non-coaxial structure; s=40 mm; l=160 mm; h=198 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(с22) dn х s,mm- 32x2 dcut,mm- 29(+0,21); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-48 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода промконтура спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9591127 | t3/iii | 1030483 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-07-28 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.154.24.1 | 258 | 2.2494 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
260 | по типу у26161-025-48 (14с17ст21) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 250 oc вода промконтура/intermediate circuit water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 250 ос | 30pgb65aa103 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата; конструкция несоосная; s=40 мм; l=160 мм; h=198 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-22(с-22) dn х s,мм- 32x2 др,мм- 29(+0,21); с патрубками под приварку outside containment; media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate; non-coaxial structure; s=40 mm; l=160 mm; h=198 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(с22) dn х s,mm- 32x2 dcut,mm- 29(+0,21); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-48 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода промконтура спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9591131 | t3/iii | 1030483 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-07-28 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.154.24.1 | 259 | 2.2494 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
261 | по типу у26161-025-48 dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc вода промконтура / intermediate circuit water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30pgb37aa101 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; конструкция несоосная; s=40 мм; l=160 мм; h=198 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-22(с-22) dn х s,мм- 32x2 др,мм- 29(+0,21); среда -вода промконтура (обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии-тринатрий фосфат); с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure; s=40 mm; l=160 mm; h=198 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(с22) dn х s,mm- 32x2 dcut,mm- 29(+0,21); media -intermediate circuit water (demineralized water with addition of corrosion inhibitors-trisodium phosphate ); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-48 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода промконтура спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9591246 | t3/iii | 1030483 | 30uma - здание турбины / turbine hall | 2020-01-21 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2302 | 260 | 2.2710 | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
262 | по типу у26161-025-48 dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc вода промконтура / intermediate circuit water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30pgb37aa103 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; конструкция несоосная; s=40 мм; l=160 мм; h=198 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-22(с-22) dn х s,мм- 32x2 др,мм- 29(+0,21); среда -вода промконтура (обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии-тринатрий фосфат); с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure; s=40 mm; l=160 mm; h=198 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(с22) dn х s,mm- 32x2 dcut,mm- 29(+0,21); media -intermediate circuit water (demineralized water with addition of corrosion inhibitors-trisodium phosphate ); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-48 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода промконтура спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9591251 | t3/iii | 1030483 | 30uma - здание турбины / turbine hall | 2020-01-21 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2302 | 261 | 2.2710 | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
263 | по типу у26161-025-48 dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc вода промконтура / intermediate circuit water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30pgb37aa104 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; конструкция несоосная; s=40 мм; l=160 мм; h=198 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-22(с-22) dn х s,мм- 32x2 др,мм- 29(+0,21); среда -вода промконтура (обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии-тринатрий фосфат); с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure; s=40 mm; l=160 mm; h=198 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(с22) dn х s,mm- 32x2 dcut,mm- 29(+0,21); media -intermediate circuit water (demineralized water with addition of corrosion inhibitors-trisodium phosphate ); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-48 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода промконтура спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9591256 | t3/iii | 1030483 | 30uma - здание турбины / turbine hall | 2020-01-21 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2302 | 262 | 2.2710 | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
264 | по типу у26161-025-48 dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc вода промконтура / intermediate circuit water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30pgb37aa106 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; конструкция несоосная; s=40 мм; l=160 мм; h=198 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-22(с-22) dn х s,мм- 32x2 др,мм- 29(+0,21); среда -вода промконтура (обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии-тринатрий фосфат); с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure; s=40 mm; l=160 mm; h=198 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(с22) dn х s,mm- 32x2 dcut,mm- 29(+0,21); media -intermediate circuit water (demineralized water with addition of corrosion inhibitors-trisodium phosphate ); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-48 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода промконтура спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9591260 | t3/iii | 1030483 | 30uma - здание турбины / turbine hall | 2020-01-21 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2302 | 263 | 2.2710 | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
265 | по типу у26161-025-48, т3 (14с17ст21) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc вода промконтура / intermediate circuit water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30pgb39aa110 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; конструкция несоосная; s=40 мм; l=160 мм; h=198 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-22(с-22) dn х s,мм- 32x2 др,мм- 29(+0,21); среда -вода промконтура (обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии-тринатрий фосфат); с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure; s=40 mm; l=160 mm; h=198 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(с22) dn х s,mm- 32x2 dcut,mm- 29(+0,21); media -intermediate circuit water (demineralized water with addition of corrosion inhibitors-trisodium phosphate ); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-48 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода промконтура спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9591293 | t3/iii | 1030483 | 30uma - здание турбины / turbine hall | 2020-01-21 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2305 | 264 | 2.2714 | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
266 | по типу у26161-025-48, т3 (14с17ст21) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc вода промконтура / intermediate circuit water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30pgb39aa112 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; конструкция несоосная; s=40 мм; l=160 мм; h=198 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-22(с-22) dn х s,мм- 32x2 др,мм- 29(+0,21); среда -вода промконтура (обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии-тринатрий фосфат); с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure; s=40 mm; l=160 mm; h=198 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(с22) dn х s,mm- 32x2 dcut,mm- 29(+0,21); media -intermediate circuit water (demineralized water with addition of corrosion inhibitors-trisodium phosphate ); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-48 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода промконтура спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9591298 | t3/iii | 1030483 | 30uma - здание турбины / turbine hall | 2020-01-21 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2305 | 265 | 2.2714 | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
267 | по типу кзо 0205-050-06.33 dn 50.0 mm pd 2.5 mpa td 60 oc обессоленная вода / demin. water dn 50.0 мм рр 2.5 мпа тр 60 ос | 30pgb39aa113 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; конструкция несоосная; s=65 мм; l= 230мм; h=200 мм; разделка кромок 52(+0.3); под приварку 57х3; тип шва 1-23; патрубки под приварку outside containment; non-coaxial structure; s=65 mm; l= 230mm; h=200 mm; edge preparation 52(+0.3); weld-type 57х3; type of weld seam 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 19 | pcs/шт | клапан запорный кзо 0205-050-06.33 dn=50 p=2.5мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12х18н9т рабср=вода обессоленная tрабср=0...60 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-004-29012225-2005 | 2.исуп.9591302 | t3/iii | 878556 | 30uma - здание турбины / turbine hall | 2020-01-21 00:00:00 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2306 | 266 | 2.2716 | по типу ту tu 3742-004-29012225-2005; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
268 | по типу иусю.491246.001-04 dn 10.0 mm pd 4.0 mpa td 200 oc обессоленная вода/demin. water dn 10.0 мм рр 4.0 мпа тр 200 ос | 30pgb48aa101 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; конструкция соосная; l=80мм; h=110 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-22 (с-22), dn х s 14х2, др=11+0,18 мм; патрубки под приварку outside containment; co-axial structure; l=80mm; h=110 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22 (с-22), dn х s 14х2 mm, dcut 11+0,18 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан запорный иусю.491246.001-04 dn=10 p=4мпа маткорп=сталь углеродистая ст.20 рабср=вода обессоленная tрабср=-30...200°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii ту 26-07-1573-91 | 2.исуп.9591423 | t3/iii | 1041581 | 30uma - здание турбины / turbine hall | 2020-01-21 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.152.2 | 267 | 2.2476 | по типу ту тu3741-108-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
269 | по типу иусю.491246.001-04 dn 10.0 mm pd 4.0 mpa td 200 oc обессоленная вода/demin. water dn 10.0 мм рр 4.0 мпа тр 200 ос | 30pgb48aa103 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; конструкция соосная; l=80мм; h=110 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-22 (с-22), dn х s 14х2, др=11+0,18 мм; патрубки под приварку outside containment; co-axial structure; l=80mm; h=110 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22 (с-22), dn х s 14х2 mm, dcut 11+0,18 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан запорный иусю.491246.001-04 dn=10 p=4мпа маткорп=сталь углеродистая ст.20 рабср=вода обессоленная tрабср=-30...200°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii ту 26-07-1573-91 | 2.исуп.9591427 | t3/iii | 1041581 | 30uma - здание турбины / turbine hall | 2020-01-21 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.152.2 | 268 | 2.2476 | по типу ту тu26-07-1573-91; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
270 | по типу иусю.491246.001-04 dn 10.0 mm pd 4.0 mpa td 200 oc обессоленная вода/demin. water dn 10.0 мм рр 4.0 мпа тр 200 ос | 30pgb51aa101 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; конструкция соосная; l=80мм; h=110 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-22 (с-22), dn х s 14х2, др=11+0,18 мм; патрубки под приварку outside containment; co-axial structure; l=80mm; h=110 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22 (с-22), dn х s 14х2 mm, dcut 11+0,18 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан запорный иусю.491246.001-04 dn=10 p=4мпа маткорп=сталь углеродистая ст.20 рабср=вода обессоленная tрабср=-30...200°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii ту 26-07-1573-91 | 2.исуп.9591431 | t3/iii | 1041581 | 30uma - здание турбины / turbine hall | 2020-01-21 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.152.2 | 269 | 2.2476 | по типу ту тu26-07-1573-91; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
271 | по типу иусю.491246.001-04 dn 10.0 mm pd 4.0 mpa td 200 oc обессоленная вода/demin. water dn 10.0 мм рр 4.0 мпа тр 200 ос | 30pgb51aa103 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; конструкция соосная; l=80мм; h=110 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-22 (с-22), dn х s 14х2, др=11+0,18 мм; патрубки под приварку outside containment; co-axial structure; l=80mm; h=110 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22 (с-22), dn х s 14х2 mm, dcut 11+0,18 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан запорный иусю.491246.001-04 dn=10 p=4мпа маткорп=сталь углеродистая ст.20 рабср=вода обессоленная tрабср=-30...200°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii ту 26-07-1573-91 | 2.исуп.9591435 | t3/iii | 1041581 | 30uma - здание турбины / turbine hall | 2020-01-21 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.152.2 | 270 | 2.2476 | по типу ту тu26-07-1573-91; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
272 | по типу иусю.491246.001-04 dn 10.0 mm pd 4.0 mpa td 200 oc обессоленная вода/demin. water dn 10.0 мм рр 4.0 мпа тр 200 ос | 30pgb53aa101 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; конструкция соосная; l=80мм; h=110 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-22 (с-22), dn х s 14х2, др=11+0,18 мм; патрубки под приварку outside containment; co-axial structure; l=80mm; h=110 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22 (с-22), dn х s 14х2 mm, dcut 11+0,18 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан запорный иусю.491246.001-04 dn=10 p=4мпа маткорп=сталь углеродистая ст.20 рабср=вода обессоленная tрабср=-30...200°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii ту 26-07-1573-91 | 2.исуп.9591439 | t3/iii | 1041581 | 30uma - здание турбины / turbine hall | 2020-01-21 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.152.2 | 271 | 2.2476 | по типу ту тu26-07-1573-91; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
273 | по типу иусю.491246.001-04 dn 10.0 mm pd 4.0 mpa td 200 oc обессоленная вода/demin. water dn 10.0 мм рр 4.0 мпа тр 200 ос | 30pgb53aa103 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; конструкция соосная; l=80мм; h=110 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-22 (с-22), dn х s 14х2, др=11+0,18 мм; патрубки под приварку outside containment; co-axial structure; l=80mm; h=110 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22 (с-22), dn х s 14х2 mm, dcut 11+0,18 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан запорный иусю.491246.001-04 dn=10 p=4мпа маткорп=сталь углеродистая ст.20 рабср=вода обессоленная tрабср=-30...200°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii ту 26-07-1573-91 | 2.исуп.9591443 | t3/iii | 1041581 | 30uma - здание турбины / turbine hall | 2020-01-21 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.152.2 | 272 | 2.2476 | по типу ту тu26-07-1573-91; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
274 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc сжатый воздух/compressed air dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 30ldb10aa110 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция соосная; требования к габаритным размерам не предъявляются; фланцеове соединение outside containment; co-axial structure; no special dimension requirements; flange connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.9592010 | t3/iii | 877624 | 30uma - здание турбины / turbine hall | 2019-12-22 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.54 | 273 | 2.2426 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
275 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc сжатый воздух/compressed air dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 30ldb10aa123 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция соосная; требования к габаритным размерам не предъявляются; фланцеове соединение outside containment; co-axial structure; no special dimension requirements; flange connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.9592014 | t3/iii | 877624 | 30uma - здание турбины / turbine hall | 2019-12-22 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.54 | 274 | 2.2426 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
276 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc сжатый воздух/compressed air dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 30ldb10aa140 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция соосная; требования к габаритным размерам не предъявляются; фланцеове соединение outside containment; co-axial structure; no special dimension requirements; flange connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.9592018 | t3/iii | 877624 | 30uma - здание турбины / turbine hall | 2019-12-22 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.54 | 275 | 2.2426 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
277 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc сжатый воздух/compressed air dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 30ldb10aa141 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция соосная; требования к габаритным размерам не предъявляются; фланцеове соединение outside containment; co-axial structure; no special dimension requirements; flange connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.9592022 | t3/iii | 877624 | 30uma - здание турбины / turbine hall | 2019-12-22 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.54 | 276 | 2.2426 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
278 | по типу am20391-100-00 dn 100.0 mm pd 1.0 mpa td 250 oc пульпа/pulp dn 100.0 мм рр 1.0 мпа тр 250 ос | 30ldb10aa103 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция прямоточная; конструкция соосная; l=430мм; h=470мм; h=620мм; тип сварного соединения 1-25-1; с патрубками под приварку outside containment; design direct-flow; co-axial structure; l=430mm; h=470mm; h=620mm; type of weld joint 1-25-1; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 81.5 | pcs/шт | клапан запорный ам20391-100-00 dn=100 p=1.0мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=пульпа tрабср=0...250 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii армк 3742.10 201 ту | 2.исуп.9592026 | t3/iii | 877435 | 30uma - здание турбины / turbine hall | 2019-12-22 00:00:00 | 81.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.109.160 | 277 | 2.2320 | по типу армк 3742.10 201 ту tu; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
279 | по типу am20391-100-00 dn 100.0 mm pd 1.0 mpa td 250 oc пульпа/pulp dn 100.0 мм рр 1.0 мпа тр 250 ос | 30ldb10aa104 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция прямоточная; конструкция соосная; l=430мм; h=470мм; h=620мм; тип сварного соединения 1-25-1; с патрубками под приварку outside containment; design direct-flow; co-axial structure; l=430mm; h=470mm; h=620mm; type of weld joint 1-25-1; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 81.5 | pcs/шт | клапан запорный ам20391-100-00 dn=100 p=1.0мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=пульпа tрабср=0...250 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii армк 3742.10 201 ту | 2.исуп.9592030 | t3/iii | 877435 | 30uma - здание турбины / turbine hall | 2019-12-22 00:00:00 | 81.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.109.160 | 278 | 2.2320 | по типу армк 3742.10 201 ту tu; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
280 | по типу am20391-100-00 dn 100.0 mm pd 1.0 mpa td 250 oc пульпа/pulp dn 100.0 мм рр 1.0 мпа тр 250 ос | 30ldb10aa116 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция прямоточная; конструкция соосная; l=430мм; h=470мм; h=620мм; тип сварного соединения 1-25-1; с патрубками под приварку outside containment; design direct-flow; co-axial structure; l=430mm; h=470mm; h=620mm; type of weld joint 1-25-1; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 81.5 | pcs/шт | клапан запорный ам20391-100-00 dn=100 p=1.0мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=пульпа tрабср=0...250 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii армк 3742.10 201 ту | 2.исуп.9592033 | t3/iii | 877435 | 30uma - здание турбины / turbine hall | 2019-12-22 00:00:00 | 81.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.109.160 | 279 | 2.2320 | по типу армк 3742.10 201 ту tu; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
281 | по типу am20391-100-00 dn 100.0 mm pd 1.0 mpa td 250 oc пульпа/pulp dn 100.0 мм рр 1.0 мпа тр 250 ос | 30ldb10aa117 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция прямоточная; конструкция соосная; l=430мм; h=470мм; h=620мм; тип сварного соединения 1-25-1; с патрубками под приварку outside containment; design direct-flow; co-axial structure; l=430mm; h=470mm; h=620mm; type of weld joint 1-25-1; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 81.5 | pcs/шт | клапан запорный ам20391-100-00 dn=100 p=1.0мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=пульпа tрабср=0...250 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii армк 3742.10 201 ту | 2.исуп.9592036 | t3/iii | 877435 | 30uma - здание турбины / turbine hall | 2019-12-22 00:00:00 | 81.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.109.160 | 280 | 2.2320 | по типу армк 3742.10 201 ту tu; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
282 | по типу у26161-015-06 (14нж17ст19) dn 15.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc конденсат / condensate dn 15.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30ldb10aa144 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; несоосная s=24 мм; l= 130 мм; h=153 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-23(с-23) dn х s,мм- 18х2,5 др,мм- 13(+0,3); с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure s=24 mm; l= 130 mm; h=153 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(с23) dn х s,mm- 18х2,5 dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.43 | pcs/шт | клапан запорный у26161-015-06 dn=15 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12х18н9т рабср=дистиллят tрабср=0...350°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 2 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9592061 | t3/iii | 1015551 | 30uma - здание турбины / turbine hall | 2020-03-21 00:00:00 | 2.43 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2673 | 281 | 2.2734 | по типу ту tu 26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
283 | по типу к326161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc конденсат / condensate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30ldb10aa146 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда- конденсат, регенерационные растворы конструкция несоосная; l=100мм; h=160мм; h=310мм; s=15мм; тип сварного соединения -1-23 (с-23); патрубки под приварку outside containment; media- condensate, regenerants; non-coaxial structure; l=100mm; h=160mm; h=310mm; s=15mm; type of weld joint -1-23 (с23); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9592067 | t3/iii | 1015435 | 30uma - здание турбины / turbine hall | 2020-03-21 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2674 | 282 | 2.2736 | по типу тu3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
284 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc обессоленная вода / demin. water dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30ldb10aa105 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция несоосная; l=230 мм; h=178 мм; s=70 мм; тип сварного соединения- 1-23(c-23) ; с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure; l=230 mm; h=178 mm; s=70 mm; type of weld joint- 1-23(c-23) ; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9592071 | t3/iii | 876935 | 30uma - здание турбины / turbine hall | 2019-12-22 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2675 | 283 | 2.2738 | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
285 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc обессоленная вода / demin. water dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30ldb10aa118 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция несоосная; l=230 мм; h=178 мм; s=70 мм; тип сварного соединения- 1-23(c-23) ; с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure; l=230 mm; h=178 mm; s=70 mm; type of weld joint- 1-23(c-23) ; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9592075 | t3/iii | 876935 | 30uma - здание турбины / turbine hall | 2019-12-22 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2675 | 284 | 2.2738 | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
286 | по типу кзо 0205-10-06 dn 10.0 mm pd 2.5 mpa td 85 oc обессоленная вода/demin. water dn 10.0 мм рр 2.5 мпа тр 85 ос | 30ldb10aa142 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; тип сварного соединения 1-23 (с-23); патрубки под приварку outside containment; no special dimension requirements; type of weld joint 1-23 (с23); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2 | pcs/шт | клапан запорный кзо 0205-010-06 dn=10 p=25кгс/см^2 маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=вода обессоленная tрабср=85 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii ту 3742-004-29012225-2005 | 2.исуп.9592083 | t3/iii | 1035314 | 30uma - здание турбины / turbine hall | 2020-03-21 00:00:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.95 | 285 | 2.2428 | по типу ту tu 3742-004-29012225-2005; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
287 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc конденсат/condensate dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 30ldb10aa113 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция соосная; l = 230 мм, h = 401 мм, h = 550 мм, тип сварного соединения - 1-23 (с-23); фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; co-axial structure; l = 230 mm, h = 401 mm, h = 550 mm, type of weld joint - 1-23 (с23); welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.9592087 | t3/iii | 877624 | 30uma - здание турбины / turbine hall | 2019-12-22 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.103 | 286 | 2.2440 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
288 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc конденсат/condensate dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 30ldb10aa126 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция соосная; l = 230 мм, h = 401 мм, h = 550 мм, тип сварного соединения - 1-23 (с-23); фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; co-axial structure; l = 230 mm, h = 401 mm, h = 550 mm, type of weld joint - 1-23 (с23); welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.9592091 | t3/iii | 877624 | 30uma - здание турбины / turbine hall | 2019-12-22 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.103 | 287 | 2.2440 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
289 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc конденсат/condensate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30ldb10aa108 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9592095 | t3/iii | 1015435 | 30uma - здание турбины / turbine hall | 2020-03-21 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.104 | 288 | 2.2442 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
290 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc конденсат/condensate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30ldb10aa109 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9592100 | t3/iii | 1015435 | 30uma - здание турбины / turbine hall | 2020-03-21 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.104 | 289 | 2.2442 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
291 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc конденсат/condensate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30ldb10aa121 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9592104 | t3/iii | 1015435 | 30uma - здание турбины / turbine hall | 2020-03-21 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.104 | 290 | 2.2442 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
292 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc конденсат/condensate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30ldb10aa122 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9592108 | t3/iii | 1015435 | 30uma - здание турбины / turbine hall | 2020-03-21 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.104 | 291 | 2.2442 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
293 | по типу у26161-015-06 (14нж17ст19) dn 15.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc конденсат/condensate dn 15.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30ldb10aa138 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; несоосная s=24 мм; l= 130 мм; h=153 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-23(с-23) dn х s,мм- 18х2,5 др,мм- 13(+0,3); с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure s=24 mm; l= 130 mm; h=153 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(с23) dn х s,mm- 18х2,5 dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.43 | pcs/шт | клапан запорный у26161-015-06 dn=15 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12х18н9т рабср=дистиллят tрабср=0...350°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 2 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9592112 | t3/iii | 1015551 | 30uma - здание турбины / turbine hall | 2020-03-21 00:00:00 | 2.43 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.105 | 292 | 2.2444 | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
294 | по типу у26161-050-48, (14с17ст21) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc сжатый воздух/compressed air dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30ldb10aa133 | carbon steelCS.ст. | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция несоосная; s=65 мм; l=230 мм; h=194 мм; тип разделки- 1-23(с-23) dn х s,мм- 57х3 др,мм-52(+0,3); с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure; s=65 mm; l=230 mm; h=194 mm; type- 1-23(с23) dn х s,mm- 57х3 dcut,mm-52(+0,3); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-48 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=конденсат tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii qa4 ухл 3 ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9592117 | t3/iii | 861155 | 30uma - здание турбины / turbine hall | 2019-12-22 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.154.63 | 293 | 2.2502 | по типу ту tu 26-07-382-82; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
295 | по типу у26161-025-48 (14с17ст21) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc обессоленная вода/demin. water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30pgb65aa104 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5;среда - обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии-тринатрий фосфат; l=160 мм; s=40 мм; h=198 мм; h=350мм; тип сварного соединения 1-22; с патрубками под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5;media - demineralized water with addition of corrosion inhibitors-trisodium phosphate ; l=160 mm; s=40 mm; h=198 mm; h=350mm; type of weld joint 1-22; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-48 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода промконтура спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9592163 | t3/iii | 1030483 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-01-21 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2309 | 294 | 2.4092 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
296 | по типу у26161-025-48 (14с17ст21) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc обессоленная вода/demin. water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30pgb65aa106 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5;среда - обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии-тринатрий фосфат; l=160 мм; s=40 мм; h=198 мм; h=350мм; тип сварного соединения 1-22; с патрубками под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5;media - demineralized water with addition of corrosion inhibitors-trisodium phosphate ; l=160 mm; s=40 mm; h=198 mm; h=350mm; type of weld joint 1-22; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-48 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода промконтура спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9592167 | t3/iii | 1030483 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-01-21 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2309 | 295 | 2.4092 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
297 | по типу у26161-025-48 (14с17ст21) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc обессоленная вода/demin. water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30pgb65aa107 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5;среда - обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии-тринатрий фосфат; l=160 мм; s=40 мм; h=198 мм; h=350мм; тип сварного соединения 1-22; с патрубками под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5;media - demineralized water with addition of corrosion inhibitors-trisodium phosphate ; l=160 mm; s=40 mm; h=198 mm; h=350mm; type of weld joint 1-22; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-48 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода промконтура спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9592171 | t3/iii | 1030483 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-01-21 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2309 | 296 | 2.4092 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
298 | по типу у26161-025-48 (14с17ст21) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc обессоленная вода/demin. water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30pgb65aa109 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5;среда - обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии-тринатрий фосфат; l=160 мм; s=40 мм; h=198 мм; h=350мм; тип сварного соединения 1-22; с патрубками под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5;media - demineralized water with addition of corrosion inhibitors-trisodium phosphate ; l=160 mm; s=40 mm; h=198 mm; h=350mm; type of weld joint 1-22; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-48 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода промконтура спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9592175 | t3/iii | 1030483 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-01-21 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2309 | 297 | 2.4092 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
299 | по типу у26161-025-48 (14с17ст21) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc обессоленная вода/demin. water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30pgb69aa101 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5;среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата s=40 мм; l=160 мм; h=198 мм; h=350мм; тип сварного соединения 1-22; с патрубками под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5;media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate s=40 mm; l=160 mm; h=198 mm; h=350mm; type of weld joint 1-22; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-48 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода промконтура спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9592179 | t3/iii | 1030483 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-01-21 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2311 | 298 | 2.4096 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
300 | по типу у26161-025-48 (14с17ст21) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc обессоленная вода/demin. water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30pgb69aa103 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5;среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата s=40 мм; l=160 мм; h=198 мм; h=350мм; тип сварного соединения 1-22; с патрубками под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5;media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate s=40 mm; l=160 mm; h=198 mm; h=350mm; type of weld joint 1-22; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-48 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода промконтура спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9592183 | t3/iii | 1030483 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-01-21 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2311 | 299 | 2.4096 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
301 | по типу у26161-025-48 (14с17ст21) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc обессоленная вода/demin. water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30pgb69aa104 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5;среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата s=40 мм; l=160 мм; h=198 мм; h=350мм; тип сварного соединения 1-22; с патрубками под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5;media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate s=40 mm; l=160 mm; h=198 mm; h=350mm; type of weld joint 1-22; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-48 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода промконтура спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9592187 | t3/iii | 1030483 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-01-21 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2311 | 300 | 2.4096 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
302 | по типу у26161-025-48 (14с17ст21) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc обессоленная вода/demin. water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30pgb69aa106 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5;среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата s=40 мм; l=160 мм; h=198 мм; h=350мм; тип сварного соединения 1-22; с патрубками под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5;media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate s=40 mm; l=160 mm; h=198 mm; h=350mm; type of weld joint 1-22; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-48 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода промконтура спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9592191 | t3/iii | 1030483 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-01-21 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2311 | 301 | 2.4096 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
303 | по типу у26161-025-48 (14с17ст21) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc обессоленная вода/demin. water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30pgb69aa107 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5;среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата s=40 мм; l=160 мм; h=198 мм; h=350мм; тип сварного соединения 1-22; с патрубками под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5;media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate s=40 mm; l=160 mm; h=198 mm; h=350mm; type of weld joint 1-22; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-48 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода промконтура спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9592195 | t3/iii | 1030483 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-01-21 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2311 | 302 | 2.4096 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
304 | по типу у26161-025-48 (14с17ст21) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc обессоленная вода/demin. water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30pgb69aa109 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5;среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата s=40 мм; l=160 мм; h=198 мм; h=350мм; тип сварного соединения 1-22; с патрубками под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5;media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate s=40 mm; l=160 mm; h=198 mm; h=350mm; type of weld joint 1-22; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-48 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода промконтура спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9592198 | t3/iii | 1030483 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-01-21 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2311 | 303 | 2.4096 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
305 | по типу у26161-025-48 (14с17ст21) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc обессоленная вода/demin. water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30pgb69aa110 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5;среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата s=40 мм; l=160 мм; h=198 мм; h=350мм; тип сварного соединения 1-22; с патрубками под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5;media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate s=40 mm; l=160 mm; h=198 mm; h=350mm; type of weld joint 1-22; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-48 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода промконтура спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9592201 | t3/iii | 1030483 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-01-21 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2311 | 304 | 2.4096 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
306 | по типу у26161-025-48 (14с17ст21) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc обессоленная вода/demin. water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30pgb69aa112 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5;среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата s=40 мм; l=160 мм; h=198 мм; h=350мм; тип сварного соединения 1-22; с патрубками под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5;media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate s=40 mm; l=160 mm; h=198 mm; h=350mm; type of weld joint 1-22; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-48 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода промконтура спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9592204 | t3/iii | 1030483 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-01-21 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2311 | 305 | 2.4096 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
307 | по типу у26161-025-48 (14с17ст21) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc обессоленная вода/demin. water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30pgb69aa113 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5;среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата s=40 мм; l=160 мм; h=198 мм; h=350мм; тип сварного соединения 1-22; с патрубками под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5;media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate s=40 mm; l=160 mm; h=198 mm; h=350mm; type of weld joint 1-22; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-48 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода промконтура спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9592207 | t3/iii | 1030483 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-01-21 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2311 | 306 | 2.4096 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
308 | по типу у26161-025-48 (14с17ст21) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc обессоленная вода/demin. water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30pgb69aa115 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5;среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата s=40 мм; l=160 мм; h=198 мм; h=350мм; тип сварного соединения 1-22; с патрубками под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5;media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate s=40 mm; l=160 mm; h=198 mm; h=350mm; type of weld joint 1-22; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-48 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода промконтура спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9592209 | t3/iii | 1030483 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-01-21 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2311 | 307 | 2.4096 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
309 | по типу у26161-025-48 (14с17ст21) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc обессоленная вода/demin. water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30pgb69aa116 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5;среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата s=40 мм; l=160 мм; h=198 мм; h=350мм; тип сварного соединения 1-22; с патрубками под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5;media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate s=40 mm; l=160 mm; h=198 mm; h=350mm; type of weld joint 1-22; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-48 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода промконтура спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9592212 | t3/iii | 1030483 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-01-21 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2311 | 308 | 2.4096 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
310 | по типу у26161-025-48 (14с17ст21) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc обессоленная вода/demin. water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30pgb69aa118 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5;среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата s=40 мм; l=160 мм; h=198 мм; h=350мм; тип сварного соединения 1-22; с патрубками под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5;media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate s=40 mm; l=160 mm; h=198 mm; h=350mm; type of weld joint 1-22; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-48 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода промконтура спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9592216 | t3/iii | 1030483 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-01-21 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2311 | 309 | 2.4096 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
311 | по типу у26161-025-48 (14с17ст21) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc обессоленная вода/demin. water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30pgb69aa119 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5;среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата s=40 мм; l=160 мм; h=198 мм; h=350мм; тип сварного соединения 1-22; с патрубками под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5;media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate s=40 mm; l=160 mm; h=198 mm; h=350mm; type of weld joint 1-22; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-48 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода промконтура спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9592220 | t3/iii | 1030483 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-01-21 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2311 | 310 | 2.4096 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
312 | по типу у26161-025-48 (14с17ст21) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc обессоленная вода/demin. water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30pgb69aa121 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5;среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата s=40 мм; l=160 мм; h=198 мм; h=350мм; тип сварного соединения 1-22; с патрубками под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5;media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate s=40 mm; l=160 mm; h=198 mm; h=350mm; type of weld joint 1-22; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-48 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода промконтура спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9592224 | t3/iii | 1030483 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-01-21 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2311 | 311 | 2.4096 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
313 | по типу у26161-025-48 (14с17ст21) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc обессоленная вода/demin. water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30pgb69aa122 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5;среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата s=40 мм; l=160 мм; h=198 мм; h=350мм; тип сварного соединения 1-22; с патрубками под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5;media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate s=40 mm; l=160 mm; h=198 mm; h=350mm; type of weld joint 1-22; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-48 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода промконтура спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9592228 | t3/iii | 1030483 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-01-21 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2311 | 312 | 2.4096 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
314 | по типу у26161-025-48 (14с17ст21) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc обессоленная вода/demin. water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30pgb69aa124 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5;среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата s=40 мм; l=160 мм; h=198 мм; h=350мм; тип сварного соединения 1-22; с патрубками под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5;media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate s=40 mm; l=160 mm; h=198 mm; h=350mm; type of weld joint 1-22; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-48 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода промконтура спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9592232 | t3/iii | 1030483 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-01-21 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2311 | 313 | 2.4096 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
315 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc вода /water dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30ldr40aa112 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; с патрубками под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9599407 | t3/iii | 1015435 | 30uma - здание турбины / turbine hall | 2020-03-21 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.38 | 314 | 2.2394 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
316 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc вода /water dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30ldr20aa118 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; с патрубками под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9599411 | t3/iii | 1015435 | 30uma - здание турбины / turbine hall | 2020-03-21 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.38 | 315 | 2.2394 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
317 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc вода /water dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30ldr20aa119 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; с патрубками под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9599415 | t3/iii | 1015435 | 30uma - здание турбины / turbine hall | 2020-03-21 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.38 | 316 | 2.2394 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
318 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc вода /water dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30ldr30aa116 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; с патрубками под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9599419 | t3/iii | 1015435 | 30uma - здание турбины / turbine hall | 2020-03-21 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.38 | 317 | 2.2394 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
319 | по типу у26161-015м1-08 dn 15.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc вода /water dn 15.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 30ldr30aa117 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция несоосная; s=24 мм; l=130 мм; h=153 мм; тип сварного соединения - 1-23; с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure; s=24 mm; l=130 mm; h=153 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-015м1-08 dn=15 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=теплоноситель 1 контура спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 3сiiiв tрасч=250 °с ту 26-07-573-98 | 2.исуп.9599423 | t3/iii | 987967 | 30uma - здание турбины / turbine hall | 2020-03-21 00:00:00 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.39 | 318 | 2.2396 | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
320 | по типу у26161-015м1-08 dn 15.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc вода /water dn 15.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 30ldr30aa118 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция несоосная; s=24 мм; l=130 мм; h=153 мм; тип сварного соединения - 1-23; с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure; s=24 mm; l=130 mm; h=153 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-015м1-08 dn=15 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=теплоноситель 1 контура спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 3сiiiв tрасч=250 °с ту 26-07-573-98 | 2.исуп.9599428 | t3/iii | 987967 | 30uma - здание турбины / turbine hall | 2020-03-21 00:00:00 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.39 | 319 | 2.2396 | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
321 | по типу нг26524-025маэ-50,т3 dn 25.0 mm pd 12.0 mpa td 250 oc обессоленная вода/demin. water dn 25.0 мм рр 12.0 мпа тр 250 ос | 30kwb50aa102 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; l=160 мм, h=335 мм, h=500 мм, тип сварного соединения - 1-23; с патрубками под приварку outside containment; l=160 mm, h=335 mm, h=500 mm, type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный нг26524-025маэ-50 dn=25 p=12мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода обессоленная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной с замком 3сiiiа tрасч=250 °с т 3 iii ту 3742-031-49149890-2006 | 2.исуп.9599666 | t3/iii | 1030246 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.152 | 320 | 2.3914 | по типу ту3742-031-49149890-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
322 | по типу нг26524-010маэ-76 dn 10.0 mm pd 12.0 mpa td 250 oc обессоленная вода/demin. water dn 10.0 мм рр 12.0 мпа тр 250 ос | 30kwb52aa101 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; l=130 мм, h=304 мм, h=400 мм, s=24 мм, тип сварного соединения - 1-22; с патрубками под приварку outside containment; l=130 mm, h=304 mm, h=400 mm, s=24 mm, type of weld joint - 1-22; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 9.5 | pcs/шт | клапан запорный нг26524-010маэ-76 dn=10 p=12мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода обессоленная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной с замком tрасч=250 °с 4 н ii т 3 iii ту 3742-031-49149890-2006 | 2.исуп.9599669 | t3/iii | 1031384 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.154.2 | 321 | 2.3926 | по типу tu ту 3742-031-49149890-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
323 | по типу кз21016-080-02 dn 80.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc обессоленная вода/demin. water dn 80.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 30ldp50aa107 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция несоосна; l=310 мм, s =140 мм, h=355 мм, h=505 мм (для монтажа), фланцевое соединение; outside containment; design structure non-coaxial; l=310 mm, s =140 mm, h=355 mm, h=505 mm (for mounting), flange connection; | qnc | 1 | Shut-off valve | 60 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-080-02 dn=80 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода обессоленная tрабср=до 150°с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н iii тв 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.9599729 | t3/iii | 1033082 | 30uma - здание турбины / turbine hall | 2020-03-21 00:00:00 | 60 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.41 | 322 | 2.2402 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
324 | по типу у26161-032-06 (14нж17ст19) dn 32.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc конц. серная кислота/concentrated sulfuric acid dn 32.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30ldp10aa101 | SS+NP | , 4/ iii | вне оболочки; материал должен быть стойким к воздействию серной кислоты (возможно фторопласт); рраб 0.33 мпа траб 45 ос; конструкция соосная; требования к габаритным размерам не предъявляются; тип сварного соединения - 1-23 (с-23); с патрубками под приварку outside containment; construction material shall be tolerant to effects of sulphuric acid (e.g. fluoroplastic); pwork 0.33 mpa twork 45 c co-axial structure; no special dimension requirements; type of weld joint - 1-23 (с23); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 10.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-032-06 dn=32 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12x18h9t рабср=конденсат спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9599746 | t3/iii | 1030521 | 30uma - здание турбины / turbine hall | 2020-03-21 00:00:00 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.43.1 | 323 | 2.2408 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
325 | по типу у26161-032-06 (14нж17ст19) dn 32.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc конц. серная кислота/concentrated sulfuric acid dn 32.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30ldp10aa102 | SS+NP | , 4/ iii | вне оболочки; материал должен быть стойким к воздействию серной кислоты (возможно фторопласт); рраб 0.33 мпа траб 45 ос; конструкция соосная; требования к габаритным размерам не предъявляются; тип сварного соединения - 1-23 (с-23); с патрубками под приварку outside containment; construction material shall be tolerant to effects of sulphuric acid (e.g. fluoroplastic); pwork 0.33 mpa twork 45 c co-axial structure; no special dimension requirements; type of weld joint - 1-23 (с23); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 10.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-032-06 dn=32 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12x18h9t рабср=конденсат спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9599750 | t3/iii | 1030521 | 30uma - здание турбины / turbine hall | 2020-03-21 00:00:00 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.43.1 | 324 | 2.2408 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
326 | по типу у26161-032-06 (14нж17ст19) dn 32.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc едкий натр/sodium hydroxide dn 32.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30ldp20aa101 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция соосная; требования к габаритным размерам не предъявляются; тип сварного соединения - 1-23 (с-23); с патрубками под приварку outside containment; co-axial structure; no special dimension requirements; type of weld joint - 1-23 (с23); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 10.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-032-06 dn=32 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12x18h9t рабср=конденсат спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9599755 | t3/iii | 1030521 | 30uma - здание турбины / turbine hall | 2020-03-21 00:00:00 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.43 | 325 | 2.2406 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
327 | по типу у26161-032-06 (14нж17ст19) dn 32.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc едкий натр/sodium hydroxide dn 32.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30ldp20aa102 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция соосная; требования к габаритным размерам не предъявляются; тип сварного соединения - 1-23 (с-23); с патрубками под приварку outside containment; co-axial structure; no special dimension requirements; type of weld joint - 1-23 (с23); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 10.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-032-06 dn=32 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12x18h9t рабср=конденсат спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9599758 | t3/iii | 1030521 | 30uma - здание турбины / turbine hall | 2020-03-21 00:00:00 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.43 | 326 | 2.2406 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
328 | по типу кз21040-025-01 dn 25.0 mm pd 4.0 mpa td 50 oc конц. серная кислота/concentrated sulfuric acid dn 25.0 мм рр 4.0 мпа тр 50 ос | 30ldp10aa104 | SS+NP | , 4/ iii | материал должен быть стойким к воздействию серной кислоты (возможно фторопласт); рраб 1.8 мпа траб 45 ос; требования к габаритным размерам не предъявляются, фланцевое соединение; construction material shall be tolerant to effects of sulphuric acid (e.g. fluoroplastic); pwork 1.8 mpa twork 45 c no special dimension requirements, flange connection; | qnc | 1 | Shut-off valve | 7 | pcs/шт | клапан запорный кз21040-025-01 dn=25 p=4мпа 12х18н9т рабср=кислота серная tрабср=до 50°с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н iii тв 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.9599761 | t3/iii | 1033091 | 30uma - здание турбины / turbine hall | 2020-03-21 00:00:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.44.1 | 327 | 2.2412 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
329 | по типу кз21040-025-01 dn 25.0 mm pd 4.0 mpa td 50 oc конц. серная кислота/concentrated sulfuric acid dn 25.0 мм рр 4.0 мпа тр 50 ос | 30ldp10aa106 | SS+NP | , 4/ iii | материал должен быть стойким к воздействию серной кислоты (возможно фторопласт); рраб 1.8 мпа траб 45 ос; требования к габаритным размерам не предъявляются, фланцевое соединение; construction material shall be tolerant to effects of sulphuric acid (e.g. fluoroplastic); pwork 1.8 mpa twork 45 c no special dimension requirements, flange connection; | qnc | 1 | Shut-off valve | 7 | pcs/шт | клапан запорный кз21040-025-01 dn=25 p=4мпа 12х18н9т рабср=кислота серная tрабср=до 50°с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н iii тв 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.9599765 | t3/iii | 1033091 | 30uma - здание турбины / turbine hall | 2020-03-21 00:00:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.44.1 | 328 | 2.2412 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
330 | по типу кз21040-025-01 dn 25.0 mm pd 4.0 mpa td 50 oc конц. серная кислота/concentrated sulfuric acid dn 25.0 мм рр 4.0 мпа тр 50 ос | 30ldp10aa111 | SS+NP | , 4/ iii | материал должен быть стойким к воздействию серной кислоты (возможно фторопласт); рраб 1.8 мпа траб 45 ос; требования к габаритным размерам не предъявляются, фланцевое соединение; construction material shall be tolerant to effects of sulphuric acid (e.g. fluoroplastic); pwork 1.8 mpa twork 45 c no special dimension requirements, flange connection; | qnc | 1 | Shut-off valve | 7 | pcs/шт | клапан запорный кз21040-025-01 dn=25 p=4мпа 12х18н9т рабср=кислота серная tрабср=до 50°с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н iii тв 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.9599769 | t3/iii | 1033091 | 30uma - здание турбины / turbine hall | 2020-03-21 00:00:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.44.1 | 329 | 2.2412 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
331 | по типу кз21040-025-01 dn 25.0 mm pd 4.0 mpa td 50 oc конц. серная кислота/concentrated sulfuric acid dn 25.0 мм рр 4.0 мпа тр 50 ос | 30ldp10aa112 | SS+NP | , 4/ iii | материал должен быть стойким к воздействию серной кислоты (возможно фторопласт); рраб 1.8 мпа траб 45 ос; требования к габаритным размерам не предъявляются, фланцевое соединение; construction material shall be tolerant to effects of sulphuric acid (e.g. fluoroplastic); pwork 1.8 mpa twork 45 c no special dimension requirements, flange connection; | qnc | 1 | Shut-off valve | 7 | pcs/шт | клапан запорный кз21040-025-01 dn=25 p=4мпа 12х18н9т рабср=кислота серная tрабср=до 50°с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н iii тв 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.9599774 | t3/iii | 1033091 | 30uma - здание турбины / turbine hall | 2020-03-21 00:00:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.44.1 | 330 | 2.2412 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
332 | по типу кз21040-025-01 dn 25.0 mm pd 4.0 mpa td 50 oc едкий натр/sodium hydroxide dn 25.0 мм рр 4.0 мпа тр 50 ос | 30ldp20aa111 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются, фланцевое соединение; outside containment; no special dimension requirements, flange connection; | qnc | 1 | Shut-off valve | 7 | pcs/шт | клапан запорный кз21040-025-01 dn=25 p=4мпа 12х18н9т рабср=кислота серная tрабср=до 50°с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н iii тв 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.9599778 | t3/iii | 1033091 | 30uma - здание турбины / turbine hall | 2020-03-21 00:00:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.44 | 331 | 2.2410 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
333 | по типу кз21040-025-01 dn 25.0 mm pd 4.0 mpa td 50 oc едкий натр/sodium hydroxide dn 25.0 мм рр 4.0 мпа тр 50 ос | 30ldp20aa112 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются, фланцевое соединение; outside containment; no special dimension requirements, flange connection; | qnc | 1 | Shut-off valve | 7 | pcs/шт | клапан запорный кз21040-025-01 dn=25 p=4мпа 12х18н9т рабср=кислота серная tрабср=до 50°с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н iii тв 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.9599782 | t3/iii | 1033091 | 30uma - здание турбины / turbine hall | 2020-03-21 00:00:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.44 | 332 | 2.2410 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
334 | по типу кз21040-025-01 dn 25.0 mm pd 4.0 mpa td 50 oc едкий натр/sodium hydroxide dn 25.0 мм рр 4.0 мпа тр 50 ос | 30ldp20aa104 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются, фланцевое соединение; outside containment; no special dimension requirements, flange connection; | qnc | 1 | Shut-off valve | 7 | pcs/шт | клапан запорный кз21040-025-01 dn=25 p=4мпа 12х18н9т рабср=кислота серная tрабср=до 50°с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н iii тв 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.9599786 | t3/iii | 1033091 | 30uma - здание турбины / turbine hall | 2020-03-21 00:00:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.44 | 333 | 2.2410 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
335 | по типу кз21040-025-01 dn 25.0 mm pd 4.0 mpa td 50 oc едкий натр/sodium hydroxide dn 25.0 мм рр 4.0 мпа тр 50 ос | 30ldp20aa106 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются, фланцевое соединение; outside containment; no special dimension requirements, flange connection; | qnc | 1 | Shut-off valve | 7 | pcs/шт | клапан запорный кз21040-025-01 dn=25 p=4мпа 12х18н9т рабср=кислота серная tрабср=до 50°с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н iii тв 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.9599790 | t3/iii | 1033091 | 30uma - здание турбины / turbine hall | 2020-03-21 00:00:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.44 | 334 | 2.2410 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
336 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc конц. серная кислота/concentrated sulfuric acid dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30ldp10aa103 | SS+NP | , 4/ iii | вне оболочки; материал должен быть стойким к воздействию серной кислоты (возможно фторопласт); рраб 0.03 мпа траб 45 ос; конструкция несоосная; l=230 мм; h=178 мм; s=70 мм; тип сварного соединения- 1-23(c-23) ; с патрубками под приварку outside containment; construction material shall be tolerant to effects of sulphuric acid (e.g. fluoroplastic); pwork 0.03 mpa twork 45 c non-coaxial structure; l=230 mm; h=178 mm; s=70 mm; type of weld joint- 1-23(c-23) ; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9599793 | t3/iii | 876935 | 30uma - здание турбины / turbine hall | 2019-12-22 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.45.1 | 335 | 2.2416 | по типу ту tu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
337 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc конц. серная кислота/concentrated sulfuric acid dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30ldp10aa105 | SS+NP | , 4/ iii | вне оболочки; материал должен быть стойким к воздействию серной кислоты (возможно фторопласт); рраб 0.03 мпа траб 45 ос; конструкция несоосная; l=230 мм; h=178 мм; s=70 мм; тип сварного соединения- 1-23(c-23) ; с патрубками под приварку outside containment; construction material shall be tolerant to effects of sulphuric acid (e.g. fluoroplastic); pwork 0.03 mpa twork 45 c non-coaxial structure; l=230 mm; h=178 mm; s=70 mm; type of weld joint- 1-23(c-23) ; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9599797 | t3/iii | 876935 | 30uma - здание турбины / turbine hall | 2019-12-22 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.45.1 | 336 | 2.2416 | по типу ту tu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
338 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc едкий натр/sodium hydroxide dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30ldp20aa107 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция несоосная; l=230 мм; h=178 мм; s=70 мм; тип сварного соединения- 1-23(c-23) ; с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure; l=230 mm; h=178 mm; s=70 mm; type of weld joint- 1-23(c-23) ; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9599801 | t3/iii | 876935 | 30uma - здание турбины / turbine hall | 2019-12-22 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.45 | 337 | 2.2414 | по типу ту tu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
339 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc едкий натр/sodium hydroxide dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30ldp20aa108 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция несоосная; l=230 мм; h=178 мм; s=70 мм; тип сварного соединения- 1-23(c-23) ; с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure; l=230 mm; h=178 mm; s=70 mm; type of weld joint- 1-23(c-23) ; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9599805 | t3/iii | 876935 | 30uma - здание турбины / turbine hall | 2019-12-22 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.45 | 338 | 2.2414 | по типу ту tu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
340 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc едкий натр/sodium hydroxide dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30ldp20aa103 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция несоосная; l=230 мм; h=178 мм; s=70 мм; тип сварного соединения- 1-23(c-23) ; с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure; l=230 mm; h=178 mm; s=70 mm; type of weld joint- 1-23(c-23) ; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9599809 | t3/iii | 876935 | 30uma - здание турбины / turbine hall | 2019-12-22 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.45 | 339 | 2.2414 | по типу ту tu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
341 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc едкий натр/sodium hydroxide dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30ldp20aa105 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция несоосная; l=230 мм; h=178 мм; s=70 мм; тип сварного соединения- 1-23(c-23) ; с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure; l=230 mm; h=178 mm; s=70 mm; type of weld joint- 1-23(c-23) ; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9599813 | t3/iii | 876935 | 30uma - здание турбины / turbine hall | 2019-12-22 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.45 | 340 | 2.2414 | по типу ту tu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
342 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор серной кислоты/sulfuric acid solution dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30ldp10aa142 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.2 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9599817 | t3/iii | 1015435 | 30uma - здание турбины / turbine hall | 2020-03-21 00:00:00 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.124.68 | 341 | 2.2340 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
343 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор серной кислоты/sulfuric acid solution dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30ldp10aa141 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.2 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9599821 | t3/iii | 1015435 | 30uma - здание турбины / turbine hall | 2020-03-21 00:00:00 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.124.68 | 342 | 2.2340 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
344 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор серной кислоты/sulfuric acid solution dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30ldp20aa141 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.2 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9599825 | t3/iii | 1015435 | 30uma - здание турбины / turbine hall | 2020-03-21 00:00:00 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.124.68 | 343 | 2.2340 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
345 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор серной кислоты/sulfuric acid solution dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30ldp20aa140 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.2 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9599828 | t3/iii | 1015435 | 30uma - здание турбины / turbine hall | 2020-03-21 00:00:00 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.124.68 | 344 | 2.2340 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
346 | по типу кз21040-025-01 dn 25.0 mm pd 4.0 mpa td 50 oc конц. серная кислота/concentrated sulfuric acid dn 25.0 мм рр 4.0 мпа тр 50 ос | 30ldp10aa113 | SS+NP | , 4/ iii | вне оболочки; материал должен быть стойким к воздействию серной кислоты (возможно фторопласт); рраб 1.8 мпа траб 45 ос ; конструкция соосная; l = 160 мм, h = 310 мм, h = 460 мм, тип сварного соединения - 1-23(с-23); фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; construction material shall be tolerant to effects of sulphuric acid (e.g. fluoroplastic); pwork 1.8 mpa twork 45 оs ; co-axial structure; l = 160 mm, h = 310 mm, h = 460 mm, type of weld joint - 1-23(с23); welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 7 | pcs/шт | клапан запорный кз21040-025-01 dn=25 p=4мпа 12х18н9т рабср=кислота серная tрабср=до 50°с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н iii тв 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.9599832 | t3/iii | 1033091 | 30uma - здание турбины / turbine hall | 2020-03-21 00:00:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.147.15.1 | 345 | 2.2378 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
347 | по типу кз21040-025-01 dn 25.0 mm pd 4.0 mpa td 50 oc конц. серная кислота/concentrated sulfuric acid dn 25.0 мм рр 4.0 мпа тр 50 ос | 30ldp10aa114 | SS+NP | , 4/ iii | вне оболочки; материал должен быть стойким к воздействию серной кислоты (возможно фторопласт); рраб 1.8 мпа траб 45 ос ; конструкция соосная; l = 160 мм, h = 310 мм, h = 460 мм, тип сварного соединения - 1-23(с-23); фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; construction material shall be tolerant to effects of sulphuric acid (e.g. fluoroplastic); pwork 1.8 mpa twork 45 оs ; co-axial structure; l = 160 mm, h = 310 mm, h = 460 mm, type of weld joint - 1-23(с23); welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 7 | pcs/шт | клапан запорный кз21040-025-01 dn=25 p=4мпа 12х18н9т рабср=кислота серная tрабср=до 50°с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н iii тв 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.9599836 | t3/iii | 1033091 | 30uma - здание турбины / turbine hall | 2020-03-21 00:00:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.147.15.1 | 346 | 2.2378 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
348 | по типу кз21040-025-01 dn 25.0 mm pd 4.0 mpa td 50 oc конц. серная кислота/concentrated sulfuric acid dn 25.0 мм рр 4.0 мпа тр 50 ос | 30ldp10aa115 | SS+NP | , 4/ iii | вне оболочки; материал должен быть стойким к воздействию серной кислоты (возможно фторопласт); рраб 1.8 мпа траб 45 ос ; конструкция соосная; l = 160 мм, h = 310 мм, h = 460 мм, тип сварного соединения - 1-23(с-23); фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; construction material shall be tolerant to effects of sulphuric acid (e.g. fluoroplastic); pwork 1.8 mpa twork 45 оs ; co-axial structure; l = 160 mm, h = 310 mm, h = 460 mm, type of weld joint - 1-23(с23); welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 7 | pcs/шт | клапан запорный кз21040-025-01 dn=25 p=4мпа 12х18н9т рабср=кислота серная tрабср=до 50°с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н iii тв 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.9599840 | t3/iii | 1033091 | 30uma - здание турбины / turbine hall | 2020-03-21 00:00:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.147.15.1 | 347 | 2.2378 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
349 | по типу кз21040-025-01 dn 25.0 mm pd 4.0 mpa td 50 oc едкий натр/sodium hydroxide dn 25.0 мм рр 4.0 мпа тр 50 ос | 30ldp20aa113 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция сосоосная; l = 160 мм, h = 310 мм, h = 460 мм, тип сварного соединения - 1-23(с-23); фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; design sоco-axial structure; l = 160 mm, h = 310 mm, h = 460 mm, type of weld joint - 1-23(с23); welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 7 | pcs/шт | клапан запорный кз21040-025-01 dn=25 p=4мпа 12х18н9т рабср=кислота серная tрабср=до 50°с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н iii тв 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.9599844 | t3/iii | 1033091 | 30uma - здание турбины / turbine hall | 2020-03-21 00:00:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.147.15 | 348 | 2.2376 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
350 | по типу кз21040-025-01 dn 25.0 mm pd 4.0 mpa td 50 oc едкий натр/sodium hydroxide dn 25.0 мм рр 4.0 мпа тр 50 ос | 30ldp20aa114 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция сосоосная; l = 160 мм, h = 310 мм, h = 460 мм, тип сварного соединения - 1-23(с-23); фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; design sоco-axial structure; l = 160 mm, h = 310 mm, h = 460 mm, type of weld joint - 1-23(с23); welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 7 | pcs/шт | клапан запорный кз21040-025-01 dn=25 p=4мпа 12х18н9т рабср=кислота серная tрабср=до 50°с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н iii тв 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.9599848 | t3/iii | 1033091 | 30uma - здание турбины / turbine hall | 2020-03-21 00:00:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.147.15 | 349 | 2.2376 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
351 | по типу кз21040-025-01 dn 25.0 mm pd 4.0 mpa td 50 oc едкий натр/sodium hydroxide dn 25.0 мм рр 4.0 мпа тр 50 ос | 30ldp20aa115 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция сосоосная; l = 160 мм, h = 310 мм, h = 460 мм, тип сварного соединения - 1-23(с-23); фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; design sоco-axial structure; l = 160 mm, h = 310 mm, h = 460 mm, type of weld joint - 1-23(с23); welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 7 | pcs/шт | клапан запорный кз21040-025-01 dn=25 p=4мпа 12х18н9т рабср=кислота серная tрабср=до 50°с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н iii тв 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.9599852 | t3/iii | 1033091 | 30uma - здание турбины / turbine hall | 2020-03-21 00:00:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.147.15 | 350 | 2.2376 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
352 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc сдувка / vent dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30ldp31aa101 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; тип сварного соединения- 1-23(c-23) ; с патрубками под приварку outside containment; no special dimension requirements; type of weld joint- 1-23(c-23) ; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9599856 | t3/iii | 876935 | 30uma - здание турбины / turbine hall | 2019-12-22 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.1545 | 351 | 2.2670 | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
353 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc обессоленная вода/demin. water dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30ldp50aa112 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция несоосная; l=230 мм; h=178 мм; s=70 мм; тип сварного соединения- 1-23(c-23); с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure; l=230 mm; h=178 mm; s=70 mm; type of weld joint- 1-23(c-23) ; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9599860 | t3/iii | 876935 | 30uma - здание турбины / turbine hall | 2019-12-22 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2260 | 352 | 2.2672 | по типу ту tu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
354 | по типу к326161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc обессоленная вода/demin. water dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30ldp40aa105 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция несоосная; l=100мм; h=160мм; h=310мм; s=15мм; тип сварного соединения -1-23 (с-23); патрубки под приварку outside containment; non-coaxial structure; l=100mm; h=160mm; h=310mm; s=15mm; type of weld joint -1-23 (с23); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.2 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9599882 | t3/iii | 1015435 | 30uma - здание турбины / turbine hall | 2020-03-21 00:00:00 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2264 | 353 | 2.2680 | по типу тu3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
355 | по типу к326161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc обессоленная вода/demin. water dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30ldp40aa106 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция несоосная; l=100мм; h=160мм; h=310мм; s=15мм; тип сварного соединения -1-23 (с-23); патрубки под приварку outside containment; non-coaxial structure; l=100mm; h=160mm; h=310mm; s=15mm; type of weld joint -1-23 (с23); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.2 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9599886 | t3/iii | 1015435 | 30uma - здание турбины / turbine hall | 2020-03-21 00:00:00 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2264 | 354 | 2.2680 | по типу тu3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
356 | по типу у26161-050-06 dn 50.0 mm pd 0.6 mpa td 60 oc дренажи /drainages dn 50.0 мм рр 0.6 мпа тр 60 ос | 30ldp20aa135 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция несоосная; l=230 мм; h=178 мм; s=70 мм; тип сварного соединения- 1-23(c-23); с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure; l=230 mm; h=178 mm; s=70 mm; type of weld joint- 1-23(c-23); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9599898 | t3/iii | 876935 | 30uma - здание турбины / turbine hall | 2019-12-22 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2850 | 355 | 2.2756 | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
357 | по типу у26161-050-06 dn 50.0 mm pd 0.6 mpa td 60 oc дренажи /drainages dn 50.0 мм рр 0.6 мпа тр 60 ос | 30ldp30aa133 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция несоосная; l=230 мм; h=178 мм; s=70 мм; тип сварного соединения- 1-23(c-23); с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure; l=230 mm; h=178 mm; s=70 mm; type of weld joint- 1-23(c-23); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9599901 | t3/iii | 876935 | 30uma - здание турбины / turbine hall | 2019-12-22 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2850 | 356 | 2.2756 | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
358 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc обессоленная вода / demin. water dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30ldp31aa102 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция несоосная; l=230 мм; h=178 мм; s=70 мм; тип сварного соединения- 1-23(c-23); с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure; l=230 mm; h=178 mm; s=70 mm; type of weld joint- 1-23(c-23); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9599929 | t3/iii | 876935 | 30uma - здание турбины / turbine hall | 2019-12-22 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3191 | 357 | 2.2768 | по типу ту tu 26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
359 | по типу у26161-015-06 (14нж17ст19) dn 15.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc обессоленная вода / demin. water dn 15.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30ldp31aa105 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; несоосная s=24 мм; l= 130 мм; h=153 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-23(с-23) dn х s,мм- 18х2,5 др,мм- 13(+0,3); с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure s=24 mm; l= 130 mm; h=153 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(с23) dn х s,mm- 18х2,5 dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.43 | pcs/шт | клапан запорный у26161-015-06 dn=15 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12х18н9т рабср=дистиллят tрабср=0...350°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 2 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9599940 | t3/iii | 1015551 | 30uma - здание турбины / turbine hall | 2020-03-21 00:00:00 | 2.43 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3194 | 358 | 2.2774 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
360 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор аммиака / ammonia solution dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30ldp31aa106 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - раствор аммиака до 5%; l=230 мм; h=178 мм; s=70 мм; тип сварного соединения- 1-23(c-23); с патрубками под приварку outside containment; media - ammonia solution до 5%; l=230 mm; h=178 mm; s=70 mm; type of weld joint- 1-23(c-23); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9599944 | t3/iii | 876935 | 30uma - здание турбины / turbine hall | 2019-12-22 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3195 | 359 | 2.2776 | по типу ту tu 26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
361 | по типу у26161-010м1-08 dn 10.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc дистиллят/distillate dn 10.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 30ldp10aa143 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; l=130 мм; h=153 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку outside containment; l=130 mm; h=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010м1-08 dn=10 p=2.5мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 08х18н10т рабср=вода питательная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 3сiiiв tрасч=250°с 4 н iii qa4 ту 26-07-573-98 | 2.исуп.9599987 | t3/iii | 905327 | 30uma - здание турбины / turbine hall | 2020-03-21 00:00:00 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3455 | 360 | 2.2806 | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
362 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30ldp20aa139 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.2 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9599991 | t3/iii | 1015435 | 30uma - здание турбины / turbine hall | 2020-03-21 00:00:00 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3456 | 361 | 2.2808 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
363 | по типу у26161-010м1-08 dn 10.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc раствор серной кислоты /sulfuric acid solution dn 10.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 30ldp10aa116 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - раствор серной кислоты, едкого натра; l=130 мм; h=153 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку outside containment; media - sulphuric acid solution, caustic soda solution; l=130 mm; h=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010м1-08 dn=10 p=2.5мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 08х18н10т рабср=вода питательная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 3сiiiв tрасч=250°с 4 н iii qa4 ту 26-07-573-98 | 2.исуп.9599995 | t3/iii | 905327 | 30uma - здание турбины / turbine hall | 2020-03-21 00:00:00 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.100 | 362 | 2.2434 | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
364 | по типу у26161-010м1-08 dn 10.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc раствор едкого натра/sodium hydroxide solution dn 10.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 30ldp20aa116 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - раствор серной кислоты, едкого натра; l=130 мм; h=153 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку outside containment; media - sulphuric acid solution, caustic soda solution; l=130 mm; h=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010м1-08 dn=10 p=2.5мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 08х18н10т рабср=вода питательная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 3сiiiв tрасч=250°с 4 н iii qa4 ту 26-07-573-98 | 2.исуп.9599999 | t3/iii | 905327 | 30uma - здание турбины / turbine hall | 2020-03-21 00:00:00 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.100 | 363 | 2.2434 | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
365 | по типу у26161-010м1-08 dn 10.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc дистиллят/distillate dn 10.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 30ldp10aa144 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; l=130 мм; h=153 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку outside containment; l=130 mm; h=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010м1-08 dn=10 p=2.5мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 08х18н10т рабср=вода питательная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 3сiiiв tрасч=250°с 4 н iii qa4 ту 26-07-573-98 | 2.исуп.9600003 | t3/iii | 905327 | 30uma - здание турбины / turbine hall | 2020-03-21 00:00:00 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3455 | 364 | 2.2806 | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
366 | по типу у26161-010м1-08 dn 10.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc дистиллят/distillate dn 10.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 30ldp20aa138 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; l=130 мм; h=153 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку outside containment; l=130 mm; h=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010м1-08 dn=10 p=2.5мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 08х18н10т рабср=вода питательная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 3сiiiв tрасч=250°с 4 н iii qa4 ту 26-07-573-98 | 2.исуп.9600006 | t3/iii | 905327 | 30uma - здание турбины / turbine hall | 2020-03-21 00:00:00 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3455 | 365 | 2.2806 | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
367 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc сжатый воздух/compressed air dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 30ldp30aa119 | ssSS | , 4/iii | вне оболочки; среда - сжатый воздух, дренажи; требования к габаритным размерам не предъявляются; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; media - compressed air, drains; no special dimension requirements; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.9600071 | t3/iii | 877624 | 30uma - здание турбины / turbine hall | 2019-12-22 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.109 | 366 | 2.2450 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
368 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc сжатый воздух/compressed air dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 30ldp10aa129 | ssSS | , 4/iii | вне оболочки; среда - сжатый воздух, дренажи; требования к габаритным размерам не предъявляются; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; media - compressed air, drains; no special dimension requirements; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.9600073 | t3/iii | 877624 | 30uma - здание турбины / turbine hall | 2019-12-22 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.109 | 367 | 2.2450 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
369 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc сжатый воздух/compressed air dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 30ldp20aa125 | ssSS | , 4/iii | вне оболочки; среда - сжатый воздух, дренажи; требования к габаритным размерам не предъявляются; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; media - compressed air, drains; no special dimension requirements; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.9600077 | t3/iii | 877624 | 30uma - здание турбины / turbine hall | 2019-12-22 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.109 | 368 | 2.2450 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
370 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc сжатый воздух/compressed air dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 30ldp30aa121 | ssSS | , 4/iii | вне оболочки; среда - сжатый воздух, дренажи; требования к габаритным размерам не предъявляются; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; media - compressed air, drains; no special dimension requirements; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.9600081 | t3/iii | 877624 | 30uma - здание турбины / turbine hall | 2019-12-22 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.109 | 369 | 2.2450 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
371 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc сжатый воздух/compressed air dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 30ldp10aa134 | ssSS | , 4/iii | вне оболочки; среда - сжатый воздух, дренажи; требования к габаритным размерам не предъявляются; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; media - compressed air, drains; no special dimension requirements; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.9600085 | t3/iii | 877624 | 30uma - здание турбины / turbine hall | 2019-12-22 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.109 | 370 | 2.2450 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
372 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc сжатый воздух/compressed air dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 30ldp20aa131 | ssSS | , 4/iii | вне оболочки; среда - сжатый воздух, дренажи; требования к габаритным размерам не предъявляются; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; media - compressed air, drains; no special dimension requirements; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.9600087 | t3/iii | 877624 | 30uma - здание турбины / turbine hall | 2019-12-22 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.109 | 371 | 2.2450 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
373 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc обессоленная вода/ demin. water dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30ldp30aa115 | ssSS | , 4/iii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9600139 | t3/iii | 1015435 | 30uma - здание турбины / turbine hall | 2020-03-21 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.112 | 372 | 2.2456 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
374 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc обессоленная вода/ demin. water dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30ldp30aa118 | ssSS | , 4/iii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9600144 | t3/iii | 1015435 | 30uma - здание турбины / turbine hall | 2020-03-21 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.112 | 373 | 2.2456 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
375 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc обессоленная вода/ demin. water dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30ldp10aa125 | ssSS | , 4/iii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9600148 | t3/iii | 1015435 | 30uma - здание турбины / turbine hall | 2020-03-21 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.112 | 374 | 2.2456 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
376 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc обессоленная вода/ demin. water dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30ldp10aa131 | ssSS | , 4/iii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9600153 | t3/iii | 1015435 | 30uma - здание турбины / turbine hall | 2020-03-21 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.112 | 375 | 2.2456 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
377 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc обессоленная вода/ demin. water dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30ldp20aa122 | ssSS | , 4/iii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9600157 | t3/iii | 1015435 | 30uma - здание турбины / turbine hall | 2020-03-21 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.112 | 376 | 2.2456 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
378 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc обессоленная вода/ demin. water dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30ldp20aa127 | ssSS | , 4/iii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9600160 | t3/iii | 1015435 | 30uma - здание турбины / turbine hall | 2020-03-21 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.112 | 377 | 2.2456 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
379 | по типу у26161-032-06 (14нж17ст19) dn 32.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc конц. серная кислота/ concentrated sulphuric acid dn 32.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30ldp10aa107 | SS+NP | , 4/ iii | вне оболочки; материал должен быть стойким к воздействию серной кислоты (возможно фторопласт); рраб 0.33 мпа траб 45 ос; требования к габаритным размерам не предъявляются; тип сварного соединения - 1-23 (с-23); с патрубками под приварку outside containment; construction material shall be tolerant to effects of sulphuric acid (e.g. fluoroplastic); pwork 0.33 mpa twork 45 c no special dimension requirements; type of weld joint - 1-23 (с23); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 10.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-032-06 dn=32 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12x18h9t рабср=конденсат спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9600164 | t3/iii | 1030521 | 30uma - здание турбины / turbine hall | 2020-03-21 00:00:00 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.119 | 378 | 2.2458 | по типу ту tu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
380 | по типу у26161-032-06 (14нж17ст19) dn 32.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc конц. серная кислота/ concentrated sulphuric acid dn 32.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30ldp10aa108 | SS+NP | , 4/ iii | вне оболочки; материал должен быть стойким к воздействию серной кислоты (возможно фторопласт); рраб 0.33 мпа траб 45 ос; требования к габаритным размерам не предъявляются; тип сварного соединения - 1-23 (с-23); с патрубками под приварку outside containment; construction material shall be tolerant to effects of sulphuric acid (e.g. fluoroplastic); pwork 0.33 mpa twork 45 c no special dimension requirements; type of weld joint - 1-23 (с23); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 10.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-032-06 dn=32 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12x18h9t рабср=конденсат спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9600168 | t3/iii | 1030521 | 30uma - здание турбины / turbine hall | 2020-03-21 00:00:00 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.119 | 379 | 2.2458 | по типу ту tu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
381 | по типу у26161-025-06 (14нж17ст19) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc едкий натр/sodium hydroxide dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30ldp20aa109 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; тип сварного соединения - 1-23 (с-23); с патрубками под приварку outside containment; no special dimension requirements; type of weld joint - 1-23 (с23); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-06 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12x18h9t рабср=растворы дезактивирующие спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9600172 | t3/iii | 1030474 | 30uma - здание турбины / turbine hall | 2020-03-21 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.125 | 380 | 2.2460 | по типу ту tu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
382 | по типу у26161-025-06 (14нж17ст19) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc едкий натр/sodium hydroxide dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30ldp20aa110 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; тип сварного соединения - 1-23 (с-23); с патрубками под приварку outside containment; no special dimension requirements; type of weld joint - 1-23 (с23); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-06 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12x18h9t рабср=растворы дезактивирующие спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9600176 | t3/iii | 1030474 | 30uma - здание турбины / turbine hall | 2020-03-21 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.125 | 381 | 2.2460 | по типу ту tu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
383 | по типу у26161-025-06 (14нж17ст19) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc конц. серная кислота/concentrated sulfuric acid dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30ldp10aa109 | SS+NP | , 4/ iii | вне оболочки; материал должен быть стойким к воздействию серной кислоты (возможно фторопласт); рраб 0.33 мпа траб 45 ос; требования к габаритным размерам не предъявляются; тип сварного соединения - 1-23 (с-23); с патрубками под приварку outside containment; construction material shall be tolerant to effects of sulphuric acid (e.g. fluoroplastic); pwork 0.33 mpa twork 45 c no special dimension requirements; type of weld joint - 1-23 (с23); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-06 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12x18h9t рабср=растворы дезактивирующие спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9600180 | t3/iii | 1030474 | 30uma - здание турбины / turbine hall | 2020-03-21 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.125.1 | 382 | 2.2462 | по типу ту tu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
384 | по типу у26161-025-06 (14нж17ст19) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc конц. серная кислота/concentrated sulfuric acid dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30ldp10aa110 | SS+NP | , 4/ iii | вне оболочки; материал должен быть стойким к воздействию серной кислоты (возможно фторопласт); рраб 0.33 мпа траб 45 ос; требования к габаритным размерам не предъявляются; тип сварного соединения - 1-23 (с-23); с патрубками под приварку outside containment; construction material shall be tolerant to effects of sulphuric acid (e.g. fluoroplastic); pwork 0.33 mpa twork 45 c no special dimension requirements; type of weld joint - 1-23 (с23); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-06 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12x18h9t рабср=растворы дезактивирующие спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9600184 | t3/iii | 1030474 | 30uma - здание турбины / turbine hall | 2020-03-21 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.125.1 | 383 | 2.2462 | по типу ту tu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
385 | по типу кз 21016-050-03 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc сжатый воздух/compressed air dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 30ldp30aa127 | carbon steelCS.ст. | , 4/ iii | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; фланцевое соединение outside containment; no special dimension requirements; flange connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-03 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь углеродистая ст.20 рабср=воздух сжатый tрабср=до 150°с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н iii тв 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.9600188 | t3/iii | 1033106 | 30uma - здание турбины / turbine hall | 2019-12-22 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.154.66 | 384 | 2.2504 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
386 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор кислот/acid solution dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30lfg50aa112 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9600284 | t3/iii | 1015435 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-07-28 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.96 | 385 | 2.2430 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
387 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор кислот/acid solution dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30lfg50aa113 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9600288 | t3/iii | 1015435 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-07-28 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.96 | 386 | 2.2430 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
388 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор кислот/acid solution dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30lfg51aa109 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9600292 | t3/iii | 1015435 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-07-28 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.96 | 387 | 2.2430 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
389 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор кислот/acid solution dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30lfg51aa110 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9600296 | t3/iii | 1015435 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-07-28 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.96 | 388 | 2.2430 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
390 | по типу у26161-010м1-21 dn 10.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc обессоленная вода/demin. water dn 10.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 30kpf40aa131 | ssSS | , 4/ ii | под оболочкой, конструкция несоосная s=24; l=130 мм; h=210 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; с патрубками под приварку inside containment, non-coaxial structure s=24; l=130 mm; h=210 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 3.7 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010м1-21 dn=10 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=вода обессоленная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной с замком tрасч=250 °с 4 н i ту 26-07-573-98 | 2.исуп.9600350 | t3/iii | 1029332 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2019-11-22 00:00:00 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3548 | 389 | 2.4250 | по типу ту tu 26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
391 | по типу у26161-010м1-21 dn 10.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc обессоленная вода/demin. water dn 10.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 30kpf40aa132 | ssSS | , 4/ ii | под оболочкой, конструкция несоосная s=24; l=130 мм; h=210 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; с патрубками под приварку inside containment, non-coaxial structure s=24; l=130 mm; h=210 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 3.7 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010м1-21 dn=10 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=вода обессоленная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной с замком tрасч=250 °с 4 н i ту 26-07-573-98 | 2.исуп.9600354 | t3/iii | 1029332 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2019-11-22 00:00:00 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3548 | 390 | 2.4250 | по типу ту tu 26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
392 | по типу у26161-050м1-20 dn 50.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 30kpf40aa126 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - не более 7.0/5.5; l=230мм; h=317мм; h=467мм; s=70мм; тип сварногосоединения - 1-23; с патрубками под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - not above 7.0/5.5; l=230mm; h=317mm; h=467mm; s=70mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 35 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050м1-20 dn=50 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=вода обессоленная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной с замком 3сiiiв tрасч=250 °с ту 26-07-573-98 | 2.исуп.9600358 | t3/iii | 1029811 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2019-11-22 00:00:00 | 35 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3549 | 391 | 2.4252 | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
393 | по типу у26161-015м1-18-п dn 15.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc раствор едкого кали/potassium hydroxide solution dn 15.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 30kbd10aa002 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l=130 мм, s =24 мм, h=408 мм, h=558 мм (для монтажа), тип сварного соединения - 1-23; с патрубками под приварку outside containment; l=130 mm, s =24 mm, h=408 mm, h=558 mm (for mounting), type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 21 | pcs/шт | клапан запорный у26161-015м1-18-п dn=15 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=дистиллят спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 3сiiiв tрасч=250 °с ту 26-07-573-98 | 2.исуп.9600570 | t3/iii | 987981 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-01-21 00:00:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.108.65 | 392 | 2.3586 | по типу ту tu 26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
394 | по типу у26161-015м1-18-п dn 15.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc раствор едкого кали/potassium hydroxide solution dn 15.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 30kbd20aa002 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l=130 мм, s =24 мм, h=408 мм, h=558 мм (для монтажа), тип сварного соединения - 1-23; с патрубками под приварку outside containment; l=130 mm, s =24 mm, h=408 mm, h=558 mm (for mounting), type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 21 | pcs/шт | клапан запорный у26161-015м1-18-п dn=15 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=дистиллят спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 3сiiiв tрасч=250 °с ту 26-07-573-98 | 2.исуп.9600575 | t3/iii | 987981 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-01-21 00:00:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.108.65 | 393 | 2.3586 | по типу ту tu 26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
395 | по типу у26161-015м1-18-п dn 15.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc раствор едкого кали/potassium hydroxide solution dn 15.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 30kbd20aa003 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l=130 мм, s =24 мм, h=408 мм, h=558 мм (для монтажа), тип сварного соединения - 1-23; с патрубками под приварку outside containment; l=130 mm, s =24 mm, h=408 mm, h=558 mm (for mounting), type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 21 | pcs/шт | клапан запорный у26161-015м1-18-п dn=15 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=дистиллят спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 3сiiiв tрасч=250 °с ту 26-07-573-98 | 2.исуп.9600579 | t3/iii | 987981 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-01-21 00:00:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.108.65 | 394 | 2.3586 | по типу ту tu 26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
396 | по типу у26161-015м1-18-п dn 15.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc раствор едкого кали/potassium hydroxide solution dn 15.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 30kbd10aa003 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l=130 мм, s =24 мм, h=408 мм, h=558 мм (для монтажа), тип сварного соединения - 1-23; с патрубками под приварку outside containment; l=130 mm, s =24 mm, h=408 mm, h=558 mm (for mounting), type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 21 | pcs/шт | клапан запорный у26161-015м1-18-п dn=15 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=дистиллят спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 3сiiiв tрасч=250 °с ту 26-07-573-98 | 2.исуп.9600583 | t3/iii | 987981 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-01-21 00:00:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.108.65 | 395 | 2.3586 | по типу ту tu 26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
397 | по типу у26161-015м1-18-п dn 15.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc раствор едкого кали/potassium hydroxide solution dn 15.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 30kbd20aa004 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l=130 мм, s =24 мм, h=408 мм, h=558 мм (для монтажа), тип сварного соединения - 1-23; с патрубками под приварку outside containment; l=130 mm, s =24 mm, h=408 mm, h=558 mm (for mounting), type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 21 | pcs/шт | клапан запорный у26161-015м1-18-п dn=15 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=дистиллят спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 3сiiiв tрасч=250 °с ту 26-07-573-98 | 2.исуп.9600587 | t3/iii | 987981 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-01-21 00:00:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.108.65 | 396 | 2.3586 | по типу ту tu 26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
398 | по типу у26161-015м1-18-п dn 15.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc раствор едкого кали/potassium hydroxide solution dn 15.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 30kbd30aa002 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l=130 мм, s =24 мм, h=408 мм, h=558 мм (для монтажа), тип сварного соединения - 1-23; с патрубками под приварку outside containment; l=130 mm, s =24 mm, h=408 mm, h=558 mm (for mounting), type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 21 | pcs/шт | клапан запорный у26161-015м1-18-п dn=15 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=дистиллят спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 3сiiiв tрасч=250 °с ту 26-07-573-98 | 2.исуп.9600591 | t3/iii | 987981 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-01-21 00:00:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.108.65 | 397 | 2.3586 | по типу ту tu 26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
399 | по типу у26161-015м1-18-п dn 15.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc раствор едкого кали/potassium hydroxide solution dn 15.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 30kbd30aa004 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l=130 мм, s =24 мм, h=408 мм, h=558 мм (для монтажа), тип сварного соединения - 1-23; с патрубками под приварку outside containment; l=130 mm, s =24 mm, h=408 mm, h=558 mm (for mounting), type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 21 | pcs/шт | клапан запорный у26161-015м1-18-п dn=15 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=дистиллят спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 3сiiiв tрасч=250 °с ту 26-07-573-98 | 2.исуп.9600595 | t3/iii | 987981 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-01-21 00:00:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.108.65 | 398 | 2.3586 | по типу ту tu 26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
400 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор едкого кали /potassium hydroxide solution dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30kbd11aa101 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - раствор едкого кали, гидразина, аммиака; l=230 мм; h=178 мм; s=70 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - caustic potassium solution, hydrazine solution, ammonia hydrate solution; l=230 mm; h=178 mm; s=70 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9600615 | t3/iii | 876935 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-01-21 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.20 | 399 | 2.3854 | по типу tu26-07-382-86 ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
401 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор едкого кали /potassium hydroxide solution dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30kbd21aa101 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - раствор едкого кали, гидразина, аммиака; l=230 мм; h=178 мм; s=70 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - caustic potassium solution, hydrazine solution, ammonia hydrate solution; l=230 mm; h=178 mm; s=70 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9600619 | t3/iii | 876935 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-01-21 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.20 | 400 | 2.3854 | по типу tu26-07-382-86 ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
402 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор едкого кали /potassium hydroxide solution dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30kbd31aa101 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - раствор едкого кали, гидразина, аммиака; l=230 мм; h=178 мм; s=70 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - caustic potassium solution, hydrazine solution, ammonia hydrate solution; l=230 mm; h=178 mm; s=70 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9600623 | t3/iii | 876935 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-01-21 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.20 | 401 | 2.3854 | по типу tu26-07-382-86 ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
403 | по типу у 26161-010-06 dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 50 oc дистиллят/distillate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 50 ос | 30kbd10aa102 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку outside containment; no special dimension requirements; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010-06 dn=10 p=10кгс/см^2 маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=дистиллят tрабср=60 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii ту 3742-004-29012225-2005 | 2.исуп.9600651 | t3/iii | 1035393 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-01-21 00:00:00 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3454 | 402 | 2.4208 | по типу tu ту3742-004-29012225-2005 извещение notice № кд-33/2010; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
404 | по типу у 26161-010-06 dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 50 oc дистиллят/distillate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 50 ос | 30kbd20aa102 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку outside containment; no special dimension requirements; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010-06 dn=10 p=10кгс/см^2 маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=дистиллят tрабср=60 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii ту 3742-004-29012225-2005 | 2.исуп.9600655 | t3/iii | 1035393 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-01-21 00:00:00 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3454 | 403 | 2.4208 | по типу tu ту3742-004-29012225-2005 извещение notice № кд-33/2010; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
405 | по типу у 26161-010-06 dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 50 oc дистиллят/distillate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 50 ос | 30kbd30aa103 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку outside containment; no special dimension requirements; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010-06 dn=10 p=10кгс/см^2 маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=дистиллят tрабср=60 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii ту 3742-004-29012225-2005 | 2.исуп.9600659 | t3/iii | 1035393 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-01-21 00:00:00 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3454 | 404 | 2.4208 | по типу tu ту3742-004-29012225-2005 извещение notice № кд-33/2010; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
406 | по типу у 26161-010-06 dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 50 oc дистиллят/distillate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 50 ос | 30kbd30aa104 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку outside containment; no special dimension requirements; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010-06 dn=10 p=10кгс/см^2 маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=дистиллят tрабср=60 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii ту 3742-004-29012225-2005 | 2.исуп.9600663 | t3/iii | 1035393 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-01-21 00:00:00 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3454 | 405 | 2.4208 | по типу tu ту3742-004-29012225-2005 извещение notice № кд-33/2010; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
407 | по типу у26161-050-48, (14с17ст21) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc азот / nitrogen dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30qjb50aa101 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; с замком; траб 60 ос; конструкция несоосная; s=65 мм; l=230 мм; h=194 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-23(с-23) dn х s,мм- 57х3 др,мм- 52(+0,3); с патрубками под приварку outside containment; fitted with lock; twork 60 c; non-coaxial structure; s=65 mm; l=230 mm; h=194 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(с23) dn х s,mm- 57х3 dcut,mm- 52(+0,3); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-48 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=конденсат tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii qa4 ухл 3 ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9601135 | t3/iii | 861155 | 30uma - здание турбины / turbine hall | 2020-10-17 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.154.7 | 406 | 2.3930 | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
408 | по типу у 26161-025-45 dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 60 oc водород /hydrogen dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 60 ос | 30qjc10aa101 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; конструкция несоосная; s=40 мм; l=160 мм; h=160 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-22(с-22) dn х s,мм- 32х2 др,мм- 29(+0,21); среда-водород, азот, сжатый воздух; патрубки под приварку outside containment; non-coaxial structure; s=40 mm; l=160 mm; h=160 mm; nozzle edge preparation: type-1-22(с22) dn х s,mm- 32х2 dcut,mm- 29(+0,21); media-hydrogen, nitrogen, compressed air; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 7 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-45 dn=25 p=10кгс/см^2 маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=водород tрабср=60 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii ту 3742-004-29012225-2005 | 2.исуп.9601141 | t3/iii | 1035408 | 30uma - здание турбины / turbine hall | 2020-03-21 00:00:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.154.68 | 407 | 2.3958 | по типу ту tu 3742-004-29012225-2005; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
409 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят / distillate dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30kpj10aa108 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция несоосная; l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure; l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9601836 | t3/iii | 876935 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.56 | 408 | 2.3872 | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
410 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят / distillate dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30kpj20aa101 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция несоосная; l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure; l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9601840 | t3/iii | 876935 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.56 | 409 | 2.3872 | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
411 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят / distillate dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30kpj20aa107 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция несоосная; l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure; l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9601844 | t3/iii | 876935 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.56 | 410 | 2.3872 | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
412 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят / distillate dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30kpj30aa103 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция несоосная; l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure; l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9601848 | t3/iii | 876935 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.56 | 411 | 2.3872 | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
413 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят / distillate dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30kpj40aa104 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция несоосная; l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure; l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9601852 | t3/iii | 876935 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.56 | 412 | 2.3872 | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
414 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят / distillate dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30kpj40aa115 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция несоосная; l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure; l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9601856 | t3/iii | 876935 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.56 | 413 | 2.3872 | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
415 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят / distillate dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30kpj50aa101 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция несоосная; l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure; l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9601860 | t3/iii | 876935 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.56 | 414 | 2.3872 | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
416 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят / distillate dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30kpj60aa101 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция несоосная; l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure; l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9601864 | t3/iii | 876935 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.56 | 415 | 2.3872 | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
417 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят / distillate dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30kpj10aa103 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция несоосная; l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure; l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9601868 | t3/iii | 876935 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.56 | 416 | 2.3872 | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
418 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор борной кислоты / boric acid solution dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30kpj10aa106 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - раствор борной кислоты, едкий кали, гидразин; конструкция несоосная; l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - boric acid, caustic potassium, hydrazine; non-coaxial structure; l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9601872 | t3/iii | 876935 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.57 | 417 | 2.3874 | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
419 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор борной кислоты / boric acid solution dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30kpj10aa109 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - раствор борной кислоты, едкий кали, гидразин; конструкция несоосная; l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - boric acid, caustic potassium, hydrazine; non-coaxial structure; l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9601876 | t3/iii | 876935 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.57 | 418 | 2.3874 | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
420 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор борной кислоты / boric acid solution dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30kpj10aa112 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - раствор борной кислоты, едкий кали, гидразин; конструкция несоосная; l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - boric acid, caustic potassium, hydrazine; non-coaxial structure; l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9601881 | t3/iii | 876935 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.57 | 419 | 2.3874 | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
421 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор борной кислоты / boric acid solution dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30kpj10aa117 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - раствор борной кислоты, едкий кали, гидразин; конструкция несоосная; l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - boric acid, caustic potassium, hydrazine; non-coaxial structure; l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9601885 | t3/iii | 876935 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.57 | 420 | 2.3874 | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
422 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор борной кислоты / boric acid solution dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30kpj10aa118 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - раствор борной кислоты, едкий кали, гидразин; конструкция несоосная; l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - boric acid, caustic potassium, hydrazine; non-coaxial structure; l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9601890 | t3/iii | 876935 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.57 | 421 | 2.3874 | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
423 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор борной кислоты / boric acid solution dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30kpj20aa104 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - раствор борной кислоты, едкий кали, гидразин; конструкция несоосная; l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - boric acid, caustic potassium, hydrazine; non-coaxial structure; l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9601894 | t3/iii | 876935 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.57 | 422 | 2.3874 | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
424 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор борной кислоты / boric acid solution dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30kpj20aa105 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - раствор борной кислоты, едкий кали, гидразин; конструкция несоосная; l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - boric acid, caustic potassium, hydrazine; non-coaxial structure; l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9601898 | t3/iii | 876935 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.57 | 423 | 2.3874 | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
425 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор борной кислоты / boric acid solution dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30kpj20aa106 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - раствор борной кислоты, едкий кали, гидразин; конструкция несоосная; l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - boric acid, caustic potassium, hydrazine; non-coaxial structure; l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9601900 | t3/iii | 876935 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.57 | 424 | 2.3874 | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
426 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор борной кислоты / boric acid solution dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30kpj20aa103 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - раствор борной кислоты, едкий кали, гидразин; конструкция несоосная; l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - boric acid, caustic potassium, hydrazine; non-coaxial structure; l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9601904 | t3/iii | 876935 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.57 | 425 | 2.3874 | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
427 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор борной кислоты / boric acid solution dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30kpj50aa102 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - раствор борной кислоты, едкий кали, гидразин; конструкция несоосная; l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - boric acid, caustic potassium, hydrazine; non-coaxial structure; l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9601908 | t3/iii | 876935 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.57 | 426 | 2.3874 | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
428 | по типу у26161-032-06 (14нж17ст19) dn 32.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор борной кислоты / boric acid solution dn 32.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30kpj10aa102 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - раствор борной кислоты (40 г/л) l= 180 мм; h= 45 мм; тип сварного соединения 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - boric acid (40 g/l) l= 180 mm; h= 45 mm; type of weld joint 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 10.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-032-06 dn=32 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12x18h9t рабср=конденсат спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9601912 | t3/iii | 1030521 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.58 | 427 | 2.3876 | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
429 | по типу у26161-032-06 (14нж17ст19) dn 32.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор борной кислоты / boric acid solution dn 32.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30kpj10aa129 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - раствор борной кислоты (40 г/л) l= 180 мм; h= 45 мм; тип сварного соединения 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - boric acid (40 g/l) l= 180 mm; h= 45 mm; type of weld joint 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 10.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-032-06 dn=32 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12x18h9t рабср=конденсат спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9601914 | t3/iii | 1030521 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.58 | 428 | 2.3876 | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
430 | по типу у26161-025-06 (14нж17ст19) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc азотная кислота / nitric acid dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30kpj30aa104 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - азотная кислота, едкий натр, едкий кали конструкция соосная; l=160 мм; h=262 мм; h=412 мм тип свароного соединения - 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - nitric acid, caustic soda, caustic potassium; co-axial structure; l=160 mm; h=262 mm; h=412 mm type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-06 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12x18h9t рабср=растворы дезактивирующие спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9601918 | t3/iii | 1030474 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.59 | 429 | 2.3878 | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
431 | по типу у26161-025-06 (14нж17ст19) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc азотная кислота / nitric acid dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30kpj30aa106 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - азотная кислота, едкий натр, едкий кали конструкция соосная; l=160 мм; h=262 мм; h=412 мм тип свароного соединения - 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - nitric acid, caustic soda, caustic potassium; co-axial structure; l=160 mm; h=262 mm; h=412 mm type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-06 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12x18h9t рабср=растворы дезактивирующие спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9601921 | t3/iii | 1030474 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.59 | 430 | 2.3878 | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
432 | по типу у26161-025-06 (14нж17ст19) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc азотная кислота / nitric acid dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30kpj30aa108 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - азотная кислота, едкий натр, едкий кали конструкция соосная; l=160 мм; h=262 мм; h=412 мм тип свароного соединения - 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - nitric acid, caustic soda, caustic potassium; co-axial structure; l=160 mm; h=262 mm; h=412 mm type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-06 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12x18h9t рабср=растворы дезактивирующие спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9601925 | t3/iii | 1030474 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.59 | 431 | 2.3878 | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
433 | по типу у26161-025-06 (14нж17ст19) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc азотная кислота / nitric acid dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30kpj40aa116 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - азотная кислота, едкий натр, едкий кали конструкция соосная; l=160 мм; h=262 мм; h=412 мм тип свароного соединения - 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - nitric acid, caustic soda, caustic potassium; co-axial structure; l=160 mm; h=262 mm; h=412 mm type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-06 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12x18h9t рабср=растворы дезактивирующие спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9601929 | t3/iii | 1030474 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.59 | 432 | 2.3878 | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
434 | по типу у26161-025-06 (14нж17ст19) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc азотная кислота / nitric acid dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30kpj40aa118 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - азотная кислота, едкий натр, едкий кали конструкция соосная; l=160 мм; h=262 мм; h=412 мм тип свароного соединения - 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - nitric acid, caustic soda, caustic potassium; co-axial structure; l=160 mm; h=262 mm; h=412 mm type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-06 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12x18h9t рабср=растворы дезактивирующие спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9601933 | t3/iii | 1030474 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.59 | 433 | 2.3878 | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
435 | по типу у26161-025-06 (14нж17ст19) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc азотная кислота / nitric acid dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30kpj40aa120 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - азотная кислота, едкий натр, едкий кали конструкция соосная; l=160 мм; h=262 мм; h=412 мм тип свароного соединения - 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - nitric acid, caustic soda, caustic potassium; co-axial structure; l=160 mm; h=262 mm; h=412 mm type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-06 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12x18h9t рабср=растворы дезактивирующие спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9601937 | t3/iii | 1030474 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.59 | 434 | 2.3878 | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
436 | по типу у26161-025-06 (14нж17ст19) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc азотная кислота / nitric acid dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30kpj40aa105 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - азотная кислота, едкий натр, едкий кали конструкция соосная; l=160 мм; h=262 мм; h=412 мм тип свароного соединения - 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - nitric acid, caustic soda, caustic potassium; co-axial structure; l=160 mm; h=262 mm; h=412 mm type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-06 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12x18h9t рабср=растворы дезактивирующие спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9601941 | t3/iii | 1030474 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.59 | 435 | 2.3878 | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
437 | по типу у26161-025-06 (14нж17ст19) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc азотная кислота / nitric acid dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30kpj20aa108 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - азотная кислота, едкий натр, едкий кали конструкция соосная; l=160 мм; h=262 мм; h=412 мм тип свароного соединения - 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - nitric acid, caustic soda, caustic potassium; co-axial structure; l=160 mm; h=262 mm; h=412 mm type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-06 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12x18h9t рабср=растворы дезактивирующие спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9601945 | t3/iii | 1030474 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.59 | 436 | 2.3878 | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
438 | по типу у26161-025-06 (14нж17ст19) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc азотная кислота / nitric acid dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30kpj20aa111 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - азотная кислота, едкий натр, едкий кали конструкция соосная; l=160 мм; h=262 мм; h=412 мм тип свароного соединения - 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - nitric acid, caustic soda, caustic potassium; co-axial structure; l=160 mm; h=262 mm; h=412 mm type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-06 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12x18h9t рабср=растворы дезактивирующие спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9601949 | t3/iii | 1030474 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.59 | 437 | 2.3878 | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
439 | по типу у26161-025-06 (14нж17ст19) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc азотная кислота / nitric acid dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30kpj20aa112 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - азотная кислота, едкий натр, едкий кали конструкция соосная; l=160 мм; h=262 мм; h=412 мм тип свароного соединения - 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - nitric acid, caustic soda, caustic potassium; co-axial structure; l=160 mm; h=262 mm; h=412 mm type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-06 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12x18h9t рабср=растворы дезактивирующие спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9601953 | t3/iii | 1030474 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.59 | 438 | 2.3878 | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
440 | по типу у26161-032-06 (14нж17ст19) dn 32.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc аммиак / ammonia dn 32.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30kpj60aa104 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l= 180 мм; h= 45 мм; тип сварного соединения 1-23; с патрубками под приварку outside containment; l= 180 mm; h= 45 mm; type of weld joint 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 10.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-032-06 dn=32 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12x18h9t рабср=конденсат спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9601957 | t3/iii | 1030521 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.60 | 439 | 2.3880 | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
441 | по типу у26161-025м1-08 dn 25.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc гидразин гидрат/ hydrazine hydrate dn 25.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 30kpj50aa103 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция несоосная; l= 160 мм; s= 35 мм; h=175 мм; h=210 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure; l= 160 mm; s= 35 mm; h=175 mm; h=210 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 8 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025м1-08 dn=25 p=2.5кгс/см^2 рабср=воздух сжатый спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=250 °с ту 26-07-573-98 | 2.исуп.9601961 | t3/iii | 1015439 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.61 | 440 | 2.3882 | по типу tu ту26-07-573-99; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
442 | по типу у26161-025м1-08 dn 25.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc гидразин гидрат/ hydrazine hydrate dn 25.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 30kpj50aa104 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция несоосная; l= 160 мм; s= 35 мм; h=175 мм; h=210 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure; l= 160 mm; s= 35 mm; h=175 mm; h=210 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 8 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025м1-08 dn=25 p=2.5кгс/см^2 рабср=воздух сжатый спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=250 °с ту 26-07-573-98 | 2.исуп.9601965 | t3/iii | 1015439 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.61 | 441 | 2.3882 | по типу tu ту26-07-573-99; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
443 | по типу у26161-025м1-08 dn 25.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc гидразин гидрат/ hydrazine hydrate dn 25.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 30kpj50aa105 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция несоосная; l= 160 мм; s= 35 мм; h=175 мм; h=210 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure; l= 160 mm; s= 35 mm; h=175 mm; h=210 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 8 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025м1-08 dn=25 p=2.5кгс/см^2 рабср=воздух сжатый спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=250 °с ту 26-07-573-98 | 2.исуп.9601969 | t3/iii | 1015439 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.61 | 442 | 2.3882 | по типу tu ту26-07-573-99; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
444 | по типу у26161-080-06 (14нж17ст19) dn 80.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор борной кислоты / boric acid solution dn 80.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30kpj10aa113 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - раствор борной кислоты (40 г/л) l=310 мм, h=913мм; h=1063мм; s=95 мм; тип сварного соединения 1-25-1 ; с патрубками под приварку outside containment; media - boric acid (40 g/l) l=310 mm, h=913mm; h=1063mm; s=95 mm; type of weld joint 1-25-1 ; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный у26161-080-06 dn=80 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=растворы дезактивирующие tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii qa4 ухл 3 ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9601973 | t3/iii | 861616 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.62 | 443 | 2.3884 | по типу ту tu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
445 | по типу у26161-080-06 (14нж17ст19) dn 80.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор борной кислоты / boric acid solution dn 80.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30kpj10aa115 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - раствор борной кислоты (40 г/л) l=310 мм, h=913мм; h=1063мм; s=95 мм; тип сварного соединения 1-25-1 ; с патрубками под приварку outside containment; media - boric acid (40 g/l) l=310 mm, h=913mm; h=1063mm; s=95 mm; type of weld joint 1-25-1 ; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный у26161-080-06 dn=80 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=растворы дезактивирующие tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii qa4 ухл 3 ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9601977 | t3/iii | 861616 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.62 | 444 | 2.3884 | по типу ту tu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
446 | по типу у26161-080-06 (14нж17ст19) dn 80.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор борной кислоты / boric acid solution dn 80.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30kpj10aa121 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - раствор борной кислоты (40 г/л) l=310 мм, h=913мм; h=1063мм; s=95 мм; тип сварного соединения 1-25-1 ; с патрубками под приварку outside containment; media - boric acid (40 g/l) l=310 mm, h=913mm; h=1063mm; s=95 mm; type of weld joint 1-25-1 ; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный у26161-080-06 dn=80 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=растворы дезактивирующие tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii qa4 ухл 3 ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9601981 | t3/iii | 861616 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.62 | 445 | 2.3884 | по типу ту tu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
447 | по типу у26161-025-48 (14с17ст21) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc сжатый воздух/compressed air dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30kpj10aa101 | carbon steelCS.ст. | , 4/ iii | вне оболочки; s=40 мм; l=160 мм; h=198 мм; h=350мм; тип сварного соединения 1-22(с-22) несоосна; с патрубками под приварку outside containment; s=40 mm; l=160 mm; h=198 mm; h=350mm; type of weld joint 1-22(с22) structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-48 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода промконтура спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9602028 | t3/iii | 1030483 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.154.49 | 446 | 2.3948 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
448 | по типу у26161-025-48 (14с17ст21) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc сжатый воздух/compressed air dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30kpj40aa103 | carbon steelCS.ст. | , 4/ iii | вне оболочки; s=40 мм; l=160 мм; h=198 мм; h=350мм; тип сварного соединения 1-22(с-22) несоосна; с патрубками под приварку outside containment; s=40 mm; l=160 mm; h=198 mm; h=350mm; type of weld joint 1-22(с22) structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-48 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода промконтура спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9602032 | t3/iii | 1030483 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.154.49 | 447 | 2.3948 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
449 | по типу у26161-050м1-08 dn 50.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc раствор едкого натра / caustic soda solution dn 50.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 30kpj40aa121 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция -несоосна; l= 230 мм; h=178 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-23(c-23) dn х s,мм-57x3 др,мм-52(+0,3);s=70 мм; с патрубками под приварку outside containment; design -structure non-coaxial; l= 230 mm; h=178 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(c-23) dn х s,mm-57x3 dcut,mm-52(+0,3);s=70 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 16.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050м1-08 dn=50 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=дистиллят спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 3сiiiв tрасч=250°с 4 н iii т 3 iii ту 26-07-573-98 | 2.исуп.9602036 | t3/iii | 878357 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.154.50 | 448 | 2.3950 | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
450 | по типу у26161-050м1-08 dn 50.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc раствор едкого натра / caustic soda solution dn 50.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 30kpj40aa122 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция -несоосна; l= 230 мм; h=178 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-23(c-23) dn х s,мм-57x3 др,мм-52(+0,3);s=70 мм; с патрубками под приварку outside containment; design -structure non-coaxial; l= 230 mm; h=178 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(c-23) dn х s,mm-57x3 dcut,mm-52(+0,3);s=70 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 16.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050м1-08 dn=50 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=дистиллят спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 3сiiiв tрасч=250°с 4 н iii т 3 iii ту 26-07-573-98 | 2.исуп.9602040 | t3/iii | 878357 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.154.50 | 449 | 2.3950 | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
451 | по типу у 26161-010-06 dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 50 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 50 ос | 30kpj20aa117 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку outside containment; no special dimension requirements; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010-06 dn=10 p=10кгс/см^2 маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=дистиллят tрабср=60 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii ту 3742-004-29012225-2005 | 2.исуп.9602093 | t3/iii | 1035393 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3453 | 450 | 2.4206 | по типу tu ту3742-004-29012225-2005 извещение notice № кд-33/2010; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
452 | по типу у 26161-010-06 dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 50 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 50 ос | 30kpj20aa118 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку outside containment; no special dimension requirements; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010-06 dn=10 p=10кгс/см^2 маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=дистиллят tрабср=60 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii ту 3742-004-29012225-2005 | 2.исуп.9602097 | t3/iii | 1035393 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3453 | 451 | 2.4206 | по типу tu ту3742-004-29012225-2005 извещение notice № кд-33/2010; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
453 | по типу у 26161-010-06 dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 50 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 50 ос | 30kpj30aa115 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку outside containment; no special dimension requirements; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010-06 dn=10 p=10кгс/см^2 маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=дистиллят tрабср=60 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii ту 3742-004-29012225-2005 | 2.исуп.9602101 | t3/iii | 1035393 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3453 | 452 | 2.4206 | по типу tu ту3742-004-29012225-2005 извещение notice № кд-33/2010; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
454 | по типу у 26161-010-06 dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 50 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 50 ос | 30kpj30aa116 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку outside containment; no special dimension requirements; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010-06 dn=10 p=10кгс/см^2 маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=дистиллят tрабср=60 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii ту 3742-004-29012225-2005 | 2.исуп.9602105 | t3/iii | 1035393 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3453 | 453 | 2.4206 | по типу tu ту3742-004-29012225-2005 извещение notice № кд-33/2010; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
455 | по типу у 26161-010-06 dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 50 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 50 ос | 30kpj40aa129 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку outside containment; no special dimension requirements; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010-06 dn=10 p=10кгс/см^2 маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=дистиллят tрабср=60 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii ту 3742-004-29012225-2005 | 2.исуп.9602109 | t3/iii | 1035393 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3453 | 454 | 2.4206 | по типу tu ту3742-004-29012225-2005 извещение notice № кд-33/2010; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
456 | по типу у 26161-010-06 dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 50 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 50 ос | 30kpj40aa126 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку outside containment; no special dimension requirements; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010-06 dn=10 p=10кгс/см^2 маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=дистиллят tрабср=60 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii ту 3742-004-29012225-2005 | 2.исуп.9602113 | t3/iii | 1035393 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3453 | 455 | 2.4206 | по типу tu ту3742-004-29012225-2005 извещение notice № кд-33/2010; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
457 | по типу у 26161-010-06 dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 50 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 50 ос | 30kpj40aa127 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку outside containment; no special dimension requirements; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010-06 dn=10 p=10кгс/см^2 маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=дистиллят tрабср=60 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii ту 3742-004-29012225-2005 | 2.исуп.9602117 | t3/iii | 1035393 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3453 | 456 | 2.4206 | по типу tu ту3742-004-29012225-2005 извещение notice № кд-33/2010; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
458 | по типу у 26161-010-06 dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 50 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 50 ос | 30kpj40aa128 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку outside containment; no special dimension requirements; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010-06 dn=10 p=10кгс/см^2 маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=дистиллят tрабср=60 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii ту 3742-004-29012225-2005 | 2.исуп.9602121 | t3/iii | 1035393 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3453 | 457 | 2.4206 | по типу tu ту3742-004-29012225-2005 извещение notice № кд-33/2010; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
459 | по типу у 26161-010-06 dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 50 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 50 ос | 30kpj50aa111 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку outside containment; no special dimension requirements; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010-06 dn=10 p=10кгс/см^2 маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=дистиллят tрабср=60 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii ту 3742-004-29012225-2005 | 2.исуп.9602124 | t3/iii | 1035393 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3453 | 458 | 2.4206 | по типу tu ту3742-004-29012225-2005 извещение notice № кд-33/2010; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
460 | по типу у 26161-010-06 dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 50 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 50 ос | 30kpj50aa112 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку outside containment; no special dimension requirements; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010-06 dn=10 p=10кгс/см^2 маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=дистиллят tрабср=60 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii ту 3742-004-29012225-2005 | 2.исуп.9602128 | t3/iii | 1035393 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3453 | 459 | 2.4206 | по типу tu ту3742-004-29012225-2005 извещение notice № кд-33/2010; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
461 | по типу у 26161-010-06 dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 50 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 50 ос | 30kpj60aa111 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку outside containment; no special dimension requirements; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010-06 dn=10 p=10кгс/см^2 маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=дистиллят tрабср=60 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii ту 3742-004-29012225-2005 | 2.исуп.9602132 | t3/iii | 1035393 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3453 | 460 | 2.4206 | по типу tu ту3742-004-29012225-2005 извещение notice № кд-33/2010; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
462 | по типу у 26161-010-06 dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 50 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 50 ос | 30kpj60aa112 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку outside containment; no special dimension requirements; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010-06 dn=10 p=10кгс/см^2 маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=дистиллят tрабср=60 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii ту 3742-004-29012225-2005 | 2.исуп.9602136 | t3/iii | 1035393 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3453 | 461 | 2.4206 | по типу tu ту3742-004-29012225-2005 извещение notice № кд-33/2010; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
463 | по типу к 21002-015-02 dn 15.0 mm pd 7.8 mpa td 100 oc продувочная вода/ blowdown water dn 15.0 мм рр 7.8 мпа тр 100 ос | 30lcl61aa002 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; среда- продувочная вода, промывочные р-ры, обессоленная вода; tср 6 с, не более; требования к габаритным размерам не предъявляются, тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; media- blowdown water, flushing solutions, demineralized water; time of actuation 6 s, not above; no special dimension requirements, type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 22 | pcs/шт | клапан запорный к21002-015-02 dn=15 p=20мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=продувочная вода парогенераторов спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод tрасч=100°с прив=so 2a 062.6-mabas/40 pприв=0.09квт 4 н ii т 3 iii ту 3742-022-29012225-2006 | 2.исуп.9605376 | t3/iii | 1043081 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-01-21 00:00:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.146.3 | 462 | 2.3826 | по типу ту tu 3742-022-29012225-2005; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
464 | по типу кплв.491154.065-22 dn 65.0 mm pd 9.2 mpa td 290 oc продувочная вода пг/sg blowdown water dn 65.0 мм рр 9.2 мпа тр 290 ос | 30lcl81aa102 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - не более 7,0/5,5; l=340 мм, s= 110 мм, h= 730 мм, h=885 мм, тип сварного соединения 1-25-1; с патрубками под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - not above 7,0/5,5; l=340 mm, s= 110 mm, h= 730 mm, h=885 mm, type of weld joint 1-25-1; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 82.5 | pcs/шт | клапан запорный кплв.491154.065-22 dn=65 p=9.2мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=вода продувочная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной с замком tрасч=290 °с 4 н ii т 3 iii ту 3742-031-49149890-2006 | 2.исуп.9605423 | t3/iii | 1031352 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-01-21 00:00:00 | 82.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2766 | 463 | 2.4134 | по типу tu ту3742-031-49149890-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
465 | по типу кплв.491154.065-22 dn 65.0 mm pd 9.2 mpa td 290 oc продувочная вода пг/sg blowdown water dn 65.0 мм рр 9.2 мпа тр 290 ос | 30lcl82aa102 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - не более 7,0/5,5; l=340 мм, s= 110 мм, h= 730 мм, h=885 мм, тип сварного соединения 1-25-1; с патрубками под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - not above 7,0/5,5; l=340 mm, s= 110 mm, h= 730 mm, h=885 mm, type of weld joint 1-25-1; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 82.5 | pcs/шт | клапан запорный кплв.491154.065-22 dn=65 p=9.2мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=вода продувочная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной с замком tрасч=290 °с 4 н ii т 3 iii ту 3742-031-49149890-2006 | 2.исуп.9605427 | t3/iii | 1031352 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-01-21 00:00:00 | 82.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2766 | 464 | 2.4134 | по типу tu ту3742-031-49149890-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
466 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 150 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 150 ос | 30kue10aa101 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9606663 | t3/iii | 1015435 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-08-18 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.85 | 465 | 2.3894 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
467 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 150 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 150 ос | 30kue10aa102 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9606667 | t3/iii | 1015435 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-08-18 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.85 | 466 | 2.3894 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
468 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 150 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 150 ос | 30kue10aa103 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9606670 | t3/iii | 1015435 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-08-18 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.85 | 467 | 2.3894 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
469 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 150 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 150 ос | 30kue10aa104 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9606673 | t3/iii | 1015435 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-08-18 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.85 | 468 | 2.3894 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
470 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 150 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 150 ос | 30kue10aa105 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9606677 | t3/iii | 1015435 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-08-18 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.85 | 469 | 2.3894 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
471 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 150 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 150 ос | 30kue10aa108 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9606680 | t3/iii | 1015435 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-08-18 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.85 | 470 | 2.3894 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
472 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 150 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 150 ос | 30kue10aa133 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9606684 | t3/iii | 1015435 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-08-18 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.85 | 471 | 2.3894 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
473 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 150 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 150 ос | 30kue10aa115 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9606688 | t3/iii | 1015435 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-08-18 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.85 | 472 | 2.3894 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
474 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 150 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 150 ос | 30kue10aa116 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9606692 | t3/iii | 1015435 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-08-18 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.85 | 473 | 2.3894 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
475 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 150 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 150 ос | 30kue10aa131 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9606696 | t3/iii | 1015435 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-08-18 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.85 | 474 | 2.3894 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
476 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 150 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 150 ос | 30kue10aa132 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9606700 | t3/iii | 1015435 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-08-18 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.85 | 475 | 2.3894 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
477 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 150 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 150 ос | 30kue10aa106 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9606704 | t3/iii | 1015435 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-08-18 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.85 | 476 | 2.3894 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
478 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 150 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 150 ос | 30kue10aa107 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9606708 | t3/iii | 1015435 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-08-18 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.85 | 477 | 2.3894 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
479 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 150 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 150 ос | 30kue10aa124 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9606712 | t3/iii | 1015435 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-08-18 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.85.1 | 478 | 2.3896 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
480 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 150 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 150 ос | 30kue10aa126 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9606715 | t3/iii | 1015435 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-08-18 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.85.1 | 479 | 2.3896 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
481 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 150 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 150 ос | 30kue10aa125 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9606719 | t3/iii | 1015435 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-08-18 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.85.1 | 480 | 2.3896 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
482 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 150 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 150 ос | 30kue10aa127 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9606723 | t3/iii | 1015435 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-08-18 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.85.1 | 481 | 2.3896 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
483 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 150 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 150 ос | 30kue10aa128 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9606728 | t3/iii | 1015435 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-08-18 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.85.1 | 482 | 2.3896 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
484 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 150 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 150 ос | 30kue10aa129 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9606732 | t3/iii | 1015435 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-08-18 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.85.1 | 483 | 2.3896 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
485 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 150 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 150 ос | 30kue10aa130 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9606736 | t3/iii | 1015435 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-08-18 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.85.1 | 484 | 2.3896 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
486 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор аммиака / ammonia hydrate solution dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30kue30aa101 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9606740 | t3/iii | 1015435 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-08-18 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.86 | 485 | 2.3898 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
487 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор аммиака / ammonia hydrate solution dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30kue30aa102 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9606744 | t3/iii | 1015435 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-08-18 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.86 | 486 | 2.3898 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
488 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор аммиака / ammonia hydrate solution dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30kue30aa116 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9606748 | t3/iii | 1015435 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-08-18 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.86 | 487 | 2.3898 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
489 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор аммиака / ammonia hydrate solution dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30kue30aa117 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9606752 | t3/iii | 1015435 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-08-18 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.86 | 488 | 2.3898 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
490 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор аммиака / ammonia hydrate solution dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30kue30aa103 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9606756 | t3/iii | 1015435 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-08-18 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.86 | 489 | 2.3898 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
491 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор аммиака / ammonia hydrate solution dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30kue30aa104 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9606760 | t3/iii | 1015435 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-08-18 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.86 | 490 | 2.3898 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
492 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор аммиака / ammonia hydrate solution dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30kue30aa118 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9606764 | t3/iii | 1015435 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-08-18 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.86 | 491 | 2.3898 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
493 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор аммиака / ammonia hydrate solution dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30kue30aa119 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9606768 | t3/iii | 1015435 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-08-18 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.86 | 492 | 2.3898 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
494 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор аммиака / ammonia hydrate solution dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30kue30aa106 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9606772 | t3/iii | 1015435 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-08-18 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.86 | 493 | 2.3898 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
495 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор аммиака / ammonia hydrate solution dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30kue30aa121 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9606776 | t3/iii | 1015435 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-08-18 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.86 | 494 | 2.3898 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
496 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор аммиака / ammonia hydrate solution dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30kue30aa108 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9606780 | t3/iii | 1015435 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-08-18 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.86 | 495 | 2.3898 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
497 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор аммиака / ammonia hydrate solution dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30kue30aa110 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9606784 | t3/iii | 1015435 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-08-18 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.86 | 496 | 2.3898 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
498 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор аммиака / ammonia hydrate solution dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30kue30aa123 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9606788 | t3/iii | 1015435 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-08-18 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.86 | 497 | 2.3898 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
499 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор аммиака / ammonia hydrate solution dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30kue30aa112 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9606791 | t3/iii | 1015435 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-08-18 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.86 | 498 | 2.3898 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
500 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор аммиака / ammonia hydrate solution dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30kue30aa127 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9606794 | t3/iii | 1015435 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-08-18 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.86 | 499 | 2.3898 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
501 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор аммиака / ammonia hydrate solution dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30kue30aa113 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9606798 | t3/iii | 1015435 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-08-18 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.86 | 500 | 2.3898 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
502 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор аммиака / ammonia hydrate solution dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30kue30aa125 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9606802 | t3/iii | 1015435 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-08-18 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.86 | 501 | 2.3898 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
503 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор аммиака / ammonia hydrate solution dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30kue60aa101 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9606806 | t3/iii | 1015435 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-08-18 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.86 | 502 | 2.3898 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
504 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор аммиака / ammonia hydrate solution dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30kue60aa102 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9606810 | t3/iii | 1015435 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-08-18 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.86 | 503 | 2.3898 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
505 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор аммиака / ammonia hydrate solution dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30kue60aa103 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9606814 | t3/iii | 1015435 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-08-18 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.86 | 504 | 2.3898 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
506 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор аммиака / ammonia hydrate solution dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30kue60aa104 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9606818 | t3/iii | 1015435 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-08-18 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.86 | 505 | 2.3898 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
507 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор аммиака / ammonia hydrate solution dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30kue30aa122 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9606822 | t3/iii | 1015435 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-08-18 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.86 | 506 | 2.3898 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
508 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор аммиака / ammonia solution dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30kue50aa101 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9606826 | t3/iii | 1015435 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-08-18 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.87 | 507 | 2.3900 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
509 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор аммиака / ammonia solution dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30kue50aa102 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9606829 | t3/iii | 1015435 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-08-18 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.87 | 508 | 2.3900 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
510 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор аммиака / ammonia solution dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30kue50aa105 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9606833 | t3/iii | 1015435 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-08-18 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.87 | 509 | 2.3900 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
511 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор аммиака / ammonia solution dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30kue50aa106 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9606837 | t3/iii | 1015435 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-08-18 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.87 | 510 | 2.3900 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
512 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор аммиака / ammonia solution dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30kue50aa103 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9606841 | t3/iii | 1015435 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-08-18 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.87 | 511 | 2.3900 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
513 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор аммиака / ammonia solution dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30kue50aa107 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9606845 | t3/iii | 1015435 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-08-18 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.87 | 512 | 2.3900 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
514 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор аммиака / ammonia solution dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30kue80aa111 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9606849 | t3/iii | 1015435 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-08-18 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.87 | 513 | 2.3900 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
515 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор аммиака / ammonia solution dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30kue80aa112 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9606853 | t3/iii | 1015435 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-08-18 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.87 | 514 | 2.3900 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
516 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор аммиака / ammonia solution dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30kue80aa108 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9606857 | t3/iii | 1015435 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-08-18 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.87 | 515 | 2.3900 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
517 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор аммиака / ammonia solution dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30kue80aa109 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9606861 | t3/iii | 1015435 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-08-18 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.87 | 516 | 2.3900 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
518 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор аммиака / ammonia solution dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30kue80aa110 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9606865 | t3/iii | 1015435 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-08-18 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.87 | 517 | 2.3900 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
519 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30kue80aa121 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; среда - дистиллят; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; media - distillate; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9606869 | t3/iii | 1015435 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-08-18 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.87.1 | 518 | 2.3902 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
520 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30kue80aa122 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; среда - дистиллят; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; media - distillate; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9606873 | t3/iii | 1015435 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-08-18 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.87.1 | 519 | 2.3902 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
521 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30kue80aa118 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; среда - дистиллят; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; media - distillate; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9606877 | t3/iii | 1015435 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-08-18 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.87.1 | 520 | 2.3902 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
522 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30kue80aa119 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; среда - дистиллят; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; media - distillate; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9606881 | t3/iii | 1015435 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-08-18 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.87.1 | 521 | 2.3902 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
523 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30kue80aa120 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; среда - дистиллят; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; media - distillate; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9606885 | t3/iii | 1015435 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-08-18 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.87.1 | 522 | 2.3902 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
524 | по типу у26161-010м1-08 dn 10.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc раствор едкого кали / caustic potash solution dn 10.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 30kue30aa105 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда -р-р едкого кали, р-р азотной к-ты, р-р едкого натра; l=130 мм; h=153 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку outside containment; media - caustic potassium solution, nitric -acid solution, caustic soda solution; l=130 mm; h=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010м1-08 dn=10 p=2.5мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 08х18н10т рабср=вода питательная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 3сiiiв tрасч=250°с 4 н iii qa4 ту 26-07-573-98 | 2.исуп.9606889 | t3/iii | 905327 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-08-18 00:00:00 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.88 | 523 | 2.3904 | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
525 | по типу у26161-010м1-08 dn 10.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc раствор едкого кали / caustic potash solution dn 10.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 30kue30aa120 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда -р-р едкого кали, р-р азотной к-ты, р-р едкого натра; l=130 мм; h=153 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку outside containment; media - caustic potassium solution, nitric -acid solution, caustic soda solution; l=130 mm; h=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010м1-08 dn=10 p=2.5мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 08х18н10т рабср=вода питательная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 3сiiiв tрасч=250°с 4 н iii qa4 ту 26-07-573-98 | 2.исуп.9606894 | t3/iii | 905327 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-08-18 00:00:00 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.88 | 524 | 2.3904 | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
526 | по типу у26161-010м1-08 dn 10.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc раствор едкого кали / caustic potash solution dn 10.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 30kue30aa111 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда -р-р едкого кали, р-р азотной к-ты, р-р едкого натра; l=130 мм; h=153 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку outside containment; media - caustic potassium solution, nitric -acid solution, caustic soda solution; l=130 mm; h=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010м1-08 dn=10 p=2.5мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 08х18н10т рабср=вода питательная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 3сiiiв tрасч=250°с 4 н iii qa4 ту 26-07-573-98 | 2.исуп.9606898 | t3/iii | 905327 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-08-18 00:00:00 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.88 | 525 | 2.3904 | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
527 | по типу у26161-010м1-08 dn 10.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc раствор едкого кали / caustic potash solution dn 10.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 30kue30aa124 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда -р-р едкого кали, р-р азотной к-ты, р-р едкого натра; l=130 мм; h=153 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку outside containment; media - caustic potassium solution, nitric -acid solution, caustic soda solution; l=130 mm; h=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010м1-08 dn=10 p=2.5мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 08х18н10т рабср=вода питательная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 3сiiiв tрасч=250°с 4 н iii qa4 ту 26-07-573-98 | 2.исуп.9606902 | t3/iii | 905327 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-08-18 00:00:00 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.88 | 526 | 2.3904 | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
528 | по типу у26161-010м1-08 dn 10.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc раствор едкого кали / caustic potash solution dn 10.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 30kue30aa114 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда -р-р едкого кали, р-р азотной к-ты, р-р едкого натра; l=130 мм; h=153 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку outside containment; media - caustic potassium solution, nitric -acid solution, caustic soda solution; l=130 mm; h=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010м1-08 dn=10 p=2.5мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 08х18н10т рабср=вода питательная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 3сiiiв tрасч=250°с 4 н iii qa4 ту 26-07-573-98 | 2.исуп.9606906 | t3/iii | 905327 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-08-18 00:00:00 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.88 | 527 | 2.3904 | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
529 | по типу у26161-010м1-08 dn 10.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc раствор едкого кали / caustic potash solution dn 10.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 30kue30aa126 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда -р-р едкого кали, р-р азотной к-ты, р-р едкого натра; l=130 мм; h=153 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку outside containment; media - caustic potassium solution, nitric -acid solution, caustic soda solution; l=130 mm; h=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010м1-08 dn=10 p=2.5мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 08х18н10т рабср=вода питательная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 3сiiiв tрасч=250°с 4 н iii qa4 ту 26-07-573-98 | 2.исуп.9606910 | t3/iii | 905327 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-08-18 00:00:00 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.88 | 528 | 2.3904 | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
530 | по типу у26161-010м1-08 dn 10.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 30kue10aa111 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l=130 мм; h=153 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку outside containment; l=130 mm; h=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010м1-08 dn=10 p=2.5мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 08х18н10т рабср=вода питательная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 3сiiiв tрасч=250°с 4 н iii qa4 ту 26-07-573-98 | 2.исуп.9606914 | t3/iii | 905327 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-08-18 00:00:00 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2672.1 | 529 | 2.4120 | по типу ту tu 26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
531 | по типу у26161-010м1-08 dn 10.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 30kue10aa112 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l=130 мм; h=153 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку outside containment; l=130 mm; h=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010м1-08 dn=10 p=2.5мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 08х18н10т рабср=вода питательная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 3сiiiв tрасч=250°с 4 н iii qa4 ту 26-07-573-98 | 2.исуп.9606918 | t3/iii | 905327 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-08-18 00:00:00 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2672.1 | 530 | 2.4120 | по типу ту tu 26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
532 | по типу у26161-010м1-08 dn 10.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 30kue10aa122 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; l=130 мм; h=153 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку outside containment; l=130 mm; h=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010м1-08 dn=10 p=2.5мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 08х18н10т рабср=вода питательная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 3сiiiв tрасч=250°с 4 н iii qa4 ту 26-07-573-98 | 2.исуп.9606922 | t3/iii | 905327 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-08-18 00:00:00 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2672 | 531 | 2.4118 | по типу ту tu 26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
533 | по типу у26161-010-06 dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 60 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 60 ос | 30kue10aa121 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку outside containment; no special dimension requirements; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010-06 dn=10 p=10кгс/см^2 маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=дистиллят tрабср=60 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii ту 3742-004-29012225-2005 | 2.исуп.9606958 | t3/iii | 1035419 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-08-18 00:00:00 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3283 | 532 | 2.4194 | по типу ту tu 3742-004-29012225-2005; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
534 | по типу у26161-010м1-18-п dn 10.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 30kbh33aa001 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; tср 16 с, не более, l= 130 мм; h=408мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-23(c-23 dn х s,мм-14x2 др,мм-11+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку outside containment; time of actuation 16 s, not above, l= 130 mm; h=408mm; nozzle edge preparation: type-1-23(c-23 dn х s,mm-14x2 dcut,mm-11+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 21 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010м1-18-п dn=10 p=2.5мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 08х18н10т рабср=дистиллят спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод tрасч=250 °с 4 н i ту 26-07-573-98 | 2.исуп.9615860 | t3/iii | 1029364 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.108.88 | 533 | 2.3616 | по типу ту tu 26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
535 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят, трапные воды/distillate, floor water dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 30kbf30aa121 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; среда - дистиллят, трапные воды конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; media - distillate, floordrain waters co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.9617180 | t3/iii | 877624 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.23 | 534 | 2.3860 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
536 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят, трапные воды/distillate, floor water dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 30kbf30aa122 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; среда - дистиллят, трапные воды конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; media - distillate, floordrain waters co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.9617184 | t3/iii | 877624 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.23 | 535 | 2.3860 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
537 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят, трапные воды/distillate, floor water dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 30kbf30aa125 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; среда - дистиллят, трапные воды конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; media - distillate, floordrain waters co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.9617188 | t3/iii | 877624 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.23 | 536 | 2.3860 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
538 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят, трапные воды/distillate, floor water dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 30kbf30aa129 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; среда - дистиллят, трапные воды конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; media - distillate, floordrain waters co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.9617192 | t3/iii | 877624 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.23 | 537 | 2.3860 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
539 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят, трапные воды/distillate, floor water dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 30kbf30aa132 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; среда - дистиллят, трапные воды конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; media - distillate, floordrain waters co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.9617196 | t3/iii | 877624 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.23 | 538 | 2.3860 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
540 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят, трапные воды/distillate, floor water dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 30kbf30aa126 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; среда - дистиллят, трапные воды конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; media - distillate, floordrain waters co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.9617200 | t3/iii | 877624 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.23 | 539 | 2.3860 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
541 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят, трапные воды/distillate, floor water dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 30kbf30aa133 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; среда - дистиллят, трапные воды конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; media - distillate, floordrain waters co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.9617204 | t3/iii | 877624 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.23 | 540 | 2.3860 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
542 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят, трапные воды/distillate, floor water dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 30kbf30aa139 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; среда - дистиллят, трапные воды конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; media - distillate, floordrain waters co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.9617208 | t3/iii | 877624 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.23 | 541 | 2.3860 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
543 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят, трапные воды/distillate, floor water dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 30kbf30aa128 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; среда - дистиллят, трапные воды конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; media - distillate, floordrain waters co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.9617212 | t3/iii | 877624 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.23 | 542 | 2.3860 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
544 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят, трапные воды/distillate, floor water dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 30kbf30aa135 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; среда - дистиллят, трапные воды конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; media - distillate, floordrain waters co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.9617216 | t3/iii | 877624 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.23 | 543 | 2.3860 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
545 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят, трапные воды/distillate, floor water dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 30kbf30aa140 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; среда - дистиллят, трапные воды конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; media - distillate, floordrain waters co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.9617220 | t3/iii | 877624 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.23 | 544 | 2.3860 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
546 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят, трапные воды/distillate, floor water dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 30kbf30aa145 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; среда - дистиллят, трапные воды конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; media - distillate, floordrain waters co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.9617224 | t3/iii | 877624 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.23 | 545 | 2.3860 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
547 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят, трапные воды/distillate, floor water dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 30kbf40aa110 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; среда - дистиллят, трапные воды конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; media - distillate, floordrain waters co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.9617228 | t3/iii | 877624 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.23 | 546 | 2.3860 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
548 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят, трапные воды/distillate, floor water dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 30kbf30aa137 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; среда - дистиллят, трапные воды конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; media - distillate, floordrain waters co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.9617232 | t3/iii | 877624 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.23 | 547 | 2.3860 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
549 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят, трапные воды/distillate, floor water dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 30kbf30aa146 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; среда - дистиллят, трапные воды конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; media - distillate, floordrain waters co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.9617235 | t3/iii | 877624 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.23 | 548 | 2.3860 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
550 | по типу кз21017-050-01 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 120 oc пульпа/pulp dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 120 ос | 30kbf30aa124 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; конструкция соосная; l=324 мм, h=315 мм, h=465 мм; тип сварного соединения - 1-23; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; co-axial structure; l=324 mm, h=315 mm, h=465 mm; type of weld joint - 1-23; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 23.5 | pcs/шт | клапан запорный кз21017-050-01 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=пульпа tрабср=0...120 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.9617241 | t3/iii | 877948 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.24 | 549 | 2.3862 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
551 | по типу кз21017-050-01 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 120 oc пульпа/pulp dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 120 ос | 30kbf30aa131 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; конструкция соосная; l=324 мм, h=315 мм, h=465 мм; тип сварного соединения - 1-23; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; co-axial structure; l=324 mm, h=315 mm, h=465 mm; type of weld joint - 1-23; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 23.5 | pcs/шт | клапан запорный кз21017-050-01 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=пульпа tрабср=0...120 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.9617245 | t3/iii | 877948 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.24 | 550 | 2.3862 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
552 | по типу кз21017-050-01 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 120 oc пульпа/pulp dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 120 ос | 30kbf30aa136 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; конструкция соосная; l=324 мм, h=315 мм, h=465 мм; тип сварного соединения - 1-23; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; co-axial structure; l=324 mm, h=315 mm, h=465 mm; type of weld joint - 1-23; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 23.5 | pcs/шт | клапан запорный кз21017-050-01 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=пульпа tрабср=0...120 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.9617248 | t3/iii | 877948 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.24 | 551 | 2.3862 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
553 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30kbf40aa103 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция несоосная; l=230 мм; s=70 мм; h=178мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure; l=230 mm; s=70 mm; h=178mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9617252 | t3/iii | 876935 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.118 | 552 | 2.3908 | по типу ту tu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
554 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30kbf40aa104 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция несоосная; l=230 мм; s=70 мм; h=178мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure; l=230 mm; s=70 mm; h=178mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9617256 | t3/iii | 876935 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.118 | 553 | 2.3908 | по типу ту tu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
555 | по типу у26161-015-06 (14нж17ст19) dn 15.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 15.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30kbf31aa105 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; несоосная s=24 мм; l= 130 мм; h=153 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-23(с-23) dn х s,мм- 18х2,5 др,мм- 13(+0,3); с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure s=24 mm; l= 130 mm; h=153 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(с23) dn х s,mm- 18х2,5 dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-015-06 dn=15 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12х18н9т рабср=дистиллят tрабср=0...350°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 2 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9617260 | t3/iii | 1015551 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.134 | 554 | 2.3910 | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
556 | по типу у26161-015-06 (14нж17ст19) dn 15.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 15.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30kbf31aa106 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; несоосная s=24 мм; l= 130 мм; h=153 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-23(с-23) dn х s,мм- 18х2,5 др,мм- 13(+0,3); с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure s=24 mm; l= 130 mm; h=153 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(с23) dn х s,mm- 18х2,5 dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-015-06 dn=15 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12х18н9т рабср=дистиллят tрабср=0...350°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 2 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9617264 | t3/iii | 1015551 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.134 | 555 | 2.3910 | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
557 | по типу у26161-015-06 (14нж17ст19) dn 15.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 15.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30kbf31aa107 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; несоосная s=24 мм; l= 130 мм; h=153 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-23(с-23) dn х s,мм- 18х2,5 др,мм- 13(+0,3); с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure s=24 mm; l= 130 mm; h=153 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(с23) dn х s,mm- 18х2,5 dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-015-06 dn=15 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12х18н9т рабср=дистиллят tрабср=0...350°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 2 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9617267 | t3/iii | 1015551 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.134 | 556 | 2.3910 | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
558 | по типу у26161-015-06 (14нж17ст19) dn 15.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 15.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30kbf31aa108 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; несоосная s=24 мм; l= 130 мм; h=153 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-23(с-23) dn х s,мм- 18х2,5 др,мм- 13(+0,3); с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure s=24 mm; l= 130 mm; h=153 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(с23) dn х s,mm- 18х2,5 dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-015-06 dn=15 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12х18н9т рабср=дистиллят tрабср=0...350°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 2 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9617273 | t3/iii | 1015551 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.134 | 557 | 2.3910 | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
559 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30kbf30aa147 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; конструкция несоосная; l=230 мм; s=70 мм; h=178мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure; l=230 mm; s=70 mm; h=178mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9617278 | t3/iii | 876935 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.135 | 558 | 2.3912 | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
560 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30kbf30aa148 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; конструкция несоосная; l=230 мм; s=70 мм; h=178мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure; l=230 mm; s=70 mm; h=178mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9617280 | t3/iii | 876935 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.135 | 559 | 2.3912 | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
561 | по типу нг26526-050м-11 dn 50.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc дистиллят / distillate dn 50.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 30kbf30aa142 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; l= 230 мм; h=230 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-23 dn х s,мм- 57x3 др,мм- 52(+0,3); s=70 мм; несоосна; с патрубками под приварку outside containment; l= 230 mm; h=230 mm; nozzle edge preparation: type-1-23 dn х s,mm- 57x3 dcut,mm- 52(+0,3); s=70 mm; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 19.5 | pcs/шт | клапан запорный нг26526-050м-11 dn=50 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=вода обессоленная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=250 °с 4 н ii т 3 iii ту 3742-031-49149890-2006 | 2.исуп.9617382 | t3/iii | 1031493 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2145 | 560 | 2.4066 | по типу ту tu 3742-031-49149890-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
562 | по типу у26161-050м1-08 dn 50.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc дистиллят / distillate dn 50.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 30kbf40aa109 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; конструкция -несоосна; l= 230 мм; h=178 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-23(c-23) dn х s,мм-57x3 др,мм-52(+0,3);s=70 мм; с патрубками под приварку outside containment; design -structure non-coaxial; l= 230 mm; h=178 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(c-23) dn х s,mm-57x3 dcut,mm-52(+0,3);s=70 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 16.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050м1-08 dn=50 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=дистиллят спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 3сiiiв tрасч=250°с 4 н iii т 3 iii ту 26-07-573-98 | 2.исуп.9617420 | t3/iii | 878357 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3305 | 561 | 2.4200 | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
563 | по типу у26161-032-06 (14нж17ст19) dn 32.0 mm pd 1.8 mpa td 60 oc дистиллят / distillate dn 32.0 мм рр 1.8 мпа тр 60 ос | 30kbf40aa101 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; тип сварного соединения 1-23; с патрубками под приварку outside containment; no special dimension requirements; type of weld joint 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 10.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-032-06 dn=32 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12x18h9t рабср=конденсат спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9617437 | t3/iii | 1030521 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.25 | 562 | 2.3864 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
564 | по типу у26161-032-06 (14нж17ст19) dn 32.0 mm pd 1.8 mpa td 60 oc дистиллят / distillate dn 32.0 мм рр 1.8 мпа тр 60 ос | 30kbf40aa102 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; тип сварного соединения 1-23; с патрубками под приварку outside containment; no special dimension requirements; type of weld joint 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 10.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-032-06 dn=32 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12x18h9t рабср=конденсат спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9617441 | t3/iii | 1030521 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.25 | 563 | 2.3864 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
565 | по типу у26161-032-06 (14нж17ст19) dn 32.0 mm pd 1.8 mpa td 60 oc дистиллят / distillate dn 32.0 мм рр 1.8 мпа тр 60 ос | 30kbf40aa106 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; тип сварного соединения 1-23; с патрубками под приварку outside containment; no special dimension requirements; type of weld joint 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 10.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-032-06 dn=32 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12x18h9t рабср=конденсат спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9617444 | t3/iii | 1030521 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.25 | 564 | 2.3864 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
566 | по типу у26161-032-06 (14нж17ст19) dn 32.0 mm pd 1.8 mpa td 60 oc дистиллят / distillate dn 32.0 мм рр 1.8 мпа тр 60 ос | 30kbf40aa108 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; тип сварного соединения 1-23; с патрубками под приварку outside containment; no special dimension requirements; type of weld joint 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 10.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-032-06 dn=32 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12x18h9t рабср=конденсат спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9617448 | t3/iii | 1030521 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.25 | 565 | 2.3864 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
567 | по типу кз21016-080-02 dn 80.0 mm pd 1.8 mpa td 60 oc дистиллят / distillate dn 80.0 мм рр 1.8 мпа тр 60 ос | 30kbf40aa105 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; конструкция несоосна; l=310 мм, s =140 мм, h=355 мм, h=505 мм (для монтажа), фланцевое соединение outside containment; design structure non-coaxial; l=310 mm, s =140 mm, h=355 mm, h=505 mm (for mounting), flange connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 60 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-080-02 dn=80 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода обессоленная tрабср=до 150°с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н iii тв 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.9617452 | t3/iii | 1033082 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 60 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.26 | 566 | 2.3866 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
568 | по типу кз21016-080-02 dn 80.0 mm pd 1.8 mpa td 60 oc дистиллят / distillate dn 80.0 мм рр 1.8 мпа тр 60 ос | 30kbf40aa107 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; конструкция несоосна; l=310 мм, s =140 мм, h=355 мм, h=505 мм (для монтажа), фланцевое соединение outside containment; design structure non-coaxial; l=310 mm, s =140 mm, h=355 mm, h=505 mm (for mounting), flange connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 60 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-080-02 dn=80 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода обессоленная tрабср=до 150°с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н iii тв 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.9617455 | t3/iii | 1033082 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 60 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.26 | 567 | 2.3866 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
569 | по типу кз21016-025-02 dn 25.0 mm pd 1.8 mpa td 60 oc сжатый воздух / compressed air dn 25.0 мм рр 1.8 мпа тр 60 ос | 30kbf50aa110 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; no special dimension requirements; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 7 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-025-02 dn=25 p=1.6мпа 12х18н9т рабср=воздух сжатый tрабср=до 150°с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii тв 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.9617458 | t3/iii | 1033114 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.27 | 568 | 2.3868 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
570 | по типу у26161-025-06 (14нж17ст19) dn 25.0 mm pd 1.8 mpa td 60 oc сжатый воздух / compressed air dn 25.0 мм рр 1.8 мпа тр 60 ос | 30kbf30aa144 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; с патрубками под приварку outside containment; no special dimension requirements; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-06 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12x18h9t рабср=растворы дезактивирующие спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9617461 | t3/iii | 1030474 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.28 | 569 | 2.3870 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
571 | по типу у26161-015м1-21 dn 15 mm pd 2.5 mpa тd 250 °с сжатый воздух/compressed air dn 15 мм pp 2,5 мпа тр 250 °с | 30scc10aa108 | carbon steelCS.ст. | , 4/ iii | вне оболочки;тип у26161-015м1-21 с замком, l=130, h=204, h=354мм, s=24мм. тип сварного соединения - 1-22; с патрубками под приварку outside containment;тип у26161-015м1-21 fitted with lock, l=130, h=204, h=354mm, s=24mm. type of weld joint - 1-22; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-015м1-21 dn=15 p=2.5мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=масло tрабср=0...250 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной с замком 4 н ii ту 26-07-573-98 | 2.исуп.9624715 | тв3/iii | 1016849 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-10-17 00:00:00 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3436 | 570 | 2.4204 | по типу ту tu 26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
572 | по типу у26161-050м1-18-п dn 50.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 30lcq80aa004 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; конструкция несоосная; l=230 мм, s =70 мм, h=591 мм, тип сварного соединения - 1-23; с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure; l=230 mm, s =70 mm, h=591 mm, type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 35 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050м1-18-п dn=50 p=2.5мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 08х18н10т рабср=дистиллят спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод tрасч=250 °с 4 н i ту 26-07-573-98 | 2.исуп.9624723 | t3/iii | 1029845 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2019-12-22 00:00:00 | 35 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.108.124 | 571 | 2.3638 | по типу ту tu 26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
573 | по типу у26161-032-06 (14нж17ст19) dn 32.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 32.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30lcq61aa106 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; тип сварного соединения 1-23; несоосна; с патрубками под приварку outside containment; no special dimension requirements; type of weld joint 1-23; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 10.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-032-06 dn=32 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12x18h9t рабср=конденсат спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9624731 | t3/iii | 1030521 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.108.144 | 572 | 2.3646 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
574 | по типу у26161-032-06 (14нж17ст19) dn 32.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 32.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30lcq62aa106 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; тип сварного соединения 1-23; несоосна; с патрубками под приварку outside containment; no special dimension requirements; type of weld joint 1-23; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 10.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-032-06 dn=32 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12x18h9t рабср=конденсат спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9624735 | t3/iii | 1030521 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.108.144 | 573 | 2.3646 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
575 | по типу у26161-032-06 (14нж17ст19) dn 32.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 32.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30lcq63aa106 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; тип сварного соединения 1-23; несоосна; с патрубками под приварку outside containment; no special dimension requirements; type of weld joint 1-23; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 10.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-032-06 dn=32 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12x18h9t рабср=конденсат спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9624739 | t3/iii | 1030521 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.108.144 | 574 | 2.3646 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
576 | по типу у26161-032-06 (14нж17ст19) dn 32.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 32.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30lcq64aa106 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; тип сварного соединения 1-23; несоосна; с патрубками под приварку outside containment; no special dimension requirements; type of weld joint 1-23; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 10.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-032-06 dn=32 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12x18h9t рабср=конденсат спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9624743 | t3/iii | 1030521 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.108.144 | 575 | 2.3646 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
577 | по типу у26161-032-06 (14нж17ст19) dn 32.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 32.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30lcq61aa107 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; тип сварного соединения 1-23; несоосна; с патрубками под приварку outside containment; no special dimension requirements; type of weld joint 1-23; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 10.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-032-06 dn=32 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12x18h9t рабср=конденсат спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9624747 | t3/iii | 1030521 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.108.144 | 576 | 2.3646 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
578 | по типу у26161-032-06 (14нж17ст19) dn 32.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 32.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30lcq62aa107 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; тип сварного соединения 1-23; несоосна; с патрубками под приварку outside containment; no special dimension requirements; type of weld joint 1-23; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 10.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-032-06 dn=32 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12x18h9t рабср=конденсат спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9624751 | t3/iii | 1030521 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.108.144 | 577 | 2.3646 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
579 | по типу у26161-032-06 (14нж17ст19) dn 32.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 32.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30lcq63aa107 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; тип сварного соединения 1-23; несоосна; с патрубками под приварку outside containment; no special dimension requirements; type of weld joint 1-23; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 10.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-032-06 dn=32 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12x18h9t рабср=конденсат спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9624755 | t3/iii | 1030521 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.108.144 | 578 | 2.3646 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
580 | по типу у26161-032-06 (14нж17ст19) dn 32.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 32.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30lcq64aa107 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; тип сварного соединения 1-23; несоосна; с патрубками под приварку outside containment; no special dimension requirements; type of weld joint 1-23; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 10.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-032-06 dn=32 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12x18h9t рабср=конденсат спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9624759 | t3/iii | 1030521 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.108.144 | 579 | 2.3646 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
581 | по типу у26161-032-06 (14нж17ст19) dn 32.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 32.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30lcq80aa101 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; тип сварного соединения 1-23; несоосна; с патрубками под приварку outside containment; no special dimension requirements; type of weld joint 1-23; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 10.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-032-06 dn=32 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12x18h9t рабср=конденсат спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9624762 | t3/iii | 1030521 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.108.144 | 580 | 2.3646 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
582 | по типу у26161-010м1-18-п dn 10.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc дистиллят/distillate dn 10.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 30lcq80aa003 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; tср 16с, не более; l= 130 мм; h=408мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-23(c-23 dn х s,мм-14x2 др,мм-11+0,18; несоосна s=24 мм.; с патрубками под приварку outside containment; time of actuation 16s, not above; l= 130 mm; h=408mm; nozzle edge preparation: type-1-23(c-23 dn х s,mm-14x2 dcut,mm-11+0,18; structure non-coaxial s=24 mm.; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 21 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010м1-18-п dn=10 p=2.5мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 08х18н10т рабср=дистиллят спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод tрасч=250 °с 4 н i ту 26-07-573-98 | 2.исуп.9624799 | t3/iii | 1029364 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2019-12-22 00:00:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.109.161 | 581 | 2.3722 | по типу ту tu 26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
583 | по типу ам10183-10-10 dn 10.0 mm pd 11.0 mpa td 300 oc продувочная вода пг/sg blowdown water dn 10.0 мм рр 11.0 мпа тр 300 ос | 30lcq60aa002 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; здание uka; l= 130 мм; н=586 мм s= 24 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23 dn х s,мм-14x2 др,мм-10.5+0,18; несоосна s=24 мм; tср 15 c, не более; с патрубками под приварку outside containment; bldg. uka; l= 130 mm; н=586 mm s= 24 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23 dn х s,mm-14x2 dcut,mm-10.5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; time of actuation 15 c, not above; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 27 | pcs/шт | клапан запорный ам10183-10-10 dn=10 p=11мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=продувочная вода парогенераторов tрабср=до 300°с спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод прив=2-пм-27 pприв=0.025квт 4 н ii т 3 iii армк 3742.10 102 ту | 2.исуп.9624802 | t3/iii | 1041697 | 30uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2020-02-20 00:00:00 | 27 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.103.81 | 582 | 2.3572 | по типу тu армк 3742.10.102 ту; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
584 | по типу ам10183-10-10 dn 10.0 mm pd 11.0 mpa td 300 oc продувочная вода пг/sg blowdown water dn 10.0 мм рр 11.0 мпа тр 300 ос | 30lcq60aa004 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; здание uka; l= 130 мм; н=586 мм s= 24 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23 dn х s,мм-14x2 др,мм-10.5+0,18; несоосна s=24 мм; tср 15 c, не более; с патрубками под приварку outside containment; bldg. uka; l= 130 mm; н=586 mm s= 24 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23 dn х s,mm-14x2 dcut,mm-10.5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; time of actuation 15 c, not above; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 27 | pcs/шт | клапан запорный ам10183-10-10 dn=10 p=11мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=продувочная вода парогенераторов tрабср=до 300°с спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод прив=2-пм-27 pприв=0.025квт 4 н ii т 3 iii армк 3742.10 102 ту | 2.исуп.9624805 | t3/iii | 1041697 | 30uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2020-02-20 00:00:00 | 27 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.103.81 | 583 | 2.3572 | по типу тu армк 3742.10.102 ту; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
585 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc продувочная вода пг/sg blowdown water dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30lcq72aa123 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9624808 | t3/iii | 1015435 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2019-12-22 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.90 | 584 | 2.4280 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
586 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc продувочная вода пг/sg blowdown water dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30lcq76aa113 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9624811 | t3/iii | 1015435 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2019-12-22 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.90 | 585 | 2.4280 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
587 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc продувочная вода пг/sg blowdown water dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30lcq75aa113 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9624814 | t3/iii | 1015435 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2019-12-22 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.90 | 586 | 2.4280 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
588 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc продувочная вода пг/sg blowdown water dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30lcq72aa113 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9624817 | t3/iii | 1015435 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2019-12-22 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.90 | 587 | 2.4280 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
589 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc продувочная вода пг/sg blowdown water dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30lcq71aa123 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9624820 | t3/iii | 1015435 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2019-12-22 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.90 | 588 | 2.4280 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
590 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc продувочная вода пг/sg blowdown water dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30lcq71aa113 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9624822 | t3/iii | 1015435 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2019-12-22 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.90 | 589 | 2.4280 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
591 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc продувочная вода пг/sg blowdown water dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30lcq75aa123 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9624825 | t3/iii | 1015435 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2019-12-22 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.90 | 590 | 2.4280 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
592 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc продувочная вода пг/sg blowdown water dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30lcq76aa123 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9624828 | t3/iii | 1015435 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2019-12-22 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.90 | 591 | 2.4280 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
593 | по типу к 21002-015-01 dn 15.0 mm pd 8.4 mpa td 60 oc продувочная вода парогенераторов/sg blowdown water dn 15.0 мм рр 8.4 мпа тр 60 ос | 30lcq71aa111 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; l=130 мм; h=230 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-22(с-22) dn х s,мм- 18х2,5 др,мм- 13(+0,3); патрубки под приварку outside containment; l=130 mm; h=230 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(с22) dn х s,mm- 18х2,5 dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 4 | pcs/шт | клапан запорный к21002-015-01 dn=15 p=20мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=раствор соли спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=50°с 4 н iii т 3 iii ту 3742-022-29012225-2006 | 2.исуп.9624930 | t3/iii | 1043123 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2019-12-22 00:00:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.147.13 | 592 | 2.4276 | по типу ту tu 3742-022-29012225-2005; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
594 | по типу к 21002-015-01 dn 15.0 mm pd 8.4 mpa td 60 oc продувочная вода парогенераторов/sg blowdown water dn 15.0 мм рр 8.4 мпа тр 60 ос | 30lcq71aa112 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; l=130 мм; h=230 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-22(с-22) dn х s,мм- 18х2,5 др,мм- 13(+0,3); патрубки под приварку outside containment; l=130 mm; h=230 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(с22) dn х s,mm- 18х2,5 dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 4 | pcs/шт | клапан запорный к21002-015-01 dn=15 p=20мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=раствор соли спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=50°с 4 н iii т 3 iii ту 3742-022-29012225-2006 | 2.исуп.9624934 | t3/iii | 1043123 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2019-12-22 00:00:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.147.13 | 593 | 2.4276 | по типу ту tu 3742-022-29012225-2005; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
595 | по типу к 21002-015-01 dn 15.0 mm pd 8.4 mpa td 60 oc продувочная вода парогенераторов/sg blowdown water dn 15.0 мм рр 8.4 мпа тр 60 ос | 30lcq71aa121 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; l=130 мм; h=230 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-22(с-22) dn х s,мм- 18х2,5 др,мм- 13(+0,3); патрубки под приварку outside containment; l=130 mm; h=230 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(с22) dn х s,mm- 18х2,5 dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 4 | pcs/шт | клапан запорный к21002-015-01 dn=15 p=20мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=раствор соли спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=50°с 4 н iii т 3 iii ту 3742-022-29012225-2006 | 2.исуп.9624938 | t3/iii | 1043123 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2019-12-22 00:00:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.147.13 | 594 | 2.4276 | по типу ту tu 3742-022-29012225-2005; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
596 | по типу к 21002-015-01 dn 15.0 mm pd 8.4 mpa td 60 oc продувочная вода парогенераторов/sg blowdown water dn 15.0 мм рр 8.4 мпа тр 60 ос | 30lcq71aa122 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; l=130 мм; h=230 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-22(с-22) dn х s,мм- 18х2,5 др,мм- 13(+0,3); патрубки под приварку outside containment; l=130 mm; h=230 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(с22) dn х s,mm- 18х2,5 dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 4 | pcs/шт | клапан запорный к21002-015-01 dn=15 p=20мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=раствор соли спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=50°с 4 н iii т 3 iii ту 3742-022-29012225-2006 | 2.исуп.9624942 | t3/iii | 1043123 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2019-12-22 00:00:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.147.13 | 595 | 2.4276 | по типу ту tu 3742-022-29012225-2005; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
597 | по типу к 21002-015-01 dn 15.0 mm pd 8.4 mpa td 60 oc продувочная вода парогенераторов/sg blowdown water dn 15.0 мм рр 8.4 мпа тр 60 ос | 30lcq72aa111 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; l=130 мм; h=230 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-22(с-22) dn х s,мм- 18х2,5 др,мм- 13(+0,3); патрубки под приварку outside containment; l=130 mm; h=230 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(с22) dn х s,mm- 18х2,5 dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 4 | pcs/шт | клапан запорный к21002-015-01 dn=15 p=20мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=раствор соли спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=50°с 4 н iii т 3 iii ту 3742-022-29012225-2006 | 2.исуп.9624945 | t3/iii | 1043123 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2019-12-22 00:00:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.147.13 | 596 | 2.4276 | по типу ту tu 3742-022-29012225-2005; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
598 | по типу к 21002-015-01 dn 15.0 mm pd 8.4 mpa td 60 oc продувочная вода парогенераторов/sg blowdown water dn 15.0 мм рр 8.4 мпа тр 60 ос | 30lcq72aa112 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; l=130 мм; h=230 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-22(с-22) dn х s,мм- 18х2,5 др,мм- 13(+0,3); патрубки под приварку outside containment; l=130 mm; h=230 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(с22) dn х s,mm- 18х2,5 dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 4 | pcs/шт | клапан запорный к21002-015-01 dn=15 p=20мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=раствор соли спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=50°с 4 н iii т 3 iii ту 3742-022-29012225-2006 | 2.исуп.9624948 | t3/iii | 1043123 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2019-12-22 00:00:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.147.13 | 597 | 2.4276 | по типу ту tu 3742-022-29012225-2005; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
599 | по типу к 21002-015-01 dn 15.0 mm pd 8.4 mpa td 60 oc продувочная вода парогенераторов/sg blowdown water dn 15.0 мм рр 8.4 мпа тр 60 ос | 30lcq72aa121 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; l=130 мм; h=230 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-22(с-22) dn х s,мм- 18х2,5 др,мм- 13(+0,3); патрубки под приварку outside containment; l=130 mm; h=230 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(с22) dn х s,mm- 18х2,5 dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 4 | pcs/шт | клапан запорный к21002-015-01 dn=15 p=20мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=раствор соли спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=50°с 4 н iii т 3 iii ту 3742-022-29012225-2006 | 2.исуп.9624951 | t3/iii | 1043123 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2019-12-22 00:00:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.147.13 | 598 | 2.4276 | по типу ту tu 3742-022-29012225-2005; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
600 | по типу к 21002-015-01 dn 15.0 mm pd 8.4 mpa td 60 oc продувочная вода парогенераторов/sg blowdown water dn 15.0 мм рр 8.4 мпа тр 60 ос | 30lcq72aa122 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; l=130 мм; h=230 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-22(с-22) dn х s,мм- 18х2,5 др,мм- 13(+0,3); патрубки под приварку outside containment; l=130 mm; h=230 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(с22) dn х s,mm- 18х2,5 dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 4 | pcs/шт | клапан запорный к21002-015-01 dn=15 p=20мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=раствор соли спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=50°с 4 н iii т 3 iii ту 3742-022-29012225-2006 | 2.исуп.9624954 | t3/iii | 1043123 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2019-12-22 00:00:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.147.13 | 599 | 2.4276 | по типу ту tu 3742-022-29012225-2005; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
601 | по типу к 21002-015-01 dn 15.0 mm pd 8.4 mpa td 60 oc продувочная вода парогенераторов/sg blowdown water dn 15.0 мм рр 8.4 мпа тр 60 ос | 30lcq75aa111 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; l=130 мм; h=230 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-22(с-22) dn х s,мм- 18х2,5 др,мм- 13(+0,3); патрубки под приварку outside containment; l=130 mm; h=230 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(с22) dn х s,mm- 18х2,5 dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 4 | pcs/шт | клапан запорный к21002-015-01 dn=15 p=20мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=раствор соли спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=50°с 4 н iii т 3 iii ту 3742-022-29012225-2006 | 2.исуп.9624957 | t3/iii | 1043123 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2019-12-22 00:00:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.147.13 | 600 | 2.4276 | по типу ту tu 3742-022-29012225-2005; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
602 | по типу к 21002-015-01 dn 15.0 mm pd 8.4 mpa td 60 oc продувочная вода парогенераторов/sg blowdown water dn 15.0 мм рр 8.4 мпа тр 60 ос | 30lcq75aa112 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; l=130 мм; h=230 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-22(с-22) dn х s,мм- 18х2,5 др,мм- 13(+0,3); патрубки под приварку outside containment; l=130 mm; h=230 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(с22) dn х s,mm- 18х2,5 dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 4 | pcs/шт | клапан запорный к21002-015-01 dn=15 p=20мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=раствор соли спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=50°с 4 н iii т 3 iii ту 3742-022-29012225-2006 | 2.исуп.9624960 | t3/iii | 1043123 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2019-12-22 00:00:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.147.13 | 601 | 2.4276 | по типу ту tu 3742-022-29012225-2005; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
603 | по типу к 21002-015-01 dn 15.0 mm pd 8.4 mpa td 60 oc продувочная вода парогенераторов/sg blowdown water dn 15.0 мм рр 8.4 мпа тр 60 ос | 30lcq75aa121 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; l=130 мм; h=230 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-22(с-22) dn х s,мм- 18х2,5 др,мм- 13(+0,3); патрубки под приварку outside containment; l=130 mm; h=230 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(с22) dn х s,mm- 18х2,5 dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 4 | pcs/шт | клапан запорный к21002-015-01 dn=15 p=20мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=раствор соли спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=50°с 4 н iii т 3 iii ту 3742-022-29012225-2006 | 2.исуп.9624963 | t3/iii | 1043123 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2019-12-22 00:00:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.147.13 | 602 | 2.4276 | по типу ту tu 3742-022-29012225-2005; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
604 | по типу к 21002-015-01 dn 15.0 mm pd 8.4 mpa td 60 oc продувочная вода парогенераторов/sg blowdown water dn 15.0 мм рр 8.4 мпа тр 60 ос | 30lcq75aa122 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; l=130 мм; h=230 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-22(с-22) dn х s,мм- 18х2,5 др,мм- 13(+0,3); патрубки под приварку outside containment; l=130 mm; h=230 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(с22) dn х s,mm- 18х2,5 dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 4 | pcs/шт | клапан запорный к21002-015-01 dn=15 p=20мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=раствор соли спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=50°с 4 н iii т 3 iii ту 3742-022-29012225-2006 | 2.исуп.9624966 | t3/iii | 1043123 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2019-12-22 00:00:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.147.13 | 603 | 2.4276 | по типу ту tu 3742-022-29012225-2005; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
605 | по типу к 21002-015-01 dn 15.0 mm pd 8.4 mpa td 60 oc продувочная вода парогенераторов/sg blowdown water dn 15.0 мм рр 8.4 мпа тр 60 ос | 30lcq76aa111 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; l=130 мм; h=230 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-22(с-22) dn х s,мм- 18х2,5 др,мм- 13(+0,3); патрубки под приварку outside containment; l=130 mm; h=230 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(с22) dn х s,mm- 18х2,5 dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 4 | pcs/шт | клапан запорный к21002-015-01 dn=15 p=20мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=раствор соли спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=50°с 4 н iii т 3 iii ту 3742-022-29012225-2006 | 2.исуп.9624969 | t3/iii | 1043123 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2019-12-22 00:00:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.147.13 | 604 | 2.4276 | по типу ту tu 3742-022-29012225-2005; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
606 | по типу к 21002-015-01 dn 15.0 mm pd 8.4 mpa td 60 oc продувочная вода парогенераторов/sg blowdown water dn 15.0 мм рр 8.4 мпа тр 60 ос | 30lcq76aa112 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; l=130 мм; h=230 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-22(с-22) dn х s,мм- 18х2,5 др,мм- 13(+0,3); патрубки под приварку outside containment; l=130 mm; h=230 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(с22) dn х s,mm- 18х2,5 dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 4 | pcs/шт | клапан запорный к21002-015-01 dn=15 p=20мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=раствор соли спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=50°с 4 н iii т 3 iii ту 3742-022-29012225-2006 | 2.исуп.9624972 | t3/iii | 1043123 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2019-12-22 00:00:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.147.13 | 605 | 2.4276 | по типу ту tu 3742-022-29012225-2005; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
607 | по типу к 21002-015-01 dn 15.0 mm pd 8.4 mpa td 60 oc продувочная вода парогенераторов/sg blowdown water dn 15.0 мм рр 8.4 мпа тр 60 ос | 30lcq76aa121 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; l=130 мм; h=230 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-22(с-22) dn х s,мм- 18х2,5 др,мм- 13(+0,3); патрубки под приварку outside containment; l=130 mm; h=230 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(с22) dn х s,mm- 18х2,5 dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 4 | pcs/шт | клапан запорный к21002-015-01 dn=15 p=20мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=раствор соли спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=50°с 4 н iii т 3 iii ту 3742-022-29012225-2006 | 2.исуп.9624975 | t3/iii | 1043123 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2019-12-22 00:00:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.147.13 | 606 | 2.4276 | по типу ту tu 3742-022-29012225-2005; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
608 | по типу к 21002-015-01 dn 15.0 mm pd 8.4 mpa td 60 oc продувочная вода парогенераторов/sg blowdown water dn 15.0 мм рр 8.4 мпа тр 60 ос | 30lcq76aa122 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; l=130 мм; h=230 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-22(с-22) dn х s,мм- 18х2,5 др,мм- 13(+0,3); патрубки под приварку outside containment; l=130 mm; h=230 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(с22) dn х s,mm- 18х2,5 dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 4 | pcs/шт | клапан запорный к21002-015-01 dn=15 p=20мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=раствор соли спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=50°с 4 н iii т 3 iii ту 3742-022-29012225-2006 | 2.исуп.9624978 | t3/iii | 1043123 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2019-12-22 00:00:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.147.13 | 607 | 2.4276 | по типу ту tu 3742-022-29012225-2005; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
609 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30lcq79aa103 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; конструкция несоосная; l=230 мм; s=70 мм; h=178мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure; l=230 mm; s=70 mm; h=178mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9624981 | t3/iii | 876935 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2019-12-22 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.55 | 608 | 2.4278 | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
610 | по типу у26161-025-06 (14нж17ст19) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc сжатый воздух/compressed air dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30lcq79aa104 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; с патрубками под приварку outside containment; no special dimension requirements; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-06 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12x18h9t рабср=растворы дезактивирующие спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9624984 | t3/iii | 1030474 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2019-12-22 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.94 | 609 | 2.4282 | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
611 | по типу у26161-010м1-18-п dn 10.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc раствор едкого кали / caustic potash solution dn 10.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 30kbh32aa001 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; tср 16 с, не более; l= 130 мм; h=408мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-23(c-23 dn х s,мм-14x2 др,мм-11+0,18; несоосна s=24 мм.; с патрубками под приварку outside containment; time of actuation 16 s, not above; l= 130 mm; h=408mm; nozzle edge preparation: type-1-23(c-23 dn х s,mm-14x2 dcut,mm-11+0,18; structure non-coaxial s=24 mm.; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 21 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010м1-18-п dn=10 p=2.5мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 08х18н10т рабср=дистиллят спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод tрасч=250 °с 4 н i ту 26-07-573-98 | 2.исуп.9615790 | t3/iii | 1029364 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.108.89 | 610 | 2.3618 | по типу ту tu 26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
612 | по типу у26161-010м1-18-п dn 10.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc раствор азотной кислоты / nitric acid solution dn 10.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 30kbh31aa001 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; tср 16 с, не более; l= 130 мм; h=408мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-23(c-23 dn х s,мм-14x2 др,мм-11+0,18; несоосна s=24 мм.; с патрубками под приварку outside containment; time of actuation 16 s, not above; l= 130 mm; h=408mm; nozzle edge preparation: type-1-23(c-23 dn х s,mm-14x2 dcut,mm-11+0,18; structure non-coaxial s=24 mm.; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 21 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010м1-18-п dn=10 p=2.5мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 08х18н10т рабср=дистиллят спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод tрасч=250 °с 4 н i ту 26-07-573-98 | 2.исуп.9615793 | t3/iii | 1029364 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.108.90 | 611 | 2.3620 | по типу ту tu 26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
613 | по типу у26161-025м1-18-п dn 25.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc сжатый воздух / compressed air dn 25.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 30kbh34aa001 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; tср 12 с, не более; l=160 мм, s =35 мм,h=440 мм, тип сварного соединения - 1-23; с патрубками под приварку outside containment; time of actuation 12 s, not above l=160 mm, s =35 mm,h=440 mm, type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 24.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025м1-18-п dn=25 p=2.5мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 08х18н10т рабср=вода обессоленная спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод tрасч=250 °с 4 н i ту 26-07-573-98 | 2.исуп.9615761 | t3/iii | 1030085 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.108.84 | 612 | 2.3608 | по типу ту tu 26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
614 | по типу у26161-032м1-12 dn 32.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc масло омти/omti fire-resistant oil dn 32.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 30mva15aa101 | carbon steelCS.ст. | , 4/ii | вне оболочки; ppаб 0,5 мпа траб 75 °с; конструкция несоосная; s=45 мм; l=180 мм; h=200 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-22(с-22) dn х s,мм- 38х2 др,мм- 35(+0,25); с патрубками под приварку outside containment; pwork 0,5 mpa twork 75 °s; non-coaxial structure; s=45 mm; l=180 mm; h=200 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(с22) dn х s,mm- 38х2 dcut,mm- 35(+0,25); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 10 | pcs/шт | клапан запорный у26161-032м1-12 dn=32 p=2.5мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=воздух конденсат спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной с замком 3сiiiв tрасч=250°с 3 нзло i ту 26-07-573-98 | 2.исуп.9615518 | t3/iii | 946336 | 30uma - здание турбины / turbine hall | 2020-01-21 00:00:00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.119.21 | 613 | 2.3768 | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
615 | по типу у26161-032м1-12 dn 32.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc масло омти/omti fire-resistant oil dn 32.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 30mva16aa101 | carbon steelCS.ст. | , 4/ii | вне оболочки; ppаб 0,5 мпа траб 75 °с; конструкция несоосная; s=45 мм; l=180 мм; h=200 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-22(с-22) dn х s,мм- 38х2 др,мм- 35(+0,25); с патрубками под приварку outside containment; pwork 0,5 mpa twork 75 °s; non-coaxial structure; s=45 mm; l=180 mm; h=200 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(с22) dn х s,mm- 38х2 dcut,mm- 35(+0,25); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 10 | pcs/шт | клапан запорный у26161-032м1-12 dn=32 p=2.5мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=воздух конденсат спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной с замком 3сiiiв tрасч=250°с 3 нзло i ту 26-07-573-98 | 2.исуп.9615522 | t3/iii | 946336 | 30uma - здание турбины / turbine hall | 2020-01-21 00:00:00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.119.21 | 614 | 2.3768 | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
616 | по типу у26161-032м1-12 dn 32.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc масло омти/omti fire-resistant oil dn 32.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 30mva25aa101 | carbon steelCS.ст. | , 4/ii | вне оболочки; ppаб 0,5 мпа траб 75 °с; конструкция несоосная; s=45 мм; l=180 мм; h=200 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-22(с-22) dn х s,мм- 38х2 др,мм- 35(+0,25); с патрубками под приварку outside containment; pwork 0,5 mpa twork 75 °s; non-coaxial structure; s=45 mm; l=180 mm; h=200 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(с22) dn х s,mm- 38х2 dcut,mm- 35(+0,25); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 10 | pcs/шт | клапан запорный у26161-032м1-12 dn=32 p=2.5мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=воздух конденсат спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной с замком 3сiiiв tрасч=250°с 3 нзло i ту 26-07-573-98 | 2.исуп.9615526 | t3/iii | 946336 | 30uma - здание турбины / turbine hall | 2020-01-21 00:00:00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.119.21 | 615 | 2.3768 | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
617 | по типу у26161-032м1-12 dn 32.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc масло омти/omti fire-resistant oil dn 32.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 30mva26aa101 | carbon steelCS.ст. | , 4/ii | вне оболочки; ppаб 0,5 мпа траб 75 °с; конструкция несоосная; s=45 мм; l=180 мм; h=200 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-22(с-22) dn х s,мм- 38х2 др,мм- 35(+0,25); с патрубками под приварку outside containment; pwork 0,5 mpa twork 75 °s; non-coaxial structure; s=45 mm; l=180 mm; h=200 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(с22) dn х s,mm- 38х2 dcut,mm- 35(+0,25); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 10 | pcs/шт | клапан запорный у26161-032м1-12 dn=32 p=2.5мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=воздух конденсат спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной с замком 3сiiiв tрасч=250°с 3 нзло i ту 26-07-573-98 | 2.исуп.9615530 | t3/iii | 946336 | 30uma - здание турбины / turbine hall | 2020-01-21 00:00:00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.119.21 | 616 | 2.3768 | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
618 | по типу у26161-025-48 (14с17ст21) dn 25 mm pd 1.0 mpa td 350 oc пар/steam dn 25 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 30fkt50aa403 | carbon steelCS.ст. | , 4/-/iii | вне оболочки, срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05;герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 нп-068-05; l=160мм; s=40мм; h=350мм; h=500мм; тип сварного соединения 1-23(с-23); патрубки под приварку outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 np-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 np-068-05; completion of delivery set - i.3.6 np-068-05;tightness - i.2.3.8 np-068-05; tightness - i.2.3.8 np-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 np-068-05; l=160mm; s=40mm; h=350mm; h=500mm; type of weld joint 1-23(с23); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-48 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода промконтура спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9509792 | тм4/iii | 1030483 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-07-28 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.829 | 617 | 2.2546 | по типу ту tu 26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [6 empty] | 1, 2, 3 | yes
619 | по типу у26161-015-06 (14нж17ст19) dn 15 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дезактивирующие растворы/decontaminating solutions dn 15 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | - | ssSS | , 4/-/iii | вне оболочки, срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05;герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 нп-068-05; l=130мм; s=24мм h=200мм; h=350мм; тип сварного соединения 1-23(с-23); патрубки под приварку outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 np-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 np-068-05; completion of delivery set - i.3.6 np-068-05;tightness - i.2.3.8 np-068-05; tightness - i.2.3.8 np-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 np-068-05; l=130mm; s=24mm h=200mm; h=350mm; type of weld joint 1-23(с23); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-015-06 dn=15 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12х18н9т рабср=дистиллят tрабср=0...350°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 2 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9509794 | тм4/iii | 1015551 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-07-28 00:00:00 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.833 | 618 | 2.2548 | по типу ту tu 26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 20 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [6 empty] | 1, 2, 3 | yes
624 | по типу у26161-015-06 (14нж17ст19) dn 15 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дезактивирующие растворы/decontaminating solutions dn 15 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | - | ssSS | , 4/-/iii | вне оболочки, срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05;герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 нп-068-05; l=130мм; s=24мм h=200мм; h=350мм; тип сварного соединения 1-23(с-23); патрубки под приварку outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 np-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 np-068-05; completion of delivery set - i.3.6 np-068-05;tightness - i.2.3.8 np-068-05; tightness - i.2.3.8 np-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 np-068-05; l=130mm; s=24mm h=200mm; h=350mm; type of weld joint 1-23(с23); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-015-06 dn=15 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12х18н9т рабср=дистиллят tрабср=0...350°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 2 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9509799 | тм4/iii | 1015551 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-07-28 00:00:00 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.833.1 | 623 | 2.2550 | по типу ту tu 26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 24 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [6 empty] | 1, 2, 3 | yes
630 | по типу кзо 0205-015-06.33 dn 15.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc дезраствор, сжатый воздух/decontaminating solution, compressed air dn 15.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | - | ssSS | , 4/-/iii | вне оболочки, срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05;герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 нп-068-05; l = 130 мм, h = 241 мм, h = 391 мм, s = 24 мм, тип сварного соединения - 1-23 (с-23); патрубки под приварку outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 np-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 np-068-05; completion of delivery set - i.3.6 np-068-05;tightness - i.2.3.8 np-068-05; tightness - i.2.3.8 np-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 np-068-05; l = 130 mm, h = 241 mm, h = 391 mm, s = 24 mm, type of weld joint - 1-23 (с23); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.63 | pcs/шт | клапан запорный кзо 0205-015-06.33 dn=15 p=2.5мпа 12х18н9т рабср=воздух сжатый растворы дезактивирующие спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной с замком tрасч=250°с 4 н iii т 3 iii ту 3742-004-29012225-2005 | 2.исуп.9509924 | т/iii | 1034234 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-07-28 00:00:00 | 2.63 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.833.17 | 629 | 2.2564 | по типу ту tu 3742-004-29012225-2005; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 8 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [6 empty] | 1, 2, 3 | yes
632 | по типу кзо 0205-010-06.33 dn 10.0 mm pd 2.5 mpa td 100 oc дезактивационный раствор:а) 40 г/л едкого натра(едкого кали) 5г/л марганцовокислого калия, б) 30г/л щавелевой кислоты+ (0,5г/л перекиси водорода или 1 г/л азотной кислоты)/ decontamination solution: a)40 gr/l of caustic soda (caustic potash) and 5gr/l of kmno4, б) 30 gr/l of oxalic acid + (0,5gr/l of hydrogen peroxid or 1 gr/l of nitric acid) dn 10.0 мм рр 2.5 мпа тр 100 ос | - | ssSS | , 4/-/iii | вне оболочки, срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05;герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 нп-068-05; l = 130 мм, h = 241 мм, h = 391 мм, s = 24 мм, тип сварного соединения - 1-23 (с-23); патрубки под приварку outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 np-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 np-068-05; completion of delivery set - i.3.6 np-068-05;tightness - i.2.3.8 np-068-05; tightness - i.2.3.8 np-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 np-068-05; l = 130 mm, h = 241 mm, h = 391 mm, s = 24 mm, type of weld joint - 1-23 (с23); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.2 | pcs/шт | клапан запорный кзо 0205-010-06.33 dn=10 p=25кгс/см^2 маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=растворы дезактивирующие tрабср=100 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной с замком 4 н iii ту 3742-004-29012225-2005 | 2.исуп.9510440 | т/iii | 1035037 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-07-28 00:00:00 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.833.67 | 631 | 2.2596 | по типу ту tu 3742-004-29012225-2005; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 4 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [6 empty] | 1, 2, 3 | yes
633 | по типу кзо 0205-010-06.33 dn 10.0 mm pd 2.5 mpa td 100 oc дезактивационный раствор:а) 40 г/л едкого натра(едкого кали) 5г/л марганцовокислого калия, б) 30г/л щавелевой кислоты+ (0,5г/л перекиси водорода или 1 г/л азотной кислоты)/ decontamination solution: a)40 gr/l of caustic soda (caustic potash) and 5gr/l of kmno4, б) 30 gr/l of oxalic acid + (0,5gr/l of hydrogen peroxid or 1 gr/l of nitric acid) dn 10.0 мм рр 2.5 мпа тр 100 ос | - | ssSS | , 4/-/iii | вне оболочки, срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05;герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 нп-068-05; l = 130 мм, h = 241 мм, h = 391 мм, s = 24 мм, тип сварного соединения - 1-23 (с-23); патрубки под приварку outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 np-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 np-068-05; completion of delivery set - i.3.6 np-068-05;tightness - i.2.3.8 np-068-05; tightness - i.2.3.8 np-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 np-068-05; l = 130 mm, h = 241 mm, h = 391 mm, s = 24 mm, type of weld joint - 1-23 (с23); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.63 | pcs/шт | клапан запорный кзо 0205-010-06.33 dn=10 p=25кгс/см^2 маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=растворы дезактивирующие tрабср=100 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной с замком 4 н iii ту 3742-004-29012225-2005 | 2.исуп.9510441 | т/iii | 1035037 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-07-28 00:00:00 | 2.63 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.833.68 | 632 | 2.2598 | по типу ту tu 3742-004-29012225-2005; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 4 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [6 empty] | 1, 2, 3 | yes
634 | по типу у26161-020-48 (14c17ст21) dn 20 mm pd 1.0 mpa td 350 oc пар/steam dn 20 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | - | carbon steelCS.ст. | , 4/-/iii | вне оболочки, срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05;герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 нп-068-05; l=150мм; s=35мм; h=300мм; h=450мм; тип сварного соединения 1-23(с-23), патрубки под приварку; outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 np-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 np-068-05; completion of delivery set - i.3.6 np-068-05;tightness - i.2.3.8 np-068-05; tightness - i.2.3.8 np-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 np-068-05; l=150mm; s=35mm; h=300mm; h=450mm; type of weld joint 1-23(с23), weld-type nozzles; | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.6 | pcs/шт | клапан запорный у26161-020-48 dn=20 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=пар спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9510722 | тм4/iii | 1030645 | 30ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-07-28 00:00:00 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.837.3 | 633 | 2.2624 | по типу ту tu 26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 8 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [6 empty] | 1, 2, 3 | yes
636 | по типу с.кз 15-00-00-рнз-01 dn 15.0 mm pd 0.1 mpa td 40 oc борный раствор/ boron solution dn 15.0 мм рр 0.1 мпа тр 40 ос | 30ldb10aa413 | ssSS | , 4/-/ iii | вне оболочки, срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05;герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 нп-068-05 l=130мм; s=24мм h=200мм; h=350мм; тип сварного соединения 1-23(с-23), патрубки под приварку; outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 np-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 np-068-05; completion of delivery set - i.3.6 np-068-05;tightness - i.2.3.8 np-068-05; tightness - i.2.3.8 np-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 np-068-05 l=130mm; s=24mm h=200mm; h=350mm; type of weld joint 1-23(с23), weld-type nozzles; | qnc | 1 | Shut-off valve | 4.6 | pcs/шт | клапан запорный с.кз 15-00-00-рнз-01 dn=15 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая рабср=раствор борный спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной с замком tрасч=250 °с 4 н iii т 3 iii 7725/04158-2004 ту | 2.исуп.9511798 | тм4/iii | 1038513 | 30uma - здание турбины / turbine hall | 2020-03-21 00:00:00 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.855.144 | 635 | 2.2652 | по типу 7725/04158-2004 ту доп. addition 25; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
637 | по типу у26161-020-м1-20 dn 20 mm рd 2.5 мpa тd 250 °с обессоленная вода/dm water dn 20 мм рр 2,5 мпа тр 250 °с | 30lcp03aa401 | ssSS | , 4/-/ii | вне оболочки, срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05;герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 нп-068-05 . под приварку. l=160 мм; h=175 мм; s=35 мм; под трубу 25х3ss, др=19(+0,3), 1-23; outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 np-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 np-068-05; completion of delivery set - i.3.6 np-068-05;tightness - i.2.3.8 np-068-05; tightness - i.2.3.8 np-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 np-068-05 . weld-type. l=160 mm; h=175 mm; s=35 mm; for pipe 25х3ss, dcut=19(+0,3), 1-23; | qnc | 1 | Shut-off valve | 9.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-020м1-20 dn=20 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=вода обессоленная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной с замком 3сiiiв tрасч=250 °с ту 26-07-573-98 | 2.исуп.38001103 | tв3/iii | 987997 | 30uma outside con-tainment вне оболочки | 2019-10-23 00:00:00 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.126 | 636 | 2.2464 | по типу ту tu 26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [6 empty] | 1, 2 | yes
638 | по типу у26161-020-м1-20 dn 20 mm рd 2.5 мpa тd 250 °с обессоленная вода/dm water dn 20 мм рр 2,5 мпа тр 250 °с | 30lcp03aa403 | ssSS | , 4/-/ii | вне оболочки, срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05;герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 нп-068-05 . под приварку. l=160 мм; h=175 мм; s=35 мм; под трубу 25х3ss, др=19(+0,3), 1-23; outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 np-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 np-068-05; completion of delivery set - i.3.6 np-068-05;tightness - i.2.3.8 np-068-05; tightness - i.2.3.8 np-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 np-068-05 . weld-type. l=160 mm; h=175 mm; s=35 mm; for pipe 25х3ss, dcut=19(+0,3), 1-23; | qnc | 1 | Shut-off valve | 9.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-020м1-20 dn=20 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=вода обессоленная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной с замком 3сiiiв tрасч=250 °с ту 26-07-573-98 | 2.исуп.38001104 | tв3/iii | 987997 | 30uma outside con-tainment вне оболочки | 2019-10-23 00:00:00 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.126 | 637 | 2.2464 | по типу ту tu 26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [6 empty] | 1, 2 | yes
639 | по типу у26161-020-м1-20 dn 20 mm рd 2.5 мpa тd 250 °с обессоленная вода/dm water dn 20 мм рр 2,5 мпа тр 250 °с | 30lcp04aa401 | ssSS | , 4/-/ii | вне оболочки, срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05;герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 нп-068-05 . под приварку. l=160 мм; h=175 мм; s=35 мм; под трубу 25х3ss, др=19(+0,3), 1-23; outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 np-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 np-068-05; completion of delivery set - i.3.6 np-068-05;tightness - i.2.3.8 np-068-05; tightness - i.2.3.8 np-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 np-068-05 . weld-type. l=160 mm; h=175 mm; s=35 mm; for pipe 25х3ss, dcut=19(+0,3), 1-23; | qnc | 1 | Shut-off valve | 9.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-020м1-20 dn=20 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=вода обессоленная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной с замком 3сiiiв tрасч=250 °с ту 26-07-573-98 | 2.исуп.38001105 | tв3/iii | 987997 | 30uma outside con-tainment вне оболочки | 2019-10-23 00:00:00 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.126 | 638 | 2.2464 | по типу ту tu 26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [6 empty] | 1, 2 | yes
640 | по типу у26161-020-м1-20 dn 20 mm рd 2.5 мpa тd 250 °с обессоленная вода/dm water dn 20 мм рр 2,5 мпа тр 250 °с | 30lcp03aa404 | ssSS | , 4/-/ii | вне оболочки, срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05;герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 нп-068-05 . под приварку. l=160 мм; h=175 мм; s=35 мм; под трубу 25х3ss, др=19(+0,3), 1-23; outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 np-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 np-068-05; completion of delivery set - i.3.6 np-068-05;tightness - i.2.3.8 np-068-05; tightness - i.2.3.8 np-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 np-068-05 . weld-type. l=160 mm; h=175 mm; s=35 mm; for pipe 25х3ss, dcut=19(+0,3), 1-23; | qnc | 1 | Shut-off valve | 9.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-020м1-20 dn=20 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=вода обессоленная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной с замком 3сiiiв tрасч=250 °с ту 26-07-573-98 | 2.исуп.38001106 | tв3/iii | 987997 | 30uma outside con-tainment вне оболочки | 2019-10-23 00:00:00 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.126 | 639 | 2.2464 | по типу ту tu 26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [6 empty] | 1, 2 | yes
641 | по типу у26161-015-м1-20 dn 15 mm рd 2.5 мpa тd 250 °с обессоленная вода/dm water dn 15 мм рр 2,5 мпа тр 250 °с | 30lcp41aa401 | ssSS | , 4/-/ii | вне оболочки, срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05;герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 нп-068-05 . под приварку. l=130 мм; h=153 мм; s=24 мм; под трубу 18х2,5ss др=13,5(+0,18), 1-22; outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 np-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 np-068-05; completion of delivery set - i.3.6 np-068-05;tightness - i.2.3.8 np-068-05; tightness - i.2.3.8 np-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 np-068-05 . weld-type. l=130 mm; h=153 mm; s=24 mm; for pipe 18х2,5ss dcut=13,5(+0,18), 1-22; | qnc | 1 | Shut-off valve | 4.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-015м1-20 dn=15 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=вода обессоленная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 2вiiв tрасч=250°с 2 нзло i qa2 ту 26-07-573-98 | 2.исуп.38001109 | tв3/iii | 884524 | 30uma outside con-tainment вне оболочки | 2019-10-23 00:00:00 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.127 | 640 | 2.2466 | по типу ту tu 26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [6 empty] | 1, 2 | yes
642 | по типу у26161-015-м1-20 dn 15 mm рd 2.5 мpa тd 250 °с обессоленная вода/dm water dn 15 мм рр 2,5 мпа тр 250 °с | 30lcp50aa401 | ssSS | , 4/-/ii | вне оболочки, срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05;герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 нп-068-05 . под приварку. l=130 мм; h=153 мм; s=24 мм; под трубу 18х2,5ss др=13,5(+0,18), 1-22; outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 np-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 np-068-05; completion of delivery set - i.3.6 np-068-05;tightness - i.2.3.8 np-068-05; tightness - i.2.3.8 np-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 np-068-05 . weld-type. l=130 mm; h=153 mm; s=24 mm; for pipe 18х2,5ss dcut=13,5(+0,18), 1-22; | qnc | 1 | Shut-off valve | 4.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-015м1-20 dn=15 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=вода обессоленная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 2вiiв tрасч=250°с 2 нзло i qa2 ту 26-07-573-98 | 2.исуп.38001110 | tв3/iii | 884524 | 30uma outside con-tainment вне оболочки | 2019-10-23 00:00:00 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.127 | 641 | 2.2466 | по типу ту tu 26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [6 empty] | 1, 2 | yes
643 | по типу у26161-010-м1-20 dn 10 mm рd 2.5 мpa тd 250 °с обессоленная вода/dm water dn 10 мм рр 2,5 мпа тр 250 °с | 30lcp03aa402 | ssSS | , 4/-/ii | вне оболочки, срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05;герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 нп-068-05 . под приварку. l=130 мм; h=153 мм; s=24 мм; под трубу 14х2ss, др=10,5(+0,18), 1-22; outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 np-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 np-068-05; completion of delivery set - i.3.6 np-068-05;tightness - i.2.3.8 np-068-05; tightness - i.2.3.8 np-068-05; valve mounting- i. 3.1.12 np-068-05 . weld-type. l=130 mm; h=153 mm; s=24 mm; for pipe 14х2ss, dcut=10,5(+0,18), 1-22; | qnc | 1 | Shut-off valve | 4.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010м1-20 dn=10 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=вода обессоленная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной с замком 3сiiiв tрасч=250 °с ту 26-07-573-98 | 2.исуп.38001045 | tв3/iii | 1030237 | 30uma outside con-tainment вне оболочки | 2019-10-23 00:00:00 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.128 | 642 | 2.2468 | по типу ту tu 26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [6 empty] | 1, 2 | yes
644 | по типу у26161-010-м1-20 dn 10 mm рd 2.5 мpa тd 250 °с обессоленная вода/dm water dn 10 мм рр 2,5 мпа тр 250 °с | 30lcp05aa401 | ssSS | , 4/-/ii | вне оболочки, срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05;герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 нп-068-05 . под приварку. l=130 мм; h=153 мм; s=24 мм; под трубу 14х2ss, др=10,5(+0,18), 1-22; outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 np-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 np-068-05; completion of delivery set - i.3.6 np-068-05;tightness - i.2.3.8 np-068-05; tightness - i.2.3.8 np-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 np-068-05 . weld-type. l=130 mm; h=153 mm; s=24 mm; for pipe 14х2ss, dcut=10,5(+0,18), 1-22; | qnc | 1 | Shut-off valve | 4.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010м1-20 dn=10 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=вода обессоленная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной с замком 3сiiiв tрасч=250 °с ту 26-07-573-98 | 2.исуп.38001044 | tв3/iii | 1030237 | 30uma outside con-tainment вне оболочки | 2019-10-23 00:00:00 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.129 | 643 | 2.2470 | по типу ту tu 26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [6 empty] | 1, 2 | yes
645 | по типу у26161-010-м1-20 dn 10 mm рd 2.5 мpa тd 250 °с обессоленная вода/dm water dn 10 мм рр 2,5 мпа тр 250 °с | 30lcp04aa402 | ssSS | , 4/-/ii | вне оболочки, срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05;герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 нп-068-05 . под приварку. l=130 мм; h=153 мм; s=24 мм; под трубу 14х2ss, др=10,5(+0,18), 1-22; outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 np-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 np-068-05; completion of delivery set - i.3.6 np-068-05;tightness - i.2.3.8 np-068-05; tightness - i.2.3.8 np-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 np-068-05 . weld-type. l=130 mm; h=153 mm; s=24 mm; for pipe 14х2ss, dcut=10,5(+0,18), 1-22; | qnc | 1 | Shut-off valve | 4.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010м1-20 dn=10 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=вода обессоленная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной с замком 3сiiiв tрасч=250 °с ту 26-07-573-98 | 2.исуп.38001043 | tв3/iii | 1030237 | 30uma outside con-tainment вне оболочки | 2019-10-23 00:00:00 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.129 | 644 | 2.2470 | по типу ту tu 26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [6 empty] | 1, 2 | yes
646 | по типу у26161-050-м1-22 dn 50 mm рd 2.5 мpa тd 250 °с обессоленная вода/dm water dn 50 мм рр 2,5 мпа тр 250 °с | 30pgb80aa401 | ssSS | , 4/-/ii | вне оболочки, срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05;герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 нп-068-05 . под приварку. l=230 мм; h=178 мм; s=70 мм; под трубу 57х3 ss, др=52(+0,3), 1-23; outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 np-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 np-068-05; completion of delivery set - i.3.6 np-068-05;tightness - i.2.3.8 np-068-05; tightness - i.2.3.8 np-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 np-068-05 . weld-type. l=230 mm; h=178 mm; s=70 mm; for pipe 57х3 ss, dcut=52(+0,3), 1-23; | qnc | 1 | Shut-off valve | 19 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050м1-22 dn=50 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=вода обессоленная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной с замком tрасч=250 °с 4 н i ту 26-07-573-98 | 2.исуп.9600443 | tв3/iii | 1029854 | 30uma outside con-tainment вне оболочки | 2020-01-21 00:00:00 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.130 | 645 | 2.2472 | по типу ту tu 26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [6 empty] | 1, 2 | yes
647 | по типу у26161-050-м1-22 dn 50 mm рd 2.5 мpa тd 250 °с обессоленная вода/dm water dn 50 мм рр 2,5 мпа тр 250 °с | 30pgb80aa402 | ssSS | , 4/-/ii | вне оболочки, срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05;герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 нп-068-05 . под приварку. l=230 мм; h=178 мм; s=70 мм; под трубу 57х3 ss, др=52(+0,3), 1-23; outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 np-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 np-068-05; completion of delivery set - i.3.6 np-068-05;tightness - i.2.3.8 np-068-05; tightness - i.2.3.8 np-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 np-068-05 . weld-type. l=230 mm; h=178 mm; s=70 mm; for pipe 57х3 ss, dcut=52(+0,3), 1-23; | qnc | 1 | Shut-off valve | 19 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050м1-22 dn=50 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=вода обессоленная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной с замком tрасч=250 °с 4 н i ту 26-07-573-98 | 2.исуп.38001111 | tв3/iii | 1029854 | 30uma outside con-tainment вне оболочки | 2020-01-21 00:00:00 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.130 | 646 | 2.2472 | по типу ту tu 26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [6 empty] | 1, 2 | yes
648 | по типу кплв.491144.026-05 dn 25 mm pd 1.0 mpa td 250 oc обессоленная вода/demin. water dn 25 мм рр 1,0 мпа тр 250 ос | 30pgb10aa403 | carbon steelCS.ст. | , 4/-/ii | вне оболочки, срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05;герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 нп-068-05 . под приварку. l=160 мм; h=138 мм; h=180 мм; s=35 мм; под трубу 32х2, др=29(+0,21), 1-22; outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 np-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 np-068-05; completion of delivery set - i.3.6 np-068-05;tightness - i.2.3.8 np-068-05; tightness - i.2.3.8 np-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 np-068-05 . weld-type. l=160 mm; h=138 mm; h=180 mm; s=35 mm; for pipe 32х2, dcut=29(+0,21), 1-22; | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.7 | pcs/шт | клапан запорный кплв.491144.026-05 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода обессоленная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной с замком tрасч=250 °с 4 н ii т 3 iii ту 3742-031-49149890-2006 | 2.исуп.9600498 | tв3/iii | 1031028 | 30uma outside containment вне оболочки | 2020-01-21 00:00:00 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.154.77 | 647 | 2.2506 | по типу ту тu 3742-031-49149890-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [6 empty] | 1, 2 | yes
649 | по типу кплв.491144.026-05 dn 25 mm pd 1.0 mpa td 250 oc обессоленная вода/demin. water dn 25 мм рр 1,0 мпа тр 250 ос | 30pgb01aa405 | carbon steelCS.ст. | , 4/-/ii | вне оболочки, срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05;герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 нп-068-05 . под приварку. l=160 мм; h=138 мм; h=180 мм; s=35 мм; под трубу 32х2, др=29(+0,21), 1-22; outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 np-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 np-068-05; completion of delivery set - i.3.6 np-068-05;tightness - i.2.3.8 np-068-05; tightness - i.2.3.8 np-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 np-068-05 . weld-type. l=160 mm; h=138 mm; h=180 mm; s=35 mm; for pipe 32х2, dcut=29(+0,21), 1-22; | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.7 | pcs/шт | клапан запорный кплв.491144.026-05 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода обессоленная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной с замком tрасч=250 °с 4 н ii т 3 iii ту 3742-031-49149890-2006 | 2.исуп.38001112 | tв3/iii | 1031028 | 30uma outside containment вне оболочки | 2020-01-21 00:00:00 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.154.77 | 648 | 2.2506 | по типу ту тu 3742-031-49149890-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [6 empty] | 1, 2 | yes
650 | по типу нг26526-015м-70 dn 15 mm pd 2,5 mpa td 250 oc обессоленная вода/demin. water dn 15 мм рр 2,5 мпа тр 250 ос | 30pgb10aa404 | carbon steelCS.ст. | , 4/-/ii | вне оболочки, срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05;герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 нп-068-05 . под приварку. l=130 мм; h=185 мм; h=240 мм; s=24 мм; под трубу 18х2, др=15(+0,18), 1-22; outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 np-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 np-068-05; completion of delivery set - i.3.6 np-068-05;tightness - i.2.3.8 np-068-05; tightness - i.2.3.8 np-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 np-068-05 . weld-type. l=130 mm; h=185 mm; h=240 mm; s=24 mm; for pipe 18х2, dcut=15(+0,18), 1-22; | qnc | 1 | Shut-off valve | 7.3 | pcs/шт | клапан запорный нг26526-015м-70 dn=15 p=2.5мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода обессоленная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной с замком tрасч=250 °с 4 н ii т 3 iii ту 3742-031-49149890-2006 | 2.исуп.38001100 | tв3/iii | 1030992 | 30uma outside containment вне оболочки | 2020-01-21 00:00:00 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.154.78 | 649 | 2.2508 | по типу ту тu 3742-031-49149890-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [6 empty] | 1, 2 | yes
651 | по типу нг26526-015м-70 dn 15 mm pd 2,5 mpa td 250 oc обессоленная вода/demin. water dn 15 мм рр 2,5 мпа тр 250 ос | 30pgb01aa406 | carbon steelCS.ст. | , 4/-/ii | вне оболочки, срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05;герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 нп-068-05 . под приварку. l=130 мм; h=185 мм; h=240 мм; s=24 мм; под трубу 18х2, др=15(+0,18), 1-22; outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 np-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 np-068-05; completion of delivery set - i.3.6 np-068-05;tightness - i.2.3.8 np-068-05; tightness - i.2.3.8 np-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 np-068-05 . weld-type. l=130 mm; h=185 mm; h=240 mm; s=24 mm; for pipe 18х2, dcut=15(+0,18), 1-22; | qnc | 1 | Shut-off valve | 7.3 | pcs/шт | клапан запорный нг26526-015м-70 dn=15 p=2.5мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода обессоленная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной с замком tрасч=250 °с 4 н ii т 3 iii ту 3742-031-49149890-2006 | 2.исуп.38001113 | tв3/iii | 1030992 | 30uma outside containment вне оболочки | 2020-01-21 00:00:00 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.154.78 | 650 | 2.2508 | по типу ту тu 3742-031-49149890-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [6 empty] | 1, 2 | yes
652 | по типу зт 26362-015-04 dn15 mm рd 4,0 mрa тd 250 ос щелочный раствор/alkaline solution dn 15 мм рр 4,0 мпа тр 250 ос | 30jna80aa402 | ssSS | , 4/-/iii | вне оболочки; срок службы не менее 30 лет ;ремонтопригодность - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. нп-068-05; конструкция несоосная s=24 мм; l=130 мм; h=230 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-18x2,5 др,мм-13,5+0,18; с патрубками под приварку outside containment; service life 30 yrs not less ;repairability - i. 2.3.19 np-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 np-068-05; completion of delivery set - i.3.6 np-068-05; tightness - i.2.3.8 np-068-05; valve mounting - i. 3.1. np-068-05; non-coaxial structure s=24 mm; l=130 mm; h=230 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-18x2,5 dcut,mm-13,5+0,18; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 5.1 | pcs/шт | клапан запорный зт26362-015-04 dn=15 p=4мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной с замком tрасч=250 °с 4 н iii т 3 iii ту 26-07-612-2002 | 2.исуп.9578685 | tm4/iii | 1040719 | 30uja (30uka) outside containment вне оболочки | 2020-04-20 00:00:00 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.849.5 | 651 | 2.2632 | по типу ту тu 3742-003-35740880-99; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [6 empty] | 1, 2, 3 | yes
653 | по типу кз0 0205-025-06.33 dn 25 mm pd 2.5 mpa td 85 °с обессоленная вода/demin. water dn 25 мм pp 2,5 мпа тр 85 °с | 30pgb01aa401 | ssSS | , 4/-/ii | вне оболочки, срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05;герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 нп-068-05 . под приварку. l=160 мм; h=180 мм; s=35 мм; под трубу 32х2,5 ss, др=28(+0,21), 1-22; outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 np-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 np-068-05; completion of delivery set - i.3.6 np-068-05;tightness - i.2.3.8 np-068-05; tightness - i.2.3.8 np-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 np-068-05 . weld-type. l=160 mm; h=180 mm; s=35 mm; for pipe 32х2,5 ss, dcut=28(+0,21), 1-22; | qnc | 1 | Shut-off valve | 9.3 | pcs/шт | клапан запорный кзо 0205-025-06.33 dn=25 p=25кгс/см^2 маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=вода обессоленная tрабср=85 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной с замком 4 н ii ту 3742-004-29012225-2005 | 2.исуп.38001151 | tв3/iii | 1034994 | 30uma outside containment вне оболочки | 2020-01-21 00:00:00 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2293 | 652 | 2.2696 | по типу ту тu 3742-004-29012225-2005; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [6 empty] | 1, 2 | yes
654 | по типу кз0 0205-025-06.33 dn 25 mm pd 2.5 mpa td 85 °с обессоленная вода/demin. water dn 25 мм pp 2,5 мпа тр 85 °с | 30pgb01aa404 | ssSS | , 4/-/ii | вне оболочки, срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05;герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 нп-068-05 . под приварку. l=160 мм; h=180 мм; s=35 мм; под трубу 32х2,5 ss, др=28(+0,21), 1-22; outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 np-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 np-068-05; completion of delivery set - i.3.6 np-068-05;tightness - i.2.3.8 np-068-05; tightness - i.2.3.8 np-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 np-068-05 . weld-type. l=160 mm; h=180 mm; s=35 mm; for pipe 32х2,5 ss, dcut=28(+0,21), 1-22; | qnc | 1 | Shut-off valve | 9.3 | pcs/шт | клапан запорный кзо 0205-025-06.33 dn=25 p=25кгс/см^2 маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=вода обессоленная tрабср=85 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной с замком 4 н ii ту 3742-004-29012225-2005 | 2.исуп.38001152 | tв3/iii | 1034994 | 30uma outside containment вне оболочки | 2020-01-21 00:00:00 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2293 | 653 | 2.2696 | по типу ту тu 3742-004-29012225-2005; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [6 empty] | 1, 2 | yes
655 | по типу кз0 0205-015-48.33 dn 15 mm pd 2.5 mpa td 85 °с обессоленная вода/demin. water dn 15 мм pp 2,5 мпа тр 85 °с | 30pgb36aa401 | carbon steelCS.ст. | , 4/-/ii | вне оболочки, срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05;герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 нп-068-05 . под приварку. l=130 мм; h=240 мм; s=24 мм; под трубу 18х2, др=15(+0,18), 1-22; outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 np-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 np-068-05; completion of delivery set - i.3.6 np-068-05;tightness - i.2.3.8 np-068-05; tightness - i.2.3.8 np-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 np-068-05 . weld-type. l=130 mm; h=240 mm; s=24 mm; for pipe 18х2, dcut=15(+0,18), 1-22; | qnc | 1 | Shut-off valve | 4.2 | pcs/шт | клапан запорный кзо 0205-015-48.33 dn=15 p=25кгс/см^2 маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода обессоленная tрабср=250 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii ту 3742-004-29012225-2005 | 2.исуп.9600558 | tв3/iii | 1034980 | 30uma outside containment вне оболочки | 2020-01-21 00:00:00 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2294 | 654 | 2.2698 | по типу ту тu 3742-004-29012225-2005; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [6 empty] | 1, 2 | yes
656 | по типу кз0 0205-015-48.33 dn 15 mm pd 2.5 mpa td 85 °с обессоленная вода/demin. water dn 15 мм pp 2,5 мпа тр 85 °с | 30pgb36aa402 | carbon steelCS.ст. | , 4/-/ii | вне оболочки, срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05;герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 нп-068-05 . под приварку. l=130 мм; h=240 мм; s=24 мм; под трубу 18х2, др=15(+0,18), 1-22; outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 np-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 np-068-05; completion of delivery set - i.3.6 np-068-05;tightness - i.2.3.8 np-068-05; tightness - i.2.3.8 np-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 np-068-05 . weld-type. l=130 mm; h=240 mm; s=24 mm; for pipe 18х2, dcut=15(+0,18), 1-22; | qnc | 1 | Shut-off valve | 4.2 | pcs/шт | клапан запорный кзо 0205-015-48.33 dn=15 p=25кгс/см^2 маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода обессоленная tрабср=250 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii ту 3742-004-29012225-2005 | 2.исуп.38001116 | tв3/iii | 1034980 | 30uma outside containment вне оболочки | 2020-01-21 00:00:00 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2294 | 655 | 2.2698 | по типу ту тu 3742-004-29012225-2005; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [6 empty] | 1, 2 | yes
657 | по типу кз0 0205-015-48.33 dn 15 mm pd 2.5 mpa td 85 °с обессоленная вода/demin. water dn 15 мм pp 2,5 мпа тр 85 °с | 30pgb36aa403 | carbon steelCS.ст. | , 4/-/ii | вне оболочки, срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05;герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 нп-068-05 . под приварку. l=130 мм; h=240 мм; s=24 мм; под трубу 18х2, др=15(+0,18), 1-22; outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 np-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 np-068-05; completion of delivery set - i.3.6 np-068-05;tightness - i.2.3.8 np-068-05; tightness - i.2.3.8 np-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 np-068-05 . weld-type. l=130 mm; h=240 mm; s=24 mm; for pipe 18х2, dcut=15(+0,18), 1-22; | qnc | 1 | Shut-off valve | 4.2 | pcs/шт | клапан запорный кзо 0205-015-48.33 dn=15 p=25кгс/см^2 маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода обессоленная tрабср=250 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii ту 3742-004-29012225-2005 | 2.исуп.38001117 | tв3/iii | 1034980 | 30uma outside containment вне оболочки | 2020-01-21 00:00:00 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2295 | 656 | 2.2700 | по типу ту тu 3742-004-29012225-2005; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [6 empty] | 1, 2 | yes
658 | по типу кз0 0205-015-48.33 dn 15 mm pd 2.5 mpa td 85 °с обессоленная вода/demin. water dn 15 мм pp 2,5 мпа тр 85 °с | 30pgb36aa404 | carbon steelCS.ст. | , 4/-/ii | вне оболочки, срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05;герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 нп-068-05 . под приварку. l=130 мм; h=240 мм; s=24 мм; под трубу 18х2, др=15(+0,18), 1-22; outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 np-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 np-068-05; completion of delivery set - i.3.6 np-068-05;tightness - i.2.3.8 np-068-05; tightness - i.2.3.8 np-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 np-068-05 . weld-type. l=130 mm; h=240 mm; s=24 mm; for pipe 18х2, dcut=15(+0,18), 1-22; | qnc | 1 | Shut-off valve | 4.2 | pcs/шт | клапан запорный кзо 0205-015-48.33 dn=15 p=25кгс/см^2 маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода обессоленная tрабср=250 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii ту 3742-004-29012225-2005 | 2.исуп.38001118 | tв3/iii | 1034980 | 30uma outside containment вне оболочки | 2020-01-21 00:00:00 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2295 | 657 | 2.2700 | по типу ту тu 3742-004-29012225-2005; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [6 empty] | 1, 2 | yes
659 | по типу кз0 0205-015-48.33 dn 15 mm pd 2.5 mpa td 85 °с обессоленная вода/demin. water dn 15 мм pp 2,5 мпа тр 85 °с | 30pgb36aa405 | carbon steelCS.ст. | , 4/-/ii | вне оболочки, срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05;герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 нп-068-05 . под приварку. l=130 мм; h=240 мм; s=24 мм; под трубу 18х2, др=15(+0,18), 1-22; outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 np-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 np-068-05; completion of delivery set - i.3.6 np-068-05;tightness - i.2.3.8 np-068-05; tightness - i.2.3.8 np-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 np-068-05 . weld-type. l=130 mm; h=240 mm; s=24 mm; for pipe 18х2, dcut=15(+0,18), 1-22; | qnc | 1 | Shut-off valve | 4.2 | pcs/шт | клапан запорный кзо 0205-015-48.33 dn=15 p=25кгс/см^2 маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода обессоленная tрабср=250 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii ту 3742-004-29012225-2005 | 2.исуп.38001119 | tв3/iii | 1034980 | 30uma outside containment вне оболочки | 2020-01-21 00:00:00 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2295 | 658 | 2.2700 | по типу ту тu 3742-004-29012225-2005; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [6 empty] | 1, 2 | yes
660 | по типу кз0 0205-015-48.33 dn 15 mm pd 2.5 mpa td 85 °с обессоленная вода/demin. water dn 15 мм pp 2,5 мпа тр 85 °с | 30pgb10aa405 | carbon steelCS.ст. | , 4/-/ii | вне оболочки, срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05;герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 нп-068-05 . под приварку. l=130 мм; h=240 мм; s=24 мм; под трубу 18х2, др=15(+0,18), 1-22; outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 np-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 np-068-05; completion of delivery set - i.3.6 np-068-05;tightness - i.2.3.8 np-068-05; tightness - i.2.3.8 np-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 np-068-05 . weld-type. l=130 mm; h=240 mm; s=24 mm; for pipe 18х2, dcut=15(+0,18), 1-22; | qnc | 1 | Shut-off valve | 4.2 | pcs/шт | клапан запорный кзо 0205-015-48.33 dn=15 p=25кгс/см^2 маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода обессоленная tрабср=250 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii ту 3742-004-29012225-2005 | 2.исуп.38001120 | tв3/iii | 1034980 | 30uma outside containment вне оболочки | 2020-01-21 00:00:00 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2296 | 659 | 2.2702 | по типу ту тu 3742-004-29012225-2005; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [6 empty] | 1, 2 | yes
661 | по типу кз0 0205-015-48.33 dn 15 mm pd 2.5 mpa td 85 °с обессоленная вода/demin. water dn 15 мм pp 2,5 мпа тр 85 °с | 30pgb01aa407 | carbon steelCS.ст. | , 4/-/ii | вне оболочки, срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05;герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 нп-068-05 . под приварку. l=130 мм; h=240 мм; s=24 мм; под трубу 18х2, др=15(+0,18), 1-22; outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 np-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 np-068-05; completion of delivery set - i.3.6 np-068-05;tightness - i.2.3.8 np-068-05; tightness - i.2.3.8 np-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 np-068-05 . weld-type. l=130 mm; h=240 mm; s=24 mm; for pipe 18х2, dcut=15(+0,18), 1-22; | qnc | 1 | Shut-off valve | 4.2 | pcs/шт | клапан запорный кзо 0205-015-48.33 dn=15 p=25кгс/см^2 маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода обессоленная tрабср=250 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii ту 3742-004-29012225-2005 | 2.исуп.38001121 | tв3/iii | 1034980 | 30uma outside containment вне оболочки | 2020-01-21 00:00:00 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2296 | 660 | 2.2702 | по типу ту тu 3742-004-29012225-2005; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [6 empty] | 1, 2 | yes
662 | по типу кз0 0205-015-48.33 dn 15 mm pd 2.5 mpa td 85 °с обессоленная вода/demin. water dn 15 мм pp 2,5 мпа тр 85 °с | 30pgb01aa408 | carbon steelCS.ст. | , 4/-/ii | вне оболочки, срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05;герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 нп-068-05 . под приварку. l=130 мм; h=240 мм; s=24 мм; под трубу 18х2, др=15(+0,18), 1-22; outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 np-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 np-068-05; completion of delivery set - i.3.6 np-068-05;tightness - i.2.3.8 np-068-05; tightness - i.2.3.8 np-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 np-068-05 . weld-type. l=130 mm; h=240 mm; s=24 mm; for pipe 18х2, dcut=15(+0,18), 1-22; | qnc | 1 | Shut-off valve | 4.2 | pcs/шт | клапан запорный кзо 0205-015-48.33 dn=15 p=25кгс/см^2 маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода обессоленная tрабср=250 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii ту 3742-004-29012225-2005 | 2.исуп.38001122 | tв3/iii | 1034980 | 30uma outside containment вне оболочки | 2020-01-21 00:00:00 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2296 | 661 | 2.2702 | по типу ту тu 3742-004-29012225-2005; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [6 empty] | 1, 2 | yes
663 | по типу кз0 0205-015-48.33 dn 15 mm pd 2.5 mpa td 85 °с обессоленная вода/demin. water dn 15 мм pp 2,5 мпа тр 85 °с | 30pgb01aa409 | carbon steelCS.ст. | , 4/-/ii | вне оболочки, срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05;герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 нп-068-05 . под приварку. l=130 мм; h=240 мм; s=24 мм; под трубу 18х2, др=15(+0,18), 1-22; outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 np-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 np-068-05; completion of delivery set - i.3.6 np-068-05;tightness - i.2.3.8 np-068-05; tightness - i.2.3.8 np-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 np-068-05 . weld-type. l=130 mm; h=240 mm; s=24 mm; for pipe 18х2, dcut=15(+0,18), 1-22; | qnc | 1 | Shut-off valve | 4.2 | pcs/шт | клапан запорный кзо 0205-015-48.33 dn=15 p=25кгс/см^2 маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода обессоленная tрабср=250 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii ту 3742-004-29012225-2005 | 2.исуп.38001123 | tв3/iii | 1034980 | 30uma outside containment вне оболочки | 2020-01-21 00:00:00 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2296 | 662 | 2.2702 | по типу ту тu 3742-004-29012225-2005; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [6 empty] | 1, 2 | yes
664 | по типу нг26526-025м-110 dn 25 mm pd 2.5 mpa td 250 °с обессоленная вода/demin. water dn 15 мм pp 2,5 мпа тр 250 °с | 30pgb01aa410 | carbon steelCS.ст. | , 4/-/ii | вне оболочки, срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05;герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 нп-068-05 . под приварку. l=160 мм; h=180 мм; s=35 мм; под трубу 32х2, др=29(+0,21), 1-22; outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 np-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 np-068-05; completion of delivery set - i.3.6 np-068-05;tightness - i.2.3.8 np-068-05; tightness - i.2.3.8 np-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 np-068-05 . weld-type. l=160 mm; h=180 mm; s=35 mm; for pipe 32х2, dcut=29(+0,21), 1-22; | qnc | 1 | Shut-off valve | 9.5 | pcs/шт | клапан запорный нг26526-025м-110 dn=25 p=2.5мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода обессоленная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной с замком tрасч=250 °с 4 н ii т 3 iii ту 3742-031-49149890-2006 | 2.исуп.38001126 | tв3/iii | 1030984 | 30uma outside containment вне оболочки | 2020-01-21 00:00:00 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2297 | 663 | 2.2704 | по типу ту тu 3742-031-49149890-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [6 empty] | 1, 2 | yes
665 | по типу кз0 0205-015-48.33 dn 15 mm pd 2.5 mpa td 85 °с обессоленная вода/demin. water dn 15 мм pp 2,5 мпа тр 85 °с | 30pgb10aa401 | carbon steelCS.ст. | , 4/-/ii | вне оболочки, срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05;герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 нп-068-05 . под приварку. l=130 мм; h=240 мм; s=24 мм; под трубу 18х2, др=15(+0,18), 1-22; outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 np-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 np-068-05; completion of delivery set - i.3.6 np-068-05;tightness - i.2.3.8 np-068-05; tightness - i.2.3.8 np-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 np-068-05 . weld-type. l=130 mm; h=240 mm; s=24 mm; for pipe 18х2, dcut=15(+0,18), 1-22; | qnc | 1 | Shut-off valve | 4.2 | pcs/шт | клапан запорный кзо 0205-015-48.33 dn=15 p=25кгс/см^2 маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода обессоленная tрабср=250 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii ту 3742-004-29012225-2005 | 2.исуп.38001124 | tв3/iii | 1034980 | 30uma outside containment вне оболочки | 2020-01-21 00:00:00 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2377 | 664 | 2.2724 | по типу ту тu 3742-004-29012225-2005; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [6 empty] | 1, 2 | yes
666 | по типу кз0 0205-015-48.33 dn 15 mm pd 2.5 mpa td 85 °с обессоленная вода/demin. water dn 15 мм pp 2,5 мпа тр 85 °с | 30pgb01aa402 | carbon steelCS.ст. | , 4/-/ii | вне оболочки, срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05;герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 нп-068-05 . под приварку. l=130 мм; h=240 мм; s=24 мм; под трубу 18х2, др=15(+0,18), 1-22; outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 np-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 np-068-05; completion of delivery set - i.3.6 np-068-05;tightness - i.2.3.8 np-068-05; tightness - i.2.3.8 np-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 np-068-05 . weld-type. l=130 mm; h=240 mm; s=24 mm; for pipe 18х2, dcut=15(+0,18), 1-22; | qnc | 1 | Shut-off valve | 4.2 | pcs/шт | клапан запорный кзо 0205-015-48.33 dn=15 p=25кгс/см^2 маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода обессоленная tрабср=250 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii ту 3742-004-29012225-2005 | 2.исуп.38001125 | tв3/iii | 1034980 | 30uma outside containment вне оболочки | 2020-01-21 00:00:00 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2377 | 665 | 2.2724 | по типу ту тu 3742-004-29012225-2005; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [6 empty] | 1, 2 | yes
667 | по типу кз0 0205-050-48.33 dn 50 mm рd 2,5 мpa тd 85 °с обессоленная вода/demin. water dn 50 мм рр 2,5 мпа тр 85 °с | 30pgb10aa402 | carbon steelCS.ст. | , 4/-/ii | вне оболочки, срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05;герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 нп-068-05 . под приварку. l=230 мм; h=200 мм; s=24 мм; под трубу 57х3, др=52(+0,3), 1-23; outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 np-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 np-068-05; completion of delivery set - i.3.6 np-068-05;tightness - i.2.3.8 np-068-05; tightness - i.2.3.8 np-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 np-068-05 . weld-type. l=230 mm; h=200 mm; s=24 mm; for pipe 57х3, dcut=52(+0,3), 1-23; | qnc | 1 | Shut-off valve | 18 | pcs/шт | клапан запорный кзо 0205-050-48.33 dn=50 p=25кгс/см^2 маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода обессоленная tрабср=85 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной с замком 4 н ii ту 3742-004-29012225-2005 | 2.исуп.9600451 | tв3/iii | 1035276 | 30uma outside containment вне оболочки | 2020-01-21 00:00:00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2378 | 666 | 2.2726 | по типу ту тu 3742-004-29012225-2005; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [6 empty] | 1, 2 | yes
668 | по типу кз0 0205-050-48.33 dn 50 mm рd 2,5 мpa тd 85 °с обессоленная вода/demin. water dn 50 мм рр 2,5 мпа тр 85 °с | 30pgb01aa403 | carbon steelCS.ст. | , 4/-/ii | вне оболочки, срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05;герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 нп-068-05 . под приварку. l=230 мм; h=200 мм; s=24 мм; под трубу 57х3, др=52(+0,3), 1-23; outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 np-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 np-068-05; completion of delivery set - i.3.6 np-068-05;tightness - i.2.3.8 np-068-05; tightness - i.2.3.8 np-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 np-068-05 . weld-type. l=230 mm; h=200 mm; s=24 mm; for pipe 57х3, dcut=52(+0,3), 1-23; | qnc | 1 | Shut-off valve | 18 | pcs/шт | клапан запорный кзо 0205-050-48.33 dn=50 p=25кгс/см^2 маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода обессоленная tрабср=85 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной с замком 4 н ii ту 3742-004-29012225-2005 | 2.исуп.38001127 | tв3/iii | 1035276 | 30uma outside containment вне оболочки | 2020-01-21 00:00:00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2378 | 667 | 2.2726 | по типу ту тu 3742-004-29012225-2005; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [6 empty] | 1, 2 | yes
669 | по типу у26161-050м1-18-п, т3 dn 50.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 40kpf60aa008 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; tср 22 с, не более; l= 230 мм; h=591 мм; s= 70 мм; тип сварного соединения-1-23; с патрубками под приварку outside containment; time of actuation 22 s, not above; l= 230 mm; h=591 mm; s= 70 mm; type of weld joint-1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 35 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050м1-18-п dn=50 p=2.5мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 08х18н10т рабср=дистиллят спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод tрасч=250 °с 4 н i ту 26-07-573-98 | 2.исуп.10795951 | t3/iii | 1029845 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-05-20 00:00:00 | 35 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1) iii |  | 110.7.108.96.1 | 1 | 2.3556 | по типу ту tu 26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
670 | по типу у26161-025м1-08 dn 25.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc сжатый воздух/compressed air dn 25.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 40kpf30aa154 | ssSS | , 4/iii | вне оболочки; конструкция несоосная, l=160 мм; h=175 мм; h=210 мм, s=35 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure, l=160 mm; h=175 mm; h=210 mm, s=35 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 8 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025м1-08 dn=25 p=2.5кгс/см^2 рабср=воздух сжатый спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=250 °с ту 26-07-573-98 | 2.исуп.10796045 | t3/iii | 1015439 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-03-25 00:00:00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1) iii |  | 110.7.109.120 | 2 | 2.1244 | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
671 | по типу кплв.491144.026-02 dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc сжатый воздух / compressed air dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40kpf14aa119 | ssSS | , 4/ii | вне оболочки; l=160 мм, s=35 мм, h= 193 мм, h= 235 мм, тип сварного соединения 1-23; с патрубками под приварку outside containment; l=160 mm, s=35 mm, h= 193 mm, h= 235 mm, type of weld joint 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.5 | pcs/шт | клапан запорный кплв.491144.026-02 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=воздух сжатый спосприсоед=под приварку спосупр=шарнирная муфта tрасч=250 °с 4 н ii т 3 iii ту 3742-031-49149890-2006 | 2.исуп.10796050 | т3/iii | 1031401 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-03-25 00:00:00 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1) iii |  | 110.7.2255 | 3 | 2.2080 | по типу tu ту3742-031-49149890-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
672 | по типу кплв.491146.033-05 dn 15.0 mm pd 16.0 mpa td 525 oc дистиллят / distillate dn 15.0 мм рр 16.0 мпа тр 525 ос | 40kpf30aa127 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; pраб 1,0 мпа tраб 104 °с; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку outside containment; pwork 1,0 mpa twork 104 °s; no special dimension requirements; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.9 | pcs/шт | клапан запорный кплв.491146.033-05 dn=15 p=16мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н10т рабср=дистиллят tрабср=-60...525°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-017-49149890-2003 | 2.исуп.10796052 | t3/iii | 1038332 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-11-22 00:00:00 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1) iii |  | 110.7.2076 | 4 | 2.2024 | по типу ту тu 3742-017-49149890-2003; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
673 | по типу кз21016-032-02 dn 32.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят/distillate dn 32.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 40kpf60aa113 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; l=180 мм, h=280 мм, h=430 мм, тип сварного соединения - 1-23 (c-23); патрубки под приварку outside containment; l=180 mm, h=280 mm, h=430 mm, type of weld joint - 1-23 (c-23); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.5 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-032-02 dn=32 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=дистиллят tрабср=до 150°с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной с замком 4 н ii тв 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.10796080 | t3/iii | 1031832 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-03-25 00:00:00 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1) iii |  | 110.7.149.74 | 5 | 2.1710 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
674 | по типу кз21016-032-02 dn 32.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят/distillate dn 32.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 40kpf60aa116 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; l=180 мм, h=280 мм, h=430 мм, тип сварного соединения - 1-23 (c-23); патрубки под приварку outside containment; l=180 mm, h=280 mm, h=430 mm, type of weld joint - 1-23 (c-23); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.5 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-032-02 dn=32 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=дистиллят tрабср=до 150°с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной с замком 4 н ii тв 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.10796081 | t3/iii | 1031832 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-03-25 00:00:00 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1) iii |  | 110.7.149.74 | 6 | 2.1710 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
675 | по типу кз21016-032-02 dn 32.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят/distillate dn 32.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 40kpf60aa119 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; l=180 мм, h=280 мм, h=430 мм, тип сварного соединения - 1-23 (c-23); патрубки под приварку outside containment; l=180 mm, h=280 mm, h=430 mm, type of weld joint - 1-23 (c-23); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.5 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-032-02 dn=32 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=дистиллят tрабср=до 150°с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной с замком 4 н ii тв 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.10796082 | t3/iii | 1031832 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-03-25 00:00:00 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1) iii |  | 110.7.149.74 | 7 | 2.1710 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
676 | по типу кз21016-032-02 dn 32.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят/distillate dn 32.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 40kpf50aa106 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; l=180 мм, h=280 мм, h=430 мм, тип сварного соединения - 1-23 (c-23); патрубки под приварку outside containment; l=180 mm, h=280 mm, h=430 mm, type of weld joint - 1-23 (c-23); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.5 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-032-02 dn=32 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=дистиллят tрабср=до 150°с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной с замком 4 н ii тв 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.10796083 | t3/iii | 1031832 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-03-25 00:00:00 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1) iii |  | 110.7.149.74 | 8 | 2.1710 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
677 | по типу кз21016-032-02 dn 32.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят/distillate dn 32.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 40kpf50aa110 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; l=180 мм, h=280 мм, h=430 мм, тип сварного соединения - 1-23 (c-23); патрубки под приварку outside containment; l=180 mm, h=280 mm, h=430 mm, type of weld joint - 1-23 (c-23); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.5 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-032-02 dn=32 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=дистиллят tрабср=до 150°с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной с замком 4 н ii тв 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.10796084 | t3/iii | 1031832 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-03-25 00:00:00 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1) iii |  | 110.7.149.74 | 9 | 2.1710 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
678 | по типу у26161-015-06 (14нж17ст19) dn 15.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 15.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40kpf30aa161 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; несоосная s=24 мм; l= 130 мм; h=153 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-23(с-23) dn х s,мм- 18х2,5 др,мм- 13(+0,3); с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure s=24 mm; l= 130 mm; h=153 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(с23) dn х s,mm- 18х2,5 dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-015-06 dn=15 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12х18н9т рабср=дистиллят tрабср=0...350°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 2 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.10796162 | t3/iii | 1015551 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-03-25 00:00:00 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1) iii |  | 110.7.2494 | 10 | 2.2141 | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
679 | по типу кплв.491146.033-05 dn 15.0 mm pd 16.0 mpa td 525 oc дистиллят / distillate dn 15.0 мм рр 16.0 мпа тр 525 ос | 40kpf30aa121 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; pраб 1,0 мпа tраб 104 °с; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку outside containment; pwork 1,0 mpa twork 104 °s; no special dimension requirements; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.9 | pcs/шт | клапан запорный кплв.491146.033-05 dn=15 p=16мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н10т рабср=дистиллят tрабср=-60...525°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-017-49149890-2003 | 2.исуп.10796202 | t3/iii | 1038332 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-11-22 00:00:00 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1) iii |  | 110.7.2076 | 11 | 2.2024 | по типу ту тu 3742-017-49149890-2003; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
680 | по типу кплв.491146.033-05 dn 15.0 mm pd 16.0 mpa td 525 oc дистиллят / distillate dn 15.0 мм рр 16.0 мпа тр 525 ос | 40kpf30aa158 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; pраб 0.9 мпа, tраб 104 °с; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку outside containment; pwork 0.9 mpa, twork 104 °s; no special dimension requirements; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.9 | pcs/шт | клапан запорный кплв.491146.033-05 dn=15 p=16мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н10т рабср=дистиллят tрабср=-60...525°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-017-49149890-2003 | 2.исуп.10796203 | t3/iii | 1038332 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-11-22 00:00:00 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1) iii |  | 110.7.2083 | 12 | 2.2036 | по типу ту tu 3742-017-49149890-2003; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
681 | по типу кплв.491146.033-05 dn 15.0 mm pd 16.0 mpa td 525 oc дистиллят / distillate dn 15.0 мм рр 16.0 мпа тр 525 ос | 40kpf30aa159 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; pраб 0.9 мпа, tраб 104 °с; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку outside containment; pwork 0.9 mpa, twork 104 °s; no special dimension requirements; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.9 | pcs/шт | клапан запорный кплв.491146.033-05 dn=15 p=16мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н10т рабср=дистиллят tрабср=-60...525°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-017-49149890-2003 | 2.исуп.10796204 | t3/iii | 1038332 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-11-22 00:00:00 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1) iii |  | 110.7.2083 | 13 | 2.2036 | по типу ту tu 3742-017-49149890-2003; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
682 | по типу кплв.491146.033-05 dn 15.0 mm pd 16.0 mpa td 525 oc дистиллят / distillate dn 15.0 мм рр 16.0 мпа тр 525 ос | 40kpf30aa160 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; pраб 0.9 мпа, tраб 104 °с; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку outside containment; pwork 0.9 mpa, twork 104 °s; no special dimension requirements; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.9 | pcs/шт | клапан запорный кплв.491146.033-05 dn=15 p=16мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н10т рабср=дистиллят tрабср=-60...525°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-017-49149890-2003 | 2.исуп.10796205 | t3/iii | 1038332 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-11-22 00:00:00 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1) iii |  | 110.7.2083 | 14 | 2.2036 | по типу ту tu 3742-017-49149890-2003; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
683 | по типу кплв.491146.033-05 dn 15.0 mm pd 16.0 mpa td 525 oc дистиллят / distillate dn 15.0 мм рр 16.0 мпа тр 525 ос | 40kpf40aa111 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; pраб 0.9 мпа, tраб 104 °с; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку outside containment; pwork 0.9 mpa, twork 104 °s; no special dimension requirements; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.9 | pcs/шт | клапан запорный кплв.491146.033-05 dn=15 p=16мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н10т рабср=дистиллят tрабср=-60...525°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-017-49149890-2003 | 2.исуп.10796206 | t3/iii | 1038332 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-11-22 00:00:00 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1) iii |  | 110.7.2083 | 15 | 2.2036 | по типу ту tu 3742-017-49149890-2003; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
684 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор кислот/acid solution dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40lfg50aa112 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9592493 | t3/iii | 1015435 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-03-25 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.96 | 16 | 2.2431 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
685 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор кислот/acid solution dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40lfg50aa113 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9592510 | t3/iii | 1015435 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-03-25 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.96 | 17 | 2.2431 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
686 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор кислот/acid solution dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40lfg51aa109 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9592518 | t3/iii | 1015435 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-03-25 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.96 | 18 | 2.2431 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
687 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор кислот/acid solution dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40lfg51aa110 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9592538 | t3/iii | 1015435 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-03-25 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.96 | 19 | 2.2431 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
688 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc вода промконтура/intermediate circuit water dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40kua50aa101 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; здание uka, l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; bldg. uka, l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.10794679 | t3/iii | 1015435 | 40uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2020-08-18 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)iii |  | 110.7.149.92 | 20 | 2.1720 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
689 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc вода промконтура/intermediate circuit water dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40kua50aa102 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; здание uka, l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; bldg. uka, l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.10794680 | t3/iii | 1015435 | 40uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2020-08-18 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)iii |  | 110.7.149.92 | 21 | 2.1720 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
690 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc вода промконтура/intermediate circuit water dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40kua50aa103 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; здание uka, l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; bldg. uka, l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.10794681 | t3/iii | 1015435 | 40uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2020-08-18 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)iii |  | 110.7.149.92 | 22 | 2.1720 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
691 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc вода промконтура/intermediate circuit water dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40kua50aa104 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; здание uka, l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; bldg. uka, l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.10794682 | t3/iii | 1015435 | 40uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2020-08-18 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)iii |  | 110.7.149.92 | 23 | 2.1720 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
692 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор щелочи/alkaline solution dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40kua55aa101 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; здание uka, l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; bldg. uka, l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.2 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.10794683 | t3/iii | 1015435 | 40uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2020-08-18 00:00:00 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)iii |  | 110.7.149.132 | 24 | 2.1732 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
693 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор щелочи/alkaline solution dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40kua55aa102 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; здание uka, l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; bldg. uka, l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.2 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.10794684 | t3/iii | 1015435 | 40uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2020-08-18 00:00:00 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)iii |  | 110.7.149.132 | 25 | 2.1732 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
694 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор щелочи/alkaline solution dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40kua55aa103 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; здание uka, l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; bldg. uka, l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.2 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.10794685 | t3/iii | 1015435 | 40uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2020-08-18 00:00:00 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)iii |  | 110.7.149.132 | 26 | 2.1732 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
695 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор щелочи/alkaline solution dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40kua55aa104 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; здание uka, l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; bldg. uka, l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.2 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.10794686 | t3/iii | 1015435 | 40uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2020-08-18 00:00:00 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)iii |  | 110.7.149.132 | 27 | 2.1732 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
696 | по типу кплв.492144.026-08 dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 250 oc обессоленная вода/demin. water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 250 ос | 40kaa51aa007 | ssSS | , 4/ ii | под оболочкой; конструкция конструкция несоосная s=35 мм; l=160 мм; h=424 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-32x2,5 др,мм-28,0+0,21; t 23 cек, не более; с патрубками под приварку inside containment; design non-coaxial structure s=35 mm; l=160 mm; h=424 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-32x2,5 dcut,mm-28,0+0,21; t 23 s, not above; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 27.2 | pcs/шт | клапан запорный кплв.492144.026-08 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=вода обессоленная tрабср=0...250 °с спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 3сiiiс ту 3742-031-49149890-2006 | 2.исуп.10794844 | тв3/iii | 1015053 | 40uja-реакторное здание/внутренний контайнмент / reactor building/inner containment | 2021-03-16 00:00:00 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)iii |  | 110.7.146.11 | 28 | 2.1668 | по типу ту тu3742-031-49149890-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
697 | по типу кплв.492144.026-08 dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 250 oc обессоленная вода/demin. water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 250 ос | 40kaa51aa009 | ssSS | , 4/ ii | под оболочкой; конструкция конструкция несоосная s=35 мм; l=160 мм; h=424 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-32x2,5 др,мм-28,0+0,21; t 23 cек, не более; с патрубками под приварку inside containment; design non-coaxial structure s=35 mm; l=160 mm; h=424 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-32x2,5 dcut,mm-28,0+0,21; t 23 s, not above; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 27.2 | pcs/шт | клапан запорный кплв.492144.026-08 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=вода обессоленная tрабср=0...250 °с спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 3сiiiс ту 3742-031-49149890-2006 | 2.исуп.10795087 | тв3/iii | 1015053 | 40uja-реакторное здание/внутренний контайнмент / reactor building/inner containment | 2021-03-16 00:00:00 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)iii |  | 110.7.146.11 | 29 | 2.1668 | по типу ту тu3742-031-49149890-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
698 | по типу кплв.492144.026-08 dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 250 oc обессоленная вода/demin. water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 250 ос | 40kaa51aa011 | ssSS | , 4/ ii | под оболочкой; конструкция конструкция несоосная s=35 мм; l=160 мм; h=424 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-32x2,5 др,мм-28,0+0,21; t 23 cек, не более; с патрубками под приварку inside containment; design non-coaxial structure s=35 mm; l=160 mm; h=424 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-32x2,5 dcut,mm-28,0+0,21; t 23 s, not above; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 27.2 | pcs/шт | клапан запорный кплв.492144.026-08 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=вода обессоленная tрабср=0...250 °с спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 3сiiiс ту 3742-031-49149890-2006 | 2.исуп.10795088 | тв3/iii | 1015053 | 40uja-реакторное здание/внутренний контайнмент / reactor building/inner containment | 2021-03-16 00:00:00 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)iii |  | 110.7.146.11 | 30 | 2.1668 | по типу ту тu3742-031-49149890-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
699 | по типу кплв.492144.026-08 dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 250 oc обессоленная вода/demin. water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 250 ос | 40kaa51aa013 | ssSS | , 4/ ii | под оболочкой; конструкция конструкция несоосная s=35 мм; l=160 мм; h=424 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-32x2,5 др,мм-28,0+0,21; t 23 cек, не более; с патрубками под приварку inside containment; design non-coaxial structure s=35 mm; l=160 mm; h=424 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-32x2,5 dcut,mm-28,0+0,21; t 23 s, not above; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 27.2 | pcs/шт | клапан запорный кплв.492144.026-08 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=вода обессоленная tрабср=0...250 °с спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 3сiiiс ту 3742-031-49149890-2006 | 2.исуп.10795089 | тв3/iii | 1015053 | 40uja-реакторное здание/внутренний контайнмент / reactor building/inner containment | 2021-03-16 00:00:00 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)iii |  | 110.7.146.11 | 31 | 2.1668 | по типу ту тu3742-031-49149890-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
700 | по типу кплв.492144.026-08 dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 250 oc обессоленная вода/demin. water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 250 ос | 40kaa51aa015 | ssSS | , 4/ ii | под оболочкой; конструкция конструкция несоосная s=35 мм; l=160 мм; h=424 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-32x2,5 др,мм-28,0+0,21; t 23 cек, не более; с патрубками под приварку inside containment; design non-coaxial structure s=35 mm; l=160 mm; h=424 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-32x2,5 dcut,mm-28,0+0,21; t 23 s, not above; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 27.2 | pcs/шт | клапан запорный кплв.492144.026-08 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=вода обессоленная tрабср=0...250 °с спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 3сiiiс ту 3742-031-49149890-2006 | 2.исуп.10795090 | тв3/iii | 1015053 | 40uja-реакторное здание/внутренний контайнмент / reactor building/inner containment | 2021-03-16 00:00:00 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)iii |  | 110.7.146.11 | 32 | 2.1668 | по типу ту тu3742-031-49149890-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
701 | по типу кплв.492144.026-08 dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 250 oc обессоленная вода/demin. water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 250 ос | 40kaa51aa017 | ssSS | , 4/ ii | под оболочкой; конструкция конструкция несоосная s=35 мм; l=160 мм; h=424 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-32x2,5 др,мм-28,0+0,21; t 23 cек, не более; с патрубками под приварку inside containment; design non-coaxial structure s=35 mm; l=160 mm; h=424 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-32x2,5 dcut,mm-28,0+0,21; t 23 s, not above; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 27.2 | pcs/шт | клапан запорный кплв.492144.026-08 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=вода обессоленная tрабср=0...250 °с спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 3сiiiс ту 3742-031-49149890-2006 | 2.исуп.10795091 | тв3/iii | 1015053 | 40uja-реакторное здание/внутренний контайнмент / reactor building/inner containment | 2021-03-16 00:00:00 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)iii |  | 110.7.146.11 | 33 | 2.1668 | по типу ту тu3742-031-49149890-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
702 | по типу кплв.492144.026-08 dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 250 oc обессоленная вода/demin. water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 250 ос | 40kaa51aa019 | ssSS | , 4/ ii | под оболочкой; конструкция конструкция несоосная s=35 мм; l=160 мм; h=424 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-32x2,5 др,мм-28,0+0,21; t 23 cек, не более; с патрубками под приварку inside containment; design non-coaxial structure s=35 mm; l=160 mm; h=424 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-32x2,5 dcut,mm-28,0+0,21; t 23 s, not above; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 27.2 | pcs/шт | клапан запорный кплв.492144.026-08 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=вода обессоленная tрабср=0...250 °с спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 3сiiiс ту 3742-031-49149890-2006 | 2.исуп.10795092 | тв3/iii | 1015053 | 40uja-реакторное здание/внутренний контайнмент / reactor building/inner containment | 2021-03-16 00:00:00 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)iii |  | 110.7.146.11 | 34 | 2.1668 | по типу ту тu3742-031-49149890-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
703 | по типу кплв.492144.026-08 dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 250 oc обессоленная вода/demin. water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 250 ос | 40kaa51aa021 | ssSS | , 4/ ii | под оболочкой; конструкция конструкция несоосная s=35 мм; l=160 мм; h=424 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-32x2,5 др,мм-28,0+0,21; t 23 cек, не более; с патрубками под приварку inside containment; design non-coaxial structure s=35 mm; l=160 mm; h=424 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-32x2,5 dcut,mm-28,0+0,21; t 23 s, not above; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 27.2 | pcs/шт | клапан запорный кплв.492144.026-08 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=вода обессоленная tрабср=0...250 °с спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 3сiiiс ту 3742-031-49149890-2006 | 2.исуп.10795093 | тв3/iii | 1015053 | 40uja-реакторное здание/внутренний контайнмент / reactor building/inner containment | 2021-03-16 00:00:00 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)iii |  | 110.7.146.11 | 35 | 2.1668 | по типу ту тu3742-031-49149890-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
704 | по типу кплв.492144.026-08 dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 250 oc обессоленная вода/demin. water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 250 ос | 40kaa51aa008 | ssSS | , 4/ ii | под оболочкой; конструкция конструкция несоосная s=35 мм; l=160 мм; h=424 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-32x2,5 др,мм-28,0+0,21; t 23 cек, не более; с патрубками под приварку inside containment; design non-coaxial structure s=35 mm; l=160 mm; h=424 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-32x2,5 dcut,mm-28,0+0,21; t 23 s, not above; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 27.2 | pcs/шт | клапан запорный кплв.492144.026-08 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=вода обессоленная tрабср=0...250 °с спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 3сiiiс ту 3742-031-49149890-2006 | 2.исуп.10795094 | тв3/iii | 1015053 | 40uja-реакторное здание/внутренний контайнмент / reactor building/inner containment | 2021-03-16 00:00:00 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)iii |  | 110.7.146.12 | 36 | 2.1670 | по типу ту тu3742-031-49149890-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
705 | по типу кплв.492144.026-08 dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 250 oc обессоленная вода/demin. water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 250 ос | 40kaa51aa010 | ssSS | , 4/ ii | под оболочкой; конструкция конструкция несоосная s=35 мм; l=160 мм; h=424 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-32x2,5 др,мм-28,0+0,21; t 23 cек, не более; с патрубками под приварку inside containment; design non-coaxial structure s=35 mm; l=160 mm; h=424 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-32x2,5 dcut,mm-28,0+0,21; t 23 s, not above; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 27.2 | pcs/шт | клапан запорный кплв.492144.026-08 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=вода обессоленная tрабср=0...250 °с спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 3сiiiс ту 3742-031-49149890-2006 | 2.исуп.10795095 | тв3/iii | 1015053 | 40uja-реакторное здание/внутренний контайнмент / reactor building/inner containment | 2021-03-16 00:00:00 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)iii |  | 110.7.146.12 | 37 | 2.1670 | по типу ту тu3742-031-49149890-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
706 | по типу кплв.492144.026-08 dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 250 oc обессоленная вода/demin. water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 250 ос | 40kaa51aa012 | ssSS | , 4/ ii | под оболочкой; конструкция конструкция несоосная s=35 мм; l=160 мм; h=424 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-32x2,5 др,мм-28,0+0,21; t 23 cек, не более; с патрубками под приварку inside containment; design non-coaxial structure s=35 mm; l=160 mm; h=424 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-32x2,5 dcut,mm-28,0+0,21; t 23 s, not above; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 27.2 | pcs/шт | клапан запорный кплв.492144.026-08 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=вода обессоленная tрабср=0...250 °с спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 3сiiiс ту 3742-031-49149890-2006 | 2.исуп.10795096 | тв3/iii | 1015053 | 40uja-реакторное здание/внутренний контайнмент / reactor building/inner containment | 2021-03-16 00:00:00 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)iii |  | 110.7.146.12 | 38 | 2.1670 | по типу ту тu3742-031-49149890-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
707 | по типу кплв.492144.026-08 dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 250 oc обессоленная вода/demin. water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 250 ос | 40kaa51aa014 | ssSS | , 4/ ii | под оболочкой; конструкция конструкция несоосная s=35 мм; l=160 мм; h=424 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-32x2,5 др,мм-28,0+0,21; t 23 cек, не более; с патрубками под приварку inside containment; design non-coaxial structure s=35 mm; l=160 mm; h=424 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-32x2,5 dcut,mm-28,0+0,21; t 23 s, not above; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 27.2 | pcs/шт | клапан запорный кплв.492144.026-08 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=вода обессоленная tрабср=0...250 °с спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 3сiiiс ту 3742-031-49149890-2006 | 2.исуп.10795097 | тв3/iii | 1015053 | 40uja-реакторное здание/внутренний контайнмент / reactor building/inner containment | 2021-03-16 00:00:00 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)iii |  | 110.7.146.12 | 39 | 2.1670 | по типу ту тu3742-031-49149890-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
708 | по типу кплв.492144.026-08 dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 250 oc обессоленная вода/demin. water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 250 ос | 40kaa51aa016 | ssSS | , 4/ ii | под оболочкой; конструкция конструкция несоосная s=35 мм; l=160 мм; h=424 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-32x2,5 др,мм-28,0+0,21; t 23 cек, не более; с патрубками под приварку inside containment; design non-coaxial structure s=35 mm; l=160 mm; h=424 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-32x2,5 dcut,mm-28,0+0,21; t 23 s, not above; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 27.2 | pcs/шт | клапан запорный кплв.492144.026-08 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=вода обессоленная tрабср=0...250 °с спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 3сiiiс ту 3742-031-49149890-2006 | 2.исуп.10795098 | тв3/iii | 1015053 | 40uja-реакторное здание/внутренний контайнмент / reactor building/inner containment | 2021-03-16 00:00:00 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)iii |  | 110.7.146.12 | 40 | 2.1670 | по типу ту тu3742-031-49149890-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
709 | по типу кплв.492144.026-08 dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 250 oc обессоленная вода/demin. water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 250 ос | 40kaa51aa018 | ssSS | , 4/ ii | под оболочкой; конструкция конструкция несоосная s=35 мм; l=160 мм; h=424 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-32x2,5 др,мм-28,0+0,21; t 23 cек, не более; с патрубками под приварку inside containment; design non-coaxial structure s=35 mm; l=160 mm; h=424 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-32x2,5 dcut,mm-28,0+0,21; t 23 s, not above; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 27.2 | pcs/шт | клапан запорный кплв.492144.026-08 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=вода обессоленная tрабср=0...250 °с спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 3сiiiс ту 3742-031-49149890-2006 | 2.исуп.10795099 | тв3/iii | 1015053 | 40uja-реакторное здание/внутренний контайнмент / reactor building/inner containment | 2021-03-16 00:00:00 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)iii |  | 110.7.146.12 | 41 | 2.1670 | по типу ту тu3742-031-49149890-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
710 | по типу кплв.492144.026-08 dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 250 oc обессоленная вода/demin. water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 250 ос | 40kaa51aa020 | ssSS | , 4/ ii | под оболочкой; конструкция конструкция несоосная s=35 мм; l=160 мм; h=424 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-32x2,5 др,мм-28,0+0,21; t 23 cек, не более; с патрубками под приварку inside containment; design non-coaxial structure s=35 mm; l=160 mm; h=424 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-32x2,5 dcut,mm-28,0+0,21; t 23 s, not above; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 27.2 | pcs/шт | клапан запорный кплв.492144.026-08 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=вода обессоленная tрабср=0...250 °с спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 3сiiiс ту 3742-031-49149890-2006 | 2.исуп.10795100 | тв3/iii | 1015053 | 40uja-реакторное здание/внутренний контайнмент / reactor building/inner containment | 2021-03-16 00:00:00 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)iii |  | 110.7.146.12 | 42 | 2.1670 | по типу ту тu3742-031-49149890-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
711 | по типу кплв.492144.026-08 dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 250 oc обессоленная вода/demin. water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 250 ос | 40kaa51aa022 | ssSS | , 4/ ii | под оболочкой; конструкция конструкция несоосная s=35 мм; l=160 мм; h=424 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-32x2,5 др,мм-28,0+0,21; t 23 cек, не более; с патрубками под приварку inside containment; design non-coaxial structure s=35 mm; l=160 mm; h=424 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-32x2,5 dcut,mm-28,0+0,21; t 23 s, not above; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 27.2 | pcs/шт | клапан запорный кплв.492144.026-08 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=вода обессоленная tрабср=0...250 °с спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 3сiiiс ту 3742-031-49149890-2006 | 2.исуп.10795101 | тв3/iii | 1015053 | 40uja-реакторное здание/внутренний контайнмент / reactor building/inner containment | 2021-03-16 00:00:00 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)iii |  | 110.7.146.12 | 43 | 2.1670 | по типу ту тu3742-031-49149890-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
712 | по типу у26161-025м1-08 dn 25.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc сжатый воздух/compressed air dn 25.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 40kbe20aa103 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция несоосная, l=160 мм; h=175 мм; h=210 мм, s=35 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure, l=160 mm; h=175 mm; h=210 mm, s=35 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 8 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025м1-08 dn=25 p=2.5кгс/см^2 рабср=воздух сжатый спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=250 °с ту 26-07-573-98 | 2.исуп.10795439 | t3/iii | 1015439 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-03-25 00:00:00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)iii |  | 110.7.109.148 | 44 | 2.1268 | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
713 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дезактивирующий раствор/decontamination solution dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40kbe20aa104 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; среда - чистый конденсат, дезрастворы; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5, не более; l=230 мм; s=70мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - pure condensate, decontamination solutions; hydraulic resistance factor - 7.5, not above; l=230 mm; s=70mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.10795442 | t3/iii | 876935 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-08-22 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.114 | 45 | 2.1722 | по типу ту tu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
714 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дезактивирующий раствор/decontamination solution dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40kbe20aa102 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; среда - чистый конденсат, дезрастворы; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5, не более; l=230 мм; s=70мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - pure condensate, decontamination solutions; hydraulic resistance factor - 7.5, not above; l=230 mm; s=70mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.10795443 | t3/iii | 876935 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-08-22 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.114 | 46 | 2.1722 | по типу ту tu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
715 | по типу у26161-025м1-08 dn 25.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc сжатый воздух/compressed air dn 25.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 40kbe61aa101 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 9.0/7.5; конструкция -несоосна; l=160 мм; h=175 мм; h=210 мм, s=35 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 9.0/7.5; design -structure non-coaxial; l=160 mm; h=175 mm; h=210 mm, s=35 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 8 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025м1-08 dn=25 p=2.5кгс/см^2 рабср=воздух сжатый спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=250 °с ту 26-07-573-98 | 2.исуп.10795452 | t3/iii | 1015439 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-08-21 00:00:00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)iii |  | 110.7.109.71 | 47 | 2.1196 | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
716 | по типу зт 26050-050-03, т3 dn 50.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 40kpf40aa001 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 4.8/4.6, не более; требования к габаритным размерам не предъявляются; с патрубками под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 4.8/4.6, not above; no special dimension requirements; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 67 | pcs/шт | клапан запорный зт26050-050-03 dn=50 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=шлам tрабср=0...250 °с спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 3сiiiв прив=2-пм-27 pприв=0.025квт 3 нзло i т 3 iii ту 26-07-614-2002 | 2.исуп.10795969 | t3/iii | 878519 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-08-22 00:00:00 | 67 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.108.100.1 | 48 | 2.1056 | по типу tu ту26-07-614-2002; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
717 | по типу зт 26050-050м dn 50.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc трапные воды/floor water dn 50.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 40kpf30aa133 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; среда - трапные воды, дистиллат; l=230 мм, h=270 мм, h=420 мм, тип сварного соединения - 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - floordrain waters, distillate; l=230 mm, h=270 mm, h=420 mm, type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 22 | pcs/шт | клапан запорный зт26050-050м-01 dn=50 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=пульпа спосприсоед=под приварку спосупр=шарнирная муфта 3сiiiв tрасч=250 °с ту 26-07-614м-2006 | 2.исуп.10796024 | t3/iii | 1038533 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-08-22 00:00:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3306 | 49 | 2.2295 | по типу ту tu 26-07-614м-2006 дополнение addition; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
718 | по типу зт 26050-050м dn 50.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc трапные воды/floor water dn 50.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 40kpf30aa136 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; среда - трапные воды, дистиллат; l=230 мм, h=270 мм, h=420 мм, тип сварного соединения - 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - floordrain waters, distillate; l=230 mm, h=270 mm, h=420 mm, type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 22 | pcs/шт | клапан запорный зт26050-050м-01 dn=50 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=пульпа спосприсоед=под приварку спосупр=шарнирная муфта 3сiiiв tрасч=250 °с ту 26-07-614м-2006 | 2.исуп.10796025 | t3/iii | 1038533 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-08-22 00:00:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3306 | 50 | 2.2295 | по типу ту tu 26-07-614м-2006 дополнение addition; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
719 | по типу зт 26050-050м dn 50.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc трапные воды/floor water dn 50.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 40kpf30aa140 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; среда - трапные воды, дистиллат; l=230 мм, h=270 мм, h=420 мм, тип сварного соединения - 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - floordrain waters, distillate; l=230 mm, h=270 mm, h=420 mm, type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 22 | pcs/шт | клапан запорный зт26050-050м-01 dn=50 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=пульпа спосприсоед=под приварку спосупр=шарнирная муфта 3сiiiв tрасч=250 °с ту 26-07-614м-2006 | 2.исуп.10796026 | t3/iii | 1038533 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-08-22 00:00:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3306 | 51 | 2.2295 | по типу ту tu 26-07-614м-2006 дополнение addition; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
720 | по типу зт 26050-050м dn 50.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc трапные воды/floor water dn 50.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 40kpf30aa143 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; среда - трапные воды, дистиллат; l=230 мм, h=270 мм, h=420 мм, тип сварного соединения - 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - floordrain waters, distillate; l=230 mm, h=270 mm, h=420 mm, type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 22 | pcs/шт | клапан запорный зт26050-050м-01 dn=50 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=пульпа спосприсоед=под приварку спосупр=шарнирная муфта 3сiiiв tрасч=250 °с ту 26-07-614м-2006 | 2.исуп.10796027 | t3/iii | 1038533 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-08-22 00:00:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3306 | 52 | 2.2295 | по типу ту tu 26-07-614м-2006 дополнение addition; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
721 | по типу зт 26050-050м dn 50.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc трапные воды/floor water dn 50.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 40kpf30aa148 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; среда - трапные воды, дистиллат; l=230 мм, h=270 мм, h=420 мм, тип сварного соединения - 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - floordrain waters, distillate; l=230 mm, h=270 mm, h=420 mm, type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 22 | pcs/шт | клапан запорный зт26050-050м-01 dn=50 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=пульпа спосприсоед=под приварку спосупр=шарнирная муфта 3сiiiв tрасч=250 °с ту 26-07-614м-2006 | 2.исуп.10796028 | t3/iii | 1038533 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-08-22 00:00:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3306 | 53 | 2.2295 | по типу ту tu 26-07-614м-2006 дополнение addition; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
722 | по типу зт 26050-050м dn 50.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc трапные воды/floor water dn 50.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 40kpf30aa152 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; среда - трапные воды, дистиллат; l=230 мм, h=270 мм, h=420 мм, тип сварного соединения - 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - floordrain waters, distillate; l=230 mm, h=270 mm, h=420 mm, type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 22 | pcs/шт | клапан запорный зт26050-050м-01 dn=50 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=пульпа спосприсоед=под приварку спосупр=шарнирная муфта 3сiiiв tрасч=250 °с ту 26-07-614м-2006 | 2.исуп.10796029 | t3/iii | 1038533 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-08-22 00:00:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3306 | 54 | 2.2295 | по типу ту tu 26-07-614м-2006 дополнение addition; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
723 | по типу зт 26050-050м dn 50.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc трапные воды/floor water dn 50.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 40kpf30aa138 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; среда - трапные воды, дистиллат; l=230 мм, h=270 мм, h=420 мм, тип сварного соединения - 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - floordrain waters, distillate; l=230 mm, h=270 mm, h=420 mm, type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 22 | pcs/шт | клапан запорный зт26050-050м-01 dn=50 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=пульпа спосприсоед=под приварку спосупр=шарнирная муфта 3сiiiв tрасч=250 °с ту 26-07-614м-2006 | 2.исуп.10796030 | t3/iii | 1038533 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-08-22 00:00:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3306 | 55 | 2.2295 | по типу ту tu 26-07-614м-2006 дополнение addition; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
724 | по типу зт 26050-050м dn 50.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc трапные воды/floor water dn 50.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 40kpf30aa145 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; среда - трапные воды, дистиллат; l=230 мм, h=270 мм, h=420 мм, тип сварного соединения - 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - floordrain waters, distillate; l=230 mm, h=270 mm, h=420 mm, type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 22 | pcs/шт | клапан запорный зт26050-050м-01 dn=50 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=пульпа спосприсоед=под приварку спосупр=шарнирная муфта 3сiiiв tрасч=250 °с ту 26-07-614м-2006 | 2.исуп.10796031 | t3/iii | 1038533 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-08-22 00:00:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3306 | 56 | 2.2295 | по типу ту tu 26-07-614м-2006 дополнение addition; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
725 | по типу у26161-050м1-08 dn 50.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 40kpf60aa131 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; конструкция -несоосна; l= 230 мм; h=178 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-23(c-23) dn х s,мм-57x3 др,мм-52(+0,3); с патрубками под приварку outside containment; design -structure non-coaxial; l= 230 mm; h=178 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(c-23) dn х s,mm-57x3 dcut,mm-52(+0,3); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 16 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050м1-08 dn=50 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=дистиллят спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 3сiiiв tрасч=250°с 4 н iii т 3 iii ту 26-07-573-98 | 2.исуп.10796047 | t3/iii | 878357 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-08-22 00:00:00 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.109.122 | 57 | 2.1248 | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
726 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 40kpf30aa122 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.10796054 | т3/iii | 877624 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-08-22 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.70 | 58 | 2.1702 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
727 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 40kpf30aa128 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.10796055 | т3/iii | 877624 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-08-22 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.70 | 59 | 2.1702 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
728 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 40kpf40aa123 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.10796056 | т3/iii | 877624 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-08-22 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.70 | 60 | 2.1702 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
729 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 40kpf40aa124 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.10796057 | т3/iii | 877624 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-08-22 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.70 | 61 | 2.1702 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
730 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 40kpf40aa122 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.10796058 | т3/iii | 877624 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-08-22 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.70 | 62 | 2.1702 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
731 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 40kpf40aa110 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.10796059 | т3/iii | 877624 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-08-22 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.70 | 63 | 2.1702 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
732 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 40kpf40aa116 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.10796060 | т3/iii | 877624 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-08-22 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.70 | 64 | 2.1702 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
733 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 40kpf40aa121 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.10796061 | т3/iii | 877624 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-08-22 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.70 | 65 | 2.1702 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
734 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 40kpf60aa107 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.10796062 | т3/iii | 877624 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-08-22 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.70 | 66 | 2.1702 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
735 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 40kpf60aa103 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.10796063 | т3/iii | 877624 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-08-22 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.70 | 67 | 2.1702 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
736 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 40kpf50aa108 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.10796064 | т3/iii | 877624 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-08-22 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.70 | 68 | 2.1702 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
737 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 40kpf50aa104 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.10796065 | т3/iii | 877624 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-08-22 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.70 | 69 | 2.1702 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
738 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 40kpf50aa101 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.10796066 | т3/iii | 877624 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-08-22 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.70 | 70 | 2.1702 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
739 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 40kpf50aa105 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.10796067 | т3/iii | 877624 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-08-22 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.70 | 71 | 2.1702 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
740 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 40kpf50aa109 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.10796068 | т3/iii | 877624 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-08-22 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.70 | 72 | 2.1702 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
741 | по типу к321016-080-02 (15нж65п) dn 80.0 mm pd 1.6 mpa td 200 oc дистиллят/distillate dn 80.0 мм рр 1.6 мпа тр 200 ос | 40kpf40aa108 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; конструкция соосная; l= 310 мм; h=355 мм; h=505 мм; тип сварного соединения - 1-25-1; патрубки под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; l= 310 mm; h=355 mm; h=505 mm; type of weld joint - 1-25-1; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 60 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-080-02 dn=80 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода обессоленная tрабср=до 150°с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н iii тв 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.10796069 | т3/iii | 1033082 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-08-22 00:00:00 | 60 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.71 | 73 | 2.1704 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
742 | по типу кз21017-050-01 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 120 oc пульпа/pulp dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 120 ос | 40kpf30aa118 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; конструкция соосная; l=324 мм, h=315 мм, h=465 мм; тип сварного соединения - 1-23; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; l=324 mm, h=315 mm, h=465 mm; type of weld joint - 1-23; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 23.5 | pcs/шт | клапан запорный кз21017-050-01 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=пульпа tрабср=0...120 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.10796070 | t3/iii | 877948 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-08-22 00:00:00 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.72 | 74 | 2.1706 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
743 | по типу кз21017-050-01 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 120 oc пульпа/pulp dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 120 ос | 40kpf30aa124 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; конструкция соосная; l=324 мм, h=315 мм, h=465 мм; тип сварного соединения - 1-23; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; l=324 mm, h=315 mm, h=465 mm; type of weld joint - 1-23; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 23.5 | pcs/шт | клапан запорный кз21017-050-01 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=пульпа tрабср=0...120 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.10796071 | t3/iii | 877948 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-08-22 00:00:00 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.72 | 75 | 2.1706 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
744 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 40kpf30aa130 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; рабочая среда - дистиллат, дренажные воды, конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; working media - distillate, drain waters, co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.10796072 | т3/iii | 877624 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-08-22 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.73 | 76 | 2.1708 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
745 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 40kpf30aa119 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; рабочая среда - дистиллат, дренажные воды, конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; working media - distillate, drain waters, co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.10796073 | т3/iii | 877624 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-08-22 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.73 | 77 | 2.1708 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
746 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 40kpf30aa123 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; рабочая среда - дистиллат, дренажные воды, конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; working media - distillate, drain waters, co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.10796074 | т3/iii | 877624 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-08-22 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.73 | 78 | 2.1708 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
747 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 40kpf30aa125 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; рабочая среда - дистиллат, дренажные воды, конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; working media - distillate, drain waters, co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.10796075 | т3/iii | 877624 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-08-22 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.73 | 79 | 2.1708 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
748 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 40kpf40aa112 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; рабочая среда - дистиллат, дренажные воды, конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; working media - distillate, drain waters, co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.10796076 | т3/iii | 877624 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-08-22 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.73 | 80 | 2.1708 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
749 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 40kpf40aa120 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; рабочая среда - дистиллат, дренажные воды, конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; working media - distillate, drain waters, co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.10796077 | т3/iii | 877624 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-08-22 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.73 | 81 | 2.1708 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
750 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 40kpf60aa108 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; рабочая среда - дистиллат, дренажные воды, конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; working media - distillate, drain waters, co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.10796078 | т3/iii | 877624 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-08-22 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.73 | 82 | 2.1708 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
751 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 40kpf60aa104 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; рабочая среда - дистиллат, дренажные воды, конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; working media - distillate, drain waters, co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.10796079 | т3/iii | 877624 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-08-22 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.73 | 83 | 2.1708 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
752 | по типу у26161-080-06 (14нж17ст19) dn 80.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 80.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40kpf60aa136 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 5.5, не более; l=310 мм, h=913мм; h=1063мм; s=95 мм; тип сварного соединения 1-25-1; с патрубками под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 5.5, not above; l=310 mm, h=913mm; h=1063mm; s=95 mm; type of weld joint 1-25-1 ; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный у26161-080-06 dn=80 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=растворы дезактивирующие tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii qa4 ухл 3 ту 26-07-382-86 | 2.исуп.10796104 | т3/iii | 861616 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-08-22 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2077 | 84 | 2.2026 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
753 | по типу кплв.491144.050 dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 250 oc пульпа/pulp dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 250 ос | 40kpf40aa114 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 4,5/5,5, не более; l=230 мм, h=268 мм, h=350 мм, тип сварного соединения - 1-23; с патрубками под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 4,5/5,5, not above; l=230 mm, h=268 mm, h=350 mm, type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 10.4 | pcs/шт | клапан запорный кплв.491144.050 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=пульпа спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=250 °с 4 н ii т 3 iii ту 3742-031-49149890-2006 | 2.исуп.10796114 | t3/iii | 1031456 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-08-22 00:00:00 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2085 | 85 | 2.2040 | по типу ту3742-031-49149890-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
754 | по типу кплв.491144.050 dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 250 oc пульпа/pulp dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 250 ос | 40kpf40aa118 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 4,5/5,5, не более; l=230 мм, h=268 мм, h=350 мм, тип сварного соединения - 1-23; с патрубками под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 4,5/5,5, not above; l=230 mm, h=268 mm, h=350 mm, type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 10.4 | pcs/шт | клапан запорный кплв.491144.050 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=пульпа спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=250 °с 4 н ii т 3 iii ту 3742-031-49149890-2006 | 2.исуп.10796115 | t3/iii | 1031456 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-08-22 00:00:00 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2085 | 86 | 2.2040 | по типу ту3742-031-49149890-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
755 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40kpf60aa137 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.10796172 | t3/iii | 876935 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-08-22 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.109.185 | 87 | 2.1294 | по типу ту tu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
756 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дренажи /drainages dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 40kpf30aa126 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6, не более; среда - дистиллат, дренажные воды; конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 6, not above; media - distillate, drain waters; co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.10796183 | t3/iii | 877624 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-08-22 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3294 | 88 | 2.2283 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
757 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дренажи /drainages dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 40kpf30aa137 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6, не более; среда - дистиллат, дренажные воды; конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 6, not above; media - distillate, drain waters; co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.10796184 | t3/iii | 877624 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-08-22 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3294 | 89 | 2.2283 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
758 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дренажи /drainages dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 40kpf30aa144 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6, не более; среда - дистиллат, дренажные воды; конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 6, not above; media - distillate, drain waters; co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.10796185 | t3/iii | 877624 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-08-22 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3294 | 90 | 2.2283 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
759 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дренажи /drainages dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 40kpf30aa120 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6, не более; среда - дистиллат, дренажные воды. конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 6, not above; media - distillate, drain waters; co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.10796186 | т3/iii | 877624 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-08-22 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3295 | 91 | 2.2285 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
760 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дренажи /drainages dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 40kpf30aa150 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6, не более; среда - дистиллат, дренажные воды. конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 6, not above; media - distillate, drain waters; co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.10796187 | т3/iii | 877624 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-08-22 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3295 | 92 | 2.2285 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
761 | по типу кз21016-100-02 dn 100.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят/distillate dn 100.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 40kpf60aa111 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; l=350 мм, h=415 мм, h=565 мм, фланцевое соединение; outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; l=350 mm, h=415 mm, h=565 mm, flange connection; | qnc | 1 | Shut-off valve | 80 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-100-02 dn=100 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=дистиллят tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.10796190 | t3/iii | 877963 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-08-22 00:00:00 | 80 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.75 | 93 | 2.1712 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
762 | по типу кз21016-100-02 dn 100.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят/distillate dn 100.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 40kpf60aa114 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; l=350 мм, h=415 мм, h=565 мм, фланцевое соединение; outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; l=350 mm, h=415 mm, h=565 mm, flange connection; | qnc | 1 | Shut-off valve | 80 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-100-02 dn=100 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=дистиллят tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.10796191 | t3/iii | 877963 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-08-22 00:00:00 | 80 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.75 | 94 | 2.1712 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
763 | по типу кз21016-100-02 dn 100.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят/distillate dn 100.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 40kpf60aa117 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; l=350 мм, h=415 мм, h=565 мм, фланцевое соединение; outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; l=350 mm, h=415 mm, h=565 mm, flange connection; | qnc | 1 | Shut-off valve | 80 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-100-02 dn=100 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=дистиллят tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.10796192 | t3/iii | 877963 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-08-22 00:00:00 | 80 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.75 | 95 | 2.1712 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
764 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 40kpf60aa132 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.10796193 | t3/iii | 877624 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-08-22 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.76 | 96 | 2.1714 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
765 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 40kpf60aa135 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.10796194 | t3/iii | 877624 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-08-22 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.76 | 97 | 2.1714 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
766 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 40kpf50aa107 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.10796195 | t3/iii | 877624 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-08-22 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.76 | 98 | 2.1714 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
767 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 40kpf50aa111 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.10796196 | t3/iii | 877624 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-08-22 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.76 | 99 | 2.1714 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
768 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 40kpf50aa116 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.10796197 | t3/iii | 877624 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-08-22 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.76 | 100 | 2.1714 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
769 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 40kpf40aa103 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.10796198 | t3/iii | 877624 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-08-22 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.76 | 101 | 2.1714 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
770 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 40kpf40aa106 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.10796199 | t3/iii | 877624 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-08-22 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.76 | 102 | 2.1714 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
771 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 40kpf40aa104 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.10796200 | t3/iii | 877624 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-08-22 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.76 | 103 | 2.1714 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
772 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40kpf30aa139 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5, не более; l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5, not above; l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.10796210 | t3/iii | 876935 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-08-22 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.77 | 104 | 2.1716 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
773 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40kpf30aa146 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5, не более; l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5, not above; l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.10796211 | t3/iii | 876935 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-08-22 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.77 | 105 | 2.1716 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
774 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40kpf30aa149 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5, не более; l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5, not above; l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.10796212 | t3/iii | 876935 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-08-22 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.77 | 106 | 2.1716 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
775 | по типу у26161-080-06 (14нж17ст19) dn 80.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 80.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40kpf50aa112 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 5.5, не более; l=310 мм, h=913мм; h=1063мм; s=95 мм; тип сварного соединения 1-25-1 ; с патрубками под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 5.5, not above; l=310 mm, h=913mm; h=1063mm; s=95 mm; type of weld joint 1-25-1; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный у26161-080-06 dn=80 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=растворы дезактивирующие tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii qa4 ухл 3 ту 26-07-382-86 | 2.исуп.10796283 | т3/iii | 861616 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-08-22 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.69 | 107 | 2.1700 | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
776 | по типу у26161-080-06 (14нж17ст19) dn 80.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 80.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40kpf50aa113 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 5.5, не более; l=310 мм, h=913мм; h=1063мм; s=95 мм; тип сварного соединения 1-25-1 ; с патрубками под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 5.5, not above; l=310 mm, h=913mm; h=1063mm; s=95 mm; type of weld joint 1-25-1; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный у26161-080-06 dn=80 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=растворы дезактивирующие tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii qa4 ухл 3 ту 26-07-382-86 | 2.исуп.10796284 | т3/iii | 861616 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-08-22 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.69 | 108 | 2.1700 | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
777 | по типу у26161-010м1-21 dn 10.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc обессоленная вода/demin. water dn 10.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 40kpf40aa132 | ssSS | , 4/ ii | под оболочкой, конструкция несоосная s=24; l=130 мм; h=210 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; с патрубками под приварку inside containment, non-coaxial structure s=24; l=130 mm; h=210 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 3.7 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010м1-21 dn=10 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=вода обессоленная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной с замком tрасч=250 °с 4 н i ту 26-07-573-98 | 2.исуп.10796285 | t3/iii | 1029332 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-05-20 00:00:00 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3548 | 109 | 2.4251 | по типу ту tu 26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
778 | по типу у26161-050м1-20 dn 50.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 40kpf40aa126 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - не более 7.0/5.5; l=230мм; h=317мм; h=467мм; s=70мм; тип сварногосоединения - 1-23; с патрубками под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - not above 7.0/5.5; l=230mm; h=317mm; h=467mm; s=70mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 35 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050м1-20 dn=50 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=вода обессоленная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной с замком 3сiiiв tрасч=250 °с ту 26-07-573-98 | 2.исуп.10796286 | t3/iii | 1029811 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-05-20 00:00:00 | 35 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3549 | 110 | 2.4253 | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
779 | по типу у26161-010м1-21 dn 10.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc обессоленная вода/demin. water dn 10.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 40kpf40aa131 | ssSS | , 4/ ii | под оболочкой, конструкция несоосная s=24; l=130 мм; h=210 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; с патрубками под приварку inside containment, non-coaxial structure s=24; l=130 mm; h=210 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 3.7 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010м1-21 dn=10 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=вода обессоленная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной с замком tрасч=250 °с 4 н i ту 26-07-573-98 | 2.исуп.10796287 | t3/iii | 1029332 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-05-20 00:00:00 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3548 | 111 | 2.4251 | по типу ту tu 26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
780 | по типу у26161-050-48, (14с17ст21) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc азот / nitrogen dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40qjb50aa101 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; с замком; траб 60 ос; конструкция несоосная; s=65 мм; l=230 мм; h=194 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-23(с-23) dn х s,мм- 57х3 др,мм- 52(+0,3); с патрубками под приварку outside containment; fitted with lock; twork 60 c; non-coaxial structure; s=65 mm; l=230 mm; h=194 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(с23) dn х s,mm- 57х3 dcut,mm- 52(+0,3); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-48 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=конденсат tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii qa4 ухл 3 ту 26-07-382-86 | 2.исуп.11888863 | t3/iii | 861155 | 40uma - здание турбины / turbine hall | 2021-04-15 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.154.7 | 112 | 2.3931 | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
781 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc продувочная вода пг/sg blowdown water dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40lcq76aa113 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.11889657 | t3/iii | 1015435 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-04-20 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.90 | 113 | 2.4281 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
782 | по типу у26161-050м1-18-п dn 50.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 40lcq80aa004 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; конструкция несоосная; l=230 мм, s =70 мм, h=591 мм, тип сварного соединения - 1-23; с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure; l=230 mm, s =70 mm, h=591 mm, type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 35 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050м1-18-п dn=50 p=2.5мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 08х18н10т рабср=дистиллят спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод tрасч=250 °с 4 н i ту 26-07-573-98 | 2.исуп.11889658 | t3/iii | 1029845 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-04-20 00:00:00 | 35 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.108.124 | 114 | 2.3639 | по типу ту tu 26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
783 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc продувочная вода пг/sg blowdown water dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40lcq75aa113 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.11889660 | t3/iii | 1015435 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-04-20 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.90 | 115 | 2.4281 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
784 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc продувочная вода пг/sg blowdown water dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40lcq72aa113 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.11889661 | t3/iii | 1015435 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-04-20 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.90 | 116 | 2.4281 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
785 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc продувочная вода пг/sg blowdown water dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40lcq71aa123 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.11889662 | t3/iii | 1015435 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-04-20 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.90 | 117 | 2.4281 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
786 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc продувочная вода пг/sg blowdown water dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40lcq71aa113 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.11889663 | t3/iii | 1015435 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-04-20 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.90 | 118 | 2.4281 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
787 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc продувочная вода пг/sg blowdown water dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40lcq75aa123 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.11889664 | t3/iii | 1015435 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-04-20 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.90 | 119 | 2.4281 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
788 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc продувочная вода пг/sg blowdown water dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40lcq76aa123 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.11889665 | t3/iii | 1015435 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-04-20 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.90 | 120 | 2.4281 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
789 | по типу у26161-032-06 (14нж17ст19) dn 32.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 32.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40lcq61aa106 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; тип сварного соединения 1-23; несоосна; с патрубками под приварку outside containment; no special dimension requirements; type of weld joint 1-23; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 10.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-032-06 dn=32 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12x18h9t рабср=конденсат спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.11889669 | t3/iii | 1030521 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-05-20 00:00:00 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.108.144 | 121 | 2.3647 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
790 | по типу у26161-032-06 (14нж17ст19) dn 32.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 32.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40lcq62aa106 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; тип сварного соединения 1-23; несоосна; с патрубками под приварку outside containment; no special dimension requirements; type of weld joint 1-23; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 10.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-032-06 dn=32 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12x18h9t рабср=конденсат спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.11889670 | t3/iii | 1030521 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-05-20 00:00:00 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.108.144 | 122 | 2.3647 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
791 | по типу у26161-032-06 (14нж17ст19) dn 32.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 32.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40lcq63aa106 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; тип сварного соединения 1-23; несоосна; с патрубками под приварку outside containment; no special dimension requirements; type of weld joint 1-23; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 10.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-032-06 dn=32 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12x18h9t рабср=конденсат спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.11889671 | t3/iii | 1030521 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-05-20 00:00:00 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.108.144 | 123 | 2.3647 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
792 | по типу у26161-032-06 (14нж17ст19) dn 32.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 32.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40lcq64aa106 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; тип сварного соединения 1-23; несоосна; с патрубками под приварку outside containment; no special dimension requirements; type of weld joint 1-23; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 10.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-032-06 dn=32 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12x18h9t рабср=конденсат спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.11889672 | t3/iii | 1030521 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-05-20 00:00:00 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.108.144 | 124 | 2.3647 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
793 | по типу у26161-032-06 (14нж17ст19) dn 32.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 32.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40lcq61aa107 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; тип сварного соединения 1-23; несоосна; с патрубками под приварку outside containment; no special dimension requirements; type of weld joint 1-23; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 10.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-032-06 dn=32 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12x18h9t рабср=конденсат спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.11889673 | t3/iii | 1030521 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-05-20 00:00:00 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.108.144 | 125 | 2.3647 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
794 | по типу у26161-032-06 (14нж17ст19) dn 32.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 32.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40lcq62aa107 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; тип сварного соединения 1-23; несоосна; с патрубками под приварку outside containment; no special dimension requirements; type of weld joint 1-23; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 10.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-032-06 dn=32 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12x18h9t рабср=конденсат спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.11889674 | t3/iii | 1030521 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-05-20 00:00:00 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.108.144 | 126 | 2.3647 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
795 | по типу у26161-032-06 (14нж17ст19) dn 32.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 32.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40lcq63aa107 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; тип сварного соединения 1-23; несоосна; с патрубками под приварку outside containment; no special dimension requirements; type of weld joint 1-23; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 10.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-032-06 dn=32 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12x18h9t рабср=конденсат спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.11889675 | t3/iii | 1030521 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-05-20 00:00:00 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.108.144 | 127 | 2.3647 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
796 | по типу у26161-032-06 (14нж17ст19) dn 32.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 32.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40lcq64aa107 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; тип сварного соединения 1-23; несоосна; с патрубками под приварку outside containment; no special dimension requirements; type of weld joint 1-23; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 10.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-032-06 dn=32 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12x18h9t рабср=конденсат спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.11889676 | t3/iii | 1030521 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-05-20 00:00:00 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.108.144 | 128 | 2.3647 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
797 | по типу у26161-032-06 (14нж17ст19) dn 32.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 32.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40lcq80aa101 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; тип сварного соединения 1-23; несоосна; с патрубками под приварку outside containment; no special dimension requirements; type of weld joint 1-23; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 10.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-032-06 dn=32 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12x18h9t рабср=конденсат спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.11889677 | t3/iii | 1030521 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-05-20 00:00:00 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.108.144 | 129 | 2.3647 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
798 | по типу у26161-010м1-18-п dn 10.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc дистиллят/distillate dn 10.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 40lcq80aa003 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; tср 16с, не более; l= 130 мм; h=408мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-23(c-23 dn х s,мм-14x2 др,мм-11+0,18; несоосна s=24 мм.; с патрубками под приварку outside containment; time of actuation 16s, not above; l= 130 mm; h=408mm; nozzle edge preparation: type-1-23(c-23 dn х s,mm-14x2 dcut,mm-11+0,18; structure non-coaxial s=24 mm.; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 21 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010м1-18-п dn=10 p=2.5мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 08х18н10т рабср=дистиллят спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод tрасч=250 °с 4 н i ту 26-07-573-98 | 2.исуп.11889687 | t3/iii | 1029364 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-04-20 00:00:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.109.161 | 130 | 2.3723 | по типу ту tu 26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
799 | по типу ам10183-10-10 dn 10.0 mm pd 11.0 mpa td 300 oc продувочная вода пг/sg blowdown water dn 10.0 мм рр 11.0 мпа тр 300 ос | 40lcq60aa004 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; здание uka; l= 130 мм; н=586 мм s= 24 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23 dn х s,мм-14x2 др,мм-10.5+0,18; несоосна s=24 мм; tср 15 c, не более; с патрубками под приварку outside containment; bldg. uka; l= 130 mm; н=586 mm s= 24 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23 dn х s,mm-14x2 dcut,mm-10.5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; time of actuation 15 c, not above; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 27 | pcs/шт | клапан запорный ам10183-10-10 dn=10 p=11мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=продувочная вода парогенераторов tрабср=до 300°с спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод прив=2-пм-27 pприв=0.025квт 4 н ii т 3 iii армк 3742.10 102 ту | 2.исуп.11889688 | t3/iii | 1041697 | 40uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2020-05-20 00:00:00 | 27 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.103.81 | 131 | 2.3573 | по типу тu армк 3742.10.102 ту; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
800 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc продувочная вода пг/sg blowdown water dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40lcq72aa123 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.11889689 | t3/iii | 1015435 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-04-20 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.90 | 132 | 2.4281 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
801 | по типу ам10183-10-10 dn 10.0 mm pd 11.0 mpa td 300 oc продувочная вода пг/sg blowdown water dn 10.0 мм рр 11.0 мпа тр 300 ос | 40lcq60aa002 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; здание uka; l= 130 мм; н=586 мм s= 24 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23 dn х s,мм-14x2 др,мм-10.5+0,18; несоосна s=24 мм; tср 15 c, не более; с патрубками под приварку outside containment; bldg. uka; l= 130 mm; н=586 mm s= 24 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23 dn х s,mm-14x2 dcut,mm-10.5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; time of actuation 15 c, not above; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 27 | pcs/шт | клапан запорный ам10183-10-10 dn=10 p=11мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=продувочная вода парогенераторов tрабср=до 300°с спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод прив=2-пм-27 pприв=0.025квт 4 н ii т 3 iii армк 3742.10 102 ту | 2.исуп.11889690 | t3/iii | 1041697 | 40uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2020-05-20 00:00:00 | 27 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.103.81 | 133 | 2.3573 | по типу тu армк 3742.10.102 ту; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
802 | по типу к 21002-015-01 dn 15.0 mm pd 8.4 mpa td 60 oc продувочная вода парогенераторов/sg blowdown water dn 15.0 мм рр 8.4 мпа тр 60 ос | 40lcq72aa121 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; l=130 мм; h=230 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-22(с-22) dn х s,мм- 18х2,5 др,мм- 13(+0,3); патрубки под приварку outside containment; l=130 mm; h=230 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(с22) dn х s,mm- 18х2,5 dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 4 | pcs/шт | клапан запорный к21002-015-01 dn=15 p=20мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=раствор соли спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=50°с 4 н iii т 3 iii ту 3742-022-29012225-2006 | 2.исуп.11889797 | t3/iii | 1043123 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-04-20 00:00:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.147.13 | 134 | 2.4277 | по типу ту tu 3742-022-29012225-2005; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
803 | по типу к 21002-015-01 dn 15.0 mm pd 8.4 mpa td 60 oc продувочная вода парогенераторов/sg blowdown water dn 15.0 мм рр 8.4 мпа тр 60 ос | 40lcq71aa111 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; l=130 мм; h=230 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-22(с-22) dn х s,мм- 18х2,5 др,мм- 13(+0,3); патрубки под приварку outside containment; l=130 mm; h=230 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(с22) dn х s,mm- 18х2,5 dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 4 | pcs/шт | клапан запорный к21002-015-01 dn=15 p=20мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=раствор соли спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=50°с 4 н iii т 3 iii ту 3742-022-29012225-2006 | 2.исуп.11889798 | t3/iii | 1043123 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-04-20 00:00:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.147.13 | 135 | 2.4277 | по типу ту tu 3742-022-29012225-2005; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
804 | по типу к 21002-015-01 dn 15.0 mm pd 8.4 mpa td 60 oc продувочная вода парогенераторов/sg blowdown water dn 15.0 мм рр 8.4 мпа тр 60 ос | 40lcq72aa122 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; l=130 мм; h=230 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-22(с-22) dn х s,мм- 18х2,5 др,мм- 13(+0,3); патрубки под приварку outside containment; l=130 mm; h=230 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(с22) dn х s,mm- 18х2,5 dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 4 | pcs/шт | клапан запорный к21002-015-01 dn=15 p=20мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=раствор соли спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=50°с 4 н iii т 3 iii ту 3742-022-29012225-2006 | 2.исуп.11889799 | t3/iii | 1043123 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-04-20 00:00:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.147.13 | 136 | 2.4277 | по типу ту tu 3742-022-29012225-2005; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
805 | по типу к 21002-015-01 dn 15.0 mm pd 8.4 mpa td 60 oc продувочная вода парогенераторов/sg blowdown water dn 15.0 мм рр 8.4 мпа тр 60 ос | 40lcq71aa112 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; l=130 мм; h=230 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-22(с-22) dn х s,мм- 18х2,5 др,мм- 13(+0,3); патрубки под приварку outside containment; l=130 mm; h=230 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(с22) dn х s,mm- 18х2,5 dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 4 | pcs/шт | клапан запорный к21002-015-01 dn=15 p=20мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=раствор соли спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=50°с 4 н iii т 3 iii ту 3742-022-29012225-2006 | 2.исуп.11889800 | t3/iii | 1043123 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-04-20 00:00:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.147.13 | 137 | 2.4277 | по типу ту tu 3742-022-29012225-2005; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
806 | по типу к 21002-015-01 dn 15.0 mm pd 8.4 mpa td 60 oc продувочная вода парогенераторов/sg blowdown water dn 15.0 мм рр 8.4 мпа тр 60 ос | 40lcq75aa111 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; l=130 мм; h=230 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-22(с-22) dn х s,мм- 18х2,5 др,мм- 13(+0,3); патрубки под приварку outside containment; l=130 mm; h=230 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(с22) dn х s,mm- 18х2,5 dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 4 | pcs/шт | клапан запорный к21002-015-01 dn=15 p=20мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=раствор соли спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=50°с 4 н iii т 3 iii ту 3742-022-29012225-2006 | 2.исуп.11889801 | t3/iii | 1043123 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-04-20 00:00:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.147.13 | 138 | 2.4277 | по типу ту tu 3742-022-29012225-2005; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
807 | по типу к 21002-015-01 dn 15.0 mm pd 8.4 mpa td 60 oc продувочная вода парогенераторов/sg blowdown water dn 15.0 мм рр 8.4 мпа тр 60 ос | 40lcq71aa121 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; l=130 мм; h=230 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-22(с-22) dn х s,мм- 18х2,5 др,мм- 13(+0,3); патрубки под приварку outside containment; l=130 mm; h=230 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(с22) dn х s,mm- 18х2,5 dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 4 | pcs/шт | клапан запорный к21002-015-01 dn=15 p=20мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=раствор соли спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=50°с 4 н iii т 3 iii ту 3742-022-29012225-2006 | 2.исуп.11889802 | t3/iii | 1043123 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-04-20 00:00:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.147.13 | 139 | 2.4277 | по типу ту tu 3742-022-29012225-2005; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
808 | по типу к 21002-015-01 dn 15.0 mm pd 8.4 mpa td 60 oc продувочная вода парогенераторов/sg blowdown water dn 15.0 мм рр 8.4 мпа тр 60 ос | 40lcq75aa112 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; l=130 мм; h=230 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-22(с-22) dn х s,мм- 18х2,5 др,мм- 13(+0,3); патрубки под приварку outside containment; l=130 mm; h=230 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(с22) dn х s,mm- 18х2,5 dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 4 | pcs/шт | клапан запорный к21002-015-01 dn=15 p=20мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=раствор соли спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=50°с 4 н iii т 3 iii ту 3742-022-29012225-2006 | 2.исуп.11889803 | t3/iii | 1043123 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-04-20 00:00:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.147.13 | 140 | 2.4277 | по типу ту tu 3742-022-29012225-2005; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
809 | по типу к 21002-015-01 dn 15.0 mm pd 8.4 mpa td 60 oc продувочная вода парогенераторов/sg blowdown water dn 15.0 мм рр 8.4 мпа тр 60 ос | 40lcq71aa122 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; l=130 мм; h=230 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-22(с-22) dn х s,мм- 18х2,5 др,мм- 13(+0,3); патрубки под приварку outside containment; l=130 mm; h=230 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(с22) dn х s,mm- 18х2,5 dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 4 | pcs/шт | клапан запорный к21002-015-01 dn=15 p=20мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=раствор соли спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=50°с 4 н iii т 3 iii ту 3742-022-29012225-2006 | 2.исуп.11889804 | t3/iii | 1043123 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-04-20 00:00:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.147.13 | 141 | 2.4277 | по типу ту tu 3742-022-29012225-2005; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
810 | по типу к 21002-015-01 dn 15.0 mm pd 8.4 mpa td 60 oc продувочная вода парогенераторов/sg blowdown water dn 15.0 мм рр 8.4 мпа тр 60 ос | 40lcq72aa111 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; l=130 мм; h=230 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-22(с-22) dn х s,мм- 18х2,5 др,мм- 13(+0,3); патрубки под приварку outside containment; l=130 mm; h=230 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(с22) dn х s,mm- 18х2,5 dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 4 | pcs/шт | клапан запорный к21002-015-01 dn=15 p=20мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=раствор соли спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=50°с 4 н iii т 3 iii ту 3742-022-29012225-2006 | 2.исуп.11889805 | t3/iii | 1043123 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-04-20 00:00:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.147.13 | 142 | 2.4277 | по типу ту tu 3742-022-29012225-2005; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
811 | по типу к 21002-015-01 dn 15.0 mm pd 8.4 mpa td 60 oc продувочная вода парогенераторов/sg blowdown water dn 15.0 мм рр 8.4 мпа тр 60 ос | 40lcq75aa121 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; l=130 мм; h=230 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-22(с-22) dn х s,мм- 18х2,5 др,мм- 13(+0,3); патрубки под приварку outside containment; l=130 mm; h=230 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(с22) dn х s,mm- 18х2,5 dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 4 | pcs/шт | клапан запорный к21002-015-01 dn=15 p=20мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=раствор соли спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=50°с 4 н iii т 3 iii ту 3742-022-29012225-2006 | 2.исуп.11889806 | t3/iii | 1043123 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-04-20 00:00:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.147.13 | 143 | 2.4277 | по типу ту tu 3742-022-29012225-2005; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
812 | по типу к 21002-015-01 dn 15.0 mm pd 8.4 mpa td 60 oc продувочная вода парогенераторов/sg blowdown water dn 15.0 мм рр 8.4 мпа тр 60 ос | 40lcq75aa122 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; l=130 мм; h=230 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-22(с-22) dn х s,мм- 18х2,5 др,мм- 13(+0,3); патрубки под приварку outside containment; l=130 mm; h=230 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(с22) dn х s,mm- 18х2,5 dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 4 | pcs/шт | клапан запорный к21002-015-01 dn=15 p=20мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=раствор соли спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=50°с 4 н iii т 3 iii ту 3742-022-29012225-2006 | 2.исуп.11889807 | t3/iii | 1043123 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-04-20 00:00:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.147.13 | 144 | 2.4277 | по типу ту tu 3742-022-29012225-2005; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
813 | по типу к 21002-015-01 dn 15.0 mm pd 8.4 mpa td 60 oc продувочная вода парогенераторов/sg blowdown water dn 15.0 мм рр 8.4 мпа тр 60 ос | 40lcq72aa112 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; l=130 мм; h=230 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-22(с-22) dn х s,мм- 18х2,5 др,мм- 13(+0,3); патрубки под приварку outside containment; l=130 mm; h=230 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(с22) dn х s,mm- 18х2,5 dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 4 | pcs/шт | клапан запорный к21002-015-01 dn=15 p=20мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=раствор соли спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=50°с 4 н iii т 3 iii ту 3742-022-29012225-2006 | 2.исуп.11889808 | t3/iii | 1043123 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-04-20 00:00:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.147.13 | 145 | 2.4277 | по типу ту tu 3742-022-29012225-2005; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
814 | по типу к 21002-015-01 dn 15.0 mm pd 8.4 mpa td 60 oc продувочная вода парогенераторов/sg blowdown water dn 15.0 мм рр 8.4 мпа тр 60 ос | 40lcq76aa111 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; l=130 мм; h=230 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-22(с-22) dn х s,мм- 18х2,5 др,мм- 13(+0,3); патрубки под приварку outside containment; l=130 mm; h=230 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(с22) dn х s,mm- 18х2,5 dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 4 | pcs/шт | клапан запорный к21002-015-01 dn=15 p=20мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=раствор соли спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=50°с 4 н iii т 3 iii ту 3742-022-29012225-2006 | 2.исуп.11889827 | t3/iii | 1043123 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-04-20 00:00:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.147.13 | 146 | 2.4277 | по типу ту tu 3742-022-29012225-2005; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
815 | по типу к 21002-015-01 dn 15.0 mm pd 8.4 mpa td 60 oc продувочная вода парогенераторов/sg blowdown water dn 15.0 мм рр 8.4 мпа тр 60 ос | 40lcq76aa112 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; l=130 мм; h=230 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-22(с-22) dn х s,мм- 18х2,5 др,мм- 13(+0,3); патрубки под приварку outside containment; l=130 mm; h=230 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(с22) dn х s,mm- 18х2,5 dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 4 | pcs/шт | клапан запорный к21002-015-01 dn=15 p=20мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=раствор соли спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=50°с 4 н iii т 3 iii ту 3742-022-29012225-2006 | 2.исуп.11889828 | t3/iii | 1043123 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-04-20 00:00:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.147.13 | 147 | 2.4277 | по типу ту tu 3742-022-29012225-2005; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
816 | по типу к 21002-015-01 dn 15.0 mm pd 8.4 mpa td 60 oc продувочная вода парогенераторов/sg blowdown water dn 15.0 мм рр 8.4 мпа тр 60 ос | 40lcq76aa121 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; l=130 мм; h=230 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-22(с-22) dn х s,мм- 18х2,5 др,мм- 13(+0,3); патрубки под приварку outside containment; l=130 mm; h=230 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(с22) dn х s,mm- 18х2,5 dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 4 | pcs/шт | клапан запорный к21002-015-01 dn=15 p=20мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=раствор соли спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=50°с 4 н iii т 3 iii ту 3742-022-29012225-2006 | 2.исуп.11889829 | t3/iii | 1043123 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-04-20 00:00:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.147.13 | 148 | 2.4277 | по типу ту tu 3742-022-29012225-2005; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
817 | по типу к 21002-015-01 dn 15.0 mm pd 8.4 mpa td 60 oc продувочная вода парогенераторов/sg blowdown water dn 15.0 мм рр 8.4 мпа тр 60 ос | 40lcq76aa122 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; l=130 мм; h=230 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-22(с-22) dn х s,мм- 18х2,5 др,мм- 13(+0,3); патрубки под приварку outside containment; l=130 mm; h=230 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(с22) dn х s,mm- 18х2,5 dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 4 | pcs/шт | клапан запорный к21002-015-01 dn=15 p=20мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=раствор соли спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=50°с 4 н iii т 3 iii ту 3742-022-29012225-2006 | 2.исуп.11889830 | t3/iii | 1043123 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-04-20 00:00:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.147.13 | 149 | 2.4277 | по типу ту tu 3742-022-29012225-2005; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
818 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40lcq79aa103 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; конструкция несоосная; l=230 мм; s=70 мм; h=178мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure; l=230 mm; s=70 mm; h=178mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.11889831 | t3/iii | 876935 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-04-20 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.55 | 150 | 2.4279 | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
819 | по типу у26161-025-06 (14нж17ст19) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc сжатый воздух/compressed air dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40lcq79aa104 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; с патрубками под приварку outside containment; no special dimension requirements; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-06 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12x18h9t рабср=растворы дезактивирующие спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.11889832 | t3/iii | 1030474 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-04-20 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.94 | 151 | 2.4283 | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
820 | по типу у26161-015м1-21, т3 dn 15.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc масло / oil dn 15.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 40mva54aa102 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; ppаб 0,2 мпа траб 75 °с; l=130 мм; h=177 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки - 1-22(с-22) dn х s,мм- 18х2 др,мм-15(+0,18); s=24 мм; конструкция - несоосная; с патрубками под приварку outside containment; pwork 0,2 mpa twork 75 °s; l=130 mm; h=177 mm; nozzle edge preparation: type - 1-22(с22) dn х s,mm- 18х2 dcut,mm-15(+0,18); s=24 mm; design - non-coaxial structure; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 4.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-015м1-21 dn=15 p=2.5мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=масло tрабср=0...250 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной с замком 4 н ii ту 26-07-573-98 | 2.исуп.35732163 | t3/iii | 1016849 | 40umv-здание маслохозяйства турбины и генератора / turbine and generator oil industry building | 2020-07-19 00:00:00 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)iii |  | новая позиция | 152 | 2.2307 | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
821 | по типу у26161-015м1-21, т3 dn 15.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc масло / oil dn 15.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 40mva55aa102 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; ppаб 0,2 мпа траб 75 °с; l=130 мм; h=177 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки - 1-22(с-22) dn х s,мм- 18х2 др,мм-15(+0,18); s=24 мм; конструкция - несоосная; с патрубками под приварку outside containment; pwork 0,2 mpa twork 75 °s; l=130 mm; h=177 mm; nozzle edge preparation: type - 1-22(с22) dn х s,mm- 18х2 dcut,mm-15(+0,18); s=24 mm; design - non-coaxial structure; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 4.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-015м1-21 dn=15 p=2.5мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=масло tрабср=0...250 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной с замком 4 н ii ту 26-07-573-98 | 2.исуп.35732164 | t3/iii | 1016849 | 40umv-здание маслохозяйства турбины и генератора / turbine and generator oil industry building | 2020-07-19 00:00:00 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)iii |  | новая позиция | 153 | 2.2307 | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
822 | по типу иусю 491246.001-01 dn 15.0 mm pd 1.8 mpa td 60 oc дистиллят/distillate dn 15.0 мм рр 1.8 мпа тр 60 ос | 40kbf30aa127 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; l=80 мм, h=95 мм, h=245 мм, тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; l=80 mm, h=95 mm, h=245 mm, type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1 | pcs/шт | клапан запорный иусю.491246.001-01 dn=15 p=4мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12х18н10т рабср=дистиллят tрабср=-30...200°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii ту 26-07-1573-91 | 2.исуп.8348163 | t3/iii | 1015295 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-11-22 00:00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.147.6 | 154 | 2.1678 | по типу ту tu26-07-1573-91; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
823 | по типу иусю 491246.001-01 dn 15.0 mm pd 1.8 mpa td 60 oc дистиллят/distillate dn 15.0 мм рр 1.8 мпа тр 60 ос | 40kbf30aa134 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; l=80 мм, h=95 мм, h=245 мм, тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; l=80 mm, h=95 mm, h=245 mm, type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1 | pcs/шт | клапан запорный иусю.491246.001-01 dn=15 p=4мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12х18н10т рабср=дистиллят tрабср=-30...200°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii ту 26-07-1573-91 | 2.исуп.8348164 | t3/iii | 1015295 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-11-22 00:00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.147.6 | 155 | 2.1678 | по типу ту tu26-07-1573-91; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
824 | по типу иусю 491246.001-01 dn 15.0 mm pd 1.8 mpa td 60 oc дистиллят/distillate dn 15.0 мм рр 1.8 мпа тр 60 ос | 40kbf30aa138 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; l=80 мм, h=95 мм, h=245 мм, тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; l=80 mm, h=95 mm, h=245 mm, type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1 | pcs/шт | клапан запорный иусю.491246.001-01 dn=15 p=4мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12х18н10т рабср=дистиллят tрабср=-30...200°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii ту 26-07-1573-91 | 2.исуп.8348165 | t3/iii | 1015295 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-11-22 00:00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.147.6 | 156 | 2.1678 | по типу ту tu26-07-1573-91; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
825 | по типу иусю 491246.001-01 dn 15.0 mm pd 4.0 mpa td 200 oc раствор едкого кали; альт. среда: гидразин гидрат /potassium hydroxide solution; alternative media; hydrazine hydrate dn 15.0 мм рр 4.0 мпа тр 200 ос | 40kbd10aa101 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки;раствор аммиака, l=80 мм, h=95 мм, h=245 мм, тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment;ammonia solution, l=80 mm, h=95 mm, h=245 mm, type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1 | pcs/шт | клапан запорный иусю.491246.001-01 dn=15 p=4мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12х18н10т рабср=дистиллят tрабср=-30...200°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii ту 26-07-1573-91 | 2.исуп.8348175 | t3/iii | 1015295 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-11-22 00:00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.147.5 | 157 | 2.1676 | по типу ту tu26-07-1573-91; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
826 | по типу иусю 491246.001-01 dn 15.0 mm pd 4.0 mpa td 200 oc раствор едкого кали; альт. среда: гидразин гидрат /potassium hydroxide solution; alternative media; hydrazine hydrate dn 15.0 мм рр 4.0 мпа тр 200 ос | 40kbd20aa101 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки;раствор аммиака, l=80 мм, h=95 мм, h=245 мм, тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment;ammonia solution, l=80 mm, h=95 mm, h=245 mm, type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1 | pcs/шт | клапан запорный иусю.491246.001-01 dn=15 p=4мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12х18н10т рабср=дистиллят tрабср=-30...200°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii ту 26-07-1573-91 | 2.исуп.8348176 | t3/iii | 1015295 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-11-22 00:00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.147.5 | 158 | 2.1676 | по типу ту tu26-07-1573-91; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
827 | по типу иусю 491246.001-01 dn 15.0 mm pd 4.0 mpa td 200 oc раствор едкого кали; альт. среда: гидразин гидрат /potassium hydroxide solution; alternative media; hydrazine hydrate dn 15.0 мм рр 4.0 мпа тр 200 ос | 40kbd30aa101 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки;раствор аммиака, l=80 мм, h=95 мм, h=245 мм, тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment;ammonia solution, l=80 mm, h=95 mm, h=245 mm, type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1 | pcs/шт | клапан запорный иусю.491246.001-01 dn=15 p=4мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12х18н10т рабср=дистиллят tрабср=-30...200°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii ту 26-07-1573-91 | 2.исуп.8348177 | t3/iii | 1015295 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-11-22 00:00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.147.5 | 159 | 2.1676 | по типу ту tu26-07-1573-91; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
828 | по типу иусю 491246.001-01 dn 15.0 mm pd 4.0 mpa td 200 oc раствор едкого кали; альт. среда: гидразин гидрат /potassium hydroxide solution; alternative media; hydrazine hydrate dn 15.0 мм рр 4.0 мпа тр 200 ос | 40kbd30aa102 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки;раствор аммиака, l=80 мм, h=95 мм, h=245 мм, тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment;ammonia solution, l=80 mm, h=95 mm, h=245 mm, type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1 | pcs/шт | клапан запорный иусю.491246.001-01 dn=15 p=4мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12х18н10т рабср=дистиллят tрабср=-30...200°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii ту 26-07-1573-91 | 2.исуп.8348178 | t3/iii | 1015295 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-11-22 00:00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.147.5 | 160 | 2.1676 | по типу ту tu26-07-1573-91; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
829 | по типу у26161-32м1-21 dn 32.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc раствор щелочи/alkaline solution dn 32.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 40jna80aa102 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; здание uka, конструкция несоосная s=45; l=180 мм; h=300 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23 dn х s,мм-38x3 др,мм-33+0,25; с патрубками под приварку outside containment; bldg. uka, non-coaxial structure s=45; l=180 mm; h=300 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23 dn х s,mm-38x3 dcut,mm-33+0,25; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 10 | pcs/шт | клапан запорный у26161-032м1-21 dn=32 p=2.5мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 08х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной с замком tрасч=250 °с 4 н i ту 26-07-573-98 | 2.исуп.9182029 | t3/iii | 1001100 | 40uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2020-04-20 00:00:00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)iii |  | 110.7.109.197 | 161 | 2.1308 | по типу ту тu26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
830 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор щелочи/alkaline solution dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40jna80aa101 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; здание uka, l= 230 мм; h=178 мм; тип разделки-1-23(с-23) dn х s,мм- 57х3 др,мм-52(+0,3); несоосна s=70 мм; с патрубками под приварку outside containment; bldg. uka, l= 230 mm; h=178 mm; type-1-23(с23) dn х s,mm- 57х3 dcut,mm-52(+0,3); structure non-coaxial s=70 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9182040 | t3/iii | 876935 | 40uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2019-12-22 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.120 | 162 | 2.1724 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
831 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор щелочи/alkaline solution dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40jna81aa107 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; здание uka, l= 230 мм; h=178 мм; тип разделки-1-23(с-23) dn х s,мм- 57х3 др,мм-52(+0,3); несоосна s=70 мм; с патрубками под приварку outside containment; bldg. uka, l= 230 mm; h=178 mm; type-1-23(с23) dn х s,mm- 57х3 dcut,mm-52(+0,3); structure non-coaxial s=70 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9182041 | t3/iii | 876935 | 40uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2019-12-22 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.120 | 163 | 2.1724 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
832 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор щелочи/alkaline solution dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40jna82aa107 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; здание uka, l= 230 мм; h=178 мм; тип разделки-1-23(с-23) dn х s,мм- 57х3 др,мм-52(+0,3); несоосна s=70 мм; с патрубками под приварку outside containment; bldg. uka, l= 230 mm; h=178 mm; type-1-23(с23) dn х s,mm- 57х3 dcut,mm-52(+0,3); structure non-coaxial s=70 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9182042 | t3/iii | 876935 | 40uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2019-12-22 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.120 | 164 | 2.1724 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
833 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор щелочи/alkaline solution dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40jna83aa107 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; здание uka, l= 230 мм; h=178 мм; тип разделки-1-23(с-23) dn х s,мм- 57х3 др,мм-52(+0,3); несоосна s=70 мм; с патрубками под приварку outside containment; bldg. uka, l= 230 mm; h=178 mm; type-1-23(с23) dn х s,mm- 57х3 dcut,mm-52(+0,3); structure non-coaxial s=70 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9182043 | t3/iii | 876935 | 40uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2019-12-22 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.120 | 165 | 2.1724 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
834 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор щелочи/alkaline solution dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40jna84aa107 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; здание uka, l= 230 мм; h=178 мм; тип разделки-1-23(с-23) dn х s,мм- 57х3 др,мм-52(+0,3); несоосна s=70 мм; с патрубками под приварку outside containment; bldg. uka, l= 230 mm; h=178 mm; type-1-23(с23) dn х s,mm- 57х3 dcut,mm-52(+0,3); structure non-coaxial s=70 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9182044 | t3/iii | 876935 | 40uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2019-12-22 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.120 | 166 | 2.1724 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
835 | по типу у26161-032м1-08 dn 32.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc раствор щелочи/alkaline solution dn 32.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 40jna81aa102 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; здание uka, конструкция несоосная s=35 мм; l=180 мм; h=200 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-38х3 др,мм-33,0+0,25; с патрубками под приварку outside containment; bldg. uka, non-coaxial structure s=35 mm; l=180 mm; h=200 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-38х3 dcut,mm-33,0+0,25; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 10 | pcs/шт | клапан запорный у26161-032м1-08 dn=32 p=2.5мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 08х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=250 °с 4 н i ту 26-07-573-98 | 2.исуп.9182045 | t3/iii | 1000504 | 40uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2020-04-20 00:00:00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)iii |  | 110.7.149.121 | 167 | 2.1726 | по типу ту tu 26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
836 | по типу у26161-032м1-08 dn 32.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc раствор щелочи/alkaline solution dn 32.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 40jna82aa102 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; здание uka, конструкция несоосная s=35 мм; l=180 мм; h=200 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-38х3 др,мм-33,0+0,25; с патрубками под приварку outside containment; bldg. uka, non-coaxial structure s=35 mm; l=180 mm; h=200 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-38х3 dcut,mm-33,0+0,25; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 10 | pcs/шт | клапан запорный у26161-032м1-08 dn=32 p=2.5мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 08х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=250 °с 4 н i ту 26-07-573-98 | 2.исуп.9182046 | t3/iii | 1000504 | 40uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2020-04-20 00:00:00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)iii |  | 110.7.149.121 | 168 | 2.1726 | по типу ту tu 26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
837 | по типу у26161-032м1-08 dn 32.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc раствор щелочи/alkaline solution dn 32.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 40jna83aa102 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; здание uka, конструкция несоосная s=35 мм; l=180 мм; h=200 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-38х3 др,мм-33,0+0,25; с патрубками под приварку outside containment; bldg. uka, non-coaxial structure s=35 mm; l=180 mm; h=200 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-38х3 dcut,mm-33,0+0,25; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 10 | pcs/шт | клапан запорный у26161-032м1-08 dn=32 p=2.5мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 08х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=250 °с 4 н i ту 26-07-573-98 | 2.исуп.9182047 | t3/iii | 1000504 | 40uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2020-04-20 00:00:00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)iii |  | 110.7.149.121 | 169 | 2.1726 | по типу ту tu 26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
838 | по типу у26161-032м1-08 dn 32.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc раствор щелочи/alkaline solution dn 32.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 40jna84aa102 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; здание uka, конструкция несоосная s=35 мм; l=180 мм; h=200 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-38х3 др,мм-33,0+0,25; с патрубками под приварку outside containment; bldg. uka, non-coaxial structure s=35 mm; l=180 mm; h=200 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-38х3 dcut,mm-33,0+0,25; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 10 | pcs/шт | клапан запорный у26161-032м1-08 dn=32 p=2.5мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 08х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=250 °с 4 н i ту 26-07-573-98 | 2.исуп.9182048 | t3/iii | 1000504 | 40uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2020-04-20 00:00:00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)iii |  | 110.7.149.121 | 170 | 2.1726 | по типу ту tu 26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
839 | по типу у26161-015-06 dn 15.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 15.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40jna81aa109 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; здание uka, конструкция несоосная s=24 мм; l= 130 мм; h=153 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-23(с-23) dn х s,мм- 18х2,5 др,мм- 13(+0,3); с патрубками под приварку outside containment; bldg. uka, non-coaxial structure s=24 mm; l= 130 mm; h=153 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(с23) dn х s,mm- 18х2,5 dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-015-06 dn=15 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12х18н9т рабср=дистиллят tрабср=0...350°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 2 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9182053 | t3/iii | 1015551 | 40uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2020-04-20 00:00:00 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)iii |  | 110.7.149.124 | 171 | 2.1730 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
840 | по типу у26161-015-06 dn 15.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 15.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40jna82aa109 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; здание uka, конструкция несоосная s=24 мм; l= 130 мм; h=153 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-23(с-23) dn х s,мм- 18х2,5 др,мм- 13(+0,3); с патрубками под приварку outside containment; bldg. uka, non-coaxial structure s=24 mm; l= 130 mm; h=153 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(с23) dn х s,mm- 18х2,5 dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-015-06 dn=15 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12х18н9т рабср=дистиллят tрабср=0...350°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 2 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9182054 | t3/iii | 1015551 | 40uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2020-04-20 00:00:00 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)iii |  | 110.7.149.124 | 172 | 2.1730 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
841 | по типу у26161-015-06 dn 15.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 15.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40jna83aa109 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; здание uka, конструкция несоосная s=24 мм; l= 130 мм; h=153 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-23(с-23) dn х s,мм- 18х2,5 др,мм- 13(+0,3); с патрубками под приварку outside containment; bldg. uka, non-coaxial structure s=24 mm; l= 130 mm; h=153 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(с23) dn х s,mm- 18х2,5 dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-015-06 dn=15 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12х18н9т рабср=дистиллят tрабср=0...350°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 2 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9182055 | t3/iii | 1015551 | 40uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2020-04-20 00:00:00 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)iii |  | 110.7.149.124 | 173 | 2.1730 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
842 | по типу у26161-015-06 dn 15.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 15.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40jna84aa109 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; здание uka, конструкция несоосная s=24 мм; l= 130 мм; h=153 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-23(с-23) dn х s,мм- 18х2,5 др,мм- 13(+0,3); с патрубками под приварку outside containment; bldg. uka, non-coaxial structure s=24 mm; l= 130 mm; h=153 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(с23) dn х s,mm- 18х2,5 dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-015-06 dn=15 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12х18н9т рабср=дистиллят tрабср=0...350°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 2 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9182056 | t3/iii | 1015551 | 40uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2020-04-20 00:00:00 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)iii |  | 110.7.149.124 | 174 | 2.1730 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
843 | по типу иусю 491246.001-01 dn 15.0 mm pd 4.0 mpa td 200 oc дистиллят/distillate dn 15.0 мм рр 4.0 мпа тр 200 ос | 40kpj50aa108 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l=80 мм, h=95 мм, h=245 мм, тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; l=80 mm, h=95 mm, h=245 mm, type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1 | pcs/шт | клапан запорный иусю.491246.001-01 dn=15 p=4мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12х18н10т рабср=дистиллят tрабср=-30...200°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii ту 26-07-1573-91 | 2.исуп.9184510 | t3/iii | 1015295 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-11-22 00:00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)iii |  | 110.7.147.11 | 175 | 2.1680 | по типу ту тu26-07-1573-91; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
844 | по типу иусю 491246.001-01 dn 15.0 mm pd 4.0 mpa td 200 oc дистиллят/distillate dn 15.0 мм рр 4.0 мпа тр 200 ос | 40kpj50aa109 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l=80 мм, h=95 мм, h=245 мм, тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; l=80 mm, h=95 mm, h=245 mm, type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1 | pcs/шт | клапан запорный иусю.491246.001-01 dn=15 p=4мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12х18н10т рабср=дистиллят tрабср=-30...200°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii ту 26-07-1573-91 | 2.исуп.9184511 | t3/iii | 1015295 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-11-22 00:00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)iii |  | 110.7.147.11 | 176 | 2.1680 | по типу ту тu26-07-1573-91; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
845 | по типу иусю 491246.001-01 dn 15.0 mm pd 4.0 mpa td 200 oc дистиллят/distillate dn 15.0 мм рр 4.0 мпа тр 200 ос | 40kpj60aa109 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l=80 мм, h=95 мм, h=245 мм, тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; l=80 mm, h=95 mm, h=245 mm, type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1 | pcs/шт | клапан запорный иусю.491246.001-01 dn=15 p=4мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12х18н10т рабср=дистиллят tрабср=-30...200°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii ту 26-07-1573-91 | 2.исуп.9184512 | t3/iii | 1015295 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-11-22 00:00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)iii |  | 110.7.147.11 | 177 | 2.1680 | по типу ту тu26-07-1573-91; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
846 | по типу иусю 491246.001-01 dn 15.0 mm pd 4.0 mpa td 200 oc дистиллят/distillate dn 15.0 мм рр 4.0 мпа тр 200 ос | 40kpj60aa108 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l=80 мм, h=95 мм, h=245 мм, тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; l=80 mm, h=95 mm, h=245 mm, type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1 | pcs/шт | клапан запорный иусю.491246.001-01 dn=15 p=4мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12х18н10т рабср=дистиллят tрабср=-30...200°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii ту 26-07-1573-91 | 2.исуп.9184513 | t3/iii | 1015295 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-11-22 00:00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)iii |  | 110.7.147.11 | 178 | 2.1680 | по типу ту тu26-07-1573-91; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
847 | по типу у26161-020-06 (14нж17ст19) dn 20.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc обессоленная вода / demin. water dn 20.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40jea80aa104 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; траб 50 ос; l= 150 мм; h=200 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-23(с-23) dn х s,мм- 25х3 др,мм- 19(+0,3); s=35 мм; с патрубками под приварку outside containment; twork 50 c; l= 150 mm; h=200 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(с23) dn х s,mm- 25х3 dcut,mm- 19(+0,3); s=35 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.6 | pcs/шт | клапан запорный у26161-020-06 dn=20 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12х18н9т рабср=вода обессоленная tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii qa4 ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9184514 | t3/iii | 897307 | 40uma - здание турбины / turbine hall | 2020-03-21 00:00:00 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2403 | 179 | 2.2113 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
848 | по типу у26161-025-48 (14с17ст21) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc обессоленная вода/demin. water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40pgb65aa104 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5;среда - обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии-тринатрий фосфат; l=160 мм; s=40 мм; h=198 мм; h=350мм; тип сварного соединения 1-22; с патрубками под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5;media - demineralized water with addition of corrosion inhibitors-trisodium phosphate ; l=160 mm; s=40 mm; h=198 mm; h=350mm; type of weld joint 1-22; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-48 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода промконтура спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9592606 | t3/iii | 1030483 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-09-17 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2309 | 180 | 2.4093 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
849 | по типу у26161-025-48 (14с17ст21) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc обессоленная вода/demin. water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40pgb65aa106 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5;среда - обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии-тринатрий фосфат; l=160 мм; s=40 мм; h=198 мм; h=350мм; тип сварного соединения 1-22; с патрубками под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5;media - demineralized water with addition of corrosion inhibitors-trisodium phosphate ; l=160 mm; s=40 mm; h=198 mm; h=350mm; type of weld joint 1-22; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-48 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода промконтура спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9592610 | t3/iii | 1030483 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-09-17 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2309 | 181 | 2.4093 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
850 | по типу у26161-025-48 (14с17ст21) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc обессоленная вода/demin. water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40pgb65aa107 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5;среда - обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии-тринатрий фосфат; l=160 мм; s=40 мм; h=198 мм; h=350мм; тип сварного соединения 1-22; с патрубками под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5;media - demineralized water with addition of corrosion inhibitors-trisodium phosphate ; l=160 mm; s=40 mm; h=198 mm; h=350mm; type of weld joint 1-22; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-48 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода промконтура спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9592614 | t3/iii | 1030483 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-09-17 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2309 | 182 | 2.4093 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
851 | по типу у26161-025-48 (14с17ст21) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc обессоленная вода/demin. water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40pgb65aa109 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5;среда - обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии-тринатрий фосфат; l=160 мм; s=40 мм; h=198 мм; h=350мм; тип сварного соединения 1-22; с патрубками под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5;media - demineralized water with addition of corrosion inhibitors-trisodium phosphate ; l=160 mm; s=40 mm; h=198 mm; h=350mm; type of weld joint 1-22; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-48 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода промконтура спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9592618 | t3/iii | 1030483 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-09-17 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2309 | 183 | 2.4093 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
852 | по типу у26161-025-48 (14с17ст21) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc обессоленная вода/demin. water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40pgb69aa101 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5;среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата s=40 мм; l=160 мм; h=198 мм; h=350мм; тип сварного соединения 1-22; с патрубками под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5;media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate s=40 mm; l=160 mm; h=198 mm; h=350mm; type of weld joint 1-22; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-48 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода промконтура спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9592622 | t3/iii | 1030483 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-09-17 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2311 | 184 | 2.4097 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
853 | по типу у26161-025-48 (14с17ст21) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc обессоленная вода/demin. water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40pgb69aa103 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5;среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата s=40 мм; l=160 мм; h=198 мм; h=350мм; тип сварного соединения 1-22; с патрубками под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5;media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate s=40 mm; l=160 mm; h=198 mm; h=350mm; type of weld joint 1-22; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-48 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода промконтура спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9592625 | t3/iii | 1030483 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-09-17 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2311 | 185 | 2.4097 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
854 | по типу у26161-025-48 (14с17ст21) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc обессоленная вода/demin. water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40pgb69aa104 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5;среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата s=40 мм; l=160 мм; h=198 мм; h=350мм; тип сварного соединения 1-22; с патрубками под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5;media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate s=40 mm; l=160 mm; h=198 mm; h=350mm; type of weld joint 1-22; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-48 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода промконтура спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9592628 | t3/iii | 1030483 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-09-17 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2311 | 186 | 2.4097 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
855 | по типу у26161-025-48 (14с17ст21) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc обессоленная вода/demin. water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40pgb69aa106 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5;среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата s=40 мм; l=160 мм; h=198 мм; h=350мм; тип сварного соединения 1-22; с патрубками под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5;media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate s=40 mm; l=160 mm; h=198 mm; h=350mm; type of weld joint 1-22; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-48 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода промконтура спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9592631 | t3/iii | 1030483 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-09-17 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2311 | 187 | 2.4097 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
856 | по типу у26161-025-48 (14с17ст21) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc обессоленная вода/demin. water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40pgb69aa107 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5;среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата s=40 мм; l=160 мм; h=198 мм; h=350мм; тип сварного соединения 1-22; с патрубками под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5;media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate s=40 mm; l=160 mm; h=198 mm; h=350mm; type of weld joint 1-22; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-48 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода промконтура спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9592634 | t3/iii | 1030483 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-09-17 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2311 | 188 | 2.4097 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
857 | по типу у26161-025-48 (14с17ст21) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc обессоленная вода/demin. water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40pgb69aa109 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5;среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата s=40 мм; l=160 мм; h=198 мм; h=350мм; тип сварного соединения 1-22; с патрубками под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5;media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate s=40 mm; l=160 mm; h=198 mm; h=350mm; type of weld joint 1-22; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-48 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода промконтура спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9592638 | t3/iii | 1030483 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-09-17 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2311 | 189 | 2.4097 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
858 | по типу у26161-025-48 (14с17ст21) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc обессоленная вода/demin. water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40pgb69aa110 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5;среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата s=40 мм; l=160 мм; h=198 мм; h=350мм; тип сварного соединения 1-22; с патрубками под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5;media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate s=40 mm; l=160 mm; h=198 mm; h=350mm; type of weld joint 1-22; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-48 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода промконтура спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9592642 | t3/iii | 1030483 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-09-17 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2311 | 190 | 2.4097 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
859 | по типу у26161-025-48 (14с17ст21) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc обессоленная вода/demin. water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40pgb69aa112 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5;среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата s=40 мм; l=160 мм; h=198 мм; h=350мм; тип сварного соединения 1-22; с патрубками под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5;media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate s=40 mm; l=160 mm; h=198 mm; h=350mm; type of weld joint 1-22; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-48 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода промконтура спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9592646 | t3/iii | 1030483 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-09-17 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2311 | 191 | 2.4097 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
860 | по типу у26161-025-48 (14с17ст21) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc обессоленная вода/demin. water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40pgb69aa113 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5;среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата s=40 мм; l=160 мм; h=198 мм; h=350мм; тип сварного соединения 1-22; с патрубками под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5;media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate s=40 mm; l=160 mm; h=198 mm; h=350mm; type of weld joint 1-22; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-48 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода промконтура спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9592650 | t3/iii | 1030483 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-09-17 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2311 | 192 | 2.4097 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
861 | по типу у26161-025-48 (14с17ст21) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc обессоленная вода/demin. water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40pgb69aa115 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5;среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата s=40 мм; l=160 мм; h=198 мм; h=350мм; тип сварного соединения 1-22; с патрубками под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5;media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate s=40 mm; l=160 mm; h=198 mm; h=350mm; type of weld joint 1-22; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-48 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода промконтура спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9592654 | t3/iii | 1030483 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-09-17 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2311 | 193 | 2.4097 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
862 | по типу у26161-025-48 (14с17ст21) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc обессоленная вода/demin. water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40pgb69aa116 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5;среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата s=40 мм; l=160 мм; h=198 мм; h=350мм; тип сварного соединения 1-22; с патрубками под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5;media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate s=40 mm; l=160 mm; h=198 mm; h=350mm; type of weld joint 1-22; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-48 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода промконтура спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9592659 | t3/iii | 1030483 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-09-17 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2311 | 194 | 2.4097 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
863 | по типу у26161-025-48 (14с17ст21) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc обессоленная вода/demin. water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40pgb69aa118 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5;среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата s=40 мм; l=160 мм; h=198 мм; h=350мм; тип сварного соединения 1-22; с патрубками под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5;media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate s=40 mm; l=160 mm; h=198 mm; h=350mm; type of weld joint 1-22; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-48 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода промконтура спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9592663 | t3/iii | 1030483 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-09-17 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2311 | 195 | 2.4097 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
864 | по типу у26161-025-48 (14с17ст21) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc обессоленная вода/demin. water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40pgb69aa121 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5;среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата s=40 мм; l=160 мм; h=198 мм; h=350мм; тип сварного соединения 1-22; с патрубками под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5;media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate s=40 mm; l=160 mm; h=198 mm; h=350mm; type of weld joint 1-22; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-48 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода промконтура спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9592667 | t3/iii | 1030483 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-09-17 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2311 | 196 | 2.4097 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
865 | по типу у26161-025-48 (14с17ст21) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc обессоленная вода/demin. water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40pgb69aa122 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5;среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата s=40 мм; l=160 мм; h=198 мм; h=350мм; тип сварного соединения 1-22; с патрубками под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5;media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate s=40 mm; l=160 mm; h=198 mm; h=350mm; type of weld joint 1-22; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-48 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода промконтура спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9592671 | t3/iii | 1030483 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-09-17 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2311 | 197 | 2.4097 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
866 | по типу у26161-025-48 (14с17ст21) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc обессоленная вода/demin. water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40pgb69aa124 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5;среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата s=40 мм; l=160 мм; h=198 мм; h=350мм; тип сварного соединения 1-22; с патрубками под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5;media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate s=40 mm; l=160 mm; h=198 mm; h=350mm; type of weld joint 1-22; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-48 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода промконтура спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9592677 | t3/iii | 1030483 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-09-17 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2311 | 198 | 2.4097 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
867 | по типу у26161-025-48 (14с17ст21) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc обессоленная вода/demin. water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40pgb69aa119 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5;среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата s=40 мм; l=160 мм; h=198 мм; h=350мм; тип сварного соединения 1-22; с патрубками под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5;media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate s=40 mm; l=160 mm; h=198 mm; h=350mm; type of weld joint 1-22; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-48 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода промконтура спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9592743 | t3/iii | 1030483 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-09-17 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2311 | 199 | 2.4097 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
868 | по типу кплв.491144.051 dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 250 oc техническая вода / servis dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 250 ос | 40jkm10aa103 | ssSS | , 4/ i | вне оболочки; транспортный портал ujg (на улице); конструкция несоосная; конструкция несоосная s=70 мм; l=230 мм; h=210 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-57x3 др,мм-52+0,3; с патрубками под приварку outside containment; gantryujg (outdoors); non-coaxial structure; non-coaxial structure s=70 mm; l=230 mm; h=210 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-57x3 dcut,mm-52+0,3; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 9.7 | pcs/шт | клапан запорный кплв.491144.051 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=вода техническая спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 3сiiiс tрасч=250 °с 4 нзлоу i c т 3 iii ту 3742-031-49149890-2006 | 2.исуп.9593198 | t1/iii | 1030067 | 40ujg - транспортный портал / transport portal | 2021-01-15 00:00:00 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.1009 | 200 | 2.4037 | по типу tu ту3742-031-49149890-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
869 | по типу иусю 491246.001 dn 10.0 mm pd 4.0 mpa td 200 oc дистиллят/distillate dn 10.0 мм рр 4.0 мпа тр 200 ос | 40fkt40aa126 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l=80 мм, h=95 мм, h=245 мм, s=24 мм, тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; l=80 mm, h=95 mm, h=245 mm, s=24 mm, type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан запорный иусю 491246.001-01 dn=15 p=4мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12х18н10т рабср=раствор едкого кали tрабср=-30...200°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii ту 26-07-1573-91 | 2.исуп.9594248 | t3/iii | 1016036 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-11-22 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.147.4 | 201 | 2.1674 | по типу ту тu26-07-1573-91; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
870 | по типу иусю 491246.001 dn 10.0 mm pd 4.0 mpa td 200 oc дистиллят/distillate dn 10.0 мм рр 4.0 мпа тр 200 ос | 40fkt40aa127 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l=80 мм, h=95 мм, h=245 мм, s=24 мм, тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; l=80 mm, h=95 mm, h=245 mm, s=24 mm, type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан запорный иусю 491246.001-01 dn=15 p=4мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12х18н10т рабср=раствор едкого кали tрабср=-30...200°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii ту 26-07-1573-91 | 2.исуп.9594252 | t3/iii | 1016036 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-11-22 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.147.4 | 202 | 2.1674 | по типу ту тu26-07-1573-91; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
871 | по типу иусю 491246.001 dn 10.0 mm pd 4.0 mpa td 200 oc дистиллят/distillate dn 10.0 мм рр 4.0 мпа тр 200 ос | 40fkt50aa126 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l=80 мм, h=95 мм, h=245 мм, s=24 мм, тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; l=80 mm, h=95 mm, h=245 mm, s=24 mm, type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан запорный иусю 491246.001-01 dn=15 p=4мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12х18н10т рабср=раствор едкого кали tрабср=-30...200°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii ту 26-07-1573-91 | 2.исуп.9594256 | t3/iii | 1016036 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-11-22 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.147.4 | 203 | 2.1674 | по типу ту тu26-07-1573-91; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
872 | по типу иусю 491246.001 dn 10.0 mm pd 4.0 mpa td 200 oc дистиллят/distillate dn 10.0 мм рр 4.0 мпа тр 200 ос | 40fkt50aa127 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l=80 мм, h=95 мм, h=245 мм, s=24 мм, тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; l=80 mm, h=95 mm, h=245 mm, s=24 mm, type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан запорный иусю 491246.001-01 dn=15 p=4мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12х18н10т рабср=раствор едкого кали tрабср=-30...200°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii ту 26-07-1573-91 | 2.исуп.9594260 | t3/iii | 1016036 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-11-22 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.147.4 | 204 | 2.1674 | по типу ту тu26-07-1573-91; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
873 | по типу у26161-080-06 (14нж17ст19) dn 80.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дезактивирующий раствор/decontamination solution dn 80.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40fkt40aa105 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - дезрастворы, дистиллат; l=310 мм, h=913мм; h=1063мм; s=95 мм; тип сварного соединения 1-25-1; с патрубками под приварку outside containment; media - decontamination solutions, distillate; l=310 mm, h=913mm; h=1063mm; s=95 mm; type of weld joint 1-25-1; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный у26161-080-06 dn=80 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=растворы дезактивирующие tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii qa4 ухл 3 ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9594569 | t3/iii | 861616 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-08-22 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.16 | 205 | 2.2387 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
874 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40fkt10aa101 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - distillate, decontamination solutions l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9594573 | t3/iii | 876935 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-08-22 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.15 | 206 | 2.2385 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
875 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40fkt30aa101 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - distillate, decontamination solutions l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9594577 | t3/iii | 876935 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-08-22 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.15 | 207 | 2.2385 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
876 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40fkt40aa103 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - distillate, decontamination solutions l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9594580 | t3/iii | 876935 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-08-22 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.15 | 208 | 2.2385 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
877 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40fkt50aa103 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - distillate, decontamination solutions l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9594584 | t3/iii | 876935 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-08-22 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.15 | 209 | 2.2385 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
878 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40fkt10aa103 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - distillate, decontamination solutions l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9594588 | t3/iii | 876935 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-08-22 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.15 | 210 | 2.2385 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
879 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40fkt30aa103 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - distillate, decontamination solutions l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9594592 | t3/iii | 876935 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-08-22 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.15 | 211 | 2.2385 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
880 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40fkt40aa107 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - distillate, decontamination solutions l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9594595 | t3/iii | 876935 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-08-22 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.15 | 212 | 2.2385 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
881 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40fkt50aa107 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - distillate, decontamination solutions l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9594599 | t3/iii | 876935 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-08-22 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.15 | 213 | 2.2385 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
882 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40fkt50aa109 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - distillate, decontamination solutions l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9594602 | t3/iii | 876935 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-08-22 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.15 | 214 | 2.2385 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
883 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40fkt40aa114 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - distillate, decontamination solutions l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9594607 | t3/iii | 876935 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-08-22 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.15 | 215 | 2.2385 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
884 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40fkt50aa116 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - distillate, decontamination solutions l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9594610 | t3/iii | 876935 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-08-22 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.15 | 216 | 2.2385 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
885 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40fkt50aa114 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - distillate, decontamination solutions l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9594614 | t3/iii | 876935 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-08-22 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.15 | 217 | 2.2385 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
886 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40fkt50aa112 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - distillate, decontamination solutions l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9594618 | t3/iii | 876935 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-08-22 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.15 | 218 | 2.2385 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
887 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40fkt40aa116 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - distillate, decontamination solutions l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9594621 | t3/iii | 876935 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-08-22 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.15 | 219 | 2.2385 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
888 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40fkt40aa110 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - distillate, decontamination solutions l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9594625 | t3/iii | 876935 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-08-22 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.15 | 220 | 2.2385 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
889 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40fkt40aa112 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - distillate, decontamination solutions l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9594631 | t3/iii | 876935 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-08-22 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.15 | 221 | 2.2385 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
890 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40fkt40aa113 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - distillate, decontamination solutions l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9594635 | t3/iii | 876935 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-08-22 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.15 | 222 | 2.2385 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
891 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40fkt50aa113 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - distillate, decontamination solutions l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9594639 | t3/iii | 876935 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-08-22 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.15 | 223 | 2.2385 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
892 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40fkt50aa110 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - distillate, decontamination solutions l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9594643 | t3/iii | 876935 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-08-22 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.15 | 224 | 2.2385 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
893 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40fkt50aa111 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - distillate, decontamination solutions l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9594647 | t3/iii | 876935 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-08-22 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.15 | 225 | 2.2385 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
894 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40fkt40aa104 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - distillate, decontamination solutions l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9594650 | t3/iii | 876935 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-08-22 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.15 | 226 | 2.2385 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
895 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40fkt60aa108 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - distillate, decontamination solutions l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9594654 | t3/iii | 876935 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-08-22 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.15 | 227 | 2.2385 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
896 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40fkt60aa111 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - distillate, decontamination solutions l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9594657 | t3/iii | 876935 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-08-22 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.15 | 228 | 2.2385 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
897 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40fkt40aa109 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - distillate, decontamination solutions l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9594661 | t3/iii | 876935 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-08-22 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.15 | 229 | 2.2385 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
898 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40fkt40aa111 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - distillate, decontamination solutions l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9594665 | t3/iii | 876935 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-08-22 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.15 | 230 | 2.2385 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
899 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40fkt50aa104 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - distillate, decontamination solutions l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9594669 | t3/iii | 876935 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-08-22 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.15 | 231 | 2.2385 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
900 | по типу у26161-080-06 (14нж17ст19) dn 80.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дезактивирующий раствор/decontamination solution dn 80.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40fkt40aa106 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - дезрастворы, дистиллат; l=310 мм, h=913мм; h=1063мм; s=95 мм; тип сварного соединения 1-25-1; с патрубками под приварку outside containment; media - decontamination solutions, distillate; l=310 mm, h=913mm; h=1063mm; s=95 mm; type of weld joint 1-25-1; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный у26161-080-06 dn=80 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=растворы дезактивирующие tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii qa4 ухл 3 ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9594673 | t3/iii | 861616 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-08-22 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.16 | 232 | 2.2387 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
901 | по типу у26161-080-06 (14нж17ст19) dn 80.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дезактивирующий раствор/decontamination solution dn 80.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40fkt40aa108 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - дезрастворы, дистиллат; l=310 мм, h=913мм; h=1063мм; s=95 мм; тип сварного соединения 1-25-1; с патрубками под приварку outside containment; media - decontamination solutions, distillate; l=310 mm, h=913mm; h=1063mm; s=95 mm; type of weld joint 1-25-1; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный у26161-080-06 dn=80 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=растворы дезактивирующие tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii qa4 ухл 3 ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9594677 | t3/iii | 861616 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-08-22 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.16 | 233 | 2.2387 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
902 | по типу у26161-080-06 (14нж17ст19) dn 80.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дезактивирующий раствор/decontamination solution dn 80.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40fkt50aa105 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - дезрастворы, дистиллат; l=310 мм, h=913мм; h=1063мм; s=95 мм; тип сварного соединения 1-25-1; с патрубками под приварку outside containment; media - decontamination solutions, distillate; l=310 mm, h=913mm; h=1063mm; s=95 mm; type of weld joint 1-25-1; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный у26161-080-06 dn=80 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=растворы дезактивирующие tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii qa4 ухл 3 ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9594680 | t3/iii | 861616 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-08-22 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.16 | 234 | 2.2387 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
903 | по типу у26161-080-06 (14нж17ст19) dn 80.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дезактивирующий раствор/decontamination solution dn 80.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40fkt50aa106 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - дезрастворы, дистиллат; l=310 мм, h=913мм; h=1063мм; s=95 мм; тип сварного соединения 1-25-1; с патрубками под приварку outside containment; media - decontamination solutions, distillate; l=310 mm, h=913mm; h=1063mm; s=95 mm; type of weld joint 1-25-1; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный у26161-080-06 dn=80 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=растворы дезактивирующие tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii qa4 ухл 3 ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9594682 | t3/iii | 861616 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-08-22 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.16 | 235 | 2.2387 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
904 | по типу у26161-080-06 (14нж17ст19) dn 80.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дезактивирующий раствор/decontamination solution dn 80.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40fkt50aa108 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - дезрастворы, дистиллат; l=310 мм, h=913мм; h=1063мм; s=95 мм; тип сварного соединения 1-25-1; с патрубками под приварку outside containment; media - decontamination solutions, distillate; l=310 mm, h=913mm; h=1063mm; s=95 mm; type of weld joint 1-25-1; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный у26161-080-06 dn=80 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=растворы дезактивирующие tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii qa4 ухл 3 ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9594686 | t3/iii | 861616 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-08-22 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.16 | 236 | 2.2387 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
905 | по типу у26161-080-06 (14нж17ст19) dn 80.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дезактивирующий раствор/decontamination solution dn 80.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40fkt60aa102 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - дезрастворы, дистиллат; l=310 мм, h=913мм; h=1063мм; s=95 мм; тип сварного соединения 1-25-1; с патрубками под приварку outside containment; media - decontamination solutions, distillate; l=310 mm, h=913mm; h=1063mm; s=95 mm; type of weld joint 1-25-1; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный у26161-080-06 dn=80 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=растворы дезактивирующие tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii qa4 ухл 3 ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9594690 | t3/iii | 861616 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-08-22 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.16 | 237 | 2.2387 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
906 | по типу у26161-080-06 (14нж17ст19) dn 80.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дезактивирующий раствор/decontamination solution dn 80.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40fkt60aa103 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - дезрастворы, дистиллат; l=310 мм, h=913мм; h=1063мм; s=95 мм; тип сварного соединения 1-25-1; с патрубками под приварку outside containment; media - decontamination solutions, distillate; l=310 mm, h=913mm; h=1063mm; s=95 mm; type of weld joint 1-25-1; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный у26161-080-06 dn=80 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=растворы дезактивирующие tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii qa4 ухл 3 ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9594694 | t3/iii | 861616 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-08-22 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.16 | 238 | 2.2387 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
907 | по типу у26161-080-06 (14нж17ст19) dn 80.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дезактивирующий раствор/decontamination solution dn 80.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40fkt60aa105 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - дезрастворы, дистиллат; l=310 мм, h=913мм; h=1063мм; s=95 мм; тип сварного соединения 1-25-1; с патрубками под приварку outside containment; media - decontamination solutions, distillate; l=310 mm, h=913mm; h=1063mm; s=95 mm; type of weld joint 1-25-1; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный у26161-080-06 dn=80 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=растворы дезактивирующие tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii qa4 ухл 3 ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9594698 | t3/iii | 861616 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-08-22 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.16 | 239 | 2.2387 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
908 | по типу у26161-080-06 (14нж17ст19) dn 80.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дезактивирующий раствор/decontamination solution dn 80.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40fkt40aa102 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - дезрастворы, дистиллат; l=310 мм, h=913мм; h=1063мм; s=95 мм; тип сварного соединения 1-25-1; с патрубками под приварку outside containment; media - decontamination solutions, distillate; l=310 mm, h=913mm; h=1063mm; s=95 mm; type of weld joint 1-25-1; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный у26161-080-06 dn=80 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=растворы дезактивирующие tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii qa4 ухл 3 ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9594702 | t3/iii | 861616 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-08-22 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.16 | 240 | 2.2387 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
909 | по типу у26161-080-06 (14нж17ст19) dn 80.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дезактивирующий раствор/decontamination solution dn 80.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40fkt50aa102 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - дезрастворы, дистиллат; l=310 мм, h=913мм; h=1063мм; s=95 мм; тип сварного соединения 1-25-1; с патрубками под приварку outside containment; media - decontamination solutions, distillate; l=310 mm, h=913mm; h=1063mm; s=95 mm; type of weld joint 1-25-1; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный у26161-080-06 dn=80 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=растворы дезактивирующие tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii qa4 ухл 3 ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9594706 | t3/iii | 861616 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-08-22 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.16 | 241 | 2.2387 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
910 | по типу у26161-080-06 (14нж17ст19) dn 80.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дезактивирующий раствор/decontamination solution dn 80.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40fkt60aa104 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - дезрастворы, дистиллат; l=310 мм, h=913мм; h=1063мм; s=95 мм; тип сварного соединения 1-25-1; с патрубками под приварку outside containment; media - decontamination solutions, distillate; l=310 mm, h=913mm; h=1063mm; s=95 mm; type of weld joint 1-25-1; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный у26161-080-06 dn=80 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=растворы дезактивирующие tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii qa4 ухл 3 ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9594710 | t3/iii | 861616 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-08-22 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.16 | 242 | 2.2387 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
911 | по типу у26161-025-06 (14нж17ст19) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дезактивирующий раствор/decontamination solution dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40fkt10aa102 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l=160 мм; h=266 мм; h=316 мм тип свароного соединения - 1-23; с патрубками под приварку outside containment; l=160 mm; h=266 mm; h=316 mm type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-06 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12x18h9t рабср=растворы дезактивирующие спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9594714 | t3/iii | 1030474 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-03-25 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.17 | 243 | 2.2389 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
912 | по типу у26161-025-06 (14нж17ст19) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дезактивирующий раствор/decontamination solution dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40fkt30aa102 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l=160 мм; h=266 мм; h=316 мм тип свароного соединения - 1-23; с патрубками под приварку outside containment; l=160 mm; h=266 mm; h=316 mm type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-06 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12x18h9t рабср=растворы дезактивирующие спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9594717 | t3/iii | 1030474 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-03-25 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.17 | 244 | 2.2389 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
913 | по типу у26161-050м1-08 dn 50.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 40fkt40aa115 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы конструкция -несоосна; l= 230 мм; h=178 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-23(c-23) dn х s,мм-57x3 др,мм-52(+0,3);s=70 мм; с патрубками под приварку outside containment; media - distillate, decontamination solutions design -structure non-coaxial; l= 230 mm; h=178 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(c-23) dn х s,mm-57x3 dcut,mm-52(+0,3);s=70 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 16.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050м1-08 dn=50 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=дистиллят спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 3сiiiв tрасч=250°с 4 н iii т 3 iii ту 26-07-573-98 | 2.исуп.9594778 | t3/iii | 878357 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-08-22 00:00:00 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3296 | 245 | 2.2795 | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
914 | по типу у26161-050м1-08 dn 50.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 40fkt50aa115 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы конструкция -несоосна; l= 230 мм; h=178 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-23(c-23) dn х s,мм-57x3 др,мм-52(+0,3);s=70 мм; с патрубками под приварку outside containment; media - distillate, decontamination solutions design -structure non-coaxial; l= 230 mm; h=178 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(c-23) dn х s,mm-57x3 dcut,mm-52(+0,3);s=70 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 16.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050м1-08 dn=50 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=дистиллят спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 3сiiiв tрасч=250°с 4 н iii т 3 iii ту 26-07-573-98 | 2.исуп.9594782 | t3/iii | 878357 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-08-22 00:00:00 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3296 | 246 | 2.2795 | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
915 | по типу у26161-050м1-08 dn 50.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 40fkt60aa106 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы конструкция -несоосна; l= 230 мм; h=178 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-23(c-23) dn х s,мм-57x3 др,мм-52(+0,3);s=70 мм; с патрубками под приварку outside containment; media - distillate, decontamination solutions design -structure non-coaxial; l= 230 mm; h=178 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(c-23) dn х s,mm-57x3 dcut,mm-52(+0,3);s=70 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 16.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050м1-08 dn=50 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=дистиллят спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 3сiiiв tрасч=250°с 4 н iii т 3 iii ту 26-07-573-98 | 2.исуп.9594785 | t3/iii | 878357 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-08-22 00:00:00 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3296 | 247 | 2.2795 | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
916 | по типу у26161-032-06.33 dn 32.0 mm pd 1.0 mpa td 50 oc масло/oil dn 32.0 мм рр 1.0 мпа тр 50 ос | 40jev50aa105 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l=180 мм, h=155 мм, h=305 мм, s=45 мм, тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; l=180 mm, h=155 mm, h=305 mm, s=45 mm, type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-032-06.33 dn=32 p=10кгс/см^2 12х18н9т рабср=масло спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной с замком tрасч=50°с 4 н iii т 3 iii ту 3742-004-29012225-2005 | 2.исуп.9595128 | t3/iii | 1043463 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-09-22 00:00:00 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.1428 | 248 | 2.4045 | по типу ту tu 3742-004-29012225-2005; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
917 | по типу у 26161-010-06 dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 50 oc дистиллят/distillate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 50 ос | 40kbd10aa102 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку outside containment; no special dimension requirements; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010-06 dn=10 p=10кгс/см^2 маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=дистиллят tрабср=60 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii ту 3742-004-29012225-2005 | 2.исуп.9595227 | t3/iii | 1035393 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-09-17 00:00:00 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3454 | 249 | 2.4209 | по типу tu ту3742-004-29012225-2005 извещение notice № кд-33/2010; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
918 | по типу у 26161-010-06 dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 50 oc дистиллят/distillate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 50 ос | 40kbd20aa102 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку outside containment; no special dimension requirements; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010-06 dn=10 p=10кгс/см^2 маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=дистиллят tрабср=60 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii ту 3742-004-29012225-2005 | 2.исуп.9595231 | t3/iii | 1035393 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-09-17 00:00:00 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3454 | 250 | 2.4209 | по типу tu ту3742-004-29012225-2005 извещение notice № кд-33/2010; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
919 | по типу у 26161-010-06 dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 50 oc дистиллят/distillate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 50 ос | 40kbd30aa103 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку outside containment; no special dimension requirements; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010-06 dn=10 p=10кгс/см^2 маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=дистиллят tрабср=60 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii ту 3742-004-29012225-2005 | 2.исуп.9595234 | t3/iii | 1035393 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-09-17 00:00:00 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3454 | 251 | 2.4209 | по типу tu ту3742-004-29012225-2005 извещение notice № кд-33/2010; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
920 | по типу у 26161-010-06 dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 50 oc дистиллят/distillate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 50 ос | 40kbd30aa104 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку outside containment; no special dimension requirements; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010-06 dn=10 p=10кгс/см^2 маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=дистиллят tрабср=60 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii ту 3742-004-29012225-2005 | 2.исуп.9595238 | t3/iii | 1035393 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-09-17 00:00:00 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3454 | 252 | 2.4209 | по типу tu ту3742-004-29012225-2005 извещение notice № кд-33/2010; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
921 | по типу у26161-015м1-18-п dn 15.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc раствор едкого кали/potassium hydroxide solution dn 15.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 40kbd10aa002 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l=130 мм, s =24 мм, h=408 мм, h=558 мм (для монтажа), тип сварного соединения - 1-23; с патрубками под приварку outside containment; l=130 mm, s =24 mm, h=408 mm, h=558 mm (for mounting), type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 21 | pcs/шт | клапан запорный у26161-015м1-18-п dn=15 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=дистиллят спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 3сiiiв tрасч=250 °с ту 26-07-573-98 | 2.исуп.9595242 | t3/iii | 987981 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-09-17 00:00:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.108.65 | 253 | 2.3587 | по типу ту tu 26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
922 | по типу у26161-015м1-18-п dn 15.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc раствор едкого кали/potassium hydroxide solution dn 15.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 40kbd20aa002 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l=130 мм, s =24 мм, h=408 мм, h=558 мм (для монтажа), тип сварного соединения - 1-23; с патрубками под приварку outside containment; l=130 mm, s =24 mm, h=408 mm, h=558 mm (for mounting), type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 21 | pcs/шт | клапан запорный у26161-015м1-18-п dn=15 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=дистиллят спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 3сiiiв tрасч=250 °с ту 26-07-573-98 | 2.исуп.9595246 | t3/iii | 987981 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-09-17 00:00:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.108.65 | 254 | 2.3587 | по типу ту tu 26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
923 | по типу у26161-015м1-18-п dn 15.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc раствор едкого кали/potassium hydroxide solution dn 15.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 40kbd20aa003 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l=130 мм, s =24 мм, h=408 мм, h=558 мм (для монтажа), тип сварного соединения - 1-23; с патрубками под приварку outside containment; l=130 mm, s =24 mm, h=408 mm, h=558 mm (for mounting), type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 21 | pcs/шт | клапан запорный у26161-015м1-18-п dn=15 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=дистиллят спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 3сiiiв tрасч=250 °с ту 26-07-573-98 | 2.исуп.9595250 | t3/iii | 987981 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-09-17 00:00:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.108.65 | 255 | 2.3587 | по типу ту tu 26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
924 | по типу у26161-015м1-18-п dn 15.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc раствор едкого кали/potassium hydroxide solution dn 15.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 40kbd10aa003 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l=130 мм, s =24 мм, h=408 мм, h=558 мм (для монтажа), тип сварного соединения - 1-23; с патрубками под приварку outside containment; l=130 mm, s =24 mm, h=408 mm, h=558 mm (for mounting), type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 21 | pcs/шт | клапан запорный у26161-015м1-18-п dn=15 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=дистиллят спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 3сiiiв tрасч=250 °с ту 26-07-573-98 | 2.исуп.9595254 | t3/iii | 987981 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-09-17 00:00:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.108.65 | 256 | 2.3587 | по типу ту tu 26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
925 | по типу у26161-015м1-18-п dn 15.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc раствор едкого кали/potassium hydroxide solution dn 15.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 40kbd20aa004 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l=130 мм, s =24 мм, h=408 мм, h=558 мм (для монтажа), тип сварного соединения - 1-23; с патрубками под приварку outside containment; l=130 mm, s =24 mm, h=408 mm, h=558 mm (for mounting), type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 21 | pcs/шт | клапан запорный у26161-015м1-18-п dn=15 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=дистиллят спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 3сiiiв tрасч=250 °с ту 26-07-573-98 | 2.исуп.9595258 | t3/iii | 987981 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-09-17 00:00:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.108.65 | 257 | 2.3587 | по типу ту tu 26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
926 | по типу у26161-015м1-18-п dn 15.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc раствор едкого кали/potassium hydroxide solution dn 15.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 40kbd30aa002 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l=130 мм, s =24 мм, h=408 мм, h=558 мм (для монтажа), тип сварного соединения - 1-23; с патрубками под приварку outside containment; l=130 mm, s =24 mm, h=408 mm, h=558 mm (for mounting), type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 21 | pcs/шт | клапан запорный у26161-015м1-18-п dn=15 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=дистиллят спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 3сiiiв tрасч=250 °с ту 26-07-573-98 | 2.исуп.9595262 | t3/iii | 987981 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-09-17 00:00:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.108.65 | 258 | 2.3587 | по типу ту tu 26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
927 | по типу у26161-015м1-18-п dn 15.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc раствор едкого кали/potassium hydroxide solution dn 15.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 40kbd30aa004 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l=130 мм, s =24 мм, h=408 мм, h=558 мм (для монтажа), тип сварного соединения - 1-23; с патрубками под приварку outside containment; l=130 mm, s =24 mm, h=408 mm, h=558 mm (for mounting), type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 21 | pcs/шт | клапан запорный у26161-015м1-18-п dn=15 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=дистиллят спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 3сiiiв tрасч=250 °с ту 26-07-573-98 | 2.исуп.9595266 | t3/iii | 987981 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-09-17 00:00:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.108.65 | 259 | 2.3587 | по типу ту tu 26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
928 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор едкого кали /potassium hydroxide solution dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40kbd11aa101 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - раствор едкого кали, гидразина, аммиака; l=230 мм; h=178 мм; s=70 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - caustic potassium solution, hydrazine solution, ammonia hydrate solution; l=230 mm; h=178 mm; s=70 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9595286 | t3/iii | 876935 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-09-17 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.20 | 260 | 2.3855 | по типу tu26-07-382-86 ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
929 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор едкого кали /potassium hydroxide solution dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40kbd21aa101 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - раствор едкого кали, гидразина, аммиака; l=230 мм; h=178 мм; s=70 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - caustic potassium solution, hydrazine solution, ammonia hydrate solution; l=230 mm; h=178 mm; s=70 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9595290 | t3/iii | 876935 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-09-17 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.20 | 261 | 2.3855 | по типу tu26-07-382-86 ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
930 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор едкого кали /potassium hydroxide solution dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40kbd31aa101 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - раствор едкого кали, гидразина, аммиака; l=230 мм; h=178 мм; s=70 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - caustic potassium solution, hydrazine solution, ammonia hydrate solution; l=230 mm; h=178 mm; s=70 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9595293 | t3/iii | 876935 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-09-17 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.20 | 262 | 2.3855 | по типу tu26-07-382-86 ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
931 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40kbf30aa148 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; конструкция несоосная; l=230 мм; s=70 мм; h=178мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure; l=230 mm; s=70 mm; h=178mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9595672 | t3/iii | 876935 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.135 | 263 | 2.3913 | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
932 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40kbf30aa147 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; конструкция несоосная; l=230 мм; s=70 мм; h=178мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure; l=230 mm; s=70 mm; h=178mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9595689 | t3/iii | 876935 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.135 | 264 | 2.3913 | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
933 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят, трапные воды/distillate, floor water dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 40kbf30aa121 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; среда - дистиллят, трапные воды конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; media - distillate, floordrain waters co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.9595710 | t3/iii | 877624 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.23 | 265 | 2.3861 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
934 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят, трапные воды/distillate, floor water dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 40kbf30aa122 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; среда - дистиллят, трапные воды конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; media - distillate, floordrain waters co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.9595714 | t3/iii | 877624 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.23 | 266 | 2.3861 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
935 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят, трапные воды/distillate, floor water dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 40kbf30aa125 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; среда - дистиллят, трапные воды конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; media - distillate, floordrain waters co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.9595719 | t3/iii | 877624 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.23 | 267 | 2.3861 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
936 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят, трапные воды/distillate, floor water dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 40kbf30aa129 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; среда - дистиллят, трапные воды конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; media - distillate, floordrain waters co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.9595722 | t3/iii | 877624 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.23 | 268 | 2.3861 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
937 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят, трапные воды/distillate, floor water dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 40kbf30aa132 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; среда - дистиллят, трапные воды конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; media - distillate, floordrain waters co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.9595726 | t3/iii | 877624 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.23 | 269 | 2.3861 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
938 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят, трапные воды/distillate, floor water dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 40kbf30aa126 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; среда - дистиллят, трапные воды конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; media - distillate, floordrain waters co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.9595730 | t3/iii | 877624 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.23 | 270 | 2.3861 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
939 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят, трапные воды/distillate, floor water dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 40kbf30aa133 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; среда - дистиллят, трапные воды конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; media - distillate, floordrain waters co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.9595734 | t3/iii | 877624 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.23 | 271 | 2.3861 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
940 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят, трапные воды/distillate, floor water dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 40kbf30aa139 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; среда - дистиллят, трапные воды конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; media - distillate, floordrain waters co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.9595738 | t3/iii | 877624 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.23 | 272 | 2.3861 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
941 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят, трапные воды/distillate, floor water dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 40kbf30aa135 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; среда - дистиллят, трапные воды конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; media - distillate, floordrain waters co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.9595742 | t3/iii | 877624 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.23 | 273 | 2.3861 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
942 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят, трапные воды/distillate, floor water dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 40kbf30aa140 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; среда - дистиллят, трапные воды конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; media - distillate, floordrain waters co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.9595746 | t3/iii | 877624 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.23 | 274 | 2.3861 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
943 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят, трапные воды/distillate, floor water dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 40kbf30aa145 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; среда - дистиллят, трапные воды конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; media - distillate, floordrain waters co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.9595749 | t3/iii | 877624 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.23 | 275 | 2.3861 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
944 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят, трапные воды/distillate, floor water dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 40kbf40aa110 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; среда - дистиллят, трапные воды конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; media - distillate, floordrain waters co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.9595753 | t3/iii | 877624 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.23 | 276 | 2.3861 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
945 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят, трапные воды/distillate, floor water dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 40kbf30aa137 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; среда - дистиллят, трапные воды конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; media - distillate, floordrain waters co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.9595757 | t3/iii | 877624 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.23 | 277 | 2.3861 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
946 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят, трапные воды/distillate, floor water dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 40kbf30aa146 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; среда - дистиллят, трапные воды конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; media - distillate, floordrain waters co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.9595761 | t3/iii | 877624 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.23 | 278 | 2.3861 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
947 | по типу кз21017-050-01 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 120 oc пульпа/pulp dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 120 ос | 40kbf30aa124 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; конструкция соосная; l=324 мм, h=315 мм, h=465 мм; тип сварного соединения - 1-23; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; co-axial structure; l=324 mm, h=315 mm, h=465 mm; type of weld joint - 1-23; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 23.5 | pcs/шт | клапан запорный кз21017-050-01 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=пульпа tрабср=0...120 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.9595765 | t3/iii | 877948 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.24 | 279 | 2.3863 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
948 | по типу кз21017-050-01 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 120 oc пульпа/pulp dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 120 ос | 40kbf30aa131 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; конструкция соосная; l=324 мм, h=315 мм, h=465 мм; тип сварного соединения - 1-23; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; co-axial structure; l=324 mm, h=315 mm, h=465 mm; type of weld joint - 1-23; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 23.5 | pcs/шт | клапан запорный кз21017-050-01 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=пульпа tрабср=0...120 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.9595769 | t3/iii | 877948 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.24 | 280 | 2.3863 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
949 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят, трапные воды/distillate, floor water dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 40kbf30aa128 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; среда - дистиллят, трапные воды конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; media - distillate, floordrain waters co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.9595773 | t3/iii | 877624 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.23 | 281 | 2.3861 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
950 | по типу кз21017-050-01 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 120 oc пульпа/pulp dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 120 ос | 40kbf30aa136 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; конструкция соосная; l=324 мм, h=315 мм, h=465 мм; тип сварного соединения - 1-23; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; co-axial structure; l=324 mm, h=315 mm, h=465 mm; type of weld joint - 1-23; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 23.5 | pcs/шт | клапан запорный кз21017-050-01 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=пульпа tрабср=0...120 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.9595777 | t3/iii | 877948 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.24 | 282 | 2.3863 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
951 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40kbf40aa103 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция несоосная; l=230 мм; s=70 мм; h=178мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure; l=230 mm; s=70 mm; h=178mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9595780 | t3/iii | 876935 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.118 | 283 | 2.3909 | по типу ту tu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
952 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40kbf40aa104 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция несоосная; l=230 мм; s=70 мм; h=178мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure; l=230 mm; s=70 mm; h=178mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9595787 | t3/iii | 876935 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.118 | 284 | 2.3909 | по типу ту tu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
953 | по типу у26161-015-06 (14нж17ст19) dn 15.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 15.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40kbf31aa105 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; несоосная s=24 мм; l= 130 мм; h=153 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-23(с-23) dn х s,мм- 18х2,5 др,мм- 13(+0,3); с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure s=24 mm; l= 130 mm; h=153 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(с23) dn х s,mm- 18х2,5 dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-015-06 dn=15 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12х18н9т рабср=дистиллят tрабср=0...350°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 2 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9595791 | t3/iii | 1015551 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.134 | 285 | 2.3911 | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
954 | по типу у26161-015-06 (14нж17ст19) dn 15.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 15.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40kbf31aa106 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; несоосная s=24 мм; l= 130 мм; h=153 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-23(с-23) dn х s,мм- 18х2,5 др,мм- 13(+0,3); с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure s=24 mm; l= 130 mm; h=153 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(с23) dn х s,mm- 18х2,5 dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-015-06 dn=15 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12х18н9т рабср=дистиллят tрабср=0...350°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 2 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9595795 | t3/iii | 1015551 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.134 | 286 | 2.3911 | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
955 | по типу у26161-015-06 (14нж17ст19) dn 15.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 15.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40kbf31aa107 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; несоосная s=24 мм; l= 130 мм; h=153 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-23(с-23) dn х s,мм- 18х2,5 др,мм- 13(+0,3); с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure s=24 mm; l= 130 mm; h=153 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(с23) dn х s,mm- 18х2,5 dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-015-06 dn=15 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12х18н9т рабср=дистиллят tрабср=0...350°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 2 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9595799 | t3/iii | 1015551 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.134 | 287 | 2.3911 | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
956 | по типу у26161-015-06 (14нж17ст19) dn 15.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 15.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40kbf31aa108 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; несоосная s=24 мм; l= 130 мм; h=153 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-23(с-23) dn х s,мм- 18х2,5 др,мм- 13(+0,3); с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure s=24 mm; l= 130 mm; h=153 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(с23) dn х s,mm- 18х2,5 dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-015-06 dn=15 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12х18н9т рабср=дистиллят tрабср=0...350°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 2 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9595803 | t3/iii | 1015551 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.134 | 288 | 2.3911 | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
957 | по типу нг26526-050м-11 dn 50.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc дистиллят / distillate dn 50.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 40kbf30aa142 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; l= 230 мм; h=230 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-23 dn х s,мм- 57x3 др,мм- 52(+0,3); s=70 мм; несоосна; с патрубками под приварку outside containment; l= 230 mm; h=230 mm; nozzle edge preparation: type-1-23 dn х s,mm- 57x3 dcut,mm- 52(+0,3); s=70 mm; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 19.5 | pcs/шт | клапан запорный нг26526-050м-11 dn=50 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=вода обессоленная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=250 °с 4 н ii т 3 iii ту 3742-031-49149890-2006 | 2.исуп.9595859 | t3/iii | 1031493 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2145 | 289 | 2.4067 | по типу ту tu 3742-031-49149890-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
958 | по типу у26161-050м1-08 dn 50.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc дистиллят / distillate dn 50.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 40kbf40aa109 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; конструкция -несоосна; l= 230 мм; h=178 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-23(c-23) dn х s,мм-57x3 др,мм-52(+0,3);s=70 мм; с патрубками под приварку outside containment; design -structure non-coaxial; l= 230 mm; h=178 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(c-23) dn х s,mm-57x3 dcut,mm-52(+0,3);s=70 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 16.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050м1-08 dn=50 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=дистиллят спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 3сiiiв tрасч=250°с 4 н iii т 3 iii ту 26-07-573-98 | 2.исуп.9595890 | t3/iii | 878357 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3305 | 290 | 2.4201 | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
959 | по типу у26161-032-06 (14нж17ст19) dn 32.0 mm pd 1.8 mpa td 60 oc дистиллят / distillate dn 32.0 мм рр 1.8 мпа тр 60 ос | 40kbf40aa101 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; тип сварного соединения 1-23; с патрубками под приварку outside containment; no special dimension requirements; type of weld joint 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 10.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-032-06 dn=32 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12x18h9t рабср=конденсат спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9595910 | t3/iii | 1030521 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.25 | 291 | 2.3865 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
960 | по типу у26161-032-06 (14нж17ст19) dn 32.0 mm pd 1.8 mpa td 60 oc дистиллят / distillate dn 32.0 мм рр 1.8 мпа тр 60 ос | 40kbf40aa102 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; тип сварного соединения 1-23; с патрубками под приварку outside containment; no special dimension requirements; type of weld joint 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 10.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-032-06 dn=32 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12x18h9t рабср=конденсат спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9595914 | t3/iii | 1030521 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.25 | 292 | 2.3865 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
961 | по типу у26161-032-06 (14нж17ст19) dn 32.0 mm pd 1.8 mpa td 60 oc дистиллят / distillate dn 32.0 мм рр 1.8 мпа тр 60 ос | 40kbf40aa106 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; тип сварного соединения 1-23; с патрубками под приварку outside containment; no special dimension requirements; type of weld joint 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 10.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-032-06 dn=32 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12x18h9t рабср=конденсат спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9595918 | t3/iii | 1030521 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.25 | 293 | 2.3865 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
962 | по типу у26161-032-06 (14нж17ст19) dn 32.0 mm pd 1.8 mpa td 60 oc дистиллят / distillate dn 32.0 мм рр 1.8 мпа тр 60 ос | 40kbf40aa108 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; тип сварного соединения 1-23; с патрубками под приварку outside containment; no special dimension requirements; type of weld joint 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 10.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-032-06 dn=32 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12x18h9t рабср=конденсат спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9595922 | t3/iii | 1030521 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.25 | 294 | 2.3865 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
963 | по типу кз21016-080-02 dn 80.0 mm pd 1.8 mpa td 60 oc дистиллят / distillate dn 80.0 мм рр 1.8 мпа тр 60 ос | 40kbf40aa105 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; конструкция несоосна; l=310 мм, s =140 мм, h=355 мм, h=505 мм (для монтажа), фланцевое соединение outside containment; design structure non-coaxial; l=310 mm, s =140 mm, h=355 mm, h=505 mm (for mounting), flange connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 60 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-080-02 dn=80 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода обессоленная tрабср=до 150°с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н iii тв 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.9595926 | t3/iii | 1033082 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 60 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.26 | 295 | 2.3867 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
964 | по типу кз21016-080-02 dn 80.0 mm pd 1.8 mpa td 60 oc дистиллят / distillate dn 80.0 мм рр 1.8 мпа тр 60 ос | 40kbf40aa107 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; конструкция несоосна; l=310 мм, s =140 мм, h=355 мм, h=505 мм (для монтажа), фланцевое соединение outside containment; design structure non-coaxial; l=310 mm, s =140 mm, h=355 mm, h=505 mm (for mounting), flange connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 60 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-080-02 dn=80 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода обессоленная tрабср=до 150°с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н iii тв 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.9595930 | t3/iii | 1033082 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 60 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.26 | 296 | 2.3867 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
965 | по типу кз21016-025-02 dn 25.0 mm pd 1.8 mpa td 60 oc сжатый воздух / compressed air dn 25.0 мм рр 1.8 мпа тр 60 ос | 40kbf50aa110 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; no special dimension requirements; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 7 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-025-02 dn=25 p=1.6мпа 12х18н9т рабср=воздух сжатый tрабср=до 150°с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii тв 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.9595933 | t3/iii | 1033114 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.27 | 297 | 2.3869 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
966 | по типу у26161-025-06 (14нж17ст19) dn 25.0 mm pd 1.8 mpa td 60 oc сжатый воздух / compressed air dn 25.0 мм рр 1.8 мпа тр 60 ос | 40kbf30aa144 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; с патрубками под приварку outside containment; no special dimension requirements; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-06 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12x18h9t рабср=растворы дезактивирующие спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9595937 | t3/iii | 1030474 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.28 | 298 | 2.3871 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
967 | по типу у26161-010м1-18-п dn 10.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc раствор едкого кали / caustic potash solution dn 10.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 40kbh32aa001 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; tср 16 с, не более; l= 130 мм; h=408мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-23(c-23 dn х s,мм-14x2 др,мм-11+0,18; несоосна s=24 мм.; с патрубками под приварку outside containment; time of actuation 16 s, not above; l= 130 mm; h=408mm; nozzle edge preparation: type-1-23(c-23 dn х s,mm-14x2 dcut,mm-11+0,18; structure non-coaxial s=24 mm.; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 21 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010м1-18-п dn=10 p=2.5мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 08х18н10т рабср=дистиллят спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод tрасч=250 °с 4 н i ту 26-07-573-98 | 2.исуп.9596088 | t3/iii | 1029364 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-04-20 00:00:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.108.89 | 299 | 2.3619 | по типу ту tu 26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
968 | по типу у26161-010м1-18-п dn 10.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc раствор азотной кислоты / nitric acid solution dn 10.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 40kbh31aa001 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; tср 16 с, не более; l= 130 мм; h=408мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-23(c-23 dn х s,мм-14x2 др,мм-11+0,18; несоосна s=24 мм.; с патрубками под приварку outside containment; time of actuation 16 s, not above; l= 130 mm; h=408mm; nozzle edge preparation: type-1-23(c-23 dn х s,mm-14x2 dcut,mm-11+0,18; structure non-coaxial s=24 mm.; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 21 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010м1-18-п dn=10 p=2.5мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 08х18н10т рабср=дистиллят спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод tрасч=250 °с 4 н i ту 26-07-573-98 | 2.исуп.9596092 | t3/iii | 1029364 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-04-20 00:00:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.108.90 | 300 | 2.3621 | по типу ту tu 26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
969 | по типу у26161-025м1-18-п dn 25.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc сжатый воздух / compressed air dn 25.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 40kbh34aa001 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; tср 12 с, не более; l=160 мм, s =35 мм,h=440 мм, тип сварного соединения - 1-23; с патрубками под приварку outside containment; time of actuation 12 s, not above l=160 mm, s =35 mm,h=440 mm, type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 24.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025м1-18-п dn=25 p=2.5мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 08х18н10т рабср=вода обессоленная спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод tрасч=250 °с 4 н i ту 26-07-573-98 | 2.исуп.9596195 | t3/iii | 1030085 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-04-20 00:00:00 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.108.84 | 301 | 2.3609 | по типу ту tu 26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
970 | по типу у26161-010м1-18-п dn 10.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 40kbh33aa001 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; tср 16 с, не более, l= 130 мм; h=408мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-23(c-23 dn х s,мм-14x2 др,мм-11+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку outside containment; time of actuation 16 s, not above, l= 130 mm; h=408mm; nozzle edge preparation: type-1-23(c-23 dn х s,mm-14x2 dcut,mm-11+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 21 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010м1-18-п dn=10 p=2.5мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 08х18н10т рабср=дистиллят спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод tрасч=250 °с 4 н i ту 26-07-573-98 | 2.исуп.9596239 | t3/iii | 1029364 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-04-20 00:00:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.108.88 | 302 | 2.3617 | по типу ту tu 26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
971 | по типу у26161-025м1-08 dn 25.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc гидразин гидрат/ hydrazine hydrate dn 25.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 40kpj50aa105 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция несоосная; l= 160 мм; s= 35 мм; h=175 мм; h=210 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure; l= 160 mm; s= 35 mm; h=175 mm; h=210 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 8 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025м1-08 dn=25 p=2.5кгс/см^2 рабср=воздух сжатый спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=250 °с ту 26-07-573-98 | 2.исуп.9596416 | t3/iii | 1015439 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.61 | 303 | 2.3883 | по типу tu ту26-07-573-99; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
972 | по типу у26161-025м1-08 dn 25.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc гидразин гидрат/ hydrazine hydrate dn 25.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 40kpj50aa103 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция несоосная; l= 160 мм; s= 35 мм; h=175 мм; h=210 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure; l= 160 mm; s= 35 mm; h=175 mm; h=210 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 8 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025м1-08 dn=25 p=2.5кгс/см^2 рабср=воздух сжатый спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=250 °с ту 26-07-573-98 | 2.исуп.9596420 | t3/iii | 1015439 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.61 | 304 | 2.3883 | по типу tu ту26-07-573-99; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
973 | по типу у26161-080-06 (14нж17ст19) dn 80.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор борной кислоты / boric acid solution dn 80.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40kpj10aa113 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - раствор борной кислоты (40 г/л) l=310 мм, h=913мм; h=1063мм; s=95 мм; тип сварного соединения 1-25-1 ; с патрубками под приварку outside containment; media - boric acid (40 g/l) l=310 mm, h=913mm; h=1063mm; s=95 mm; type of weld joint 1-25-1 ; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный у26161-080-06 dn=80 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=растворы дезактивирующие tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii qa4 ухл 3 ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9596423 | t3/iii | 861616 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.62 | 305 | 2.3885 | по типу ту tu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
974 | по типу у26161-025-06 (14нж17ст19) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc азотная кислота / nitric acid dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40kpj30aa104 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - азотная кислота, едкий натр, едкий кали конструкция соосная; l=160 мм; h=262 мм; h=412 мм тип свароного соединения - 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - nitric acid, caustic soda, caustic potassium; co-axial structure; l=160 mm; h=262 mm; h=412 mm type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-06 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12x18h9t рабср=растворы дезактивирующие спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9596441 | t3/iii | 1030474 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.59 | 306 | 2.3879 | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
975 | по типу у26161-025-06 (14нж17ст19) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc азотная кислота / nitric acid dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40kpj30aa106 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - азотная кислота, едкий натр, едкий кали конструкция соосная; l=160 мм; h=262 мм; h=412 мм тип свароного соединения - 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - nitric acid, caustic soda, caustic potassium; co-axial structure; l=160 mm; h=262 mm; h=412 mm type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-06 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12x18h9t рабср=растворы дезактивирующие спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9596445 | t3/iii | 1030474 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.59 | 307 | 2.3879 | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
976 | по типу у26161-025-06 (14нж17ст19) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc азотная кислота / nitric acid dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40kpj30aa108 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - азотная кислота, едкий натр, едкий кали конструкция соосная; l=160 мм; h=262 мм; h=412 мм тип свароного соединения - 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - nitric acid, caustic soda, caustic potassium; co-axial structure; l=160 mm; h=262 mm; h=412 mm type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-06 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12x18h9t рабср=растворы дезактивирующие спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9596449 | t3/iii | 1030474 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.59 | 308 | 2.3879 | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
977 | по типу у26161-025-06 (14нж17ст19) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc азотная кислота / nitric acid dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40kpj40aa116 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - азотная кислота, едкий натр, едкий кали конструкция соосная; l=160 мм; h=262 мм; h=412 мм тип свароного соединения - 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - nitric acid, caustic soda, caustic potassium; co-axial structure; l=160 mm; h=262 mm; h=412 mm type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-06 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12x18h9t рабср=растворы дезактивирующие спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9596453 | t3/iii | 1030474 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.59 | 309 | 2.3879 | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
978 | по типу у26161-025-06 (14нж17ст19) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc азотная кислота / nitric acid dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40kpj40aa118 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - азотная кислота, едкий натр, едкий кали конструкция соосная; l=160 мм; h=262 мм; h=412 мм тип свароного соединения - 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - nitric acid, caustic soda, caustic potassium; co-axial structure; l=160 mm; h=262 mm; h=412 mm type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-06 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12x18h9t рабср=растворы дезактивирующие спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9596454 | t3/iii | 1030474 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.59 | 310 | 2.3879 | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
979 | по типу у26161-025-06 (14нж17ст19) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc азотная кислота / nitric acid dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40kpj40aa120 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - азотная кислота, едкий натр, едкий кали конструкция соосная; l=160 мм; h=262 мм; h=412 мм тип свароного соединения - 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - nitric acid, caustic soda, caustic potassium; co-axial structure; l=160 mm; h=262 mm; h=412 mm type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-06 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12x18h9t рабср=растворы дезактивирующие спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9596458 | t3/iii | 1030474 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.59 | 311 | 2.3879 | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
980 | по типу у26161-025-06 (14нж17ст19) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc азотная кислота / nitric acid dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40kpj40aa105 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - азотная кислота, едкий натр, едкий кали конструкция соосная; l=160 мм; h=262 мм; h=412 мм тип свароного соединения - 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - nitric acid, caustic soda, caustic potassium; co-axial structure; l=160 mm; h=262 mm; h=412 mm type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-06 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12x18h9t рабср=растворы дезактивирующие спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9596462 | t3/iii | 1030474 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.59 | 312 | 2.3879 | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
981 | по типу у26161-025-06 (14нж17ст19) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc азотная кислота / nitric acid dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40kpj20aa108 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - азотная кислота, едкий натр, едкий кали конструкция соосная; l=160 мм; h=262 мм; h=412 мм тип свароного соединения - 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - nitric acid, caustic soda, caustic potassium; co-axial structure; l=160 mm; h=262 mm; h=412 mm type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-06 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12x18h9t рабср=растворы дезактивирующие спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9596466 | t3/iii | 1030474 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.59 | 313 | 2.3879 | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
982 | по типу у26161-025-06 (14нж17ст19) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc азотная кислота / nitric acid dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40kpj20aa111 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - азотная кислота, едкий натр, едкий кали конструкция соосная; l=160 мм; h=262 мм; h=412 мм тип свароного соединения - 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - nitric acid, caustic soda, caustic potassium; co-axial structure; l=160 mm; h=262 mm; h=412 mm type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-06 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12x18h9t рабср=растворы дезактивирующие спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9596470 | t3/iii | 1030474 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.59 | 314 | 2.3879 | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
983 | по типу у26161-032-06 (14нж17ст19) dn 32.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc аммиак / ammonia dn 32.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40kpj60aa104 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l= 180 мм; h= 45 мм; тип сварного соединения 1-23; с патрубками под приварку outside containment; l= 180 mm; h= 45 mm; type of weld joint 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 10.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-032-06 dn=32 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12x18h9t рабср=конденсат спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9596474 | t3/iii | 1030521 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.60 | 315 | 2.3881 | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
984 | по типу у26161-025-06 (14нж17ст19) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc азотная кислота / nitric acid dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40kpj20aa112 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - азотная кислота, едкий натр, едкий кали конструкция соосная; l=160 мм; h=262 мм; h=412 мм тип свароного соединения - 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - nitric acid, caustic soda, caustic potassium; co-axial structure; l=160 mm; h=262 mm; h=412 mm type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-06 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12x18h9t рабср=растворы дезактивирующие спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9596491 | t3/iii | 1030474 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.59 | 316 | 2.3879 | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
985 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят / distillate dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40kpj10aa108 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция несоосная; l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure; l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9596499 | t3/iii | 876935 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.56 | 317 | 2.3873 | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
986 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят / distillate dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40kpj20aa101 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция несоосная; l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure; l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9596502 | t3/iii | 876935 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.56 | 318 | 2.3873 | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
987 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят / distillate dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40kpj20aa107 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция несоосная; l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure; l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9596506 | t3/iii | 876935 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.56 | 319 | 2.3873 | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
988 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят / distillate dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40kpj30aa103 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция несоосная; l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure; l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9596509 | t3/iii | 876935 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.56 | 320 | 2.3873 | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
989 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят / distillate dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40kpj40aa104 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция несоосная; l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure; l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9596513 | t3/iii | 876935 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.56 | 321 | 2.3873 | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
990 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят / distillate dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40kpj40aa115 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция несоосная; l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure; l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9596517 | t3/iii | 876935 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.56 | 322 | 2.3873 | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
991 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят / distillate dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40kpj60aa101 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция несоосная; l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure; l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9596521 | t3/iii | 876935 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.56 | 323 | 2.3873 | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
992 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят / distillate dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40kpj10aa103 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция несоосная; l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure; l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9596525 | t3/iii | 876935 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.56 | 324 | 2.3873 | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
993 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор борной кислоты / boric acid solution dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40kpj10aa106 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - раствор борной кислоты, едкий кали, гидразин; конструкция несоосная; l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - boric acid, caustic potassium, hydrazine; non-coaxial structure; l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9596529 | t3/iii | 876935 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.57 | 325 | 2.3875 | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
994 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор борной кислоты / boric acid solution dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40kpj10aa109 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - раствор борной кислоты, едкий кали, гидразин; конструкция несоосная; l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - boric acid, caustic potassium, hydrazine; non-coaxial structure; l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9596534 | t3/iii | 876935 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.57 | 326 | 2.3875 | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
995 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят / distillate dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40kpj50aa101 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция несоосная; l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure; l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9596538 | t3/iii | 876935 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.56 | 327 | 2.3873 | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
996 | по типу у26161-025м1-08 dn 25.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc гидразин гидрат/ hydrazine hydrate dn 25.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 40kpj50aa104 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция несоосная; l= 160 мм; s= 35 мм; h=175 мм; h=210 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure; l= 160 mm; s= 35 mm; h=175 mm; h=210 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 8 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025м1-08 dn=25 p=2.5кгс/см^2 рабср=воздух сжатый спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=250 °с ту 26-07-573-98 | 2.исуп.9596542 | t3/iii | 1015439 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.61 | 328 | 2.3883 | по типу tu ту26-07-573-99; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
997 | по типу у26161-080-06 (14нж17ст19) dn 80.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор борной кислоты / boric acid solution dn 80.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40kpj10aa115 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - раствор борной кислоты (40 г/л) l=310 мм, h=913мм; h=1063мм; s=95 мм; тип сварного соединения 1-25-1 ; с патрубками под приварку outside containment; media - boric acid (40 g/l) l=310 mm, h=913mm; h=1063mm; s=95 mm; type of weld joint 1-25-1 ; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный у26161-080-06 dn=80 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=растворы дезактивирующие tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii qa4 ухл 3 ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9596546 | t3/iii | 861616 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.62 | 329 | 2.3885 | по типу ту tu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
998 | по типу у26161-080-06 (14нж17ст19) dn 80.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор борной кислоты / boric acid solution dn 80.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40kpj10aa121 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - раствор борной кислоты (40 г/л) l=310 мм, h=913мм; h=1063мм; s=95 мм; тип сварного соединения 1-25-1 ; с патрубками под приварку outside containment; media - boric acid (40 g/l) l=310 mm, h=913mm; h=1063mm; s=95 mm; type of weld joint 1-25-1 ; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный у26161-080-06 dn=80 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=растворы дезактивирующие tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii qa4 ухл 3 ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9596550 | t3/iii | 861616 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.62 | 330 | 2.3885 | по типу ту tu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
999 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор борной кислоты / boric acid solution dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40kpj10aa112 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - раствор борной кислоты, едкий кали, гидразин; конструкция несоосная; l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - boric acid, caustic potassium, hydrazine; non-coaxial structure; l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9596554 | t3/iii | 876935 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.57 | 331 | 2.3875 | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1000 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор борной кислоты / boric acid solution dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40kpj10aa117 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - раствор борной кислоты, едкий кали, гидразин; конструкция несоосная; l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - boric acid, caustic potassium, hydrazine; non-coaxial structure; l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9596558 | t3/iii | 876935 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.57 | 332 | 2.3875 | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1001 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор борной кислоты / boric acid solution dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40kpj10aa118 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - раствор борной кислоты, едкий кали, гидразин; конструкция несоосная; l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - boric acid, caustic potassium, hydrazine; non-coaxial structure; l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9596561 | t3/iii | 876935 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.57 | 333 | 2.3875 | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1002 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор борной кислоты / boric acid solution dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40kpj20aa104 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - раствор борной кислоты, едкий кали, гидразин; конструкция несоосная; l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - boric acid, caustic potassium, hydrazine; non-coaxial structure; l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9596565 | t3/iii | 876935 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.57 | 334 | 2.3875 | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1003 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор борной кислоты / boric acid solution dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40kpj20aa105 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - раствор борной кислоты, едкий кали, гидразин; конструкция несоосная; l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - boric acid, caustic potassium, hydrazine; non-coaxial structure; l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9596568 | t3/iii | 876935 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.57 | 335 | 2.3875 | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1004 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор борной кислоты / boric acid solution dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40kpj20aa106 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - раствор борной кислоты, едкий кали, гидразин; конструкция несоосная; l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - boric acid, caustic potassium, hydrazine; non-coaxial structure; l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9596572 | t3/iii | 876935 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.57 | 336 | 2.3875 | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1005 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор борной кислоты / boric acid solution dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40kpj20aa103 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - раствор борной кислоты, едкий кали, гидразин; конструкция несоосная; l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - boric acid, caustic potassium, hydrazine; non-coaxial structure; l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9596576 | t3/iii | 876935 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.57 | 337 | 2.3875 | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1006 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор борной кислоты / boric acid solution dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40kpj50aa102 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - раствор борной кислоты, едкий кали, гидразин; конструкция несоосная; l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - boric acid, caustic potassium, hydrazine; non-coaxial structure; l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9596580 | t3/iii | 876935 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.57 | 338 | 2.3875 | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1007 | по типу у26161-032-06 (14нж17ст19) dn 32.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор борной кислоты / boric acid solution dn 32.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40kpj10aa129 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - раствор борной кислоты (40 г/л) l= 180 мм; h= 45 мм; тип сварного соединения 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - boric acid (40 g/l) l= 180 mm; h= 45 mm; type of weld joint 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 10.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-032-06 dn=32 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12x18h9t рабср=конденсат спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9596584 | t3/iii | 1030521 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.58 | 339 | 2.3877 | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1008 | по типу у26161-032-06 (14нж17ст19) dn 32.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор борной кислоты / boric acid solution dn 32.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40kpj10aa102 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - раствор борной кислоты (40 г/л) l= 180 мм; h= 45 мм; тип сварного соединения 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - boric acid (40 g/l) l= 180 mm; h= 45 mm; type of weld joint 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 10.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-032-06 dn=32 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12x18h9t рабср=конденсат спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9596588 | t3/iii | 1030521 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.58 | 340 | 2.3877 | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1009 | по типу у26161-025-48 (14с17ст21) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc сжатый воздух/compressed air dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40kpj10aa101 | carbon steelCS.ст. | , 4/ iii | вне оболочки; s=40 мм; l=160 мм; h=198 мм; h=350мм; тип сварного соединения 1-22(с-22) несоосна; с патрубками под приварку outside containment; s=40 mm; l=160 mm; h=198 mm; h=350mm; type of weld joint 1-22(с22) structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-48 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода промконтура спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9596634 | t3/iii | 1030483 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.154.49 | 341 | 2.3949 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1010 | по типу у26161-025-48 (14с17ст21) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc сжатый воздух/compressed air dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40kpj40aa103 | carbon steelCS.ст. | , 4/ iii | вне оболочки; s=40 мм; l=160 мм; h=198 мм; h=350мм; тип сварного соединения 1-22(с-22) несоосна; с патрубками под приварку outside containment; s=40 mm; l=160 mm; h=198 mm; h=350mm; type of weld joint 1-22(с22) structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-48 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода промконтура спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9596638 | t3/iii | 1030483 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.154.49 | 342 | 2.3949 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1011 | по типу у26161-050м1-08 dn 50.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc раствор едкого натра / caustic soda solution dn 50.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 40kpj40aa121 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция -несоосна; l= 230 мм; h=178 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-23(c-23) dn х s,мм-57x3 др,мм-52(+0,3);s=70 мм; с патрубками под приварку outside containment; design -structure non-coaxial; l= 230 mm; h=178 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(c-23) dn х s,mm-57x3 dcut,mm-52(+0,3);s=70 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 16.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050м1-08 dn=50 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=дистиллят спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 3сiiiв tрасч=250°с 4 н iii т 3 iii ту 26-07-573-98 | 2.исуп.9596642 | t3/iii | 878357 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.154.50 | 343 | 2.3951 | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1012 | по типу у26161-050м1-08 dn 50.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc раствор едкого натра / caustic soda solution dn 50.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 40kpj40aa122 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция -несоосна; l= 230 мм; h=178 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-23(c-23) dn х s,мм-57x3 др,мм-52(+0,3);s=70 мм; с патрубками под приварку outside containment; design -structure non-coaxial; l= 230 mm; h=178 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(c-23) dn х s,mm-57x3 dcut,mm-52(+0,3);s=70 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 16.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050м1-08 dn=50 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=дистиллят спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 3сiiiв tрасч=250°с 4 н iii т 3 iii ту 26-07-573-98 | 2.исуп.9596646 | t3/iii | 878357 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.154.50 | 344 | 2.3951 | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1013 | по типу у 26161-010-06 dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 50 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 50 ос | 40kpj20aa117 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку outside containment; no special dimension requirements; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010-06 dn=10 p=10кгс/см^2 маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=дистиллят tрабср=60 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii ту 3742-004-29012225-2005 | 2.исуп.9596699 | t3/iii | 1035393 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3453 | 345 | 2.4207 | по типу tu ту3742-004-29012225-2005 извещение notice № кд-33/2010; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1014 | по типу у 26161-010-06 dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 50 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 50 ос | 40kpj20aa118 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку outside containment; no special dimension requirements; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010-06 dn=10 p=10кгс/см^2 маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=дистиллят tрабср=60 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii ту 3742-004-29012225-2005 | 2.исуп.9596703 | t3/iii | 1035393 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3453 | 346 | 2.4207 | по типу tu ту3742-004-29012225-2005 извещение notice № кд-33/2010; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1015 | по типу у 26161-010-06 dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 50 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 50 ос | 40kpj30aa115 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку outside containment; no special dimension requirements; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010-06 dn=10 p=10кгс/см^2 маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=дистиллят tрабср=60 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii ту 3742-004-29012225-2005 | 2.исуп.9596706 | t3/iii | 1035393 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3453 | 347 | 2.4207 | по типу tu ту3742-004-29012225-2005 извещение notice № кд-33/2010; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1016 | по типу у 26161-010-06 dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 50 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 50 ос | 40kpj30aa116 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку outside containment; no special dimension requirements; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010-06 dn=10 p=10кгс/см^2 маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=дистиллят tрабср=60 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii ту 3742-004-29012225-2005 | 2.исуп.9596710 | t3/iii | 1035393 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3453 | 348 | 2.4207 | по типу tu ту3742-004-29012225-2005 извещение notice № кд-33/2010; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1017 | по типу у 26161-010-06 dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 50 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 50 ос | 40kpj40aa129 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку outside containment; no special dimension requirements; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010-06 dn=10 p=10кгс/см^2 маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=дистиллят tрабср=60 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii ту 3742-004-29012225-2005 | 2.исуп.9596714 | t3/iii | 1035393 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3453 | 349 | 2.4207 | по типу tu ту3742-004-29012225-2005 извещение notice № кд-33/2010; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1018 | по типу у 26161-010-06 dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 50 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 50 ос | 40kpj40aa126 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку outside containment; no special dimension requirements; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010-06 dn=10 p=10кгс/см^2 маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=дистиллят tрабср=60 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii ту 3742-004-29012225-2005 | 2.исуп.9596718 | t3/iii | 1035393 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3453 | 350 | 2.4207 | по типу tu ту3742-004-29012225-2005 извещение notice № кд-33/2010; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1019 | по типу у 26161-010-06 dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 50 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 50 ос | 40kpj40aa127 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку outside containment; no special dimension requirements; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010-06 dn=10 p=10кгс/см^2 маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=дистиллят tрабср=60 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii ту 3742-004-29012225-2005 | 2.исуп.9596720 | t3/iii | 1035393 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3453 | 351 | 2.4207 | по типу tu ту3742-004-29012225-2005 извещение notice № кд-33/2010; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1020 | по типу у 26161-010-06 dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 50 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 50 ос | 40kpj40aa128 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку outside containment; no special dimension requirements; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010-06 dn=10 p=10кгс/см^2 маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=дистиллят tрабср=60 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii ту 3742-004-29012225-2005 | 2.исуп.9596724 | t3/iii | 1035393 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3453 | 352 | 2.4207 | по типу tu ту3742-004-29012225-2005 извещение notice № кд-33/2010; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1021 | по типу у 26161-010-06 dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 50 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 50 ос | 40kpj50aa111 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку outside containment; no special dimension requirements; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010-06 dn=10 p=10кгс/см^2 маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=дистиллят tрабср=60 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii ту 3742-004-29012225-2005 | 2.исуп.9596728 | t3/iii | 1035393 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3453 | 353 | 2.4207 | по типу tu ту3742-004-29012225-2005 извещение notice № кд-33/2010; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1022 | по типу у 26161-010-06 dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 50 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 50 ос | 40kpj50aa112 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку outside containment; no special dimension requirements; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010-06 dn=10 p=10кгс/см^2 маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=дистиллят tрабср=60 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii ту 3742-004-29012225-2005 | 2.исуп.9596732 | t3/iii | 1035393 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3453 | 354 | 2.4207 | по типу tu ту3742-004-29012225-2005 извещение notice № кд-33/2010; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1023 | по типу у 26161-010-06 dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 50 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 50 ос | 40kpj60aa111 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку outside containment; no special dimension requirements; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010-06 dn=10 p=10кгс/см^2 маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=дистиллят tрабср=60 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii ту 3742-004-29012225-2005 | 2.исуп.9596736 | t3/iii | 1035393 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3453 | 355 | 2.4207 | по типу tu ту3742-004-29012225-2005 извещение notice № кд-33/2010; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1024 | по типу у 26161-010-06 dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 50 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 50 ос | 40kpj60aa112 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку outside containment; no special dimension requirements; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010-06 dn=10 p=10кгс/см^2 маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=дистиллят tрабср=60 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii ту 3742-004-29012225-2005 | 2.исуп.9596739 | t3/iii | 1035393 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-02-20 00:00:00 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3453 | 356 | 2.4207 | по типу tu ту3742-004-29012225-2005 извещение notice № кд-33/2010; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1025 | по типу с.кз 15-00-00-рнз-02 dn 15.0 mm pd 11.0 mpa td 300 oc продувочная вода пг / blowdown water dn 15.0 мм рр 11.0 мпа тр 300 ос | 40lcq61aa103 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; здание uka, конструкция несоосная; l=130мм; h= 585мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-18x2,5 др,мм-13+0,3; патрубки под приварку outside containment; bldg. uka, non-coaxial structure; l=130mm; h= 585mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-18x2,5 dcut,mm-13+0,3; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 5 | pcs/шт | клапан запорный с.кз 15-00-00-рнз-02 dn=15 p=11мпа маткорп=сталь нержавеющая рабср=продувочная вода парогенераторов спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=300 °с 4 н iiб т 3 iii 7725/04158-2004 ту | 2.исуп.9597230 | t3/iii | 1038511 | 40uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2020-05-20 00:00:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3301 | 357 | 2.4197 | по типу 7725/04158-2004 ту доп addition №26; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1026 | по типу с.кз 15-00-00-рнз-02 dn 15.0 mm pd 11.0 mpa td 300 oc продувочная вода пг / blowdown water dn 15.0 мм рр 11.0 мпа тр 300 ос | 40lcq62aa103 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; здание uka, конструкция несоосная; l=130мм; h= 585мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-18x2,5 др,мм-13+0,3; патрубки под приварку outside containment; bldg. uka, non-coaxial structure; l=130mm; h= 585mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-18x2,5 dcut,mm-13+0,3; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 5 | pcs/шт | клапан запорный с.кз 15-00-00-рнз-02 dn=15 p=11мпа маткорп=сталь нержавеющая рабср=продувочная вода парогенераторов спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=300 °с 4 н iiб т 3 iii 7725/04158-2004 ту | 2.исуп.9597233 | t3/iii | 1038511 | 40uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2020-05-20 00:00:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3301 | 358 | 2.4197 | по типу 7725/04158-2004 ту доп addition №26; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1027 | по типу с.кз 15-00-00-рнз-02 dn 15.0 mm pd 11.0 mpa td 300 oc продувочная вода пг / blowdown water dn 15.0 мм рр 11.0 мпа тр 300 ос | 40lcq63aa103 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; здание uka, конструкция несоосная; l=130мм; h= 585мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-18x2,5 др,мм-13+0,3; патрубки под приварку outside containment; bldg. uka, non-coaxial structure; l=130mm; h= 585mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-18x2,5 dcut,mm-13+0,3; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 5 | pcs/шт | клапан запорный с.кз 15-00-00-рнз-02 dn=15 p=11мпа маткорп=сталь нержавеющая рабср=продувочная вода парогенераторов спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=300 °с 4 н iiб т 3 iii 7725/04158-2004 ту | 2.исуп.9597236 | t3/iii | 1038511 | 40uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2020-05-20 00:00:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3301 | 359 | 2.4197 | по типу 7725/04158-2004 ту доп addition №26; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1028 | по типу с.кз 15-00-00-рнз-02 dn 15.0 mm pd 11.0 mpa td 300 oc продувочная вода пг / blowdown water dn 15.0 мм рр 11.0 мпа тр 300 ос | 40lcq64aa103 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; здание uka, конструкция несоосная; l=130мм; h= 585мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-18x2,5 др,мм-13+0,3; патрубки под приварку outside containment; bldg. uka, non-coaxial structure; l=130mm; h= 585mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-18x2,5 dcut,mm-13+0,3; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 5 | pcs/шт | клапан запорный с.кз 15-00-00-рнз-02 dn=15 p=11мпа маткорп=сталь нержавеющая рабср=продувочная вода парогенераторов спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=300 °с 4 н iiб т 3 iii 7725/04158-2004 ту | 2.исуп.9597240 | t3/iii | 1038511 | 40uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2020-05-20 00:00:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3301 | 360 | 2.4197 | по типу 7725/04158-2004 ту доп addition №26; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1029 | по типу азж-20-10/250 (ар 0150.000) dn 10.0 mm pd 20.0 mpa td 325 oc продувочная вода пг/sg blowdown water dn 10.0 мм рр 20.0 мпа тр 325 ос | 40lcq61aa105 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; здание uka, конструкция несоосная; l=100 мм; h=350 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10+0,22; патрубки под приварку outside containment; bldg. uka, non-coaxial structure; l=100 mm; h=350 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10+0,22; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 10 | pcs/шт | клапан запорный азж-20-10/250 dn=10 p=20мпа 12х18н10т рабср=продувочная вода парогенераторов tрабср=до 325°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iiб т 4 iii ту 3742-007-45387775-08 | 2.исуп.9597303 | t3/iii | 1041264 | 40uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2020-05-20 00:00:00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.108.143 | 361 | 2.3645 | по типу ту tu 3742-007-45387775-08; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1030 | по типу азж-20-10/250 (ар 0150.000) dn 10.0 mm pd 20.0 mpa td 325 oc продувочная вода пг/sg blowdown water dn 10.0 мм рр 20.0 мпа тр 325 ос | 40lcq62aa105 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; здание uka, конструкция несоосная; l=100 мм; h=350 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10+0,22; патрубки под приварку outside containment; bldg. uka, non-coaxial structure; l=100 mm; h=350 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10+0,22; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 10 | pcs/шт | клапан запорный азж-20-10/250 dn=10 p=20мпа 12х18н10т рабср=продувочная вода парогенераторов tрабср=до 325°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iiб т 4 iii ту 3742-007-45387775-08 | 2.исуп.9597306 | t3/iii | 1041264 | 40uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2020-05-20 00:00:00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.108.143 | 362 | 2.3645 | по типу ту tu 3742-007-45387775-08; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1031 | по типу азж-20-10/250 (ар 0150.000) dn 10.0 mm pd 20.0 mpa td 325 oc продувочная вода пг/sg blowdown water dn 10.0 мм рр 20.0 мпа тр 325 ос | 40lcq63aa105 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; здание uka, конструкция несоосная; l=100 мм; h=350 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10+0,22; патрубки под приварку outside containment; bldg. uka, non-coaxial structure; l=100 mm; h=350 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10+0,22; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 10 | pcs/шт | клапан запорный азж-20-10/250 dn=10 p=20мпа 12х18н10т рабср=продувочная вода парогенераторов tрабср=до 325°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iiб т 4 iii ту 3742-007-45387775-08 | 2.исуп.9597310 | t3/iii | 1041264 | 40uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2020-05-20 00:00:00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.108.143 | 363 | 2.3645 | по типу ту tu 3742-007-45387775-08; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1032 | по типу азж-20-10/250 (ар 0150.000) dn 10.0 mm pd 20.0 mpa td 325 oc продувочная вода пг/sg blowdown water dn 10.0 мм рр 20.0 мпа тр 325 ос | 40lcq64aa105 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; здание uka, конструкция несоосная; l=100 мм; h=350 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10+0,22; патрубки под приварку outside containment; bldg. uka, non-coaxial structure; l=100 mm; h=350 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10+0,22; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 10 | pcs/шт | клапан запорный азж-20-10/250 dn=10 p=20мпа 12х18н10т рабср=продувочная вода парогенераторов tрабср=до 325°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iiб т 4 iii ту 3742-007-45387775-08 | 2.исуп.9597314 | t3/iii | 1041264 | 40uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2020-05-20 00:00:00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.108.143 | 364 | 2.3645 | по типу ту tu 3742-007-45387775-08; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1033 | по типу am20381-10-00 dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 250 oc продувочная вода пг/sg blowdown water dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 250 ос | 40lcq61aa104 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; здание uka, конструкция несоосна s=24; l= 130 мм; h=181 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-23(c-23) dn х s,мм-14x2 др,мм-10,5+0,18; с патрубками под приварку outside containment; bldg. uka, design structure non-coaxial s=24; l= 130 mm; h=181 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(c-23) dn х s,mm-14x2 dcut,mm-10,5+0,18; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 4.5 | pcs/шт | клапан запорный ам20381-10-00 dn=10 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=вода продувочная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 3сiiiс tрасч=250 °с 3 н ii т 3 iii армк 3742.10 201 ту | 2.исуп.9597318 | t3/iii | 1040489 | 40uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2020-05-20 00:00:00 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.109.157 | 365 | 2.3721 | по типу армк 3742.10 201 ту tu; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1034 | по типу am20381-10-00 dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 250 oc продувочная вода пг/sg blowdown water dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 250 ос | 40lcq62aa104 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; здание uka, конструкция несоосна s=24; l= 130 мм; h=181 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-23(c-23) dn х s,мм-14x2 др,мм-10,5+0,18; с патрубками под приварку outside containment; bldg. uka, design structure non-coaxial s=24; l= 130 mm; h=181 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(c-23) dn х s,mm-14x2 dcut,mm-10,5+0,18; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 4.5 | pcs/шт | клапан запорный ам20381-10-00 dn=10 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=вода продувочная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 3сiiiс tрасч=250 °с 3 н ii т 3 iii армк 3742.10 201 ту | 2.исуп.9597322 | t3/iii | 1040489 | 40uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2020-05-20 00:00:00 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.109.157 | 366 | 2.3721 | по типу армк 3742.10 201 ту tu; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1035 | по типу am20381-10-00 dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 250 oc продувочная вода пг/sg blowdown water dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 250 ос | 40lcq63aa104 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; здание uka, конструкция несоосна s=24; l= 130 мм; h=181 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-23(c-23) dn х s,мм-14x2 др,мм-10,5+0,18; с патрубками под приварку outside containment; bldg. uka, design structure non-coaxial s=24; l= 130 mm; h=181 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(c-23) dn х s,mm-14x2 dcut,mm-10,5+0,18; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 4.5 | pcs/шт | клапан запорный ам20381-10-00 dn=10 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=вода продувочная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 3сiiiс tрасч=250 °с 3 н ii т 3 iii армк 3742.10 201 ту | 2.исуп.9597326 | t3/iii | 1040489 | 40uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2020-05-20 00:00:00 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.109.157 | 367 | 2.3721 | по типу армк 3742.10 201 ту tu; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1036 | по типу am20381-10-00 dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 250 oc продувочная вода пг/sg blowdown water dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 250 ос | 40lcq64aa104 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; здание uka, конструкция несоосна s=24; l= 130 мм; h=181 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-23(c-23) dn х s,мм-14x2 др,мм-10,5+0,18; с патрубками под приварку outside containment; bldg. uka, design structure non-coaxial s=24; l= 130 mm; h=181 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(c-23) dn х s,mm-14x2 dcut,mm-10,5+0,18; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 4.5 | pcs/шт | клапан запорный ам20381-10-00 dn=10 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=вода продувочная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 3сiiiс tрасч=250 °с 3 н ii т 3 iii армк 3742.10 201 ту | 2.исуп.9597330 | t3/iii | 1040489 | 40uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2020-05-20 00:00:00 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.109.157 | 368 | 2.3721 | по типу армк 3742.10 201 ту tu; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1037 | по типу у26161-025м1-08 dn 25.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc сжатый воздух/compressed air dn 25.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 40lcq60aa101 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; здание uka, конструкция несоосная;s=35мм; l=160 мм; h=175 мм; h=210 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23 dn х s,мм-32x2,5 др,мм -28+0,21; с патрубками под приварку outside containment; bldg. uka, non-coaxial structure;s=35mm; l=160 mm; h=175 mm; h=210 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23 dn х s,mm-32x2,5 dcut,mm -28+0,21; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 8 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025м1-08 dn=25 p=2.5кгс/см^2 рабср=воздух сжатый спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=250 °с ту 26-07-573-98 | 2.исуп.9597333 | t3/iii | 1015439 | 40uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2020-05-20 00:00:00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.119.18 | 369 | 2.3765 | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1038 | по типу у26161-050м1-12 dn 50.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc масло омти / fire-resistant oil омти dn 50.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 40mva11aa101 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; ppаб 0,5 мпа траб 75 °с; конструкция - несоосна; s=70 мм; l= 230 мм; h=178 мм тип разделки-1-23(с-23) dn х s,мм- 57х3 др,мм- 52(+0,3); патрубки под приварку outside containment; pwork 0,5 mpa twork 75 °s ; design - structure non-coaxial; s=70 mm; l= 230 mm; h=178 mm type-1-23(с23) dn х s,mm- 57х3 dcut,mm- 52(+0,3); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 16.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050м1-12 dn=50 p=2.5мпа маткорп=сталь углеродистая ст.20 рабср=масло спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=250 °с 4 н iii ту 26-07-573-98 | 2.исуп.9597413 | t3/iii | 1029230 | 40uma - здание турбины / turbine hall | 2020-07-19 00:00:00 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.119.7 | 370 | 2.3761 | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1039 | по типу у26161-050м1-12 dn 50.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc масло омти / fire-resistant oil омти dn 50.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 40mva12aa101 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; ppаб 0,5 мпа траб 75 °с; конструкция - несоосна; s=70 мм; l= 230 мм; h=178 мм тип разделки-1-23(с-23) dn х s,мм- 57х3 др,мм- 52(+0,3); патрубки под приварку outside containment; pwork 0,5 mpa twork 75 °s ; design - structure non-coaxial; s=70 mm; l= 230 mm; h=178 mm type-1-23(с23) dn х s,mm- 57х3 dcut,mm- 52(+0,3); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 16.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050м1-12 dn=50 p=2.5мпа маткорп=сталь углеродистая ст.20 рабср=масло спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=250 °с 4 н iii ту 26-07-573-98 | 2.исуп.9597417 | t3/iii | 1029230 | 40uma - здание турбины / turbine hall | 2020-07-19 00:00:00 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.119.7 | 371 | 2.3761 | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1040 | по типу у26161-015м1-21 dn 15 mm pd 2.5 mpa тd 250 °с сжатый воздух/compressed air dn 15 мм pp 2,5 мпа тр 250 °с | 40scc10aa108 | carbon steelCS.ст. | , 4/ iii | вне оболочки;тип у26161-015м1-21 с замком, l=130, h=204, h=354мм, s=24мм. тип сварного соединения - 1-22; с патрубками под приварку outside containment;тип у26161-015м1-21 fitted with lock, l=130, h=204, h=354mm, s=24mm. type of weld joint - 1-22; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-015м1-21 dn=15 p=2.5мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=масло tрабср=0...250 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной с замком 4 н ii ту 26-07-573-98 | 2.исуп.9598581 | тв3/iii | 1016849 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-06-14 00:00:00 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3436 | 372 | 2.4205 | по типу ту tu 26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1041 | по типу к326161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40kua51aa101 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция соосная; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку outside containment; co-axial structure; no special dimension requirements; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9600878 | t3/iii | 1015435 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-03-25 00:00:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.89 | 373 | 2.1718 | по типу tu ту3742-010-07625022-04; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1042 | по типу кплв.491144.026-01 dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 250 oc техническая вода / servis dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 250 ос | 40jeb90aa101 | ssSS | , 4/ iii | под оболочкой; конструкция несоосная s=35 мм; l=160 мм; h=180 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-32x2,5 др,мм-28+0,21; с патрубками под приварку inside containment; non-coaxial structure s=35 mm; l=160 mm; h=180 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-32x2,5 dcut,mm-28+0,21; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.7 | pcs/шт | клапан запорный кплв.491144.026-01 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=вода техническая tрабср=0...250 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной с замком 3сiiiс ту 3742-031-49149890-2006 | 2.исуп.9607355 | t3/iii | 1015032 | 40uja-реакторное здание/внутренний контайнмент / reactor building/inner containment | 2021-03-16 00:00:00 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.113.15 | 374 | 2.1354 | по типу tu ту3742-031-49149890-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1043 | по типу кплв.491144.026-01 dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 250 oc техническая вода / servis dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 250 ос | 40jeb90aa102 | ssSS | , 4/ iii | под оболочкой; конструкция несоосная s=35 мм; l=160 мм; h=180 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-32x2,5 др,мм-28+0,21; с патрубками под приварку inside containment; non-coaxial structure s=35 mm; l=160 mm; h=180 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-32x2,5 dcut,mm-28+0,21; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.7 | pcs/шт | клапан запорный кплв.491144.026-01 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=вода техническая tрабср=0...250 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной с замком 3сiiiс ту 3742-031-49149890-2006 | 2.исуп.9607414 | t3/iii | 1015032 | 40uja-реакторное здание/внутренний контайнмент / reactor building/inner containment | 2021-03-16 00:00:00 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.113.15 | 375 | 2.1354 | по типу tu ту3742-031-49149890-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1044 | по типу к 21002-015-01 dn 15.0 mm pd 11.7 mpa td 50 oc раствор nano3 / nano3 salt solution dn 15.0 мм рр 11.7 мпа тр 50 ос | 40jea80aa103 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция несоосная; s=24 мм l=130 мм; h=230 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-22(с-22) dn х s,мм- 18х2,5 др,мм- 13(+0,3); фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; non-coaxial structure; s=24 mm l=130 mm; h=230 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(с22) dn х s,mm- 18х2,5 dcut,mm- 13(+0,3); welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 4 | pcs/шт | клапан запорный к21002-015-01 dn=15 p=20мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=раствор соли спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=50°с 4 н iii т 3 iii ту 3742-022-29012225-2006 | 2.исуп.9612046 | t3/iii | 1043123 | 40uma - здание турбины / turbine hall | 2020-03-21 00:00:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.147 | 376 | 2.2375 | по типу ту tu 3742-022-29012225-2005; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1045 | по типу у26161-015-06 (14нж17ст19) dn 15.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор соли nano3 / nano3 salt solution dn 15.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40jea80aa106 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; траб 50 ос; несоосная s=24 мм; l= 130 мм; h=153 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-23(с-23) dn х s,мм- 18х2,5 др,мм- 13(+0,3); с патрубками под приварку outside containment; twork 50 c; non-coaxial structure s=24 mm; l= 130 mm; h=153 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(с23) dn х s,mm- 18х2,5 dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.43 | pcs/шт | клапан запорный у26161-015-06 dn=15 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12х18н9т рабср=дистиллят tрабср=0...350°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 2 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9612050 | t3/iii | 1015551 | 40uma - здание турбины / turbine hall | 2020-03-21 00:00:00 | 2.43 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.1 | 377 | 2.2383 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1046 | по типу у26161-015-06 (14нж17ст19) dn 15.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор соли nano3 / nano3 salt solution dn 15.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40jea80aa101 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; траб 50 ос; несоосная s=24 мм; l= 130 мм; h=153 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-23(с-23) dn х s,мм- 18х2,5 др,мм- 13(+0,3); с патрубками под приварку outside containment; twork 50 c; non-coaxial structure s=24 mm; l= 130 mm; h=153 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(с23) dn х s,mm- 18х2,5 dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.43 | pcs/шт | клапан запорный у26161-015-06 dn=15 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12х18н9т рабср=дистиллят tрабср=0...350°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 2 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9612054 | t3/iii | 1015551 | 40uma - здание турбины / turbine hall | 2020-03-21 00:00:00 | 2.43 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.1 | 378 | 2.2383 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1047 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 150 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 150 ос | 40kue10aa101 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9613091 | t3/iii | 1015435 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-02-14 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.85 | 379 | 2.3895 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1048 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 150 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 150 ос | 40kue10aa102 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9613094 | t3/iii | 1015435 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-02-14 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.85 | 380 | 2.3895 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1049 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 150 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 150 ос | 40kue10aa103 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9613098 | t3/iii | 1015435 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-02-14 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.85 | 381 | 2.3895 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1050 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 150 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 150 ос | 40kue10aa104 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9613102 | t3/iii | 1015435 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-02-14 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.85 | 382 | 2.3895 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1051 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 150 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 150 ос | 40kue10aa105 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9613106 | t3/iii | 1015435 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-02-14 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.85 | 383 | 2.3895 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1052 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 150 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 150 ос | 40kue10aa108 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9613108 | t3/iii | 1015435 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-02-14 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.85 | 384 | 2.3895 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1053 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 150 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 150 ос | 40kue10aa115 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9613112 | t3/iii | 1015435 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-02-14 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.85 | 385 | 2.3895 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1054 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 150 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 150 ос | 40kue10aa116 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9613116 | t3/iii | 1015435 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-02-14 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.85 | 386 | 2.3895 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1055 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 150 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 150 ос | 40kue10aa131 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9613119 | t3/iii | 1015435 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-02-14 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.85 | 387 | 2.3895 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1056 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 150 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 150 ос | 40kue10aa132 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9613121 | t3/iii | 1015435 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-02-14 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.85 | 388 | 2.3895 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1057 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 150 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 150 ос | 40kue10aa106 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9613125 | t3/iii | 1015435 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-02-14 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.85 | 389 | 2.3895 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1058 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 150 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 150 ос | 40kue10aa107 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9613129 | t3/iii | 1015435 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-02-14 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.85 | 390 | 2.3895 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1059 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 150 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 150 ос | 40kue10aa124 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9613133 | t3/iii | 1015435 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-02-14 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.85.1 | 391 | 2.3897 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1060 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 150 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 150 ос | 40kue10aa126 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9613135 | t3/iii | 1015435 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-02-14 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.85.1 | 392 | 2.3897 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1061 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 150 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 150 ос | 40kue10aa133 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9613139 | t3/iii | 1015435 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-02-14 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.85 | 393 | 2.3895 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1062 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 150 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 150 ос | 40kue10aa125 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9613143 | t3/iii | 1015435 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-02-14 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.85.1 | 394 | 2.3897 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1063 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 150 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 150 ос | 40kue10aa127 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9613146 | t3/iii | 1015435 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-02-14 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.85.1 | 395 | 2.3897 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1064 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 150 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 150 ос | 40kue10aa128 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9613151 | t3/iii | 1015435 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-02-14 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.85.1 | 396 | 2.3897 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1065 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 150 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 150 ос | 40kue10aa129 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9613154 | t3/iii | 1015435 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-02-14 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.85.1 | 397 | 2.3897 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1066 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 150 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 150 ос | 40kue10aa130 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9613156 | t3/iii | 1015435 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-02-14 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.85.1 | 398 | 2.3897 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1067 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор аммиака / ammonia hydrate solution dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40kue30aa101 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9613160 | t3/iii | 1015435 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-02-14 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.86 | 399 | 2.3899 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1068 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор аммиака / ammonia hydrate solution dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40kue30aa102 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9613164 | t3/iii | 1015435 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-02-14 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.86 | 400 | 2.3899 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1069 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор аммиака / ammonia hydrate solution dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40kue30aa116 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9613168 | t3/iii | 1015435 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-02-14 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.86 | 401 | 2.3899 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1070 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор аммиака / ammonia hydrate solution dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40kue30aa117 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9613172 | t3/iii | 1015435 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-02-14 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.86 | 402 | 2.3899 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1071 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор аммиака / ammonia hydrate solution dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40kue30aa103 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9613176 | t3/iii | 1015435 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-02-14 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.86 | 403 | 2.3899 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1072 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор аммиака / ammonia hydrate solution dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40kue30aa104 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9613180 | t3/iii | 1015435 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-02-14 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.86 | 404 | 2.3899 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1073 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор аммиака / ammonia hydrate solution dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40kue30aa118 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9613181 | t3/iii | 1015435 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-02-14 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.86 | 405 | 2.3899 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1074 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор аммиака / ammonia hydrate solution dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40kue30aa119 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9613185 | t3/iii | 1015435 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-02-14 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.86 | 406 | 2.3899 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1075 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор аммиака / ammonia hydrate solution dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40kue30aa106 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9613189 | t3/iii | 1015435 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-02-14 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.86 | 407 | 2.3899 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1076 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор аммиака / ammonia hydrate solution dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40kue30aa121 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9613193 | t3/iii | 1015435 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-02-14 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.86 | 408 | 2.3899 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1077 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор аммиака / ammonia hydrate solution dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40kue30aa108 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9613195 | t3/iii | 1015435 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-02-14 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.86 | 409 | 2.3899 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1078 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор аммиака / ammonia hydrate solution dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40kue30aa110 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9613198 | t3/iii | 1015435 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-02-14 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.86 | 410 | 2.3899 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1079 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор аммиака / ammonia hydrate solution dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40kue30aa123 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9613202 | t3/iii | 1015435 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-02-14 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.86 | 411 | 2.3899 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1080 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор аммиака / ammonia hydrate solution dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40kue30aa127 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9613206 | t3/iii | 1015435 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-02-14 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.86 | 412 | 2.3899 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1081 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор аммиака / ammonia hydrate solution dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40kue30aa113 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9613210 | t3/iii | 1015435 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-02-14 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.86 | 413 | 2.3899 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1082 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор аммиака / ammonia hydrate solution dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40kue30aa125 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9613212 | t3/iii | 1015435 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-02-14 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.86 | 414 | 2.3899 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1083 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор аммиака / ammonia hydrate solution dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40kue60aa101 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9613215 | t3/iii | 1015435 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-02-14 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.86 | 415 | 2.3899 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1084 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор аммиака / ammonia hydrate solution dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40kue60aa102 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9613219 | t3/iii | 1015435 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-02-14 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.86 | 416 | 2.3899 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1085 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор аммиака / ammonia hydrate solution dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40kue60aa103 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9613223 | t3/iii | 1015435 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-02-14 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.86 | 417 | 2.3899 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1086 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор аммиака / ammonia hydrate solution dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40kue60aa104 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9613227 | t3/iii | 1015435 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-02-14 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.86 | 418 | 2.3899 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1087 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор аммиака / ammonia hydrate solution dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40kue30aa112 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9613231 | t3/iii | 1015435 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-02-14 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.86 | 419 | 2.3899 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1088 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор аммиака / ammonia hydrate solution dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40kue30aa122 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9613235 | t3/iii | 1015435 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-02-14 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.86 | 420 | 2.3899 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1089 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор аммиака / ammonia solution dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40kue50aa101 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9613238 | t3/iii | 1015435 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-02-14 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.87 | 421 | 2.3901 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1090 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор аммиака / ammonia solution dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40kue50aa102 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9613242 | t3/iii | 1015435 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-02-14 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.87 | 422 | 2.3901 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1091 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор аммиака / ammonia solution dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40kue50aa105 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9613246 | t3/iii | 1015435 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-02-14 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.87 | 423 | 2.3901 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1092 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор аммиака / ammonia solution dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40kue50aa106 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9613250 | t3/iii | 1015435 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-02-14 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.87 | 424 | 2.3901 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1093 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор аммиака / ammonia solution dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40kue50aa103 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9613254 | t3/iii | 1015435 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-02-14 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.87 | 425 | 2.3901 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1094 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор аммиака / ammonia solution dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40kue80aa111 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9613257 | t3/iii | 1015435 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-02-14 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.87 | 426 | 2.3901 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1095 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор аммиака / ammonia solution dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40kue80aa112 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9613261 | t3/iii | 1015435 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-02-14 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.87 | 427 | 2.3901 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1096 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор аммиака / ammonia solution dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40kue80aa108 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9613266 | t3/iii | 1015435 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-02-14 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.87 | 428 | 2.3901 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1097 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор аммиака / ammonia solution dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40kue80aa109 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9613270 | t3/iii | 1015435 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-02-14 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.87 | 429 | 2.3901 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1098 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор аммиака / ammonia solution dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40kue80aa110 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9613274 | t3/iii | 1015435 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-02-14 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.87 | 430 | 2.3901 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1099 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40kue80aa121 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; среда - дистиллят; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; media - distillate; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9613278 | t3/iii | 1015435 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-02-14 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.87.1 | 431 | 2.3903 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1100 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40kue80aa122 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; среда - дистиллят; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; media - distillate; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9613281 | t3/iii | 1015435 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-02-14 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.87.1 | 432 | 2.3903 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1101 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40kue80aa118 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; среда - дистиллят; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; media - distillate; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9613284 | t3/iii | 1015435 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-02-14 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.87.1 | 433 | 2.3903 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1102 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор аммиака / ammonia solution dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40kue50aa107 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9613288 | t3/iii | 1015435 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-02-14 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.87 | 434 | 2.3901 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1103 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40kue80aa119 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; среда - дистиллят; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; media - distillate; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9613292 | t3/iii | 1015435 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-02-14 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.87.1 | 435 | 2.3903 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1104 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40kue80aa120 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; среда - дистиллят; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; media - distillate; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9613296 | t3/iii | 1015435 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-02-14 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.87.1 | 436 | 2.3903 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1105 | по типу у26161-010м1-08 dn 10.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc раствор едкого кали / caustic potash solution dn 10.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 40kue30aa105 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда -р-р едкого кали, р-р азотной к-ты, р-р едкого натра; l=130 мм; h=153 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку outside containment; media - caustic potassium solution, nitric -acid solution, caustic soda solution; l=130 mm; h=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010м1-08 dn=10 p=2.5мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 08х18н10т рабср=вода питательная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 3сiiiв tрасч=250°с 4 н iii qa4 ту 26-07-573-98 | 2.исуп.9613300 | t3/iii | 905327 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-02-14 00:00:00 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.88 | 437 | 2.3905 | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1106 | по типу у26161-010м1-08 dn 10.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc раствор едкого кали / caustic potash solution dn 10.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 40kue30aa120 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда -р-р едкого кали, р-р азотной к-ты, р-р едкого натра; l=130 мм; h=153 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку outside containment; media - caustic potassium solution, nitric -acid solution, caustic soda solution; l=130 mm; h=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010м1-08 dn=10 p=2.5мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 08х18н10т рабср=вода питательная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 3сiiiв tрасч=250°с 4 н iii qa4 ту 26-07-573-98 | 2.исуп.9613303 | t3/iii | 905327 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-02-14 00:00:00 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.88 | 438 | 2.3905 | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1107 | по типу у26161-010м1-08 dn 10.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc раствор едкого кали / caustic potash solution dn 10.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 40kue30aa111 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда -р-р едкого кали, р-р азотной к-ты, р-р едкого натра; l=130 мм; h=153 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку outside containment; media - caustic potassium solution, nitric -acid solution, caustic soda solution; l=130 mm; h=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010м1-08 dn=10 p=2.5мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 08х18н10т рабср=вода питательная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 3сiiiв tрасч=250°с 4 н iii qa4 ту 26-07-573-98 | 2.исуп.9613306 | t3/iii | 905327 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-02-14 00:00:00 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.88 | 439 | 2.3905 | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1108 | по типу у26161-010м1-08 dn 10.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc раствор едкого кали / caustic potash solution dn 10.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 40kue30aa124 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда -р-р едкого кали, р-р азотной к-ты, р-р едкого натра; l=130 мм; h=153 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку outside containment; media - caustic potassium solution, nitric -acid solution, caustic soda solution; l=130 mm; h=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010м1-08 dn=10 p=2.5мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 08х18н10т рабср=вода питательная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 3сiiiв tрасч=250°с 4 н iii qa4 ту 26-07-573-98 | 2.исуп.9613310 | t3/iii | 905327 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-02-14 00:00:00 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.88 | 440 | 2.3905 | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1109 | по типу у26161-010м1-08 dn 10.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc раствор едкого кали / caustic potash solution dn 10.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 40kue30aa114 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда -р-р едкого кали, р-р азотной к-ты, р-р едкого натра; l=130 мм; h=153 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку outside containment; media - caustic potassium solution, nitric -acid solution, caustic soda solution; l=130 mm; h=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010м1-08 dn=10 p=2.5мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 08х18н10т рабср=вода питательная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 3сiiiв tрасч=250°с 4 н iii qa4 ту 26-07-573-98 | 2.исуп.9613314 | t3/iii | 905327 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-02-14 00:00:00 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.88 | 441 | 2.3905 | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1110 | по типу у26161-010м1-08 dn 10.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc раствор едкого кали / caustic potash solution dn 10.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 40kue30aa126 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда -р-р едкого кали, р-р азотной к-ты, р-р едкого натра; l=130 мм; h=153 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку outside containment; media - caustic potassium solution, nitric -acid solution, caustic soda solution; l=130 mm; h=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010м1-08 dn=10 p=2.5мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 08х18н10т рабср=вода питательная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 3сiiiв tрасч=250°с 4 н iii qa4 ту 26-07-573-98 | 2.исуп.9613318 | t3/iii | 905327 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-02-14 00:00:00 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.88 | 442 | 2.3905 | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1111 | по типу у26161-010м1-08 dn 10.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 40kue10aa111 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l=130 мм; h=153 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку outside containment; l=130 mm; h=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010м1-08 dn=10 p=2.5мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 08х18н10т рабср=вода питательная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 3сiiiв tрасч=250°с 4 н iii qa4 ту 26-07-573-98 | 2.исуп.9613321 | t3/iii | 905327 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-02-14 00:00:00 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2672.1 | 443 | 2.4121 | по типу ту tu 26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1112 | по типу у26161-010м1-08 dn 10.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 40kue10aa112 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l=130 мм; h=153 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку outside containment; l=130 mm; h=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010м1-08 dn=10 p=2.5мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 08х18н10т рабср=вода питательная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 3сiiiв tрасч=250°с 4 н iii qa4 ту 26-07-573-98 | 2.исуп.9613325 | t3/iii | 905327 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-02-14 00:00:00 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2672.1 | 444 | 2.4121 | по типу ту tu 26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1113 | по типу у26161-010-06 dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 60 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 60 ос | 40kue10aa121 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку outside containment; no special dimension requirements; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010-06 dn=10 p=10кгс/см^2 маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=дистиллят tрабср=60 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii ту 3742-004-29012225-2005 | 2.исуп.9613354 | t3/iii | 1035419 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-02-14 00:00:00 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3283 | 445 | 2.4195 | по типу ту tu 3742-004-29012225-2005; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1114 | по типу у26161-010м1-08 dn 10.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 40kue10aa122 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; l=130 мм; h=153 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку outside containment; l=130 mm; h=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010м1-08 dn=10 p=2.5мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 08х18н10т рабср=вода питательная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 3сiiiв tрасч=250°с 4 н iii qa4 ту 26-07-573-98 | 2.исуп.9613361 | t3/iii | 905327 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-02-14 00:00:00 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2672 | 446 | 2.4119 | по типу ту tu 26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1115 | по типу нг26524-025маэ-50,т3 dn 25.0 mm pd 12.0 mpa td 250 oc обессоленная вода/demin. water dn 25.0 мм рр 12.0 мпа тр 250 ос | 40kwb50aa102 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; l=160 мм, h=335 мм, h=500 мм, тип сварного соединения - 1-23; с патрубками под приварку outside containment; l=160 mm, h=335 mm, h=500 mm, type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный нг26524-025маэ-50 dn=25 p=12мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода обессоленная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной с замком 3сiiiа tрасч=250 °с т 3 iii ту 3742-031-49149890-2006 | 2.исуп.9613591 | t3/iii | 1030246 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-09-17 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.152 | 447 | 2.3915 | по типу ту3742-031-49149890-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1116 | по типу нг26524-010маэ-76 dn 10.0 mm pd 12.0 mpa td 250 oc обессоленная вода/demin. water dn 10.0 мм рр 12.0 мпа тр 250 ос | 40kwb52aa101 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; l=130 мм, h=304 мм, h=400 мм, s=24 мм, тип сварного соединения - 1-22; с патрубками под приварку outside containment; l=130 mm, h=304 mm, h=400 mm, s=24 mm, type of weld joint - 1-22; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 9.5 | pcs/шт | клапан запорный нг26524-010маэ-76 dn=10 p=12мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода обессоленная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной с замком tрасч=250 °с 4 н ii т 3 iii ту 3742-031-49149890-2006 | 2.исуп.9613595 | t3/iii | 1031384 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-09-17 00:00:00 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.154.2 | 448 | 2.3927 | по типу tu ту 3742-031-49149890-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1117 | по типу кплв.491154.065-22 dn 65.0 mm pd 9.2 mpa td 290 oc продувочная вода пг/sg blowdown water dn 65.0 мм рр 9.2 мпа тр 290 ос | 40lcl81aa102 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - не более 7,0/5,5; l=340 мм, s= 110 мм, h= 730 мм, h=885 мм, тип сварного соединения 1-25-1; с патрубками под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - not above 7,0/5,5; l=340 mm, s= 110 mm, h= 730 mm, h=885 mm, type of weld joint 1-25-1; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 82.5 | pcs/шт | клапан запорный кплв.491154.065-22 dn=65 p=9.2мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=вода продувочная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной с замком tрасч=290 °с 4 н ii т 3 iii ту 3742-031-49149890-2006 | 2.исуп.9613975 | t3/iii | 1031352 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-09-17 00:00:00 | 82.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2766 | 449 | 2.4135 | по типу tu ту3742-031-49149890-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1118 | по типу кплв.491154.065-22 dn 65.0 mm pd 9.2 mpa td 290 oc продувочная вода пг/sg blowdown water dn 65.0 мм рр 9.2 мпа тр 290 ос | 40lcl82aa102 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - не более 7,0/5,5; l=340 мм, s= 110 мм, h= 730 мм, h=885 мм, тип сварного соединения 1-25-1; с патрубками под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - not above 7,0/5,5; l=340 mm, s= 110 mm, h= 730 mm, h=885 mm, type of weld joint 1-25-1; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 82.5 | pcs/шт | клапан запорный кплв.491154.065-22 dn=65 p=9.2мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=вода продувочная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной с замком tрасч=290 °с 4 н ii т 3 iii ту 3742-031-49149890-2006 | 2.исуп.9613978 | t3/iii | 1031352 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-09-17 00:00:00 | 82.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2766 | 450 | 2.4135 | по типу tu ту3742-031-49149890-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1119 | по типу к 21002-015-02 dn 15.0 mm pd 7.8 mpa td 100 oc продувочная вода/ blowdown water dn 15.0 мм рр 7.8 мпа тр 100 ос | 40lcl61aa002 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; среда- продувочная вода, промывочные р-ры, обессоленная вода; tср 6 с, не более; требования к габаритным размерам не предъявляются, тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; media- blowdown water, flushing solutions, demineralized water; time of actuation 6 s, not above; no special dimension requirements, type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 22 | pcs/шт | клапан запорный к21002-015-02 dn=15 p=20мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=продувочная вода парогенераторов спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод tрасч=100°с прив=so 2a 062.6-mabas/40 pприв=0.09квт 4 н ii т 3 iii ту 3742-022-29012225-2006 | 2.исуп.9613989 | t3/iii | 1043081 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2020-09-17 00:00:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.146.3 | 451 | 2.3827 | по типу ту tu 3742-022-29012225-2005; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1120 | по типу у26161-010м1-08 dn 10.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 40kwa12aa101 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; здание uka, l=130 мм; h=153 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку outside containment; bldg. uka, l=130 mm; h=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010м1-08 dn=10 p=2.5мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 08х18н10т рабср=вода питательная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 3сiiiв tрасч=250°с 4 н iii qa4 ту 26-07-573-98 | 2.исуп.9616690 | t3/iii | 905327 | 40uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2020-05-20 00:00:00 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.91 | 452 | 2.3907 | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1121 | по типу у26161-010м1-08 dn 10.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 40kwa15aa101 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; здание uka, l=130 мм; h=153 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку outside containment; bldg. uka, l=130 mm; h=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010м1-08 dn=10 p=2.5мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 08х18н10т рабср=вода питательная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 3сiiiв tрасч=250°с 4 н iii qa4 ту 26-07-573-98 | 2.исуп.9616695 | t3/iii | 905327 | 40uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2020-05-20 00:00:00 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.91 | 453 | 2.3907 | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1122 | по типу у26161-010м1-08 dn 10.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 40kwa16aa101 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; здание uka, l=130 мм; h=153 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку outside containment; bldg. uka, l=130 mm; h=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010м1-08 dn=10 p=2.5мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 08х18н10т рабср=вода питательная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 3сiiiв tрасч=250°с 4 н iii qa4 ту 26-07-573-98 | 2.исуп.9616699 | t3/iii | 905327 | 40uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2020-05-20 00:00:00 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.91 | 454 | 2.3907 | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1123 | по типу у26161-010м1-08 dn 10.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 40kwa17aa101 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; здание uka, l=130 мм; h=153 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку outside containment; bldg. uka, l=130 mm; h=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010м1-08 dn=10 p=2.5мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 08х18н10т рабср=вода питательная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 3сiiiв tрасч=250°с 4 н iii qa4 ту 26-07-573-98 | 2.исуп.9616703 | t3/iii | 905327 | 40uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2020-05-20 00:00:00 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.91 | 455 | 2.3907 | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1124 | по типу у26161-010м1-08 dn 10.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 40kwa18aa101 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; здание uka, l=130 мм; h=153 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку outside containment; bldg. uka, l=130 mm; h=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010м1-08 dn=10 p=2.5мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 08х18н10т рабср=вода питательная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 3сiiiв tрасч=250°с 4 н iii qa4 ту 26-07-573-98 | 2.исуп.9616707 | t3/iii | 905327 | 40uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2020-05-20 00:00:00 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.91 | 456 | 2.3907 | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1125 | по типу у26161-010м1-08 dn 10.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 40kwa19aa101 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; здание uka, l=130 мм; h=153 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку outside containment; bldg. uka, l=130 mm; h=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010м1-08 dn=10 p=2.5мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 08х18н10т рабср=вода питательная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 3сiiiв tрасч=250°с 4 н iii qa4 ту 26-07-573-98 | 2.исуп.9616711 | t3/iii | 905327 | 40uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2020-05-20 00:00:00 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.91 | 457 | 2.3907 | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1126 | по типу у26161-010м1-08 dn 10.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 40kwa20aa101 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; здание uka, l=130 мм; h=153 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку outside containment; bldg. uka, l=130 mm; h=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010м1-08 dn=10 p=2.5мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 08х18н10т рабср=вода питательная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 3сiiiв tрасч=250°с 4 н iii qa4 ту 26-07-573-98 | 2.исуп.9616715 | t3/iii | 905327 | 40uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2020-05-20 00:00:00 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.91 | 458 | 2.3907 | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1127 | по типу у26161-010м1-08 dn 10.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 40kwa22aa102 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; здание uka, l=130 мм; h=153 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку outside containment; bldg. uka, l=130 mm; h=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010м1-08 dn=10 p=2.5мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 08х18н10т рабср=вода питательная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 3сiiiв tрасч=250°с 4 н iii qa4 ту 26-07-573-98 | 2.исуп.9616719 | t3/iii | 905327 | 40uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2020-05-20 00:00:00 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2544 | 459 | 2.4103 | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1128 | по типу у26161-010м1-08 dn 10.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 40kwa22aa103 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; здание uka, l=130 мм; h=153 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку outside containment; bldg. uka, l=130 mm; h=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010м1-08 dn=10 p=2.5мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 08х18н10т рабср=вода питательная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 3сiiiв tрасч=250°с 4 н iii qa4 ту 26-07-573-98 | 2.исуп.9616723 | t3/iii | 905327 | 40uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2020-05-20 00:00:00 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2544 | 460 | 2.4103 | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1129 | по типу у26161-080-48, (14с17ст21) dn 80.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc конденсат/condensate dn 80.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40lcm47aa101 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | с замком; вне оболочки; конструкция несоосная; s=95 мм; l=310 мм; h= 315 мм; разделка кромок патрубков -тип шва 1-23;присоед труба 89х3.5; dp=84(+0.35); с патрубками под приварку fitted with lock; outside containment; non-coaxial structure; s=95 mm; l=310 mm; h= 315 mm; nozzle edge preparation -type of weld seam 1-23;connecting pipe 89х3.5; dp=84(+0.35); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный у26161-080-48 dn=80 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=конденсат спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9619925 | t3/iii | 1030436 | 40uma - здание турбины / turbine hall | 2021-07-14 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.154.12 | 461 | 2.3939 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1130 | по типу у26161-080-48, (14с17ст21) dn 80.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc конденсат/condensate dn 80.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40lcm47aa102 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | с замком; вне оболочки; конструкция несоосная; s=95 мм; l=310 мм; h= 315 мм; разделка кромок патрубков -тип шва 1-23;присоед труба 89х3.5; dp=84(+0.35); с патрубками под приварку fitted with lock; outside containment; non-coaxial structure; s=95 mm; l=310 mm; h= 315 mm; nozzle edge preparation -type of weld seam 1-23;connecting pipe 89х3.5; dp=84(+0.35); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный у26161-080-48 dn=80 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=конденсат спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9619930 | t3/iii | 1030436 | 40uma - здание турбины / turbine hall | 2021-07-14 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.154.12 | 462 | 2.3939 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1131 | по типу у26161-015-48, т3 (14с17ст21) dn 15.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc пар/steam dn 15.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40lcm51aa111 | carbon steelCS.ст. | , 4/ iii | вне оболочки; с замком; конструкция несоосная; s=24 мм; l=130 мм; h= 163 мм; разделка кромок патрубков -тип шва 1-23; присоед труба 18х2; dp=15(+0.18); с патрубками под приварку outside containment; fitted with lock; non-coaxial structure; s=24 mm; l=130 mm; h= 163 mm; nozzle edge preparation -type of weld seam 1-23; connecting pipe 18х2; dp=15(+0.18); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-015-48 dn=15 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=смесь паровоздушная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9619933 | t3/iii | 1030653 | 40uma - здание турбины / turbine hall | 2021-07-14 00:00:00 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.154.81 | 463 | 2.4287 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1132 | по типу у26161-015-48, т3 (14с17ст21) dn 15.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc пар/steam dn 15.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40lcm51aa112 | carbon steelCS.ст. | , 4/ iii | вне оболочки; с замком ; конструкция несоосная; s=24 мм; l=130 мм; h= 163 мм; разделка кромок патрубков -тип шва 1-23; присоед труба 18х2; dp=15(+0.18); с патрубками под приварку outside containment; fitted with lock ; non-coaxial structure; s=24 mm; l=130 mm; h= 163 mm; nozzle edge preparation -type of weld seam 1-23; connecting pipe 18х2; dp=15(+0.18); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-015-48 dn=15 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=смесь паровоздушная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9619937 | t3/iii | 1030653 | 40uma - здание турбины / turbine hall | 2021-07-14 00:00:00 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.154.82 | 464 | 2.4289 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1133 | по типу у26161-015-48, т3 (14с17ст21) dn 15.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc пар/steam dn 15.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40lcm51aa113 | carbon steelCS.ст. | , 4/ iii | вне оболочки; с замком; конструкция несоосная; s=24 мм; l=130 мм; h= 163 мм; разделка кромок патрубков -тип шва 1-23; присоед труба 18х2; dp=15(+0.18); с патрубками под приварку outside containment; fitted with lock; non-coaxial structure; s=24 mm; l=130 mm; h= 163 mm; nozzle edge preparation -type of weld seam 1-23; connecting pipe 18х2; dp=15(+0.18); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-015-48 dn=15 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=смесь паровоздушная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9619941 | t3/iii | 1030653 | 40uma - здание турбины / turbine hall | 2021-07-14 00:00:00 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.154.83 | 465 | 2.4291 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1134 | по типу у26161-015-48, т3 (14с17ст21) dn 15.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc пар/steam dn 15.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40lcm51aa114 | carbon steelCS.ст. | , 4/ iii | вне оболочки; с замком; конструкция несоосная; s=24 мм; l=130 мм; h= 163 мм; разделка кромок патрубков -тип шва 1-23; присоед труба 18х2; dp=15(+0.18); с патрубками под приварку outside containment; fitted with lock ; non-coaxial structure; s=24 mm; l=130 mm; h= 163 mm; nozzle edge preparation -type of weld seam 1-23; connecting pipe 18х2; dp=15(+0.18); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-015-48 dn=15 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=смесь паровоздушная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9619945 | t3/iii | 1030653 | 40uma - здание турбины / turbine hall | 2021-07-14 00:00:00 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.154.84 | 466 | 2.4293 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1135 | по типу у26161-015-48, т3 (14с17ст21) dn 15.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc пар/steam dn 15.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40lcm52aa112 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; с замком; конструкция несоосная; s=24 мм; l=130 мм; h= 163 мм; разделка кромок патрубков -тип шва 1-23; присоед труба 18х2; dp=15(+0.18); с патрубками под приварку outside containment; fitted with lock; non-coaxial structure; s=24 mm; l=130 mm; h= 163 mm; nozzle edge preparation -type of weld seam 1-23; connecting pipe 18х2; dp=15(+0.18); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-015-48 dn=15 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=смесь паровоздушная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9619949 | t3/iii | 1030653 | 40uma - здание турбины / turbine hall | 2021-07-14 00:00:00 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.154.80 | 467 | 2.4285 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1136 | по типу у26161-015-48, (14с17ст21) dn 15.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc паровоздушная смесь/steam-air-mixture dn 15.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40lcm54aa102 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; конструкция несоосная; s=24 мм; l=130 мм; h= 163 мм; разделка кромок патрубков -тип шва 1-23; присоед труба 18х2; dp=15(+0.18); с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure; s=24 mm; l=130 mm; h= 163 mm; nozzle edge preparation -type of weld seam 1-23; connecting pipe 18х2; dp=15(+0.18); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.43 | pcs/шт | клапан запорный у26161-015-48 dn=15 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=смесь паровоздушная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9619953 | t3/iii | 1030653 | 40uma - здание турбины / turbine hall | 2021-07-14 00:00:00 | 2.43 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.154.15 | 468 | 2.3943 | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1137 | по типу у26161-050-48 (14с17ст21) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc конденсат / condensate dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40lcm05aa102 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; конструкция несоосная; s=65 мм; l=230 мм; h=194 мм; тип разделки- 1-23(с-23) dn х s,мм- 57х3 др,мм-52(+0,3); с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure; s=65 mm; l=230 mm; h=194 mm; type- 1-23(с23) dn х s,mm- 57х3 dcut,mm-52(+0,3); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-48 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=конденсат tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii qa4 ухл 3 ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9619998 | t3/iii | 861155 | 40uma - здание турбины / turbine hall | 2021-07-14 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2555 | 469 | 2.4107 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1138 | по типу у26161-065-48 (14с17ст21) dn 65.0 mm pd 0.9 mpa td 50 oc конденсат / condensate dn 65.0 мм рр 0.9 мпа тр 50 ос | 40lcm05aa103 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; конструкция несоосная; s=84 мм; l=290 мм; h=220 мм; тип разделки- 1-23(с-23) dn х s,мм- 76х3 др,мм-71(+0,3); с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure; s=84 mm; l=290 mm; h=220 mm; type- 1-23(с23) dn х s,mm- 76х3 dcut,mm-71(+0,3); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 26 | pcs/шт | клапан запорный у26161-065-48 dn=65 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=конденсат пар tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii qa4 ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9620002 | t3/iii | 898041 | 40uma - здание турбины / turbine hall | 2021-09-22 00:00:00 | 26 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2556 | 470 | 2.4109 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1139 | по типу у26161-065-50 (14с917ст27) dn 65.0 mm pd 1.0 mpa td 115 oc конденсат / condensate dn 65.0 мм рр 1.0 мпа тр 115 ос | 40lcm04aa001 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; tср 12 с, не более; конструкция несоосная; s=84 мм; l=290 мм; h=650мм; тип разделки- 1-23(с-23) dn х s,мм- 76х3 др,мм-71(+0,3); патрубки под приварку outside containment; time of actuation 12 s, not above; non-coaxial structure; s=84 mm; l=290 mm; h=650mm; type- 1-23(с23) dn х s,mm- 76х3 dcut,mm-71(+0,3); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 53 | pcs/шт | клапан запорный у26161-065-50 dn=65 p=10кгс/см^2 маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=конденсат tрабср=115 °с спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 4 н ii ту 3742-004-29012225-2005 | 2.исуп.9620030 | t3/iii | 1035325 | 40uma - здание турбины / turbine hall | 2021-07-14 00:00:00 | 53 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2558 | 471 | 2.4113 | по типу ту тu 3742-004-29012225-2005; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1140 | по типу у26161-020-48.33 (14с17ст21) dn 20.0 mm pd 1.0 mpa td 115 oc конденсат / condensate dn 20.0 мм рр 1.0 мпа тр 115 ос | 40lcm01aa111 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; конструкция несоосная; s=40 мм; l=150 мм; h=160 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-22(с-22) dn х s,мм- 25х2 др,мм-22(+0,21); патрубки под приварку outside containment; non-coaxial structure; s=40 mm; l=150 mm; h=160 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(с22) dn х s,mm- 25х2 dcut,mm-22(+0,21); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.9 | pcs/шт | клапан запорный у26161-020-48.33 dn=20 p=10кгс/см^2 маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=конденсат tрабср=115 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной с замком 4 н ii ту 3742-004-29012225-2005 | 2.исуп.9620034 | t3/iii | 1035367 | 40uma - здание турбины / turbine hall | 2021-07-14 00:00:00 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2559 | 472 | 2.4301 | по типу ту тu 3742-004-29012225-2005; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1141 | по типу у26161-020-48.33 (14с17ст21) dn 20.0 mm pd 1.0 mpa td 115 oc конденсат / condensate dn 20.0 мм рр 1.0 мпа тр 115 ос | 40lcm01aa112 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; конструкция несоосная; s=40 мм; l=150 мм; h=160 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-22(с-22) dn х s,мм- 25х2 др,мм-22(+0,21); патрубки под приварку outside containment; non-coaxial structure; s=40 mm; l=150 mm; h=160 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(с22) dn х s,mm- 25х2 dcut,mm-22(+0,21); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.9 | pcs/шт | клапан запорный у26161-020-48.33 dn=20 p=10кгс/см^2 маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=конденсат tрабср=115 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной с замком 4 н ii ту 3742-004-29012225-2005 | 2.исуп.9620038 | t3/iii | 1035367 | 40uma - здание турбины / turbine hall | 2021-07-14 00:00:00 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2560 | 473 | 2.4303 | по типу ту тu 3742-004-29012225-2005; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1142 | по типу у26161-032-48.33 (14с17ст21) dn 32.0 mm pd 1.0 mpa td 45 oc конденсат / condensate dn 32.0 мм рр 1.0 мпа тр 45 ос | 40lcm01aa113 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; конструкция несоосная; s=45 мм; l=180 мм; h=155 мм; тип разделки- 1-22(с-22) dn х s,мм- 38х2 др,мм-35(+0,25); патрубки под приварку outside containment; non-coaxial structure; s=45 mm; l=180 mm; h=155 mm; type- 1-22(с22) dn х s,mm- 38х2 dcut,mm-35(+0,25); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 10.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-032-48.33 dn=32 p=10кгс/см^2 маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=конденсат tрабср=45 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной с замком 4 н ii ту 3742-004-29012225-2005 | 2.исуп.9620042 | t3/iii | 1035376 | 40uma - здание турбины / turbine hall | 2021-07-14 00:00:00 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2561 | 474 | 2.4305 | по типу ту тu 3742-004-29012225-2005; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1143 | по типу у26161-015-48.33 (14с17ст21) dn 15.0 mm pd 1.0 mpa td 120 oc конденсат / condensate dn 15.0 мм рр 1.0 мпа тр 120 ос | 40lcm52aa111 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; конструкция несоосная; s=24 мм; l=130 мм; h=142 мм; тип разделки- 1-22(с-22) dn х s,мм- 18х2 др,мм-15(+0,18); патрубки под приварку outside containment; non-coaxial structure; s=24 mm; l=130 mm; h=142 mm; type- 1-22(с22) dn х s,mm- 18х2 dcut,mm-15(+0,18); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.63 | pcs/шт | клапан запорный у26161-015-48.33 dn=15 p=10кгс/см^2 маткорп=сталь углеродистая ст.20 рабср=конденсат спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной с замком tрасч=120°с 4 н ii т 3 iii ту 3742-004-29012225-2005 | 2.исуп.9620045 | t3/iii | 1040777 | 40uma - здание турбины / turbine hall | 2021-07-14 00:00:00 | 2.63 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2562 | 475 | 2.4307 | по типу ту тu 3742-004-29012225-2005; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1144 | по типу у26161-025-06 (14нж17ст19) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc едкий натр/sodium hydroxide dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40ldp20aa110 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; тип сварного соединения - 1-23 (с-23); с патрубками под приварку outside containment; no special dimension requirements; type of weld joint - 1-23 (с23); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-06 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12x18h9t рабср=растворы дезактивирующие спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9620653 | t3/iii | 1030474 | 40uma - здание турбины / turbine hall | 2020-03-21 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.125 | 476 | 2.2461 | по типу ту tu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1145 | по типу у26161-025-06 (14нж17ст19) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc конц. серная кислота/concentrated sulfuric acid dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40ldp10aa110 | SS+NP | , 4/ iii | вне оболочки; материал должен быть стойким к воздействию серной кислоты (возможно фторопласт); рраб 0.33 мпа траб 45 ос; требования к габаритным размерам не предъявляются; тип сварного соединения - 1-23 (с-23); с патрубками под приварку outside containment; construction material shall be tolerant to effects of sulphuric acid (e.g. fluoroplastic); pwork 0.33 mpa twork 45 c no special dimension requirements; type of weld joint - 1-23 (с23); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-06 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12x18h9t рабср=растворы дезактивирующие спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9620657 | t3/iii | 1030474 | 40uma - здание турбины / turbine hall | 2020-03-21 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.125.1 | 477 | 2.2463 | по типу ту tu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1146 | по типу кз21016-080-02 dn 80.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc обессоленная вода/demin. water dn 80.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 40ldp50aa107 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция несоосна; l=310 мм, s =140 мм, h=355 мм, h=505 мм (для монтажа), фланцевое соединение; outside containment; design structure non-coaxial; l=310 mm, s =140 mm, h=355 mm, h=505 mm (for mounting), flange connection; | qnc | 1 | Shut-off valve | 60 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-080-02 dn=80 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода обессоленная tрабср=до 150°с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н iii тв 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.9620701 | t3/iii | 1033082 | 40uma - здание турбины / turbine hall | 2020-03-21 00:00:00 | 60 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.41 | 478 | 2.2403 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1147 | по типу у26161-032-06 (14нж17ст19) dn 32.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc конц. серная кислота/concentrated sulfuric acid dn 32.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40ldp10aa101 | SS+NP | , 4/ iii | вне оболочки; материал должен быть стойким к воздействию серной кислоты (возможно фторопласт); рраб 0.33 мпа траб 45 ос; конструкция соосная; требования к габаритным размерам не предъявляются; тип сварного соединения - 1-23 (с-23); с патрубками под приварку outside containment; construction material shall be tolerant to effects of sulphuric acid (e.g. fluoroplastic); pwork 0.33 mpa twork 45 c co-axial structure; no special dimension requirements; type of weld joint - 1-23 (с23); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 10.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-032-06 dn=32 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12x18h9t рабср=конденсат спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9620713 | t3/iii | 1030521 | 40uma - здание турбины / turbine hall | 2020-03-21 00:00:00 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.43.1 | 479 | 2.2409 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1148 | по типу у26161-032-06 (14нж17ст19) dn 32.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc конц. серная кислота/concentrated sulfuric acid dn 32.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40ldp10aa102 | SS+NP | , 4/ iii | вне оболочки; материал должен быть стойким к воздействию серной кислоты (возможно фторопласт); рраб 0.33 мпа траб 45 ос; конструкция соосная; требования к габаритным размерам не предъявляются; тип сварного соединения - 1-23 (с-23); с патрубками под приварку outside containment; construction material shall be tolerant to effects of sulphuric acid (e.g. fluoroplastic); pwork 0.33 mpa twork 45 c co-axial structure; no special dimension requirements; type of weld joint - 1-23 (с23); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 10.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-032-06 dn=32 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12x18h9t рабср=конденсат спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9620717 | t3/iii | 1030521 | 40uma - здание турбины / turbine hall | 2020-03-21 00:00:00 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.43.1 | 480 | 2.2409 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1149 | по типу у26161-032-06 (14нж17ст19) dn 32.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc едкий натр/sodium hydroxide dn 32.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40ldp20aa101 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция соосная; требования к габаритным размерам не предъявляются; тип сварного соединения - 1-23 (с-23); с патрубками под приварку outside containment; co-axial structure; no special dimension requirements; type of weld joint - 1-23 (с23); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 10.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-032-06 dn=32 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12x18h9t рабср=конденсат спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9620721 | t3/iii | 1030521 | 40uma - здание турбины / turbine hall | 2020-03-21 00:00:00 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.43 | 481 | 2.2407 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1150 | по типу у26161-032-06 (14нж17ст19) dn 32.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc едкий натр/sodium hydroxide dn 32.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40ldp20aa102 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция соосная; требования к габаритным размерам не предъявляются; тип сварного соединения - 1-23 (с-23); с патрубками под приварку outside containment; co-axial structure; no special dimension requirements; type of weld joint - 1-23 (с23); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 10.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-032-06 dn=32 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12x18h9t рабср=конденсат спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9620725 | t3/iii | 1030521 | 40uma - здание турбины / turbine hall | 2020-03-21 00:00:00 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.43 | 482 | 2.2407 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1151 | по типу кз21040-025-01 dn 25.0 mm pd 4.0 mpa td 50 oc конц. серная кислота/concentrated sulfuric acid dn 25.0 мм рр 4.0 мпа тр 50 ос | 40ldp10aa104 | SS+NP | , 4/ iii | материал должен быть стойким к воздействию серной кислоты (возможно фторопласт); рраб 1.8 мпа траб 45 ос; требования к габаритным размерам не предъявляются, фланцевое соединение; construction material shall be tolerant to effects of sulphuric acid (e.g. fluoroplastic); pwork 1.8 mpa twork 45 c no special dimension requirements, flange connection; | qnc | 1 | Shut-off valve | 7 | pcs/шт | клапан запорный кз21040-025-01 dn=25 p=4мпа 12х18н9т рабср=кислота серная tрабср=до 50°с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н iii тв 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.9620729 | t3/iii | 1033091 | 40uma - здание турбины / turbine hall | 2020-03-21 00:00:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.44.1 | 483 | 2.2413 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1152 | по типу кз21040-025-01 dn 25.0 mm pd 4.0 mpa td 50 oc конц. серная кислота/concentrated sulfuric acid dn 25.0 мм рр 4.0 мпа тр 50 ос | 40ldp10aa106 | SS+NP | , 4/ iii | материал должен быть стойким к воздействию серной кислоты (возможно фторопласт); рраб 1.8 мпа траб 45 ос; требования к габаритным размерам не предъявляются, фланцевое соединение; construction material shall be tolerant to effects of sulphuric acid (e.g. fluoroplastic); pwork 1.8 mpa twork 45 c no special dimension requirements, flange connection; | qnc | 1 | Shut-off valve | 7 | pcs/шт | клапан запорный кз21040-025-01 dn=25 p=4мпа 12х18н9т рабср=кислота серная tрабср=до 50°с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н iii тв 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.9620733 | t3/iii | 1033091 | 40uma - здание турбины / turbine hall | 2020-03-21 00:00:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.44.1 | 484 | 2.2413 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1153 | по типу кз21040-025-01 dn 25.0 mm pd 4.0 mpa td 50 oc конц. серная кислота/concentrated sulfuric acid dn 25.0 мм рр 4.0 мпа тр 50 ос | 40ldp10aa111 | SS+NP | , 4/ iii | материал должен быть стойким к воздействию серной кислоты (возможно фторопласт); рраб 1.8 мпа траб 45 ос; требования к габаритным размерам не предъявляются, фланцевое соединение; construction material shall be tolerant to effects of sulphuric acid (e.g. fluoroplastic); pwork 1.8 mpa twork 45 c no special dimension requirements, flange connection; | qnc | 1 | Shut-off valve | 7 | pcs/шт | клапан запорный кз21040-025-01 dn=25 p=4мпа 12х18н9т рабср=кислота серная tрабср=до 50°с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н iii тв 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.9620737 | t3/iii | 1033091 | 40uma - здание турбины / turbine hall | 2020-03-21 00:00:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.44.1 | 485 | 2.2413 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1154 | по типу кз21040-025-01 dn 25.0 mm pd 4.0 mpa td 50 oc конц. серная кислота/concentrated sulfuric acid dn 25.0 мм рр 4.0 мпа тр 50 ос | 40ldp10aa112 | SS+NP | , 4/ iii | материал должен быть стойким к воздействию серной кислоты (возможно фторопласт); рраб 1.8 мпа траб 45 ос; требования к габаритным размерам не предъявляются, фланцевое соединение; construction material shall be tolerant to effects of sulphuric acid (e.g. fluoroplastic); pwork 1.8 mpa twork 45 c no special dimension requirements, flange connection; | qnc | 1 | Shut-off valve | 7 | pcs/шт | клапан запорный кз21040-025-01 dn=25 p=4мпа 12х18н9т рабср=кислота серная tрабср=до 50°с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н iii тв 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.9620739 | t3/iii | 1033091 | 40uma - здание турбины / turbine hall | 2020-03-21 00:00:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.44.1 | 486 | 2.2413 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1155 | по типу кз21040-025-01 dn 25.0 mm pd 4.0 mpa td 50 oc едкий натр/sodium hydroxide dn 25.0 мм рр 4.0 мпа тр 50 ос | 40ldp20aa111 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются, фланцевое соединение; outside containment; no special dimension requirements, flange connection; | qnc | 1 | Shut-off valve | 7 | pcs/шт | клапан запорный кз21040-025-01 dn=25 p=4мпа 12х18н9т рабср=кислота серная tрабср=до 50°с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н iii тв 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.9620743 | t3/iii | 1033091 | 40uma - здание турбины / turbine hall | 2020-03-21 00:00:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.44 | 487 | 2.2411 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1156 | по типу кз21040-025-01 dn 25.0 mm pd 4.0 mpa td 50 oc едкий натр/sodium hydroxide dn 25.0 мм рр 4.0 мпа тр 50 ос | 40ldp20aa112 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются, фланцевое соединение; outside containment; no special dimension requirements, flange connection; | qnc | 1 | Shut-off valve | 7 | pcs/шт | клапан запорный кз21040-025-01 dn=25 p=4мпа 12х18н9т рабср=кислота серная tрабср=до 50°с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н iii тв 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.9620747 | t3/iii | 1033091 | 40uma - здание турбины / turbine hall | 2020-03-21 00:00:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.44 | 488 | 2.2411 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1157 | по типу кз21040-025-01 dn 25.0 mm pd 4.0 mpa td 50 oc едкий натр/sodium hydroxide dn 25.0 мм рр 4.0 мпа тр 50 ос | 40ldp20aa104 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются, фланцевое соединение; outside containment; no special dimension requirements, flange connection; | qnc | 1 | Shut-off valve | 7 | pcs/шт | клапан запорный кз21040-025-01 dn=25 p=4мпа 12х18н9т рабср=кислота серная tрабср=до 50°с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н iii тв 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.9620751 | t3/iii | 1033091 | 40uma - здание турбины / turbine hall | 2020-03-21 00:00:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.44 | 489 | 2.2411 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1158 | по типу кз21040-025-01 dn 25.0 mm pd 4.0 mpa td 50 oc едкий натр/sodium hydroxide dn 25.0 мм рр 4.0 мпа тр 50 ос | 40ldp20aa106 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются, фланцевое соединение; outside containment; no special dimension requirements, flange connection; | qnc | 1 | Shut-off valve | 7 | pcs/шт | клапан запорный кз21040-025-01 dn=25 p=4мпа 12х18н9т рабср=кислота серная tрабср=до 50°с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н iii тв 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.9620755 | t3/iii | 1033091 | 40uma - здание турбины / turbine hall | 2020-03-21 00:00:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.44 | 490 | 2.2411 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1159 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc конц. серная кислота/concentrated sulfuric acid dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40ldp10aa103 | SS+NP | , 4/ iii | вне оболочки; материал должен быть стойким к воздействию серной кислоты (возможно фторопласт); рраб 0.03 мпа траб 45 ос; конструкция несоосная; l=230 мм; h=178 мм; s=70 мм; тип сварного соединения- 1-23(c-23) ; с патрубками под приварку outside containment; construction material shall be tolerant to effects of sulphuric acid (e.g. fluoroplastic); pwork 0.03 mpa twork 45 c non-coaxial structure; l=230 mm; h=178 mm; s=70 mm; type of weld joint- 1-23(c-23) ; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9620758 | t3/iii | 876935 | 40uma - здание турбины / turbine hall | 2019-12-22 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.45.1 | 491 | 2.2417 | по типу ту tu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1160 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc конц. серная кислота/concentrated sulfuric acid dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40ldp10aa105 | SS+NP | , 4/ iii | вне оболочки; материал должен быть стойким к воздействию серной кислоты (возможно фторопласт); рраб 0.03 мпа траб 45 ос; конструкция несоосная; l=230 мм; h=178 мм; s=70 мм; тип сварного соединения- 1-23(c-23) ; с патрубками под приварку outside containment; construction material shall be tolerant to effects of sulphuric acid (e.g. fluoroplastic); pwork 0.03 mpa twork 45 c non-coaxial structure; l=230 mm; h=178 mm; s=70 mm; type of weld joint- 1-23(c-23) ; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9620762 | t3/iii | 876935 | 40uma - здание турбины / turbine hall | 2019-12-22 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.45.1 | 492 | 2.2417 | по типу ту tu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1161 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc едкий натр/sodium hydroxide dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40ldp20aa107 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция несоосная; l=230 мм; h=178 мм; s=70 мм; тип сварного соединения- 1-23(c-23) ; с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure; l=230 mm; h=178 mm; s=70 mm; type of weld joint- 1-23(c-23) ; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9620766 | t3/iii | 876935 | 40uma - здание турбины / turbine hall | 2019-12-22 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.45 | 493 | 2.2415 | по типу ту tu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1162 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc едкий натр/sodium hydroxide dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40ldp20aa103 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция несоосная; l=230 мм; h=178 мм; s=70 мм; тип сварного соединения- 1-23(c-23) ; с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure; l=230 mm; h=178 mm; s=70 mm; type of weld joint- 1-23(c-23) ; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9620770 | t3/iii | 876935 | 40uma - здание турбины / turbine hall | 2019-12-22 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.45 | 494 | 2.2415 | по типу ту tu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1163 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc едкий натр/sodium hydroxide dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40ldp20aa105 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция несоосная; l=230 мм; h=178 мм; s=70 мм; тип сварного соединения- 1-23(c-23) ; с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure; l=230 mm; h=178 mm; s=70 mm; type of weld joint- 1-23(c-23) ; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9620774 | t3/iii | 876935 | 40uma - здание турбины / turbine hall | 2019-12-22 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.45 | 495 | 2.2415 | по типу ту tu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1164 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор серной кислоты/sulfuric acid solution dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40ldp10aa142 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.2 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9620778 | t3/iii | 1015435 | 40uma - здание турбины / turbine hall | 2020-03-21 00:00:00 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.124.68 | 496 | 2.2341 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1165 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор серной кислоты/sulfuric acid solution dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40ldp10aa141 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.2 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9620782 | t3/iii | 1015435 | 40uma - здание турбины / turbine hall | 2020-03-21 00:00:00 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.124.68 | 497 | 2.2341 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1166 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор серной кислоты/sulfuric acid solution dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40ldp20aa141 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.2 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9620786 | t3/iii | 1015435 | 40uma - здание турбины / turbine hall | 2020-03-21 00:00:00 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.124.68 | 498 | 2.2341 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1167 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор серной кислоты/sulfuric acid solution dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40ldp20aa140 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.2 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9620790 | t3/iii | 1015435 | 40uma - здание турбины / turbine hall | 2020-03-21 00:00:00 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.124.68 | 499 | 2.2341 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1168 | по типу кз21040-025-01 dn 25.0 mm pd 4.0 mpa td 50 oc конц. серная кислота/concentrated sulfuric acid dn 25.0 мм рр 4.0 мпа тр 50 ос | 40ldp10aa113 | SS+NP | , 4/ iii | вне оболочки; материал должен быть стойким к воздействию серной кислоты (возможно фторопласт); рраб 1.8 мпа траб 45 ос ; конструкция соосная; l = 160 мм, h = 310 мм, h = 460 мм, тип сварного соединения - 1-23(с-23); фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; construction material shall be tolerant to effects of sulphuric acid (e.g. fluoroplastic); pwork 1.8 mpa twork 45 оs ; co-axial structure; l = 160 mm, h = 310 mm, h = 460 mm, type of weld joint - 1-23(с23); welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 7 | pcs/шт | клапан запорный кз21040-025-01 dn=25 p=4мпа 12х18н9т рабср=кислота серная tрабср=до 50°с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н iii тв 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.9620794 | t3/iii | 1033091 | 40uma - здание турбины / turbine hall | 2020-03-21 00:00:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.147.15.1 | 500 | 2.2379 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1169 | по типу кз21040-025-01 dn 25.0 mm pd 4.0 mpa td 50 oc конц. серная кислота/concentrated sulfuric acid dn 25.0 мм рр 4.0 мпа тр 50 ос | 40ldp10aa114 | SS+NP | , 4/ iii | вне оболочки; материал должен быть стойким к воздействию серной кислоты (возможно фторопласт); рраб 1.8 мпа траб 45 ос ; конструкция соосная; l = 160 мм, h = 310 мм, h = 460 мм, тип сварного соединения - 1-23(с-23); фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; construction material shall be tolerant to effects of sulphuric acid (e.g. fluoroplastic); pwork 1.8 mpa twork 45 оs ; co-axial structure; l = 160 mm, h = 310 mm, h = 460 mm, type of weld joint - 1-23(с23); welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 7 | pcs/шт | клапан запорный кз21040-025-01 dn=25 p=4мпа 12х18н9т рабср=кислота серная tрабср=до 50°с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н iii тв 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.9620798 | t3/iii | 1033091 | 40uma - здание турбины / turbine hall | 2020-03-21 00:00:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.147.15.1 | 501 | 2.2379 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1170 | по типу кз21040-025-01 dn 25.0 mm pd 4.0 mpa td 50 oc конц. серная кислота/concentrated sulfuric acid dn 25.0 мм рр 4.0 мпа тр 50 ос | 40ldp10aa115 | SS+NP | , 4/ iii | вне оболочки; материал должен быть стойким к воздействию серной кислоты (возможно фторопласт); рраб 1.8 мпа траб 45 ос ; конструкция соосная; l = 160 мм, h = 310 мм, h = 460 мм, тип сварного соединения - 1-23(с-23); фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; construction material shall be tolerant to effects of sulphuric acid (e.g. fluoroplastic); pwork 1.8 mpa twork 45 оs ; co-axial structure; l = 160 mm, h = 310 mm, h = 460 mm, type of weld joint - 1-23(с23); welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 7 | pcs/шт | клапан запорный кз21040-025-01 dn=25 p=4мпа 12х18н9т рабср=кислота серная tрабср=до 50°с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н iii тв 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.9620802 | t3/iii | 1033091 | 40uma - здание турбины / turbine hall | 2020-03-21 00:00:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.147.15.1 | 502 | 2.2379 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1171 | по типу кз21040-025-01 dn 25.0 mm pd 4.0 mpa td 50 oc едкий натр/sodium hydroxide dn 25.0 мм рр 4.0 мпа тр 50 ос | 40ldp20aa113 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция сосоосная; l = 160 мм, h = 310 мм, h = 460 мм, тип сварного соединения - 1-23(с-23); фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; design sоco-axial structure; l = 160 mm, h = 310 mm, h = 460 mm, type of weld joint - 1-23(с23); welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 7 | pcs/шт | клапан запорный кз21040-025-01 dn=25 p=4мпа 12х18н9т рабср=кислота серная tрабср=до 50°с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н iii тв 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.9620805 | t3/iii | 1033091 | 40uma - здание турбины / turbine hall | 2020-03-21 00:00:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.147.15 | 503 | 2.2377 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1172 | по типу кз21040-025-01 dn 25.0 mm pd 4.0 mpa td 50 oc едкий натр/sodium hydroxide dn 25.0 мм рр 4.0 мпа тр 50 ос | 40ldp20aa114 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция сосоосная; l = 160 мм, h = 310 мм, h = 460 мм, тип сварного соединения - 1-23(с-23); фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; design sоco-axial structure; l = 160 mm, h = 310 mm, h = 460 mm, type of weld joint - 1-23(с23); welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 7 | pcs/шт | клапан запорный кз21040-025-01 dn=25 p=4мпа 12х18н9т рабср=кислота серная tрабср=до 50°с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н iii тв 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.9620809 | t3/iii | 1033091 | 40uma - здание турбины / turbine hall | 2020-03-21 00:00:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.147.15 | 504 | 2.2377 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1173 | по типу кз21040-025-01 dn 25.0 mm pd 4.0 mpa td 50 oc едкий натр/sodium hydroxide dn 25.0 мм рр 4.0 мпа тр 50 ос | 40ldp20aa115 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция сосоосная; l = 160 мм, h = 310 мм, h = 460 мм, тип сварного соединения - 1-23(с-23); фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; design sоco-axial structure; l = 160 mm, h = 310 mm, h = 460 mm, type of weld joint - 1-23(с23); welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 7 | pcs/шт | клапан запорный кз21040-025-01 dn=25 p=4мпа 12х18н9т рабср=кислота серная tрабср=до 50°с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н iii тв 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.9620813 | t3/iii | 1033091 | 40uma - здание турбины / turbine hall | 2020-03-21 00:00:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.147.15 | 505 | 2.2377 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1174 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc сдувка / vent dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40ldp31aa101 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; тип сварного соединения- 1-23(c-23) ; с патрубками под приварку outside containment; no special dimension requirements; type of weld joint- 1-23(c-23) ; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9620816 | t3/iii | 876935 | 40uma - здание турбины / turbine hall | 2019-12-22 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.1545 | 506 | 2.2671 | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1175 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc обессоленная вода/demin. water dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40ldp50aa112 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция несоосная; l=230 мм; h=178 мм; s=70 мм; тип сварного соединения- 1-23(c-23); с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure; l=230 mm; h=178 mm; s=70 mm; type of weld joint- 1-23(c-23) ; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9620820 | t3/iii | 876935 | 40uma - здание турбины / turbine hall | 2019-12-22 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2260 | 507 | 2.2673 | по типу ту tu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1176 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc едкий натр/sodium hydroxide dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40ldp20aa108 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция несоосная; l=230 мм; h=178 мм; s=70 мм; тип сварного соединения- 1-23(c-23) ; с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure; l=230 mm; h=178 mm; s=70 mm; type of weld joint- 1-23(c-23) ; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9620824 | t3/iii | 876935 | 40uma - здание турбины / turbine hall | 2019-12-22 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.45 | 508 | 2.2415 | по типу ту tu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1177 | по типу к326161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc обессоленная вода/demin. water dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40ldp40aa105 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция несоосная; l=100мм; h=160мм; h=310мм; s=15мм; тип сварного соединения -1-23 (с-23); патрубки под приварку outside containment; non-coaxial structure; l=100mm; h=160mm; h=310mm; s=15mm; type of weld joint -1-23 (с23); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.2 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9620849 | t3/iii | 1015435 | 40uma - здание турбины / turbine hall | 2020-03-21 00:00:00 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2264 | 509 | 2.2681 | по типу тu3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1178 | по типу к326161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc обессоленная вода/demin. water dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40ldp40aa106 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция несоосная; l=100мм; h=160мм; h=310мм; s=15мм; тип сварного соединения -1-23 (с-23); патрубки под приварку outside containment; non-coaxial structure; l=100mm; h=160mm; h=310mm; s=15mm; type of weld joint -1-23 (с23); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.2 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9620853 | t3/iii | 1015435 | 40uma - здание турбины / turbine hall | 2020-03-21 00:00:00 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2264 | 510 | 2.2681 | по типу тu3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1179 | по типу у26161-050-06 dn 50.0 mm pd 0.6 mpa td 60 oc дренажи /drainages dn 50.0 мм рр 0.6 мпа тр 60 ос | 40ldp20aa135 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция несоосная; l=230 мм; h=178 мм; s=70 мм; тип сварного соединения- 1-23(c-23); с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure; l=230 mm; h=178 mm; s=70 mm; type of weld joint- 1-23(c-23); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9620865 | t3/iii | 876935 | 40uma - здание турбины / turbine hall | 2019-12-22 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2850 | 511 | 2.2757 | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1180 | по типу у26161-050-06 dn 50.0 mm pd 0.6 mpa td 60 oc дренажи /drainages dn 50.0 мм рр 0.6 мпа тр 60 ос | 40ldp30aa133 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция несоосная; l=230 мм; h=178 мм; s=70 мм; тип сварного соединения- 1-23(c-23); с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure; l=230 mm; h=178 mm; s=70 mm; type of weld joint- 1-23(c-23); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9620869 | t3/iii | 876935 | 40uma - здание турбины / turbine hall | 2019-12-22 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2850 | 512 | 2.2757 | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1181 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc обессоленная вода / demin. water dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40ldp31aa102 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция несоосная; l=230 мм; h=178 мм; s=70 мм; тип сварного соединения- 1-23(c-23); с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure; l=230 mm; h=178 mm; s=70 mm; type of weld joint- 1-23(c-23); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9620899 | t3/iii | 876935 | 40uma - здание турбины / turbine hall | 2019-12-22 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3191 | 513 | 2.2769 | по типу ту tu 26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1182 | по типу у26161-015-06 (14нж17ст19) dn 15.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc обессоленная вода / demin. water dn 15.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40ldp31aa105 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; несоосная s=24 мм; l= 130 мм; h=153 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-23(с-23) dn х s,мм- 18х2,5 др,мм- 13(+0,3); с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure s=24 mm; l= 130 mm; h=153 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(с23) dn х s,mm- 18х2,5 dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.43 | pcs/шт | клапан запорный у26161-015-06 dn=15 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12х18н9т рабср=дистиллят tрабср=0...350°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 2 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9620911 | t3/iii | 1015551 | 40uma - здание турбины / turbine hall | 2020-03-21 00:00:00 | 2.43 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3194 | 514 | 2.2775 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1183 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор аммиака / ammonia solution dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40ldp31aa106 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - раствор аммиака до 5%; l=230 мм; h=178 мм; s=70 мм; тип сварного соединения- 1-23(c-23); с патрубками под приварку outside containment; media - ammonia solution до 5%; l=230 mm; h=178 mm; s=70 mm; type of weld joint- 1-23(c-23); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9620915 | t3/iii | 876935 | 40uma - здание турбины / turbine hall | 2019-12-22 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3195 | 515 | 2.2777 | по типу ту tu 26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1184 | по типу у26161-010м1-08 dn 10.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc дистиллят/distillate dn 10.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 40ldp10aa143 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l=130 мм; h=153 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку outside containment; l=130 mm; h=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010м1-08 dn=10 p=2.5мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 08х18н10т рабср=вода питательная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 3сiiiв tрасч=250°с 4 н iii qa4 ту 26-07-573-98 | 2.исуп.9620954 | t3/iii | 905327 | 40uma - здание турбины / turbine hall | 2020-03-21 00:00:00 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3455 | 516 | 2.2807 | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1185 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40ldp20aa139 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.2 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9620958 | t3/iii | 1015435 | 40uma - здание турбины / turbine hall | 2020-03-21 00:00:00 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3456 | 517 | 2.2809 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1186 | по типу у26161-010м1-08 dn 10.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc раствор серной кислоты/sulfuric acid solution dn 10.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 40ldp10aa116 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - раствор серной кислоты, едкого натра; l=130 мм; h=153 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку outside containment; media - sulphuric acid solution, caustic soda solution; l=130 mm; h=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010м1-08 dn=10 p=2.5мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 08х18н10т рабср=вода питательная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 3сiiiв tрасч=250°с 4 н iii qa4 ту 26-07-573-98 | 2.исуп.9620962 | t3/iii | 905327 | 40uma - здание турбины / turbine hall | 2020-03-21 00:00:00 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.100 | 518 | 2.2435 | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1187 | по типу у26161-010м1-08 dn 10.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc раствор едкого натра /sodium hydroxide solution dn 10.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 40ldp20aa116 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - раствор серной кислоты, едкого натра; l=130 мм; h=153 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку outside containment; media - sulphuric acid solution, caustic soda solution; l=130 mm; h=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010м1-08 dn=10 p=2.5мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 08х18н10т рабср=вода питательная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 3сiiiв tрасч=250°с 4 н iii qa4 ту 26-07-573-98 | 2.исуп.9620966 | t3/iii | 905327 | 40uma - здание турбины / turbine hall | 2020-03-21 00:00:00 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.100 | 519 | 2.2435 | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1188 | по типу у26161-010м1-08 dn 10.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc дистиллят/distillate dn 10.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 40ldp10aa144 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; l=130 мм; h=153 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку outside containment; l=130 mm; h=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010м1-08 dn=10 p=2.5мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 08х18н10т рабср=вода питательная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 3сiiiв tрасч=250°с 4 н iii qa4 ту 26-07-573-98 | 2.исуп.9620968 | t3/iii | 905327 | 40uma - здание турбины / turbine hall | 2020-03-21 00:00:00 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3455 | 520 | 2.2807 | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1189 | по типу у26161-010м1-08 dn 10.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc дистиллят/distillate dn 10.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 40ldp20aa138 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; l=130 мм; h=153 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку outside containment; l=130 mm; h=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010м1-08 dn=10 p=2.5мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 08х18н10т рабср=вода питательная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 3сiiiв tрасч=250°с 4 н iii qa4 ту 26-07-573-98 | 2.исуп.9620972 | t3/iii | 905327 | 40uma - здание турбины / turbine hall | 2020-03-21 00:00:00 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3455 | 521 | 2.2807 | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1190 | по типу у26161-025-06 (14нж17ст19) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc конц. серная кислота/concentrated sulfuric acid dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40ldp10aa109 | SS+NP | , 4/ iii | вне оболочки; материал должен быть стойким к воздействию серной кислоты (возможно фторопласт); рраб 0.33 мпа траб 45 ос; требования к габаритным размерам не предъявляются; тип сварного соединения - 1-23 (с-23); с патрубками под приварку outside containment; construction material shall be tolerant to effects of sulphuric acid (e.g. fluoroplastic); pwork 0.33 mpa twork 45 c no special dimension requirements; type of weld joint - 1-23 (с23); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-06 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12x18h9t рабср=растворы дезактивирующие спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9621037 | t3/iii | 1030474 | 40uma - здание турбины / turbine hall | 2020-03-21 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.125.1 | 522 | 2.2463 | по типу ту tu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1191 | по типу кз 21016-050-03 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc сжатый воздух/compressed air dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 40ldp30aa127 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; фланцевое соединение outside containment; no special dimension requirements; flange connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-03 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь углеродистая ст.20 рабср=воздух сжатый tрабср=до 150°с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н iii тв 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.9621039 | t3/iii | 1033106 | 40uma - здание турбины / turbine hall | 2019-12-22 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.154.66 | 523 | 2.2505 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1192 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc сжатый воздух/compressed air dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 40ldp30aa119 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - сжатый воздух, дренажи; требования к габаритным размерам не предъявляются; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; media - compressed air, drains; no special dimension requirements; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.9621063 | t3/iii | 877624 | 40uma - здание турбины / turbine hall | 2019-12-22 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.109 | 524 | 2.2451 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1193 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc сжатый воздух/compressed air dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 40ldp10aa129 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - сжатый воздух, дренажи; требования к габаритным размерам не предъявляются; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; media - compressed air, drains; no special dimension requirements; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.9621067 | t3/iii | 877624 | 40uma - здание турбины / turbine hall | 2019-12-22 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.109 | 525 | 2.2451 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1194 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc сжатый воздух/compressed air dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 40ldp20aa125 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - сжатый воздух, дренажи; требования к габаритным размерам не предъявляются; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; media - compressed air, drains; no special dimension requirements; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.9621071 | t3/iii | 877624 | 40uma - здание турбины / turbine hall | 2019-12-22 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.109 | 526 | 2.2451 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1195 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc сжатый воздух/compressed air dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 40ldp30aa121 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - сжатый воздух, дренажи; требования к габаритным размерам не предъявляются; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; media - compressed air, drains; no special dimension requirements; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.9621073 | t3/iii | 877624 | 40uma - здание турбины / turbine hall | 2019-12-22 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.109 | 527 | 2.2451 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1196 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc сжатый воздух/compressed air dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 40ldp10aa134 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - сжатый воздух, дренажи; требования к габаритным размерам не предъявляются; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; media - compressed air, drains; no special dimension requirements; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.9621077 | t3/iii | 877624 | 40uma - здание турбины / turbine hall | 2019-12-22 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.109 | 528 | 2.2451 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1197 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc сжатый воздух/compressed air dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 40ldp20aa131 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - сжатый воздух, дренажи; требования к габаритным размерам не предъявляются; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; media - compressed air, drains; no special dimension requirements; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.9621081 | t3/iii | 877624 | 40uma - здание турбины / turbine hall | 2019-12-22 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.109 | 529 | 2.2451 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1198 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc обессоленная вода/ demin. water dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40ldp30aa115 | ssSS | , 4/iii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9621138 | t3/iii | 1015435 | 40uma - здание турбины / turbine hall | 2020-03-21 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.112 | 530 | 2.2457 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1199 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc обессоленная вода/ demin. water dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40ldp30aa118 | ssSS | , 4/iii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9621142 | t3/iii | 1015435 | 40uma - здание турбины / turbine hall | 2020-03-21 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.112 | 531 | 2.2457 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1200 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc обессоленная вода/ demin. water dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40ldp10aa125 | ssSS | , 4/iii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9621146 | t3/iii | 1015435 | 40uma - здание турбины / turbine hall | 2020-03-21 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.112 | 532 | 2.2457 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1201 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc обессоленная вода/ demin. water dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40ldp20aa122 | ssSS | , 4/iii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9621150 | t3/iii | 1015435 | 40uma - здание турбины / turbine hall | 2020-03-21 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.112 | 533 | 2.2457 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1202 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc обессоленная вода/ demin. water dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40ldp20aa127 | ssSS | , 4/iii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9621154 | t3/iii | 1015435 | 40uma - здание турбины / turbine hall | 2020-03-21 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.112 | 534 | 2.2457 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1203 | по типу у26161-032-06 (14нж17ст19) dn 32.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc конц. серная кислота/ concentrated sulphuric acid dn 32.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40ldp10aa107 | SS+NP | , 4/ iii | вне оболочки; материал должен быть стойким к воздействию серной кислоты (возможно фторопласт); рраб 0.33 мпа траб 45 ос; требования к габаритным размерам не предъявляются; тип сварного соединения - 1-23 (с-23); с патрубками под приварку outside containment; construction material shall be tolerant to effects of sulphuric acid (e.g. fluoroplastic); pwork 0.33 mpa twork 45 c no special dimension requirements; type of weld joint - 1-23 (с23); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 10.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-032-06 dn=32 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12x18h9t рабср=конденсат спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9621158 | t3/iii | 1030521 | 40uma - здание турбины / turbine hall | 2020-03-21 00:00:00 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.119 | 535 | 2.2459 | по типу ту tu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1204 | по типу у26161-032-06 (14нж17ст19) dn 32.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc конц. серная кислота/ concentrated sulphuric acid dn 32.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40ldp10aa108 | SS+NP | , 4/ iii | вне оболочки; материал должен быть стойким к воздействию серной кислоты (возможно фторопласт); рраб 0.33 мпа траб 45 ос; требования к габаритным размерам не предъявляются; тип сварного соединения - 1-23 (с-23); с патрубками под приварку outside containment; construction material shall be tolerant to effects of sulphuric acid (e.g. fluoroplastic); pwork 0.33 mpa twork 45 c no special dimension requirements; type of weld joint - 1-23 (с23); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 10.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-032-06 dn=32 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12x18h9t рабср=конденсат спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9621161 | t3/iii | 1030521 | 40uma - здание турбины / turbine hall | 2020-03-21 00:00:00 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.119 | 536 | 2.2459 | по типу ту tu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1205 | по типу у26161-025-06 (14нж17ст19) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc едкий натр/sodium hydroxide dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40ldp20aa109 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; тип сварного соединения - 1-23 (с-23); с патрубками под приварку outside containment; no special dimension requirements; type of weld joint - 1-23 (с23); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-06 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12x18h9t рабср=растворы дезактивирующие спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9621165 | t3/iii | 1030474 | 40uma - здание турбины / turbine hall | 2020-03-21 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.125 | 537 | 2.2461 | по типу ту tu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1206 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc обессоленная вода/ demin. water dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40ldp10aa131 | ssSS | , 4/iii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9621169 | t3/iii | 1015435 | 40uma - здание турбины / turbine hall | 2020-03-21 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.112 | 538 | 2.2457 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1207 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc вода /water dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40ldr40aa112 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; с патрубками под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9621263 | t3/iii | 1015435 | 40uma - здание турбины / turbine hall | 2020-03-21 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.38 | 539 | 2.2395 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1208 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc вода /water dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40ldr20aa118 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; с патрубками под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9621267 | t3/iii | 1015435 | 40uma - здание турбины / turbine hall | 2020-03-21 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.38 | 540 | 2.2395 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1209 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc вода /water dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40ldr20aa119 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; с патрубками под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9621271 | t3/iii | 1015435 | 40uma - здание турбины / turbine hall | 2020-03-21 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.38 | 541 | 2.2395 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1210 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc вода /water dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40ldr30aa116 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; с патрубками под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9621275 | t3/iii | 1015435 | 40uma - здание турбины / turbine hall | 2020-03-21 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.38 | 542 | 2.2395 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1211 | по типу у26161-015м1-08 dn 15.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc вода /water dn 15.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 40ldr30aa117 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция несоосная; s=24 мм; l=130 мм; h=153 мм; тип сварного соединения - 1-23; с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure; s=24 mm; l=130 mm; h=153 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-015м1-08 dn=15 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=теплоноситель 1 контура спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 3сiiiв tрасч=250 °с ту 26-07-573-98 | 2.исуп.9621280 | t3/iii | 987967 | 40uma - здание турбины / turbine hall | 2020-03-21 00:00:00 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.39 | 543 | 2.2397 | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1212 | по типу у26161-015м1-08 dn 15.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc вода /water dn 15.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 40ldr30aa118 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция несоосная; s=24 мм; l=130 мм; h=153 мм; тип сварного соединения - 1-23; с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure; s=24 mm; l=130 mm; h=153 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-015м1-08 dn=15 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=теплоноситель 1 контура спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 3сiiiв tрасч=250 °с ту 26-07-573-98 | 2.исуп.9621284 | t3/iii | 987967 | 40uma - здание турбины / turbine hall | 2020-03-21 00:00:00 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.39 | 544 | 2.2397 | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1213 | по типу у26161-032м1-12 dn 32.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc масло омти/omti fire-resistant oil dn 32.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 40mva15aa101 | carbon steelCS.ст. | , 4/ii | вне оболочки; ppаб 0,5 мпа траб 75 °с; конструкция несоосная; s=45 мм; l=180 мм; h=200 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-22(с-22) dn х s,мм- 38х2 др,мм- 35(+0,25); с патрубками под приварку outside containment; pwork 0,5 mpa twork 75 °s; non-coaxial structure; s=45 mm; l=180 mm; h=200 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(с22) dn х s,mm- 38х2 dcut,mm- 35(+0,25); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 10 | pcs/шт | клапан запорный у26161-032м1-12 dn=32 p=2.5мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=воздух конденсат спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной с замком 3сiiiв tрасч=250°с 3 нзло i ту 26-07-573-98 | 2.исуп.9621617 | t3/iii | 946336 | 40uma - здание турбины / turbine hall | 2020-07-19 00:00:00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.119.21 | 545 | 2.3769 | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1214 | по типу у26161-032м1-12 dn 32.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc масло омти/omti fire-resistant oil dn 32.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 40mva16aa101 | carbon steelCS.ст. | , 4/ii | вне оболочки; ppаб 0,5 мпа траб 75 °с; конструкция несоосная; s=45 мм; l=180 мм; h=200 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-22(с-22) dn х s,мм- 38х2 др,мм- 35(+0,25); с патрубками под приварку outside containment; pwork 0,5 mpa twork 75 °s; non-coaxial structure; s=45 mm; l=180 mm; h=200 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(с22) dn х s,mm- 38х2 dcut,mm- 35(+0,25); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 10 | pcs/шт | клапан запорный у26161-032м1-12 dn=32 p=2.5мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=воздух конденсат спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной с замком 3сiiiв tрасч=250°с 3 нзло i ту 26-07-573-98 | 2.исуп.9621622 | t3/iii | 946336 | 40uma - здание турбины / turbine hall | 2020-07-19 00:00:00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.119.21 | 546 | 2.3769 | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1215 | по типу у26161-032м1-12 dn 32.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc масло омти/omti fire-resistant oil dn 32.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 40mva25aa101 | carbon steelCS.ст. | , 4/ii | вне оболочки; ppаб 0,5 мпа траб 75 °с; конструкция несоосная; s=45 мм; l=180 мм; h=200 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-22(с-22) dn х s,мм- 38х2 др,мм- 35(+0,25); с патрубками под приварку outside containment; pwork 0,5 mpa twork 75 °s; non-coaxial structure; s=45 mm; l=180 mm; h=200 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(с22) dn х s,mm- 38х2 dcut,mm- 35(+0,25); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 10 | pcs/шт | клапан запорный у26161-032м1-12 dn=32 p=2.5мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=воздух конденсат спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной с замком 3сiiiв tрасч=250°с 3 нзло i ту 26-07-573-98 | 2.исуп.9621626 | t3/iii | 946336 | 40uma - здание турбины / turbine hall | 2020-07-19 00:00:00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.119.21 | 547 | 2.3769 | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1216 | по типу у26161-032м1-12 dn 32.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc масло омти/omti fire-resistant oil dn 32.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 40mva26aa101 | carbon steelCS.ст. | , 4/ii | вне оболочки; ppаб 0,5 мпа траб 75 °с; конструкция несоосная; s=45 мм; l=180 мм; h=200 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-22(с-22) dn х s,мм- 38х2 др,мм- 35(+0,25); с патрубками под приварку outside containment; pwork 0,5 mpa twork 75 °s; non-coaxial structure; s=45 mm; l=180 mm; h=200 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(с22) dn х s,mm- 38х2 dcut,mm- 35(+0,25); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 10 | pcs/шт | клапан запорный у26161-032м1-12 dn=32 p=2.5мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=воздух конденсат спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной с замком 3сiiiв tрасч=250°с 3 нзло i ту 26-07-573-98 | 2.исуп.9621630 | t3/iii | 946336 | 40uma - здание турбины / turbine hall | 2020-07-19 00:00:00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.119.21 | 548 | 2.3769 | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1217 | по типу у26161-025-48 dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc вода промконтура / intermediate circuit water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40pgb37aa101 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; конструкция несоосная; s=40 мм; l=160 мм; h=198 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-22(с-22) dn х s,мм- 32x2 др,мм- 29(+0,21); среда -вода промконтура (обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии-тринатрий фосфат); с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure; s=40 mm; l=160 mm; h=198 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(с22) dn х s,mm- 32x2 dcut,mm- 29(+0,21); media -intermediate circuit water (demineralized water with addition of corrosion inhibitors-trisodium phosphate ); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-48 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода промконтура спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9622011 | t3/iii | 1030483 | 40uma - здание турбины / turbine hall | 2020-09-17 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2302 | 549 | 2.2711 | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1218 | по типу у26161-025-48 dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc вода промконтура / intermediate circuit water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40pgb37aa103 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; конструкция несоосная; s=40 мм; l=160 мм; h=198 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-22(с-22) dn х s,мм- 32x2 др,мм- 29(+0,21); среда -вода промконтура (обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии-тринатрий фосфат); с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure; s=40 mm; l=160 mm; h=198 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(с22) dn х s,mm- 32x2 dcut,mm- 29(+0,21); media -intermediate circuit water (demineralized water with addition of corrosion inhibitors-trisodium phosphate ); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-48 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода промконтура спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9622015 | t3/iii | 1030483 | 40uma - здание турбины / turbine hall | 2020-09-17 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2302 | 550 | 2.2711 | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1219 | по типу у26161-025-48 dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc вода промконтура / intermediate circuit water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40pgb37aa104 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; конструкция несоосная; s=40 мм; l=160 мм; h=198 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-22(с-22) dn х s,мм- 32x2 др,мм- 29(+0,21); среда -вода промконтура (обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии-тринатрий фосфат); с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure; s=40 mm; l=160 mm; h=198 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(с22) dn х s,mm- 32x2 dcut,mm- 29(+0,21); media -intermediate circuit water (demineralized water with addition of corrosion inhibitors-trisodium phosphate ); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-48 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода промконтура спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9622020 | t3/iii | 1030483 | 40uma - здание турбины / turbine hall | 2020-09-17 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2302 | 551 | 2.2711 | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1220 | по типу у26161-025-48 dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc вода промконтура / intermediate circuit water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40pgb37aa106 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; конструкция несоосная; s=40 мм; l=160 мм; h=198 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-22(с-22) dn х s,мм- 32x2 др,мм- 29(+0,21); среда -вода промконтура (обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии-тринатрий фосфат); с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure; s=40 mm; l=160 mm; h=198 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(с22) dn х s,mm- 32x2 dcut,mm- 29(+0,21); media -intermediate circuit water (demineralized water with addition of corrosion inhibitors-trisodium phosphate ); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-48 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода промконтура спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9622024 | t3/iii | 1030483 | 40uma - здание турбины / turbine hall | 2020-09-17 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2302 | 552 | 2.2711 | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1221 | по типу кз21016-015-03 dn 15.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc вода промконтура/intermediate circuit water dn 15.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 40pgb45aa101 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; конструкция соосная; l=158 мм; h=200 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(с-23) dn х s,мм- 18x2 др,мм- 15(+0,18); среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; co-axial structure; l=158 mm; h=200 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(с23) dn х s,mm- 18x2 dcut,mm- 15(+0,18); media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 5 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-015-03 dn=15 p=1.6мпа маткорп=сталь углеродистая ст.20 рабср=вода промконтура tрабср=до 150°с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii тв 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.9622059 | t3/iii | 1033071 | 40uma - здание турбины / turbine hall | 2020-09-17 00:00:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.154.19 | 553 | 2.2485 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1222 | по типу кз21016-015-03 dn 15.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc вода промконтура/intermediate circuit water dn 15.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 40pgb45aa103 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; конструкция соосная; l=158 мм; h=200 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(с-23) dn х s,мм- 18x2 др,мм- 15(+0,18); среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; co-axial structure; l=158 mm; h=200 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(с23) dn х s,mm- 18x2 dcut,mm- 15(+0,18); media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 5 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-015-03 dn=15 p=1.6мпа маткорп=сталь углеродистая ст.20 рабср=вода промконтура tрабср=до 150°с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii тв 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.9622063 | t3/iii | 1033071 | 40uma - здание турбины / turbine hall | 2020-09-17 00:00:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.154.19 | 554 | 2.2485 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1223 | по типу кз21016-015-03 dn 15.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc вода промконтура/intermediate circuit water dn 15.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 40pgb46aa101 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; конструкция соосная; l=158 мм; h=200 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(с-23) dn х s,мм- 18x2 др,мм- 15(+0,18); среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; co-axial structure; l=158 mm; h=200 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(с23) dn х s,mm- 18x2 dcut,mm- 15(+0,18); media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 5 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-015-03 dn=15 p=1.6мпа маткорп=сталь углеродистая ст.20 рабср=вода промконтура tрабср=до 150°с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii тв 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.9622066 | t3/iii | 1033071 | 40uma - здание турбины / turbine hall | 2020-09-17 00:00:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.154.19 | 555 | 2.2485 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1224 | по типу кз21016-015-03 dn 15.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc вода промконтура/intermediate circuit water dn 15.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 40pgb46aa103 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; конструкция соосная; l=158 мм; h=200 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(с-23) dn х s,мм- 18x2 др,мм- 15(+0,18); среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; co-axial structure; l=158 mm; h=200 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(с23) dn х s,mm- 18x2 dcut,mm- 15(+0,18); media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 5 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-015-03 dn=15 p=1.6мпа маткорп=сталь углеродистая ст.20 рабср=вода промконтура tрабср=до 150°с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii тв 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.9622074 | t3/iii | 1033071 | 40uma - здание турбины / turbine hall | 2020-09-17 00:00:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.154.19 | 556 | 2.2485 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1225 | по типу кз21016-015-03 dn 15.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc вода промконтура/intermediate circuit water dn 15.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 40pgb47aa101 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; конструкция соосная; l=158 мм; h=200 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(с-23) dn х s,мм- 18x2 др,мм- 15(+0,18); среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; co-axial structure; l=158 mm; h=200 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(с23) dn х s,mm- 18x2 dcut,mm- 15(+0,18); media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 5 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-015-03 dn=15 p=1.6мпа маткорп=сталь углеродистая ст.20 рабср=вода промконтура tрабср=до 150°с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii тв 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.9622078 | t3/iii | 1033071 | 40uma - здание турбины / turbine hall | 2020-09-17 00:00:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.154.19 | 557 | 2.2485 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1226 | по типу кз21016-015-03 dn 15.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc вода промконтура/intermediate circuit water dn 15.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 40pgb47aa103 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; конструкция соосная; l=158 мм; h=200 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(с-23) dn х s,мм- 18x2 др,мм- 15(+0,18); среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; co-axial structure; l=158 mm; h=200 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(с23) dn х s,mm- 18x2 dcut,mm- 15(+0,18); media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 5 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-015-03 dn=15 p=1.6мпа маткорп=сталь углеродистая ст.20 рабср=вода промконтура tрабср=до 150°с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii тв 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.9622082 | t3/iii | 1033071 | 40uma - здание турбины / turbine hall | 2020-09-17 00:00:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.154.19 | 558 | 2.2485 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1227 | по типу у26161-025-48 (14с17ст21) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 250 oc вода промконтура/intermediate circuit water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 250 ос | 40pgb55aa103 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата; конструкция несоосная; s=40 мм; l=160 мм; h=198 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-22(с-22) dn х s,мм- 32x2 др,мм- 29(+0,21); с патрубками под приварку outside containment; media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate; non-coaxial structure; s=40 mm; l=160 mm; h=198 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(с22) dn х s,mm- 32x2 dcut,mm- 29(+0,21); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-48 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода промконтура спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9622151 | t3/iii | 1030483 | 40uma - здание турбины / turbine hall | 2020-09-17 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.154.24 | 559 | 2.2493 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1228 | по типу у26161-025-48 (14с17ст21) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 250 oc вода промконтура/intermediate circuit water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 250 ос | 40pgb57aa101 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата; конструкция несоосная; s=40 мм; l=160 мм; h=198 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-22(с-22) dn х s,мм- 32x2 др,мм- 29(+0,21); с патрубками под приварку outside containment; media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate; non-coaxial structure; s=40 mm; l=160 mm; h=198 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(с22) dn х s,mm- 32x2 dcut,mm- 29(+0,21); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-48 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода промконтура спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9622155 | t3/iii | 1030483 | 40uma - здание турбины / turbine hall | 2020-09-17 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.154.24 | 560 | 2.2493 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1229 | по типу у26161-025-48 (14с17ст21) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 250 oc вода промконтура/intermediate circuit water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 250 ос | 40pgb57aa103 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата; конструкция несоосная; s=40 мм; l=160 мм; h=198 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-22(с-22) dn х s,мм- 32x2 др,мм- 29(+0,21); с патрубками под приварку outside containment; media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate; non-coaxial structure; s=40 mm; l=160 mm; h=198 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(с22) dn х s,mm- 32x2 dcut,mm- 29(+0,21); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-48 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода промконтура спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9622159 | t3/iii | 1030483 | 40uma - здание турбины / turbine hall | 2020-09-17 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.154.24 | 561 | 2.2493 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1230 | по типу у26161-025-48 (14с17ст21) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 250 oc вода промконтура/intermediate circuit water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 250 ос | 40pgb59aa101 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата; конструкция несоосная; s=40 мм; l=160 мм; h=198 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-22(с-22) dn х s,мм- 32x2 др,мм- 29(+0,21); с патрубками под приварку outside containment; media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate; non-coaxial structure; s=40 mm; l=160 mm; h=198 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(с22) dn х s,mm- 32x2 dcut,mm- 29(+0,21); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-48 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода промконтура спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9622163 | t3/iii | 1030483 | 40uma - здание турбины / turbine hall | 2020-09-17 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.154.24 | 562 | 2.2493 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1231 | по типу у26161-025-48 (14с17ст21) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 250 oc вода промконтура/intermediate circuit water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 250 ос | 40pgb59aa103 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата; конструкция несоосная; s=40 мм; l=160 мм; h=198 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-22(с-22) dn х s,мм- 32x2 др,мм- 29(+0,21); с патрубками под приварку outside containment; media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate; non-coaxial structure; s=40 mm; l=160 mm; h=198 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(с22) dn х s,mm- 32x2 dcut,mm- 29(+0,21); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-48 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода промконтура спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9622167 | t3/iii | 1030483 | 40uma - здание турбины / turbine hall | 2020-09-17 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.154.24 | 563 | 2.2493 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1232 | по типу у26161-025-48 (14с17ст21) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 250 oc вода промконтура/intermediate circuit water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 250 ос | 40pgb65aa101 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата; конструкция несоосная; s=40 мм; l=160 мм; h=198 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-22(с-22) dn х s,мм- 32x2 др,мм- 29(+0,21); с патрубками под приварку outside containment; media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate; non-coaxial structure; s=40 mm; l=160 mm; h=198 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(с22) dn х s,mm- 32x2 dcut,mm- 29(+0,21); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-48 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода промконтура спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9622171 | t3/iii | 1030483 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-03-25 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.154.24.1 | 564 | 2.2495 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1233 | по типу у26161-025-48 (14с17ст21) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 250 oc вода промконтура/intermediate circuit water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 250 ос | 40pgb65aa103 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата; конструкция несоосная; s=40 мм; l=160 мм; h=198 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-22(с-22) dn х s,мм- 32x2 др,мм- 29(+0,21); с патрубками под приварку outside containment; media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate; non-coaxial structure; s=40 mm; l=160 mm; h=198 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(с22) dn х s,mm- 32x2 dcut,mm- 29(+0,21); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-48 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода промконтура спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9622175 | t3/iii | 1030483 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-03-25 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.154.24.1 | 565 | 2.2495 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1234 | по типу у26161-025-48 (14с17ст21) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 250 oc вода промконтура/intermediate circuit water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 250 ос | 40pgb55aa101 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата; конструкция несоосная; s=40 мм; l=160 мм; h=198 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-22(с-22) dn х s,мм- 32x2 др,мм- 29(+0,21); с патрубками под приварку outside containment; media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate; non-coaxial structure; s=40 mm; l=160 mm; h=198 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(с22) dn х s,mm- 32x2 dcut,mm- 29(+0,21); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-48 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода промконтура спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9622187 | t3/iii | 1030483 | 40uma - здание турбины / turbine hall | 2020-09-17 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.154.24 | 566 | 2.2493 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1235 | по типу у26161-025-48, т3 (14с17ст21) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc вода промконтура / intermediate circuit water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40pgb39aa110 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; конструкция несоосная; s=40 мм; l=160 мм; h=198 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-22(с-22) dn х s,мм- 32x2 др,мм- 29(+0,21); среда -вода промконтура (обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии-тринатрий фосфат); с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure; s=40 mm; l=160 mm; h=198 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(с22) dn х s,mm- 32x2 dcut,mm- 29(+0,21); media -intermediate circuit water (demineralized water with addition of corrosion inhibitors-trisodium phosphate ); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-48 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода промконтура спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9622279 | t3/iii | 1030483 | 40uma - здание турбины / turbine hall | 2020-09-17 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2305 | 567 | 2.2715 | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1236 | по типу у26161-025-48, т3 (14с17ст21) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc вода промконтура / intermediate circuit water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40pgb39aa112 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; конструкция несоосная; s=40 мм; l=160 мм; h=198 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-22(с-22) dn х s,мм- 32x2 др,мм- 29(+0,21); среда -вода промконтура (обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии-тринатрий фосфат); с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure; s=40 mm; l=160 mm; h=198 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(с22) dn х s,mm- 32x2 dcut,mm- 29(+0,21); media -intermediate circuit water (demineralized water with addition of corrosion inhibitors-trisodium phosphate ); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-48 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода промконтура спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9622283 | t3/iii | 1030483 | 40uma - здание турбины / turbine hall | 2020-09-17 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2305 | 568 | 2.2715 | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1237 | по типу кзо 0205-050-06.33 dn 50.0 mm pd 2.5 mpa td 60 oc обессоленная вода / demin. water dn 50.0 мм рр 2.5 мпа тр 60 ос | 40pgb39aa113 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; конструкция несоосная; s=65 мм; l= 230мм; h=200 мм; разделка кромок 52(+0.3); под приварку 57х3; тип шва 1-23; патрубки под приварку outside containment; non-coaxial structure; s=65 mm; l= 230mm; h=200 mm; edge preparation 52(+0.3); weld-type 57х3; type of weld seam 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 19 | pcs/шт | клапан запорный кзо 0205-050-06.33 dn=50 p=2.5мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12х18н9т рабср=вода обессоленная tрабср=0...60 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-004-29012225-2005 | 2.исуп.9622287 | t3/iii | 878556 | 40uma - здание турбины / turbine hall | 2020-09-17 00:00:00 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2306 | 569 | 2.2717 | по типу ту tu 3742-004-29012225-2005; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1238 | по типу иусю.491246.001-04 dn 10.0 mm pd 4.0 mpa td 200 oc обессоленная вода/demin. water dn 10.0 мм рр 4.0 мпа тр 200 ос | 40pgb48aa101 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; конструкция соосная; l=80мм; h=110 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-22 (с-22), dn х s 14х2, др=11+0,18 мм; патрубки под приварку outside containment; co-axial structure; l=80mm; h=110 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22 (с-22), dn х s 14х2 mm, dcut 11+0,18 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан запорный иусю.491246.001-04 dn=10 p=4мпа маткорп=сталь углеродистая ст.20 рабср=вода обессоленная tрабср=-30...200°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii ту 26-07-1573-91 | 2.исуп.9622402 | t3/iii | 1041581 | 40uma - здание турбины / turbine hall | 2020-09-17 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.152.2 | 570 | 2.2477 | по типу ту тu26-07-1573-91; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1239 | по типу иусю.491246.001-04 dn 10.0 mm pd 4.0 mpa td 200 oc обессоленная вода/demin. water dn 10.0 мм рр 4.0 мпа тр 200 ос | 40pgb48aa103 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; конструкция соосная; l=80мм; h=110 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-22 (с-22), dn х s 14х2, др=11+0,18 мм; патрубки под приварку outside containment; co-axial structure; l=80mm; h=110 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22 (с-22), dn х s 14х2 mm, dcut 11+0,18 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан запорный иусю.491246.001-04 dn=10 p=4мпа маткорп=сталь углеродистая ст.20 рабср=вода обессоленная tрабср=-30...200°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii ту 26-07-1573-91 | 2.исуп.9622406 | t3/iii | 1041581 | 40uma - здание турбины / turbine hall | 2020-09-17 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.152.2 | 571 | 2.2477 | по типу ту тu26-07-1573-91; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1240 | по типу иусю.491246.001-04 dn 10.0 mm pd 4.0 mpa td 200 oc обессоленная вода/demin. water dn 10.0 мм рр 4.0 мпа тр 200 ос | 40pgb51aa101 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; конструкция соосная; l=80мм; h=110 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-22 (с-22), dn х s 14х2, др=11+0,18 мм; патрубки под приварку outside containment; co-axial structure; l=80mm; h=110 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22 (с-22), dn х s 14х2 mm, dcut 11+0,18 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан запорный иусю.491246.001-04 dn=10 p=4мпа маткорп=сталь углеродистая ст.20 рабср=вода обессоленная tрабср=-30...200°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii ту 26-07-1573-91 | 2.исуп.9622410 | t3/iii | 1041581 | 40uma - здание турбины / turbine hall | 2020-09-17 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.152.2 | 572 | 2.2477 | по типу ту тu26-07-1573-91; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1241 | по типу иусю.491246.001-04 dn 10.0 mm pd 4.0 mpa td 200 oc обессоленная вода/demin. water dn 10.0 мм рр 4.0 мпа тр 200 ос | 40pgb51aa103 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; конструкция соосная; l=80мм; h=110 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-22 (с-22), dn х s 14х2, др=11+0,18 мм; патрубки под приварку outside containment; co-axial structure; l=80mm; h=110 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22 (с-22), dn х s 14х2 mm, dcut 11+0,18 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан запорный иусю.491246.001-04 dn=10 p=4мпа маткорп=сталь углеродистая ст.20 рабср=вода обессоленная tрабср=-30...200°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii ту 26-07-1573-91 | 2.исуп.9622414 | t3/iii | 1041581 | 40uma - здание турбины / turbine hall | 2020-09-17 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.152.2 | 573 | 2.2477 | по типу ту тu26-07-1573-91; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1242 | по типу иусю.491246.001-04 dn 10.0 mm pd 4.0 mpa td 200 oc обессоленная вода/demin. water dn 10.0 мм рр 4.0 мпа тр 200 ос | 40pgb53aa101 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; конструкция соосная; l=80мм; h=110 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-22 (с-22), dn х s 14х2, др=11+0,18 мм; патрубки под приварку outside containment; co-axial structure; l=80mm; h=110 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22 (с-22), dn х s 14х2 mm, dcut 11+0,18 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан запорный иусю.491246.001-04 dn=10 p=4мпа маткорп=сталь углеродистая ст.20 рабср=вода обессоленная tрабср=-30...200°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii ту 26-07-1573-91 | 2.исуп.9622418 | t3/iii | 1041581 | 40uma - здание турбины / turbine hall | 2020-09-17 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.152.2 | 574 | 2.2477 | по типу ту тu26-07-1573-91; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1243 | по типу иусю.491246.001-04 dn 10.0 mm pd 4.0 mpa td 200 oc обессоленная вода/demin. water dn 10.0 мм рр 4.0 мпа тр 200 ос | 40pgb53aa103 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; конструкция соосная; l=80мм; h=110 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-22 (с-22), dn х s 14х2, др=11+0,18 мм; патрубки под приварку outside containment; co-axial structure; l=80mm; h=110 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22 (с-22), dn х s 14х2 mm, dcut 11+0,18 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан запорный иусю.491246.001-04 dn=10 p=4мпа маткорп=сталь углеродистая ст.20 рабср=вода обессоленная tрабср=-30...200°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii ту 26-07-1573-91 | 2.исуп.9622422 | t3/iii | 1041581 | 40uma - здание турбины / turbine hall | 2020-09-17 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.152.2 | 575 | 2.2477 | по типу ту тu26-07-1573-91; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1244 | по типу у26161-025м1-18-п dn 25.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc обессоленная вода / demin. water dn 25.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 40pgb80aa001 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; tср 12 с, не более; конструкция несоосная; l=160 мм; h=440 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-22 (с-22) dn х s,мм- 32х2,5 др,мм- 28(+0,21); несоосна; s=35мм; с патрубками под приварку outside containment; time of actuation 12 s, not above; non-coaxial structure; l=160 mm; h=440 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22 (с22) dn х s,mm- 32х2,5 dcut,mm- 28(+0,21); structure non-coaxial; s=35mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 24.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025м1-18-п dn=25 p=2.5мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 08х18н10т рабср=вода обессоленная спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод tрасч=250 °с 4 н i ту 26-07-573-98 | 2.исуп.9622425 | t3/iii | 1030085 | 40uma - здание турбины / turbine hall | 2020-09-17 00:00:00 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)iii |  | 110.7.118.12 | 576 | 2.1366 | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1245 | по типу иусю.491246.001-04 dn 10.0 mm pd 4.0 mpa td 200 oc обессоленная вода/demin. water dn 10.0 мм рр 4.0 мпа тр 200 ос | 40pgb84aa101 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; траб 60 о с; среда-обессоленная вода с добавлением тринатрий фосфата ; l= 80 мм; h=119 мм; разделка кромок др -11 (+0.18), тип разделки 1-22 (с-22), под приварку 14х2; конструкция несоосная s=24 мм; патрубки под приварку outside containment; twork 60 о s; media-demineralized water with addition of trisodium phosphate; l= 80 mm; h=119 mm; edge preparation dcut -11 (+0.18), type 1-22 (с22), weld-type 14х2; non-coaxial structure s=24 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан запорный иусю.491246.001-04 dn=10 p=4мпа маткорп=сталь углеродистая ст.20 рабср=вода обессоленная tрабср=-30...200°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii ту 26-07-1573-91 | 2.исуп.9622497 | t3/iii | 1041581 | 40uma - здание турбины / turbine hall | 2020-09-17 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)iii |  | 110.7.152.3 | 577 | 2.1746 | по типу ту тu26-07-1573-91; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1246 | по типу у26161-010м1-12 dn 10.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc вода промконтура/intermediate circuit water dn 10.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 40pgb10aa101 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата; l= 130 мм; h=203 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-22(с-22) dn х s,мм- 14х2 др,мм- 11(+0,18); конструкция несоосная s =24 мм; с патрубками под приварку outside containment; media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate; l= 130 mm; h=203 mm; nozzle edge preparation: type-1-22(с22) dn х s,mm- 14х2 dcut,mm- 11(+0,18); non-coaxial structure s =24 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010м1-12 dn=10 p=2.5мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода промконтура спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=250 °с 4 н ii ту 26-07-573-98 | 2.исуп.9622501 | t3/iii | 1044907 | 40uma - здание турбины / turbine hall | 2020-09-17 00:00:00 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)iii |  | 110.7.154.26 | 578 | 2.1760 | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1247 | по типу кз21040-015-01 dn 15.0 mm pd 4.0 mpa td 100 oc обессоленная вода/demin. water dn 15.0 мм рр 4.0 мпа тр 100 ос | 40pgb80aa103 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; рраб 1,1 мpа; l= 200 мм; h=200 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-22 dn х s,мм- 18x2 др,мм- 15(+0,18); соосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; pwork 1,1 мpа; l= 200 mm; h=200 mm; nozzle edge preparation: type-1-22 dn х s,mm- 18x2 dcut,mm- 15(+0,18); co-axial structure; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 5 | pcs/шт | клапан запорный кз21040-015-01 dn=15 p=4мпа маткорп=сталь углеродистая ст.20 рабср=вода обессоленная tрабср=до 100°с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной с замком 4 н ii тв 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.9622509 | t3/iii | 1031432 | 40uma - здание турбины / turbine hall | 2020-09-17 00:00:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)iii |  | 110.7.154.29 | 579 | 2.1764 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1248 | по типу нг26526-050м-11, тз dn 50.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc обессоленная вода/demin. wat dn 50.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 40pgb80aa101 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; l= 230 мм; h=230 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-23 dn х s,мм- 57x3 др,мм- 52(+0,3); s=70 мм; несоосна; с патрубками под приварку outside containment; l= 230 mm; h=230 mm; nozzle edge preparation: type-1-23 dn х s,mm- 57x3 dcut,mm- 52(+0,3); s=70 mm; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 19.5 | pcs/шт | клапан запорный нг26526-050м-11 dn=50 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=вода обессоленная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=250 °с 4 н ii т 3 iii ту 3742-031-49149890-2006 | 2.исуп.9622721 | t3/iii | 1031493 | 40uma - здание турбины / turbine hall | 2020-09-17 00:00:00 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.154.75 | 580 | 2.1792 | по типу tu ту3742-031-49149890-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1249 | по типу у 26161-025-45 dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 60 oc водород /hydrogen dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 60 ос | 40qjc10aa101 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; конструкция несоосная; s=40 мм; l=160 мм; h=160 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-22(с-22) dn х s,мм- 32х2 др,мм- 29(+0,21); среда-водород, азот, сжатый воздух; патрубки под приварку outside containment; non-coaxial structure; s=40 mm; l=160 mm; h=160 mm; nozzle edge preparation: type-1-22(с22) dn х s,mm- 32х2 dcut,mm- 29(+0,21); media-hydrogen, nitrogen, compressed air; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 7 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-45 dn=25 p=10кгс/см^2 маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=водород tрабср=60 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii ту 3742-004-29012225-2005 | 2.исуп.9622837 | t3/iii | 1035408 | 40uma - здание турбины / turbine hall | 2020-03-21 00:00:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.154.68 | 581 | 2.3959 | по типу ту tu 3742-004-29012225-2005; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1250 | по типу иусю491246.001 dn 10.0 mm pd 4.0 mpa td 200 oc раствор аммиака/ammonia solution dn 10.0 мм рр 4.0 мпа тр 200 ос | 40lfn20aa109 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; патрубки под приварку outside containment; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан запорный иусю 491246.001-01 dn=15 p=4мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12х18н10т рабср=раствор едкого кали tрабср=-30...200°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii ту 26-07-1573-91 | 2.исуп.9622845 | t3/iii | 1016036 | 40uma - здание турбины / turbine hall | 2020-11-22 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.32 | 582 | 2.1692 | по типу ту тu26-07-1573-91; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1251 | по типу иусю491246.001 dn 10.0 mm pd 4.0 mpa td 200 oc раствор аммиака/ammonia solution dn 10.0 мм рр 4.0 мпа тр 200 ос | 40lfn20aa110 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; патрубки под приварку outside containment; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан запорный иусю 491246.001-01 dn=15 p=4мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12х18н10т рабср=раствор едкого кали tрабср=-30...200°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii ту 26-07-1573-91 | 2.исуп.9622849 | t3/iii | 1016036 | 40uma - здание турбины / turbine hall | 2020-11-22 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.32 | 583 | 2.1692 | по типу ту тu26-07-1573-91; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1252 | по типу иусю491246.001 dn 10.0 mm pd 4.0 mpa td 200 oc раствор аммиака/ammonia solution dn 10.0 мм рр 4.0 мпа тр 200 ос | 40lfn10aa110 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; патрубки под приварку outside containment; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан запорный иусю 491246.001-01 dn=15 p=4мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12х18н10т рабср=раствор едкого кали tрабср=-30...200°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii ту 26-07-1573-91 | 2.исуп.9622854 | t3/iii | 1016036 | 40uma - здание турбины / turbine hall | 2020-11-22 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.32 | 584 | 2.1692 | по типу ту тu26-07-1573-91; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1253 | по типу иусю491246.001 dn 10.0 mm pd 4.0 mpa td 200 oc раствор аммиака/ammonia solution dn 10.0 мм рр 4.0 мпа тр 200 ос | 40lfn10aa111 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; патрубки под приварку outside containment; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан запорный иусю 491246.001-01 dn=15 p=4мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12х18н10т рабср=раствор едкого кали tрабср=-30...200°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii ту 26-07-1573-91 | 2.исуп.9622857 | t3/iii | 1016036 | 40uma - здание турбины / turbine hall | 2020-11-22 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.32 | 585 | 2.1692 | по типу ту тu26-07-1573-91; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1254 | по типу зт26362-150-36 dn 150.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc обессоленная вода/demin. water dn 150.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 40lcp40aa001 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; tср 6 с, не более ;конструкция несоосная s=210мм, l= 550 мм; h=696 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-25-1(с-42) dn х s,мм-159х6 др,мм-150(+0,4); s=210 мм; патрубки под приварку outside containment; time of actuation 6 s, not above ;non-coaxial structure s=210mm, l= 550 mm; h=696 mm; nozzle edge preparation: type-1-25-1(с42) dn х s,mm-159х6 dcut,mm-150(+0,4); s=210 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 218 | pcs/шт | клапан запорный зт26362-150-36 dn=150 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=вода обессоленная tрабср=до 250°с спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод прив=моа 250-80 pприв=2.2квт 4 н ii т 3 iii ту 26-07-612и-2006 | 2.исуп.9623162 | t3/iii | 1038459 | 40uma - здание турбины / turbine hall | 2020-04-20 00:00:00 | 218 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)iii |  | 110.7.108.55.1 | 586 | 2.1009 | по типу ту tu26-07-612i-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1255 | по типу зт26362-100-36 dn 100.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc обессоленная вода/demin. water dn 100.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 40lcp05aa001 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; класс безопасности - 4 ; tср 4 с, не более; конструкция - несоосная; s=160 мм, l= 430 мм; h=681 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-25-1(c-42) dn х s,мм-108x5 др,мм-99,0(+0,35); патрубки под приварку outside containment; safety class - 4 ; time of actuation 4 s, not above; design - non-coaxial structure; s=160 mm, l= 430 mm; h=681 mm; nozzle edge preparation: type-1-25-1(c-42) dn х s,mm-108x5 dcut,mm-99,0(+0,35); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 149 | pcs/шт | клапан запорный зт26362-100-36 dn=100 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=теплоноситель 1 контура tрабср=до 250°с спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 2вiiв прив=моа 125-100 pприв=1.5квт 2 нзло ту 26-07-612и-2006 | 2.исуп.9623168 | t3/iii | 1015004 | 40uma - здание турбины / turbine hall | 2020-04-20 00:00:00 | 149 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)iii |  | 110.7.108.56.1 | 587 | 2.1013 | по типу ту tu26-07-612i-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1256 | по типу зт26362-100-36 dn 100.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc обессоленная вода/demin. water dn 100.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 40lcp41aa001 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; класс безопасности - 4 ; tср 4 с, не более; конструкция - несоосная; s=160 мм, l= 430 мм; h=681 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-25-1(c-42) dn х s,мм-108x5 др,мм-99,0(+0,35); патрубки под приварку outside containment; safety class - 4 ; time of actuation 4 s, not above; design - non-coaxial structure; s=160 mm, l= 430 mm; h=681 mm; nozzle edge preparation: type-1-25-1(c-42) dn х s,mm-108x5 dcut,mm-99,0(+0,35); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 149 | pcs/шт | клапан запорный зт26362-100-36 dn=100 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=теплоноситель 1 контура tрабср=до 250°с спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 2вiiв прив=моа 125-100 pприв=1.5квт 2 нзло ту 26-07-612и-2006 | 2.исуп.9623171 | t3/iii | 1015004 | 40uma - здание турбины / turbine hall | 2020-04-20 00:00:00 | 149 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)iii |  | 110.7.108.56.1 | 588 | 2.1013 | по типу ту tu26-07-612i-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1257 | по типу у26161-150м1-08 dn 150.0 mm pd 1.6 mpa td 250 oc обессоленная вода/demin. water dn 150.0 мм рр 1.6 мпа тр 250 ос | 40lcp03aa101 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; траб 60 ос; конструкция -несоосна; l= 550 мм; h=600 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-23(с-23) dn х s,мм-159х5 др,мм-151(+0,4); s=180 мм; с патрубками под приварку outside containment; twork 60 c design -structure non-coaxial; l= 550 mm; h=600 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(с23) dn х s,mm-159х5 dcut,mm-151(+0,4); s=180 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 126 | pcs/шт | клапан запорный у26161-150м1-08 dn=150 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=вода обессоленная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=250 °с 4 н i ту 26-07-573-98 | 2.исуп.9623195 | t3/iii | 1029323 | 40uma - здание турбины / turbine hall | 2020-04-20 00:00:00 | 126 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)iii |  | 110.7.109.48 | 589 | 2.1158 | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1258 | по типу у26161-150м1-08 dn 150.0 mm pd 1.6 mpa td 250 oc обессоленная вода/demin. water dn 150.0 мм рр 1.6 мпа тр 250 ос | 40lcp04aa101 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; траб 60 ос; конструкция -несоосна; l= 550 мм; h=600 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-23(с-23) dn х s,мм-159х5 др,мм-151(+0,4); s=180 мм; с патрубками под приварку outside containment; twork 60 c design -structure non-coaxial; l= 550 mm; h=600 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(с23) dn х s,mm-159х5 dcut,mm-151(+0,4); s=180 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 126 | pcs/шт | клапан запорный у26161-150м1-08 dn=150 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=вода обессоленная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=250 °с 4 н i ту 26-07-573-98 | 2.исуп.9623199 | t3/iii | 1029323 | 40uma - здание турбины / turbine hall | 2020-04-20 00:00:00 | 126 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)iii |  | 110.7.109.48 | 590 | 2.1158 | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1259 | по типу у26161-080м1-08 dn 80.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc конденсат / condensate dn 80.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 40lcp50aa101 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; траб 60 ос, конструкция -несоосна; l= 380 мм; h=210 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-25-1(с-42) dn х s,мм-89х5 др,мм-80(+0,3); s=95мм; с патрубками под приварку outside containment; twork 60 оs, design -structure non-coaxial; l= 380 mm; h=210 mm; nozzle edge preparation: type-1-25-1(с42) dn х s,mm-89х5 dcut,mm-80(+0,3); s=95mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 47.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-080м1-08 dn=80 p=2.5мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 08х18н10т рабср=конденсат спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=250 °с 4 н i ту 26-07-573-98 | 2.исуп.9623203 | t3/iii | 1029745 | 40uma - здание турбины / turbine hall | 2020-04-20 00:00:00 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)iii |  | 110.7.109.49 | 591 | 2.1160 | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1260 | по типу у26161-050м1-08 dn 50.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc конденсат / condensate dn 50.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 40lcp50aa102 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; траб 60 ос; конструкция -несоосна; l= 230 мм; h=178 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-23(c-23) dn х s,мм-57x3 др,мм-52(+0,3);s=70 мм; с патрубками под приварку outside containment; twork 60 c design -structure non-coaxial; l= 230 mm; h=178 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(c-23) dn х s,mm-57x3 dcut,mm-52(+0,3);s=70 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 16.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050м1-08 dn=50 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=дистиллят спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 3сiiiв tрасч=250°с 4 н iii т 3 iii ту 26-07-573-98 | 2.исуп.9623215 | t3/iii | 878357 | 40uma - здание турбины / turbine hall | 2020-04-20 00:00:00 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)iii |  | 110.7.109.50 | 592 | 2.1166 | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1261 | по типу у26161-050м1-08 dn 50.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc конденсат / condensate dn 50.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 40lcp50aa103 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; траб 60 ос; конструкция -несоосна; l= 230 мм; h=178 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-23(c-23) dn х s,мм-57x3 др,мм-52(+0,3);s=70 мм; с патрубками под приварку outside containment; twork 60 c design -structure non-coaxial; l= 230 mm; h=178 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(c-23) dn х s,mm-57x3 dcut,mm-52(+0,3);s=70 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 16.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050м1-08 dn=50 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=дистиллят спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 3сiiiв tрасч=250°с 4 н iii т 3 iii ту 26-07-573-98 | 2.исуп.9623219 | t3/iii | 878357 | 40uma - здание турбины / turbine hall | 2020-04-20 00:00:00 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)iii |  | 110.7.109.50 | 593 | 2.1166 | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1262 | по типу у26161-050м1-08 dn 50.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc конденсат / condensate dn 50.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 40lcp60aa101 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; траб 60 ос; конструкция -несоосна; l= 230 мм; h=178 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-23(c-23) dn х s,мм-57x3 др,мм-52(+0,3);s=70 мм; с патрубками под приварку outside containment; twork 60 c design -structure non-coaxial; l= 230 mm; h=178 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(c-23) dn х s,mm-57x3 dcut,mm-52(+0,3);s=70 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 16.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050м1-08 dn=50 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=дистиллят спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 3сiiiв tрасч=250°с 4 н iii т 3 iii ту 26-07-573-98 | 2.исуп.9623230 | t3/iii | 878357 | 40uma - здание турбины / turbine hall | 2020-04-20 00:00:00 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)iii |  | 110.7.109.50 | 594 | 2.1166 | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1263 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc сжатый воздух/compressed air dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 40ldb10aa110 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция соосная; требования к габаритным размерам не предъявляются; фланцеове соединение outside containment; co-axial structure; no special dimension requirements; flange connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.9623942 | t3/iii | 877624 | 40uma - здание турбины / turbine hall | 2019-12-22 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.54 | 595 | 2.2427 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1264 | по типу am20391-100-00 dn 100.0 mm pd 1.0 mpa td 250 oc пульпа/pulp dn 100.0 мм рр 1.0 мпа тр 250 ос | 40ldb10aa103 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция прямоточная; конструкция соосная; l=430мм; h=470мм; h=620мм; тип сварного соединения 1-25-1; с патрубками под приварку outside containment; design direct-flow; co-axial structure; l=430mm; h=470mm; h=620mm; type of weld joint 1-25-1; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 81.5 | pcs/шт | клапан запорный ам20391-100-00 dn=100 p=1.0мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=пульпа tрабср=0...250 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii армк 3742.10 201 ту | 2.исуп.9623946 | t3/iii | 877435 | 40uma - здание турбины / turbine hall | 2019-12-22 00:00:00 | 81.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.109.160 | 596 | 2.2321 | по типу армк 3742.10 201 ту tu; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1265 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc сжатый воздух/compressed air dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 40ldb10aa123 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция соосная; требования к габаритным размерам не предъявляются; фланцеове соединение outside containment; co-axial structure; no special dimension requirements; flange connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.9623957 | t3/iii | 877624 | 40uma - здание турбины / turbine hall | 2019-12-22 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.54 | 597 | 2.2427 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1266 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc сжатый воздух/compressed air dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 40ldb10aa140 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция соосная; требования к габаритным размерам не предъявляются; фланцеове соединение outside containment; co-axial structure; no special dimension requirements; flange connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.9623960 | t3/iii | 877624 | 40uma - здание турбины / turbine hall | 2019-12-22 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.54 | 598 | 2.2427 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1267 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc сжатый воздух/compressed air dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 40ldb10aa141 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция соосная; требования к габаритным размерам не предъявляются; фланцеове соединение outside containment; co-axial structure; no special dimension requirements; flange connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.9623964 | t3/iii | 877624 | 40uma - здание турбины / turbine hall | 2019-12-22 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.54 | 599 | 2.2427 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1268 | по типу у26161-050-48, (14с17ст21) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc сжатый воздух/compressed air dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40ldb10aa133 | carbon steelCS.ст. | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция несоосная; s=65 мм; l=230 мм; h=194 мм; тип разделки- 1-23(с-23) dn х s,мм- 57х3 др,мм-52(+0,3); с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure; s=65 mm; l=230 mm; h=194 mm; type- 1-23(с23) dn х s,mm- 57х3 dcut,mm-52(+0,3); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-48 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=конденсат tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii qa4 ухл 3 ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9623972 | t3/iii | 861155 | 40uma - здание турбины / turbine hall | 2019-12-22 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.154.63 | 600 | 2.2503 | по типу ту tu 26-07-382-82; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1269 | по типу am20391-100-00 dn 100.0 mm pd 1.0 mpa td 250 oc пульпа/pulp dn 100.0 мм рр 1.0 мпа тр 250 ос | 40ldb10aa104 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция прямоточная; конструкция соосная; l=430мм; h=470мм; h=620мм; тип сварного соединения 1-25-1; с патрубками под приварку outside containment; design direct-flow; co-axial structure; l=430mm; h=470mm; h=620mm; type of weld joint 1-25-1; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 81.5 | pcs/шт | клапан запорный ам20391-100-00 dn=100 p=1.0мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=пульпа tрабср=0...250 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii армк 3742.10 201 ту | 2.исуп.9623976 | t3/iii | 877435 | 40uma - здание турбины / turbine hall | 2019-12-22 00:00:00 | 81.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.109.160 | 601 | 2.2321 | по типу армк 3742.10 201 ту tu; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1270 | по типу am20391-100-00 dn 100.0 mm pd 1.0 mpa td 250 oc пульпа/pulp dn 100.0 мм рр 1.0 мпа тр 250 ос | 40ldb10aa116 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция прямоточная; конструкция соосная; l=430мм; h=470мм; h=620мм; тип сварного соединения 1-25-1; с патрубками под приварку outside containment; design direct-flow; co-axial structure; l=430mm; h=470mm; h=620mm; type of weld joint 1-25-1; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 81.5 | pcs/шт | клапан запорный ам20391-100-00 dn=100 p=1.0мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=пульпа tрабср=0...250 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii армк 3742.10 201 ту | 2.исуп.9623980 | t3/iii | 877435 | 40uma - здание турбины / turbine hall | 2019-12-22 00:00:00 | 81.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.109.160 | 602 | 2.2321 | по типу армк 3742.10 201 ту tu; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1271 | по типу am20391-100-00 dn 100.0 mm pd 1.0 mpa td 250 oc пульпа/pulp dn 100.0 мм рр 1.0 мпа тр 250 ос | 40ldb10aa117 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция прямоточная; конструкция соосная; l=430мм; h=470мм; h=620мм; тип сварного соединения 1-25-1; с патрубками под приварку outside containment; design direct-flow; co-axial structure; l=430mm; h=470mm; h=620mm; type of weld joint 1-25-1; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 81.5 | pcs/шт | клапан запорный ам20391-100-00 dn=100 p=1.0мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=пульпа tрабср=0...250 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii армк 3742.10 201 ту | 2.исуп.9623983 | t3/iii | 877435 | 40uma - здание турбины / turbine hall | 2019-12-22 00:00:00 | 81.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.109.160 | 603 | 2.2321 | по типу армк 3742.10 201 ту tu; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1272 | по типу у26161-015-06 (14нж17ст19) dn 15.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc конденсат / condensate dn 15.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40ldb10aa144 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; несоосная s=24 мм; l= 130 мм; h=153 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-23(с-23) dn х s,мм- 18х2,5 др,мм- 13(+0,3); с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure s=24 mm; l= 130 mm; h=153 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(с23) dn х s,mm- 18х2,5 dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.43 | pcs/шт | клапан запорный у26161-015-06 dn=15 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12х18н9т рабср=дистиллят tрабср=0...350°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 2 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9624006 | t3/iii | 1015551 | 40uma - здание турбины / turbine hall | 2020-03-21 00:00:00 | 2.43 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2673 | 604 | 2.2735 | по типу ту tu 26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1273 | по типу к326161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc конденсат / condensate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40ldb10aa146 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда- конденсат, регенерационные растворы конструкция несоосная; l=100мм; h=160мм; h=310мм; s=15мм; тип сварного соединения -1-23 (с-23); патрубки под приварку outside containment; media- condensate, regenerants; non-coaxial structure; l=100mm; h=160mm; h=310mm; s=15mm; type of weld joint -1-23 (с23); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9624014 | t3/iii | 1015435 | 40uma - здание турбины / turbine hall | 2020-03-21 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2674 | 605 | 2.2737 | по типу тu3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1274 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc обессоленная вода / demin. water dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40ldb10aa105 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция несоосная; l=230 мм; h=178 мм; s=70 мм; тип сварного соединения- 1-23(c-23) ; с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure; l=230 mm; h=178 mm; s=70 mm; type of weld joint- 1-23(c-23) ; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9624018 | t3/iii | 876935 | 40uma - здание турбины / turbine hall | 2019-12-22 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2675 | 606 | 2.2739 | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1275 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc обессоленная вода / demin. water dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40ldb10aa118 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция несоосная; l=230 мм; h=178 мм; s=70 мм; тип сварного соединения- 1-23(c-23) ; с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure; l=230 mm; h=178 mm; s=70 mm; type of weld joint- 1-23(c-23) ; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9624022 | t3/iii | 876935 | 40uma - здание турбины / turbine hall | 2019-12-22 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2675 | 607 | 2.2739 | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1276 | по типу кзо 0205-10-06 dn 10.0 mm pd 2.5 mpa td 85 oc обессоленная вода/demin. water dn 10.0 мм рр 2.5 мпа тр 85 ос | 40ldb10aa142 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; тип сварного соединения 1-23 (с-23); патрубки под приварку outside containment; no special dimension requirements; type of weld joint 1-23 (с23); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2 | pcs/шт | клапан запорный кзо 0205-010-06 dn=10 p=25кгс/см^2 маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=вода обессоленная tрабср=85 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii ту 3742-004-29012225-2005 | 2.исуп.9624028 | t3/iii | 1035314 | 40uma - здание турбины / turbine hall | 2020-03-21 00:00:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.95 | 608 | 2.2429 | по типу ту tu 3742-004-29012225-2005; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1277 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc конденсат/condensate dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 40ldb10aa113 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; конструкция соосная; l = 230 мм, h = 401 мм, h = 550 мм, тип сварного соединения - 1-23 (с-23); фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; co-axial structure; l = 230 mm, h = 401 mm, h = 550 mm, type of weld joint - 1-23 (с23); welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.9624032 | t3/iii | 877624 | 40uma - здание турбины / turbine hall | 2019-12-22 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.103 | 609 | 2.2441 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1278 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc конденсат/condensate dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 40ldb10aa126 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция соосная; l = 230 мм, h = 401 мм, h = 550 мм, тип сварного соединения - 1-23 (с-23); фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; co-axial structure; l = 230 mm, h = 401 mm, h = 550 mm, type of weld joint - 1-23 (с23); welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.9624040 | t3/iii | 877624 | 40uma - здание турбины / turbine hall | 2019-12-22 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.103 | 610 | 2.2441 | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1279 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc конденсат/condensate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40ldb10aa108 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9624044 | t3/iii | 1015435 | 40uma - здание турбины / turbine hall | 2020-03-21 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.104 | 611 | 2.2443 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1280 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc конденсат/condensate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40ldb10aa109 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9624048 | t3/iii | 1015435 | 40uma - здание турбины / turbine hall | 2020-03-21 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.104 | 612 | 2.2443 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1281 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc конденсат/condensate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40ldb10aa121 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9624052 | t3/iii | 1015435 | 40uma - здание турбины / turbine hall | 2020-03-21 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.104 | 613 | 2.2443 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1282 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc конденсат/condensate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40ldb10aa122 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.9624056 | t3/iii | 1015435 | 40uma - здание турбины / turbine hall | 2020-03-21 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.104 | 614 | 2.2443 | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1283 | по типу у26161-015-06 (14нж17ст19) dn 15.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc конденсат/condensate dn 15.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40ldb10aa138 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; несоосная s=24 мм; l= 130 мм; h=153 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-23(с-23) dn х s,мм- 18х2,5 др,мм- 13(+0,3); с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure s=24 mm; l= 130 mm; h=153 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(с23) dn х s,mm- 18х2,5 dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.43 | pcs/шт | клапан запорный у26161-015-06 dn=15 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12х18н9т рабср=дистиллят tрабср=0...350°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 2 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9624059 | t3/iii | 1015551 | 40uma - здание турбины / turbine hall | 2020-03-21 00:00:00 | 2.43 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.105 | 615 | 2.2445 | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1284 | по типу с.кз 15-00-00-рнз-01 dn 15.0 mm pd 0.1 mpa td 40 oc борный раствор/ boron solution dn 15.0 мм рр 0.1 мпа тр 40 ос | 40ldb10aa413 | ssSS | , 4/-/ iii | вне оболочки, срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05;герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 нп-068-05 l=130мм; s=24мм h=200мм; h=350мм; тип сварного соединения 1-23(с-23), патрубки под приварку; outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 np-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 np-068-05; completion of delivery set - i.3.6 np-068-05;tightness - i.2.3.8 np-068-05; tightness - i.2.3.8 np-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 np-068-05 l=130mm; s=24mm h=200mm; h=350mm; type of weld joint 1-23(с23), weld-type nozzles; | qnc | 1 | Shut-off valve | 4.6 | pcs/шт | клапан запорный с.кз 15-00-00-рнз-01 dn=15 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая рабср=раствор борный спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной с замком tрасч=250 °с 4 н iii т 3 iii 7725/04158-2004 ту | 2.исуп.9511092 | тм4/iii | 1038513 | 40uma - здание турбины / turbine hall | 2020-03-21 00:00:00 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.855.144 | 616 | 2.2653 | по типу 7725/04158-2004 ту доп. addition 25; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1285 | по типу у26161-025-48 (14с17ст21) dn 25 mm pd 1.0 mpa td 350 oc пар/steam dn 25 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 40fkt50aa403 | carbon steelCS.ст. | , 4/-/iii | вне оболочки, срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05;герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 нп-068-05; l=160мм; s=40мм; h=350мм; h=500мм; тип сварного соединения 1-23(с-23); патрубки под приварку outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 np-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 np-068-05; completion of delivery set - i.3.6 np-068-05;tightness - i.2.3.8 np-068-05; tightness - i.2.3.8 np-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 np-068-05; l=160mm; s=40mm; h=350mm; h=500mm; type of weld joint 1-23(с23); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-48 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода промконтура спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.9559167 | тм4/iii | 1030483 | 40ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-03-25 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.829 | 617 | 2.2547 | по типу ту tu 26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [6 empty] | 1, 2, 3 | yes
1303 | по типу у26161-020-м1-20 dn 20 mm рd 2.5 мpa тd 250 °с обессоленная вода/dm water dn 20 мм рр 2,5 мпа тр 250 °с | 40lcp03aa401 | ssSS | , 4/-/ii | вне оболочки, срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05;герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 нп-068-05 . под приварку. l=160 мм; h=175 мм; s=35 мм; под трубу 25х3ss, др=19(+0,3), 1-23; outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 np-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 np-068-05; completion of delivery set - i.3.6 np-068-05;tightness - i.2.3.8 np-068-05; tightness - i.2.3.8 np-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 np-068-05 . weld-type. l=160 mm; h=175 mm; s=35 mm; for pipe 25х3ss, dcut=19(+0,3), 1-23; | qnc | 1 | Shut-off valve | 9.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-020м1-20 dn=20 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=вода обессоленная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной с замком 3сiiiв tрасч=250 °с ту 26-07-573-98 | 2.исуп.38001324 | tв3/iii | 987997 | 40uma outside con-tainment вне оболочки | 2020-04-20 00:00:00 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.126 | 635 | 2.2465 | по типу ту tu 26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [6 empty] | 1, 2 | yes
1304 | по типу у26161-020-м1-20 dn 20 mm рd 2.5 мpa тd 250 °с обессоленная вода/dm water dn 20 мм рр 2,5 мпа тр 250 °с | 40lcp03aa403 | ssSS | , 4/-/ii | вне оболочки, срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05;герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 нп-068-05 . под приварку. l=160 мм; h=175 мм; s=35 мм; под трубу 25х3ss, др=19(+0,3), 1-23; outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 np-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 np-068-05; completion of delivery set - i.3.6 np-068-05;tightness - i.2.3.8 np-068-05; tightness - i.2.3.8 np-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 np-068-05 . weld-type. l=160 mm; h=175 mm; s=35 mm; for pipe 25х3ss, dcut=19(+0,3), 1-23; | qnc | 1 | Shut-off valve | 9.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-020м1-20 dn=20 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=вода обессоленная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной с замком 3сiiiв tрасч=250 °с ту 26-07-573-98 | 2.исуп.38001325 | tв3/iii | 987997 | 40uma outside con-tainment вне оболочки | 2020-04-20 00:00:00 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.126 | 636 | 2.2465 | по типу ту tu 26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [6 empty] | 1, 2 | yes
1305 | по типу у26161-020-м1-20 dn 20 mm рd 2.5 мpa тd 250 °с обессоленная вода/dm water dn 20 мм рр 2,5 мпа тр 250 °с | 40lcp04aa401 | ssSS | , 4/-/ii | вне оболочки, срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05;герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 нп-068-05 . под приварку. l=160 мм; h=175 мм; s=35 мм; под трубу 25х3ss, др=19(+0,3), 1-23; outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 np-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 np-068-05; completion of delivery set - i.3.6 np-068-05;tightness - i.2.3.8 np-068-05; tightness - i.2.3.8 np-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 np-068-05 . weld-type. l=160 mm; h=175 mm; s=35 mm; for pipe 25х3ss, dcut=19(+0,3), 1-23; | qnc | 1 | Shut-off valve | 9.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-020м1-20 dn=20 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=вода обессоленная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной с замком 3сiiiв tрасч=250 °с ту 26-07-573-98 | 2.исуп.38001326 | tв3/iii | 987997 | 40uma outside con-tainment вне оболочки | 2020-04-20 00:00:00 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.126 | 637 | 2.2465 | по типу ту tu 26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [6 empty] | 1, 2 | yes
1306 | по типу у26161-020-м1-20 dn 20 mm рd 2.5 мpa тd 250 °с обессоленная вода/dm water dn 20 мм рр 2,5 мпа тр 250 °с | 40lcp03aa404 | ssSS | , 4/-/ii | вне оболочки, срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05;герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 нп-068-05 . под приварку. l=160 мм; h=175 мм; s=35 мм; под трубу 25х3ss, др=19(+0,3), 1-23; outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 np-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 np-068-05; completion of delivery set - i.3.6 np-068-05;tightness - i.2.3.8 np-068-05; tightness - i.2.3.8 np-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 np-068-05 . weld-type. l=160 mm; h=175 mm; s=35 mm; for pipe 25х3ss, dcut=19(+0,3), 1-23; | qnc | 1 | Shut-off valve | 9.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-020м1-20 dn=20 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=вода обессоленная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной с замком 3сiiiв tрасч=250 °с ту 26-07-573-98 | 2.исуп.38001327 | tв3/iii | 987997 | 40uma outside con-tainment вне оболочки | 2020-04-20 00:00:00 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.126 | 638 | 2.2465 | по типу ту tu 26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [6 empty] | 1, 2 | yes
1307 | по типу у26161-015-м1-20 dn 15 mm рd 2.5 мpa тd 250 °с обессоленная вода/dm water dn 15 мм рр 2,5 мпа тр 250 °с | 40lcp41aa401 | ssSS | , 4/-/ii | вне оболочки, срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05;герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 нп-068-05 . под приварку. l=130 мм; h=153 мм; s=24 мм; под трубу 18х2,5ss др=13,5(+0,18), 1-22; outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 np-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 np-068-05; completion of delivery set - i.3.6 np-068-05;tightness - i.2.3.8 np-068-05; tightness - i.2.3.8 np-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 np-068-05 . weld-type. l=130 mm; h=153 mm; s=24 mm; for pipe 18х2,5ss dcut=13,5(+0,18), 1-22; | qnc | 1 | Shut-off valve | 4.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-015м1-20 dn=15 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=вода обессоленная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 2вiiв tрасч=250°с 2 нзло i qa2 ту 26-07-573-98 | 2.исуп.38001330 | tв3/iii | 884524 | 40uma outside con-tainment вне оболочки | 2020-04-20 00:00:00 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.127 | 639 | 2.2467 | по типу ту tu 26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [6 empty] | 1, 2 | yes
1308 | по типу у26161-015-м1-20 dn 15 mm рd 2.5 мpa тd 250 °с обессоленная вода/dm water dn 15 мм рр 2,5 мпа тр 250 °с | 40lcp50aa401 | ssSS | , 4/-/ii | вне оболочки, срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05;герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 нп-068-05 . под приварку. l=130 мм; h=153 мм; s=24 мм; под трубу 18х2,5ss др=13,5(+0,18), 1-22; outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 np-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 np-068-05; completion of delivery set - i.3.6 np-068-05;tightness - i.2.3.8 np-068-05; tightness - i.2.3.8 np-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 np-068-05 . weld-type. l=130 mm; h=153 mm; s=24 mm; for pipe 18х2,5ss dcut=13,5(+0,18), 1-22; | qnc | 1 | Shut-off valve | 4.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-015м1-20 dn=15 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=вода обессоленная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 2вiiв tрасч=250°с 2 нзло i qa2 ту 26-07-573-98 | 2.исуп.38001331 | tв3/iii | 884524 | 40uma outside con-tainment вне оболочки | 2020-04-20 00:00:00 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.127 | 640 | 2.2467 | по типу ту tu 26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [6 empty] | 1, 2 | yes
1309 | по типу у26161-010-м1-20 dn 10 mm рd 2.5 мpa тd 250 °с обессоленная вода/dm water dn 10 мм рр 2,5 мпа тр 250 °с | 40lcp03aa402 | ssSS | , 4/-/ii | вне оболочки, срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05;герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 нп-068-05 . под приварку. l=130 мм; h=153 мм; s=24 мм; под трубу 14х2ss, др=10,5(+0,18), 1-22; outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 np-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 np-068-05; completion of delivery set - i.3.6 np-068-05;tightness - i.2.3.8 np-068-05; tightness - i.2.3.8 np-068-05; valve mounting- i. 3.1.12 np-068-05 . weld-type. l=130 mm; h=153 mm; s=24 mm; for pipe 14х2ss, dcut=10,5(+0,18), 1-22; | qnc | 1 | Shut-off valve | 4.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010м1-20 dn=10 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=вода обессоленная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной с замком 3сiiiв tрасч=250 °с ту 26-07-573-98 | 2.исуп.38001269 | tв3/iii | 1030237 | 40uma outside con-tainment вне оболочки | 2020-04-20 00:00:00 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.128 | 641 | 2.2469 | по типу ту tu 26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [6 empty] | 1, 2 | yes
1310 | по типу у26161-010-м1-20 dn 10 mm рd 2.5 мpa тd 250 °с обессоленная вода/dm water dn 10 мм рр 2,5 мпа тр 250 °с | 40lcp05aa401 | ssSS | , 4/-/ii | вне оболочки, срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05;герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 нп-068-05 . под приварку. l=130 мм; h=153 мм; s=24 мм; под трубу 14х2ss, др=10,5(+0,18), 1-22; outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 np-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 np-068-05; completion of delivery set - i.3.6 np-068-05;tightness - i.2.3.8 np-068-05; tightness - i.2.3.8 np-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 np-068-05 . weld-type. l=130 mm; h=153 mm; s=24 mm; for pipe 14х2ss, dcut=10,5(+0,18), 1-22; | qnc | 1 | Shut-off valve | 4.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010м1-20 dn=10 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=вода обессоленная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной с замком 3сiiiв tрасч=250 °с ту 26-07-573-98 | 2.исуп.38001268 | tв3/iii | 1030237 | 40uma outside con-tainment вне оболочки | 2020-04-20 00:00:00 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.129 | 642 | 2.2471 | по типу ту tu 26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [6 empty] | 1, 2 | yes
1311 | по типу у26161-010-м1-20 dn 10 mm рd 2.5 мpa тd 250 °с обессоленная вода/dm water dn 10 мм рр 2,5 мпа тр 250 °с | 40lcp04aa402 | ssSS | , 4/-/ii | вне оболочки, срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05;герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 нп-068-05 . под приварку. l=130 мм; h=153 мм; s=24 мм; под трубу 14х2ss, др=10,5(+0,18), 1-22; outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 np-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 np-068-05; completion of delivery set - i.3.6 np-068-05;tightness - i.2.3.8 np-068-05; tightness - i.2.3.8 np-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 np-068-05 . weld-type. l=130 mm; h=153 mm; s=24 mm; for pipe 14х2ss, dcut=10,5(+0,18), 1-22; | qnc | 1 | Shut-off valve | 4.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010м1-20 dn=10 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=вода обессоленная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной с замком 3сiiiв tрасч=250 °с ту 26-07-573-98 | 2.исуп.38001267 | tв3/iii | 1030237 | 40uma outside con-tainment вне оболочки | 2020-04-20 00:00:00 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.129 | 643 | 2.2471 | по типу ту tu 26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [6 empty] | 1, 2 | yes
1312 | по типу у26161-050-м1-22 dn 50 mm рd 2.5 мpa тd 250 °с обессоленная вода/dm water dn 50 мм рр 2,5 мпа тр 250 °с | 40pgb80aa401 | ssSS | , 4/-/ii | вне оболочки, срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05;герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 нп-068-05 . под приварку. l=230 мм; h=178 мм; s=70 мм; под трубу 57х3 ss, др=52(+0,3), 1-23; outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 np-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 np-068-05; completion of delivery set - i.3.6 np-068-05;tightness - i.2.3.8 np-068-05; tightness - i.2.3.8 np-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 np-068-05 . weld-type. l=230 mm; h=178 mm; s=70 mm; for pipe 57х3 ss, dcut=52(+0,3), 1-23; | qnc | 1 | Shut-off valve | 19 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050м1-22 dn=50 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=вода обессоленная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной с замком tрасч=250 °с 4 н i ту 26-07-573-98 | 2.исуп.38001244 | tв3/iii | 1029854 | 40uma outside con-tainment вне оболочки | 2020-09-17 00:00:00 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.130 | 644 | 2.2473 | по типу ту tu 26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [6 empty] | 1, 2 | yes
1313 | по типу у26161-050-м1-22 dn 50 mm рd 2.5 мpa тd 250 °с обессоленная вода/dm water dn 50 мм рр 2,5 мпа тр 250 °с | 40pgb80aa402 | ssSS | , 4/-/ii | вне оболочки, срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05;герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 нп-068-05 . под приварку. l=230 мм; h=178 мм; s=70 мм; под трубу 57х3 ss, др=52(+0,3), 1-23; outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 np-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 np-068-05; completion of delivery set - i.3.6 np-068-05;tightness - i.2.3.8 np-068-05; tightness - i.2.3.8 np-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 np-068-05 . weld-type. l=230 mm; h=178 mm; s=70 mm; for pipe 57х3 ss, dcut=52(+0,3), 1-23; | qnc | 1 | Shut-off valve | 19 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050м1-22 dn=50 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=вода обессоленная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной с замком tрасч=250 °с 4 н i ту 26-07-573-98 | 2.исуп.38001332 | tв3/iii | 1029854 | 40uma outside con-tainment вне оболочки | 2020-09-17 00:00:00 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.130 | 645 | 2.2473 | по типу ту tu 26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [6 empty] | 1, 2 | yes
1314 | по типу кплв.491144.026-05 dn 25 mm pd 1.0 mpa td 250 oc обессоленная вода/demin. water dn 25 мм рр 1,0 мпа тр 250 ос | 40pgb10aa403 | carbon steelCS.ст. | , 4/-/ii | вне оболочки, срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05;герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 нп-068-05 . под приварку. l=160 мм; h=138 мм; h=180 мм; s=35 мм; под трубу 32х2, др=29(+0,21), 1-22; outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 np-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 np-068-05; completion of delivery set - i.3.6 np-068-05;tightness - i.2.3.8 np-068-05; tightness - i.2.3.8 np-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 np-068-05 . weld-type. l=160 mm; h=138 mm; h=180 mm; s=35 mm; for pipe 32х2, dcut=29(+0,21), 1-22; | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.7 | pcs/шт | клапан запорный кплв.491144.026-05 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода обессоленная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной с замком tрасч=250 °с 4 н ii т 3 iii ту 3742-031-49149890-2006 | 2.исуп.38001254 | tв3/iii | 1031028 | 40uma outside containment вне оболочки | 2020-09-17 00:00:00 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.154.77 | 646 | 2.2507 | по типу ту тu 3742-031-49149890-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [6 empty] | 1, 2 | yes
1315 | по типу кплв.491144.026-05 dn 25 mm pd 1.0 mpa td 250 oc обессоленная вода/demin. water dn 25 мм рр 1,0 мпа тр 250 ос | 40pgb01aa405 | carbon steelCS.ст. | , 4/-/ii | вне оболочки, срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05;герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 нп-068-05 . под приварку. l=160 мм; h=138 мм; h=180 мм; s=35 мм; под трубу 32х2, др=29(+0,21), 1-22; outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 np-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 np-068-05; completion of delivery set - i.3.6 np-068-05;tightness - i.2.3.8 np-068-05; tightness - i.2.3.8 np-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 np-068-05 . weld-type. l=160 mm; h=138 mm; h=180 mm; s=35 mm; for pipe 32х2, dcut=29(+0,21), 1-22; | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.7 | pcs/шт | клапан запорный кплв.491144.026-05 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода обессоленная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной с замком tрасч=250 °с 4 н ii т 3 iii ту 3742-031-49149890-2006 | 2.исуп.38001333 | tв3/iii | 1031028 | 40uma outside containment вне оболочки | 2020-09-17 00:00:00 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.154.77 | 647 | 2.2507 | по типу ту тu 3742-031-49149890-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [6 empty] | 1, 2 | yes
1316 | по типу нг26526-015м-70 dn 15 mm pd 2,5 mpa td 250 oc обессоленная вода/demin. water dn 15 мм рр 2,5 мпа тр 250 ос | 40pgb10aa404 | carbon steelCS.ст. | , 4/-/ii | вне оболочки, срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05;герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 нп-068-05 . под приварку. l=130 мм; h=185 мм; h=240 мм; s=24 мм; под трубу 18х2, др=15(+0,18), 1-22; outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 np-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 np-068-05; completion of delivery set - i.3.6 np-068-05;tightness - i.2.3.8 np-068-05; tightness - i.2.3.8 np-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 np-068-05 . weld-type. l=130 mm; h=185 mm; h=240 mm; s=24 mm; for pipe 18х2, dcut=15(+0,18), 1-22; | qnc | 1 | Shut-off valve | 7.3 | pcs/шт | клапан запорный нг26526-015м-70 dn=15 p=2.5мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода обессоленная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной с замком tрасч=250 °с 4 н ii т 3 iii ту 3742-031-49149890-2006 | 2.исуп.38001321 | tв3/iii | 1030992 | 40uma outside containment вне оболочки | 2020-09-17 00:00:00 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.154.78 | 648 | 2.2509 | по типу ту тu 3742-031-49149890-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [6 empty] | 1, 2 | yes
1317 | по типу нг26526-015м-70 dn 15 mm pd 2,5 mpa td 250 oc обессоленная вода/demin. water dn 15 мм рр 2,5 мпа тр 250 ос | 40pgb01aa406 | carbon steelCS.ст. | , 4/-/ii | вне оболочки, срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05;герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 нп-068-05 . под приварку. l=130 мм; h=185 мм; h=240 мм; s=24 мм; под трубу 18х2, др=15(+0,18), 1-22; outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 np-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 np-068-05; completion of delivery set - i.3.6 np-068-05;tightness - i.2.3.8 np-068-05; tightness - i.2.3.8 np-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 np-068-05 . weld-type. l=130 mm; h=185 mm; h=240 mm; s=24 mm; for pipe 18х2, dcut=15(+0,18), 1-22; | qnc | 1 | Shut-off valve | 7.3 | pcs/шт | клапан запорный нг26526-015м-70 dn=15 p=2.5мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода обессоленная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной с замком tрасч=250 °с 4 н ii т 3 iii ту 3742-031-49149890-2006 | 2.исуп.38001334 | tв3/iii | 1030992 | 40uma outside containment вне оболочки | 2020-09-17 00:00:00 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.154.78 | 649 | 2.2509 | по типу ту тu 3742-031-49149890-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [6 empty] | 1, 2 | yes
1318 | по типу зт 26362-015-04 dn15 mm рd 4,0 mрa тd 250 ос щелочный раствор/alkaline solution dn 15 мм рр 4,0 мпа тр 250 ос | 40jna80aa402 | ssSS | , 4/-/iii | вне оболочки; срок службы не менее 30 лет ;ремонтопригодность - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. нп-068-05; конструкция несоосная s=24 мм; l=130 мм; h=230 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-18x2,5 др,мм-13,5+0,18; с патрубками под приварку outside containment; service life 30 yrs not less ;repairability - i. 2.3.19 np-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 np-068-05; completion of delivery set - i.3.6 np-068-05; tightness - i.2.3.8 np-068-05; valve mounting - i. 3.1. np-068-05; non-coaxial structure s=24 mm; l=130 mm; h=230 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-18x2,5 dcut,mm-13,5+0,18; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 5.1 | pcs/шт | клапан запорный зт26362-015-04 dn=15 p=4мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной с замком tрасч=250 °с 4 н iii т 3 iii ту 26-07-612-2002 | 2.исуп.37743497 | tm4/iii | 1040719 | 40uja (40uka) outside containment вне оболочки | 2020-04-20 00:00:00 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.849.5 | 650 | 2.2633 | по типу ту тu 3742-003-35740880-99; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [6 empty] | 1, 2, 3 | yes
1319 | по типу кз0 0205-025-06.33 dn 25 mm pd 2.5 mpa td 85 °с обессоленная вода/demin. water dn 25 мм pp 2,5 мпа тр 85 °с | 40pgb01aa401 | ssSS | , 4/-/ii | вне оболочки, срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05;герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 нп-068-05 . под приварку. l=160 мм; h=180 мм; s=35 мм; под трубу 32х2,5 ss, др=28(+0,21), 1-22; outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 np-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 np-068-05; completion of delivery set - i.3.6 np-068-05;tightness - i.2.3.8 np-068-05; tightness - i.2.3.8 np-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 np-068-05 . weld-type. l=160 mm; h=180 mm; s=35 mm; for pipe 32х2,5 ss, dcut=28(+0,21), 1-22; | qnc | 1 | Shut-off valve | 9.3 | pcs/шт | клапан запорный кзо 0205-025-06.33 dn=25 p=25кгс/см^2 маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=вода обессоленная tрабср=85 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной с замком 4 н ii ту 3742-004-29012225-2005 | 2.исуп.38001367 | tв3/iii | 1034994 | 40uma outside containment вне оболочки | 2020-09-17 00:00:00 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2293 | 651 | 2.2697 | по типу ту тu 3742-004-29012225-2005; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [6 empty] | 1, 2 | yes
1320 | по типу кз0 0205-025-06.33 dn 25 mm pd 2.5 mpa td 85 °с обессоленная вода/demin. water dn 25 мм pp 2,5 мпа тр 85 °с | 40pgb01aa404 | ssSS | , 4/-/ii | вне оболочки, срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05;герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 нп-068-05 . под приварку. l=160 мм; h=180 мм; s=35 мм; под трубу 32х2,5 ss, др=28(+0,21), 1-22; outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 np-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 np-068-05; completion of delivery set - i.3.6 np-068-05;tightness - i.2.3.8 np-068-05; tightness - i.2.3.8 np-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 np-068-05 . weld-type. l=160 mm; h=180 mm; s=35 mm; for pipe 32х2,5 ss, dcut=28(+0,21), 1-22; | qnc | 1 | Shut-off valve | 9.3 | pcs/шт | клапан запорный кзо 0205-025-06.33 dn=25 p=25кгс/см^2 маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=вода обессоленная tрабср=85 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной с замком 4 н ii ту 3742-004-29012225-2005 | 2.исуп.38001368 | tв3/iii | 1034994 | 40uma outside containment вне оболочки | 2020-09-17 00:00:00 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2293 | 652 | 2.2697 | по типу ту тu 3742-004-29012225-2005; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [6 empty] | 1, 2 | yes
1321 | по типу кз0 0205-015-48.33 dn 15 mm pd 2.5 mpa td 85 °с обессоленная вода/demin. water dn 15 мм pp 2,5 мпа тр 85 °с | 40pgb36aa401 | carbon steelCS.ст. | , 4/-/ii | вне оболочки, срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05;герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 нп-068-05 . под приварку. l=130 мм; h=240 мм; s=24 мм; под трубу 18х2, др=15(+0,18), 1-22; outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 np-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 np-068-05; completion of delivery set - i.3.6 np-068-05;tightness - i.2.3.8 np-068-05; tightness - i.2.3.8 np-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 np-068-05 . weld-type. l=130 mm; h=240 mm; s=24 mm; for pipe 18х2, dcut=15(+0,18), 1-22; | qnc | 1 | Shut-off valve | 4.2 | pcs/шт | клапан запорный кзо 0205-015-48.33 dn=15 p=25кгс/см^2 маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода обессоленная tрабср=250 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii ту 3742-004-29012225-2005 | 2.исуп.38001262 | tв3/iii | 1034980 | 40uma outside containment вне оболочки | 2020-09-17 00:00:00 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2294 | 653 | 2.2699 | по типу ту тu 3742-004-29012225-2005; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [6 empty] | 1, 2 | yes
1322 | по типу кз0 0205-015-48.33 dn 15 mm pd 2.5 mpa td 85 °с обессоленная вода/demin. water dn 15 мм pp 2,5 мпа тр 85 °с | 40pgb36aa402 | carbon steelCS.ст. | , 4/-/ii | вне оболочки, срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05;герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 нп-068-05 . под приварку. l=130 мм; h=240 мм; s=24 мм; под трубу 18х2, др=15(+0,18), 1-22; outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 np-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 np-068-05; completion of delivery set - i.3.6 np-068-05;tightness - i.2.3.8 np-068-05; tightness - i.2.3.8 np-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 np-068-05 . weld-type. l=130 mm; h=240 mm; s=24 mm; for pipe 18х2, dcut=15(+0,18), 1-22; | qnc | 1 | Shut-off valve | 4.2 | pcs/шт | клапан запорный кзо 0205-015-48.33 dn=15 p=25кгс/см^2 маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода обессоленная tрабср=250 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii ту 3742-004-29012225-2005 | 2.исуп.38001337 | tв3/iii | 1034980 | 40uma outside containment вне оболочки | 2020-09-17 00:00:00 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2294 | 654 | 2.2699 | по типу ту тu 3742-004-29012225-2005; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [6 empty] | 1, 2 | yes
1323 | по типу кз0 0205-015-48.33 dn 15 mm pd 2.5 mpa td 85 °с обессоленная вода/demin. water dn 15 мм pp 2,5 мпа тр 85 °с | 40pgb36aa403 | carbon steelCS.ст. | , 4/-/ii | вне оболочки, срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05;герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 нп-068-05 . под приварку. l=130 мм; h=240 мм; s=24 мм; под трубу 18х2, др=15(+0,18), 1-22; outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 np-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 np-068-05; completion of delivery set - i.3.6 np-068-05;tightness - i.2.3.8 np-068-05; tightness - i.2.3.8 np-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 np-068-05 . weld-type. l=130 mm; h=240 mm; s=24 mm; for pipe 18х2, dcut=15(+0,18), 1-22; | qnc | 1 | Shut-off valve | 4.2 | pcs/шт | клапан запорный кзо 0205-015-48.33 dn=15 p=25кгс/см^2 маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода обессоленная tрабср=250 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii ту 3742-004-29012225-2005 | 2.исуп.38001338 | tв3/iii | 1034980 | 40uma outside containment вне оболочки | 2020-09-17 00:00:00 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2295 | 655 | 2.2701 | по типу ту тu 3742-004-29012225-2005; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [6 empty] | 1, 2 | yes
1324 | по типу кз0 0205-015-48.33 dn 15 mm pd 2.5 mpa td 85 °с обессоленная вода/demin. water dn 15 мм pp 2,5 мпа тр 85 °с | 40pgb36aa404 | carbon steelCS.ст. | , 4/-/ii | вне оболочки, срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05;герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 нп-068-05 . под приварку. l=130 мм; h=240 мм; s=24 мм; под трубу 18х2, др=15(+0,18), 1-22; outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 np-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 np-068-05; completion of delivery set - i.3.6 np-068-05;tightness - i.2.3.8 np-068-05; tightness - i.2.3.8 np-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 np-068-05 . weld-type. l=130 mm; h=240 mm; s=24 mm; for pipe 18х2, dcut=15(+0,18), 1-22; | qnc | 1 | Shut-off valve | 4.2 | pcs/шт | клапан запорный кзо 0205-015-48.33 dn=15 p=25кгс/см^2 маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода обессоленная tрабср=250 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii ту 3742-004-29012225-2005 | 2.исуп.38001339 | tв3/iii | 1034980 | 40uma outside containment вне оболочки | 2020-09-17 00:00:00 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2295 | 656 | 2.2701 | по типу ту тu 3742-004-29012225-2005; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [6 empty] | 1, 2 | yes
1325 | по типу кз0 0205-015-48.33 dn 15 mm pd 2.5 mpa td 85 °с обессоленная вода/demin. water dn 15 мм pp 2,5 мпа тр 85 °с | 40pgb36aa405 | carbon steelCS.ст. | , 4/-/ii | вне оболочки, срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05;герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 нп-068-05 . под приварку. l=130 мм; h=240 мм; s=24 мм; под трубу 18х2, др=15(+0,18), 1-22; outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 np-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 np-068-05; completion of delivery set - i.3.6 np-068-05;tightness - i.2.3.8 np-068-05; tightness - i.2.3.8 np-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 np-068-05 . weld-type. l=130 mm; h=240 mm; s=24 mm; for pipe 18х2, dcut=15(+0,18), 1-22; | qnc | 1 | Shut-off valve | 4.2 | pcs/шт | клапан запорный кзо 0205-015-48.33 dn=15 p=25кгс/см^2 маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода обессоленная tрабср=250 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii ту 3742-004-29012225-2005 | 2.исуп.38001340 | tв3/iii | 1034980 | 40uma outside containment вне оболочки | 2020-09-17 00:00:00 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2295 | 657 | 2.2701 | по типу ту тu 3742-004-29012225-2005; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [6 empty] | 1, 2 | yes
1326 | по типу кз0 0205-015-48.33 dn 15 mm pd 2.5 mpa td 85 °с обессоленная вода/demin. water dn 15 мм pp 2,5 мпа тр 85 °с | 40pgb10aa405 | carbon steelCS.ст. | , 4/-/ii | вне оболочки, срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05;герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 нп-068-05 . под приварку. l=130 мм; h=240 мм; s=24 мм; под трубу 18х2, др=15(+0,18), 1-22; outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 np-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 np-068-05; completion of delivery set - i.3.6 np-068-05;tightness - i.2.3.8 np-068-05; tightness - i.2.3.8 np-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 np-068-05 . weld-type. l=130 mm; h=240 mm; s=24 mm; for pipe 18х2, dcut=15(+0,18), 1-22; | qnc | 1 | Shut-off valve | 4.2 | pcs/шт | клапан запорный кзо 0205-015-48.33 dn=15 p=25кгс/см^2 маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода обессоленная tрабср=250 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii ту 3742-004-29012225-2005 | 2.исуп.38001341 | tв3/iii | 1034980 | 40uma outside containment вне оболочки | 2020-09-17 00:00:00 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2296 | 658 | 2.2703 | по типу ту тu 3742-004-29012225-2005; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [6 empty] | 1, 2 | yes
1327 | по типу кз0 0205-015-48.33 dn 15 mm pd 2.5 mpa td 85 °с обессоленная вода/demin. water dn 15 мм pp 2,5 мпа тр 85 °с | 40pgb01aa407 | carbon steelCS.ст. | , 4/-/ii | вне оболочки, срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05;герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 нп-068-05 . под приварку. l=130 мм; h=240 мм; s=24 мм; под трубу 18х2, др=15(+0,18), 1-22; outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 np-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 np-068-05; completion of delivery set - i.3.6 np-068-05;tightness - i.2.3.8 np-068-05; tightness - i.2.3.8 np-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 np-068-05 . weld-type. l=130 mm; h=240 mm; s=24 mm; for pipe 18х2, dcut=15(+0,18), 1-22; | qnc | 1 | Shut-off valve | 4.2 | pcs/шт | клапан запорный кзо 0205-015-48.33 dn=15 p=25кгс/см^2 маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода обессоленная tрабср=250 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii ту 3742-004-29012225-2005 | 2.исуп.38001342 | tв3/iii | 1034980 | 40uma outside containment вне оболочки | 2020-09-17 00:00:00 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2296 | 659 | 2.2703 | по типу ту тu 3742-004-29012225-2005; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [6 empty] | 1, 2 | yes
1328 | по типу кз0 0205-015-48.33 dn 15 mm pd 2.5 mpa td 85 °с обессоленная вода/demin. water dn 15 мм pp 2,5 мпа тр 85 °с | 40pgb01aa408 | carbon steelCS.ст. | , 4/-/ii | вне оболочки, срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05;герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 нп-068-05 . под приварку. l=130 мм; h=240 мм; s=24 мм; под трубу 18х2, др=15(+0,18), 1-22; outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 np-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 np-068-05; completion of delivery set - i.3.6 np-068-05;tightness - i.2.3.8 np-068-05; tightness - i.2.3.8 np-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 np-068-05 . weld-type. l=130 mm; h=240 mm; s=24 mm; for pipe 18х2, dcut=15(+0,18), 1-22; | qnc | 1 | Shut-off valve | 4.2 | pcs/шт | клапан запорный кзо 0205-015-48.33 dn=15 p=25кгс/см^2 маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода обессоленная tрабср=250 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii ту 3742-004-29012225-2005 | 2.исуп.38001343 | tв3/iii | 1034980 | 40uma outside containment вне оболочки | 2020-09-17 00:00:00 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2296 | 660 | 2.2703 | по типу ту тu 3742-004-29012225-2005; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [6 empty] | 1, 2 | yes
1329 | по типу кз0 0205-015-48.33 dn 15 mm pd 2.5 mpa td 85 °с обессоленная вода/demin. water dn 15 мм pp 2,5 мпа тр 85 °с | 40pgb01aa409 | carbon steelCS.ст. | , 4/-/ii | вне оболочки, срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05;герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 нп-068-05 . под приварку. l=130 мм; h=240 мм; s=24 мм; под трубу 18х2, др=15(+0,18), 1-22; outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 np-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 np-068-05; completion of delivery set - i.3.6 np-068-05;tightness - i.2.3.8 np-068-05; tightness - i.2.3.8 np-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 np-068-05 . weld-type. l=130 mm; h=240 mm; s=24 mm; for pipe 18х2, dcut=15(+0,18), 1-22; | qnc | 1 | Shut-off valve | 4.2 | pcs/шт | клапан запорный кзо 0205-015-48.33 dn=15 p=25кгс/см^2 маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода обессоленная tрабср=250 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii ту 3742-004-29012225-2005 | 2.исуп.38001344 | tв3/iii | 1034980 | 40uma outside containment вне оболочки | 2020-09-17 00:00:00 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2296 | 661 | 2.2703 | по типу ту тu 3742-004-29012225-2005; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [6 empty] | 1, 2 | yes
1330 | по типу нг26526-025м-110 dn 25 mm pd 2.5 mpa td 250 °с обессоленная вода/demin. water dn 15 мм pp 2,5 мпа тр 250 °с | 40pgb01aa410 | carbon steelCS.ст. | , 4/-/ii | вне оболочки, срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05;герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 нп-068-05 . под приварку. l=160 мм; h=180 мм; s=35 мм; под трубу 32х2, др=29(+0,21), 1-22; outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 np-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 np-068-05; completion of delivery set - i.3.6 np-068-05;tightness - i.2.3.8 np-068-05; tightness - i.2.3.8 np-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 np-068-05 . weld-type. l=160 mm; h=180 mm; s=35 mm; for pipe 32х2, dcut=29(+0,21), 1-22; | qnc | 1 | Shut-off valve | 9.5 | pcs/шт | клапан запорный нг26526-025м-110 dn=25 p=2.5мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода обессоленная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной с замком tрасч=250 °с 4 н ii т 3 iii ту 3742-031-49149890-2006 | 2.исуп.38001347 | tв3/iii | 1030984 | 40uma outside containment вне оболочки | 2020-09-17 00:00:00 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2297 | 662 | 2.2705 | по типу ту тu 3742-031-49149890-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [6 empty] | 1, 2 | yes
1331 | по типу кз0 0205-015-48.33 dn 15 mm pd 2.5 mpa td 85 °с обессоленная вода/demin. water dn 15 мм pp 2,5 мпа тр 85 °с | 40pgb10aa401 | carbon steelCS.ст. | , 4/-/ii | вне оболочки, срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05;герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 нп-068-05 . под приварку. l=130 мм; h=240 мм; s=24 мм; под трубу 18х2, др=15(+0,18), 1-22; outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 np-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 np-068-05; completion of delivery set - i.3.6 np-068-05;tightness - i.2.3.8 np-068-05; tightness - i.2.3.8 np-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 np-068-05 . weld-type. l=130 mm; h=240 mm; s=24 mm; for pipe 18х2, dcut=15(+0,18), 1-22; | qnc | 1 | Shut-off valve | 4.2 | pcs/шт | клапан запорный кзо 0205-015-48.33 dn=15 p=25кгс/см^2 маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода обессоленная tрабср=250 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii ту 3742-004-29012225-2005 | 2.исуп.38001345 | tв3/iii | 1034980 | 40uma outside containment вне оболочки | 2020-09-17 00:00:00 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2377 | 663 | 2.2725 | по типу ту тu 3742-004-29012225-2005; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [6 empty] | 1, 2 | yes
1332 | по типу кз0 0205-015-48.33 dn 15 mm pd 2.5 mpa td 85 °с обессоленная вода/demin. water dn 15 мм pp 2,5 мпа тр 85 °с | 40pgb01aa402 | carbon steelCS.ст. | , 4/-/ii | вне оболочки, срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05;герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 нп-068-05 . под приварку. l=130 мм; h=240 мм; s=24 мм; под трубу 18х2, др=15(+0,18), 1-22; outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 np-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 np-068-05; completion of delivery set - i.3.6 np-068-05;tightness - i.2.3.8 np-068-05; tightness - i.2.3.8 np-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 np-068-05 . weld-type. l=130 mm; h=240 mm; s=24 mm; for pipe 18х2, dcut=15(+0,18), 1-22; | qnc | 1 | Shut-off valve | 4.2 | pcs/шт | клапан запорный кзо 0205-015-48.33 dn=15 p=25кгс/см^2 маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода обессоленная tрабср=250 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii ту 3742-004-29012225-2005 | 2.исуп.38001346 | tв3/iii | 1034980 | 40uma outside containment вне оболочки | 2020-09-17 00:00:00 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2377 | 664 | 2.2725 | по типу ту тu 3742-004-29012225-2005; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [6 empty] | 1, 2 | yes
1333 | по типу кз0 0205-050-48.33 dn 50 mm рd 2,5 мpa тd 85 °с обессоленная вода/demin. water dn 50 мм рр 2,5 мпа тр 85 °с | 40pgb10aa402 | carbon steelCS.ст. | , 4/-/ii | вне оболочки, срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05;герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 нп-068-05 . под приварку. l=230 мм; h=200 мм; s=24 мм; под трубу 57х3, др=52(+0,3), 1-23; outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 np-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 np-068-05; completion of delivery set - i.3.6 np-068-05;tightness - i.2.3.8 np-068-05; tightness - i.2.3.8 np-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 np-068-05 . weld-type. l=230 mm; h=200 mm; s=24 mm; for pipe 57х3, dcut=52(+0,3), 1-23; | qnc | 1 | Shut-off valve | 18 | pcs/шт | клапан запорный кзо 0205-050-48.33 dn=50 p=25кгс/см^2 маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода обессоленная tрабср=85 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной с замком 4 н ii ту 3742-004-29012225-2005 | 2.исуп.38001246 | tв3/iii | 1035276 | 40uma outside containment вне оболочки | 2020-09-17 00:00:00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2378 | 665 | 2.2727 | по типу ту тu 3742-004-29012225-2005; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [6 empty] | 1, 2 | yes
1334 | по типу кз0 0205-050-48.33 dn 50 mm рd 2,5 мpa тd 85 °с обессоленная вода/demin. water dn 50 мм рр 2,5 мпа тр 85 °с | 40pgb01aa403 | carbon steelCS.ст. | , 4/-/ii | вне оболочки, срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05;герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 нп-068-05 . под приварку. l=230 мм; h=200 мм; s=24 мм; под трубу 57х3, др=52(+0,3), 1-23; outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 np-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 np-068-05; completion of delivery set - i.3.6 np-068-05;tightness - i.2.3.8 np-068-05; tightness - i.2.3.8 np-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 np-068-05 . weld-type. l=230 mm; h=200 mm; s=24 mm; for pipe 57х3, dcut=52(+0,3), 1-23; | qnc | 1 | Shut-off valve | 18 | pcs/шт | клапан запорный кзо 0205-050-48.33 dn=50 p=25кгс/см^2 маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода обессоленная tрабср=85 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной с замком 4 н ii ту 3742-004-29012225-2005 | 2.исуп.38001348 | tв3/iii | 1035276 | 40uma outside containment вне оболочки | 2020-09-17 00:00:00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2378 | 666 | 2.2727 | по типу ту тu 3742-004-29012225-2005; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [6 empty] | 1, 2 | yes
1335 | по типу у26161-015м1-21, т3 dn 15.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc масло / oil dn 15.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 50mva54aa102 | carbon steelCS.ст. | , 4/ii | вне оболочки; ppаб 0,2 мпа траб 75 °с; l=130 мм; h=177 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки - 1-22(с-22) dn х s,мм- 18х2 др,мм-15(+0,18); s=24 мм; конструкция - несоосная; с патрубками под приварку outside containment; pwork 0,2 mpa twork 75 °s; l=130 mm; h=177 mm; nozzle edge preparation: type - 1-22(с22) dn х s,mm- 18х2 dcut,mm-15(+0,18); s=24 mm; design - non-coaxial structure; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 4.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-015м1-21 dn=15 p=2.5мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=масло tрабср=0...250 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной с замком 4 н ii ту 26-07-573-98 | 2.исуп.1105963229 | t3/iii | 1016849 | 50umv-здание маслохозяйства турбины и генератора / turbine and generator oil industry building | 2022-01-10 00:00:00 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1) iii |  | новая позиция | 1 |  | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1336 | по типу у26161-015м1-21, т3 dn 15.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc масло/ oil dn 15.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 50mva55aa102 | carbon steelCS.ст. | , 4/ii | вне оболочки; ppаб 0,2 мпа траб 75 °с; l=130 мм; h=177 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки - 1-22(с-22) dn х s,мм- 18х2 др,мм-15(+0,18); s=24 мм; конструкция - несоосная; с патрубками под приварку outside containment; pwork 0,2 mpa twork 75 °s; l=130 mm; h=177 mm; nozzle edge preparation: type - 1-22(с22) dn х s,mm- 18х2 dcut,mm-15(+0,18); s=24 mm; design - non-coaxial structure; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 4.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-015м1-21 dn=15 p=2.5мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=масло tрабср=0...250 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной с замком 4 н ii ту 26-07-573-98 | 2.исуп.1105963230 | t3/iii | 1016849 | 50umv-здание маслохозяйства турбины и генератора / turbine and generator oil industry building | 2022-01-10 00:00:00 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1) iii |  | новая позиция | 2 |  | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1337 | по типу иусю 491246.001-01 dn 15.0 mm pd 4.0 mpa td 200 oc раствор едкого кали; альт. среда: гидразин гидрат /potassium hydroxide solution; alternative media; hydrazine hydrate dn 15.0 мм рр 4.0 мпа тр 200 ос | 50kbd10aa101 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки;раствор аммиака, l=80 мм, h=95 мм, h=245 мм, тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment;ammonia solution, l=80 mm, h=95 mm, h=245 mm, type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1 | pcs/шт | клапан запорный иусю.491246.001-01 dn=15 p=4мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12х18н10т рабср=дистиллят tрабср=-30...200°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii ту 26-07-1573-91 | 2.исуп.1105964334 | t3/iii | 1015295 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-03-17 00:00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.147.5 | 3 |  | по типу ту tu26-07-1573-91; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1338 | по типу иусю 491246.001-01 dn 15.0 mm pd 4.0 mpa td 200 oc раствор едкого кали; альт. среда: гидразин гидрат /potassium hydroxide solution; alternative media; hydrazine hydrate dn 15.0 мм рр 4.0 мпа тр 200 ос | 50kbd20aa101 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки;раствор аммиака, l=80 мм, h=95 мм, h=245 мм, тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment;ammonia solution, l=80 mm, h=95 mm, h=245 mm, type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1 | pcs/шт | клапан запорный иусю.491246.001-01 dn=15 p=4мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12х18н10т рабср=дистиллят tрабср=-30...200°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii ту 26-07-1573-91 | 2.исуп.1105964335 | t3/iii | 1015295 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-03-17 00:00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.147.5 | 4 |  | по типу ту tu26-07-1573-91; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1339 | по типу иусю 491246.001-01 dn 15.0 mm pd 4.0 mpa td 200 oc раствор едкого кали; альт. среда: гидразин гидрат /potassium hydroxide solution; alternative media; hydrazine hydrate dn 15.0 мм рр 4.0 мпа тр 200 ос | 50kbd30aa101 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки;раствор аммиака, l=80 мм, h=95 мм, h=245 мм, тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment;ammonia solution, l=80 mm, h=95 mm, h=245 mm, type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1 | pcs/шт | клапан запорный иусю.491246.001-01 dn=15 p=4мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12х18н10т рабср=дистиллят tрабср=-30...200°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii ту 26-07-1573-91 | 2.исуп.1105964336 | t3/iii | 1015295 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-03-17 00:00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.147.5 | 5 |  | по типу ту tu26-07-1573-91; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1340 | по типу иусю 491246.001-01 dn 15.0 mm pd 4.0 mpa td 200 oc раствор едкого кали; альт. среда: гидразин гидрат /potassium hydroxide solution; alternative media; hydrazine hydrate dn 15.0 мм рр 4.0 мпа тр 200 ос | 50kbd30aa102 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки;раствор аммиака, l=80 мм, h=95 мм, h=245 мм, тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment;ammonia solution, l=80 mm, h=95 mm, h=245 mm, type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1 | pcs/шт | клапан запорный иусю.491246.001-01 dn=15 p=4мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12х18н10т рабср=дистиллят tрабср=-30...200°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii ту 26-07-1573-91 | 2.исуп.1105964337 | t3/iii | 1015295 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-03-17 00:00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.147.5 | 6 |  | по типу ту tu26-07-1573-91; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1341 | по типу иусю 491246.001-01 dn 15.0 mm pd 1.8 mpa td 60 oc дистиллят/distillate dn 15.0 мм рр 1.8 мпа тр 60 ос | 50kbf30aa127 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; l=80 мм, h=95 мм, h=245 мм, тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; l=80 mm, h=95 mm, h=245 mm, type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1 | pcs/шт | клапан запорный иусю.491246.001-01 dn=15 p=4мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12х18н10т рабср=дистиллят tрабср=-30...200°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii ту 26-07-1573-91 | 2.исуп.1105971781 | t3/iii | 1015295 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-03-17 00:00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.147.6 | 7 |  | по типу ту tu26-07-1573-91; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1342 | по типу иусю 491246.001-01 dn 15.0 mm pd 1.8 mpa td 60 oc дистиллят/distillate dn 15.0 мм рр 1.8 мпа тр 60 ос | 50kbf30aa134 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; l=80 мм, h=95 мм, h=245 мм, тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; l=80 mm, h=95 mm, h=245 mm, type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1 | pcs/шт | клапан запорный иусю.491246.001-01 dn=15 p=4мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12х18н10т рабср=дистиллят tрабср=-30...200°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii ту 26-07-1573-91 | 2.исуп.1105971782 | t3/iii | 1015295 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-03-17 00:00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.147.6 | 8 |  | по типу ту tu26-07-1573-91; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1343 | по типу иусю 491246.001-01 dn 15.0 mm pd 1.8 mpa td 60 oc дистиллят/distillate dn 15.0 мм рр 1.8 мпа тр 60 ос | 50kbf30aa138 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; l=80 мм, h=95 мм, h=245 мм, тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; l=80 mm, h=95 mm, h=245 mm, type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1 | pcs/шт | клапан запорный иусю.491246.001-01 dn=15 p=4мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12х18н10т рабср=дистиллят tрабср=-30...200°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii ту 26-07-1573-91 | 2.исуп.1105971783 | t3/iii | 1015295 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-03-17 00:00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.147.6 | 9 |  | по типу ту tu26-07-1573-91; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1344 | по типу кплв.491144.026-01 dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 250 oc техническая вода / servis dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 250 ос | 50jeb90aa101 | ssSS | , 4/ iii | под оболочкой; конструкция несоосная s=35 мм; l=160 мм; h=180 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-32x2,5 др,мм-28+0,21; с патрубками под приварку inside containment; non-coaxial structure s=35 mm; l=160 mm; h=180 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-32x2,5 dcut,mm-28+0,21; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.7 | pcs/шт | клапан запорный кплв.491144.026-01 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=вода техническая tрабср=0...250 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной с замком 3сiiiс ту 3742-031-49149890-2006 | 2.исуп.1105974926 | t3/iii | 1015032 | 50uja - реакторное здание/внутренний контайнмент / reactor building/inner containment | 2022-07-18 00:00:00 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.113.15 | 10 |  | по типу tu ту3742-031-49149890-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1345 | по типу кплв.491144.026-01 dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 250 oc техническая вода / servis dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 250 ос | 50jeb90aa102 | ssSS | , 4/ iii | под оболочкой; конструкция несоосная s=35 мм; l=160 мм; h=180 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-32x2,5 др,мм-28+0,21; с патрубками под приварку inside containment; non-coaxial structure s=35 mm; l=160 mm; h=180 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-32x2,5 dcut,mm-28+0,21; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.7 | pcs/шт | клапан запорный кплв.491144.026-01 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=вода техническая tрабср=0...250 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной с замком 3сiiiс ту 3742-031-49149890-2006 | 2.исуп.1105974942 | t3/iii | 1015032 | 50uja - реакторное здание/внутренний контайнмент / reactor building/inner containment | 2022-07-18 00:00:00 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.113.15 | 11 |  | по типу tu ту3742-031-49149890-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1346 | по типу у26161-32м1-21 dn 32.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc раствор щелочи/alkaline solution dn 32.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 50jna80aa102 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; здание uka, конструкция несоосная s=45; l=180 мм; h=300 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23 dn х s,мм-38x3 др,мм-33+0,25; с патрубками под приварку outside containment; bldg. uka, non-coaxial structure s=45; l=180 mm; h=300 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23 dn х s,mm-38x3 dcut,mm-33+0,25; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 10 | pcs/шт | клапан запорный у26161-032м1-21 dn=32 p=2.5мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 08х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной с замком tрасч=250 °с 4 н i ту 26-07-573-98 | 2.исуп.1105975376 | t3/iii | 1001100 | 50uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2022-04-10 00:00:00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1) iii |  | 110.7.109.197 | 12 |  | по типу ту тu26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1347 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор щелочи/alkaline solution dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50jna80aa101 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; здание uka, l= 230 мм; h=178 мм; тип разделки-1-23(с-23) dn х s,мм- 57х3 др,мм-52(+0,3); несоосна s=70 мм; с патрубками под приварку outside containment; bldg. uka, l= 230 mm; h=178 mm; type-1-23(с23) dn х s,mm- 57х3 dcut,mm-52(+0,3); structure non-coaxial s=70 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105975387 | t3/iii | 876935 | 50uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2021-12-11 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.120 | 13 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1348 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор щелочи/alkaline solution dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50jna81aa107 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; здание uka, l= 230 мм; h=178 мм; тип разделки-1-23(с-23) dn х s,мм- 57х3 др,мм-52(+0,3); несоосна s=70 мм; с патрубками под приварку outside containment; bldg. uka, l= 230 mm; h=178 mm; type-1-23(с23) dn х s,mm- 57х3 dcut,mm-52(+0,3); structure non-coaxial s=70 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105975388 | t3/iii | 876935 | 50uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2021-12-11 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.120 | 14 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1349 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор щелочи/alkaline solution dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50jna82aa107 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; здание uka, l= 230 мм; h=178 мм; тип разделки-1-23(с-23) dn х s,мм- 57х3 др,мм-52(+0,3); несоосна s=70 мм; с патрубками под приварку outside containment; bldg. uka, l= 230 mm; h=178 mm; type-1-23(с23) dn х s,mm- 57х3 dcut,mm-52(+0,3); structure non-coaxial s=70 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105975389 | t3/iii | 876935 | 50uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2021-12-11 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.120 | 15 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1350 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор щелочи/alkaline solution dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50jna83aa107 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; здание uka, l= 230 мм; h=178 мм; тип разделки-1-23(с-23) dn х s,мм- 57х3 др,мм-52(+0,3); несоосна s=70 мм; с патрубками под приварку outside containment; bldg. uka, l= 230 mm; h=178 mm; type-1-23(с23) dn х s,mm- 57х3 dcut,mm-52(+0,3); structure non-coaxial s=70 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105975390 | t3/iii | 876935 | 50uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2021-12-11 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.120 | 16 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1351 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор щелочи/alkaline solution dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50jna84aa107 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; здание uka, l= 230 мм; h=178 мм; тип разделки-1-23(с-23) dn х s,мм- 57х3 др,мм-52(+0,3); несоосна s=70 мм; с патрубками под приварку outside containment; bldg. uka, l= 230 mm; h=178 mm; type-1-23(с23) dn х s,mm- 57х3 dcut,mm-52(+0,3); structure non-coaxial s=70 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105975391 | t3/iii | 876935 | 50uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2021-12-11 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.120 | 17 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1352 | по типу у26161-032м1-08 dn 32.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc раствор щелочи/alkaline solution dn 32.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 50jna81aa102 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; здание uka, конструкция несоосная s=35 мм; l=180 мм; h=200 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-38х3 др,мм-33,0+0,25; с патрубками под приварку outside containment; bldg. uka, non-coaxial structure s=35 mm; l=180 mm; h=200 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-38х3 dcut,mm-33,0+0,25; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 10 | pcs/шт | клапан запорный у26161-032м1-08 dn=32 p=2.5мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 08х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=250 °с 4 н i ту 26-07-573-98 | 2.исуп.1105975392 | t3/iii | 1000504 | 50uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2022-04-10 00:00:00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1) iii |  | 110.7.149.121 | 18 |  | по типу ту tu 26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1353 | по типу у26161-032м1-08 dn 32.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc раствор щелочи/alkaline solution dn 32.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 50jna82aa102 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; здание uka, конструкция несоосная s=35 мм; l=180 мм; h=200 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-38х3 др,мм-33,0+0,25; с патрубками под приварку outside containment; bldg. uka, non-coaxial structure s=35 mm; l=180 mm; h=200 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-38х3 dcut,mm-33,0+0,25; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 10 | pcs/шт | клапан запорный у26161-032м1-08 dn=32 p=2.5мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 08х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=250 °с 4 н i ту 26-07-573-98 | 2.исуп.1105975393 | t3/iii | 1000504 | 50uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2022-04-10 00:00:00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1) iii |  | 110.7.149.121 | 19 |  | по типу ту tu 26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1354 | по типу у26161-032м1-08 dn 32.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc раствор щелочи/alkaline solution dn 32.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 50jna83aa102 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; здание uka, конструкция несоосная s=35 мм; l=180 мм; h=200 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-38х3 др,мм-33,0+0,25; с патрубками под приварку outside containment; bldg. uka, non-coaxial structure s=35 mm; l=180 mm; h=200 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-38х3 dcut,mm-33,0+0,25; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 10 | pcs/шт | клапан запорный у26161-032м1-08 dn=32 p=2.5мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 08х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=250 °с 4 н i ту 26-07-573-98 | 2.исуп.1105975394 | t3/iii | 1000504 | 50uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2022-04-10 00:00:00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1) iii |  | 110.7.149.121 | 20 |  | по типу ту tu 26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1355 | по типу у26161-032м1-08 dn 32.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc раствор щелочи/alkaline solution dn 32.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 50jna84aa102 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; здание uka, конструкция несоосная s=35 мм; l=180 мм; h=200 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-38х3 др,мм-33,0+0,25; с патрубками под приварку outside containment; bldg. uka, non-coaxial structure s=35 mm; l=180 mm; h=200 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-38х3 dcut,mm-33,0+0,25; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 10 | pcs/шт | клапан запорный у26161-032м1-08 dn=32 p=2.5мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 08х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=250 °с 4 н i ту 26-07-573-98 | 2.исуп.1105975395 | t3/iii | 1000504 | 50uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2022-04-10 00:00:00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1) iii |  | 110.7.149.121 | 21 |  | по типу ту tu 26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1356 | по типу у26161-015-06 dn 15.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 15.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50jna81aa109 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; здание uka, конструкция несоосная s=24 мм; l= 130 мм; h=153 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-23(с-23) dn х s,мм- 18х2,5 др,мм- 13(+0,3); с патрубками под приварку outside containment; bldg. uka, non-coaxial structure s=24 mm; l= 130 mm; h=153 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(с23) dn х s,mm- 18х2,5 dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-015-06 dn=15 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12х18н9т рабср=дистиллят tрабср=0...350°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 2 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105975400 | t3/iii | 1015551 | 50uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2022-04-10 00:00:00 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1) iii |  | 110.7.149.124 | 22 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1357 | по типу у26161-015-06 dn 15.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 15.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50jna82aa109 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; здание uka, конструкция несоосная s=24 мм; l= 130 мм; h=153 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-23(с-23) dn х s,мм- 18х2,5 др,мм- 13(+0,3); с патрубками под приварку outside containment; bldg. uka, non-coaxial structure s=24 mm; l= 130 mm; h=153 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(с23) dn х s,mm- 18х2,5 dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-015-06 dn=15 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12х18н9т рабср=дистиллят tрабср=0...350°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 2 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105975401 | t3/iii | 1015551 | 50uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2022-04-10 00:00:00 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1) iii |  | 110.7.149.124 | 23 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1358 | по типу у26161-015-06 dn 15.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 15.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50jna83aa109 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; здание uka, конструкция несоосная s=24 мм; l= 130 мм; h=153 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-23(с-23) dn х s,мм- 18х2,5 др,мм- 13(+0,3); с патрубками под приварку outside containment; bldg. uka, non-coaxial structure s=24 mm; l= 130 mm; h=153 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(с23) dn х s,mm- 18х2,5 dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-015-06 dn=15 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12х18н9т рабср=дистиллят tрабср=0...350°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 2 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105975402 | t3/iii | 1015551 | 50uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2022-04-10 00:00:00 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1) iii |  | 110.7.149.124 | 24 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1359 | по типу у26161-015-06 dn 15.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 15.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50jna84aa109 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; здание uka, конструкция несоосная s=24 мм; l= 130 мм; h=153 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-23(с-23) dn х s,мм- 18х2,5 др,мм- 13(+0,3); с патрубками под приварку outside containment; bldg. uka, non-coaxial structure s=24 mm; l= 130 mm; h=153 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(с23) dn х s,mm- 18х2,5 dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-015-06 dn=15 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12х18н9т рабср=дистиллят tрабср=0...350°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 2 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105975403 | t3/iii | 1015551 | 50uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2022-04-10 00:00:00 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1) iii |  | 110.7.149.124 | 25 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1360 | по типу кплв.492144.026-08 dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 250 oc обессоленная вода/demin. water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 250 ос | 50kaa51aa007 | ssSS | , 4/ ii | под оболочкой; конструкция конструкция несоосная s=35 мм; l=160 мм; h=424 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-32x2,5 др,мм-28,0+0,21; t 23 cек, не более; с патрубками под приварку inside containment; design non-coaxial structure s=35 mm; l=160 mm; h=424 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-32x2,5 dcut,mm-28,0+0,21; t 23 s, not above; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 27.2 | pcs/шт | клапан запорный кплв.492144.026-08 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=вода обессоленная tрабср=0...250 °с спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 3сiiiс ту 3742-031-49149890-2006 | 2.исуп.1105966737 | тв3/iii | 1015053 | 50uja - реакторное здание/внутренний контайнмент / reactor building/inner containment | 2022-07-18 00:00:00 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1) iii |  | 110.7.146.11 | 26 |  | по типу ту тu3742-031-49149890-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1361 | по типу кплв.492144.026-08 dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 250 oc обессоленная вода/demin. water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 250 ос | 50kaa51aa009 | ssSS | , 4/ ii | под оболочкой; конструкция конструкция несоосная s=35 мм; l=160 мм; h=424 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-32x2,5 др,мм-28,0+0,21; t 23 cек, не более; с патрубками под приварку inside containment; design non-coaxial structure s=35 mm; l=160 mm; h=424 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-32x2,5 dcut,mm-28,0+0,21; t 23 s, not above; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 27.2 | pcs/шт | клапан запорный кплв.492144.026-08 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=вода обессоленная tрабср=0...250 °с спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 3сiiiс ту 3742-031-49149890-2006 | 2.исуп.1105966980 | тв3/iii | 1015053 | 50uja - реакторное здание/внутренний контайнмент / reactor building/inner containment | 2022-07-18 00:00:00 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1) iii |  | 110.7.146.11 | 27 |  | по типу ту тu3742-031-49149890-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1362 | по типу кплв.492144.026-08 dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 250 oc обессоленная вода/demin. water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 250 ос | 50kaa51aa011 | ssSS | , 4/ ii | под оболочкой; конструкция конструкция несоосная s=35 мм; l=160 мм; h=424 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-32x2,5 др,мм-28,0+0,21; t 23 cек, не более; с патрубками под приварку inside containment; design non-coaxial structure s=35 mm; l=160 mm; h=424 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-32x2,5 dcut,mm-28,0+0,21; t 23 s, not above; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 27.2 | pcs/шт | клапан запорный кплв.492144.026-08 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=вода обессоленная tрабср=0...250 °с спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 3сiiiс ту 3742-031-49149890-2006 | 2.исуп.1105966981 | тв3/iii | 1015053 | 50uja - реакторное здание/внутренний контайнмент / reactor building/inner containment | 2022-07-18 00:00:00 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1) iii |  | 110.7.146.11 | 28 |  | по типу ту тu3742-031-49149890-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1363 | по типу кплв.492144.026-08 dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 250 oc обессоленная вода/demin. water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 250 ос | 50kaa51aa013 | ssSS | , 4/ ii | под оболочкой; конструкция конструкция несоосная s=35 мм; l=160 мм; h=424 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-32x2,5 др,мм-28,0+0,21; t 23 cек, не более; с патрубками под приварку inside containment; design non-coaxial structure s=35 mm; l=160 mm; h=424 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-32x2,5 dcut,mm-28,0+0,21; t 23 s, not above; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 27.2 | pcs/шт | клапан запорный кплв.492144.026-08 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=вода обессоленная tрабср=0...250 °с спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 3сiiiс ту 3742-031-49149890-2006 | 2.исуп.1105966982 | тв3/iii | 1015053 | 50uja - реакторное здание/внутренний контайнмент / reactor building/inner containment | 2022-07-18 00:00:00 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1) iii |  | 110.7.146.11 | 29 |  | по типу ту тu3742-031-49149890-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1364 | по типу кплв.492144.026-08 dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 250 oc обессоленная вода/demin. water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 250 ос | 50kaa51aa015 | ssSS | , 4/ ii | под оболочкой; конструкция конструкция несоосная s=35 мм; l=160 мм; h=424 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-32x2,5 др,мм-28,0+0,21; t 23 cек, не более; с патрубками под приварку inside containment; design non-coaxial structure s=35 mm; l=160 mm; h=424 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-32x2,5 dcut,mm-28,0+0,21; t 23 s, not above; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 27.2 | pcs/шт | клапан запорный кплв.492144.026-08 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=вода обессоленная tрабср=0...250 °с спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 3сiiiс ту 3742-031-49149890-2006 | 2.исуп.1105966983 | тв3/iii | 1015053 | 50uja - реакторное здание/внутренний контайнмент / reactor building/inner containment | 2022-07-18 00:00:00 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1) iii |  | 110.7.146.11 | 30 |  | по типу ту тu3742-031-49149890-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1365 | по типу кплв.492144.026-08 dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 250 oc обессоленная вода/demin. water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 250 ос | 50kaa51aa017 | ssSS | , 4/ ii | под оболочкой; конструкция конструкция несоосная s=35 мм; l=160 мм; h=424 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-32x2,5 др,мм-28,0+0,21; t 23 cек, не более; с патрубками под приварку inside containment; design non-coaxial structure s=35 mm; l=160 mm; h=424 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-32x2,5 dcut,mm-28,0+0,21; t 23 s, not above; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 27.2 | pcs/шт | клапан запорный кплв.492144.026-08 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=вода обессоленная tрабср=0...250 °с спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 3сiiiс ту 3742-031-49149890-2006 | 2.исуп.1105966984 | тв3/iii | 1015053 | 50uja - реакторное здание/внутренний контайнмент / reactor building/inner containment | 2022-07-18 00:00:00 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1) iii |  | 110.7.146.11 | 31 |  | по типу ту тu3742-031-49149890-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1366 | по типу кплв.492144.026-08 dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 250 oc обессоленная вода/demin. water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 250 ос | 50kaa51aa019 | ssSS | , 4/ ii | под оболочкой; конструкция конструкция несоосная s=35 мм; l=160 мм; h=424 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-32x2,5 др,мм-28,0+0,21; t 23 cек, не более; с патрубками под приварку inside containment; design non-coaxial structure s=35 mm; l=160 mm; h=424 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-32x2,5 dcut,mm-28,0+0,21; t 23 s, not above; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 27.2 | pcs/шт | клапан запорный кплв.492144.026-08 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=вода обессоленная tрабср=0...250 °с спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 3сiiiс ту 3742-031-49149890-2006 | 2.исуп.1105966985 | тв3/iii | 1015053 | 50uja - реакторное здание/внутренний контайнмент / reactor building/inner containment | 2022-07-18 00:00:00 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1) iii |  | 110.7.146.11 | 32 |  | по типу ту тu3742-031-49149890-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1367 | по типу кплв.492144.026-08 dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 250 oc обессоленная вода/demin. water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 250 ос | 50kaa51aa021 | ssSS | , 4/ ii | под оболочкой; конструкция конструкция несоосная s=35 мм; l=160 мм; h=424 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-32x2,5 др,мм-28,0+0,21; t 23 cек, не более; с патрубками под приварку inside containment; design non-coaxial structure s=35 mm; l=160 mm; h=424 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-32x2,5 dcut,mm-28,0+0,21; t 23 s, not above; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 27.2 | pcs/шт | клапан запорный кплв.492144.026-08 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=вода обессоленная tрабср=0...250 °с спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 3сiiiс ту 3742-031-49149890-2006 | 2.исуп.1105966986 | тв3/iii | 1015053 | 50uja - реакторное здание/внутренний контайнмент / reactor building/inner containment | 2022-07-18 00:00:00 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1) iii |  | 110.7.146.11 | 33 |  | по типу ту тu3742-031-49149890-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1368 | по типу кплв.492144.026-08 dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 250 oc обессоленная вода/demin. water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 250 ос | 50kaa51aa008 | ssSS | , 4/ ii | под оболочкой; конструкция конструкция несоосная s=35 мм; l=160 мм; h=424 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-32x2,5 др,мм-28,0+0,21; t 23 cек, не более; с патрубками под приварку inside containment; design non-coaxial structure s=35 mm; l=160 mm; h=424 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-32x2,5 dcut,mm-28,0+0,21; t 23 s, not above; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 27.2 | pcs/шт | клапан запорный кплв.492144.026-08 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=вода обессоленная tрабср=0...250 °с спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 3сiiiс ту 3742-031-49149890-2006 | 2.исуп.1105966987 | тв3/iii | 1015053 | 50uja - реакторное здание/внутренний контайнмент / reactor building/inner containment | 2022-07-18 00:00:00 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1) iii |  | 110.7.146.12 | 34 |  | по типу ту тu3742-031-49149890-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1369 | по типу кплв.492144.026-08 dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 250 oc обессоленная вода/demin. water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 250 ос | 50kaa51aa010 | ssSS | , 4/ ii | под оболочкой; конструкция конструкция несоосная s=35 мм; l=160 мм; h=424 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-32x2,5 др,мм-28,0+0,21; t 23 cек, не более; с патрубками под приварку inside containment; design non-coaxial structure s=35 mm; l=160 mm; h=424 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-32x2,5 dcut,mm-28,0+0,21; t 23 s, not above; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 27.2 | pcs/шт | клапан запорный кплв.492144.026-08 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=вода обессоленная tрабср=0...250 °с спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 3сiiiс ту 3742-031-49149890-2006 | 2.исуп.1105966988 | тв3/iii | 1015053 | 50uja - реакторное здание/внутренний контайнмент / reactor building/inner containment | 2022-07-18 00:00:00 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1) iii |  | 110.7.146.12 | 35 |  | по типу ту тu3742-031-49149890-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1370 | по типу кплв.492144.026-08 dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 250 oc обессоленная вода/demin. water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 250 ос | 50kaa51aa012 | ssSS | , 4/ ii | под оболочкой; конструкция конструкция несоосная s=35 мм; l=160 мм; h=424 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-32x2,5 др,мм-28,0+0,21; t 23 cек, не более; с патрубками под приварку inside containment; design non-coaxial structure s=35 mm; l=160 mm; h=424 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-32x2,5 dcut,mm-28,0+0,21; t 23 s, not above; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 27.2 | pcs/шт | клапан запорный кплв.492144.026-08 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=вода обессоленная tрабср=0...250 °с спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 3сiiiс ту 3742-031-49149890-2006 | 2.исуп.1105966989 | тв3/iii | 1015053 | 50uja - реакторное здание/внутренний контайнмент / reactor building/inner containment | 2022-07-18 00:00:00 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1) iii |  | 110.7.146.12 | 36 |  | по типу ту тu3742-031-49149890-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1371 | по типу кплв.492144.026-08 dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 250 oc обессоленная вода/demin. water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 250 ос | 50kaa51aa014 | ssSS | , 4/ ii | под оболочкой; конструкция конструкция несоосная s=35 мм; l=160 мм; h=424 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-32x2,5 др,мм-28,0+0,21; t 23 cек, не более; с патрубками под приварку inside containment; design non-coaxial structure s=35 mm; l=160 mm; h=424 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-32x2,5 dcut,mm-28,0+0,21; t 23 s, not above; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 27.2 | pcs/шт | клапан запорный кплв.492144.026-08 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=вода обессоленная tрабср=0...250 °с спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 3сiiiс ту 3742-031-49149890-2006 | 2.исуп.1105966990 | тв3/iii | 1015053 | 50uja - реакторное здание/внутренний контайнмент / reactor building/inner containment | 2022-07-18 00:00:00 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1) iii |  | 110.7.146.12 | 37 |  | по типу ту тu3742-031-49149890-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1372 | по типу кплв.492144.026-08 dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 250 oc обессоленная вода/demin. water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 250 ос | 50kaa51aa016 | ssSS | , 4/ ii | под оболочкой; конструкция конструкция несоосная s=35 мм; l=160 мм; h=424 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-32x2,5 др,мм-28,0+0,21; t 23 cек, не более; с патрубками под приварку inside containment; design non-coaxial structure s=35 mm; l=160 mm; h=424 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-32x2,5 dcut,mm-28,0+0,21; t 23 s, not above; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 27.2 | pcs/шт | клапан запорный кплв.492144.026-08 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=вода обессоленная tрабср=0...250 °с спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 3сiiiс ту 3742-031-49149890-2006 | 2.исуп.1105966991 | тв3/iii | 1015053 | 50uja - реакторное здание/внутренний контайнмент / reactor building/inner containment | 2022-07-18 00:00:00 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1) iii |  | 110.7.146.12 | 38 |  | по типу ту тu3742-031-49149890-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1373 | по типу кплв.492144.026-08 dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 250 oc обессоленная вода/demin. water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 250 ос | 50kaa51aa018 | ssSS | , 4/ ii | под оболочкой; конструкция конструкция несоосная s=35 мм; l=160 мм; h=424 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-32x2,5 др,мм-28,0+0,21; t 23 cек, не более; с патрубками под приварку inside containment; design non-coaxial structure s=35 mm; l=160 mm; h=424 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-32x2,5 dcut,mm-28,0+0,21; t 23 s, not above; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 27.2 | pcs/шт | клапан запорный кплв.492144.026-08 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=вода обессоленная tрабср=0...250 °с спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 3сiiiс ту 3742-031-49149890-2006 | 2.исуп.1105966992 | тв3/iii | 1015053 | 50uja - реакторное здание/внутренний контайнмент / reactor building/inner containment | 2022-07-18 00:00:00 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1) iii |  | 110.7.146.12 | 39 |  | по типу ту тu3742-031-49149890-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1374 | по типу кплв.492144.026-08 dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 250 oc обессоленная вода/demin. water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 250 ос | 50kaa51aa020 | ssSS | , 4/ ii | под оболочкой; конструкция конструкция несоосная s=35 мм; l=160 мм; h=424 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-32x2,5 др,мм-28,0+0,21; t 23 cек, не более; с патрубками под приварку inside containment; design non-coaxial structure s=35 mm; l=160 mm; h=424 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-32x2,5 dcut,mm-28,0+0,21; t 23 s, not above; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 27.2 | pcs/шт | клапан запорный кплв.492144.026-08 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=вода обессоленная tрабср=0...250 °с спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 3сiiiс ту 3742-031-49149890-2006 | 2.исуп.1105966993 | тв3/iii | 1015053 | 50uja - реакторное здание/внутренний контайнмент / reactor building/inner containment | 2022-07-18 00:00:00 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1) iii |  | 110.7.146.12 | 40 |  | по типу ту тu3742-031-49149890-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1375 | по типу кплв.492144.026-08 dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 250 oc обессоленная вода/demin. water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 250 ос | 50kaa51aa022 | ssSS | , 4/ ii | под оболочкой; конструкция конструкция несоосная s=35 мм; l=160 мм; h=424 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-32x2,5 др,мм-28,0+0,21; t 23 cек, не более; с патрубками под приварку inside containment; design non-coaxial structure s=35 mm; l=160 mm; h=424 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-32x2,5 dcut,mm-28,0+0,21; t 23 s, not above; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 27.2 | pcs/шт | клапан запорный кплв.492144.026-08 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=вода обессоленная tрабср=0...250 °с спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 3сiiiс ту 3742-031-49149890-2006 | 2.исуп.1105966994 | тв3/iii | 1015053 | 50uja - реакторное здание/внутренний контайнмент / reactor building/inner containment | 2022-07-18 00:00:00 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1) iii |  | 110.7.146.12 | 41 |  | по типу ту тu3742-031-49149890-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1376 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc вода промконтура/intermediate circuit water dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50kua50aa101 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; здание uka, l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; bldg. uka, l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105969368 | t3/iii | 1015435 | 50uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2021-12-11 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1) iii |  | 110.7.149.92 | 42 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1377 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc вода промконтура/intermediate circuit water dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50kua50aa102 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; здание uka, l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; bldg. uka, l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105969369 | t3/iii | 1015435 | 50uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2021-12-11 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1) iii |  | 110.7.149.92 | 43 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1378 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc вода промконтура/intermediate circuit water dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50kua50aa103 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; здание uka, l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; bldg. uka, l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105969370 | t3/iii | 1015435 | 50uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2021-12-11 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1) iii |  | 110.7.149.92 | 44 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1379 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc вода промконтура/intermediate circuit water dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50kua50aa104 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; здание uka, l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; bldg. uka, l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105969371 | t3/iii | 1015435 | 50uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2021-12-11 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1) iii |  | 110.7.149.92 | 45 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1380 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор щелочи/alkaline solution dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50kua55aa101 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; здание uka, l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; bldg. uka, l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.2 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105969372 | t3/iii | 1015435 | 50uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2021-12-11 00:00:00 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1) iii |  | 110.7.149.132 | 46 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1381 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор щелочи/alkaline solution dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50kua55aa102 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; здание uka, l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; bldg. uka, l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.2 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105969373 | t3/iii | 1015435 | 50uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2021-12-11 00:00:00 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1) iii |  | 110.7.149.132 | 47 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1382 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор щелочи/alkaline solution dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50kua55aa103 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; здание uka, l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; bldg. uka, l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.2 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105969374 | t3/iii | 1015435 | 50uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2021-12-11 00:00:00 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1) iii |  | 110.7.149.132 | 48 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1383 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор щелочи/alkaline solution dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50kua55aa104 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; здание uka, l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; bldg. uka, l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.2 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105969375 | t3/iii | 1015435 | 50uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2021-12-11 00:00:00 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1) iii |  | 110.7.149.132 | 49 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1384 | по типу у26161-025м1-08 dn 25.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc сжатый воздух/compressed air dn 25.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 50kbe20aa103 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция несоосная, l=160 мм; h=175 мм; h=210 мм, s=35 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure, l=160 mm; h=175 mm; h=210 mm, s=35 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 8 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025м1-08 dn=25 p=2.5кгс/см^2 рабср=воздух сжатый спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=250 °с ту 26-07-573-98 | 2.исуп.1105962928 | t3/iii | 1015439 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-07-18 00:00:00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)iii |  | 110.7.109.148 | 50 |  | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1385 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дезактивирующий раствор/decontamination solution dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50kbe20aa104 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; среда - чистый конденсат, дезрастворы; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5, не более; l=230 мм; s=70мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - pure condensate, decontamination solutions; hydraulic resistance factor - 7.5, not above; l=230 mm; s=70mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105962931 | t3/iii | 876935 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-12-15 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.114 | 51 |  | по типу ту tu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1386 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дезактивирующий раствор/decontamination solution dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50kbe20aa102 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; среда - чистый конденсат, дезрастворы; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5, не более; l=230 мм; s=70мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - pure condensate, decontamination solutions; hydraulic resistance factor - 7.5, not above; l=230 mm; s=70mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105962932 | t3/iii | 876935 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-12-15 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.114 | 52 |  | по типу ту tu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1387 | по типу у26161-025м1-08 dn 25.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc сжатый воздух/compressed air dn 25.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 50kbe61aa101 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 9.0/7.5; конструкция -несоосна; l=160 мм; h=175 мм; h=210 мм, s=35 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 9.0/7.5; design -structure non-coaxial; l=160 mm; h=175 mm; h=210 mm, s=35 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 8 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025м1-08 dn=25 p=2.5кгс/см^2 рабср=воздух сжатый спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=250 °с ту 26-07-573-98 | 2.исуп.1105962943 | t3/iii | 1015439 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-12-14 00:00:00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)iii |  | 110.7.109.71 | 53 |  | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1388 | по типу кплв.491144.051 dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 250 oc техническая вода / servis dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 250 ос | 50jkm10aa103 | ssSS | , 4/ i | вне оболочки; транспортный портал ujg (на улице); конструкция несоосная; конструкция несоосная s=70 мм; l=230 мм; h=210 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-57x3 др,мм-52+0,3; с патрубками под приварку outside containment; gantryujg (outdoors); non-coaxial structure; non-coaxial structure s=70 mm; l=230 mm; h=210 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-57x3 dcut,mm-52+0,3; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 9.7 | pcs/шт | клапан запорный кплв.491144.051 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=вода техническая спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 3сiiiс tрасч=250 °с 4 нзлоу i c т 3 iii ту 3742-031-49149890-2006 | 2.исуп.1105968013 | t1/iii | 1030067 | 50ujg - транспортный портал /transport portal | 2022-07-09 00:00:00 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.1009 | 54 |  | по типу tu ту3742-031-49149890-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1389 | по типу у26161-050м1-12 dn 50.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc масло омти / fire-resistant oil омти dn 50.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 50mva11aa101 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; ppаб 0,5 мпа траб 75 °с; конструкция - несоосна; s=70 мм; l= 230 мм; h=178 мм тип разделки-1-23(с-23) dn х s,мм- 57х3 др,мм- 52(+0,3); патрубки под приварку outside containment; pwork 0,5 mpa twork 75 °s ; design - structure non-coaxial; s=70 mm; l= 230 mm; h=178 mm type-1-23(с23) dn х s,mm- 57х3 dcut,mm- 52(+0,3); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 16.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050м1-12 dn=50 p=2.5мпа маткорп=сталь углеродистая ст.20 рабср=масло спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=250 °с 4 н iii ту 26-07-573-98 | 2.исуп.1105967159 | t3/iii | 1029230 | 50uma - здание турбины / turbine hall | 2022-01-10 00:00:00 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.119.7 | 55 |  | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1390 | по типу у26161-050м1-12 dn 50.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc масло омти / fire-resistant oil омти dn 50.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 50mva12aa101 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; ppаб 0,5 мпа траб 75 °с; конструкция - несоосна; s=70 мм; l= 230 мм; h=178 мм тип разделки-1-23(с-23) dn х s,мм- 57х3 др,мм- 52(+0,3); патрубки под приварку outside containment; pwork 0,5 mpa twork 75 °s ; design - structure non-coaxial; s=70 mm; l= 230 mm; h=178 mm type-1-23(с23) dn х s,mm- 57х3 dcut,mm- 52(+0,3); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 16.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050м1-12 dn=50 p=2.5мпа маткорп=сталь углеродистая ст.20 рабср=масло спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=250 °с 4 н iii ту 26-07-573-98 | 2.исуп.1105967160 | t3/iii | 1029230 | 50uma - здание турбины / turbine hall | 2022-01-10 00:00:00 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.119.7 | 56 |  | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1391 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50fkt10aa101 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - distillate, decontamination solutions l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105968099 | t3/iii | 876935 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-12-15 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.15 | 57 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1392 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50fkt30aa101 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - distillate, decontamination solutions l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105968100 | t3/iii | 876935 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-12-15 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.15 | 58 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1393 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50fkt40aa103 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - distillate, decontamination solutions l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105968101 | t3/iii | 876935 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-12-15 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.15 | 59 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1394 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50fkt50aa103 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - distillate, decontamination solutions l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105968102 | t3/iii | 876935 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-12-15 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.15 | 60 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1395 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50fkt10aa103 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - distillate, decontamination solutions l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105968103 | t3/iii | 876935 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-12-15 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.15 | 61 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1396 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50fkt30aa103 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - distillate, decontamination solutions l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105968104 | t3/iii | 876935 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-12-15 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.15 | 62 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1397 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50fkt40aa107 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - distillate, decontamination solutions l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105968105 | t3/iii | 876935 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-12-15 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.15 | 63 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1398 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50fkt50aa107 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - distillate, decontamination solutions l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105968106 | t3/iii | 876935 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-12-15 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.15 | 64 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1399 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50fkt50aa109 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - distillate, decontamination solutions l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105968107 | t3/iii | 876935 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-12-15 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.15 | 65 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1400 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50fkt40aa114 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - distillate, decontamination solutions l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105968108 | t3/iii | 876935 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-12-15 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.15 | 66 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1401 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50fkt50aa116 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - distillate, decontamination solutions l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105968109 | t3/iii | 876935 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-12-15 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.15 | 67 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1402 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50fkt50aa114 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - distillate, decontamination solutions l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105968110 | t3/iii | 876935 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-12-15 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.15 | 68 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1403 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50fkt50aa112 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - distillate, decontamination solutions l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105968111 | t3/iii | 876935 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-12-15 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.15 | 69 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1404 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50fkt40aa116 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - distillate, decontamination solutions l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105968112 | t3/iii | 876935 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-12-15 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.15 | 70 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1405 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50fkt40aa110 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - distillate, decontamination solutions l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105968113 | t3/iii | 876935 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-12-15 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.15 | 71 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1406 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50fkt40aa112 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - distillate, decontamination solutions l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105968114 | t3/iii | 876935 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-12-15 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.15 | 72 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1407 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50fkt40aa113 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - distillate, decontamination solutions l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105968115 | t3/iii | 876935 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-12-15 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.15 | 73 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1408 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50fkt50aa113 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - distillate, decontamination solutions l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105968116 | t3/iii | 876935 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-12-15 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.15 | 74 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1409 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50fkt50aa110 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - distillate, decontamination solutions l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105968117 | t3/iii | 876935 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-12-15 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.15 | 75 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1410 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50fkt50aa111 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - distillate, decontamination solutions l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105968118 | t3/iii | 876935 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-12-15 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.15 | 76 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1411 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50fkt40aa104 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - distillate, decontamination solutions l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105968119 | t3/iii | 876935 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-12-15 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.15 | 77 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1412 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50fkt60aa108 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - distillate, decontamination solutions l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105968120 | t3/iii | 876935 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-12-15 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.15 | 78 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1413 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50fkt60aa111 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - distillate, decontamination solutions l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105968121 | t3/iii | 876935 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-12-15 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.15 | 79 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1414 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50fkt40aa109 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - distillate, decontamination solutions l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105968122 | t3/iii | 876935 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-12-15 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.15 | 80 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1415 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50fkt40aa111 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - distillate, decontamination solutions l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105968123 | t3/iii | 876935 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-12-15 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.15 | 81 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1416 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50fkt50aa104 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - distillate, decontamination solutions l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105968124 | t3/iii | 876935 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-12-15 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.15 | 82 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1417 | по типу у26161-080-06 (14нж17ст19) dn 80.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дезактивирующий раствор/decontamination solution dn 80.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50fkt40aa105 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - дезрастворы, дистиллат; l=310 мм, h=913мм; h=1063мм; s=95 мм; тип сварного соединения 1-25-1; с патрубками под приварку outside containment; media - decontamination solutions, distillate; l=310 mm, h=913mm; h=1063mm; s=95 mm; type of weld joint 1-25-1; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный у26161-080-06 dn=80 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=растворы дезактивирующие tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii qa4 ухл 3 ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105968098 | t3/iii | 861616 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-12-15 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.16 | 83 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1418 | по типу у26161-080-06 (14нж17ст19) dn 80.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дезактивирующий раствор/decontamination solution dn 80.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50fkt40aa106 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - дезрастворы, дистиллат; l=310 мм, h=913мм; h=1063мм; s=95 мм; тип сварного соединения 1-25-1; с патрубками под приварку outside containment; media - decontamination solutions, distillate; l=310 mm, h=913mm; h=1063mm; s=95 mm; type of weld joint 1-25-1; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный у26161-080-06 dn=80 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=растворы дезактивирующие tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii qa4 ухл 3 ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105968125 | t3/iii | 861616 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-12-15 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.16 | 84 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1419 | по типу у26161-080-06 (14нж17ст19) dn 80.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дезактивирующий раствор/decontamination solution dn 80.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50fkt40aa108 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - дезрастворы, дистиллат; l=310 мм, h=913мм; h=1063мм; s=95 мм; тип сварного соединения 1-25-1; с патрубками под приварку outside containment; media - decontamination solutions, distillate; l=310 mm, h=913mm; h=1063mm; s=95 mm; type of weld joint 1-25-1; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный у26161-080-06 dn=80 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=растворы дезактивирующие tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii qa4 ухл 3 ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105968126 | t3/iii | 861616 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-12-15 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.16 | 85 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1420 | по типу у26161-080-06 (14нж17ст19) dn 80.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дезактивирующий раствор/decontamination solution dn 80.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50fkt50aa105 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - дезрастворы, дистиллат; l=310 мм, h=913мм; h=1063мм; s=95 мм; тип сварного соединения 1-25-1; с патрубками под приварку outside containment; media - decontamination solutions, distillate; l=310 mm, h=913mm; h=1063mm; s=95 mm; type of weld joint 1-25-1; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный у26161-080-06 dn=80 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=растворы дезактивирующие tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii qa4 ухл 3 ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105968127 | t3/iii | 861616 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-12-15 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.16 | 86 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1421 | по типу у26161-080-06 (14нж17ст19) dn 80.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дезактивирующий раствор/decontamination solution dn 80.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50fkt50aa106 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - дезрастворы, дистиллат; l=310 мм, h=913мм; h=1063мм; s=95 мм; тип сварного соединения 1-25-1; с патрубками под приварку outside containment; media - decontamination solutions, distillate; l=310 mm, h=913mm; h=1063mm; s=95 mm; type of weld joint 1-25-1; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный у26161-080-06 dn=80 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=растворы дезактивирующие tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii qa4 ухл 3 ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105968128 | t3/iii | 861616 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-12-15 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.16 | 87 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1422 | по типу у26161-080-06 (14нж17ст19) dn 80.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дезактивирующий раствор/decontamination solution dn 80.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50fkt50aa108 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - дезрастворы, дистиллат; l=310 мм, h=913мм; h=1063мм; s=95 мм; тип сварного соединения 1-25-1; с патрубками под приварку outside containment; media - decontamination solutions, distillate; l=310 mm, h=913mm; h=1063mm; s=95 mm; type of weld joint 1-25-1; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный у26161-080-06 dn=80 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=растворы дезактивирующие tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii qa4 ухл 3 ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105968129 | t3/iii | 861616 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-12-15 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.16 | 88 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1423 | по типу у26161-080-06 (14нж17ст19) dn 80.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дезактивирующий раствор/decontamination solution dn 80.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50fkt60aa102 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - дезрастворы, дистиллат; l=310 мм, h=913мм; h=1063мм; s=95 мм; тип сварного соединения 1-25-1; с патрубками под приварку outside containment; media - decontamination solutions, distillate; l=310 mm, h=913mm; h=1063mm; s=95 mm; type of weld joint 1-25-1; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный у26161-080-06 dn=80 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=растворы дезактивирующие tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii qa4 ухл 3 ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105968130 | t3/iii | 861616 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-12-15 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.16 | 89 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1424 | по типу у26161-080-06 (14нж17ст19) dn 80.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дезактивирующий раствор/decontamination solution dn 80.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50fkt60aa103 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - дезрастворы, дистиллат; l=310 мм, h=913мм; h=1063мм; s=95 мм; тип сварного соединения 1-25-1; с патрубками под приварку outside containment; media - decontamination solutions, distillate; l=310 mm, h=913mm; h=1063mm; s=95 mm; type of weld joint 1-25-1; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный у26161-080-06 dn=80 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=растворы дезактивирующие tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii qa4 ухл 3 ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105968131 | t3/iii | 861616 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-12-15 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.16 | 90 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1425 | по типу у26161-080-06 (14нж17ст19) dn 80.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дезактивирующий раствор/decontamination solution dn 80.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50fkt60aa105 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - дезрастворы, дистиллат; l=310 мм, h=913мм; h=1063мм; s=95 мм; тип сварного соединения 1-25-1; с патрубками под приварку outside containment; media - decontamination solutions, distillate; l=310 mm, h=913mm; h=1063mm; s=95 mm; type of weld joint 1-25-1; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный у26161-080-06 dn=80 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=растворы дезактивирующие tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii qa4 ухл 3 ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105968132 | t3/iii | 861616 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-12-15 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.16 | 91 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1426 | по типу у26161-080-06 (14нж17ст19) dn 80.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дезактивирующий раствор/decontamination solution dn 80.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50fkt40aa102 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - дезрастворы, дистиллат; l=310 мм, h=913мм; h=1063мм; s=95 мм; тип сварного соединения 1-25-1; с патрубками под приварку outside containment; media - decontamination solutions, distillate; l=310 mm, h=913mm; h=1063mm; s=95 mm; type of weld joint 1-25-1; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный у26161-080-06 dn=80 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=растворы дезактивирующие tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii qa4 ухл 3 ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105968133 | t3/iii | 861616 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-12-15 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.16 | 92 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1427 | по типу у26161-080-06 (14нж17ст19) dn 80.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дезактивирующий раствор/decontamination solution dn 80.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50fkt50aa102 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - дезрастворы, дистиллат; l=310 мм, h=913мм; h=1063мм; s=95 мм; тип сварного соединения 1-25-1; с патрубками под приварку outside containment; media - decontamination solutions, distillate; l=310 mm, h=913mm; h=1063mm; s=95 mm; type of weld joint 1-25-1; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный у26161-080-06 dn=80 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=растворы дезактивирующие tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii qa4 ухл 3 ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105968134 | t3/iii | 861616 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-12-15 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.16 | 93 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1428 | по типу у26161-080-06 (14нж17ст19) dn 80.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дезактивирующий раствор/decontamination solution dn 80.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50fkt60aa104 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - дезрастворы, дистиллат; l=310 мм, h=913мм; h=1063мм; s=95 мм; тип сварного соединения 1-25-1; с патрубками под приварку outside containment; media - decontamination solutions, distillate; l=310 mm, h=913mm; h=1063mm; s=95 mm; type of weld joint 1-25-1; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный у26161-080-06 dn=80 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=растворы дезактивирующие tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii qa4 ухл 3 ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105968135 | t3/iii | 861616 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-12-15 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.16 | 94 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1429 | по типу у26161-025-06 (14нж17ст19) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дезактивирующий раствор/decontamination solution dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50fkt10aa102 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l=160 мм; h=266 мм; h=316 мм тип свароного соединения - 1-23; с патрубками под приварку outside containment; l=160 mm; h=266 mm; h=316 mm type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-06 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12x18h9t рабср=растворы дезактивирующие спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105968136 | t3/iii | 1030474 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-07-18 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.17 | 95 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1430 | по типу у26161-025-06 (14нж17ст19) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дезактивирующий раствор/decontamination solution dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50fkt30aa102 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l=160 мм; h=266 мм; h=316 мм тип свароного соединения - 1-23; с патрубками под приварку outside containment; l=160 mm; h=266 mm; h=316 mm type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-06 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12x18h9t рабср=растворы дезактивирующие спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105968137 | t3/iii | 1030474 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-07-18 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.17 | 96 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1431 | по типу у26161-050м1-08 dn 50.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 50fkt40aa115 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы конструкция -несоосна; l= 230 мм; h=178 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-23(c-23) dn х s,мм-57x3 др,мм-52(+0,3);s=70 мм; с патрубками под приварку outside containment; media - distillate, decontamination solutions design -structure non-coaxial; l= 230 mm; h=178 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(c-23) dn х s,mm-57x3 dcut,mm-52(+0,3);s=70 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 16.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050м1-08 dn=50 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=дистиллят спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 3сiiiв tрасч=250°с 4 н iii т 3 iii ту 26-07-573-98 | 2.исуп.1105968153 | t3/iii | 878357 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-12-15 00:00:00 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3296 | 97 |  | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1432 | по типу у26161-050м1-08 dn 50.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 50fkt50aa115 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы конструкция -несоосна; l= 230 мм; h=178 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-23(c-23) dn х s,мм-57x3 др,мм-52(+0,3);s=70 мм; с патрубками под приварку outside containment; media - distillate, decontamination solutions design -structure non-coaxial; l= 230 mm; h=178 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(c-23) dn х s,mm-57x3 dcut,mm-52(+0,3);s=70 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 16.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050м1-08 dn=50 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=дистиллят спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 3сiiiв tрасч=250°с 4 н iii т 3 iii ту 26-07-573-98 | 2.исуп.1105968154 | t3/iii | 878357 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-12-15 00:00:00 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3296 | 98 |  | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1433 | по типу у26161-050м1-08 dn 50.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 50fkt60aa106 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы конструкция -несоосна; l= 230 мм; h=178 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-23(c-23) dn х s,мм-57x3 др,мм-52(+0,3);s=70 мм; с патрубками под приварку outside containment; media - distillate, decontamination solutions design -structure non-coaxial; l= 230 mm; h=178 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(c-23) dn х s,mm-57x3 dcut,mm-52(+0,3);s=70 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 16.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050м1-08 dn=50 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=дистиллят спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 3сiiiв tрасч=250°с 4 н iii т 3 iii ту 26-07-573-98 | 2.исуп.1105968155 | t3/iii | 878357 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-12-15 00:00:00 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3296 | 99 |  | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1434 | по типу у26161-032-06.33 dn 32.0 mm pd 1.0 mpa td 50 oc масло/oil dn 32.0 мм рр 1.0 мпа тр 50 ос | 50jev50aa105 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l=180 мм, h=155 мм, h=305 мм, s=45 мм, тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; l=180 mm, h=155 mm, h=305 mm, s=45 mm, type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-032-06.33 dn=32 p=10кгс/см^2 12х18н9т рабср=масло спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной с замком tрасч=50°с 4 н iii т 3 iii ту 3742-004-29012225-2005 | 2.исуп.1105961290 | t3/iii | 1043463 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2023-01-15 00:00:00 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.1428 | 100 |  | по типу ту tu 3742-004-29012225-2005; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1435 | по типу к 21002-015-01 dn 15.0 mm pd 11.7 mpa td 50 oc раствор nano3 / nano3 salt solution dn 15.0 мм рр 11.7 мпа тр 50 ос | 50jea80aa103 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция несоосная; s=24 мм l=130 мм; h=230 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-22(с-22) dn х s,мм- 18х2,5 др,мм- 13(+0,3); фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; non-coaxial structure; s=24 mm l=130 mm; h=230 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(с22) dn х s,mm- 18х2,5 dcut,mm- 13(+0,3); welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 4 | pcs/шт | клапан запорный к21002-015-01 dn=15 p=20мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=раствор соли спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=50°с 4 н iii т 3 iii ту 3742-022-29012225-2006 | 2.исуп.1105961351 | t3/iii | 1043123 | 50uma - здание турбины / turbine hall | 2022-03-11 00:00:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.147 | 101 |  | по типу ту tu 3742-022-29012225-2005; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1436 | по типу у26161-015-06 (14нж17ст19) dn 15.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор соли nano3 / nano3 salt solution dn 15.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50jea80aa106 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; траб 50 ос; несоосная s=24 мм; l= 130 мм; h=153 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-23(с-23) dn х s,мм- 18х2,5 др,мм- 13(+0,3); с патрубками под приварку outside containment; twork 50 c; non-coaxial structure s=24 mm; l= 130 mm; h=153 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(с23) dn х s,mm- 18х2,5 dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.43 | pcs/шт | клапан запорный у26161-015-06 dn=15 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12х18н9т рабср=дистиллят tрабср=0...350°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 2 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105961352 | t3/iii | 1015551 | 50uma - здание турбины / turbine hall | 2022-03-11 00:00:00 | 2.43 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.1 | 102 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1437 | по типу у26161-015-06 (14нж17ст19) dn 15.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор соли nano3 / nano3 salt solution dn 15.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50jea80aa101 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; траб 50 ос; несоосная s=24 мм; l= 130 мм; h=153 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-23(с-23) dn х s,мм- 18х2,5 др,мм- 13(+0,3); с патрубками под приварку outside containment; twork 50 c; non-coaxial structure s=24 mm; l= 130 mm; h=153 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(с23) dn х s,mm- 18х2,5 dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.43 | pcs/шт | клапан запорный у26161-015-06 dn=15 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12х18н9т рабср=дистиллят tрабср=0...350°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 2 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105961353 | t3/iii | 1015551 | 50uma - здание турбины / turbine hall | 2022-03-11 00:00:00 | 2.43 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.1 | 103 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1438 | по типу азж-20-10/250 (ар 0150.000) dn 10.0 mm pd 20.0 mpa td 325 oc продувочная вода пг/sg blowdown water dn 10.0 мм рр 20.0 мпа тр 325 ос | 50lcq61aa105 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; здание uka, конструкция несоосная; l=100 мм; h=350 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10+0,22; патрубки под приварку outside containment; bldg. uka, non-coaxial structure; l=100 mm; h=350 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10+0,22; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 10 | pcs/шт | клапан запорный азж-20-10/250 dn=10 p=20мпа 12х18н10т рабср=продувочная вода парогенераторов tрабср=до 325°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iiб т 4 iii ту 3742-007-45387775-08 | 2.исуп.1105968272 | t3/iii | 1041264 | 50uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2022-02-09 00:00:00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.108.143 | 104 |  | по типу ту tu 3742-007-45387775-08; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1439 | по типу азж-20-10/250 (ар 0150.000) dn 10.0 mm pd 20.0 mpa td 325 oc продувочная вода пг/sg blowdown water dn 10.0 мм рр 20.0 мпа тр 325 ос | 50lcq62aa105 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; здание uka, конструкция несоосная; l=100 мм; h=350 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10+0,22; патрубки под приварку outside containment; bldg. uka, non-coaxial structure; l=100 mm; h=350 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10+0,22; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 10 | pcs/шт | клапан запорный азж-20-10/250 dn=10 p=20мпа 12х18н10т рабср=продувочная вода парогенераторов tрабср=до 325°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iiб т 4 iii ту 3742-007-45387775-08 | 2.исуп.1105968273 | t3/iii | 1041264 | 50uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2022-02-09 00:00:00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.108.143 | 105 |  | по типу ту tu 3742-007-45387775-08; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1440 | по типу азж-20-10/250 (ар 0150.000) dn 10.0 mm pd 20.0 mpa td 325 oc продувочная вода пг/sg blowdown water dn 10.0 мм рр 20.0 мпа тр 325 ос | 50lcq63aa105 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; здание uka, конструкция несоосная; l=100 мм; h=350 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10+0,22; патрубки под приварку outside containment; bldg. uka, non-coaxial structure; l=100 mm; h=350 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10+0,22; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 10 | pcs/шт | клапан запорный азж-20-10/250 dn=10 p=20мпа 12х18н10т рабср=продувочная вода парогенераторов tрабср=до 325°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iiб т 4 iii ту 3742-007-45387775-08 | 2.исуп.1105968274 | t3/iii | 1041264 | 50uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2022-02-09 00:00:00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.108.143 | 106 |  | по типу ту tu 3742-007-45387775-08; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1441 | по типу азж-20-10/250 (ар 0150.000) dn 10.0 mm pd 20.0 mpa td 325 oc продувочная вода пг/sg blowdown water dn 10.0 мм рр 20.0 мпа тр 325 ос | 50lcq64aa105 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; здание uka, конструкция несоосная; l=100 мм; h=350 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10+0,22; патрубки под приварку outside containment; bldg. uka, non-coaxial structure; l=100 mm; h=350 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10+0,22; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 10 | pcs/шт | клапан запорный азж-20-10/250 dn=10 p=20мпа 12х18н10т рабср=продувочная вода парогенераторов tрабср=до 325°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iiб т 4 iii ту 3742-007-45387775-08 | 2.исуп.1105968275 | t3/iii | 1041264 | 50uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2022-02-09 00:00:00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.108.143 | 107 |  | по типу ту tu 3742-007-45387775-08; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1442 | по типу am20381-10-00 dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 250 oc продувочная вода пг/sg blowdown water dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 250 ос | 50lcq61aa104 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; здание uka, конструкция несоосна s=24; l= 130 мм; h=181 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-23(c-23) dn х s,мм-14x2 др,мм-10,5+0,18; с патрубками под приварку outside containment; bldg. uka, design structure non-coaxial s=24; l= 130 mm; h=181 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(c-23) dn х s,mm-14x2 dcut,mm-10,5+0,18; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 4.5 | pcs/шт | клапан запорный ам20381-10-00 dn=10 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=вода продувочная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 3сiiiс tрасч=250 °с 3 н ii т 3 iii армк 3742.10 201 ту | 2.исуп.1105968276 | t3/iii | 1040489 | 50uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2022-02-09 00:00:00 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.109.157 | 108 |  | по типу армк 3742.10 201 ту tu; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1443 | по типу am20381-10-00 dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 250 oc продувочная вода пг/sg blowdown water dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 250 ос | 50lcq62aa104 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; здание uka, конструкция несоосна s=24; l= 130 мм; h=181 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-23(c-23) dn х s,мм-14x2 др,мм-10,5+0,18; с патрубками под приварку outside containment; bldg. uka, design structure non-coaxial s=24; l= 130 mm; h=181 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(c-23) dn х s,mm-14x2 dcut,mm-10,5+0,18; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 4.5 | pcs/шт | клапан запорный ам20381-10-00 dn=10 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=вода продувочная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 3сiiiс tрасч=250 °с 3 н ii т 3 iii армк 3742.10 201 ту | 2.исуп.1105968277 | t3/iii | 1040489 | 50uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2022-02-09 00:00:00 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.109.157 | 109 |  | по типу армк 3742.10 201 ту tu; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1444 | по типу am20381-10-00 dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 250 oc продувочная вода пг/sg blowdown water dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 250 ос | 50lcq63aa104 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; здание uka, конструкция несоосна s=24; l= 130 мм; h=181 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-23(c-23) dn х s,мм-14x2 др,мм-10,5+0,18; с патрубками под приварку outside containment; bldg. uka, design structure non-coaxial s=24; l= 130 mm; h=181 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(c-23) dn х s,mm-14x2 dcut,mm-10,5+0,18; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 4.5 | pcs/шт | клапан запорный ам20381-10-00 dn=10 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=вода продувочная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 3сiiiс tрасч=250 °с 3 н ii т 3 iii армк 3742.10 201 ту | 2.исуп.1105968278 | t3/iii | 1040489 | 50uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2022-02-09 00:00:00 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.109.157 | 110 |  | по типу армк 3742.10 201 ту tu; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1445 | по типу am20381-10-00 dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 250 oc продувочная вода пг/sg blowdown water dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 250 ос | 50lcq64aa104 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; здание uka, конструкция несоосна s=24; l= 130 мм; h=181 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-23(c-23) dn х s,мм-14x2 др,мм-10,5+0,18; с патрубками под приварку outside containment; bldg. uka, design structure non-coaxial s=24; l= 130 mm; h=181 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(c-23) dn х s,mm-14x2 dcut,mm-10,5+0,18; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 4.5 | pcs/шт | клапан запорный ам20381-10-00 dn=10 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=вода продувочная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 3сiiiс tрасч=250 °с 3 н ii т 3 iii армк 3742.10 201 ту | 2.исуп.1105968279 | t3/iii | 1040489 | 50uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2022-02-09 00:00:00 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.109.157 | 111 |  | по типу армк 3742.10 201 ту tu; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1446 | по типу у26161-025м1-08 dn 25.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc сжатый воздух/compressed air dn 25.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 50lcq60aa101 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; здание uka, конструкция несоосная;s=35мм; l=160 мм; h=175 мм; h=210 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23 dn х s,мм-32x2,5 др,мм -28+0,21; с патрубками под приварку outside containment; bldg. uka, non-coaxial structure;s=35mm; l=160 mm; h=175 mm; h=210 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23 dn х s,mm-32x2,5 dcut,mm -28+0,21; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 8 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025м1-08 dn=25 p=2.5кгс/см^2 рабср=воздух сжатый спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=250 °с ту 26-07-573-98 | 2.исуп.1105968280 | t3/iii | 1015439 | 50uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2022-02-09 00:00:00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.119.18 | 112 |  | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1447 | по типу с.кз 15-00-00-рнз-02 dn 15.0 mm pd 11.0 mpa td 300 oc продувочная вода пг / blowdown water dn 15.0 мм рр 11.0 мпа тр 300 ос | 50lcq61aa103 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; здание uka, конструкция несоосная; l=130мм; h= 585мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-18x2,5 др,мм-13+0,3; патрубки под приварку outside containment; bldg. uka, non-coaxial structure; l=130mm; h= 585mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-18x2,5 dcut,mm-13+0,3; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 5 | pcs/шт | клапан запорный с.кз 15-00-00-рнз-02 dn=15 p=11мпа маткорп=сталь нержавеющая рабср=продувочная вода парогенераторов спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=300 °с 4 н iiб т 3 iii 7725/04158-2004 ту | 2.исуп.1105968251 | t3/iii | 1038511 | 50uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2022-02-09 00:00:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3301 | 113 |  | по типу 7725/04158-2004 ту доп addition №26; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1448 | по типу с.кз 15-00-00-рнз-02 dn 15.0 mm pd 11.0 mpa td 300 oc продувочная вода пг / blowdown water dn 15.0 мм рр 11.0 мпа тр 300 ос | 50lcq62aa103 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; здание uka, конструкция несоосная; l=130мм; h= 585мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-18x2,5 др,мм-13+0,3; патрубки под приварку outside containment; bldg. uka, non-coaxial structure; l=130mm; h= 585mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-18x2,5 dcut,mm-13+0,3; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 5 | pcs/шт | клапан запорный с.кз 15-00-00-рнз-02 dn=15 p=11мпа маткорп=сталь нержавеющая рабср=продувочная вода парогенераторов спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=300 °с 4 н iiб т 3 iii 7725/04158-2004 ту | 2.исуп.1105968252 | t3/iii | 1038511 | 50uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2022-02-09 00:00:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3301 | 114 |  | по типу 7725/04158-2004 ту доп addition №26; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1449 | по типу с.кз 15-00-00-рнз-02 dn 15.0 mm pd 11.0 mpa td 300 oc продувочная вода пг / blowdown water dn 15.0 мм рр 11.0 мпа тр 300 ос | 50lcq63aa103 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; здание uka, конструкция несоосная; l=130мм; h= 585мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-18x2,5 др,мм-13+0,3; патрубки под приварку outside containment; bldg. uka, non-coaxial structure; l=130mm; h= 585mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-18x2,5 dcut,mm-13+0,3; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 5 | pcs/шт | клапан запорный с.кз 15-00-00-рнз-02 dn=15 p=11мпа маткорп=сталь нержавеющая рабср=продувочная вода парогенераторов спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=300 °с 4 н iiб т 3 iii 7725/04158-2004 ту | 2.исуп.1105968253 | t3/iii | 1038511 | 50uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2022-02-09 00:00:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3301 | 115 |  | по типу 7725/04158-2004 ту доп addition №26; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1450 | по типу с.кз 15-00-00-рнз-02 dn 15.0 mm pd 11.0 mpa td 300 oc продувочная вода пг / blowdown water dn 15.0 мм рр 11.0 мпа тр 300 ос | 50lcq64aa103 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; здание uka, конструкция несоосная; l=130мм; h= 585мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-18x2,5 др,мм-13+0,3; патрубки под приварку outside containment; bldg. uka, non-coaxial structure; l=130mm; h= 585mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-18x2,5 dcut,mm-13+0,3; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 5 | pcs/шт | клапан запорный с.кз 15-00-00-рнз-02 dn=15 p=11мпа маткорп=сталь нержавеющая рабср=продувочная вода парогенераторов спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=300 °с 4 н iiб т 3 iii 7725/04158-2004 ту | 2.исуп.1105968254 | t3/iii | 1038511 | 50uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2022-02-09 00:00:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3301 | 116 |  | по типу 7725/04158-2004 ту доп addition №26; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1451 | по типу у26161-080-48, (14с17ст21) dn 80.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc конденсат/condensate dn 80.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50lcm47aa101 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | с замком; вне оболочки; конструкция несоосная; s=95 мм; l=310 мм; h= 315 мм; разделка кромок патрубков -тип шва 1-23;присоед труба 89х3.5; dp=84(+0.35); с патрубками под приварку fitted with lock; outside containment; non-coaxial structure; s=95 mm; l=310 mm; h= 315 mm; nozzle edge preparation -type of weld seam 1-23;connecting pipe 89х3.5; dp=84(+0.35); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный у26161-080-48 dn=80 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=конденсат спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105969006 | t3/iii | 1030436 | 50uma - здание турбины / turbine hall | 2023-01-15 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.154.12 | 117 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1452 | по типу у26161-080-48, (14с17ст21) dn 80.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc конденсат/condensate dn 80.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50lcm47aa102 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | с замком; вне оболочки; конструкция несоосная; s=95 мм; l=310 мм; h= 315 мм; разделка кромок патрубков -тип шва 1-23;присоед труба 89х3.5; dp=84(+0.35); с патрубками под приварку fitted with lock; outside containment; non-coaxial structure; s=95 mm; l=310 mm; h= 315 mm; nozzle edge preparation -type of weld seam 1-23;connecting pipe 89х3.5; dp=84(+0.35); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный у26161-080-48 dn=80 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=конденсат спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105969007 | t3/iii | 1030436 | 50uma - здание турбины / turbine hall | 2023-01-15 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.154.12 | 118 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1453 | по типу у26161-015-48, (14с17ст21) dn 15.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc паровоздушная смесь/steam-air-mixture dn 15.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50lcm54aa102 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; конструкция несоосная; s=24 мм; l=130 мм; h= 163 мм; разделка кромок патрубков -тип шва 1-23; присоед труба 18х2; dp=15(+0.18); с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure; s=24 mm; l=130 mm; h= 163 mm; nozzle edge preparation -type of weld seam 1-23; connecting pipe 18х2; dp=15(+0.18); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.43 | pcs/шт | клапан запорный у26161-015-48 dn=15 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=смесь паровоздушная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105969013 | t3/iii | 1030653 | 50uma - здание турбины / turbine hall | 2023-01-15 00:00:00 | 2.43 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.154.15 | 119 |  | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1454 | по типу у26161-015-48, т3 (14с17ст21) dn 15.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc пар/steam dn 15.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50lcm52aa112 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; с замком; конструкция несоосная; s=24 мм; l=130 мм; h= 163 мм; разделка кромок патрубков -тип шва 1-23; присоед труба 18х2; dp=15(+0.18); с патрубками под приварку outside containment; fitted with lock; non-coaxial structure; s=24 mm; l=130 mm; h= 163 mm; nozzle edge preparation -type of weld seam 1-23; connecting pipe 18х2; dp=15(+0.18); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-015-48 dn=15 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=смесь паровоздушная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105969012 | t3/iii | 1030653 | 50uma - здание турбины / turbine hall | 2023-01-15 00:00:00 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.154.80 | 120 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1455 | по типу у26161-015-48, т3 (14с17ст21) dn 15.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc пар/steam dn 15.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50lcm51aa111 | carbon steelCS.ст. | , 4/ iii | вне оболочки; с замком; конструкция несоосная; s=24 мм; l=130 мм; h= 163 мм; разделка кромок патрубков -тип шва 1-23; присоед труба 18х2; dp=15(+0.18); с патрубками под приварку outside containment; fitted with lock; non-coaxial structure; s=24 mm; l=130 mm; h= 163 mm; nozzle edge preparation -type of weld seam 1-23; connecting pipe 18х2; dp=15(+0.18); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-015-48 dn=15 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=смесь паровоздушная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105969008 | t3/iii | 1030653 | 50uma - здание турбины / turbine hall | 2023-01-15 00:00:00 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.154.81 | 121 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1456 | по типу у26161-015-48, т3 (14с17ст21) dn 15.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc пар/steam dn 15.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50lcm51aa112 | carbon steelCS.ст. | , 4/ iii | вне оболочки; с замком ; конструкция несоосная; s=24 мм; l=130 мм; h= 163 мм; разделка кромок патрубков -тип шва 1-23; присоед труба 18х2; dp=15(+0.18); с патрубками под приварку outside containment; fitted with lock ; non-coaxial structure; s=24 mm; l=130 mm; h= 163 mm; nozzle edge preparation -type of weld seam 1-23; connecting pipe 18х2; dp=15(+0.18); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-015-48 dn=15 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=смесь паровоздушная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105969009 | t3/iii | 1030653 | 50uma - здание турбины / turbine hall | 2023-01-15 00:00:00 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.154.82 | 122 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1457 | по типу у26161-015-48, т3 (14с17ст21) dn 15.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc пар/steam dn 15.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50lcm51aa113 | carbon steelCS.ст. | , 4/ iii | вне оболочки; с замком; конструкция несоосная; s=24 мм; l=130 мм; h= 163 мм; разделка кромок патрубков -тип шва 1-23; присоед труба 18х2; dp=15(+0.18); с патрубками под приварку outside containment; fitted with lock; non-coaxial structure; s=24 mm; l=130 mm; h= 163 mm; nozzle edge preparation -type of weld seam 1-23; connecting pipe 18х2; dp=15(+0.18); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-015-48 dn=15 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=смесь паровоздушная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105969010 | t3/iii | 1030653 | 50uma - здание турбины / turbine hall | 2023-01-15 00:00:00 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.154.83 | 123 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1458 | по типу у26161-015-48, т3 (14с17ст21) dn 15.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc пар/steam dn 15.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50lcm51aa114 | carbon steelCS.ст. | , 4/ iii | вне оболочки; с замком; конструкция несоосная; s=24 мм; l=130 мм; h= 163 мм; разделка кромок патрубков -тип шва 1-23; присоед труба 18х2; dp=15(+0.18); с патрубками под приварку outside containment; fitted with lock ; non-coaxial structure; s=24 mm; l=130 mm; h= 163 mm; nozzle edge preparation -type of weld seam 1-23; connecting pipe 18х2; dp=15(+0.18); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-015-48 dn=15 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=смесь паровоздушная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105969011 | t3/iii | 1030653 | 50uma - здание турбины / turbine hall | 2023-01-15 00:00:00 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.154.84 | 124 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1459 | по типу у26161-050-48 (14с17ст21) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc конденсат / condensate dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50lcm05aa102 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; конструкция несоосная; s=65 мм; l=230 мм; h=194 мм; тип разделки- 1-23(с-23) dn х s,мм- 57х3 др,мм-52(+0,3); с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure; s=65 mm; l=230 mm; h=194 mm; type- 1-23(с23) dn х s,mm- 57х3 dcut,mm-52(+0,3); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-48 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=конденсат tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii qa4 ухл 3 ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105969015 | t3/iii | 861155 | 50uma - здание турбины / turbine hall | 2023-01-15 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2555 | 125 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1460 | по типу у26161-065-48 (14с17ст21) dn 65.0 mm pd 0.9 mpa td 50 oc конденсат / condensate dn 65.0 мм рр 0.9 мпа тр 50 ос | 50lcm05aa103 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; конструкция несоосная; s=84 мм; l=290 мм; h=220 мм; тип разделки- 1-23(с-23) dn х s,мм- 76х3 др,мм-71(+0,3); с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure; s=84 mm; l=290 mm; h=220 mm; type- 1-23(с23) dn х s,mm- 76х3 dcut,mm-71(+0,3); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 26 | pcs/шт | клапан запорный у26161-065-48 dn=65 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=конденсат пар tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii qa4 ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105969016 | t3/iii | 898041 | 50uma - здание турбины / turbine hall | 2023-01-15 00:00:00 | 26 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2556 | 126 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1461 | по типу у26161-065-50 (14с917ст27) dn 65.0 mm pd 1.0 mpa td 115 oc конденсат / condensate dn 65.0 мм рр 1.0 мпа тр 115 ос | 50lcm04aa001 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; tср 12 с, не более; конструкция несоосная; s=84 мм; l=290 мм; h=650мм; тип разделки- 1-23(с-23) dn х s,мм- 76х3 др,мм-71(+0,3); патрубки под приварку outside containment; time of actuation 12 s, not above; non-coaxial structure; s=84 mm; l=290 mm; h=650mm; type- 1-23(с23) dn х s,mm- 76х3 dcut,mm-71(+0,3); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 53 | pcs/шт | клапан запорный у26161-065-50 dn=65 p=10кгс/см^2 маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=конденсат tрабср=115 °с спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 4 н ii ту 3742-004-29012225-2005 | 2.исуп.1105969023 | t3/iii | 1035325 | 50uma - здание турбины / turbine hall | 2023-01-15 00:00:00 | 53 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2558 | 127 |  | по типу ту тu 3742-004-29012225-2005; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1462 | по типу у26161-020-48.33 (14с17ст21) dn 20.0 mm pd 1.0 mpa td 115 oc конденсат / condensate dn 20.0 мм рр 1.0 мпа тр 115 ос | 50lcm01aa111 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; конструкция несоосная; s=40 мм; l=150 мм; h=160 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-22(с-22) dn х s,мм- 25х2 др,мм-22(+0,21); патрубки под приварку outside containment; non-coaxial structure; s=40 mm; l=150 mm; h=160 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(с22) dn х s,mm- 25х2 dcut,mm-22(+0,21); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.9 | pcs/шт | клапан запорный у26161-020-48.33 dn=20 p=10кгс/см^2 маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=конденсат tрабср=115 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной с замком 4 н ii ту 3742-004-29012225-2005 | 2.исуп.1105969024 | t3/iii | 1035367 | 50uma - здание турбины / turbine hall | 2023-01-15 00:00:00 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2559 | 128 |  | по типу ту тu 3742-004-29012225-2005; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1463 | по типу у26161-020-48.33 (14с17ст21) dn 20.0 mm pd 1.0 mpa td 115 oc конденсат / condensate dn 20.0 мм рр 1.0 мпа тр 115 ос | 50lcm01aa112 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; конструкция несоосная; s=40 мм; l=150 мм; h=160 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-22(с-22) dn х s,мм- 25х2 др,мм-22(+0,21); патрубки под приварку outside containment; non-coaxial structure; s=40 mm; l=150 mm; h=160 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(с22) dn х s,mm- 25х2 dcut,mm-22(+0,21); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.9 | pcs/шт | клапан запорный у26161-020-48.33 dn=20 p=10кгс/см^2 маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=конденсат tрабср=115 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной с замком 4 н ii ту 3742-004-29012225-2005 | 2.исуп.1105969025 | t3/iii | 1035367 | 50uma - здание турбины / turbine hall | 2023-01-15 00:00:00 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2560 | 129 |  | по типу ту тu 3742-004-29012225-2005; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1464 | по типу у26161-032-48.33 (14с17ст21) dn 32.0 mm pd 1.0 mpa td 45 oc конденсат / condensate dn 32.0 мм рр 1.0 мпа тр 45 ос | 50lcm01aa113 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; конструкция несоосная; s=45 мм; l=180 мм; h=155 мм; тип разделки- 1-22(с-22) dn х s,мм- 38х2 др,мм-35(+0,25); патрубки под приварку outside containment; non-coaxial structure; s=45 mm; l=180 mm; h=155 mm; type- 1-22(с22) dn х s,mm- 38х2 dcut,mm-35(+0,25); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 10.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-032-48.33 dn=32 p=10кгс/см^2 маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=конденсат tрабср=45 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной с замком 4 н ii ту 3742-004-29012225-2005 | 2.исуп.1105969026 | t3/iii | 1035376 | 50uma - здание турбины / turbine hall | 2023-01-15 00:00:00 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2561 | 130 |  | по типу ту тu 3742-004-29012225-2005; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1465 | по типу у26161-015-48.33 (14с17ст21) dn 15.0 mm pd 1.0 mpa td 120 oc конденсат / condensate dn 15.0 мм рр 1.0 мпа тр 120 ос | 50lcm52aa111 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; конструкция несоосная; s=24 мм; l=130 мм; h=142 мм; тип разделки- 1-22(с-22) dn х s,мм- 18х2 др,мм-15(+0,18); патрубки под приварку outside containment; non-coaxial structure; s=24 mm; l=130 mm; h=142 mm; type- 1-22(с22) dn х s,mm- 18х2 dcut,mm-15(+0,18); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.63 | pcs/шт | клапан запорный у26161-015-48.33 dn=15 p=10кгс/см^2 маткорп=сталь углеродистая ст.20 рабср=конденсат спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной с замком tрасч=120°с 4 н ii т 3 iii ту 3742-004-29012225-2005 | 2.исуп.1105969027 | t3/iii | 1040777 | 50uma - здание турбины / turbine hall | 2023-01-15 00:00:00 | 2.63 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2562 | 131 |  | по типу ту тu 3742-004-29012225-2005; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1466 | по типу у26161-010м1-08 dn 10.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 50kwa12aa101 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; здание uka, l=130 мм; h=153 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку outside containment; bldg. uka, l=130 mm; h=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010м1-08 dn=10 p=2.5мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 08х18н10т рабср=вода питательная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 3сiiiв tрасч=250°с 4 н iii qa4 ту 26-07-573-98 | 2.исуп.1105977152 | t3/iii | 905327 | 50uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2022-01-10 00:00:00 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.91 | 132 |  | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1467 | по типу у26161-010м1-08 dn 10.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 50kwa15aa101 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; здание uka, l=130 мм; h=153 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку outside containment; bldg. uka, l=130 mm; h=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010м1-08 dn=10 p=2.5мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 08х18н10т рабср=вода питательная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 3сiiiв tрасч=250°с 4 н iii qa4 ту 26-07-573-98 | 2.исуп.1105977153 | t3/iii | 905327 | 50uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2022-01-10 00:00:00 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.91 | 133 |  | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1468 | по типу у26161-010м1-08 dn 10.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 50kwa16aa101 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; здание uka, l=130 мм; h=153 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку outside containment; bldg. uka, l=130 mm; h=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010м1-08 dn=10 p=2.5мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 08х18н10т рабср=вода питательная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 3сiiiв tрасч=250°с 4 н iii qa4 ту 26-07-573-98 | 2.исуп.1105977154 | t3/iii | 905327 | 50uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2022-01-10 00:00:00 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.91 | 134 |  | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1469 | по типу у26161-010м1-08 dn 10.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 50kwa17aa101 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; здание uka, l=130 мм; h=153 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку outside containment; bldg. uka, l=130 mm; h=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010м1-08 dn=10 p=2.5мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 08х18н10т рабср=вода питательная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 3сiiiв tрасч=250°с 4 н iii qa4 ту 26-07-573-98 | 2.исуп.1105977155 | t3/iii | 905327 | 50uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2022-01-10 00:00:00 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.91 | 135 |  | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1470 | по типу у26161-010м1-08 dn 10.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 50kwa18aa101 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; здание uka, l=130 мм; h=153 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку outside containment; bldg. uka, l=130 mm; h=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010м1-08 dn=10 p=2.5мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 08х18н10т рабср=вода питательная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 3сiiiв tрасч=250°с 4 н iii qa4 ту 26-07-573-98 | 2.исуп.1105977156 | t3/iii | 905327 | 50uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2022-01-10 00:00:00 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.91 | 136 |  | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1471 | по типу у26161-010м1-08 dn 10.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 50kwa19aa101 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; здание uka, l=130 мм; h=153 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку outside containment; bldg. uka, l=130 mm; h=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010м1-08 dn=10 p=2.5мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 08х18н10т рабср=вода питательная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 3сiiiв tрасч=250°с 4 н iii qa4 ту 26-07-573-98 | 2.исуп.1105977157 | t3/iii | 905327 | 50uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2022-01-10 00:00:00 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.91 | 137 |  | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1472 | по типу у26161-010м1-08 dn 10.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 50kwa20aa101 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; здание uka, l=130 мм; h=153 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку outside containment; bldg. uka, l=130 mm; h=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010м1-08 dn=10 p=2.5мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 08х18н10т рабср=вода питательная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 3сiiiв tрасч=250°с 4 н iii qa4 ту 26-07-573-98 | 2.исуп.1105977158 | t3/iii | 905327 | 50uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2022-01-10 00:00:00 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.91 | 138 |  | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1473 | по типу у26161-010м1-08 dn 10.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 50kwa22aa102 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; здание uka, l=130 мм; h=153 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку outside containment; bldg. uka, l=130 mm; h=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010м1-08 dn=10 p=2.5мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 08х18н10т рабср=вода питательная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 3сiiiв tрасч=250°с 4 н iii qa4 ту 26-07-573-98 | 2.исуп.1105977160 | t3/iii | 905327 | 50uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2022-01-10 00:00:00 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2544 | 139 |  | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1474 | по типу у26161-010м1-08 dn 10.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 50kwa22aa103 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; здание uka, l=130 мм; h=153 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку outside containment; bldg. uka, l=130 mm; h=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010м1-08 dn=10 p=2.5мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 08х18н10т рабср=вода питательная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 3сiiiв tрасч=250°с 4 н iii qa4 ту 26-07-573-98 | 2.исуп.1105977161 | t3/iii | 905327 | 50uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2022-01-10 00:00:00 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2544 | 140 |  | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1475 | по типу у26161-025м1-18-п dn 25.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc обессоленная вода / demin. water dn 25.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 50pgb80aa001 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; tср 12 с, не более; конструкция несоосная; l=160 мм; h=440 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-22 (с-22) dn х s,мм- 32х2,5 др,мм- 28(+0,21); несоосна; s=35мм; с патрубками под приварку outside containment; time of actuation 12 s, not above; non-coaxial structure; l=160 mm; h=440 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22 (с22) dn х s,mm- 32х2,5 dcut,mm- 28(+0,21); structure non-coaxial; s=35mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 24.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025м1-18-п dn=25 p=2.5мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 08х18н10т рабср=вода обессоленная спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод tрасч=250 °с 4 н i ту 26-07-573-98 | 2.исуп.1105965521 | t3/iii | 1030085 | 50uma - здание турбины / turbine hall | 2022-01-10 00:00:00 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)iii |  | 110.7.118.12 | 141 |  | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1476 | по типу иусю.491246.001-04 dn 10.0 mm pd 4.0 mpa td 200 oc обессоленная вода/demin. water dn 10.0 мм рр 4.0 мпа тр 200 ос | 50pgb84aa101 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; траб 60 о с; среда-обессоленная вода с добавлением тринатрий фосфата ; l= 80 мм; h=119 мм; разделка кромок др -11 (+0.18), тип разделки 1-22 (с-22), под приварку 14х2; конструкция несоосная s=24 мм; патрубки под приварку outside containment; twork 60 о s; media-demineralized water with addition of trisodium phosphate; l= 80 mm; h=119 mm; edge preparation dcut -11 (+0.18), type 1-22 (с22), weld-type 14х2; non-coaxial structure s=24 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан запорный иусю.491246.001-04 dn=10 p=4мпа маткорп=сталь углеродистая ст.20 рабср=вода обессоленная tрабср=-30...200°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii ту 26-07-1573-91 | 2.исуп.1105965540 | t3/iii | 1041581 | 50uma - здание турбины / turbine hall | 2022-01-10 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)iii |  | 110.7.152.3 | 142 |  | по типу ту тu26-07-1573-91; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1477 | по типу у26161-010м1-12 dn 10.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc вода промконтура/intermediate circuit water dn 10.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 50pgb10aa101 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата; l= 130 мм; h=203 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-22(с-22) dn х s,мм- 14х2 др,мм- 11(+0,18); конструкция несоосная s =24 мм; с патрубками под приварку outside containment; media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate; l= 130 mm; h=203 mm; nozzle edge preparation: type-1-22(с22) dn х s,mm- 14х2 dcut,mm- 11(+0,18); non-coaxial structure s =24 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010м1-12 dn=10 p=2.5мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода промконтура спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=250 °с 4 н ii ту 26-07-573-98 | 2.исуп.1105965541 | t3/iii | 1044907 | 50uma - здание турбины / turbine hall | 2022-01-10 00:00:00 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)iii |  | 110.7.154.26 | 143 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1478 | по типу кз21040-015-01 dn 15.0 mm pd 4.0 mpa td 100 oc обессоленная вода/demin. water dn 15.0 мм рр 4.0 мпа тр 100 ос | 50pgb80aa103 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; рраб 1,1 мpа; l= 200 мм; h=200 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-22 dn х s,мм- 18x2 др,мм- 15(+0,18); соосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; pwork 1,1 мpа; l= 200 mm; h=200 mm; nozzle edge preparation: type-1-22 dn х s,mm- 18x2 dcut,mm- 15(+0,18); co-axial structure; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 5 | pcs/шт | клапан запорный кз21040-015-01 dn=15 p=4мпа маткорп=сталь углеродистая ст.20 рабср=вода обессоленная tрабср=до 100°с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной с замком 4 н ii тв 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1105965543 | t3/iii | 1031432 | 50uma - здание турбины / turbine hall | 2022-01-10 00:00:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)iii |  | 110.7.154.29 | 144 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1479 | по типу нг26526-050м-11, тз dn 50.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc обессоленная вода/demin. wat dn 50.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 50pgb80aa101 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; l= 230 мм; h=230 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-23 dn х s,мм- 57x3 др,мм- 52(+0,3); s=70 мм; несоосна; с патрубками под приварку outside containment; l= 230 mm; h=230 mm; nozzle edge preparation: type-1-23 dn х s,mm- 57x3 dcut,mm- 52(+0,3); s=70 mm; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 19.5 | pcs/шт | клапан запорный нг26526-050м-11 dn=50 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=вода обессоленная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=250 °с 4 н ii т 3 iii ту 3742-031-49149890-2006 | 2.исуп.1105965600 | t3/iii | 1031493 | 50uma - здание турбины / turbine hall | 2022-01-10 00:00:00 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.154.75 | 145 |  | по типу tu ту3742-031-49149890-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1480 | по типу к326161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50kua51aa101 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция соосная; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку outside containment; co-axial structure; no special dimension requirements; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105971715 | t3/iii | 1015435 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-07-18 00:00:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.89 | 146 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-04; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1481 | по типу у26161-020-06 (14нж17ст19) dn 20.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc обессоленная вода / demin. water dn 20.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50jea80aa104 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; траб 50 ос; l= 150 мм; h=200 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-23(с-23) dn х s,мм- 25х3 др,мм- 19(+0,3); s=35 мм; с патрубками под приварку outside containment; twork 50 c; l= 150 mm; h=200 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(с23) dn х s,mm- 25х3 dcut,mm- 19(+0,3); s=35 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.6 | pcs/шт | клапан запорный у26161-020-06 dn=20 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12х18н9т рабср=вода обессоленная tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii qa4 ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105964307 | t3/iii | 897307 | 50uma - здание турбины / turbine hall | 2022-03-11 00:00:00 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2403 | 147 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1482 | по типу у26161-125м1-19-п dn 125.0 mm pd 1.6 mpa td 250 oc пар/steam dn 125.0 мм рр 1.6 мпа тр 250 ос | 50lbg27aa001 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; конструкция несоосная, l= 550 мм; h=907 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-23(с-23) dn х s,мм- 133х4 др,мм-127(+0,4); s=180 мм; патрубки под приварку outside containment; non-coaxial structure, l= 550 mm; h=907 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(с23) dn х s,mm- 133х4 dcut,mm-127(+0,4); s=180 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 163 | pcs/шт | клапан запорный у26161-125м1-19-п dn=125 p=1.6мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=пар спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 3сiiiс tрасч=250°с прив=2-пб-05кт3 pприв=1.7квт i=6.2а 3 н ii c т 3 iii ту 26-07-573-98 | 2.исуп.1105970494 | t3/iii | 878395 | 50uma - здание турбины / turbine hall | 2021-12-15 00:00:00 | 163 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.120.22.1 | 148 |  | по типу ту tu 26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1483 | по типу зт26362-150-36 dn 150.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc обессоленная вода/demin. water dn 150.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 50lcp40aa001 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; tср 6 с, не более ;конструкция несоосная s=210мм, l= 550 мм; h=696 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-25-1(с-42) dn х s,мм-159х6 др,мм-150(+0,4); s=210 мм; патрубки под приварку outside containment; time of actuation 6 s, not above ;non-coaxial structure s=210mm, l= 550 mm; h=696 mm; nozzle edge preparation: type-1-25-1(с42) dn х s,mm-159х6 dcut,mm-150(+0,4); s=210 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 218 | pcs/шт | клапан запорный зт26362-150-36 dn=150 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=вода обессоленная tрабср=до 250°с спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод прив=моа 250-80 pприв=2.2квт 4 н ii т 3 iii ту 26-07-612и-2006 | 2.исуп.1105971494 | t3/iii | 1038459 | 50uma - здание турбины / turbine hall | 2021-10-12 00:00:00 | 218 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)iii |  | 110.7.108.55.1 | 149 |  | по типу ту tu26-07-612i-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1484 | по типу зт26362-100-36 dn 100.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc обессоленная вода/demin. water dn 100.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 50lcp05aa001 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; класс безопасности - 4 ; tср 4 с, не более; конструкция - несоосная; s=160 мм, l= 430 мм; h=681 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-25-1(c-42) dn х s,мм-108x5 др,мм-99,0(+0,35); патрубки под приварку outside containment; safety class - 4 ; time of actuation 4 s, not above; design - non-coaxial structure; s=160 mm, l= 430 mm; h=681 mm; nozzle edge preparation: type-1-25-1(c-42) dn х s,mm-108x5 dcut,mm-99,0(+0,35); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 149 | pcs/шт | клапан запорный зт26362-100-36 dn=100 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=теплоноситель 1 контура tрабср=до 250°с спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 2вiiв прив=моа 125-100 pприв=1.5квт 2 нзло ту 26-07-612и-2006 | 2.исуп.1105971496 | t3/iii | 1015004 | 50uma - здание турбины / turbine hall | 2021-10-12 00:00:00 | 149 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)iii |  | 110.7.108.56.1 | 150 |  | по типу ту tu26-07-612i-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1485 | по типу зт26362-100-36 dn 100.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc обессоленная вода/demin. water dn 100.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 50lcp41aa001 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; класс безопасности - 4 ; tср 4 с, не более; конструкция - несоосная; s=160 мм, l= 430 мм; h=681 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-25-1(c-42) dn х s,мм-108x5 др,мм-99,0(+0,35); патрубки под приварку outside containment; safety class - 4 ; time of actuation 4 s, not above; design - non-coaxial structure; s=160 mm, l= 430 mm; h=681 mm; nozzle edge preparation: type-1-25-1(c-42) dn х s,mm-108x5 dcut,mm-99,0(+0,35); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 149 | pcs/шт | клапан запорный зт26362-100-36 dn=100 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=теплоноситель 1 контура tрабср=до 250°с спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 2вiiв прив=моа 125-100 pприв=1.5квт 2 нзло ту 26-07-612и-2006 | 2.исуп.1105971497 | t3/iii | 1015004 | 50uma - здание турбины / turbine hall | 2021-10-12 00:00:00 | 149 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)iii |  | 110.7.108.56.1 | 151 |  | по типу ту tu26-07-612i-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1486 | по типу у26161-150м1-08 dn 150.0 mm pd 1.6 mpa td 250 oc обессоленная вода/demin. water dn 150.0 мм рр 1.6 мпа тр 250 ос | 50lcp03aa101 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; траб 60 ос; конструкция -несоосна; l= 550 мм; h=600 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-23(с-23) dn х s,мм-159х5 др,мм-151(+0,4); s=180 мм; с патрубками под приварку outside containment; twork 60 c design -structure non-coaxial; l= 550 mm; h=600 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(с23) dn х s,mm-159х5 dcut,mm-151(+0,4); s=180 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 126 | pcs/шт | клапан запорный у26161-150м1-08 dn=150 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=вода обессоленная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=250 °с 4 н i ту 26-07-573-98 | 2.исуп.1105971505 | t3/iii | 1029323 | 50uma - здание турбины / turbine hall | 2021-10-12 00:00:00 | 126 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)iii |  | 110.7.109.48 | 152 |  | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1487 | по типу у26161-150м1-08 dn 150.0 mm pd 1.6 mpa td 250 oc обессоленная вода/demin. water dn 150.0 мм рр 1.6 мпа тр 250 ос | 50lcp04aa101 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; траб 60 ос; конструкция -несоосна; l= 550 мм; h=600 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-23(с-23) dn х s,мм-159х5 др,мм-151(+0,4); s=180 мм; с патрубками под приварку outside containment; twork 60 c design -structure non-coaxial; l= 550 mm; h=600 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(с23) dn х s,mm-159х5 dcut,mm-151(+0,4); s=180 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 126 | pcs/шт | клапан запорный у26161-150м1-08 dn=150 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=вода обессоленная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=250 °с 4 н i ту 26-07-573-98 | 2.исуп.1105971506 | t3/iii | 1029323 | 50uma - здание турбины / turbine hall | 2021-10-12 00:00:00 | 126 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)iii |  | 110.7.109.48 | 153 |  | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1488 | по типу у26161-080м1-08 dn 80.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc конденсат / condensate dn 80.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 50lcp50aa101 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; траб 60 ос, конструкция -несоосна; l= 380 мм; h=210 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-25-1(с-42) dn х s,мм-89х5 др,мм-80(+0,3); s=95мм; с патрубками под приварку outside containment; twork 60 оs, design -structure non-coaxial; l= 380 mm; h=210 mm; nozzle edge preparation: type-1-25-1(с42) dn х s,mm-89х5 dcut,mm-80(+0,3); s=95mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 47.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-080м1-08 dn=80 p=2.5мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 08х18н10т рабср=конденсат спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=250 °с 4 н i ту 26-07-573-98 | 2.исуп.1105971507 | t3/iii | 1029745 | 50uma - здание турбины / turbine hall | 2021-10-12 00:00:00 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)iii |  | 110.7.109.49 | 154 |  | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1489 | по типу у26161-050м1-08 dn 50.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc конденсат / condensate dn 50.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 50lcp50aa102 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; траб 60 ос; конструкция -несоосна; l= 230 мм; h=178 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-23(c-23) dn х s,мм-57x3 др,мм-52(+0,3);s=70 мм; с патрубками под приварку outside containment; twork 60 c design -structure non-coaxial; l= 230 mm; h=178 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(c-23) dn х s,mm-57x3 dcut,mm-52(+0,3);s=70 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 16.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050м1-08 dn=50 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=дистиллят спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 3сiiiв tрасч=250°с 4 н iii т 3 iii ту 26-07-573-98 | 2.исуп.1105971508 | t3/iii | 878357 | 50uma - здание турбины / turbine hall | 2021-10-12 00:00:00 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)iii |  | 110.7.109.50 | 155 |  | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1490 | по типу у26161-050м1-08 dn 50.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc конденсат / condensate dn 50.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 50lcp50aa103 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; траб 60 ос; конструкция -несоосна; l= 230 мм; h=178 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-23(c-23) dn х s,мм-57x3 др,мм-52(+0,3);s=70 мм; с патрубками под приварку outside containment; twork 60 c design -structure non-coaxial; l= 230 mm; h=178 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(c-23) dn х s,mm-57x3 dcut,mm-52(+0,3);s=70 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 16.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050м1-08 dn=50 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=дистиллят спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 3сiiiв tрасч=250°с 4 н iii т 3 iii ту 26-07-573-98 | 2.исуп.1105971509 | t3/iii | 878357 | 50uma - здание турбины / turbine hall | 2021-10-12 00:00:00 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)iii |  | 110.7.109.50 | 156 |  | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1491 | по типу у26161-050м1-08 dn 50.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc конденсат / condensate dn 50.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 50lcp60aa101 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; траб 60 ос; конструкция -несоосна; l= 230 мм; h=178 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-23(c-23) dn х s,мм-57x3 др,мм-52(+0,3);s=70 мм; с патрубками под приварку outside containment; twork 60 c design -structure non-coaxial; l= 230 mm; h=178 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(c-23) dn х s,mm-57x3 dcut,mm-52(+0,3);s=70 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 16.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050м1-08 dn=50 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=дистиллят спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 3сiiiв tрасч=250°с 4 н iii т 3 iii ту 26-07-573-98 | 2.исуп.1105971510 | t3/iii | 878357 | 50uma - здание турбины / turbine hall | 2021-10-12 00:00:00 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)iii |  | 110.7.109.50 | 157 |  | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1492 | по типу иусю 491246.001-01 dn 15.0 mm pd 4.0 mpa td 200 oc дистиллят/distillate dn 15.0 мм рр 4.0 мпа тр 200 ос | 50kpj50aa108 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l=80 мм, h=95 мм, h=245 мм, тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; l=80 mm, h=95 mm, h=245 mm, type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1 | pcs/шт | клапан запорный иусю.491246.001-01 dn=15 p=4мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12х18н10т рабср=дистиллят tрабср=-30...200°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii ту 26-07-1573-91 | 2.исуп.1105966297 | t3/iii | 1015295 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-03-17 00:00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)iii |  | 110.7.147.11 | 158 |  | по типу ту тu26-07-1573-91; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1493 | по типу иусю 491246.001-01 dn 15.0 mm pd 4.0 mpa td 200 oc дистиллят/distillate dn 15.0 мм рр 4.0 мпа тр 200 ос | 50kpj50aa109 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l=80 мм, h=95 мм, h=245 мм, тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; l=80 mm, h=95 mm, h=245 mm, type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1 | pcs/шт | клапан запорный иусю.491246.001-01 dn=15 p=4мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12х18н10т рабср=дистиллят tрабср=-30...200°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii ту 26-07-1573-91 | 2.исуп.1105966298 | t3/iii | 1015295 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-03-17 00:00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)iii |  | 110.7.147.11 | 159 |  | по типу ту тu26-07-1573-91; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1494 | по типу иусю 491246.001-01 dn 15.0 mm pd 4.0 mpa td 200 oc дистиллят/distillate dn 15.0 мм рр 4.0 мпа тр 200 ос | 50kpj60aa109 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l=80 мм, h=95 мм, h=245 мм, тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; l=80 mm, h=95 mm, h=245 mm, type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1 | pcs/шт | клапан запорный иусю.491246.001-01 dn=15 p=4мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12х18н10т рабср=дистиллят tрабср=-30...200°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii ту 26-07-1573-91 | 2.исуп.1105966299 | t3/iii | 1015295 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-03-17 00:00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)iii |  | 110.7.147.11 | 160 |  | по типу ту тu26-07-1573-91; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1495 | по типу иусю 491246.001-01 dn 15.0 mm pd 4.0 mpa td 200 oc дистиллят/distillate dn 15.0 мм рр 4.0 мпа тр 200 ос | 50kpj60aa108 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l=80 мм, h=95 мм, h=245 мм, тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; l=80 mm, h=95 mm, h=245 mm, type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1 | pcs/шт | клапан запорный иусю.491246.001-01 dn=15 p=4мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12х18н10т рабср=дистиллят tрабср=-30...200°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii ту 26-07-1573-91 | 2.исуп.1105966300 | t3/iii | 1015295 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-03-17 00:00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)iii |  | 110.7.147.11 | 161 |  | по типу ту тu26-07-1573-91; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1496 | по типу иусю 491246.001 dn 10.0 mm pd 4.0 mpa td 200 oc дистиллят/distillate dn 10.0 мм рр 4.0 мпа тр 200 ос | 50fkt40aa126 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l=80 мм, h=95 мм, h=245 мм, s=24 мм, тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; l=80 mm, h=95 mm, h=245 mm, s=24 mm, type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан запорный иусю 491246.001-01 dn=15 p=4мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12х18н10т рабср=раствор едкого кали tрабср=-30...200°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii ту 26-07-1573-91 | 2.исуп.1105971753 | t3/iii | 1016036 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-03-17 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.147.4 | 162 |  | по типу ту тu26-07-1573-91; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1497 | по типу иусю 491246.001 dn 10.0 mm pd 4.0 mpa td 200 oc дистиллят/distillate dn 10.0 мм рр 4.0 мпа тр 200 ос | 50fkt40aa127 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l=80 мм, h=95 мм, h=245 мм, s=24 мм, тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; l=80 mm, h=95 mm, h=245 mm, s=24 mm, type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан запорный иусю 491246.001-01 dn=15 p=4мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12х18н10т рабср=раствор едкого кали tрабср=-30...200°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii ту 26-07-1573-91 | 2.исуп.1105971754 | t3/iii | 1016036 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-03-17 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.147.4 | 163 |  | по типу ту тu26-07-1573-91; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1498 | по типу иусю 491246.001 dn 10.0 mm pd 4.0 mpa td 200 oc дистиллят/distillate dn 10.0 мм рр 4.0 мпа тр 200 ос | 50fkt50aa126 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l=80 мм, h=95 мм, h=245 мм, s=24 мм, тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; l=80 mm, h=95 mm, h=245 mm, s=24 mm, type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан запорный иусю 491246.001-01 dn=15 p=4мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12х18н10т рабср=раствор едкого кали tрабср=-30...200°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii ту 26-07-1573-91 | 2.исуп.1105971755 | t3/iii | 1016036 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-03-17 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.147.4 | 164 |  | по типу ту тu26-07-1573-91; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1499 | по типу иусю 491246.001 dn 10.0 mm pd 4.0 mpa td 200 oc дистиллят/distillate dn 10.0 мм рр 4.0 мпа тр 200 ос | 50fkt50aa127 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l=80 мм, h=95 мм, h=245 мм, s=24 мм, тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; l=80 mm, h=95 mm, h=245 mm, s=24 mm, type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан запорный иусю 491246.001-01 dn=15 p=4мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12х18н10т рабср=раствор едкого кали tрабср=-30...200°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii ту 26-07-1573-91 | 2.исуп.1105971756 | t3/iii | 1016036 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-03-17 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.147.4 | 165 |  | по типу ту тu26-07-1573-91; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1500 | по типу у26161-050м1-18-п, т3 dn 50.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 50kpf60aa008 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; tср 22 с, не более; l= 230 мм; h=591 мм; s= 70 мм; тип сварного соединения-1-23; с патрубками под приварку outside containment; time of actuation 22 s, not above; l= 230 mm; h=591 mm; s= 70 mm; type of weld joint-1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 35 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050м1-18-п dn=50 p=2.5мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 08х18н10т рабср=дистиллят спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод tрасч=250 °с 4 н i ту 26-07-573-98 | 2.исуп.1106115487 | t3/iii | 1029845 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-11-11 00:00:00 | 35 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)iii |  | 110.7.108.96.1 | 166 |  | по типу ту tu 26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1501 | по типу зт 26050-050-03, т3 dn 50.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 50kpf40aa001 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 4.8/4.6, не более; требования к габаритным размерам не предъявляются; с патрубками под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 4.8/4.6, not above; no special dimension requirements; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 67 | pcs/шт | клапан запорный зт26050-050-03 dn=50 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=шлам tрабср=0...250 °с спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 3сiiiв прив=2-пм-27 pприв=0.025квт 3 нзло i т 3 iii ту 26-07-614-2002 | 2.исуп.1106115505 | t3/iii | 878519 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-11-11 00:00:00 | 67 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.108.100.1 | 167 |  | по типу tu ту26-07-614-2002; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1502 | по типу у26161-025м1-08 dn 25.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc сжатый воздух/compressed air dn 25.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 50kpf30aa154 | ssSS | , 4/iii | вне оболочки; конструкция несоосная, l=160 мм; h=175 мм; h=210 мм, s=35 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure, l=160 mm; h=175 mm; h=210 mm, s=35 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 8 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025м1-08 dn=25 p=2.5кгс/см^2 рабср=воздух сжатый спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=250 °с ту 26-07-573-98 | 2.исуп.1106115581 | t3/iii | 1015439 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-07-18 00:00:00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)iii |  | 110.7.109.120 | 168 |  | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1503 | по типу у26161-050м1-08 dn 50.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 50kpf60aa131 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; конструкция -несоосна; l= 230 мм; h=178 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-23(c-23) dn х s,мм-57x3 др,мм-52(+0,3); с патрубками под приварку outside containment; design -structure non-coaxial; l= 230 mm; h=178 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(c-23) dn х s,mm-57x3 dcut,mm-52(+0,3); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 16 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050м1-08 dn=50 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=дистиллят спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 3сiiiв tрасч=250°с 4 н iii т 3 iii ту 26-07-573-98 | 2.исуп.1106115583 | t3/iii | 878357 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-12-15 00:00:00 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.109.122 | 169 |  | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1504 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50kpf60aa137 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1106115708 | t3/iii | 876935 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-12-15 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.109.185 | 170 |  | по типу ту tu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1505 | по типу у26161-080-06 (14нж17ст19) dn 80.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 80.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50kpf50aa112 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 5.5, не более; l=310 мм, h=913мм; h=1063мм; s=95 мм; тип сварного соединения 1-25-1 ; с патрубками под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 5.5, not above; l=310 mm, h=913mm; h=1063mm; s=95 mm; type of weld joint 1-25-1; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный у26161-080-06 dn=80 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=растворы дезактивирующие tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii qa4 ухл 3 ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1106115819 | т3/iii | 861616 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-12-15 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.69 | 171 |  | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1506 | по типу у26161-080-06 (14нж17ст19) dn 80.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 80.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50kpf50aa113 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 5.5, не более; l=310 мм, h=913мм; h=1063мм; s=95 мм; тип сварного соединения 1-25-1 ; с патрубками под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 5.5, not above; l=310 mm, h=913mm; h=1063mm; s=95 mm; type of weld joint 1-25-1; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный у26161-080-06 dn=80 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=растворы дезактивирующие tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii qa4 ухл 3 ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1106115820 | т3/iii | 861616 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-12-15 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.69 | 172 |  | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1507 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 50kpf30aa122 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1106115590 | т3/iii | 877624 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-12-15 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.70 | 173 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1508 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 50kpf30aa128 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1106115591 | т3/iii | 877624 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-12-15 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.70 | 174 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1509 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 50kpf40aa123 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1106115592 | т3/iii | 877624 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-12-15 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.70 | 175 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1510 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 50kpf40aa124 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1106115593 | т3/iii | 877624 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-12-15 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.70 | 176 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1511 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 50kpf40aa122 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1106115594 | т3/iii | 877624 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-12-15 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.70 | 177 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1512 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 50kpf40aa110 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1106115595 | т3/iii | 877624 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-12-15 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.70 | 178 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1513 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 50kpf40aa116 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1106115596 | т3/iii | 877624 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-12-15 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.70 | 179 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1514 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 50kpf40aa121 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1106115597 | т3/iii | 877624 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-12-15 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.70 | 180 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1515 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 50kpf60aa107 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1106115598 | т3/iii | 877624 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-12-15 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.70 | 181 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1516 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 50kpf60aa103 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1106115599 | т3/iii | 877624 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-12-15 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.70 | 182 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1517 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 50kpf50aa108 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1106115600 | т3/iii | 877624 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-12-15 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.70 | 183 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1518 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 50kpf50aa104 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1106115601 | т3/iii | 877624 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-12-15 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.70 | 184 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1519 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 50kpf50aa101 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1106115602 | т3/iii | 877624 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-12-15 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.70 | 185 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1520 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 50kpf50aa105 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1106115603 | т3/iii | 877624 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-12-15 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.70 | 186 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1521 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 50kpf50aa109 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1106115604 | т3/iii | 877624 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-12-15 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.70 | 187 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1522 | по типу к321016-080-02 (15нж65п) dn 80.0 mm pd 1.6 mpa td 200 oc дистиллят/distillate dn 80.0 мм рр 1.6 мпа тр 200 ос | 50kpf40aa108 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; конструкция соосная; l= 310 мм; h=355 мм; h=505 мм; тип сварного соединения - 1-25-1; патрубки под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; l= 310 mm; h=355 mm; h=505 mm; type of weld joint - 1-25-1; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 60 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-080-02 dn=80 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода обессоленная tрабср=до 150°с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н iii тв 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1106115605 | т3/iii | 1033082 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-12-15 00:00:00 | 60 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.71 | 188 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1523 | по типу кз21017-050-01 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 120 oc пульпа/pulp dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 120 ос | 50kpf30aa118 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; конструкция соосная; l=324 мм, h=315 мм, h=465 мм; тип сварного соединения - 1-23; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; l=324 mm, h=315 mm, h=465 mm; type of weld joint - 1-23; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 23.5 | pcs/шт | клапан запорный кз21017-050-01 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=пульпа tрабср=0...120 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1106115606 | t3/iii | 877948 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-12-15 00:00:00 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.72 | 189 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1524 | по типу кз21017-050-01 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 120 oc пульпа/pulp dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 120 ос | 50kpf30aa124 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; конструкция соосная; l=324 мм, h=315 мм, h=465 мм; тип сварного соединения - 1-23; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; l=324 mm, h=315 mm, h=465 mm; type of weld joint - 1-23; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 23.5 | pcs/шт | клапан запорный кз21017-050-01 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=пульпа tрабср=0...120 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1106115607 | t3/iii | 877948 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-12-15 00:00:00 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.72 | 190 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1525 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 50kpf30aa130 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; рабочая среда - дистиллат, дренажные воды, конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; working media - distillate, drain waters, co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1106115608 | т3/iii | 877624 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-12-15 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.73 | 191 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1526 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 50kpf30aa119 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; рабочая среда - дистиллат, дренажные воды, конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; working media - distillate, drain waters, co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1106115609 | т3/iii | 877624 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-12-15 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.73 | 192 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1527 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 50kpf30aa123 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; рабочая среда - дистиллат, дренажные воды, конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; working media - distillate, drain waters, co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1106115610 | т3/iii | 877624 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-12-15 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.73 | 193 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1528 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 50kpf30aa125 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; рабочая среда - дистиллат, дренажные воды, конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; working media - distillate, drain waters, co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1106115611 | т3/iii | 877624 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-12-15 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.73 | 194 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1529 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 50kpf40aa112 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; рабочая среда - дистиллат, дренажные воды, конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; working media - distillate, drain waters, co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1106115612 | т3/iii | 877624 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-12-15 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.73 | 195 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1530 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 50kpf40aa120 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; рабочая среда - дистиллат, дренажные воды, конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; working media - distillate, drain waters, co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1106115613 | т3/iii | 877624 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-12-15 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.73 | 196 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1531 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 50kpf60aa108 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; рабочая среда - дистиллат, дренажные воды, конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; working media - distillate, drain waters, co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1106115614 | т3/iii | 877624 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-12-15 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.73 | 197 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1532 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 50kpf60aa104 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; рабочая среда - дистиллат, дренажные воды, конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; working media - distillate, drain waters, co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1106115615 | т3/iii | 877624 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-12-15 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.73 | 198 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1533 | по типу кз21016-032-02 dn 32.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят/distillate dn 32.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 50kpf60aa113 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; l=180 мм, h=280 мм, h=430 мм, тип сварного соединения - 1-23 (c-23); патрубки под приварку outside containment; l=180 mm, h=280 mm, h=430 mm, type of weld joint - 1-23 (c-23); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.5 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-032-02 dn=32 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=дистиллят tрабср=до 150°с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной с замком 4 н ii тв 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1106115616 | t3/iii | 1031832 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-07-18 00:00:00 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)iii |  | 110.7.149.74 | 199 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1534 | по типу кз21016-032-02 dn 32.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят/distillate dn 32.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 50kpf60aa116 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; l=180 мм, h=280 мм, h=430 мм, тип сварного соединения - 1-23 (c-23); патрубки под приварку outside containment; l=180 mm, h=280 mm, h=430 mm, type of weld joint - 1-23 (c-23); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.5 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-032-02 dn=32 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=дистиллят tрабср=до 150°с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной с замком 4 н ii тв 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1106115617 | t3/iii | 1031832 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-07-18 00:00:00 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)iii |  | 110.7.149.74 | 200 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1535 | по типу кз21016-032-02 dn 32.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят/distillate dn 32.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 50kpf60aa119 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; l=180 мм, h=280 мм, h=430 мм, тип сварного соединения - 1-23 (c-23); патрубки под приварку outside containment; l=180 mm, h=280 mm, h=430 mm, type of weld joint - 1-23 (c-23); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.5 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-032-02 dn=32 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=дистиллят tрабср=до 150°с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной с замком 4 н ii тв 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1106115618 | t3/iii | 1031832 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-07-18 00:00:00 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)iii |  | 110.7.149.74 | 201 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1536 | по типу кз21016-032-02 dn 32.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят/distillate dn 32.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 50kpf50aa106 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; l=180 мм, h=280 мм, h=430 мм, тип сварного соединения - 1-23 (c-23); патрубки под приварку outside containment; l=180 mm, h=280 mm, h=430 mm, type of weld joint - 1-23 (c-23); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.5 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-032-02 dn=32 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=дистиллят tрабср=до 150°с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной с замком 4 н ii тв 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1106115619 | t3/iii | 1031832 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-07-18 00:00:00 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)iii |  | 110.7.149.74 | 202 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1537 | по типу кз21016-032-02 dn 32.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят/distillate dn 32.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 50kpf50aa110 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; l=180 мм, h=280 мм, h=430 мм, тип сварного соединения - 1-23 (c-23); патрубки под приварку outside containment; l=180 mm, h=280 mm, h=430 mm, type of weld joint - 1-23 (c-23); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.5 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-032-02 dn=32 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=дистиллят tрабср=до 150°с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной с замком 4 н ii тв 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1106115620 | t3/iii | 1031832 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-07-18 00:00:00 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)iii |  | 110.7.149.74 | 203 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1538 | по типу кз21016-100-02 dn 100.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят/distillate dn 100.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 50kpf60aa111 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; l=350 мм, h=415 мм, h=565 мм, фланцевое соединение; outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; l=350 mm, h=415 mm, h=565 mm, flange connection; | qnc | 1 | Shut-off valve | 80 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-100-02 dn=100 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=дистиллят tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1106115726 | t3/iii | 877963 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-12-15 00:00:00 | 80 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.75 | 204 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1539 | по типу кз21016-100-02 dn 100.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят/distillate dn 100.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 50kpf60aa114 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; l=350 мм, h=415 мм, h=565 мм, фланцевое соединение; outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; l=350 mm, h=415 mm, h=565 mm, flange connection; | qnc | 1 | Shut-off valve | 80 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-100-02 dn=100 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=дистиллят tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1106115727 | t3/iii | 877963 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-12-15 00:00:00 | 80 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.75 | 205 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1540 | по типу кз21016-100-02 dn 100.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят/distillate dn 100.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 50kpf60aa117 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; l=350 мм, h=415 мм, h=565 мм, фланцевое соединение; outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; l=350 mm, h=415 mm, h=565 mm, flange connection; | qnc | 1 | Shut-off valve | 80 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-100-02 dn=100 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=дистиллят tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1106115728 | t3/iii | 877963 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-12-15 00:00:00 | 80 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.75 | 206 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1541 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 50kpf60aa132 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1106115729 | t3/iii | 877624 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-12-15 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.76 | 207 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1542 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 50kpf60aa135 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1106115730 | t3/iii | 877624 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-12-15 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.76 | 208 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1543 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 50kpf50aa107 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1106115731 | t3/iii | 877624 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-12-15 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.76 | 209 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1544 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 50kpf50aa111 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1106115732 | t3/iii | 877624 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-12-15 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.76 | 210 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1545 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 50kpf50aa116 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1106115733 | t3/iii | 877624 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-12-15 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.76 | 211 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1546 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 50kpf40aa103 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1106115734 | t3/iii | 877624 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-12-15 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.76 | 212 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1547 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 50kpf40aa106 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1106115735 | t3/iii | 877624 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-12-15 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.76 | 213 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1548 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 50kpf40aa104 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1106115736 | t3/iii | 877624 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-12-15 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.76 | 214 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1549 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50kpf30aa139 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5, не более; l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5, not above; l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1106115746 | t3/iii | 876935 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-12-15 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.77 | 215 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1550 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50kpf30aa146 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5, не более; l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5, not above; l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1106115747 | t3/iii | 876935 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-12-15 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.77 | 216 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1551 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50kpf30aa149 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5, не более; l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5, not above; l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1106115748 | t3/iii | 876935 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-12-15 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.77 | 217 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1552 | по типу зт 26050-050м dn 50.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc трапные воды/floor water dn 50.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 50kpf30aa133 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; среда - трапные воды, дистиллат; l=230 мм, h=270 мм, h=420 мм, тип сварного соединения - 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - floordrain waters, distillate; l=230 mm, h=270 mm, h=420 mm, type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 22 | pcs/шт | клапан запорный зт26050-050м-01 dn=50 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=пульпа спосприсоед=под приварку спосупр=шарнирная муфта 3сiiiв tрасч=250 °с ту 26-07-614м-2006 | 2.исуп.1106115560 | t3/iii | 1038533 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-12-15 00:00:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3306 | 218 |  | по типу ту tu 26-07-614м-2006 дополнение addition; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1553 | по типу зт 26050-050м dn 50.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc трапные воды/floor water dn 50.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 50kpf30aa136 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; среда - трапные воды, дистиллат; l=230 мм, h=270 мм, h=420 мм, тип сварного соединения - 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - floordrain waters, distillate; l=230 mm, h=270 mm, h=420 mm, type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 22 | pcs/шт | клапан запорный зт26050-050м-01 dn=50 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=пульпа спосприсоед=под приварку спосупр=шарнирная муфта 3сiiiв tрасч=250 °с ту 26-07-614м-2006 | 2.исуп.1106115561 | t3/iii | 1038533 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-12-15 00:00:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3306 | 219 |  | по типу ту tu 26-07-614м-2006 дополнение addition; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1554 | по типу зт 26050-050м dn 50.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc трапные воды/floor water dn 50.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 50kpf30aa140 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; среда - трапные воды, дистиллат; l=230 мм, h=270 мм, h=420 мм, тип сварного соединения - 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - floordrain waters, distillate; l=230 mm, h=270 mm, h=420 mm, type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 22 | pcs/шт | клапан запорный зт26050-050м-01 dn=50 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=пульпа спосприсоед=под приварку спосупр=шарнирная муфта 3сiiiв tрасч=250 °с ту 26-07-614м-2006 | 2.исуп.1106115562 | t3/iii | 1038533 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-12-15 00:00:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3306 | 220 |  | по типу ту tu 26-07-614м-2006 дополнение addition; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1555 | по типу зт 26050-050м dn 50.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc трапные воды/floor water dn 50.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 50kpf30aa143 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; среда - трапные воды, дистиллат; l=230 мм, h=270 мм, h=420 мм, тип сварного соединения - 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - floordrain waters, distillate; l=230 mm, h=270 mm, h=420 mm, type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 22 | pcs/шт | клапан запорный зт26050-050м-01 dn=50 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=пульпа спосприсоед=под приварку спосупр=шарнирная муфта 3сiiiв tрасч=250 °с ту 26-07-614м-2006 | 2.исуп.1106115563 | t3/iii | 1038533 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-12-15 00:00:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3306 | 221 |  | по типу ту tu 26-07-614м-2006 дополнение addition; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1556 | по типу зт 26050-050м dn 50.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc трапные воды/floor water dn 50.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 50kpf30aa148 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; среда - трапные воды, дистиллат; l=230 мм, h=270 мм, h=420 мм, тип сварного соединения - 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - floordrain waters, distillate; l=230 mm, h=270 mm, h=420 mm, type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 22 | pcs/шт | клапан запорный зт26050-050м-01 dn=50 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=пульпа спосприсоед=под приварку спосупр=шарнирная муфта 3сiiiв tрасч=250 °с ту 26-07-614м-2006 | 2.исуп.1106115564 | t3/iii | 1038533 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-12-15 00:00:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3306 | 222 |  | по типу ту tu 26-07-614м-2006 дополнение addition; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1557 | по типу зт 26050-050м dn 50.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc трапные воды/floor water dn 50.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 50kpf30aa152 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; среда - трапные воды, дистиллат; l=230 мм, h=270 мм, h=420 мм, тип сварного соединения - 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - floordrain waters, distillate; l=230 mm, h=270 mm, h=420 mm, type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 22 | pcs/шт | клапан запорный зт26050-050м-01 dn=50 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=пульпа спосприсоед=под приварку спосупр=шарнирная муфта 3сiiiв tрасч=250 °с ту 26-07-614м-2006 | 2.исуп.1106115565 | t3/iii | 1038533 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-12-15 00:00:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3306 | 223 |  | по типу ту tu 26-07-614м-2006 дополнение addition; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1558 | по типу зт 26050-050м dn 50.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc трапные воды/floor water dn 50.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 50kpf30aa138 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; среда - трапные воды, дистиллат; l=230 мм, h=270 мм, h=420 мм, тип сварного соединения - 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - floordrain waters, distillate; l=230 mm, h=270 mm, h=420 mm, type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 22 | pcs/шт | клапан запорный зт26050-050м-01 dn=50 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=пульпа спосприсоед=под приварку спосупр=шарнирная муфта 3сiiiв tрасч=250 °с ту 26-07-614м-2006 | 2.исуп.1106115566 | t3/iii | 1038533 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-12-15 00:00:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3306 | 224 |  | по типу ту tu 26-07-614м-2006 дополнение addition; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1559 | по типу зт 26050-050м dn 50.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc трапные воды/floor water dn 50.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 50kpf30aa145 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; среда - трапные воды, дистиллат; l=230 мм, h=270 мм, h=420 мм, тип сварного соединения - 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - floordrain waters, distillate; l=230 mm, h=270 mm, h=420 mm, type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 22 | pcs/шт | клапан запорный зт26050-050м-01 dn=50 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=пульпа спосприсоед=под приварку спосупр=шарнирная муфта 3сiiiв tрасч=250 °с ту 26-07-614м-2006 | 2.исуп.1106115567 | t3/iii | 1038533 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-12-15 00:00:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3306 | 225 |  | по типу ту tu 26-07-614м-2006 дополнение addition; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1560 | по типу у26161-080-06 (14нж17ст19) dn 80.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 80.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50kpf60aa136 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 5.5, не более; l=310 мм, h=913мм; h=1063мм; s=95 мм; тип сварного соединения 1-25-1; с патрубками под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 5.5, not above; l=310 mm, h=913mm; h=1063mm; s=95 mm; type of weld joint 1-25-1 ; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный у26161-080-06 dn=80 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=растворы дезактивирующие tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii qa4 ухл 3 ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1106115640 | т3/iii | 861616 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-12-15 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2077 | 226 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1561 | по типу кплв.491144.050 dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 250 oc пульпа/pulp dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 250 ос | 50kpf40aa114 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 4,5/5,5, не более; l=230 мм, h=268 мм, h=350 мм, тип сварного соединения - 1-23; с патрубками под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 4,5/5,5, not above; l=230 mm, h=268 mm, h=350 mm, type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 10.4 | pcs/шт | клапан запорный кплв.491144.050 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=пульпа спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=250 °с 4 н ii т 3 iii ту 3742-031-49149890-2006 | 2.исуп.1106115650 | t3/iii | 1031456 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-12-15 00:00:00 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2085 | 227 |  | по типу ту3742-031-49149890-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1562 | по типу кплв.491144.050 dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 250 oc пульпа/pulp dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 250 ос | 50kpf40aa118 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 4,5/5,5, не более; l=230 мм, h=268 мм, h=350 мм, тип сварного соединения - 1-23; с патрубками под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 4,5/5,5, not above; l=230 mm, h=268 mm, h=350 mm, type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 10.4 | pcs/шт | клапан запорный кплв.491144.050 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=пульпа спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=250 °с 4 н ii т 3 iii ту 3742-031-49149890-2006 | 2.исуп.1106115651 | t3/iii | 1031456 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-12-15 00:00:00 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2085 | 228 |  | по типу ту3742-031-49149890-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1563 | по типу кплв.491144.026-02 dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc сжатый воздух / compressed air dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50kpf14aa119 | ssSS | , 4/ii | вне оболочки; l=160 мм, s=35 мм, h= 193 мм, h= 235 мм, тип сварного соединения 1-23; с патрубками под приварку outside containment; l=160 mm, s=35 mm, h= 193 mm, h= 235 mm, type of weld joint 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.5 | pcs/шт | клапан запорный кплв.491144.026-02 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=воздух сжатый спосприсоед=под приварку спосупр=шарнирная муфта tрасч=250 °с 4 н ii т 3 iii ту 3742-031-49149890-2006 | 2.исуп.1106115586 | т3/iii | 1031401 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-07-18 00:00:00 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)iii |  | 110.7.2255 | 229 |  | по типу tu ту3742-031-49149890-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1564 | по типу у26161-015-06 (14нж17ст19) dn 15.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 15.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50kpf30aa161 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; несоосная s=24 мм; l= 130 мм; h=153 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-23(с-23) dn х s,мм- 18х2,5 др,мм- 13(+0,3); с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure s=24 mm; l= 130 mm; h=153 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(с23) dn х s,mm- 18х2,5 dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-015-06 dn=15 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12х18н9т рабср=дистиллят tрабср=0...350°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 2 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1106115698 | t3/iii | 1015551 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-07-18 00:00:00 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)iii |  | 110.7.2494 | 230 |  | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1565 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дренажи /drainages dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 50kpf30aa126 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6, не более; среда - дистиллат, дренажные воды; конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 6, not above; media - distillate, drain waters; co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1106115719 | t3/iii | 877624 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-12-15 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3294 | 231 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1566 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дренажи /drainages dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 50kpf30aa137 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6, не более; среда - дистиллат, дренажные воды; конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 6, not above; media - distillate, drain waters; co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1106115720 | t3/iii | 877624 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-12-15 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3294 | 232 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1567 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дренажи /drainages dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 50kpf30aa144 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6, не более; среда - дистиллат, дренажные воды; конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 6, not above; media - distillate, drain waters; co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1106115721 | t3/iii | 877624 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-12-15 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3294 | 233 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1568 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дренажи /drainages dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 50kpf30aa120 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6, не более; среда - дистиллат, дренажные воды. конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 6, not above; media - distillate, drain waters; co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1106115722 | т3/iii | 877624 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-12-15 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3295 | 234 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1569 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дренажи /drainages dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 50kpf30aa150 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6, не более; среда - дистиллат, дренажные воды. конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 6, not above; media - distillate, drain waters; co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1106115723 | т3/iii | 877624 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-12-15 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3295 | 235 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1570 | по типу кплв.491146.033-05 dn 15.0 mm pd 16.0 mpa td 525 oc дистиллят / distillate dn 15.0 мм рр 16.0 мпа тр 525 ос | 50kpf30aa121 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; pраб 1,0 мпа tраб 104 °с; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку outside containment; pwork 1,0 mpa twork 104 °s; no special dimension requirements; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.9 | pcs/шт | клапан запорный кплв.491146.033-05 dn=15 p=16мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н10т рабср=дистиллят tрабср=-60...525°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-017-49149890-2003 | 2.исуп.1106115738 | t3/iii | 1038332 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-03-17 00:00:00 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)iii |  | 110.7.2076 | 236 |  | по типу ту тu 3742-017-49149890-2003; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1571 | по типу кплв.491146.033-05 dn 15.0 mm pd 16.0 mpa td 525 oc дистиллят / distillate dn 15.0 мм рр 16.0 мпа тр 525 ос | 50kpf30aa127 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; pраб 1,0 мпа tраб 104 °с; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку outside containment; pwork 1,0 mpa twork 104 °s; no special dimension requirements; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.9 | pcs/шт | клапан запорный кплв.491146.033-05 dn=15 p=16мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н10т рабср=дистиллят tрабср=-60...525°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-017-49149890-2003 | 2.исуп.1106115588 | t3/iii | 1038332 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-03-17 00:00:00 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)iii |  | 110.7.2076 | 237 |  | по типу ту тu 3742-017-49149890-2003; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1572 | по типу кплв.491146.033-05 dn 15.0 mm pd 16.0 mpa td 525 oc дистиллят / distillate dn 15.0 мм рр 16.0 мпа тр 525 ос | 50kpf30aa158 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; pраб 0.9 мпа, tраб 104 °с; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку outside containment; pwork 0.9 mpa, twork 104 °s; no special dimension requirements; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.9 | pcs/шт | клапан запорный кплв.491146.033-05 dn=15 p=16мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н10т рабср=дистиллят tрабср=-60...525°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-017-49149890-2003 | 2.исуп.1106115739 | t3/iii | 1038332 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-03-17 00:00:00 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)iii |  | 110.7.2083 | 238 |  | по типу ту tu 3742-017-49149890-2003; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1573 | по типу кплв.491146.033-05 dn 15.0 mm pd 16.0 mpa td 525 oc дистиллят / distillate dn 15.0 мм рр 16.0 мпа тр 525 ос | 50kpf30aa159 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; pраб 0.9 мпа, tраб 104 °с; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку outside containment; pwork 0.9 mpa, twork 104 °s; no special dimension requirements; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.9 | pcs/шт | клапан запорный кплв.491146.033-05 dn=15 p=16мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н10т рабср=дистиллят tрабср=-60...525°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-017-49149890-2003 | 2.исуп.1106115740 | t3/iii | 1038332 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-03-17 00:00:00 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)iii |  | 110.7.2083 | 239 |  | по типу ту tu 3742-017-49149890-2003; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1574 | по типу кплв.491146.033-05 dn 15.0 mm pd 16.0 mpa td 525 oc дистиллят / distillate dn 15.0 мм рр 16.0 мпа тр 525 ос | 50kpf30aa160 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; pраб 0.9 мпа, tраб 104 °с; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку outside containment; pwork 0.9 mpa, twork 104 °s; no special dimension requirements; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.9 | pcs/шт | клапан запорный кплв.491146.033-05 dn=15 p=16мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н10т рабср=дистиллят tрабср=-60...525°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-017-49149890-2003 | 2.исуп.1106115741 | t3/iii | 1038332 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-03-17 00:00:00 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)iii |  | 110.7.2083 | 240 |  | по типу ту tu 3742-017-49149890-2003; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1575 | по типу кплв.491146.033-05 dn 15.0 mm pd 16.0 mpa td 525 oc дистиллят / distillate dn 15.0 мм рр 16.0 мпа тр 525 ос | 50kpf40aa111 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; pраб 0.9 мпа, tраб 104 °с; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку outside containment; pwork 0.9 mpa, twork 104 °s; no special dimension requirements; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.9 | pcs/шт | клапан запорный кплв.491146.033-05 dn=15 p=16мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н10т рабср=дистиллят tрабср=-60...525°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-017-49149890-2003 | 2.исуп.1106115742 | t3/iii | 1038332 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-03-17 00:00:00 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)iii |  | 110.7.2083 | 241 |  | по типу ту tu 3742-017-49149890-2003; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1576 | по типу иусю491246.001 dn 10.0 mm pd 4.0 mpa td 200 oc раствор аммиака/ammonia solution dn 10.0 мм рр 4.0 мпа тр 200 ос | 50lfn20aa109 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; патрубки под приварку outside containment; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан запорный иусю 491246.001-01 dn=15 p=4мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12х18н10т рабср=раствор едкого кали tрабср=-30...200°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii ту 26-07-1573-91 | 2.исуп.1105964403 | t3/iii | 1016036 | 50uma - здание турбины / turbine hall | 2022-03-17 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1) iii |  | 110.7.149.32 | 242 |  | по типу ту тu26-07-1573-91; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1577 | по типу иусю491246.001 dn 10.0 mm pd 4.0 mpa td 200 oc раствор аммиака/ammonia solution dn 10.0 мм рр 4.0 мпа тр 200 ос | 50lfn20aa110 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; патрубки под приварку outside containment; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан запорный иусю 491246.001-01 dn=15 p=4мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12х18н10т рабср=раствор едкого кали tрабср=-30...200°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii ту 26-07-1573-91 | 2.исуп.1105964404 | t3/iii | 1016036 | 50uma - здание турбины / turbine hall | 2022-03-17 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1) iii |  | 110.7.149.32 | 243 |  | по типу ту тu26-07-1573-91; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1578 | по типу иусю491246.001 dn 10.0 mm pd 4.0 mpa td 200 oc раствор аммиака/ammonia solution dn 10.0 мм рр 4.0 мпа тр 200 ос | 50lfn10aa110 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; патрубки под приварку outside containment; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан запорный иусю 491246.001-01 dn=15 p=4мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12х18н10т рабср=раствор едкого кали tрабср=-30...200°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii ту 26-07-1573-91 | 2.исуп.1105964405 | t3/iii | 1016036 | 50uma - здание турбины / turbine hall | 2022-03-17 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1) iii |  | 110.7.149.32 | 244 |  | по типу ту тu26-07-1573-91; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1579 | по типу иусю491246.001 dn 10.0 mm pd 4.0 mpa td 200 oc раствор аммиака/ammonia solution dn 10.0 мм рр 4.0 мпа тр 200 ос | 50lfn10aa111 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; патрубки под приварку outside containment; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан запорный иусю 491246.001-01 dn=15 p=4мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12х18н10т рабср=раствор едкого кали tрабср=-30...200°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii ту 26-07-1573-91 | 2.исуп.1105964406 | t3/iii | 1016036 | 50uma - здание турбины / turbine hall | 2022-03-17 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1) iii |  | 110.7.149.32 | 245 |  | по типу ту тu26-07-1573-91; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1580 | по типу кз21016-015-03 dn 15.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc вода промконтура/intermediate circuit water dn 15.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 50pgb45aa101 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; конструкция соосная; l=158 мм; h=200 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(с-23) dn х s,мм- 18x2 др,мм- 15(+0,18); среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; co-axial structure; l=158 mm; h=200 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(с23) dn х s,mm- 18x2 dcut,mm- 15(+0,18); media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 5 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-015-03 dn=15 p=1.6мпа маткорп=сталь углеродистая ст.20 рабср=вода промконтура tрабср=до 150°с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii тв 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1105974202 | t3/iii | 1033071 | 50uma - здание турбины / turbine hall | 2022-01-10 00:00:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.154.19 | 246 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1581 | по типу кз21016-015-03 dn 15.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc вода промконтура/intermediate circuit water dn 15.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 50pgb45aa103 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; конструкция соосная; l=158 мм; h=200 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(с-23) dn х s,мм- 18x2 др,мм- 15(+0,18); среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; co-axial structure; l=158 mm; h=200 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(с23) dn х s,mm- 18x2 dcut,mm- 15(+0,18); media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 5 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-015-03 dn=15 p=1.6мпа маткорп=сталь углеродистая ст.20 рабср=вода промконтура tрабср=до 150°с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii тв 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1105974203 | t3/iii | 1033071 | 50uma - здание турбины / turbine hall | 2022-01-10 00:00:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.154.19 | 247 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1582 | по типу кз21016-015-03 dn 15.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc вода промконтура/intermediate circuit water dn 15.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 50pgb46aa101 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; конструкция соосная; l=158 мм; h=200 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(с-23) dn х s,мм- 18x2 др,мм- 15(+0,18); среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; co-axial structure; l=158 mm; h=200 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(с23) dn х s,mm- 18x2 dcut,mm- 15(+0,18); media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 5 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-015-03 dn=15 p=1.6мпа маткорп=сталь углеродистая ст.20 рабср=вода промконтура tрабср=до 150°с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii тв 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1105974204 | t3/iii | 1033071 | 50uma - здание турбины / turbine hall | 2022-01-10 00:00:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.154.19 | 248 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1583 | по типу кз21016-015-03 dn 15.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc вода промконтура/intermediate circuit water dn 15.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 50pgb46aa103 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; конструкция соосная; l=158 мм; h=200 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(с-23) dn х s,мм- 18x2 др,мм- 15(+0,18); среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; co-axial structure; l=158 mm; h=200 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(с23) dn х s,mm- 18x2 dcut,mm- 15(+0,18); media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 5 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-015-03 dn=15 p=1.6мпа маткорп=сталь углеродистая ст.20 рабср=вода промконтура tрабср=до 150°с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii тв 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1105974206 | t3/iii | 1033071 | 50uma - здание турбины / turbine hall | 2022-01-10 00:00:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.154.19 | 249 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1584 | по типу кз21016-015-03 dn 15.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc вода промконтура/intermediate circuit water dn 15.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 50pgb47aa101 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; конструкция соосная; l=158 мм; h=200 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(с-23) dn х s,мм- 18x2 др,мм- 15(+0,18); среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; co-axial structure; l=158 mm; h=200 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(с23) dn х s,mm- 18x2 dcut,mm- 15(+0,18); media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 5 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-015-03 dn=15 p=1.6мпа маткорп=сталь углеродистая ст.20 рабср=вода промконтура tрабср=до 150°с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii тв 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1105974207 | t3/iii | 1033071 | 50uma - здание турбины / turbine hall | 2022-01-10 00:00:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.154.19 | 250 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1585 | по типу кз21016-015-03 dn 15.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc вода промконтура/intermediate circuit water dn 15.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 50pgb47aa103 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; конструкция соосная; l=158 мм; h=200 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(с-23) dn х s,мм- 18x2 др,мм- 15(+0,18); среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; co-axial structure; l=158 mm; h=200 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(с23) dn х s,mm- 18x2 dcut,mm- 15(+0,18); media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 5 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-015-03 dn=15 p=1.6мпа маткорп=сталь углеродистая ст.20 рабср=вода промконтура tрабср=до 150°с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii тв 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1105974208 | t3/iii | 1033071 | 50uma - здание турбины / turbine hall | 2022-01-10 00:00:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.154.19 | 251 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1586 | по типу у26161-025-48 (14с17ст21) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 250 oc вода промконтура/intermediate circuit water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 250 ос | 50pgb55aa101 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата; конструкция несоосная; s=40 мм; l=160 мм; h=198 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-22(с-22) dn х s,мм- 32x2 др,мм- 29(+0,21); с патрубками под приварку outside containment; media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate; non-coaxial structure; s=40 mm; l=160 mm; h=198 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(с22) dn х s,mm- 32x2 dcut,mm- 29(+0,21); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-48 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода промконтура спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105974234 | t3/iii | 1030483 | 50uma - здание турбины / turbine hall | 2022-01-10 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.154.24 | 252 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1587 | по типу у26161-025-48 (14с17ст21) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 250 oc вода промконтура/intermediate circuit water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 250 ос | 50pgb55aa103 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата; конструкция несоосная; s=40 мм; l=160 мм; h=198 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-22(с-22) dn х s,мм- 32x2 др,мм- 29(+0,21); с патрубками под приварку outside containment; media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate; non-coaxial structure; s=40 mm; l=160 mm; h=198 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(с22) dn х s,mm- 32x2 dcut,mm- 29(+0,21); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-48 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода промконтура спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105974227 | t3/iii | 1030483 | 50uma - здание турбины / turbine hall | 2022-01-10 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.154.24 | 253 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1588 | по типу у26161-025-48 (14с17ст21) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 250 oc вода промконтура/intermediate circuit water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 250 ос | 50pgb57aa101 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата; конструкция несоосная; s=40 мм; l=160 мм; h=198 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-22(с-22) dn х s,мм- 32x2 др,мм- 29(+0,21); с патрубками под приварку outside containment; media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate; non-coaxial structure; s=40 mm; l=160 mm; h=198 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(с22) dn х s,mm- 32x2 dcut,mm- 29(+0,21); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-48 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода промконтура спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105974228 | t3/iii | 1030483 | 50uma - здание турбины / turbine hall | 2022-01-10 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.154.24 | 254 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1589 | по типу у26161-025-48 (14с17ст21) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 250 oc вода промконтура/intermediate circuit water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 250 ос | 50pgb57aa103 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата; конструкция несоосная; s=40 мм; l=160 мм; h=198 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-22(с-22) dn х s,мм- 32x2 др,мм- 29(+0,21); с патрубками под приварку outside containment; media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate; non-coaxial structure; s=40 mm; l=160 mm; h=198 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(с22) dn х s,mm- 32x2 dcut,mm- 29(+0,21); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-48 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода промконтура спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105974229 | t3/iii | 1030483 | 50uma - здание турбины / turbine hall | 2022-01-10 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.154.24 | 255 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1590 | по типу у26161-025-48 (14с17ст21) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 250 oc вода промконтура/intermediate circuit water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 250 ос | 50pgb59aa101 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата; конструкция несоосная; s=40 мм; l=160 мм; h=198 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-22(с-22) dn х s,мм- 32x2 др,мм- 29(+0,21); с патрубками под приварку outside containment; media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate; non-coaxial structure; s=40 mm; l=160 mm; h=198 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(с22) dn х s,mm- 32x2 dcut,mm- 29(+0,21); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-48 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода промконтура спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105974230 | t3/iii | 1030483 | 50uma - здание турбины / turbine hall | 2022-01-10 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.154.24 | 256 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1591 | по типу у26161-025-48 (14с17ст21) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 250 oc вода промконтура/intermediate circuit water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 250 ос | 50pgb59aa103 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата; конструкция несоосная; s=40 мм; l=160 мм; h=198 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-22(с-22) dn х s,мм- 32x2 др,мм- 29(+0,21); с патрубками под приварку outside containment; media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate; non-coaxial structure; s=40 mm; l=160 mm; h=198 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(с22) dn х s,mm- 32x2 dcut,mm- 29(+0,21); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-48 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода промконтура спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105974231 | t3/iii | 1030483 | 50uma - здание турбины / turbine hall | 2022-01-10 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.154.24 | 257 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1592 | по типу у26161-025-48 (14с17ст21) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 250 oc вода промконтура/intermediate circuit water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 250 ос | 50pgb65aa101 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата; конструкция несоосная; s=40 мм; l=160 мм; h=198 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-22(с-22) dn х s,мм- 32x2 др,мм- 29(+0,21); с патрубками под приварку outside containment; media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate; non-coaxial structure; s=40 mm; l=160 mm; h=198 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(с22) dn х s,mm- 32x2 dcut,mm- 29(+0,21); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-48 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода промконтура спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105971019 | t3/iii | 1030483 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-07-18 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.154.24.1 | 258 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1593 | по типу у26161-025-48 (14с17ст21) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 250 oc вода промконтура/intermediate circuit water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 250 ос | 50pgb65aa103 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата; конструкция несоосная; s=40 мм; l=160 мм; h=198 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-22(с-22) dn х s,мм- 32x2 др,мм- 29(+0,21); с патрубками под приварку outside containment; media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate; non-coaxial structure; s=40 mm; l=160 mm; h=198 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(с22) dn х s,mm- 32x2 dcut,mm- 29(+0,21); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-48 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода промконтура спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105971020 | t3/iii | 1030483 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-07-18 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.154.24.1 | 259 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1594 | по типу у26161-025-48 dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc вода промконтура / intermediate circuit water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50pgb37aa101 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; конструкция несоосная; s=40 мм; l=160 мм; h=198 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-22(с-22) dn х s,мм- 32x2 др,мм- 29(+0,21); среда -вода промконтура (обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии-тринатрий фосфат); с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure; s=40 mm; l=160 mm; h=198 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(с22) dn х s,mm- 32x2 dcut,mm- 29(+0,21); media -intermediate circuit water (demineralized water with addition of corrosion inhibitors-trisodium phosphate ); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-48 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода промконтура спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105974191 | t3/iii | 1030483 | 50uma - здание турбины / turbine hall | 2022-01-10 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2302 | 260 |  | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1595 | по типу у26161-025-48 dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc вода промконтура / intermediate circuit water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50pgb37aa103 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; конструкция несоосная; s=40 мм; l=160 мм; h=198 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-22(с-22) dn х s,мм- 32x2 др,мм- 29(+0,21); среда -вода промконтура (обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии-тринатрий фосфат); с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure; s=40 mm; l=160 mm; h=198 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(с22) dn х s,mm- 32x2 dcut,mm- 29(+0,21); media -intermediate circuit water (demineralized water with addition of corrosion inhibitors-trisodium phosphate ); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-48 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода промконтура спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105974192 | t3/iii | 1030483 | 50uma - здание турбины / turbine hall | 2022-01-10 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2302 | 261 |  | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1596 | по типу у26161-025-48 dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc вода промконтура / intermediate circuit water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50pgb37aa104 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; конструкция несоосная; s=40 мм; l=160 мм; h=198 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-22(с-22) dn х s,мм- 32x2 др,мм- 29(+0,21); среда -вода промконтура (обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии-тринатрий фосфат); с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure; s=40 mm; l=160 mm; h=198 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(с22) dn х s,mm- 32x2 dcut,mm- 29(+0,21); media -intermediate circuit water (demineralized water with addition of corrosion inhibitors-trisodium phosphate ); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-48 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода промконтура спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105974193 | t3/iii | 1030483 | 50uma - здание турбины / turbine hall | 2022-01-10 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2302 | 262 |  | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1597 | по типу у26161-025-48 dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc вода промконтура / intermediate circuit water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50pgb37aa106 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; конструкция несоосная; s=40 мм; l=160 мм; h=198 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-22(с-22) dn х s,мм- 32x2 др,мм- 29(+0,21); среда -вода промконтура (обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии-тринатрий фосфат); с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure; s=40 mm; l=160 mm; h=198 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(с22) dn х s,mm- 32x2 dcut,mm- 29(+0,21); media -intermediate circuit water (demineralized water with addition of corrosion inhibitors-trisodium phosphate ); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-48 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода промконтура спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105974194 | t3/iii | 1030483 | 50uma - здание турбины / turbine hall | 2022-01-10 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2302 | 263 |  | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1598 | по типу у26161-025-48, т3 (14с17ст21) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc вода промконтура / intermediate circuit water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50pgb39aa110 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; конструкция несоосная; s=40 мм; l=160 мм; h=198 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-22(с-22) dn х s,мм- 32x2 др,мм- 29(+0,21); среда -вода промконтура (обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии-тринатрий фосфат); с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure; s=40 mm; l=160 mm; h=198 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(с22) dn х s,mm- 32x2 dcut,mm- 29(+0,21); media -intermediate circuit water (demineralized water with addition of corrosion inhibitors-trisodium phosphate ); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-48 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода промконтура спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105974257 | t3/iii | 1030483 | 50uma - здание турбины / turbine hall | 2022-01-10 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2305 | 264 |  | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1599 | по типу у26161-025-48, т3 (14с17ст21) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc вода промконтура / intermediate circuit water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50pgb39aa112 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; конструкция несоосная; s=40 мм; l=160 мм; h=198 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-22(с-22) dn х s,мм- 32x2 др,мм- 29(+0,21); среда -вода промконтура (обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии-тринатрий фосфат); с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure; s=40 mm; l=160 mm; h=198 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(с22) dn х s,mm- 32x2 dcut,mm- 29(+0,21); media -intermediate circuit water (demineralized water with addition of corrosion inhibitors-trisodium phosphate ); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-48 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода промконтура спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105974258 | t3/iii | 1030483 | 50uma - здание турбины / turbine hall | 2022-01-10 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2305 | 265 |  | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1600 | по типу кзо 0205-050-06.33 dn 50.0 mm pd 2.5 mpa td 60 oc обессоленная вода / demin. water dn 50.0 мм рр 2.5 мпа тр 60 ос | 50pgb39aa113 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; конструкция несоосная; s=65 мм; l= 230мм; h=200 мм; разделка кромок 52(+0.3); под приварку 57х3; тип шва 1-23; патрубки под приварку outside containment; non-coaxial structure; s=65 mm; l= 230mm; h=200 mm; edge preparation 52(+0.3); weld-type 57х3; type of weld seam 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 19 | pcs/шт | клапан запорный кзо 0205-050-06.33 dn=50 p=2.5мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12х18н9т рабср=вода обессоленная tрабср=0...60 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-004-29012225-2005 | 2.исуп.1105974259 | t3/iii | 878556 | 50uma - здание турбины / turbine hall | 2022-01-10 00:00:00 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2306 | 266 |  | по типу ту tu 3742-004-29012225-2005; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1601 | по типу иусю.491246.001-04 dn 10.0 mm pd 4.0 mpa td 200 oc обессоленная вода/demin. water dn 10.0 мм рр 4.0 мпа тр 200 ос | 50pgb48aa101 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; конструкция соосная; l=80мм; h=110 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-22 (с-22), dn х s 14х2, др=11+0,18 мм; патрубки под приварку outside containment; co-axial structure; l=80mm; h=110 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22 (с-22), dn х s 14х2 mm, dcut 11+0,18 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан запорный иусю.491246.001-04 dn=10 p=4мпа маткорп=сталь углеродистая ст.20 рабср=вода обессоленная tрабср=-30...200°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii ту 26-07-1573-91 | 2.исуп.1105974290 | t3/iii | 1041581 | 50uma - здание турбины / turbine hall | 2022-01-10 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.152.2 | 267 |  | по типу ту тu3741-108-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1602 | по типу иусю.491246.001-04 dn 10.0 mm pd 4.0 mpa td 200 oc обессоленная вода/demin. water dn 10.0 мм рр 4.0 мпа тр 200 ос | 50pgb48aa103 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; конструкция соосная; l=80мм; h=110 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-22 (с-22), dn х s 14х2, др=11+0,18 мм; патрубки под приварку outside containment; co-axial structure; l=80mm; h=110 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22 (с-22), dn х s 14х2 mm, dcut 11+0,18 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан запорный иусю.491246.001-04 dn=10 p=4мпа маткорп=сталь углеродистая ст.20 рабср=вода обессоленная tрабср=-30...200°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii ту 26-07-1573-91 | 2.исуп.1105974291 | t3/iii | 1041581 | 50uma - здание турбины / turbine hall | 2022-01-10 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.152.2 | 268 |  | по типу ту тu26-07-1573-91; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1603 | по типу иусю.491246.001-04 dn 10.0 mm pd 4.0 mpa td 200 oc обессоленная вода/demin. water dn 10.0 мм рр 4.0 мпа тр 200 ос | 50pgb51aa101 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; конструкция соосная; l=80мм; h=110 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-22 (с-22), dn х s 14х2, др=11+0,18 мм; патрубки под приварку outside containment; co-axial structure; l=80mm; h=110 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22 (с-22), dn х s 14х2 mm, dcut 11+0,18 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан запорный иусю.491246.001-04 dn=10 p=4мпа маткорп=сталь углеродистая ст.20 рабср=вода обессоленная tрабср=-30...200°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii ту 26-07-1573-91 | 2.исуп.1105974292 | t3/iii | 1041581 | 50uma - здание турбины / turbine hall | 2022-01-10 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.152.2 | 269 |  | по типу ту тu26-07-1573-91; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1604 | по типу иусю.491246.001-04 dn 10.0 mm pd 4.0 mpa td 200 oc обессоленная вода/demin. water dn 10.0 мм рр 4.0 мпа тр 200 ос | 50pgb51aa103 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; конструкция соосная; l=80мм; h=110 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-22 (с-22), dn х s 14х2, др=11+0,18 мм; патрубки под приварку outside containment; co-axial structure; l=80mm; h=110 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22 (с-22), dn х s 14х2 mm, dcut 11+0,18 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан запорный иусю.491246.001-04 dn=10 p=4мпа маткорп=сталь углеродистая ст.20 рабср=вода обессоленная tрабср=-30...200°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii ту 26-07-1573-91 | 2.исуп.1105974293 | t3/iii | 1041581 | 50uma - здание турбины / turbine hall | 2022-01-10 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.152.2 | 270 |  | по типу ту тu26-07-1573-91; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1605 | по типу иусю.491246.001-04 dn 10.0 mm pd 4.0 mpa td 200 oc обессоленная вода/demin. water dn 10.0 мм рр 4.0 мпа тр 200 ос | 50pgb53aa101 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; конструкция соосная; l=80мм; h=110 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-22 (с-22), dn х s 14х2, др=11+0,18 мм; патрубки под приварку outside containment; co-axial structure; l=80mm; h=110 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22 (с-22), dn х s 14х2 mm, dcut 11+0,18 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан запорный иусю.491246.001-04 dn=10 p=4мпа маткорп=сталь углеродистая ст.20 рабср=вода обессоленная tрабср=-30...200°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii ту 26-07-1573-91 | 2.исуп.1105974294 | t3/iii | 1041581 | 50uma - здание турбины / turbine hall | 2022-01-10 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.152.2 | 271 |  | по типу ту тu26-07-1573-91; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1606 | по типу иусю.491246.001-04 dn 10.0 mm pd 4.0 mpa td 200 oc обессоленная вода/demin. water dn 10.0 мм рр 4.0 мпа тр 200 ос | 50pgb53aa103 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; конструкция соосная; l=80мм; h=110 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-22 (с-22), dn х s 14х2, др=11+0,18 мм; патрубки под приварку outside containment; co-axial structure; l=80mm; h=110 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22 (с-22), dn х s 14х2 mm, dcut 11+0,18 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан запорный иусю.491246.001-04 dn=10 p=4мпа маткорп=сталь углеродистая ст.20 рабср=вода обессоленная tрабср=-30...200°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii ту 26-07-1573-91 | 2.исуп.1105974295 | t3/iii | 1041581 | 50uma - здание турбины / turbine hall | 2022-01-10 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.152.2 | 272 |  | по типу ту тu26-07-1573-91; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1607 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc сжатый воздух/compressed air dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 50ldb10aa110 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция соосная; требования к габаритным размерам не предъявляются; фланцеове соединение outside containment; co-axial structure; no special dimension requirements; flange connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1105963064 | t3/iii | 877624 | 50uma - здание турбины / turbine hall | 2021-12-11 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.54 | 273 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1608 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc сжатый воздух/compressed air dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 50ldb10aa123 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция соосная; требования к габаритным размерам не предъявляются; фланцеове соединение outside containment; co-axial structure; no special dimension requirements; flange connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1105963068 | t3/iii | 877624 | 50uma - здание турбины / turbine hall | 2021-12-11 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.54 | 274 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1609 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc сжатый воздух/compressed air dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 50ldb10aa140 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция соосная; требования к габаритным размерам не предъявляются; фланцеове соединение outside containment; co-axial structure; no special dimension requirements; flange connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1105963069 | t3/iii | 877624 | 50uma - здание турбины / turbine hall | 2021-12-11 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.54 | 275 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1610 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc сжатый воздух/compressed air dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 50ldb10aa141 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция соосная; требования к габаритным размерам не предъявляются; фланцеове соединение outside containment; co-axial structure; no special dimension requirements; flange connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1105963070 | t3/iii | 877624 | 50uma - здание турбины / turbine hall | 2021-12-11 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.54 | 276 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1611 | по типу am20391-100-00 dn 100.0 mm pd 1.0 mpa td 250 oc пульпа/pulp dn 100.0 мм рр 1.0 мпа тр 250 ос | 50ldb10aa103 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция прямоточная; конструкция соосная; l=430мм; h=470мм; h=620мм; тип сварного соединения 1-25-1; с патрубками под приварку outside containment; design direct-flow; co-axial structure; l=430mm; h=470mm; h=620mm; type of weld joint 1-25-1; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 81.5 | pcs/шт | клапан запорный ам20391-100-00 dn=100 p=1.0мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=пульпа tрабср=0...250 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii армк 3742.10 201 ту | 2.исуп.1105963065 | t3/iii | 877435 | 50uma - здание турбины / turbine hall | 2021-12-11 00:00:00 | 81.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.109.160 | 277 |  | по типу армк 3742.10 201 ту tu; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1612 | по типу am20391-100-00 dn 100.0 mm pd 1.0 mpa td 250 oc пульпа/pulp dn 100.0 мм рр 1.0 мпа тр 250 ос | 50ldb10aa104 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция прямоточная; конструкция соосная; l=430мм; h=470мм; h=620мм; тип сварного соединения 1-25-1; с патрубками под приварку outside containment; design direct-flow; co-axial structure; l=430mm; h=470mm; h=620mm; type of weld joint 1-25-1; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 81.5 | pcs/шт | клапан запорный ам20391-100-00 dn=100 p=1.0мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=пульпа tрабср=0...250 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii армк 3742.10 201 ту | 2.исуп.1105963073 | t3/iii | 877435 | 50uma - здание турбины / turbine hall | 2021-12-11 00:00:00 | 81.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.109.160 | 278 |  | по типу армк 3742.10 201 ту tu; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1613 | по типу am20391-100-00 dn 100.0 mm pd 1.0 mpa td 250 oc пульпа/pulp dn 100.0 мм рр 1.0 мпа тр 250 ос | 50ldb10aa116 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция прямоточная; конструкция соосная; l=430мм; h=470мм; h=620мм; тип сварного соединения 1-25-1; с патрубками под приварку outside containment; design direct-flow; co-axial structure; l=430mm; h=470mm; h=620mm; type of weld joint 1-25-1; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 81.5 | pcs/шт | клапан запорный ам20391-100-00 dn=100 p=1.0мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=пульпа tрабср=0...250 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii армк 3742.10 201 ту | 2.исуп.1105963074 | t3/iii | 877435 | 50uma - здание турбины / turbine hall | 2021-12-11 00:00:00 | 81.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.109.160 | 279 |  | по типу армк 3742.10 201 ту tu; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1614 | по типу am20391-100-00 dn 100.0 mm pd 1.0 mpa td 250 oc пульпа/pulp dn 100.0 мм рр 1.0 мпа тр 250 ос | 50ldb10aa117 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция прямоточная; конструкция соосная; l=430мм; h=470мм; h=620мм; тип сварного соединения 1-25-1; с патрубками под приварку outside containment; design direct-flow; co-axial structure; l=430mm; h=470mm; h=620mm; type of weld joint 1-25-1; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 81.5 | pcs/шт | клапан запорный ам20391-100-00 dn=100 p=1.0мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=пульпа tрабср=0...250 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii армк 3742.10 201 ту | 2.исуп.1105963075 | t3/iii | 877435 | 50uma - здание турбины / turbine hall | 2021-12-11 00:00:00 | 81.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.109.160 | 280 |  | по типу армк 3742.10 201 ту tu; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1615 | по типу у26161-015-06 (14нж17ст19) dn 15.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc конденсат / condensate dn 15.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50ldb10aa144 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; несоосная s=24 мм; l= 130 мм; h=153 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-23(с-23) dn х s,мм- 18х2,5 др,мм- 13(+0,3); с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure s=24 mm; l= 130 mm; h=153 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(с23) dn х s,mm- 18х2,5 dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.43 | pcs/шт | клапан запорный у26161-015-06 dn=15 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12х18н9т рабср=дистиллят tрабср=0...350°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 2 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105963081 | t3/iii | 1015551 | 50uma - здание турбины / turbine hall | 2022-03-11 00:00:00 | 2.43 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2673 | 281 |  | по типу ту tu 26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1616 | по типу к326161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc конденсат / condensate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50ldb10aa146 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда- конденсат, регенерационные растворы конструкция несоосная; l=100мм; h=160мм; h=310мм; s=15мм; тип сварного соединения -1-23 (с-23); патрубки под приварку outside containment; media- condensate, regenerants; non-coaxial structure; l=100mm; h=160mm; h=310mm; s=15mm; type of weld joint -1-23 (с23); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105963083 | t3/iii | 1015435 | 50uma - здание турбины / turbine hall | 2022-03-11 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2674 | 282 |  | по типу тu3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1617 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc обессоленная вода / demin. water dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50ldb10aa105 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция несоосная; l=230 мм; h=178 мм; s=70 мм; тип сварного соединения- 1-23(c-23) ; с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure; l=230 mm; h=178 mm; s=70 mm; type of weld joint- 1-23(c-23) ; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105963084 | t3/iii | 876935 | 50uma - здание турбины / turbine hall | 2021-12-11 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2675 | 283 |  | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1618 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc обессоленная вода / demin. water dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50ldb10aa118 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция несоосная; l=230 мм; h=178 мм; s=70 мм; тип сварного соединения- 1-23(c-23) ; с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure; l=230 mm; h=178 mm; s=70 mm; type of weld joint- 1-23(c-23) ; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105963085 | t3/iii | 876935 | 50uma - здание турбины / turbine hall | 2021-12-11 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2675 | 284 |  | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1619 | по типу кзо 0205-10-06 dn 10.0 mm pd 2.5 mpa td 85 oc обессоленная вода/demin. water dn 10.0 мм рр 2.5 мпа тр 85 ос | 50ldb10aa142 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; тип сварного соединения 1-23 (с-23); патрубки под приварку outside containment; no special dimension requirements; type of weld joint 1-23 (с23); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2 | pcs/шт | клапан запорный кзо 0205-010-06 dn=10 p=25кгс/см^2 маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=вода обессоленная tрабср=85 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii ту 3742-004-29012225-2005 | 2.исуп.1105963087 | t3/iii | 1035314 | 50uma - здание турбины / turbine hall | 2022-03-11 00:00:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.95 | 285 |  | по типу ту tu 3742-004-29012225-2005; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1620 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc конденсат/condensate dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 50ldb10aa113 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция соосная; l = 230 мм, h = 401 мм, h = 550 мм, тип сварного соединения - 1-23 (с-23); фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; co-axial structure; l = 230 mm, h = 401 mm, h = 550 mm, type of weld joint - 1-23 (с23); welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1105963088 | t3/iii | 877624 | 50uma - здание турбины / turbine hall | 2021-12-11 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.103 | 286 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1621 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc конденсат/condensate dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 50ldb10aa126 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция соосная; l = 230 мм, h = 401 мм, h = 550 мм, тип сварного соединения - 1-23 (с-23); фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; co-axial structure; l = 230 mm, h = 401 mm, h = 550 mm, type of weld joint - 1-23 (с23); welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1105963090 | t3/iii | 877624 | 50uma - здание турбины / turbine hall | 2021-12-11 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.103 | 287 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1622 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc конденсат/condensate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50ldb10aa108 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105963091 | t3/iii | 1015435 | 50uma - здание турбины / turbine hall | 2022-03-11 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.104 | 288 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1623 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc конденсат/condensate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50ldb10aa109 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105963092 | t3/iii | 1015435 | 50uma - здание турбины / turbine hall | 2022-03-11 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.104 | 289 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1624 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc конденсат/condensate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50ldb10aa121 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105963093 | t3/iii | 1015435 | 50uma - здание турбины / turbine hall | 2022-03-11 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.104 | 290 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1625 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc конденсат/condensate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50ldb10aa122 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105963094 | t3/iii | 1015435 | 50uma - здание турбины / turbine hall | 2022-03-11 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.104 | 291 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1626 | по типу у26161-015-06 (14нж17ст19) dn 15.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc конденсат/condensate dn 15.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50ldb10aa138 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; несоосная s=24 мм; l= 130 мм; h=153 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-23(с-23) dn х s,мм- 18х2,5 др,мм- 13(+0,3); с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure s=24 mm; l= 130 mm; h=153 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(с23) dn х s,mm- 18х2,5 dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.43 | pcs/шт | клапан запорный у26161-015-06 dn=15 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12х18н9т рабср=дистиллят tрабср=0...350°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 2 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105963095 | t3/iii | 1015551 | 50uma - здание турбины / turbine hall | 2022-03-11 00:00:00 | 2.43 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.105 | 292 |  | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1627 | по типу у26161-050-48, (14с17ст21) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc сжатый воздух/compressed air dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50ldb10aa133 | carbon steelCS.ст. | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция несоосная; s=65 мм; l=230 мм; h=194 мм; тип разделки- 1-23(с-23) dn х s,мм- 57х3 др,мм-52(+0,3); с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure; s=65 mm; l=230 mm; h=194 mm; type- 1-23(с23) dn х s,mm- 57х3 dcut,mm-52(+0,3); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-48 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=конденсат tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii qa4 ухл 3 ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105963072 | t3/iii | 861155 | 50uma - здание турбины / turbine hall | 2021-12-11 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.154.63 | 293 |  | по типу ту tu 26-07-382-82; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1628 | по типу у26161-025-48 (14с17ст21) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc обессоленная вода/demin. water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50pgb65aa104 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5;среда - обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии-тринатрий фосфат; l=160 мм; s=40 мм; h=198 мм; h=350мм; тип сварного соединения 1-22; с патрубками под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5;media - demineralized water with addition of corrosion inhibitors-trisodium phosphate ; l=160 mm; s=40 mm; h=198 mm; h=350mm; type of weld joint 1-22; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-48 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода промконтура спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105971030 | t3/iii | 1030483 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-01-10 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2309 | 294 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1629 | по типу у26161-025-48 (14с17ст21) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc обессоленная вода/demin. water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50pgb65aa106 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5;среда - обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии-тринатрий фосфат; l=160 мм; s=40 мм; h=198 мм; h=350мм; тип сварного соединения 1-22; с патрубками под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5;media - demineralized water with addition of corrosion inhibitors-trisodium phosphate ; l=160 mm; s=40 mm; h=198 mm; h=350mm; type of weld joint 1-22; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-48 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода промконтура спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105971031 | t3/iii | 1030483 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-01-10 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2309 | 295 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1630 | по типу у26161-025-48 (14с17ст21) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc обессоленная вода/demin. water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50pgb65aa107 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5;среда - обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии-тринатрий фосфат; l=160 мм; s=40 мм; h=198 мм; h=350мм; тип сварного соединения 1-22; с патрубками под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5;media - demineralized water with addition of corrosion inhibitors-trisodium phosphate ; l=160 mm; s=40 mm; h=198 mm; h=350mm; type of weld joint 1-22; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-48 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода промконтура спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105971032 | t3/iii | 1030483 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-01-10 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2309 | 296 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1631 | по типу у26161-025-48 (14с17ст21) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc обессоленная вода/demin. water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50pgb65aa109 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5;среда - обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии-тринатрий фосфат; l=160 мм; s=40 мм; h=198 мм; h=350мм; тип сварного соединения 1-22; с патрубками под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5;media - demineralized water with addition of corrosion inhibitors-trisodium phosphate ; l=160 mm; s=40 mm; h=198 mm; h=350mm; type of weld joint 1-22; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-48 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода промконтура спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105971033 | t3/iii | 1030483 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-01-10 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2309 | 297 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1632 | по типу у26161-025-48 (14с17ст21) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc обессоленная вода/demin. water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50pgb69aa101 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5;среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата s=40 мм; l=160 мм; h=198 мм; h=350мм; тип сварного соединения 1-22; с патрубками под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5;media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate s=40 mm; l=160 mm; h=198 mm; h=350mm; type of weld joint 1-22; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-48 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода промконтура спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105971034 | t3/iii | 1030483 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-01-10 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2311 | 298 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1633 | по типу у26161-025-48 (14с17ст21) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc обессоленная вода/demin. water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50pgb69aa103 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5;среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата s=40 мм; l=160 мм; h=198 мм; h=350мм; тип сварного соединения 1-22; с патрубками под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5;media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate s=40 mm; l=160 mm; h=198 mm; h=350mm; type of weld joint 1-22; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-48 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода промконтура спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105971035 | t3/iii | 1030483 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-01-10 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2311 | 299 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1634 | по типу у26161-025-48 (14с17ст21) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc обессоленная вода/demin. water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50pgb69aa104 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5;среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата s=40 мм; l=160 мм; h=198 мм; h=350мм; тип сварного соединения 1-22; с патрубками под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5;media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate s=40 mm; l=160 mm; h=198 mm; h=350mm; type of weld joint 1-22; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-48 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода промконтура спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105971036 | t3/iii | 1030483 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-01-10 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2311 | 300 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1635 | по типу у26161-025-48 (14с17ст21) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc обессоленная вода/demin. water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50pgb69aa106 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5;среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата s=40 мм; l=160 мм; h=198 мм; h=350мм; тип сварного соединения 1-22; с патрубками под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5;media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate s=40 mm; l=160 mm; h=198 mm; h=350mm; type of weld joint 1-22; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-48 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода промконтура спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105971037 | t3/iii | 1030483 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-01-10 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2311 | 301 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1636 | по типу у26161-025-48 (14с17ст21) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc обессоленная вода/demin. water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50pgb69aa107 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5;среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата s=40 мм; l=160 мм; h=198 мм; h=350мм; тип сварного соединения 1-22; с патрубками под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5;media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate s=40 mm; l=160 mm; h=198 mm; h=350mm; type of weld joint 1-22; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-48 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода промконтура спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105971038 | t3/iii | 1030483 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-01-10 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2311 | 302 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1637 | по типу у26161-025-48 (14с17ст21) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc обессоленная вода/demin. water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50pgb69aa109 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5;среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата s=40 мм; l=160 мм; h=198 мм; h=350мм; тип сварного соединения 1-22; с патрубками под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5;media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate s=40 mm; l=160 mm; h=198 mm; h=350mm; type of weld joint 1-22; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-48 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода промконтура спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105971039 | t3/iii | 1030483 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-01-10 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2311 | 303 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1638 | по типу у26161-025-48 (14с17ст21) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc обессоленная вода/demin. water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50pgb69aa110 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5;среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата s=40 мм; l=160 мм; h=198 мм; h=350мм; тип сварного соединения 1-22; с патрубками под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5;media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate s=40 mm; l=160 mm; h=198 mm; h=350mm; type of weld joint 1-22; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-48 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода промконтура спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105971040 | t3/iii | 1030483 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-01-10 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2311 | 304 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1639 | по типу у26161-025-48 (14с17ст21) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc обессоленная вода/demin. water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50pgb69aa112 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5;среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата s=40 мм; l=160 мм; h=198 мм; h=350мм; тип сварного соединения 1-22; с патрубками под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5;media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate s=40 mm; l=160 mm; h=198 mm; h=350mm; type of weld joint 1-22; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-48 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода промконтура спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105971041 | t3/iii | 1030483 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-01-10 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2311 | 305 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1640 | по типу у26161-025-48 (14с17ст21) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc обессоленная вода/demin. water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50pgb69aa113 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5;среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата s=40 мм; l=160 мм; h=198 мм; h=350мм; тип сварного соединения 1-22; с патрубками под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5;media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate s=40 mm; l=160 mm; h=198 mm; h=350mm; type of weld joint 1-22; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-48 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода промконтура спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105971042 | t3/iii | 1030483 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-01-10 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2311 | 306 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1641 | по типу у26161-025-48 (14с17ст21) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc обессоленная вода/demin. water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50pgb69aa115 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5;среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата s=40 мм; l=160 мм; h=198 мм; h=350мм; тип сварного соединения 1-22; с патрубками под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5;media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate s=40 mm; l=160 mm; h=198 mm; h=350mm; type of weld joint 1-22; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-48 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода промконтура спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105971043 | t3/iii | 1030483 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-01-10 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2311 | 307 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1642 | по типу у26161-025-48 (14с17ст21) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc обессоленная вода/demin. water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50pgb69aa116 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5;среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата s=40 мм; l=160 мм; h=198 мм; h=350мм; тип сварного соединения 1-22; с патрубками под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5;media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate s=40 mm; l=160 mm; h=198 mm; h=350mm; type of weld joint 1-22; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-48 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода промконтура спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105971044 | t3/iii | 1030483 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-01-10 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2311 | 308 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1643 | по типу у26161-025-48 (14с17ст21) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc обессоленная вода/demin. water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50pgb69aa118 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5;среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата s=40 мм; l=160 мм; h=198 мм; h=350мм; тип сварного соединения 1-22; с патрубками под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5;media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate s=40 mm; l=160 mm; h=198 mm; h=350mm; type of weld joint 1-22; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-48 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода промконтура спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105971045 | t3/iii | 1030483 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-01-10 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2311 | 309 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1644 | по типу у26161-025-48 (14с17ст21) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc обессоленная вода/demin. water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50pgb69aa119 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5;среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата s=40 мм; l=160 мм; h=198 мм; h=350мм; тип сварного соединения 1-22; с патрубками под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5;media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate s=40 mm; l=160 mm; h=198 mm; h=350mm; type of weld joint 1-22; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-48 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода промконтура спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105971065 | t3/iii | 1030483 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-01-10 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2311 | 310 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1645 | по типу у26161-025-48 (14с17ст21) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc обессоленная вода/demin. water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50pgb69aa121 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5;среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата s=40 мм; l=160 мм; h=198 мм; h=350мм; тип сварного соединения 1-22; с патрубками под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5;media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate s=40 mm; l=160 mm; h=198 mm; h=350mm; type of weld joint 1-22; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-48 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода промконтура спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105971046 | t3/iii | 1030483 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-01-10 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2311 | 311 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1646 | по типу у26161-025-48 (14с17ст21) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc обессоленная вода/demin. water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50pgb69aa122 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5;среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата s=40 мм; l=160 мм; h=198 мм; h=350мм; тип сварного соединения 1-22; с патрубками под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5;media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate s=40 mm; l=160 mm; h=198 mm; h=350mm; type of weld joint 1-22; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-48 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода промконтура спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105971047 | t3/iii | 1030483 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-01-10 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2311 | 312 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1647 | по типу у26161-025-48 (14с17ст21) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc обессоленная вода/demin. water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50pgb69aa124 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5;среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата s=40 мм; l=160 мм; h=198 мм; h=350мм; тип сварного соединения 1-22; с патрубками под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5;media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate s=40 mm; l=160 mm; h=198 mm; h=350mm; type of weld joint 1-22; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-48 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода промконтура спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105971048 | t3/iii | 1030483 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-01-10 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2311 | 313 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1648 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc вода /water dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50ldr40aa112 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; с патрубками под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105970525 | t3/iii | 1015435 | 50uma - здание турбины / turbine hall | 2022-03-11 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.38 | 314 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1649 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc вода /water dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50ldr20aa118 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; с патрубками под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105970526 | t3/iii | 1015435 | 50uma - здание турбины / turbine hall | 2022-03-11 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.38 | 315 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1650 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc вода /water dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50ldr20aa119 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; с патрубками под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105970527 | t3/iii | 1015435 | 50uma - здание турбины / turbine hall | 2022-03-11 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.38 | 316 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1651 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc вода /water dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50ldr30aa116 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; с патрубками под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105970528 | t3/iii | 1015435 | 50uma - здание турбины / turbine hall | 2022-03-11 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.38 | 317 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1652 | по типу у26161-015м1-08 dn 15.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc вода /water dn 15.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 50ldr30aa117 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция несоосная; s=24 мм; l=130 мм; h=153 мм; тип сварного соединения - 1-23; с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure; s=24 mm; l=130 mm; h=153 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-015м1-08 dn=15 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=теплоноситель 1 контура спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 3сiiiв tрасч=250 °с ту 26-07-573-98 | 2.исуп.1105970529 | t3/iii | 987967 | 50uma - здание турбины / turbine hall | 2022-03-11 00:00:00 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.39 | 318 |  | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1653 | по типу у26161-015м1-08 dn 15.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc вода /water dn 15.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 50ldr30aa118 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция несоосная; s=24 мм; l=130 мм; h=153 мм; тип сварного соединения - 1-23; с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure; s=24 mm; l=130 mm; h=153 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-015м1-08 dn=15 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=теплоноситель 1 контура спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 3сiiiв tрасч=250 °с ту 26-07-573-98 | 2.исуп.1105970530 | t3/iii | 987967 | 50uma - здание турбины / turbine hall | 2022-03-11 00:00:00 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.39 | 319 |  | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1654 | по типу нг26524-025маэ-50,т3 dn 25.0 mm pd 12.0 mpa td 250 oc обессоленная вода/demin. water dn 25.0 мм рр 12.0 мпа тр 250 ос | 50kwb50aa102 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; l=160 мм, h=335 мм, h=500 мм, тип сварного соединения - 1-23; с патрубками под приварку outside containment; l=160 mm, h=335 mm, h=500 mm, type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный нг26524-025маэ-50 dn=25 p=12мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода обессоленная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной с замком 3сiiiа tрасч=250 °с т 3 iii ту 3742-031-49149890-2006 | 2.исуп.1105964605 | t3/iii | 1030246 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.152 | 320 |  | по типу ту3742-031-49149890-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1655 | по типу нг26524-010маэ-76 dn 10.0 mm pd 12.0 mpa td 250 oc обессоленная вода/demin. water dn 10.0 мм рр 12.0 мпа тр 250 ос | 50kwb52aa101 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; l=130 мм, h=304 мм, h=400 мм, s=24 мм, тип сварного соединения - 1-22; с патрубками под приварку outside containment; l=130 mm, h=304 mm, h=400 mm, s=24 mm, type of weld joint - 1-22; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 9.5 | pcs/шт | клапан запорный нг26524-010маэ-76 dn=10 p=12мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода обессоленная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной с замком tрасч=250 °с 4 н ii т 3 iii ту 3742-031-49149890-2006 | 2.исуп.1105964606 | t3/iii | 1031384 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.154.2 | 321 |  | по типу tu ту 3742-031-49149890-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1656 | по типу кз21016-080-02 dn 80.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc обессоленная вода/demin. water dn 80.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 50ldp50aa107 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция несоосна; l=310 мм, s =140 мм, h=355 мм, h=505 мм (для монтажа), фланцевое соединение; outside containment; design structure non-coaxial; l=310 mm, s =140 mm, h=355 mm, h=505 mm (for mounting), flange connection; | qnc | 1 | Shut-off valve | 60 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-080-02 dn=80 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода обессоленная tрабср=до 150°с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н iii тв 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1105971078 | t3/iii | 1033082 | 50uma - здание турбины / turbine hall | 2022-03-11 00:00:00 | 60 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.41 | 322 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1657 | по типу у26161-032-06 (14нж17ст19) dn 32.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc конц. серная кислота/concentrated sulfuric acid dn 32.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50ldp10aa101 | SS+NP | , 4/ iii | вне оболочки; материал должен быть стойким к воздействию серной кислоты (возможно фторопласт); рраб 0.33 мпа траб 45 ос; конструкция соосная; требования к габаритным размерам не предъявляются; тип сварного соединения - 1-23 (с-23); с патрубками под приварку outside containment; construction material shall be tolerant to effects of sulphuric acid (e.g. fluoroplastic); pwork 0.33 mpa twork 45 c co-axial structure; no special dimension requirements; type of weld joint - 1-23 (с23); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 10.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-032-06 dn=32 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12x18h9t рабср=конденсат спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105971082 | t3/iii | 1030521 | 50uma - здание турбины / turbine hall | 2022-03-11 00:00:00 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.43.1 | 323 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1658 | по типу у26161-032-06 (14нж17ст19) dn 32.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc конц. серная кислота/concentrated sulfuric acid dn 32.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50ldp10aa102 | SS+NP | , 4/ iii | вне оболочки; материал должен быть стойким к воздействию серной кислоты (возможно фторопласт); рраб 0.33 мпа траб 45 ос; конструкция соосная; требования к габаритным размерам не предъявляются; тип сварного соединения - 1-23 (с-23); с патрубками под приварку outside containment; construction material shall be tolerant to effects of sulphuric acid (e.g. fluoroplastic); pwork 0.33 mpa twork 45 c co-axial structure; no special dimension requirements; type of weld joint - 1-23 (с23); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 10.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-032-06 dn=32 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12x18h9t рабср=конденсат спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105971083 | t3/iii | 1030521 | 50uma - здание турбины / turbine hall | 2022-03-11 00:00:00 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.43.1 | 324 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1659 | по типу у26161-032-06 (14нж17ст19) dn 32.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc едкий натр/sodium hydroxide dn 32.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50ldp20aa101 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция соосная; требования к габаритным размерам не предъявляются; тип сварного соединения - 1-23 (с-23); с патрубками под приварку outside containment; co-axial structure; no special dimension requirements; type of weld joint - 1-23 (с23); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 10.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-032-06 dn=32 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12x18h9t рабср=конденсат спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105971084 | t3/iii | 1030521 | 50uma - здание турбины / turbine hall | 2022-03-11 00:00:00 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.43 | 325 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1660 | по типу у26161-032-06 (14нж17ст19) dn 32.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc едкий натр/sodium hydroxide dn 32.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50ldp20aa102 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция соосная; требования к габаритным размерам не предъявляются; тип сварного соединения - 1-23 (с-23); с патрубками под приварку outside containment; co-axial structure; no special dimension requirements; type of weld joint - 1-23 (с23); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 10.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-032-06 dn=32 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12x18h9t рабср=конденсат спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105971085 | t3/iii | 1030521 | 50uma - здание турбины / turbine hall | 2022-03-11 00:00:00 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.43 | 326 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1661 | по типу кз21040-025-01 dn 25.0 mm pd 4.0 mpa td 50 oc конц. серная кислота/concentrated sulfuric acid dn 25.0 мм рр 4.0 мпа тр 50 ос | 50ldp10aa104 | SS+NP | , 4/ iii | материал должен быть стойким к воздействию серной кислоты (возможно фторопласт); рраб 1.8 мпа траб 45 ос; требования к габаритным размерам не предъявляются, фланцевое соединение; construction material shall be tolerant to effects of sulphuric acid (e.g. fluoroplastic); pwork 1.8 mpa twork 45 c no special dimension requirements, flange connection; | qnc | 1 | Shut-off valve | 7 | pcs/шт | клапан запорный кз21040-025-01 dn=25 p=4мпа 12х18н9т рабср=кислота серная tрабср=до 50°с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н iii тв 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1105971086 | t3/iii | 1033091 | 50uma - здание турбины / turbine hall | 2022-03-11 00:00:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.44.1 | 327 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1662 | по типу кз21040-025-01 dn 25.0 mm pd 4.0 mpa td 50 oc конц. серная кислота/concentrated sulfuric acid dn 25.0 мм рр 4.0 мпа тр 50 ос | 50ldp10aa106 | SS+NP | , 4/ iii | материал должен быть стойким к воздействию серной кислоты (возможно фторопласт); рраб 1.8 мпа траб 45 ос; требования к габаритным размерам не предъявляются, фланцевое соединение; construction material shall be tolerant to effects of sulphuric acid (e.g. fluoroplastic); pwork 1.8 mpa twork 45 c no special dimension requirements, flange connection; | qnc | 1 | Shut-off valve | 7 | pcs/шт | клапан запорный кз21040-025-01 dn=25 p=4мпа 12х18н9т рабср=кислота серная tрабср=до 50°с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н iii тв 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1105971087 | t3/iii | 1033091 | 50uma - здание турбины / turbine hall | 2022-03-11 00:00:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.44.1 | 328 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1663 | по типу кз21040-025-01 dn 25.0 mm pd 4.0 mpa td 50 oc конц. серная кислота/concentrated sulfuric acid dn 25.0 мм рр 4.0 мпа тр 50 ос | 50ldp10aa111 | SS+NP | , 4/ iii | материал должен быть стойким к воздействию серной кислоты (возможно фторопласт); рраб 1.8 мпа траб 45 ос; требования к габаритным размерам не предъявляются, фланцевое соединение; construction material shall be tolerant to effects of sulphuric acid (e.g. fluoroplastic); pwork 1.8 mpa twork 45 c no special dimension requirements, flange connection; | qnc | 1 | Shut-off valve | 7 | pcs/шт | клапан запорный кз21040-025-01 dn=25 p=4мпа 12х18н9т рабср=кислота серная tрабср=до 50°с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н iii тв 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1105971088 | t3/iii | 1033091 | 50uma - здание турбины / turbine hall | 2022-03-11 00:00:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.44.1 | 329 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1664 | по типу кз21040-025-01 dn 25.0 mm pd 4.0 mpa td 50 oc конц. серная кислота/concentrated sulfuric acid dn 25.0 мм рр 4.0 мпа тр 50 ос | 50ldp10aa112 | SS+NP | , 4/ iii | материал должен быть стойким к воздействию серной кислоты (возможно фторопласт); рраб 1.8 мпа траб 45 ос; требования к габаритным размерам не предъявляются, фланцевое соединение; construction material shall be tolerant to effects of sulphuric acid (e.g. fluoroplastic); pwork 1.8 mpa twork 45 c no special dimension requirements, flange connection; | qnc | 1 | Shut-off valve | 7 | pcs/шт | клапан запорный кз21040-025-01 dn=25 p=4мпа 12х18н9т рабср=кислота серная tрабср=до 50°с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н iii тв 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1105971089 | t3/iii | 1033091 | 50uma - здание турбины / turbine hall | 2022-03-11 00:00:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.44.1 | 330 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1665 | по типу кз21040-025-01 dn 25.0 mm pd 4.0 mpa td 50 oc едкий натр/sodium hydroxide dn 25.0 мм рр 4.0 мпа тр 50 ос | 50ldp20aa111 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются, фланцевое соединение; outside containment; no special dimension requirements, flange connection; | qnc | 1 | Shut-off valve | 7 | pcs/шт | клапан запорный кз21040-025-01 dn=25 p=4мпа 12х18н9т рабср=кислота серная tрабср=до 50°с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н iii тв 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1105971090 | t3/iii | 1033091 | 50uma - здание турбины / turbine hall | 2022-03-11 00:00:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.44 | 331 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1666 | по типу кз21040-025-01 dn 25.0 mm pd 4.0 mpa td 50 oc едкий натр/sodium hydroxide dn 25.0 мм рр 4.0 мпа тр 50 ос | 50ldp20aa112 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются, фланцевое соединение; outside containment; no special dimension requirements, flange connection; | qnc | 1 | Shut-off valve | 7 | pcs/шт | клапан запорный кз21040-025-01 dn=25 p=4мпа 12х18н9т рабср=кислота серная tрабср=до 50°с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н iii тв 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1105971091 | t3/iii | 1033091 | 50uma - здание турбины / turbine hall | 2022-03-11 00:00:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.44 | 332 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1667 | по типу кз21040-025-01 dn 25.0 mm pd 4.0 mpa td 50 oc едкий натр/sodium hydroxide dn 25.0 мм рр 4.0 мпа тр 50 ос | 50ldp20aa104 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются, фланцевое соединение; outside containment; no special dimension requirements, flange connection; | qnc | 1 | Shut-off valve | 7 | pcs/шт | клапан запорный кз21040-025-01 dn=25 p=4мпа 12х18н9т рабср=кислота серная tрабср=до 50°с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н iii тв 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1105971092 | t3/iii | 1033091 | 50uma - здание турбины / turbine hall | 2022-03-11 00:00:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.44 | 333 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1668 | по типу кз21040-025-01 dn 25.0 mm pd 4.0 mpa td 50 oc едкий натр/sodium hydroxide dn 25.0 мм рр 4.0 мпа тр 50 ос | 50ldp20aa106 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются, фланцевое соединение; outside containment; no special dimension requirements, flange connection; | qnc | 1 | Shut-off valve | 7 | pcs/шт | клапан запорный кз21040-025-01 dn=25 p=4мпа 12х18н9т рабср=кислота серная tрабср=до 50°с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н iii тв 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1105971093 | t3/iii | 1033091 | 50uma - здание турбины / turbine hall | 2022-03-11 00:00:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.44 | 334 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1669 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc конц. серная кислота/concentrated sulfuric acid dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50ldp10aa103 | SS+NP | , 4/ iii | вне оболочки; материал должен быть стойким к воздействию серной кислоты (возможно фторопласт); рраб 0.03 мпа траб 45 ос; конструкция несоосная; l=230 мм; h=178 мм; s=70 мм; тип сварного соединения- 1-23(c-23) ; с патрубками под приварку outside containment; construction material shall be tolerant to effects of sulphuric acid (e.g. fluoroplastic); pwork 0.03 mpa twork 45 c non-coaxial structure; l=230 mm; h=178 mm; s=70 mm; type of weld joint- 1-23(c-23) ; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105971094 | t3/iii | 876935 | 50uma - здание турбины / turbine hall | 2021-12-11 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.45.1 | 335 |  | по типу ту tu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1670 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc конц. серная кислота/concentrated sulfuric acid dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50ldp10aa105 | SS+NP | , 4/ iii | вне оболочки; материал должен быть стойким к воздействию серной кислоты (возможно фторопласт); рраб 0.03 мпа траб 45 ос; конструкция несоосная; l=230 мм; h=178 мм; s=70 мм; тип сварного соединения- 1-23(c-23) ; с патрубками под приварку outside containment; construction material shall be tolerant to effects of sulphuric acid (e.g. fluoroplastic); pwork 0.03 mpa twork 45 c non-coaxial structure; l=230 mm; h=178 mm; s=70 mm; type of weld joint- 1-23(c-23) ; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105971095 | t3/iii | 876935 | 50uma - здание турбины / turbine hall | 2021-12-11 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.45.1 | 336 |  | по типу ту tu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1671 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc едкий натр/sodium hydroxide dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50ldp20aa107 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция несоосная; l=230 мм; h=178 мм; s=70 мм; тип сварного соединения- 1-23(c-23) ; с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure; l=230 mm; h=178 mm; s=70 mm; type of weld joint- 1-23(c-23) ; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105971096 | t3/iii | 876935 | 50uma - здание турбины / turbine hall | 2021-12-11 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.45 | 337 |  | по типу ту tu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1672 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc едкий натр/sodium hydroxide dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50ldp20aa108 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция несоосная; l=230 мм; h=178 мм; s=70 мм; тип сварного соединения- 1-23(c-23) ; с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure; l=230 mm; h=178 mm; s=70 mm; type of weld joint- 1-23(c-23) ; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105971111 | t3/iii | 876935 | 50uma - здание турбины / turbine hall | 2021-12-11 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.45 | 338 |  | по типу ту tu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1673 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc едкий натр/sodium hydroxide dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50ldp20aa103 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция несоосная; l=230 мм; h=178 мм; s=70 мм; тип сварного соединения- 1-23(c-23) ; с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure; l=230 mm; h=178 mm; s=70 mm; type of weld joint- 1-23(c-23) ; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105971097 | t3/iii | 876935 | 50uma - здание турбины / turbine hall | 2021-12-11 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.45 | 339 |  | по типу ту tu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1674 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc едкий натр/sodium hydroxide dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50ldp20aa105 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция несоосная; l=230 мм; h=178 мм; s=70 мм; тип сварного соединения- 1-23(c-23) ; с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure; l=230 mm; h=178 mm; s=70 mm; type of weld joint- 1-23(c-23) ; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105971098 | t3/iii | 876935 | 50uma - здание турбины / turbine hall | 2021-12-11 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.45 | 340 |  | по типу ту tu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1675 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор серной кислоты/sulfuric acid solution dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50ldp10aa142 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.2 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105971099 | t3/iii | 1015435 | 50uma - здание турбины / turbine hall | 2022-03-11 00:00:00 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.124.68 | 341 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1676 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор серной кислоты/sulfuric acid solution dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50ldp10aa141 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.2 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105971100 | t3/iii | 1015435 | 50uma - здание турбины / turbine hall | 2022-03-11 00:00:00 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.124.68 | 342 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1677 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор серной кислоты/sulfuric acid solution dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50ldp20aa141 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.2 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105971101 | t3/iii | 1015435 | 50uma - здание турбины / turbine hall | 2022-03-11 00:00:00 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.124.68 | 343 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1678 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор серной кислоты/sulfuric acid solution dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50ldp20aa140 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.2 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105971102 | t3/iii | 1015435 | 50uma - здание турбины / turbine hall | 2022-03-11 00:00:00 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.124.68 | 344 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1679 | по типу кз21040-025-01 dn 25.0 mm pd 4.0 mpa td 50 oc конц. серная кислота/concentrated sulfuric acid dn 25.0 мм рр 4.0 мпа тр 50 ос | 50ldp10aa113 | SS+NP | , 4/ iii | вне оболочки; материал должен быть стойким к воздействию серной кислоты (возможно фторопласт); рраб 1.8 мпа траб 45 ос ; конструкция соосная; l = 160 мм, h = 310 мм, h = 460 мм, тип сварного соединения - 1-23(с-23); фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; construction material shall be tolerant to effects of sulphuric acid (e.g. fluoroplastic); pwork 1.8 mpa twork 45 оs ; co-axial structure; l = 160 mm, h = 310 mm, h = 460 mm, type of weld joint - 1-23(с23); welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 7 | pcs/шт | клапан запорный кз21040-025-01 dn=25 p=4мпа 12х18н9т рабср=кислота серная tрабср=до 50°с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н iii тв 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1105971103 | t3/iii | 1033091 | 50uma - здание турбины / turbine hall | 2022-03-11 00:00:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.147.15.1 | 345 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1680 | по типу кз21040-025-01 dn 25.0 mm pd 4.0 mpa td 50 oc конц. серная кислота/concentrated sulfuric acid dn 25.0 мм рр 4.0 мпа тр 50 ос | 50ldp10aa114 | SS+NP | , 4/ iii | вне оболочки; материал должен быть стойким к воздействию серной кислоты (возможно фторопласт); рраб 1.8 мпа траб 45 ос ; конструкция соосная; l = 160 мм, h = 310 мм, h = 460 мм, тип сварного соединения - 1-23(с-23); фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; construction material shall be tolerant to effects of sulphuric acid (e.g. fluoroplastic); pwork 1.8 mpa twork 45 оs ; co-axial structure; l = 160 mm, h = 310 mm, h = 460 mm, type of weld joint - 1-23(с23); welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 7 | pcs/шт | клапан запорный кз21040-025-01 dn=25 p=4мпа 12х18н9т рабср=кислота серная tрабср=до 50°с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н iii тв 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1105971104 | t3/iii | 1033091 | 50uma - здание турбины / turbine hall | 2022-03-11 00:00:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.147.15.1 | 346 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1681 | по типу кз21040-025-01 dn 25.0 mm pd 4.0 mpa td 50 oc конц. серная кислота/concentrated sulfuric acid dn 25.0 мм рр 4.0 мпа тр 50 ос | 50ldp10aa115 | SS+NP | , 4/ iii | вне оболочки; материал должен быть стойким к воздействию серной кислоты (возможно фторопласт); рраб 1.8 мпа траб 45 ос ; конструкция соосная; l = 160 мм, h = 310 мм, h = 460 мм, тип сварного соединения - 1-23(с-23); фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; construction material shall be tolerant to effects of sulphuric acid (e.g. fluoroplastic); pwork 1.8 mpa twork 45 оs ; co-axial structure; l = 160 mm, h = 310 mm, h = 460 mm, type of weld joint - 1-23(с23); welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 7 | pcs/шт | клапан запорный кз21040-025-01 dn=25 p=4мпа 12х18н9т рабср=кислота серная tрабср=до 50°с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н iii тв 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1105971105 | t3/iii | 1033091 | 50uma - здание турбины / turbine hall | 2022-03-11 00:00:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.147.15.1 | 347 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1682 | по типу кз21040-025-01 dn 25.0 mm pd 4.0 mpa td 50 oc едкий натр/sodium hydroxide dn 25.0 мм рр 4.0 мпа тр 50 ос | 50ldp20aa113 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция сосоосная; l = 160 мм, h = 310 мм, h = 460 мм, тип сварного соединения - 1-23(с-23); фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; design sоco-axial structure; l = 160 mm, h = 310 mm, h = 460 mm, type of weld joint - 1-23(с23); welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 7 | pcs/шт | клапан запорный кз21040-025-01 dn=25 p=4мпа 12х18н9т рабср=кислота серная tрабср=до 50°с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н iii тв 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1105971106 | t3/iii | 1033091 | 50uma - здание турбины / turbine hall | 2022-03-11 00:00:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.147.15 | 348 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1683 | по типу кз21040-025-01 dn 25.0 mm pd 4.0 mpa td 50 oc едкий натр/sodium hydroxide dn 25.0 мм рр 4.0 мпа тр 50 ос | 50ldp20aa114 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция сосоосная; l = 160 мм, h = 310 мм, h = 460 мм, тип сварного соединения - 1-23(с-23); фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; design sоco-axial structure; l = 160 mm, h = 310 mm, h = 460 mm, type of weld joint - 1-23(с23); welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 7 | pcs/шт | клапан запорный кз21040-025-01 dn=25 p=4мпа 12х18н9т рабср=кислота серная tрабср=до 50°с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н iii тв 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1105971107 | t3/iii | 1033091 | 50uma - здание турбины / turbine hall | 2022-03-11 00:00:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.147.15 | 349 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1684 | по типу кз21040-025-01 dn 25.0 mm pd 4.0 mpa td 50 oc едкий натр/sodium hydroxide dn 25.0 мм рр 4.0 мпа тр 50 ос | 50ldp20aa115 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция сосоосная; l = 160 мм, h = 310 мм, h = 460 мм, тип сварного соединения - 1-23(с-23); фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; design sоco-axial structure; l = 160 mm, h = 310 mm, h = 460 mm, type of weld joint - 1-23(с23); welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 7 | pcs/шт | клапан запорный кз21040-025-01 dn=25 p=4мпа 12х18н9т рабср=кислота серная tрабср=до 50°с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н iii тв 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1105971108 | t3/iii | 1033091 | 50uma - здание турбины / turbine hall | 2022-03-11 00:00:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.147.15 | 350 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1685 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc сдувка / vent dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50ldp31aa101 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; тип сварного соединения- 1-23(c-23) ; с патрубками под приварку outside containment; no special dimension requirements; type of weld joint- 1-23(c-23) ; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105971109 | t3/iii | 876935 | 50uma - здание турбины / turbine hall | 2021-12-11 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.1545 | 351 |  | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1686 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc обессоленная вода/demin. water dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50ldp50aa112 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция несоосная; l=230 мм; h=178 мм; s=70 мм; тип сварного соединения- 1-23(c-23); с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure; l=230 mm; h=178 mm; s=70 mm; type of weld joint- 1-23(c-23) ; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105971110 | t3/iii | 876935 | 50uma - здание турбины / turbine hall | 2021-12-11 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2260 | 352 |  | по типу ту tu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1687 | по типу к326161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc обессоленная вода/demin. water dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50ldp40aa105 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция несоосная; l=100мм; h=160мм; h=310мм; s=15мм; тип сварного соединения -1-23 (с-23); патрубки под приварку outside containment; non-coaxial structure; l=100mm; h=160mm; h=310mm; s=15mm; type of weld joint -1-23 (с23); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.2 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105971117 | t3/iii | 1015435 | 50uma - здание турбины / turbine hall | 2022-03-11 00:00:00 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2264 | 353 |  | по типу тu3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1688 | по типу к326161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc обессоленная вода/demin. water dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50ldp40aa106 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция несоосная; l=100мм; h=160мм; h=310мм; s=15мм; тип сварного соединения -1-23 (с-23); патрубки под приварку outside containment; non-coaxial structure; l=100mm; h=160mm; h=310mm; s=15mm; type of weld joint -1-23 (с23); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.2 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105971118 | t3/iii | 1015435 | 50uma - здание турбины / turbine hall | 2022-03-11 00:00:00 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2264 | 354 |  | по типу тu3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1689 | по типу у26161-050-06 dn 50.0 mm pd 0.6 mpa td 60 oc дренажи /drainages dn 50.0 мм рр 0.6 мпа тр 60 ос | 50ldp20aa135 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция несоосная; l=230 мм; h=178 мм; s=70 мм; тип сварного соединения- 1-23(c-23); с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure; l=230 mm; h=178 mm; s=70 mm; type of weld joint- 1-23(c-23); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105971121 | t3/iii | 876935 | 50uma - здание турбины / turbine hall | 2021-12-11 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2850 | 355 |  | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1690 | по типу у26161-050-06 dn 50.0 mm pd 0.6 mpa td 60 oc дренажи /drainages dn 50.0 мм рр 0.6 мпа тр 60 ос | 50ldp30aa133 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция несоосная; l=230 мм; h=178 мм; s=70 мм; тип сварного соединения- 1-23(c-23); с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure; l=230 mm; h=178 mm; s=70 mm; type of weld joint- 1-23(c-23); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105971122 | t3/iii | 876935 | 50uma - здание турбины / turbine hall | 2021-12-11 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2850 | 356 |  | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1691 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc обессоленная вода / demin. water dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50ldp31aa102 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция несоосная; l=230 мм; h=178 мм; s=70 мм; тип сварного соединения- 1-23(c-23); с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure; l=230 mm; h=178 mm; s=70 mm; type of weld joint- 1-23(c-23); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105971129 | t3/iii | 876935 | 50uma - здание турбины / turbine hall | 2021-12-11 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3191 | 357 |  | по типу ту tu 26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1692 | по типу у26161-015-06 (14нж17ст19) dn 15.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc обессоленная вода / demin. water dn 15.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50ldp31aa105 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; несоосная s=24 мм; l= 130 мм; h=153 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-23(с-23) dn х s,мм- 18х2,5 др,мм- 13(+0,3); с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure s=24 mm; l= 130 mm; h=153 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(с23) dn х s,mm- 18х2,5 dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.43 | pcs/шт | клапан запорный у26161-015-06 dn=15 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12х18н9т рабср=дистиллят tрабср=0...350°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 2 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105971132 | t3/iii | 1015551 | 50uma - здание турбины / turbine hall | 2022-03-11 00:00:00 | 2.43 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3194 | 358 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1693 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор аммиака / ammonia solution dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50ldp31aa106 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - раствор аммиака до 5%; l=230 мм; h=178 мм; s=70 мм; тип сварного соединения- 1-23(c-23); с патрубками под приварку outside containment; media - ammonia solution до 5%; l=230 mm; h=178 mm; s=70 mm; type of weld joint- 1-23(c-23); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105971133 | t3/iii | 876935 | 50uma - здание турбины / turbine hall | 2021-12-11 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3195 | 359 |  | по типу ту tu 26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1694 | по типу у26161-010м1-08 dn 10.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc дистиллят/distillate dn 10.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 50ldp10aa143 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; l=130 мм; h=153 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку outside containment; l=130 mm; h=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010м1-08 dn=10 p=2.5мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 08х18н10т рабср=вода питательная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 3сiiiв tрасч=250°с 4 н iii qa4 ту 26-07-573-98 | 2.исуп.1105971144 | t3/iii | 905327 | 50uma - здание турбины / turbine hall | 2022-03-11 00:00:00 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3455 | 360 |  | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1695 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50ldp20aa139 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.2 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105971145 | t3/iii | 1015435 | 50uma - здание турбины / turbine hall | 2022-03-11 00:00:00 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3456 | 361 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1696 | по типу у26161-010м1-08 dn 10.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc раствор серной кислоты /sulfuric acid solution dn 10.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 50ldp10aa116 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - раствор серной кислоты, едкого натра; l=130 мм; h=153 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку outside containment; media - sulphuric acid solution, caustic soda solution; l=130 mm; h=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010м1-08 dn=10 p=2.5мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 08х18н10т рабср=вода питательная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 3сiiiв tрасч=250°с 4 н iii qa4 ту 26-07-573-98 | 2.исуп.1105971146 | t3/iii | 905327 | 50uma - здание турбины / turbine hall | 2022-03-11 00:00:00 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.100 | 362 |  | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1697 | по типу у26161-010м1-08 dn 10.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc раствор едкого натра/sodium hydroxide solution dn 10.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 50ldp20aa116 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - раствор серной кислоты, едкого натра; l=130 мм; h=153 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку outside containment; media - sulphuric acid solution, caustic soda solution; l=130 mm; h=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010м1-08 dn=10 p=2.5мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 08х18н10т рабср=вода питательная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 3сiiiв tрасч=250°с 4 н iii qa4 ту 26-07-573-98 | 2.исуп.1105971147 | t3/iii | 905327 | 50uma - здание турбины / turbine hall | 2022-03-11 00:00:00 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.100 | 363 |  | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1698 | по типу у26161-010м1-08 dn 10.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc дистиллят/distillate dn 10.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 50ldp10aa144 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; l=130 мм; h=153 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку outside containment; l=130 mm; h=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010м1-08 dn=10 p=2.5мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 08х18н10т рабср=вода питательная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 3сiiiв tрасч=250°с 4 н iii qa4 ту 26-07-573-98 | 2.исуп.1105971148 | t3/iii | 905327 | 50uma - здание турбины / turbine hall | 2022-03-11 00:00:00 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3455 | 364 |  | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1699 | по типу у26161-010м1-08 dn 10.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc дистиллят/distillate dn 10.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 50ldp20aa138 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; l=130 мм; h=153 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку outside containment; l=130 mm; h=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010м1-08 dn=10 p=2.5мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 08х18н10т рабср=вода питательная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 3сiiiв tрасч=250°с 4 н iii qa4 ту 26-07-573-98 | 2.исуп.1105971149 | t3/iii | 905327 | 50uma - здание турбины / turbine hall | 2022-03-11 00:00:00 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3455 | 365 |  | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1700 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc сжатый воздух/compressed air dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 50ldp30aa119 | ssSS | , 4/iii | вне оболочки; среда - сжатый воздух, дренажи; требования к габаритным размерам не предъявляются; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; media - compressed air, drains; no special dimension requirements; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1105971175 | t3/iii | 877624 | 50uma - здание турбины / turbine hall | 2021-12-11 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.109 | 366 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1701 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc сжатый воздух/compressed air dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 50ldp10aa129 | ssSS | , 4/iii | вне оболочки; среда - сжатый воздух, дренажи; требования к габаритным размерам не предъявляются; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; media - compressed air, drains; no special dimension requirements; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1105971176 | t3/iii | 877624 | 50uma - здание турбины / turbine hall | 2021-12-11 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.109 | 367 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1702 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc сжатый воздух/compressed air dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 50ldp20aa125 | ssSS | , 4/iii | вне оболочки; среда - сжатый воздух, дренажи; требования к габаритным размерам не предъявляются; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; media - compressed air, drains; no special dimension requirements; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1105971177 | t3/iii | 877624 | 50uma - здание турбины / turbine hall | 2021-12-11 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.109 | 368 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1703 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc сжатый воздух/compressed air dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 50ldp30aa121 | ssSS | , 4/iii | вне оболочки; среда - сжатый воздух, дренажи; требования к габаритным размерам не предъявляются; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; media - compressed air, drains; no special dimension requirements; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1105971178 | t3/iii | 877624 | 50uma - здание турбины / turbine hall | 2021-12-11 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.109 | 369 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1704 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc сжатый воздух/compressed air dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 50ldp10aa134 | ssSS | , 4/iii | вне оболочки; среда - сжатый воздух, дренажи; требования к габаритным размерам не предъявляются; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; media - compressed air, drains; no special dimension requirements; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1105971179 | t3/iii | 877624 | 50uma - здание турбины / turbine hall | 2021-12-11 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.109 | 370 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1705 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc сжатый воздух/compressed air dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 50ldp20aa131 | ssSS | , 4/iii | вне оболочки; среда - сжатый воздух, дренажи; требования к габаритным размерам не предъявляются; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; media - compressed air, drains; no special dimension requirements; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1105971180 | t3/iii | 877624 | 50uma - здание турбины / turbine hall | 2021-12-11 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.109 | 371 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1706 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc обессоленная вода/ demin. water dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50ldp30aa115 | ssSS | , 4/iii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105971195 | t3/iii | 1015435 | 50uma - здание турбины / turbine hall | 2022-03-11 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.112 | 372 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1707 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc обессоленная вода/ demin. water dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50ldp30aa118 | ssSS | , 4/iii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105971196 | t3/iii | 1015435 | 50uma - здание турбины / turbine hall | 2022-03-11 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.112 | 373 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1708 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc обессоленная вода/ demin. water dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50ldp10aa125 | ssSS | , 4/iii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105971197 | t3/iii | 1015435 | 50uma - здание турбины / turbine hall | 2022-03-11 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.112 | 374 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1709 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc обессоленная вода/ demin. water dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50ldp10aa131 | ssSS | , 4/iii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105971203 | t3/iii | 1015435 | 50uma - здание турбины / turbine hall | 2022-03-11 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.112 | 375 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1710 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc обессоленная вода/ demin. water dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50ldp20aa122 | ssSS | , 4/iii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105971198 | t3/iii | 1015435 | 50uma - здание турбины / turbine hall | 2022-03-11 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.112 | 376 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1711 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc обессоленная вода/ demin. water dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50ldp20aa127 | ssSS | , 4/iii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105971199 | t3/iii | 1015435 | 50uma - здание турбины / turbine hall | 2022-03-11 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.112 | 377 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1712 | по типу у26161-032-06 (14нж17ст19) dn 32.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc конц. серная кислота/ concentrated sulphuric acid dn 32.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50ldp10aa107 | SS+NP | , 4/ iii | вне оболочки; материал должен быть стойким к воздействию серной кислоты (возможно фторопласт); рраб 0.33 мпа траб 45 ос; требования к габаритным размерам не предъявляются; тип сварного соединения - 1-23 (с-23); с патрубками под приварку outside containment; construction material shall be tolerant to effects of sulphuric acid (e.g. fluoroplastic); pwork 0.33 mpa twork 45 c no special dimension requirements; type of weld joint - 1-23 (с23); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 10.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-032-06 dn=32 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12x18h9t рабср=конденсат спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105971200 | t3/iii | 1030521 | 50uma - здание турбины / turbine hall | 2022-03-11 00:00:00 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.119 | 378 |  | по типу ту tu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1713 | по типу у26161-032-06 (14нж17ст19) dn 32.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc конц. серная кислота/ concentrated sulphuric acid dn 32.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50ldp10aa108 | SS+NP | , 4/ iii | вне оболочки; материал должен быть стойким к воздействию серной кислоты (возможно фторопласт); рраб 0.33 мпа траб 45 ос; требования к габаритным размерам не предъявляются; тип сварного соединения - 1-23 (с-23); с патрубками под приварку outside containment; construction material shall be tolerant to effects of sulphuric acid (e.g. fluoroplastic); pwork 0.33 mpa twork 45 c no special dimension requirements; type of weld joint - 1-23 (с23); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 10.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-032-06 dn=32 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12x18h9t рабср=конденсат спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105971201 | t3/iii | 1030521 | 50uma - здание турбины / turbine hall | 2022-03-11 00:00:00 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.119 | 379 |  | по типу ту tu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1714 | по типу у26161-025-06 (14нж17ст19) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc едкий натр/sodium hydroxide dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50ldp20aa109 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; тип сварного соединения - 1-23 (с-23); с патрубками под приварку outside containment; no special dimension requirements; type of weld joint - 1-23 (с23); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-06 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12x18h9t рабср=растворы дезактивирующие спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105971202 | t3/iii | 1030474 | 50uma - здание турбины / turbine hall | 2022-03-11 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.125 | 380 |  | по типу ту tu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1715 | по типу у26161-025-06 (14нж17ст19) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc едкий натр/sodium hydroxide dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50ldp20aa110 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; тип сварного соединения - 1-23 (с-23); с патрубками под приварку outside containment; no special dimension requirements; type of weld joint - 1-23 (с23); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-06 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12x18h9t рабср=растворы дезактивирующие спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105971066 | t3/iii | 1030474 | 50uma - здание турбины / turbine hall | 2022-03-11 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.125 | 381 |  | по типу ту tu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1716 | по типу у26161-025-06 (14нж17ст19) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc конц. серная кислота/concentrated sulfuric acid dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50ldp10aa109 | SS+NP | , 4/ iii | вне оболочки; материал должен быть стойким к воздействию серной кислоты (возможно фторопласт); рраб 0.33 мпа траб 45 ос; требования к габаритным размерам не предъявляются; тип сварного соединения - 1-23 (с-23); с патрубками под приварку outside containment; construction material shall be tolerant to effects of sulphuric acid (e.g. fluoroplastic); pwork 0.33 mpa twork 45 c no special dimension requirements; type of weld joint - 1-23 (с23); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-06 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12x18h9t рабср=растворы дезактивирующие спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105971167 | t3/iii | 1030474 | 50uma - здание турбины / turbine hall | 2022-03-11 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.125.1 | 382 |  | по типу ту tu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1717 | по типу у26161-025-06 (14нж17ст19) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc конц. серная кислота/concentrated sulfuric acid dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50ldp10aa110 | SS+NP | , 4/ iii | вне оболочки; материал должен быть стойким к воздействию серной кислоты (возможно фторопласт); рраб 0.33 мпа траб 45 ос; требования к габаритным размерам не предъявляются; тип сварного соединения - 1-23 (с-23); с патрубками под приварку outside containment; construction material shall be tolerant to effects of sulphuric acid (e.g. fluoroplastic); pwork 0.33 mpa twork 45 c no special dimension requirements; type of weld joint - 1-23 (с23); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-06 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12x18h9t рабср=растворы дезактивирующие спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105971067 | t3/iii | 1030474 | 50uma - здание турбины / turbine hall | 2022-03-11 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.125.1 | 383 |  | по типу ту tu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1718 | по типу кз 21016-050-03 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc сжатый воздух/compressed air dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 50ldp30aa127 | carbon steelCS.ст. | , 4/ iii | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; фланцевое соединение outside containment; no special dimension requirements; flange connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-03 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь углеродистая ст.20 рабср=воздух сжатый tрабср=до 150°с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н iii тв 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1105971168 | t3/iii | 1033106 | 50uma - здание турбины / turbine hall | 2021-12-11 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.154.66 | 384 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1719 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор кислот/acid solution dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50lfg50aa112 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105963032 | t3/iii | 1015435 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-07-18 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.96 | 385 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1720 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор кислот/acid solution dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50lfg50aa113 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105963036 | t3/iii | 1015435 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-07-18 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.96 | 386 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1721 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор кислот/acid solution dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50lfg51aa109 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105963038 | t3/iii | 1015435 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-07-18 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.96 | 387 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1722 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор кислот/acid solution dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50lfg51aa110 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105963043 | t3/iii | 1015435 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-07-18 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.96 | 388 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1723 | по типу у26161-010м1-21 dn 10.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc обессоленная вода/demin. water dn 10.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 50kpf40aa131 | ssSS | , 4/ ii | под оболочкой, конструкция несоосная s=24; l=130 мм; h=210 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; с патрубками под приварку inside containment, non-coaxial structure s=24; l=130 mm; h=210 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 3.7 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010м1-21 dn=10 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=вода обессоленная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной с замком tрасч=250 °с 4 н i ту 26-07-573-98 | 2.исуп.1105963450 | t3/iii | 1029332 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-11-11 00:00:00 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3548 | 389 |  | по типу ту tu 26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1724 | по типу у26161-010м1-21 dn 10.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc обессоленная вода/demin. water dn 10.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 50kpf40aa132 | ssSS | , 4/ ii | под оболочкой, конструкция несоосная s=24; l=130 мм; h=210 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; с патрубками под приварку inside containment, non-coaxial structure s=24; l=130 mm; h=210 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 3.7 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010м1-21 dn=10 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=вода обессоленная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной с замком tрасч=250 °с 4 н i ту 26-07-573-98 | 2.исуп.1105963448 | t3/iii | 1029332 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-11-11 00:00:00 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3548 | 390 |  | по типу ту tu 26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1725 | по типу у26161-050м1-20 dn 50.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 50kpf40aa126 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - не более 7.0/5.5; l=230мм; h=317мм; h=467мм; s=70мм; тип сварногосоединения - 1-23; с патрубками под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - not above 7.0/5.5; l=230mm; h=317mm; h=467mm; s=70mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 35 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050м1-20 dn=50 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=вода обессоленная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной с замком 3сiiiв tрасч=250 °с ту 26-07-573-98 | 2.исуп.1105963449 | t3/iii | 1029811 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-11-11 00:00:00 | 35 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3549 | 391 |  | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1726 | по типу у26161-015м1-18-п dn 15.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc раствор едкого кали/potassium hydroxide solution dn 15.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 50kbd10aa002 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l=130 мм, s =24 мм, h=408 мм, h=558 мм (для монтажа), тип сварного соединения - 1-23; с патрубками под приварку outside containment; l=130 mm, s =24 mm, h=408 mm, h=558 mm (for mounting), type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 21 | pcs/шт | клапан запорный у26161-015м1-18-п dn=15 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=дистиллят спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 3сiiiв tрасч=250 °с ту 26-07-573-98 | 2.исуп.1105969203 | t3/iii | 987981 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-01-10 00:00:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.108.65 | 392 |  | по типу ту tu 26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1727 | по типу у26161-015м1-18-п dn 15.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc раствор едкого кали/potassium hydroxide solution dn 15.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 50kbd20aa002 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l=130 мм, s =24 мм, h=408 мм, h=558 мм (для монтажа), тип сварного соединения - 1-23; с патрубками под приварку outside containment; l=130 mm, s =24 mm, h=408 mm, h=558 mm (for mounting), type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 21 | pcs/шт | клапан запорный у26161-015м1-18-п dn=15 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=дистиллят спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 3сiiiв tрасч=250 °с ту 26-07-573-98 | 2.исуп.1105969204 | t3/iii | 987981 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-01-10 00:00:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.108.65 | 393 |  | по типу ту tu 26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1728 | по типу у26161-015м1-18-п dn 15.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc раствор едкого кали/potassium hydroxide solution dn 15.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 50kbd20aa003 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l=130 мм, s =24 мм, h=408 мм, h=558 мм (для монтажа), тип сварного соединения - 1-23; с патрубками под приварку outside containment; l=130 mm, s =24 mm, h=408 mm, h=558 mm (for mounting), type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 21 | pcs/шт | клапан запорный у26161-015м1-18-п dn=15 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=дистиллят спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 3сiiiв tрасч=250 °с ту 26-07-573-98 | 2.исуп.1105969205 | t3/iii | 987981 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-01-10 00:00:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.108.65 | 394 |  | по типу ту tu 26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1729 | по типу у26161-015м1-18-п dn 15.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc раствор едкого кали/potassium hydroxide solution dn 15.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 50kbd10aa003 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l=130 мм, s =24 мм, h=408 мм, h=558 мм (для монтажа), тип сварного соединения - 1-23; с патрубками под приварку outside containment; l=130 mm, s =24 mm, h=408 mm, h=558 mm (for mounting), type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 21 | pcs/шт | клапан запорный у26161-015м1-18-п dn=15 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=дистиллят спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 3сiiiв tрасч=250 °с ту 26-07-573-98 | 2.исуп.1105969206 | t3/iii | 987981 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-01-10 00:00:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.108.65 | 395 |  | по типу ту tu 26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1730 | по типу у26161-015м1-18-п dn 15.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc раствор едкого кали/potassium hydroxide solution dn 15.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 50kbd20aa004 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l=130 мм, s =24 мм, h=408 мм, h=558 мм (для монтажа), тип сварного соединения - 1-23; с патрубками под приварку outside containment; l=130 mm, s =24 mm, h=408 mm, h=558 mm (for mounting), type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 21 | pcs/шт | клапан запорный у26161-015м1-18-п dn=15 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=дистиллят спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 3сiiiв tрасч=250 °с ту 26-07-573-98 | 2.исуп.1105969207 | t3/iii | 987981 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-01-10 00:00:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.108.65 | 396 |  | по типу ту tu 26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1731 | по типу у26161-015м1-18-п dn 15.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc раствор едкого кали/potassium hydroxide solution dn 15.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 50kbd30aa002 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l=130 мм, s =24 мм, h=408 мм, h=558 мм (для монтажа), тип сварного соединения - 1-23; с патрубками под приварку outside containment; l=130 mm, s =24 mm, h=408 mm, h=558 mm (for mounting), type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 21 | pcs/шт | клапан запорный у26161-015м1-18-п dn=15 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=дистиллят спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 3сiiiв tрасч=250 °с ту 26-07-573-98 | 2.исуп.1105969208 | t3/iii | 987981 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-01-10 00:00:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.108.65 | 397 |  | по типу ту tu 26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1732 | по типу у26161-015м1-18-п dn 15.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc раствор едкого кали/potassium hydroxide solution dn 15.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 50kbd30aa004 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l=130 мм, s =24 мм, h=408 мм, h=558 мм (для монтажа), тип сварного соединения - 1-23; с патрубками под приварку outside containment; l=130 mm, s =24 mm, h=408 mm, h=558 mm (for mounting), type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 21 | pcs/шт | клапан запорный у26161-015м1-18-п dn=15 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=дистиллят спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 3сiiiв tрасч=250 °с ту 26-07-573-98 | 2.исуп.1105969209 | t3/iii | 987981 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-01-10 00:00:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.108.65 | 398 |  | по типу ту tu 26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1733 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор едкого кали /potassium hydroxide solution dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50kbd11aa101 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - раствор едкого кали, гидразина, аммиака; l=230 мм; h=178 мм; s=70 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - caustic potassium solution, hydrazine solution, ammonia hydrate solution; l=230 mm; h=178 mm; s=70 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105969214 | t3/iii | 876935 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-01-10 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.20 | 399 |  | по типу tu26-07-382-86 ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1734 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор едкого кали /potassium hydroxide solution dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50kbd21aa101 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - раствор едкого кали, гидразина, аммиака; l=230 мм; h=178 мм; s=70 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - caustic potassium solution, hydrazine solution, ammonia hydrate solution; l=230 mm; h=178 mm; s=70 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105969215 | t3/iii | 876935 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-01-10 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.20 | 400 |  | по типу tu26-07-382-86 ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1735 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор едкого кали /potassium hydroxide solution dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50kbd31aa101 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - раствор едкого кали, гидразина, аммиака; l=230 мм; h=178 мм; s=70 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - caustic potassium solution, hydrazine solution, ammonia hydrate solution; l=230 mm; h=178 mm; s=70 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105969216 | t3/iii | 876935 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-01-10 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.20 | 401 |  | по типу tu26-07-382-86 ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1736 | по типу у 26161-010-06 dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 50 oc дистиллят/distillate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 50 ос | 50kbd10aa102 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку outside containment; no special dimension requirements; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010-06 dn=10 p=10кгс/см^2 маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=дистиллят tрабср=60 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii ту 3742-004-29012225-2005 | 2.исуп.1105969199 | t3/iii | 1035393 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-01-10 00:00:00 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3454 | 402 |  | по типу tu ту3742-004-29012225-2005 извещение notice № кд-33/2010; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1737 | по типу у 26161-010-06 dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 50 oc дистиллят/distillate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 50 ос | 50kbd20aa102 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку outside containment; no special dimension requirements; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010-06 dn=10 p=10кгс/см^2 маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=дистиллят tрабср=60 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii ту 3742-004-29012225-2005 | 2.исуп.1105969200 | t3/iii | 1035393 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-01-10 00:00:00 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3454 | 403 |  | по типу tu ту3742-004-29012225-2005 извещение notice № кд-33/2010; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1738 | по типу у 26161-010-06 dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 50 oc дистиллят/distillate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 50 ос | 50kbd30aa103 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку outside containment; no special dimension requirements; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010-06 dn=10 p=10кгс/см^2 маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=дистиллят tрабср=60 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii ту 3742-004-29012225-2005 | 2.исуп.1105969201 | t3/iii | 1035393 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-01-10 00:00:00 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3454 | 404 |  | по типу tu ту3742-004-29012225-2005 извещение notice № кд-33/2010; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1739 | по типу у 26161-010-06 dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 50 oc дистиллят/distillate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 50 ос | 50kbd30aa104 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку outside containment; no special dimension requirements; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010-06 dn=10 p=10кгс/см^2 маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=дистиллят tрабср=60 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii ту 3742-004-29012225-2005 | 2.исуп.1105969202 | t3/iii | 1035393 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-01-10 00:00:00 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3454 | 405 |  | по типу tu ту3742-004-29012225-2005 извещение notice № кд-33/2010; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1740 | по типу у26161-050-48, (14с17ст21) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc азот / nitrogen dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50qjb50aa101 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; с замком; траб 60 ос; конструкция несоосная; s=65 мм; l=230 мм; h=194 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-23(с-23) dn х s,мм- 57х3 др,мм- 52(+0,3); с патрубками под приварку outside containment; fitted with lock; twork 60 c; non-coaxial structure; s=65 mm; l=230 mm; h=194 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(с23) dn х s,mm- 57х3 dcut,mm- 52(+0,3); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-48 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=конденсат tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii qa4 ухл 3 ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105975765 | t3/iii | 861155 | 50uma - здание турбины / turbine hall | 2022-10-07 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.154.7 | 406 |  | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1741 | по типу у 26161-025-45 dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 60 oc водород /hydrogen dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 60 ос | 50qjc10aa101 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; конструкция несоосная; s=40 мм; l=160 мм; h=160 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-22(с-22) dn х s,мм- 32х2 др,мм- 29(+0,21); среда-водород, азот, сжатый воздух; патрубки под приварку outside containment; non-coaxial structure; s=40 mm; l=160 mm; h=160 mm; nozzle edge preparation: type-1-22(с22) dn х s,mm- 32х2 dcut,mm- 29(+0,21); media-hydrogen, nitrogen, compressed air; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 7 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-45 dn=25 p=10кгс/см^2 маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=водород tрабср=60 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii ту 3742-004-29012225-2005 | 2.исуп.1105964616 | t3/iii | 1035408 | 50uma - здание турбины / turbine hall | 2022-03-11 00:00:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.154.68 | 407 |  | по типу ту tu 3742-004-29012225-2005; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1742 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят / distillate dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50kpj10aa108 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция несоосная; l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure; l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105973864 | t3/iii | 876935 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.56 | 408 |  | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1743 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят / distillate dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50kpj20aa101 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция несоосная; l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure; l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105973865 | t3/iii | 876935 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.56 | 409 |  | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1744 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят / distillate dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50kpj20aa107 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция несоосная; l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure; l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105973866 | t3/iii | 876935 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.56 | 410 |  | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1745 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят / distillate dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50kpj30aa103 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция несоосная; l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure; l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105973867 | t3/iii | 876935 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.56 | 411 |  | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1746 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят / distillate dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50kpj40aa104 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция несоосная; l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure; l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105973868 | t3/iii | 876935 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.56 | 412 |  | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1747 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят / distillate dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50kpj40aa115 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция несоосная; l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure; l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105973869 | t3/iii | 876935 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.56 | 413 |  | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1748 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят / distillate dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50kpj50aa101 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция несоосная; l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure; l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105973874 | t3/iii | 876935 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.56 | 414 |  | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1749 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят / distillate dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50kpj60aa101 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция несоосная; l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure; l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105973870 | t3/iii | 876935 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.56 | 415 |  | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1750 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят / distillate dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50kpj10aa103 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция несоосная; l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure; l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105973871 | t3/iii | 876935 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.56 | 416 |  | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1751 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор борной кислоты / boric acid solution dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50kpj10aa106 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - раствор борной кислоты, едкий кали, гидразин; конструкция несоосная; l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - boric acid, caustic potassium, hydrazine; non-coaxial structure; l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105973872 | t3/iii | 876935 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.57 | 417 |  | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1752 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор борной кислоты / boric acid solution dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50kpj10aa109 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - раствор борной кислоты, едкий кали, гидразин; конструкция несоосная; l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - boric acid, caustic potassium, hydrazine; non-coaxial structure; l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105973873 | t3/iii | 876935 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.57 | 418 |  | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1753 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор борной кислоты / boric acid solution dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50kpj10aa112 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - раствор борной кислоты, едкий кали, гидразин; конструкция несоосная; l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - boric acid, caustic potassium, hydrazine; non-coaxial structure; l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105973878 | t3/iii | 876935 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.57 | 419 |  | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1754 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор борной кислоты / boric acid solution dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50kpj10aa117 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - раствор борной кислоты, едкий кали, гидразин; конструкция несоосная; l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - boric acid, caustic potassium, hydrazine; non-coaxial structure; l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105973879 | t3/iii | 876935 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.57 | 420 |  | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1755 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор борной кислоты / boric acid solution dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50kpj10aa118 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - раствор борной кислоты, едкий кали, гидразин; конструкция несоосная; l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - boric acid, caustic potassium, hydrazine; non-coaxial structure; l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105973880 | t3/iii | 876935 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.57 | 421 |  | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1756 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор борной кислоты / boric acid solution dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50kpj20aa104 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - раствор борной кислоты, едкий кали, гидразин; конструкция несоосная; l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - boric acid, caustic potassium, hydrazine; non-coaxial structure; l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105973881 | t3/iii | 876935 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.57 | 422 |  | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1757 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор борной кислоты / boric acid solution dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50kpj20aa105 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - раствор борной кислоты, едкий кали, гидразин; конструкция несоосная; l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - boric acid, caustic potassium, hydrazine; non-coaxial structure; l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105973882 | t3/iii | 876935 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.57 | 423 |  | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1758 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор борной кислоты / boric acid solution dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50kpj20aa106 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - раствор борной кислоты, едкий кали, гидразин; конструкция несоосная; l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - boric acid, caustic potassium, hydrazine; non-coaxial structure; l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105973883 | t3/iii | 876935 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.57 | 424 |  | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1759 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор борной кислоты / boric acid solution dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50kpj20aa103 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - раствор борной кислоты, едкий кали, гидразин; конструкция несоосная; l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - boric acid, caustic potassium, hydrazine; non-coaxial structure; l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105973884 | t3/iii | 876935 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.57 | 425 |  | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1760 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор борной кислоты / boric acid solution dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50kpj50aa102 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - раствор борной кислоты, едкий кали, гидразин; конструкция несоосная; l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - boric acid, caustic potassium, hydrazine; non-coaxial structure; l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105973885 | t3/iii | 876935 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.57 | 426 |  | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1761 | по типу у26161-032-06 (14нж17ст19) dn 32.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор борной кислоты / boric acid solution dn 32.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50kpj10aa102 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - раствор борной кислоты (40 г/л) l= 180 мм; h= 45 мм; тип сварного соединения 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - boric acid (40 g/l) l= 180 mm; h= 45 mm; type of weld joint 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 10.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-032-06 dn=32 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12x18h9t рабср=конденсат спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105973887 | t3/iii | 1030521 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.58 | 427 |  | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1762 | по типу у26161-032-06 (14нж17ст19) dn 32.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор борной кислоты / boric acid solution dn 32.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50kpj10aa129 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - раствор борной кислоты (40 г/л) l= 180 мм; h= 45 мм; тип сварного соединения 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - boric acid (40 g/l) l= 180 mm; h= 45 mm; type of weld joint 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 10.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-032-06 dn=32 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12x18h9t рабср=конденсат спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105973886 | t3/iii | 1030521 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.58 | 428 |  | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1763 | по типу у26161-025-06 (14нж17ст19) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc азотная кислота / nitric acid dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50kpj30aa104 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - азотная кислота, едкий натр, едкий кали конструкция соосная; l=160 мм; h=262 мм; h=412 мм тип свароного соединения - 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - nitric acid, caustic soda, caustic potassium; co-axial structure; l=160 mm; h=262 mm; h=412 mm type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-06 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12x18h9t рабср=растворы дезактивирующие спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105973848 | t3/iii | 1030474 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.59 | 429 |  | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1764 | по типу у26161-025-06 (14нж17ст19) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc азотная кислота / nitric acid dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50kpj30aa106 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - азотная кислота, едкий натр, едкий кали конструкция соосная; l=160 мм; h=262 мм; h=412 мм тип свароного соединения - 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - nitric acid, caustic soda, caustic potassium; co-axial structure; l=160 mm; h=262 mm; h=412 mm type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-06 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12x18h9t рабср=растворы дезактивирующие спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105973849 | t3/iii | 1030474 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.59 | 430 |  | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1765 | по типу у26161-025-06 (14нж17ст19) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc азотная кислота / nitric acid dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50kpj30aa108 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - азотная кислота, едкий натр, едкий кали конструкция соосная; l=160 мм; h=262 мм; h=412 мм тип свароного соединения - 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - nitric acid, caustic soda, caustic potassium; co-axial structure; l=160 mm; h=262 mm; h=412 mm type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-06 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12x18h9t рабср=растворы дезактивирующие спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105973850 | t3/iii | 1030474 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.59 | 431 |  | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1766 | по типу у26161-025-06 (14нж17ст19) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc азотная кислота / nitric acid dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50kpj40aa116 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - азотная кислота, едкий натр, едкий кали конструкция соосная; l=160 мм; h=262 мм; h=412 мм тип свароного соединения - 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - nitric acid, caustic soda, caustic potassium; co-axial structure; l=160 mm; h=262 mm; h=412 mm type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-06 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12x18h9t рабср=растворы дезактивирующие спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105973851 | t3/iii | 1030474 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.59 | 432 |  | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1767 | по типу у26161-025-06 (14нж17ст19) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc азотная кислота / nitric acid dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50kpj40aa118 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - азотная кислота, едкий натр, едкий кали конструкция соосная; l=160 мм; h=262 мм; h=412 мм тип свароного соединения - 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - nitric acid, caustic soda, caustic potassium; co-axial structure; l=160 mm; h=262 mm; h=412 mm type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-06 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12x18h9t рабср=растворы дезактивирующие спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105973852 | t3/iii | 1030474 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.59 | 433 |  | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1768 | по типу у26161-025-06 (14нж17ст19) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc азотная кислота / nitric acid dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50kpj40aa120 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - азотная кислота, едкий натр, едкий кали конструкция соосная; l=160 мм; h=262 мм; h=412 мм тип свароного соединения - 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - nitric acid, caustic soda, caustic potassium; co-axial structure; l=160 mm; h=262 mm; h=412 mm type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-06 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12x18h9t рабср=растворы дезактивирующие спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105973853 | t3/iii | 1030474 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.59 | 434 |  | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1769 | по типу у26161-025-06 (14нж17ст19) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc азотная кислота / nitric acid dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50kpj40aa105 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - азотная кислота, едкий натр, едкий кали конструкция соосная; l=160 мм; h=262 мм; h=412 мм тип свароного соединения - 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - nitric acid, caustic soda, caustic potassium; co-axial structure; l=160 mm; h=262 mm; h=412 mm type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-06 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12x18h9t рабср=растворы дезактивирующие спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105973854 | t3/iii | 1030474 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.59 | 435 |  | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1770 | по типу у26161-025-06 (14нж17ст19) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc азотная кислота / nitric acid dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50kpj20aa108 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - азотная кислота, едкий натр, едкий кали конструкция соосная; l=160 мм; h=262 мм; h=412 мм тип свароного соединения - 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - nitric acid, caustic soda, caustic potassium; co-axial structure; l=160 mm; h=262 mm; h=412 mm type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-06 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12x18h9t рабср=растворы дезактивирующие спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105973855 | t3/iii | 1030474 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.59 | 436 |  | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1771 | по типу у26161-025-06 (14нж17ст19) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc азотная кислота / nitric acid dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50kpj20aa111 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - азотная кислота, едкий натр, едкий кали конструкция соосная; l=160 мм; h=262 мм; h=412 мм тип свароного соединения - 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - nitric acid, caustic soda, caustic potassium; co-axial structure; l=160 mm; h=262 mm; h=412 mm type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-06 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12x18h9t рабср=растворы дезактивирующие спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105973856 | t3/iii | 1030474 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.59 | 437 |  | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1772 | по типу у26161-025-06 (14нж17ст19) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc азотная кислота / nitric acid dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50kpj20aa112 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - азотная кислота, едкий натр, едкий кали конструкция соосная; l=160 мм; h=262 мм; h=412 мм тип свароного соединения - 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - nitric acid, caustic soda, caustic potassium; co-axial structure; l=160 mm; h=262 mm; h=412 mm type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-06 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12x18h9t рабср=растворы дезактивирующие спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105973862 | t3/iii | 1030474 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.59 | 438 |  | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1773 | по типу у26161-032-06 (14нж17ст19) dn 32.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc аммиак / ammonia dn 32.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50kpj60aa104 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l= 180 мм; h= 45 мм; тип сварного соединения 1-23; с патрубками под приварку outside containment; l= 180 mm; h= 45 mm; type of weld joint 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 10.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-032-06 dn=32 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12x18h9t рабср=конденсат спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105973857 | t3/iii | 1030521 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.60 | 439 |  | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1774 | по типу у26161-025м1-08 dn 25.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc гидразин гидрат/ hydrazine hydrate dn 25.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 50kpj50aa103 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция несоосная; l= 160 мм; s= 35 мм; h=175 мм; h=210 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure; l= 160 mm; s= 35 mm; h=175 mm; h=210 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 8 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025м1-08 dn=25 p=2.5кгс/см^2 рабср=воздух сжатый спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=250 °с ту 26-07-573-98 | 2.исуп.1105973842 | t3/iii | 1015439 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.61 | 440 |  | по типу tu ту26-07-573-99; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1775 | по типу у26161-025м1-08 dn 25.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc гидразин гидрат/ hydrazine hydrate dn 25.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 50kpj50aa104 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция несоосная; l= 160 мм; s= 35 мм; h=175 мм; h=210 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure; l= 160 mm; s= 35 mm; h=175 mm; h=210 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 8 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025м1-08 dn=25 p=2.5кгс/см^2 рабср=воздух сжатый спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=250 °с ту 26-07-573-98 | 2.исуп.1105973875 | t3/iii | 1015439 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.61 | 441 |  | по типу tu ту26-07-573-99; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1776 | по типу у26161-025м1-08 dn 25.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc гидразин гидрат/ hydrazine hydrate dn 25.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 50kpj50aa105 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция несоосная; l= 160 мм; s= 35 мм; h=175 мм; h=210 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure; l= 160 mm; s= 35 mm; h=175 mm; h=210 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 8 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025м1-08 dn=25 p=2.5кгс/см^2 рабср=воздух сжатый спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=250 °с ту 26-07-573-98 | 2.исуп.1105973841 | t3/iii | 1015439 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.61 | 442 |  | по типу tu ту26-07-573-99; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1777 | по типу у26161-080-06 (14нж17ст19) dn 80.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор борной кислоты / boric acid solution dn 80.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50kpj10aa113 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - раствор борной кислоты (40 г/л) l=310 мм, h=913мм; h=1063мм; s=95 мм; тип сварного соединения 1-25-1 ; с патрубками под приварку outside containment; media - boric acid (40 g/l) l=310 mm, h=913mm; h=1063mm; s=95 mm; type of weld joint 1-25-1 ; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный у26161-080-06 dn=80 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=растворы дезактивирующие tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii qa4 ухл 3 ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105973843 | t3/iii | 861616 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.62 | 443 |  | по типу ту tu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1778 | по типу у26161-080-06 (14нж17ст19) dn 80.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор борной кислоты / boric acid solution dn 80.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50kpj10aa115 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - раствор борной кислоты (40 г/л) l=310 мм, h=913мм; h=1063мм; s=95 мм; тип сварного соединения 1-25-1 ; с патрубками под приварку outside containment; media - boric acid (40 g/l) l=310 mm, h=913mm; h=1063mm; s=95 mm; type of weld joint 1-25-1 ; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный у26161-080-06 dn=80 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=растворы дезактивирующие tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii qa4 ухл 3 ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105973876 | t3/iii | 861616 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.62 | 444 |  | по типу ту tu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1779 | по типу у26161-080-06 (14нж17ст19) dn 80.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор борной кислоты / boric acid solution dn 80.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50kpj10aa121 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - раствор борной кислоты (40 г/л) l=310 мм, h=913мм; h=1063мм; s=95 мм; тип сварного соединения 1-25-1 ; с патрубками под приварку outside containment; media - boric acid (40 g/l) l=310 mm, h=913mm; h=1063mm; s=95 mm; type of weld joint 1-25-1 ; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный у26161-080-06 dn=80 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=растворы дезактивирующие tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii qa4 ухл 3 ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105973877 | t3/iii | 861616 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.62 | 445 |  | по типу ту tu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1780 | по типу у26161-025-48 (14с17ст21) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc сжатый воздух/compressed air dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50kpj10aa101 | carbon steelCS.ст. | , 4/ iii | вне оболочки; s=40 мм; l=160 мм; h=198 мм; h=350мм; тип сварного соединения 1-22(с-22) несоосна; с патрубками под приварку outside containment; s=40 mm; l=160 mm; h=198 mm; h=350mm; type of weld joint 1-22(с22) structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-48 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода промконтура спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105973899 | t3/iii | 1030483 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.154.49 | 446 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1781 | по типу у26161-025-48 (14с17ст21) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc сжатый воздух/compressed air dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50kpj40aa103 | carbon steelCS.ст. | , 4/ iii | вне оболочки; s=40 мм; l=160 мм; h=198 мм; h=350мм; тип сварного соединения 1-22(с-22) несоосна; с патрубками под приварку outside containment; s=40 mm; l=160 mm; h=198 mm; h=350mm; type of weld joint 1-22(с22) structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-48 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода промконтура спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105973900 | t3/iii | 1030483 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.154.49 | 447 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1782 | по типу у26161-050м1-08 dn 50.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc раствор едкого натра / caustic soda solution dn 50.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 50kpj40aa121 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция -несоосна; l= 230 мм; h=178 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-23(c-23) dn х s,мм-57x3 др,мм-52(+0,3);s=70 мм; с патрубками под приварку outside containment; design -structure non-coaxial; l= 230 mm; h=178 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(c-23) dn х s,mm-57x3 dcut,mm-52(+0,3);s=70 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 16.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050м1-08 dn=50 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=дистиллят спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 3сiiiв tрасч=250°с 4 н iii т 3 iii ту 26-07-573-98 | 2.исуп.1105973901 | t3/iii | 878357 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.154.50 | 448 |  | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1783 | по типу у26161-050м1-08 dn 50.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc раствор едкого натра / caustic soda solution dn 50.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 50kpj40aa122 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция -несоосна; l= 230 мм; h=178 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-23(c-23) dn х s,мм-57x3 др,мм-52(+0,3);s=70 мм; с патрубками под приварку outside containment; design -structure non-coaxial; l= 230 mm; h=178 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(c-23) dn х s,mm-57x3 dcut,mm-52(+0,3);s=70 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 16.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050м1-08 dn=50 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=дистиллят спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 3сiiiв tрасч=250°с 4 н iii т 3 iii ту 26-07-573-98 | 2.исуп.1105973902 | t3/iii | 878357 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.154.50 | 449 |  | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1784 | по типу у 26161-010-06 dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 50 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 50 ос | 50kpj20aa117 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку outside containment; no special dimension requirements; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010-06 dn=10 p=10кгс/см^2 маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=дистиллят tрабср=60 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii ту 3742-004-29012225-2005 | 2.исуп.1105973916 | t3/iii | 1035393 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3453 | 450 |  | по типу tu ту3742-004-29012225-2005 извещение notice № кд-33/2010; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1785 | по типу у 26161-010-06 dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 50 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 50 ос | 50kpj20aa118 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку outside containment; no special dimension requirements; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010-06 dn=10 p=10кгс/см^2 маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=дистиллят tрабср=60 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii ту 3742-004-29012225-2005 | 2.исуп.1105973917 | t3/iii | 1035393 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3453 | 451 |  | по типу tu ту3742-004-29012225-2005 извещение notice № кд-33/2010; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1786 | по типу у 26161-010-06 dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 50 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 50 ос | 50kpj30aa115 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку outside containment; no special dimension requirements; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010-06 dn=10 p=10кгс/см^2 маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=дистиллят tрабср=60 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii ту 3742-004-29012225-2005 | 2.исуп.1105973918 | t3/iii | 1035393 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3453 | 452 |  | по типу tu ту3742-004-29012225-2005 извещение notice № кд-33/2010; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1787 | по типу у 26161-010-06 dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 50 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 50 ос | 50kpj30aa116 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку outside containment; no special dimension requirements; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010-06 dn=10 p=10кгс/см^2 маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=дистиллят tрабср=60 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii ту 3742-004-29012225-2005 | 2.исуп.1105973919 | t3/iii | 1035393 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3453 | 453 |  | по типу tu ту3742-004-29012225-2005 извещение notice № кд-33/2010; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1788 | по типу у 26161-010-06 dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 50 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 50 ос | 50kpj40aa129 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку outside containment; no special dimension requirements; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010-06 dn=10 p=10кгс/см^2 маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=дистиллят tрабср=60 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii ту 3742-004-29012225-2005 | 2.исуп.1105973920 | t3/iii | 1035393 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3453 | 454 |  | по типу tu ту3742-004-29012225-2005 извещение notice № кд-33/2010; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1789 | по типу у 26161-010-06 dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 50 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 50 ос | 50kpj40aa126 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку outside containment; no special dimension requirements; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010-06 dn=10 p=10кгс/см^2 маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=дистиллят tрабср=60 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii ту 3742-004-29012225-2005 | 2.исуп.1105973921 | t3/iii | 1035393 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3453 | 455 |  | по типу tu ту3742-004-29012225-2005 извещение notice № кд-33/2010; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1790 | по типу у 26161-010-06 dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 50 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 50 ос | 50kpj40aa127 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку outside containment; no special dimension requirements; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010-06 dn=10 p=10кгс/см^2 маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=дистиллят tрабср=60 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii ту 3742-004-29012225-2005 | 2.исуп.1105973922 | t3/iii | 1035393 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3453 | 456 |  | по типу tu ту3742-004-29012225-2005 извещение notice № кд-33/2010; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1791 | по типу у 26161-010-06 dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 50 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 50 ос | 50kpj40aa128 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку outside containment; no special dimension requirements; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010-06 dn=10 p=10кгс/см^2 маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=дистиллят tрабср=60 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii ту 3742-004-29012225-2005 | 2.исуп.1105973923 | t3/iii | 1035393 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3453 | 457 |  | по типу tu ту3742-004-29012225-2005 извещение notice № кд-33/2010; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1792 | по типу у 26161-010-06 dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 50 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 50 ос | 50kpj50aa111 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку outside containment; no special dimension requirements; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010-06 dn=10 p=10кгс/см^2 маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=дистиллят tрабср=60 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii ту 3742-004-29012225-2005 | 2.исуп.1105973924 | t3/iii | 1035393 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3453 | 458 |  | по типу tu ту3742-004-29012225-2005 извещение notice № кд-33/2010; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1793 | по типу у 26161-010-06 dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 50 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 50 ос | 50kpj50aa112 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку outside containment; no special dimension requirements; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010-06 dn=10 p=10кгс/см^2 маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=дистиллят tрабср=60 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii ту 3742-004-29012225-2005 | 2.исуп.1105973925 | t3/iii | 1035393 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3453 | 459 |  | по типу tu ту3742-004-29012225-2005 извещение notice № кд-33/2010; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1794 | по типу у 26161-010-06 dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 50 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 50 ос | 50kpj60aa111 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку outside containment; no special dimension requirements; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010-06 dn=10 p=10кгс/см^2 маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=дистиллят tрабср=60 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii ту 3742-004-29012225-2005 | 2.исуп.1105973926 | t3/iii | 1035393 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3453 | 460 |  | по типу tu ту3742-004-29012225-2005 извещение notice № кд-33/2010; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1795 | по типу у 26161-010-06 dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 50 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 50 ос | 50kpj60aa112 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку outside containment; no special dimension requirements; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010-06 dn=10 p=10кгс/см^2 маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=дистиллят tрабср=60 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii ту 3742-004-29012225-2005 | 2.исуп.1105973927 | t3/iii | 1035393 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3453 | 461 |  | по типу tu ту3742-004-29012225-2005 извещение notice № кд-33/2010; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1796 | по типу к 21002-015-02 dn 15.0 mm pd 7.8 mpa td 100 oc продувочная вода/ blowdown water dn 15.0 мм рр 7.8 мпа тр 100 ос | 50lcl61aa002 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; среда- продувочная вода, промывочные р-ры, обессоленная вода; tср 6 с, не более; требования к габаритным размерам не предъявляются, тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; media- blowdown water, flushing solutions, demineralized water; time of actuation 6 s, not above; no special dimension requirements, type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 22 | pcs/шт | клапан запорный к21002-015-02 dn=15 p=20мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=продувочная вода парогенераторов спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод tрасч=100°с прив=so 2a 062.6-mabas/40 pприв=0.09квт 4 н ii т 3 iii ту 3742-022-29012225-2006 | 2.исуп.1105970467 | t3/iii | 1043081 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-01-10 00:00:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.146.3 | 462 |  | по типу ту tu 3742-022-29012225-2005; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1797 | по типу кплв.491154.065-22 dn 65.0 mm pd 9.2 mpa td 290 oc продувочная вода пг/sg blowdown water dn 65.0 мм рр 9.2 мпа тр 290 ос | 50lcl81aa102 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - не более 7,0/5,5; l=340 мм, s= 110 мм, h= 730 мм, h=885 мм, тип сварного соединения 1-25-1; с патрубками под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - not above 7,0/5,5; l=340 mm, s= 110 mm, h= 730 mm, h=885 mm, type of weld joint 1-25-1; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 82.5 | pcs/шт | клапан запорный кплв.491154.065-22 dn=65 p=9.2мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=вода продувочная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной с замком tрасч=290 °с 4 н ii т 3 iii ту 3742-031-49149890-2006 | 2.исуп.1105970463 | t3/iii | 1031352 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-01-10 00:00:00 | 82.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2766 | 463 |  | по типу tu ту3742-031-49149890-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1798 | по типу кплв.491154.065-22 dn 65.0 mm pd 9.2 mpa td 290 oc продувочная вода пг/sg blowdown water dn 65.0 мм рр 9.2 мпа тр 290 ос | 50lcl82aa102 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - не более 7,0/5,5; l=340 мм, s= 110 мм, h= 730 мм, h=885 мм, тип сварного соединения 1-25-1; с патрубками под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - not above 7,0/5,5; l=340 mm, s= 110 mm, h= 730 mm, h=885 mm, type of weld joint 1-25-1; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 82.5 | pcs/шт | клапан запорный кплв.491154.065-22 dn=65 p=9.2мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=вода продувочная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной с замком tрасч=290 °с 4 н ii т 3 iii ту 3742-031-49149890-2006 | 2.исуп.1105970464 | t3/iii | 1031352 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-01-10 00:00:00 | 82.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2766 | 464 |  | по типу tu ту3742-031-49149890-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1799 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 150 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 150 ос | 50kue10aa101 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105963329 | t3/iii | 1015435 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-08-08 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.85 | 465 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1800 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 150 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 150 ос | 50kue10aa102 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105963330 | t3/iii | 1015435 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-08-08 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.85 | 466 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1801 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 150 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 150 ос | 50kue10aa103 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105963331 | t3/iii | 1015435 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-08-08 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.85 | 467 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1802 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 150 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 150 ос | 50kue10aa104 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105963332 | t3/iii | 1015435 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-08-08 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.85 | 468 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1803 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 150 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 150 ос | 50kue10aa105 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105963333 | t3/iii | 1015435 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-08-08 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.85 | 469 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1804 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 150 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 150 ос | 50kue10aa108 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105963334 | t3/iii | 1015435 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-08-08 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.85 | 470 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1805 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 150 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 150 ос | 50kue10aa133 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105963343 | t3/iii | 1015435 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-08-08 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.85 | 471 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1806 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 150 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 150 ос | 50kue10aa115 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105963335 | t3/iii | 1015435 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-08-08 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.85 | 472 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1807 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 150 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 150 ос | 50kue10aa116 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105963336 | t3/iii | 1015435 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-08-08 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.85 | 473 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1808 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 150 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 150 ос | 50kue10aa131 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105963337 | t3/iii | 1015435 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-08-08 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.85 | 474 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1809 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 150 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 150 ос | 50kue10aa132 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105963338 | t3/iii | 1015435 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-08-08 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.85 | 475 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1810 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 150 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 150 ос | 50kue10aa106 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105963339 | t3/iii | 1015435 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-08-08 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.85 | 476 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1811 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 150 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 150 ос | 50kue10aa107 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105963340 | t3/iii | 1015435 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-08-08 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.85 | 477 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1812 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 150 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 150 ос | 50kue10aa124 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105963341 | t3/iii | 1015435 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-08-08 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.85.1 | 478 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1813 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 150 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 150 ос | 50kue10aa126 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105963342 | t3/iii | 1015435 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-08-08 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.85.1 | 479 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1814 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 150 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 150 ос | 50kue10aa125 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105963344 | t3/iii | 1015435 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-08-08 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.85.1 | 480 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1815 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 150 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 150 ос | 50kue10aa127 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105963345 | t3/iii | 1015435 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-08-08 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.85.1 | 481 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1816 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 150 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 150 ос | 50kue10aa128 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105963346 | t3/iii | 1015435 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-08-08 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.85.1 | 482 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1817 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 150 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 150 ос | 50kue10aa129 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105963347 | t3/iii | 1015435 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-08-08 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.85.1 | 483 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1818 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 150 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 150 ос | 50kue10aa130 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105963348 | t3/iii | 1015435 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-08-08 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.85.1 | 484 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1819 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор аммиака / ammonia hydrate solution dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50kue30aa101 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105963349 | t3/iii | 1015435 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-08-08 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.86 | 485 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1820 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор аммиака / ammonia hydrate solution dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50kue30aa102 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105963350 | t3/iii | 1015435 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-08-08 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.86 | 486 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1821 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор аммиака / ammonia hydrate solution dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50kue30aa116 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105963351 | t3/iii | 1015435 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-08-08 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.86 | 487 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1822 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор аммиака / ammonia hydrate solution dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50kue30aa117 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105963352 | t3/iii | 1015435 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-08-08 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.86 | 488 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1823 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор аммиака / ammonia hydrate solution dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50kue30aa103 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105963353 | t3/iii | 1015435 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-08-08 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.86 | 489 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1824 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор аммиака / ammonia hydrate solution dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50kue30aa104 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105963354 | t3/iii | 1015435 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-08-08 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.86 | 490 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1825 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор аммиака / ammonia hydrate solution dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50kue30aa118 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105963355 | t3/iii | 1015435 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-08-08 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.86 | 491 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1826 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор аммиака / ammonia hydrate solution dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50kue30aa119 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105963356 | t3/iii | 1015435 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-08-08 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.86 | 492 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1827 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор аммиака / ammonia hydrate solution dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50kue30aa106 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105963357 | t3/iii | 1015435 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-08-08 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.86 | 493 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1828 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор аммиака / ammonia hydrate solution dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50kue30aa121 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105963358 | t3/iii | 1015435 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-08-08 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.86 | 494 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1829 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор аммиака / ammonia hydrate solution dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50kue30aa108 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105963359 | t3/iii | 1015435 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-08-08 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.86 | 495 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1830 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор аммиака / ammonia hydrate solution dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50kue30aa110 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105963360 | t3/iii | 1015435 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-08-08 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.86 | 496 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1831 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор аммиака / ammonia hydrate solution dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50kue30aa123 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105963361 | t3/iii | 1015435 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-08-08 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.86 | 497 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1832 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор аммиака / ammonia hydrate solution dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50kue30aa112 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105963369 | t3/iii | 1015435 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-08-08 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.86 | 498 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1833 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор аммиака / ammonia hydrate solution dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50kue30aa127 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105963362 | t3/iii | 1015435 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-08-08 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.86 | 499 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1834 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор аммиака / ammonia hydrate solution dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50kue30aa113 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105963363 | t3/iii | 1015435 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-08-08 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.86 | 500 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1835 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор аммиака / ammonia hydrate solution dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50kue30aa125 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105963364 | t3/iii | 1015435 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-08-08 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.86 | 501 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1836 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор аммиака / ammonia hydrate solution dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50kue60aa101 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105963365 | t3/iii | 1015435 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-08-08 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.86 | 502 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1837 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор аммиака / ammonia hydrate solution dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50kue60aa102 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105963366 | t3/iii | 1015435 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-08-08 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.86 | 503 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1838 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор аммиака / ammonia hydrate solution dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50kue60aa103 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105963367 | t3/iii | 1015435 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-08-08 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.86 | 504 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1839 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор аммиака / ammonia hydrate solution dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50kue60aa104 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105963368 | t3/iii | 1015435 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-08-08 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.86 | 505 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1840 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор аммиака / ammonia hydrate solution dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50kue30aa122 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105963370 | t3/iii | 1015435 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-08-08 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.86 | 506 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1841 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор аммиака / ammonia solution dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50kue50aa101 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105963371 | t3/iii | 1015435 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-08-08 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.87 | 507 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1842 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор аммиака / ammonia solution dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50kue50aa102 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105963372 | t3/iii | 1015435 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-08-08 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.87 | 508 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1843 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор аммиака / ammonia solution dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50kue50aa105 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105963373 | t3/iii | 1015435 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-08-08 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.87 | 509 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1844 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор аммиака / ammonia solution dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50kue50aa106 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105963374 | t3/iii | 1015435 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-08-08 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.87 | 510 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1845 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор аммиака / ammonia solution dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50kue50aa103 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105963375 | t3/iii | 1015435 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-08-08 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.87 | 511 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1846 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор аммиака / ammonia solution dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50kue50aa107 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105963384 | t3/iii | 1015435 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-08-08 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.87 | 512 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1847 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор аммиака / ammonia solution dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50kue80aa111 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105963376 | t3/iii | 1015435 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-08-08 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.87 | 513 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1848 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор аммиака / ammonia solution dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50kue80aa112 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105963377 | t3/iii | 1015435 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-08-08 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.87 | 514 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1849 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор аммиака / ammonia solution dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50kue80aa108 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105963378 | t3/iii | 1015435 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-08-08 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.87 | 515 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1850 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор аммиака / ammonia solution dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50kue80aa109 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105963379 | t3/iii | 1015435 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-08-08 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.87 | 516 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1851 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор аммиака / ammonia solution dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50kue80aa110 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105963380 | t3/iii | 1015435 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-08-08 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.87 | 517 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1852 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50kue80aa121 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; среда - дистиллят; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; media - distillate; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105963381 | t3/iii | 1015435 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-08-08 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.87.1 | 518 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1853 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50kue80aa122 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; среда - дистиллят; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; media - distillate; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105963382 | t3/iii | 1015435 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-08-08 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.87.1 | 519 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1854 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50kue80aa118 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; среда - дистиллят; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; media - distillate; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105963383 | t3/iii | 1015435 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-08-08 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.87.1 | 520 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1855 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50kue80aa119 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; среда - дистиллят; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; media - distillate; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105963385 | t3/iii | 1015435 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-08-08 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.87.1 | 521 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1856 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50kue80aa120 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; среда - дистиллят; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; media - distillate; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105963386 | t3/iii | 1015435 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-08-08 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.87.1 | 522 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1857 | по типу у26161-010м1-08 dn 10.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc раствор едкого кали / caustic potash solution dn 10.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 50kue30aa105 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда -р-р едкого кали, р-р азотной к-ты, р-р едкого натра; l=130 мм; h=153 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку outside containment; media - caustic potassium solution, nitric -acid solution, caustic soda solution; l=130 mm; h=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010м1-08 dn=10 p=2.5мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 08х18н10т рабср=вода питательная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 3сiiiв tрасч=250°с 4 н iii qa4 ту 26-07-573-98 | 2.исуп.1105963387 | t3/iii | 905327 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-08-08 00:00:00 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.88 | 523 |  | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1858 | по типу у26161-010м1-08 dn 10.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc раствор едкого кали / caustic potash solution dn 10.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 50kue30aa120 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда -р-р едкого кали, р-р азотной к-ты, р-р едкого натра; l=130 мм; h=153 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку outside containment; media - caustic potassium solution, nitric -acid solution, caustic soda solution; l=130 mm; h=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010м1-08 dn=10 p=2.5мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 08х18н10т рабср=вода питательная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 3сiiiв tрасч=250°с 4 н iii qa4 ту 26-07-573-98 | 2.исуп.1105963388 | t3/iii | 905327 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-08-08 00:00:00 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.88 | 524 |  | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1859 | по типу у26161-010м1-08 dn 10.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc раствор едкого кали / caustic potash solution dn 10.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 50kue30aa111 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда -р-р едкого кали, р-р азотной к-ты, р-р едкого натра; l=130 мм; h=153 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку outside containment; media - caustic potassium solution, nitric -acid solution, caustic soda solution; l=130 mm; h=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010м1-08 dn=10 p=2.5мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 08х18н10т рабср=вода питательная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 3сiiiв tрасч=250°с 4 н iii qa4 ту 26-07-573-98 | 2.исуп.1105963389 | t3/iii | 905327 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-08-08 00:00:00 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.88 | 525 |  | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1860 | по типу у26161-010м1-08 dn 10.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc раствор едкого кали / caustic potash solution dn 10.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 50kue30aa124 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда -р-р едкого кали, р-р азотной к-ты, р-р едкого натра; l=130 мм; h=153 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку outside containment; media - caustic potassium solution, nitric -acid solution, caustic soda solution; l=130 mm; h=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010м1-08 dn=10 p=2.5мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 08х18н10т рабср=вода питательная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 3сiiiв tрасч=250°с 4 н iii qa4 ту 26-07-573-98 | 2.исуп.1105963390 | t3/iii | 905327 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-08-08 00:00:00 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.88 | 526 |  | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1861 | по типу у26161-010м1-08 dn 10.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc раствор едкого кали / caustic potash solution dn 10.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 50kue30aa114 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда -р-р едкого кали, р-р азотной к-ты, р-р едкого натра; l=130 мм; h=153 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку outside containment; media - caustic potassium solution, nitric -acid solution, caustic soda solution; l=130 mm; h=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010м1-08 dn=10 p=2.5мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 08х18н10т рабср=вода питательная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 3сiiiв tрасч=250°с 4 н iii qa4 ту 26-07-573-98 | 2.исуп.1105963391 | t3/iii | 905327 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-08-08 00:00:00 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.88 | 527 |  | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1862 | по типу у26161-010м1-08 dn 10.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc раствор едкого кали / caustic potash solution dn 10.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 50kue30aa126 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда -р-р едкого кали, р-р азотной к-ты, р-р едкого натра; l=130 мм; h=153 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку outside containment; media - caustic potassium solution, nitric -acid solution, caustic soda solution; l=130 mm; h=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010м1-08 dn=10 p=2.5мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 08х18н10т рабср=вода питательная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 3сiiiв tрасч=250°с 4 н iii qa4 ту 26-07-573-98 | 2.исуп.1105963392 | t3/iii | 905327 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-08-08 00:00:00 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.88 | 528 |  | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1863 | по типу у26161-010м1-08 dn 10.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 50kue10aa111 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l=130 мм; h=153 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку outside containment; l=130 mm; h=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010м1-08 dn=10 p=2.5мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 08х18н10т рабср=вода питательная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 3сiiiв tрасч=250°с 4 н iii qa4 ту 26-07-573-98 | 2.исуп.1105963393 | t3/iii | 905327 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-08-08 00:00:00 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2672.1 | 529 |  | по типу ту tu 26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1864 | по типу у26161-010м1-08 dn 10.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 50kue10aa112 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l=130 мм; h=153 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку outside containment; l=130 mm; h=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010м1-08 dn=10 p=2.5мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 08х18н10т рабср=вода питательная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 3сiiiв tрасч=250°с 4 н iii qa4 ту 26-07-573-98 | 2.исуп.1105963394 | t3/iii | 905327 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-08-08 00:00:00 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2672.1 | 530 |  | по типу ту tu 26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1865 | по типу у26161-010м1-08 dn 10.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 50kue10aa122 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; l=130 мм; h=153 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку outside containment; l=130 mm; h=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010м1-08 dn=10 p=2.5мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 08х18н10т рабср=вода питательная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 3сiiiв tрасч=250°с 4 н iii qa4 ту 26-07-573-98 | 2.исуп.1105963405 | t3/iii | 905327 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-08-08 00:00:00 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2672 | 531 |  | по типу ту tu 26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1866 | по типу у26161-010-06 dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 60 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 60 ос | 50kue10aa121 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку outside containment; no special dimension requirements; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010-06 dn=10 p=10кгс/см^2 маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=дистиллят tрабср=60 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii ту 3742-004-29012225-2005 | 2.исуп.1105963403 | t3/iii | 1035419 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-08-08 00:00:00 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3283 | 532 |  | по типу ту tu 3742-004-29012225-2005; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1867 | по типу у26161-010м1-18-п dn 10.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 50kbh33aa001 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; tср 16 с, не более, l= 130 мм; h=408мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-23(c-23 dn х s,мм-14x2 др,мм-11+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку outside containment; time of actuation 16 s, not above, l= 130 mm; h=408mm; nozzle edge preparation: type-1-23(c-23 dn х s,mm-14x2 dcut,mm-11+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 21 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010м1-18-п dn=10 p=2.5мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 08х18н10т рабср=дистиллят спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод tрасч=250 °с 4 н i ту 26-07-573-98 | 2.исуп.1105969289 | t3/iii | 1029364 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.108.88 | 533 |  | по типу ту tu 26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1868 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят, трапные воды/distillate, floor water dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 50kbf30aa121 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; среда - дистиллят, трапные воды конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; media - distillate, floordrain waters co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1105974434 | t3/iii | 877624 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.23 | 534 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1869 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят, трапные воды/distillate, floor water dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 50kbf30aa122 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; среда - дистиллят, трапные воды конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; media - distillate, floordrain waters co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1105974435 | t3/iii | 877624 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.23 | 535 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1870 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят, трапные воды/distillate, floor water dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 50kbf30aa125 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; среда - дистиллят, трапные воды конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; media - distillate, floordrain waters co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1105974436 | t3/iii | 877624 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.23 | 536 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1871 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят, трапные воды/distillate, floor water dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 50kbf30aa129 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; среда - дистиллят, трапные воды конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; media - distillate, floordrain waters co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1105974437 | t3/iii | 877624 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.23 | 537 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1872 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят, трапные воды/distillate, floor water dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 50kbf30aa132 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; среда - дистиллят, трапные воды конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; media - distillate, floordrain waters co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1105974438 | t3/iii | 877624 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.23 | 538 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1873 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят, трапные воды/distillate, floor water dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 50kbf30aa126 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; среда - дистиллят, трапные воды конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; media - distillate, floordrain waters co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1105974439 | t3/iii | 877624 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.23 | 539 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1874 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят, трапные воды/distillate, floor water dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 50kbf30aa133 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; среда - дистиллят, трапные воды конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; media - distillate, floordrain waters co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1105974440 | t3/iii | 877624 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.23 | 540 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1875 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят, трапные воды/distillate, floor water dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 50kbf30aa139 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; среда - дистиллят, трапные воды конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; media - distillate, floordrain waters co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1105974441 | t3/iii | 877624 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.23 | 541 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1876 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят, трапные воды/distillate, floor water dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 50kbf30aa128 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; среда - дистиллят, трапные воды конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; media - distillate, floordrain waters co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1105974450 | t3/iii | 877624 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.23 | 542 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1877 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят, трапные воды/distillate, floor water dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 50kbf30aa135 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; среда - дистиллят, трапные воды конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; media - distillate, floordrain waters co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1105974442 | t3/iii | 877624 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.23 | 543 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1878 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят, трапные воды/distillate, floor water dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 50kbf30aa140 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; среда - дистиллят, трапные воды конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; media - distillate, floordrain waters co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1105974443 | t3/iii | 877624 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.23 | 544 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1879 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят, трапные воды/distillate, floor water dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 50kbf30aa145 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; среда - дистиллят, трапные воды конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; media - distillate, floordrain waters co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1105974444 | t3/iii | 877624 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.23 | 545 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1880 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят, трапные воды/distillate, floor water dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 50kbf40aa110 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; среда - дистиллят, трапные воды конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; media - distillate, floordrain waters co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1105974445 | t3/iii | 877624 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.23 | 546 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1881 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят, трапные воды/distillate, floor water dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 50kbf30aa137 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; среда - дистиллят, трапные воды конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; media - distillate, floordrain waters co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1105974446 | t3/iii | 877624 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.23 | 547 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1882 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят, трапные воды/distillate, floor water dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 50kbf30aa146 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; среда - дистиллят, трапные воды конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; media - distillate, floordrain waters co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1105974447 | t3/iii | 877624 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.23 | 548 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1883 | по типу кз21017-050-01 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 120 oc пульпа/pulp dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 120 ос | 50kbf30aa124 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; конструкция соосная; l=324 мм, h=315 мм, h=465 мм; тип сварного соединения - 1-23; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; co-axial structure; l=324 mm, h=315 mm, h=465 mm; type of weld joint - 1-23; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 23.5 | pcs/шт | клапан запорный кз21017-050-01 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=пульпа tрабср=0...120 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1105974448 | t3/iii | 877948 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.24 | 549 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1884 | по типу кз21017-050-01 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 120 oc пульпа/pulp dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 120 ос | 50kbf30aa131 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; конструкция соосная; l=324 мм, h=315 мм, h=465 мм; тип сварного соединения - 1-23; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; co-axial structure; l=324 mm, h=315 mm, h=465 mm; type of weld joint - 1-23; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 23.5 | pcs/шт | клапан запорный кз21017-050-01 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=пульпа tрабср=0...120 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1105974449 | t3/iii | 877948 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.24 | 550 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1885 | по типу кз21017-050-01 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 120 oc пульпа/pulp dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 120 ос | 50kbf30aa136 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; конструкция соосная; l=324 мм, h=315 мм, h=465 мм; тип сварного соединения - 1-23; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; co-axial structure; l=324 mm, h=315 mm, h=465 mm; type of weld joint - 1-23; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 23.5 | pcs/шт | клапан запорный кз21017-050-01 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=пульпа tрабср=0...120 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1105974451 | t3/iii | 877948 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.24 | 551 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1886 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50kbf40aa103 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция несоосная; l=230 мм; s=70 мм; h=178мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure; l=230 mm; s=70 mm; h=178mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105974452 | t3/iii | 876935 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.118 | 552 |  | по типу ту tu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1887 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50kbf40aa104 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция несоосная; l=230 мм; s=70 мм; h=178мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure; l=230 mm; s=70 mm; h=178mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105974454 | t3/iii | 876935 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.118 | 553 |  | по типу ту tu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1888 | по типу у26161-015-06 (14нж17ст19) dn 15.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 15.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50kbf31aa105 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; несоосная s=24 мм; l= 130 мм; h=153 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-23(с-23) dn х s,мм- 18х2,5 др,мм- 13(+0,3); с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure s=24 mm; l= 130 mm; h=153 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(с23) dn х s,mm- 18х2,5 dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-015-06 dn=15 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12х18н9т рабср=дистиллят tрабср=0...350°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 2 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105974455 | t3/iii | 1015551 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.134 | 554 |  | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1889 | по типу у26161-015-06 (14нж17ст19) dn 15.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 15.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50kbf31aa106 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; несоосная s=24 мм; l= 130 мм; h=153 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-23(с-23) dn х s,мм- 18х2,5 др,мм- 13(+0,3); с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure s=24 mm; l= 130 mm; h=153 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(с23) dn х s,mm- 18х2,5 dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-015-06 dn=15 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12х18н9т рабср=дистиллят tрабср=0...350°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 2 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105974456 | t3/iii | 1015551 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.134 | 555 |  | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1890 | по типу у26161-015-06 (14нж17ст19) dn 15.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 15.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50kbf31aa107 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; несоосная s=24 мм; l= 130 мм; h=153 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-23(с-23) dn х s,мм- 18х2,5 др,мм- 13(+0,3); с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure s=24 mm; l= 130 mm; h=153 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(с23) dn х s,mm- 18х2,5 dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-015-06 dn=15 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12х18н9т рабср=дистиллят tрабср=0...350°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 2 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105974457 | t3/iii | 1015551 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.134 | 556 |  | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1891 | по типу у26161-015-06 (14нж17ст19) dn 15.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 15.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50kbf31aa108 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; несоосная s=24 мм; l= 130 мм; h=153 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-23(с-23) dn х s,мм- 18х2,5 др,мм- 13(+0,3); с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure s=24 mm; l= 130 mm; h=153 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(с23) dn х s,mm- 18х2,5 dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-015-06 dn=15 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12х18н9т рабср=дистиллят tрабср=0...350°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 2 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105974458 | t3/iii | 1015551 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.134 | 557 |  | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1892 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50kbf30aa147 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; конструкция несоосная; l=230 мм; s=70 мм; h=178мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure; l=230 mm; s=70 mm; h=178mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105974429 | t3/iii | 876935 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.135 | 558 |  | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1893 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50kbf30aa148 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; конструкция несоосная; l=230 мм; s=70 мм; h=178мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure; l=230 mm; s=70 mm; h=178mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105974425 | t3/iii | 876935 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.135 | 559 |  | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1894 | по типу нг26526-050м-11 dn 50.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc дистиллят / distillate dn 50.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 50kbf30aa142 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; l= 230 мм; h=230 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-23 dn х s,мм- 57x3 др,мм- 52(+0,3); s=70 мм; несоосна; с патрубками под приварку outside containment; l= 230 mm; h=230 mm; nozzle edge preparation: type-1-23 dn х s,mm- 57x3 dcut,mm- 52(+0,3); s=70 mm; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 19.5 | pcs/шт | клапан запорный нг26526-050м-11 dn=50 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=вода обессоленная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=250 °с 4 н ii т 3 iii ту 3742-031-49149890-2006 | 2.исуп.1105974472 | t3/iii | 1031493 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2145 | 560 |  | по типу ту tu 3742-031-49149890-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1895 | по типу у26161-050м1-08 dn 50.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc дистиллят / distillate dn 50.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 50kbf40aa109 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; конструкция -несоосна; l= 230 мм; h=178 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-23(c-23) dn х s,мм-57x3 др,мм-52(+0,3);s=70 мм; с патрубками под приварку outside containment; design -structure non-coaxial; l= 230 mm; h=178 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(c-23) dn х s,mm-57x3 dcut,mm-52(+0,3);s=70 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 16.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050м1-08 dn=50 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=дистиллят спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 3сiiiв tрасч=250°с 4 н iii т 3 iii ту 26-07-573-98 | 2.исуп.1105974480 | t3/iii | 878357 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3305 | 561 |  | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1896 | по типу у26161-032-06 (14нж17ст19) dn 32.0 mm pd 1.8 mpa td 60 oc дистиллят / distillate dn 32.0 мм рр 1.8 мпа тр 60 ос | 50kbf40aa101 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; тип сварного соединения 1-23; с патрубками под приварку outside containment; no special dimension requirements; type of weld joint 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 10.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-032-06 dn=32 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12x18h9t рабср=конденсат спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105974485 | t3/iii | 1030521 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.25 | 562 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1897 | по типу у26161-032-06 (14нж17ст19) dn 32.0 mm pd 1.8 mpa td 60 oc дистиллят / distillate dn 32.0 мм рр 1.8 мпа тр 60 ос | 50kbf40aa102 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; тип сварного соединения 1-23; с патрубками под приварку outside containment; no special dimension requirements; type of weld joint 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 10.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-032-06 dn=32 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12x18h9t рабср=конденсат спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105974486 | t3/iii | 1030521 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.25 | 563 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1898 | по типу у26161-032-06 (14нж17ст19) dn 32.0 mm pd 1.8 mpa td 60 oc дистиллят / distillate dn 32.0 мм рр 1.8 мпа тр 60 ос | 50kbf40aa106 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; тип сварного соединения 1-23; с патрубками под приварку outside containment; no special dimension requirements; type of weld joint 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 10.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-032-06 dn=32 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12x18h9t рабср=конденсат спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105974487 | t3/iii | 1030521 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.25 | 564 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1899 | по типу у26161-032-06 (14нж17ст19) dn 32.0 mm pd 1.8 mpa td 60 oc дистиллят / distillate dn 32.0 мм рр 1.8 мпа тр 60 ос | 50kbf40aa108 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; тип сварного соединения 1-23; с патрубками под приварку outside containment; no special dimension requirements; type of weld joint 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 10.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-032-06 dn=32 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12x18h9t рабср=конденсат спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105974488 | t3/iii | 1030521 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.25 | 565 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1900 | по типу кз21016-080-02 dn 80.0 mm pd 1.8 mpa td 60 oc дистиллят / distillate dn 80.0 мм рр 1.8 мпа тр 60 ос | 50kbf40aa105 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; конструкция несоосна; l=310 мм, s =140 мм, h=355 мм, h=505 мм (для монтажа), фланцевое соединение outside containment; design structure non-coaxial; l=310 mm, s =140 mm, h=355 mm, h=505 mm (for mounting), flange connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 60 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-080-02 dn=80 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода обессоленная tрабср=до 150°с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н iii тв 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1105974489 | t3/iii | 1033082 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 60 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.26 | 566 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1901 | по типу кз21016-080-02 dn 80.0 mm pd 1.8 mpa td 60 oc дистиллят / distillate dn 80.0 мм рр 1.8 мпа тр 60 ос | 50kbf40aa107 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; конструкция несоосна; l=310 мм, s =140 мм, h=355 мм, h=505 мм (для монтажа), фланцевое соединение outside containment; design structure non-coaxial; l=310 mm, s =140 mm, h=355 mm, h=505 mm (for mounting), flange connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 60 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-080-02 dn=80 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода обессоленная tрабср=до 150°с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н iii тв 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1105974490 | t3/iii | 1033082 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 60 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.26 | 567 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1902 | по типу кз21016-025-02 dn 25.0 mm pd 1.8 mpa td 60 oc сжатый воздух / compressed air dn 25.0 мм рр 1.8 мпа тр 60 ос | 50kbf50aa110 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; no special dimension requirements; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 7 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-025-02 dn=25 p=1.6мпа 12х18н9т рабср=воздух сжатый tрабср=до 150°с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii тв 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1105974491 | t3/iii | 1033114 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.27 | 568 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1903 | по типу у26161-025-06 (14нж17ст19) dn 25.0 mm pd 1.8 mpa td 60 oc сжатый воздух / compressed air dn 25.0 мм рр 1.8 мпа тр 60 ос | 50kbf30aa144 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; с патрубками под приварку outside containment; no special dimension requirements; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-06 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12x18h9t рабср=растворы дезактивирующие спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105974492 | t3/iii | 1030474 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.28 | 569 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1904 | по типу у26161-050м1-18-п dn 50.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 50lcq80aa004 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; конструкция несоосная; l=230 мм, s =70 мм, h=591 мм, тип сварного соединения - 1-23; с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure; l=230 mm, s =70 mm, h=591 mm, type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 35 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050м1-18-п dn=50 p=2.5мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 08х18н10т рабср=дистиллят спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод tрасч=250 °с 4 н i ту 26-07-573-98 | 2.исуп.1105976336 | t3/iii | 1029845 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-12-11 00:00:00 | 35 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.108.124 | 570 |  | по типу ту tu 26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1905 | по типу у26161-032-06 (14нж17ст19) dn 32.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 32.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50lcq61aa106 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; тип сварного соединения 1-23; несоосна; с патрубками под приварку outside containment; no special dimension requirements; type of weld joint 1-23; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 10.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-032-06 dn=32 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12x18h9t рабср=конденсат спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105966697 | t3/iii | 1030521 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.108.144 | 571 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1906 | по типу у26161-032-06 (14нж17ст19) dn 32.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 32.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50lcq62aa106 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; тип сварного соединения 1-23; несоосна; с патрубками под приварку outside containment; no special dimension requirements; type of weld joint 1-23; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 10.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-032-06 dn=32 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12x18h9t рабср=конденсат спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105966698 | t3/iii | 1030521 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.108.144 | 572 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1907 | по типу у26161-032-06 (14нж17ст19) dn 32.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 32.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50lcq63aa106 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; тип сварного соединения 1-23; несоосна; с патрубками под приварку outside containment; no special dimension requirements; type of weld joint 1-23; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 10.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-032-06 dn=32 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12x18h9t рабср=конденсат спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105966699 | t3/iii | 1030521 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.108.144 | 573 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1908 | по типу у26161-032-06 (14нж17ст19) dn 32.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 32.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50lcq64aa106 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; тип сварного соединения 1-23; несоосна; с патрубками под приварку outside containment; no special dimension requirements; type of weld joint 1-23; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 10.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-032-06 dn=32 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12x18h9t рабср=конденсат спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105966700 | t3/iii | 1030521 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.108.144 | 574 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1909 | по типу у26161-032-06 (14нж17ст19) dn 32.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 32.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50lcq61aa107 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; тип сварного соединения 1-23; несоосна; с патрубками под приварку outside containment; no special dimension requirements; type of weld joint 1-23; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 10.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-032-06 dn=32 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12x18h9t рабср=конденсат спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105966701 | t3/iii | 1030521 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.108.144 | 575 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1910 | по типу у26161-032-06 (14нж17ст19) dn 32.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 32.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50lcq62aa107 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; тип сварного соединения 1-23; несоосна; с патрубками под приварку outside containment; no special dimension requirements; type of weld joint 1-23; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 10.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-032-06 dn=32 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12x18h9t рабср=конденсат спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105966702 | t3/iii | 1030521 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.108.144 | 576 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1911 | по типу у26161-032-06 (14нж17ст19) dn 32.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 32.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50lcq63aa107 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; тип сварного соединения 1-23; несоосна; с патрубками под приварку outside containment; no special dimension requirements; type of weld joint 1-23; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 10.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-032-06 dn=32 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12x18h9t рабср=конденсат спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105966703 | t3/iii | 1030521 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.108.144 | 577 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1912 | по типу у26161-032-06 (14нж17ст19) dn 32.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 32.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50lcq64aa107 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; тип сварного соединения 1-23; несоосна; с патрубками под приварку outside containment; no special dimension requirements; type of weld joint 1-23; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 10.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-032-06 dn=32 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12x18h9t рабср=конденсат спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105966704 | t3/iii | 1030521 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.108.144 | 578 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1913 | по типу у26161-032-06 (14нж17ст19) dn 32.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 32.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50lcq80aa101 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; тип сварного соединения 1-23; несоосна; с патрубками под приварку outside containment; no special dimension requirements; type of weld joint 1-23; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 10.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-032-06 dn=32 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12x18h9t рабср=конденсат спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105966705 | t3/iii | 1030521 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.108.144 | 579 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1914 | по типу у26161-010м1-18-п dn 10.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc дистиллят/distillate dn 10.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 50lcq80aa003 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; tср 16с, не более; l= 130 мм; h=408мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-23(c-23 dn х s,мм-14x2 др,мм-11+0,18; несоосна s=24 мм.; с патрубками под приварку outside containment; time of actuation 16s, not above; l= 130 mm; h=408mm; nozzle edge preparation: type-1-23(c-23 dn х s,mm-14x2 dcut,mm-11+0,18; structure non-coaxial s=24 mm.; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 21 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010м1-18-п dn=10 p=2.5мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 08х18н10т рабср=дистиллят спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод tрасч=250 °с 4 н i ту 26-07-573-98 | 2.исуп.1105976347 | t3/iii | 1029364 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-12-11 00:00:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.109.161 | 580 |  | по типу ту tu 26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1915 | по типу ам10183-10-10 dn 10.0 mm pd 11.0 mpa td 300 oc продувочная вода пг/sg blowdown water dn 10.0 мм рр 11.0 мпа тр 300 ос | 50lcq60aa002 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; здание uka; l= 130 мм; н=586 мм s= 24 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23 dn х s,мм-14x2 др,мм-10.5+0,18; несоосна s=24 мм; tср 15 c, не более; с патрубками под приварку outside containment; bldg. uka; l= 130 mm; н=586 mm s= 24 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23 dn х s,mm-14x2 dcut,mm-10.5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; time of actuation 15 c, not above; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 27 | pcs/шт | клапан запорный ам10183-10-10 dn=10 p=11мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=продувочная вода парогенераторов tрабср=до 300°с спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод прив=2-пм-27 pприв=0.025квт 4 н ii т 3 iii армк 3742.10 102 ту | 2.исуп.1105966716 | t3/iii | 1041697 | 50uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2022-02-09 00:00:00 | 27 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.103.81 | 581 |  | по типу тu армк 3742.10.102 ту; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1916 | по типу ам10183-10-10 dn 10.0 mm pd 11.0 mpa td 300 oc продувочная вода пг/sg blowdown water dn 10.0 мм рр 11.0 мпа тр 300 ос | 50lcq60aa004 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; здание uka; l= 130 мм; н=586 мм s= 24 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23 dn х s,мм-14x2 др,мм-10.5+0,18; несоосна s=24 мм; tср 15 c, не более; с патрубками под приварку outside containment; bldg. uka; l= 130 mm; н=586 mm s= 24 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23 dn х s,mm-14x2 dcut,mm-10.5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; time of actuation 15 c, not above; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 27 | pcs/шт | клапан запорный ам10183-10-10 dn=10 p=11мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=продувочная вода парогенераторов tрабср=до 300°с спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод прив=2-пм-27 pприв=0.025квт 4 н ii т 3 iii армк 3742.10 102 ту | 2.исуп.1105966715 | t3/iii | 1041697 | 50uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2022-02-09 00:00:00 | 27 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.103.81 | 582 |  | по типу тu армк 3742.10.102 ту; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1917 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc продувочная вода пг/sg blowdown water dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50lcq72aa123 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105976348 | t3/iii | 1015435 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-12-11 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.90 | 583 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1918 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc продувочная вода пг/sg blowdown water dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50lcq76aa113 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105976335 | t3/iii | 1015435 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-12-11 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.90 | 584 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1919 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc продувочная вода пг/sg blowdown water dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50lcq75aa113 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105976338 | t3/iii | 1015435 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-12-11 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.90 | 585 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1920 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc продувочная вода пг/sg blowdown water dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50lcq72aa113 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105976339 | t3/iii | 1015435 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-12-11 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.90 | 586 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1921 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc продувочная вода пг/sg blowdown water dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50lcq71aa123 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105976340 | t3/iii | 1015435 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-12-11 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.90 | 587 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1922 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc продувочная вода пг/sg blowdown water dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50lcq71aa113 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105976341 | t3/iii | 1015435 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-12-11 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.90 | 588 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1923 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc продувочная вода пг/sg blowdown water dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50lcq75aa123 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105976342 | t3/iii | 1015435 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-12-11 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.90 | 589 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1924 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc продувочная вода пг/sg blowdown water dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50lcq76aa123 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105976343 | t3/iii | 1015435 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-12-11 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.90 | 590 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1925 | по типу к 21002-015-01 dn 15.0 mm pd 8.4 mpa td 60 oc продувочная вода парогенераторов/sg blowdown water dn 15.0 мм рр 8.4 мпа тр 60 ос | 50lcq71aa111 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; l=130 мм; h=230 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-22(с-22) dn х s,мм- 18х2,5 др,мм- 13(+0,3); патрубки под приварку outside containment; l=130 mm; h=230 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(с22) dn х s,mm- 18х2,5 dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 4 | pcs/шт | клапан запорный к21002-015-01 dn=15 p=20мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=раствор соли спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=50°с 4 н iii т 3 iii ту 3742-022-29012225-2006 | 2.исуп.1105976456 | t3/iii | 1043123 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-12-11 00:00:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.147.13 | 591 |  | по типу ту tu 3742-022-29012225-2005; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1926 | по типу к 21002-015-01 dn 15.0 mm pd 8.4 mpa td 60 oc продувочная вода парогенераторов/sg blowdown water dn 15.0 мм рр 8.4 мпа тр 60 ос | 50lcq71aa112 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; l=130 мм; h=230 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-22(с-22) dn х s,мм- 18х2,5 др,мм- 13(+0,3); патрубки под приварку outside containment; l=130 mm; h=230 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(с22) dn х s,mm- 18х2,5 dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 4 | pcs/шт | клапан запорный к21002-015-01 dn=15 p=20мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=раствор соли спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=50°с 4 н iii т 3 iii ту 3742-022-29012225-2006 | 2.исуп.1105976458 | t3/iii | 1043123 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-12-11 00:00:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.147.13 | 592 |  | по типу ту tu 3742-022-29012225-2005; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1927 | по типу к 21002-015-01 dn 15.0 mm pd 8.4 mpa td 60 oc продувочная вода парогенераторов/sg blowdown water dn 15.0 мм рр 8.4 мпа тр 60 ос | 50lcq71aa121 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; l=130 мм; h=230 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-22(с-22) dn х s,мм- 18х2,5 др,мм- 13(+0,3); патрубки под приварку outside containment; l=130 mm; h=230 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(с22) dn х s,mm- 18х2,5 dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 4 | pcs/шт | клапан запорный к21002-015-01 dn=15 p=20мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=раствор соли спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=50°с 4 н iii т 3 iii ту 3742-022-29012225-2006 | 2.исуп.1105976460 | t3/iii | 1043123 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-12-11 00:00:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.147.13 | 593 |  | по типу ту tu 3742-022-29012225-2005; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1928 | по типу к 21002-015-01 dn 15.0 mm pd 8.4 mpa td 60 oc продувочная вода парогенераторов/sg blowdown water dn 15.0 мм рр 8.4 мпа тр 60 ос | 50lcq71aa122 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; l=130 мм; h=230 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-22(с-22) dn х s,мм- 18х2,5 др,мм- 13(+0,3); патрубки под приварку outside containment; l=130 mm; h=230 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(с22) dn х s,mm- 18х2,5 dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 4 | pcs/шт | клапан запорный к21002-015-01 dn=15 p=20мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=раствор соли спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=50°с 4 н iii т 3 iii ту 3742-022-29012225-2006 | 2.исуп.1105976462 | t3/iii | 1043123 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-12-11 00:00:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.147.13 | 594 |  | по типу ту tu 3742-022-29012225-2005; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1929 | по типу к 21002-015-01 dn 15.0 mm pd 8.4 mpa td 60 oc продувочная вода парогенераторов/sg blowdown water dn 15.0 мм рр 8.4 мпа тр 60 ос | 50lcq72aa111 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; l=130 мм; h=230 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-22(с-22) dn х s,мм- 18х2,5 др,мм- 13(+0,3); патрубки под приварку outside containment; l=130 mm; h=230 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(с22) dn х s,mm- 18х2,5 dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 4 | pcs/шт | клапан запорный к21002-015-01 dn=15 p=20мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=раствор соли спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=50°с 4 н iii т 3 iii ту 3742-022-29012225-2006 | 2.исуп.1105976463 | t3/iii | 1043123 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-12-11 00:00:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.147.13 | 595 |  | по типу ту tu 3742-022-29012225-2005; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1930 | по типу к 21002-015-01 dn 15.0 mm pd 8.4 mpa td 60 oc продувочная вода парогенераторов/sg blowdown water dn 15.0 мм рр 8.4 мпа тр 60 ос | 50lcq72aa112 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; l=130 мм; h=230 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-22(с-22) dn х s,мм- 18х2,5 др,мм- 13(+0,3); патрубки под приварку outside containment; l=130 mm; h=230 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(с22) dn х s,mm- 18х2,5 dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 4 | pcs/шт | клапан запорный к21002-015-01 dn=15 p=20мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=раствор соли спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=50°с 4 н iii т 3 iii ту 3742-022-29012225-2006 | 2.исуп.1105976466 | t3/iii | 1043123 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-12-11 00:00:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.147.13 | 596 |  | по типу ту tu 3742-022-29012225-2005; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1931 | по типу к 21002-015-01 dn 15.0 mm pd 8.4 mpa td 60 oc продувочная вода парогенераторов/sg blowdown water dn 15.0 мм рр 8.4 мпа тр 60 ос | 50lcq72aa121 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; l=130 мм; h=230 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-22(с-22) dn х s,мм- 18х2,5 др,мм- 13(+0,3); патрубки под приварку outside containment; l=130 mm; h=230 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(с22) dn х s,mm- 18х2,5 dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 4 | pcs/шт | клапан запорный к21002-015-01 dn=15 p=20мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=раствор соли спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=50°с 4 н iii т 3 iii ту 3742-022-29012225-2006 | 2.исуп.1105976455 | t3/iii | 1043123 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-12-11 00:00:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.147.13 | 597 |  | по типу ту tu 3742-022-29012225-2005; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1932 | по типу к 21002-015-01 dn 15.0 mm pd 8.4 mpa td 60 oc продувочная вода парогенераторов/sg blowdown water dn 15.0 мм рр 8.4 мпа тр 60 ос | 50lcq72aa122 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; l=130 мм; h=230 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-22(с-22) dn х s,мм- 18х2,5 др,мм- 13(+0,3); патрубки под приварку outside containment; l=130 mm; h=230 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(с22) dn х s,mm- 18х2,5 dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 4 | pcs/шт | клапан запорный к21002-015-01 dn=15 p=20мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=раствор соли спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=50°с 4 н iii т 3 iii ту 3742-022-29012225-2006 | 2.исуп.1105976457 | t3/iii | 1043123 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-12-11 00:00:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.147.13 | 598 |  | по типу ту tu 3742-022-29012225-2005; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1933 | по типу к 21002-015-01 dn 15.0 mm pd 8.4 mpa td 60 oc продувочная вода парогенераторов/sg blowdown water dn 15.0 мм рр 8.4 мпа тр 60 ос | 50lcq75aa111 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; l=130 мм; h=230 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-22(с-22) dn х s,мм- 18х2,5 др,мм- 13(+0,3); патрубки под приварку outside containment; l=130 mm; h=230 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(с22) dn х s,mm- 18х2,5 dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 4 | pcs/шт | клапан запорный к21002-015-01 dn=15 p=20мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=раствор соли спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=50°с 4 н iii т 3 iii ту 3742-022-29012225-2006 | 2.исуп.1105976459 | t3/iii | 1043123 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-12-11 00:00:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.147.13 | 599 |  | по типу ту tu 3742-022-29012225-2005; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1934 | по типу к 21002-015-01 dn 15.0 mm pd 8.4 mpa td 60 oc продувочная вода парогенераторов/sg blowdown water dn 15.0 мм рр 8.4 мпа тр 60 ос | 50lcq75aa112 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; l=130 мм; h=230 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-22(с-22) dn х s,мм- 18х2,5 др,мм- 13(+0,3); патрубки под приварку outside containment; l=130 mm; h=230 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(с22) dn х s,mm- 18х2,5 dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 4 | pcs/шт | клапан запорный к21002-015-01 dn=15 p=20мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=раствор соли спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=50°с 4 н iii т 3 iii ту 3742-022-29012225-2006 | 2.исуп.1105976461 | t3/iii | 1043123 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-12-11 00:00:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.147.13 | 600 |  | по типу ту tu 3742-022-29012225-2005; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1935 | по типу к 21002-015-01 dn 15.0 mm pd 8.4 mpa td 60 oc продувочная вода парогенераторов/sg blowdown water dn 15.0 мм рр 8.4 мпа тр 60 ос | 50lcq75aa121 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; l=130 мм; h=230 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-22(с-22) dn х s,мм- 18х2,5 др,мм- 13(+0,3); патрубки под приварку outside containment; l=130 mm; h=230 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(с22) dn х s,mm- 18х2,5 dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 4 | pcs/шт | клапан запорный к21002-015-01 dn=15 p=20мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=раствор соли спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=50°с 4 н iii т 3 iii ту 3742-022-29012225-2006 | 2.исуп.1105976464 | t3/iii | 1043123 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-12-11 00:00:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.147.13 | 601 |  | по типу ту tu 3742-022-29012225-2005; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1936 | по типу к 21002-015-01 dn 15.0 mm pd 8.4 mpa td 60 oc продувочная вода парогенераторов/sg blowdown water dn 15.0 мм рр 8.4 мпа тр 60 ос | 50lcq75aa122 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; l=130 мм; h=230 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-22(с-22) dn х s,мм- 18х2,5 др,мм- 13(+0,3); патрубки под приварку outside containment; l=130 mm; h=230 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(с22) dn х s,mm- 18х2,5 dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 4 | pcs/шт | клапан запорный к21002-015-01 dn=15 p=20мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=раствор соли спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=50°с 4 н iii т 3 iii ту 3742-022-29012225-2006 | 2.исуп.1105976465 | t3/iii | 1043123 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-12-11 00:00:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.147.13 | 602 |  | по типу ту tu 3742-022-29012225-2005; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1937 | по типу к 21002-015-01 dn 15.0 mm pd 8.4 mpa td 60 oc продувочная вода парогенераторов/sg blowdown water dn 15.0 мм рр 8.4 мпа тр 60 ос | 50lcq76aa111 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; l=130 мм; h=230 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-22(с-22) dn х s,мм- 18х2,5 др,мм- 13(+0,3); патрубки под приварку outside containment; l=130 mm; h=230 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(с22) dn х s,mm- 18х2,5 dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 4 | pcs/шт | клапан запорный к21002-015-01 dn=15 p=20мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=раствор соли спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=50°с 4 н iii т 3 iii ту 3742-022-29012225-2006 | 2.исуп.1105976485 | t3/iii | 1043123 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-12-11 00:00:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.147.13 | 603 |  | по типу ту tu 3742-022-29012225-2005; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1938 | по типу к 21002-015-01 dn 15.0 mm pd 8.4 mpa td 60 oc продувочная вода парогенераторов/sg blowdown water dn 15.0 мм рр 8.4 мпа тр 60 ос | 50lcq76aa112 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; l=130 мм; h=230 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-22(с-22) dn х s,мм- 18х2,5 др,мм- 13(+0,3); патрубки под приварку outside containment; l=130 mm; h=230 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(с22) dn х s,mm- 18х2,5 dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 4 | pcs/шт | клапан запорный к21002-015-01 dn=15 p=20мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=раствор соли спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=50°с 4 н iii т 3 iii ту 3742-022-29012225-2006 | 2.исуп.1105976486 | t3/iii | 1043123 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-12-11 00:00:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.147.13 | 604 |  | по типу ту tu 3742-022-29012225-2005; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1939 | по типу к 21002-015-01 dn 15.0 mm pd 8.4 mpa td 60 oc продувочная вода парогенераторов/sg blowdown water dn 15.0 мм рр 8.4 мпа тр 60 ос | 50lcq76aa121 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; l=130 мм; h=230 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-22(с-22) dn х s,мм- 18х2,5 др,мм- 13(+0,3); патрубки под приварку outside containment; l=130 mm; h=230 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(с22) dn х s,mm- 18х2,5 dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 4 | pcs/шт | клапан запорный к21002-015-01 dn=15 p=20мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=раствор соли спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=50°с 4 н iii т 3 iii ту 3742-022-29012225-2006 | 2.исуп.1105976487 | t3/iii | 1043123 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-12-11 00:00:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.147.13 | 605 |  | по типу ту tu 3742-022-29012225-2005; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1940 | по типу к 21002-015-01 dn 15.0 mm pd 8.4 mpa td 60 oc продувочная вода парогенераторов/sg blowdown water dn 15.0 мм рр 8.4 мпа тр 60 ос | 50lcq76aa122 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; l=130 мм; h=230 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-22(с-22) dn х s,мм- 18х2,5 др,мм- 13(+0,3); патрубки под приварку outside containment; l=130 mm; h=230 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(с22) dn х s,mm- 18х2,5 dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 4 | pcs/шт | клапан запорный к21002-015-01 dn=15 p=20мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=раствор соли спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=50°с 4 н iii т 3 iii ту 3742-022-29012225-2006 | 2.исуп.1105976488 | t3/iii | 1043123 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-12-11 00:00:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.147.13 | 606 |  | по типу ту tu 3742-022-29012225-2005; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1941 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50lcq79aa103 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; конструкция несоосная; l=230 мм; s=70 мм; h=178мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure; l=230 mm; s=70 mm; h=178mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105976489 | t3/iii | 876935 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-12-11 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.55 | 607 |  | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1942 | по типу у26161-025-06 (14нж17ст19) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc сжатый воздух/compressed air dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 50lcq79aa104 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; с патрубками под приварку outside containment; no special dimension requirements; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-06 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12x18h9t рабср=растворы дезактивирующие спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105976490 | t3/iii | 1030474 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2021-12-11 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.94 | 608 |  | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1943 | по типу у26161-010м1-18-п dn 10.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc раствор едкого кали / caustic potash solution dn 10.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 50kbh32aa001 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; tср 16 с, не более; l= 130 мм; h=408мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-23(c-23 dn х s,мм-14x2 др,мм-11+0,18; несоосна s=24 мм.; с патрубками под приварку outside containment; time of actuation 16 s, not above; l= 130 mm; h=408mm; nozzle edge preparation: type-1-23(c-23 dn х s,mm-14x2 dcut,mm-11+0,18; structure non-coaxial s=24 mm.; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 21 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010м1-18-п dn=10 p=2.5мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 08х18н10т рабср=дистиллят спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод tрасч=250 °с 4 н i ту 26-07-573-98 | 2.исуп.1105969252 | t3/iii | 1029364 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.108.89 | 609 |  | по типу ту tu 26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1944 | по типу у26161-010м1-18-п dn 10.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc раствор азотной кислоты / nitric acid solution dn 10.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 50kbh31aa001 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; tср 16 с, не более; l= 130 мм; h=408мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-23(c-23 dn х s,мм-14x2 др,мм-11+0,18; несоосна s=24 мм.; с патрубками под приварку outside containment; time of actuation 16 s, not above; l= 130 mm; h=408mm; nozzle edge preparation: type-1-23(c-23 dn х s,mm-14x2 dcut,mm-11+0,18; structure non-coaxial s=24 mm.; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 21 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010м1-18-п dn=10 p=2.5мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 08х18н10т рабср=дистиллят спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод tрасч=250 °с 4 н i ту 26-07-573-98 | 2.исуп.1105969253 | t3/iii | 1029364 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.108.90 | 610 |  | по типу ту tu 26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1945 | по типу у26161-025м1-18-п dn 25.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc сжатый воздух / compressed air dn 25.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 50kbh34aa001 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; tср 12 с, не более; l=160 мм, s =35 мм,h=440 мм, тип сварного соединения - 1-23; с патрубками под приварку outside containment; time of actuation 12 s, not above l=160 mm, s =35 mm,h=440 mm, type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 24.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025м1-18-п dn=25 p=2.5мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 08х18н10т рабср=вода обессоленная спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод tрасч=250 °с 4 н i ту 26-07-573-98 | 2.исуп.1105969278 | t3/iii | 1030085 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.108.84 | 611 |  | по типу ту tu 26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1946 | по типу у26161-032м1-12 dn 32.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc масло омти/omti fire-resistant oil dn 32.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 50mva15aa101 | carbon steelCS.ст. | , 4/ii | вне оболочки; ppаб 0,5 мпа траб 75 °с; конструкция несоосная; s=45 мм; l=180 мм; h=200 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-22(с-22) dn х s,мм- 38х2 др,мм- 35(+0,25); с патрубками под приварку outside containment; pwork 0,5 mpa twork 75 °s; non-coaxial structure; s=45 mm; l=180 mm; h=200 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(с22) dn х s,mm- 38х2 dcut,mm- 35(+0,25); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 10 | pcs/шт | клапан запорный у26161-032м1-12 dn=32 p=2.5мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=воздух конденсат спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной с замком 3сiiiв tрасч=250°с 3 нзло i ту 26-07-573-98 | 2.исуп.1105967161 | t3/iii | 946336 | 50uma - здание турбины / turbine hall | 2022-01-10 00:00:00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.119.21 | 612 |  | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1947 | по типу у26161-032м1-12 dn 32.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc масло омти/omti fire-resistant oil dn 32.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 50mva16aa101 | carbon steelCS.ст. | , 4/ii | вне оболочки; ppаб 0,5 мпа траб 75 °с; конструкция несоосная; s=45 мм; l=180 мм; h=200 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-22(с-22) dn х s,мм- 38х2 др,мм- 35(+0,25); с патрубками под приварку outside containment; pwork 0,5 mpa twork 75 °s; non-coaxial structure; s=45 mm; l=180 mm; h=200 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(с22) dn х s,mm- 38х2 dcut,mm- 35(+0,25); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 10 | pcs/шт | клапан запорный у26161-032м1-12 dn=32 p=2.5мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=воздух конденсат спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной с замком 3сiiiв tрасч=250°с 3 нзло i ту 26-07-573-98 | 2.исуп.1105967162 | t3/iii | 946336 | 50uma - здание турбины / turbine hall | 2022-01-10 00:00:00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.119.21 | 613 |  | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1948 | по типу у26161-032м1-12 dn 32.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc масло омти/omti fire-resistant oil dn 32.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 50mva25aa101 | carbon steelCS.ст. | , 4/ii | вне оболочки; ppаб 0,5 мпа траб 75 °с; конструкция несоосная; s=45 мм; l=180 мм; h=200 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-22(с-22) dn х s,мм- 38х2 др,мм- 35(+0,25); с патрубками под приварку outside containment; pwork 0,5 mpa twork 75 °s; non-coaxial structure; s=45 mm; l=180 mm; h=200 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(с22) dn х s,mm- 38х2 dcut,mm- 35(+0,25); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 10 | pcs/шт | клапан запорный у26161-032м1-12 dn=32 p=2.5мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=воздух конденсат спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной с замком 3сiiiв tрасч=250°с 3 нзло i ту 26-07-573-98 | 2.исуп.1105967163 | t3/iii | 946336 | 50uma - здание турбины / turbine hall | 2022-01-10 00:00:00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.119.21 | 614 |  | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1949 | по типу у26161-032м1-12 dn 32.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc масло омти/omti fire-resistant oil dn 32.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 50mva26aa101 | carbon steelCS.ст. | , 4/ii | вне оболочки; ppаб 0,5 мпа траб 75 °с; конструкция несоосная; s=45 мм; l=180 мм; h=200 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-22(с-22) dn х s,мм- 38х2 др,мм- 35(+0,25); с патрубками под приварку outside containment; pwork 0,5 mpa twork 75 °s; non-coaxial structure; s=45 mm; l=180 mm; h=200 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(с22) dn х s,mm- 38х2 dcut,mm- 35(+0,25); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 10 | pcs/шт | клапан запорный у26161-032м1-12 dn=32 p=2.5мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=воздух конденсат спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной с замком 3сiiiв tрасч=250°с 3 нзло i ту 26-07-573-98 | 2.исуп.1105967164 | t3/iii | 946336 | 50uma - здание турбины / turbine hall | 2022-01-10 00:00:00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.119.21 | 615 |  | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1950 | по типу у26161-025м1-21 dn 25 mm pd 2.5 td 250 oc пар/steam dn 25 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 50fkt50aa403 | carbon steelCS.ст. | , 4/-/iii | вне оболочки, срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05;герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 нп-068-05; l = 160 мм, h = 257 мм, h = 407 мм, s = 35 мм, тип сварного соединения - 1-23 (с-23) outside of containment; the service life is no less than 30 years; repairability as per i. 2.3.19 of np-068-05; hydraulic resistance factor as per i. 2.3.5 of np-068-05, completion as per i.3.6 of np-068-05; tightness as per i. 2.3.8 of np-068-05; fastening of valves to building structures as per i. 3.1.12 of np-068-05; l = 160 мм, h = 257 мм, h = 407 мм, s = 35 мм, тип сварного соединения - 1-23 (с-23); патрубки под приварку | qnc | 1 | Shut-off valve | 9.3 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-48 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода промконтура спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105971827 | тм4/iii | 1030483 | 50ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-07-18 00:00:00 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.829 | 616 |  | по типу ту tu 26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [6 empty] | 1, 2, 3 | yes
1968 | по типу с.кз 15-00-00-рнз-01 dn 15.0 mm pd 0.1 mpa td 40 oc борный раствор/ boron solution dn 15.0 мм рр 0.1 мпа тр 40 ос | 50ldb10aa413 | ssSS | , 4/-/ iii | вне оболочки, срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05;герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 нп-068-05 l=130мм; s=24мм h=200мм; h=350мм; тип сварного соединения 1-23(с-23), патрубки под приварку; outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 np-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 np-068-05; completion of delivery set - i.3.6 np-068-05;tightness - i.2.3.8 np-068-05; tightness - i.2.3.8 np-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 np-068-05 l=130mm; s=24mm h=200mm; h=350mm; type of weld joint 1-23(с23), weld-type nozzles; | qnc | 1 | Shut-off valve | 4.6 | pcs/шт | клапан запорный с.кз 15-00-00-рнз-01 dn=15 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая рабср=раствор борный спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной с замком tрасч=250 °с 4 н iii т 3 iii 7725/04158-2004 ту | 2.исуп.1105964999 | тм4/iii | 1038513 | 50uma - здание турбины / turbine hall | 2022-03-11 00:00:00 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.855.144 | 634 |  | по типу 7725/04158-2004 ту доп. addition 25; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
1969 | по типу у26161-020-м1-20 dn 20 mm рd 2.5 мpa тd 250 °с обессоленная вода/dm water dn 20 мм рр 2,5 мпа тр 250 °с | 50lcp03aa401 | ssSS | , 4/-/ii | вне оболочки, срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05;герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 нп-068-05 . под приварку. l=160 мм; h=175 мм; s=35 мм; под трубу 25х3ss, др=19(+0,3), 1-23; outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 np-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 np-068-05; completion of delivery set - i.3.6 np-068-05;tightness - i.2.3.8 np-068-05; tightness - i.2.3.8 np-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 np-068-05 . weld-type. l=160 mm; h=175 mm; s=35 mm; for pipe 25х3ss, dcut=19(+0,3), 1-23; | qnc | 1 | Shut-off valve | 9.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-020м1-20 dn=20 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=вода обессоленная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной с замком 3сiiiв tрасч=250 °с ту 26-07-573-98 | 2.исуп.1105975716 | tв3/iii | 987997 | 50uma outside con-tainment вне оболочки | 2021-10-12 00:00:00 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.126 | 635 |  | по типу ту tu 26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [6 empty] | 1, 2 | yes
1970 | по типу у26161-020-м1-20 dn 20 mm рd 2.5 мpa тd 250 °с обессоленная вода/dm water dn 20 мм рр 2,5 мпа тр 250 °с | 50lcp03aa403 | ssSS | , 4/-/ii | вне оболочки, срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05;герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 нп-068-05 . под приварку. l=160 мм; h=175 мм; s=35 мм; под трубу 25х3ss, др=19(+0,3), 1-23; outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 np-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 np-068-05; completion of delivery set - i.3.6 np-068-05;tightness - i.2.3.8 np-068-05; tightness - i.2.3.8 np-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 np-068-05 . weld-type. l=160 mm; h=175 mm; s=35 mm; for pipe 25х3ss, dcut=19(+0,3), 1-23; | qnc | 1 | Shut-off valve | 9.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-020м1-20 dn=20 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=вода обессоленная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной с замком 3сiiiв tрасч=250 °с ту 26-07-573-98 | 2.исуп.1105975717 | tв3/iii | 987997 | 50uma outside con-tainment вне оболочки | 2021-10-12 00:00:00 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.126 | 636 |  | по типу ту tu 26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [6 empty] | 1, 2 | yes
1971 | по типу у26161-020-м1-20 dn 20 mm рd 2.5 мpa тd 250 °с обессоленная вода/dm water dn 20 мм рр 2,5 мпа тр 250 °с | 50lcp04aa401 | ssSS | , 4/-/ii | вне оболочки, срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05;герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 нп-068-05 . под приварку. l=160 мм; h=175 мм; s=35 мм; под трубу 25х3ss, др=19(+0,3), 1-23; outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 np-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 np-068-05; completion of delivery set - i.3.6 np-068-05;tightness - i.2.3.8 np-068-05; tightness - i.2.3.8 np-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 np-068-05 . weld-type. l=160 mm; h=175 mm; s=35 mm; for pipe 25х3ss, dcut=19(+0,3), 1-23; | qnc | 1 | Shut-off valve | 9.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-020м1-20 dn=20 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=вода обессоленная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной с замком 3сiiiв tрасч=250 °с ту 26-07-573-98 | 2.исуп.1105975718 | tв3/iii | 987997 | 50uma outside con-tainment вне оболочки | 2021-10-12 00:00:00 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.126 | 637 |  | по типу ту tu 26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [6 empty] | 1, 2 | yes
1972 | по типу у26161-020-м1-20 dn 20 mm рd 2.5 мpa тd 250 °с обессоленная вода/dm water dn 20 мм рр 2,5 мпа тр 250 °с | 50lcp03aa404 | ssSS | , 4/-/ii | вне оболочки, срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05;герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 нп-068-05 . под приварку. l=160 мм; h=175 мм; s=35 мм; под трубу 25х3ss, др=19(+0,3), 1-23; outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 np-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 np-068-05; completion of delivery set - i.3.6 np-068-05;tightness - i.2.3.8 np-068-05; tightness - i.2.3.8 np-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 np-068-05 . weld-type. l=160 mm; h=175 mm; s=35 mm; for pipe 25х3ss, dcut=19(+0,3), 1-23; | qnc | 1 | Shut-off valve | 9.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-020м1-20 dn=20 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=вода обессоленная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной с замком 3сiiiв tрасч=250 °с ту 26-07-573-98 | 2.исуп.1105975719 | tв3/iii | 987997 | 50uma outside con-tainment вне оболочки | 2021-10-12 00:00:00 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.126 | 638 |  | по типу ту tu 26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [6 empty] | 1, 2 | yes
1973 | по типу у26161-015-м1-20 dn 15 mm рd 2.5 мpa тd 250 °с обессоленная вода/dm water dn 15 мм рр 2,5 мпа тр 250 °с | 50lcp41aa401 | ssSS | , 4/-/ii | вне оболочки, срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05;герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 нп-068-05 . под приварку. l=130 мм; h=153 мм; s=24 мм; под трубу 18х2,5ss др=13,5(+0,18), 1-22; outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 np-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 np-068-05; completion of delivery set - i.3.6 np-068-05;tightness - i.2.3.8 np-068-05; tightness - i.2.3.8 np-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 np-068-05 . weld-type. l=130 mm; h=153 mm; s=24 mm; for pipe 18х2,5ss dcut=13,5(+0,18), 1-22; | qnc | 1 | Shut-off valve | 4.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-015м1-20 dn=15 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=вода обессоленная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 2вiiв tрасч=250°с 2 нзло i qa2 ту 26-07-573-98 | 2.исуп.1105975681 | tв3/iii | 884524 | 50uma outside con-tainment вне оболочки | 2021-10-12 00:00:00 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.127 | 639 |  | по типу ту tu 26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [6 empty] | 1, 2 | yes
1974 | по типу у26161-015-м1-20 dn 15 mm рd 2.5 мpa тd 250 °с обессоленная вода/dm water dn 15 мм рр 2,5 мпа тр 250 °с | 50lcp50aa401 | ssSS | , 4/-/ii | вне оболочки, срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05;герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 нп-068-05 . под приварку. l=130 мм; h=153 мм; s=24 мм; под трубу 18х2,5ss др=13,5(+0,18), 1-22; outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 np-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 np-068-05; completion of delivery set - i.3.6 np-068-05;tightness - i.2.3.8 np-068-05; tightness - i.2.3.8 np-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 np-068-05 . weld-type. l=130 mm; h=153 mm; s=24 mm; for pipe 18х2,5ss dcut=13,5(+0,18), 1-22; | qnc | 1 | Shut-off valve | 4.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-015м1-20 dn=15 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=вода обессоленная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 2вiiв tрасч=250°с 2 нзло i qa2 ту 26-07-573-98 | 2.исуп.1105975682 | tв3/iii | 884524 | 50uma outside con-tainment вне оболочки | 2021-10-12 00:00:00 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.127 | 640 |  | по типу ту tu 26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [6 empty] | 1, 2 | yes
1975 | по типу у26161-010-м1-20 dn 10 mm рd 2.5 мpa тd 250 °с обессоленная вода/dm water dn 10 мм рр 2,5 мпа тр 250 °с | 50lcp03aa402 | ssSS | , 4/-/ii | вне оболочки, срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05;герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 нп-068-05 . под приварку. l=130 мм; h=153 мм; s=24 мм; под трубу 14х2ss, др=10,5(+0,18), 1-22; outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 np-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 np-068-05; completion of delivery set - i.3.6 np-068-05;tightness - i.2.3.8 np-068-05; tightness - i.2.3.8 np-068-05; valve mounting- i. 3.1.12 np-068-05 . weld-type. l=130 mm; h=153 mm; s=24 mm; for pipe 14х2ss, dcut=10,5(+0,18), 1-22; | qnc | 1 | Shut-off valve | 4.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010м1-20 dn=10 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=вода обессоленная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной с замком 3сiiiв tрасч=250 °с ту 26-07-573-98 | 2.исуп.1105975585 | tв3/iii | 1030237 | 50uma outside con-tainment вне оболочки | 2021-10-12 00:00:00 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.128 | 641 |  | по типу ту tu 26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [6 empty] | 1, 2 | yes
1976 | по типу у26161-010-м1-20 dn 10 mm рd 2.5 мpa тd 250 °с обессоленная вода/dm water dn 10 мм рр 2,5 мпа тр 250 °с | 50lcp05aa401 | ssSS | , 4/-/ii | вне оболочки, срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05;герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 нп-068-05 . под приварку. l=130 мм; h=153 мм; s=24 мм; под трубу 14х2ss, др=10,5(+0,18), 1-22; outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 np-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 np-068-05; completion of delivery set - i.3.6 np-068-05;tightness - i.2.3.8 np-068-05; tightness - i.2.3.8 np-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 np-068-05 . weld-type. l=130 mm; h=153 mm; s=24 mm; for pipe 14х2ss, dcut=10,5(+0,18), 1-22; | qnc | 1 | Shut-off valve | 4.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010м1-20 dn=10 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=вода обессоленная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной с замком 3сiiiв tрасч=250 °с ту 26-07-573-98 | 2.исуп.1105975584 | tв3/iii | 1030237 | 50uma outside con-tainment вне оболочки | 2021-10-12 00:00:00 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.129 | 642 |  | по типу ту tu 26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [6 empty] | 1, 2 | yes
1977 | по типу у26161-010-м1-20 dn 10 mm рd 2.5 мpa тd 250 °с обессоленная вода/dm water dn 10 мм рр 2,5 мпа тр 250 °с | 50lcp04aa402 | ssSS | , 4/-/ii | вне оболочки, срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05;герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 нп-068-05 . под приварку. l=130 мм; h=153 мм; s=24 мм; под трубу 14х2ss, др=10,5(+0,18), 1-22; outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 np-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 np-068-05; completion of delivery set - i.3.6 np-068-05;tightness - i.2.3.8 np-068-05; tightness - i.2.3.8 np-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 np-068-05 . weld-type. l=130 mm; h=153 mm; s=24 mm; for pipe 14х2ss, dcut=10,5(+0,18), 1-22; | qnc | 1 | Shut-off valve | 4.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010м1-20 dn=10 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=вода обессоленная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной с замком 3сiiiв tрасч=250 °с ту 26-07-573-98 | 2.исуп.1105975583 | tв3/iii | 1030237 | 50uma outside con-tainment вне оболочки | 2021-10-12 00:00:00 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.129 | 643 |  | по типу ту tu 26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [6 empty] | 1, 2 | yes
1978 | по типу у26161-050-м1-22 dn 50 mm рd 2.5 мpa тd 250 °с обессоленная вода/dm water dn 50 мм рр 2,5 мпа тр 250 °с | 50pgb80aa401 | ssSS | , 4/-/ii | вне оболочки, срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05;герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 нп-068-05 . под приварку. l=230 мм; h=178 мм; s=70 мм; под трубу 57х3 ss, др=52(+0,3), 1-23; outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 np-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 np-068-05; completion of delivery set - i.3.6 np-068-05;tightness - i.2.3.8 np-068-05; tightness - i.2.3.8 np-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 np-068-05 . weld-type. l=230 mm; h=178 mm; s=70 mm; for pipe 57х3 ss, dcut=52(+0,3), 1-23; | qnc | 1 | Shut-off valve | 19 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050м1-22 dn=50 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=вода обессоленная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной с замком tрасч=250 °с 4 н i ту 26-07-573-98 | 2.исуп.1105975537 | tв3/iii | 1029854 | 50uma outside con-tainment вне оболочки | 2022-01-10 00:00:00 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.130 | 644 |  | по типу ту tu 26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [6 empty] | 1, 2 | yes
1979 | по типу у26161-050-м1-22 dn 50 mm рd 2.5 мpa тd 250 °с обессоленная вода/dm water dn 50 мм рр 2,5 мпа тр 250 °с | 50pgb80aa402 | ssSS | , 4/-/ii | вне оболочки, срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05;герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 нп-068-05 . под приварку. l=230 мм; h=178 мм; s=70 мм; под трубу 57х3 ss, др=52(+0,3), 1-23; outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 np-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 np-068-05; completion of delivery set - i.3.6 np-068-05;tightness - i.2.3.8 np-068-05; tightness - i.2.3.8 np-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 np-068-05 . weld-type. l=230 mm; h=178 mm; s=70 mm; for pipe 57х3 ss, dcut=52(+0,3), 1-23; | qnc | 1 | Shut-off valve | 19 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050м1-22 dn=50 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=вода обессоленная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной с замком tрасч=250 °с 4 н i ту 26-07-573-98 | 2.исуп.1105975683 | tв3/iii | 1029854 | 50uma outside con-tainment вне оболочки | 2022-01-10 00:00:00 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.130 | 645 |  | по типу ту tu 26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [6 empty] | 1, 2 | yes
1980 | по типу кплв.491144.026-05 dn 25 mm pd 1.0 mpa td 250 oc обессоленная вода/demin. water dn 25 мм рр 1,0 мпа тр 250 ос | 50pgb10aa403 | carbon steelCS.ст. | , 4/-/ii | вне оболочки, срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05;герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 нп-068-05 . под приварку. l=160 мм; h=138 мм; h=180 мм; s=35 мм; под трубу 32х2, др=29(+0,21), 1-22; outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 np-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 np-068-05; completion of delivery set - i.3.6 np-068-05;tightness - i.2.3.8 np-068-05; tightness - i.2.3.8 np-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 np-068-05 . weld-type. l=160 mm; h=138 mm; h=180 mm; s=35 mm; for pipe 32х2, dcut=29(+0,21), 1-22; | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.7 | pcs/шт | клапан запорный кплв.491144.026-05 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода обессоленная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной с замком tрасч=250 °с 4 н ii т 3 iii ту 3742-031-49149890-2006 | 2.исуп.1105975551 | tв3/iii | 1031028 | 50uma outside containment вне оболочки | 2022-01-10 00:00:00 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.154.77 | 646 |  | по типу ту тu 3742-031-49149890-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [6 empty] | 1, 2 | yes
1981 | по типу кплв.491144.026-05 dn 25 mm pd 1.0 mpa td 250 oc обессоленная вода/demin. water dn 25 мм рр 1,0 мпа тр 250 ос | 50pgb01aa405 | carbon steelCS.ст. | , 4/-/ii | вне оболочки, срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05;герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 нп-068-05 . под приварку. l=160 мм; h=138 мм; h=180 мм; s=35 мм; под трубу 32х2, др=29(+0,21), 1-22; outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 np-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 np-068-05; completion of delivery set - i.3.6 np-068-05;tightness - i.2.3.8 np-068-05; tightness - i.2.3.8 np-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 np-068-05 . weld-type. l=160 mm; h=138 mm; h=180 mm; s=35 mm; for pipe 32х2, dcut=29(+0,21), 1-22; | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.7 | pcs/шт | клапан запорный кплв.491144.026-05 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода обессоленная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной с замком tрасч=250 °с 4 н ii т 3 iii ту 3742-031-49149890-2006 | 2.исуп.1105975684 | tв3/iii | 1031028 | 50uma outside containment вне оболочки | 2022-01-10 00:00:00 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.154.77 | 647 |  | по типу ту тu 3742-031-49149890-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [6 empty] | 1, 2 | yes
1982 | по типу нг26526-015м-70 dn 15 mm pd 2,5 mpa td 250 oc обессоленная вода/demin. water dn 15 мм рр 2,5 мпа тр 250 ос | 50pgb10aa404 | carbon steelCS.ст. | , 4/-/ii | вне оболочки, срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05;герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 нп-068-05 . под приварку. l=130 мм; h=185 мм; h=240 мм; s=24 мм; под трубу 18х2, др=15(+0,18), 1-22; outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 np-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 np-068-05; completion of delivery set - i.3.6 np-068-05;tightness - i.2.3.8 np-068-05; tightness - i.2.3.8 np-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 np-068-05 . weld-type. l=130 mm; h=185 mm; h=240 mm; s=24 mm; for pipe 18х2, dcut=15(+0,18), 1-22; | qnc | 1 | Shut-off valve | 7.3 | pcs/шт | клапан запорный нг26526-015м-70 dn=15 p=2.5мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода обессоленная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной с замком tрасч=250 °с 4 н ii т 3 iii ту 3742-031-49149890-2006 | 2.исуп.1105975713 | tв3/iii | 1030992 | 50uma outside containment вне оболочки | 2022-01-10 00:00:00 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.154.78 | 648 |  | по типу ту тu 3742-031-49149890-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [6 empty] | 1, 2 | yes
1983 | по типу нг26526-015м-70 dn 15 mm pd 2,5 mpa td 250 oc обессоленная вода/demin. water dn 15 мм рр 2,5 мпа тр 250 ос | 50pgb01aa406 | carbon steelCS.ст. | , 4/-/ii | вне оболочки, срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05;герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 нп-068-05 . под приварку. l=130 мм; h=185 мм; h=240 мм; s=24 мм; под трубу 18х2, др=15(+0,18), 1-22; outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 np-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 np-068-05; completion of delivery set - i.3.6 np-068-05;tightness - i.2.3.8 np-068-05; tightness - i.2.3.8 np-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 np-068-05 . weld-type. l=130 mm; h=185 mm; h=240 mm; s=24 mm; for pipe 18х2, dcut=15(+0,18), 1-22; | qnc | 1 | Shut-off valve | 7.3 | pcs/шт | клапан запорный нг26526-015м-70 dn=15 p=2.5мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода обессоленная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной с замком tрасч=250 °с 4 н ii т 3 iii ту 3742-031-49149890-2006 | 2.исуп.1105975685 | tв3/iii | 1030992 | 50uma outside containment вне оболочки | 2022-01-10 00:00:00 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.154.78 | 649 |  | по типу ту тu 3742-031-49149890-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [6 empty] | 1, 2 | yes
1984 | по типу зт 26362-015-04 dn15 mm рd 4,0 mрa тd 250 ос щелочный раствор/alkaline solution dn 15 мм рр 4,0 мпа тр 250 ос | 50jna80aa402 | ssSS | , 4/-/iii | вне оболочки; срок службы не менее 30 лет ;ремонтопригодность - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. нп-068-05; конструкция несоосная s=24 мм; l=130 мм; h=230 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-18x2,5 др,мм-13,5+0,18; с патрубками под приварку outside containment; service life 30 yrs not less ;repairability - i. 2.3.19 np-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 np-068-05; completion of delivery set - i.3.6 np-068-05; tightness - i.2.3.8 np-068-05; valve mounting - i. 3.1. np-068-05; non-coaxial structure s=24 mm; l=130 mm; h=230 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-18x2,5 dcut,mm-13,5+0,18; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 5.1 | pcs/шт | клапан запорный зт26362-015-04 dn=15 p=4мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной с замком tрасч=250 °с 4 н iii т 3 iii ту 26-07-612-2002 | 2.исуп.1106007715 | tm4/iii | 1040719 | 50uja (50uka) outside containment вне оболочки | 2022-04-10 00:00:00 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.849.5 | 650 |  | по типу ту тu 3742-003-35740880-99; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [6 empty] | 1, 2, 3 | yes
1985 | по типу кз0 0205-025-06.33 dn 25 mm pd 2.5 mpa td 85 °с обессоленная вода/demin. water dn 25 мм pp 2,5 мпа тр 85 °с | 50pgb01aa401 | ssSS | , 4/-/ii | вне оболочки, срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05;герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 нп-068-05 . под приварку. l=160 мм; h=180 мм; s=35 мм; под трубу 32х2,5 ss, др=28(+0,21), 1-22; outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 np-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 np-068-05; completion of delivery set - i.3.6 np-068-05;tightness - i.2.3.8 np-068-05; tightness - i.2.3.8 np-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 np-068-05 . weld-type. l=160 mm; h=180 mm; s=35 mm; for pipe 32х2,5 ss, dcut=28(+0,21), 1-22; | qnc | 1 | Shut-off valve | 9.3 | pcs/шт | клапан запорный кзо 0205-025-06.33 dn=25 p=25кгс/см^2 маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=вода обессоленная tрабср=85 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной с замком 4 н ii ту 3742-004-29012225-2005 | 2.исуп.1105975603 | tв3/iii | 1034994 | 50uma outside containment вне оболочки | 2022-01-10 00:00:00 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2293 | 651 |  | по типу ту тu 3742-004-29012225-2005; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [6 empty] | 1, 2 | yes
1986 | по типу кз0 0205-025-06.33 dn 25 mm pd 2.5 mpa td 85 °с обессоленная вода/demin. water dn 25 мм pp 2,5 мпа тр 85 °с | 50pgb01aa404 | ssSS | , 4/-/ii | вне оболочки, срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05;герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 нп-068-05 . под приварку. l=160 мм; h=180 мм; s=35 мм; под трубу 32х2,5 ss, др=28(+0,21), 1-22; outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 np-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 np-068-05; completion of delivery set - i.3.6 np-068-05;tightness - i.2.3.8 np-068-05; tightness - i.2.3.8 np-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 np-068-05 . weld-type. l=160 mm; h=180 mm; s=35 mm; for pipe 32х2,5 ss, dcut=28(+0,21), 1-22; | qnc | 1 | Shut-off valve | 9.3 | pcs/шт | клапан запорный кзо 0205-025-06.33 dn=25 p=25кгс/см^2 маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=вода обессоленная tрабср=85 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной с замком 4 н ii ту 3742-004-29012225-2005 | 2.исуп.1105975604 | tв3/iii | 1034994 | 50uma outside containment вне оболочки | 2022-01-10 00:00:00 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2293 | 652 |  | по типу ту тu 3742-004-29012225-2005; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [6 empty] | 1, 2 | yes
1987 | по типу кз0 0205-015-48.33 dn 15 mm pd 2.5 mpa td 85 °с обессоленная вода/demin. water dn 15 мм pp 2,5 мпа тр 85 °с | 50pgb36aa401 | carbon steelCS.ст. | , 4/-/ii | вне оболочки, срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05;герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 нп-068-05 . под приварку. l=130 мм; h=240 мм; s=24 мм; под трубу 18х2, др=15(+0,18), 1-22; outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 np-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 np-068-05; completion of delivery set - i.3.6 np-068-05;tightness - i.2.3.8 np-068-05; tightness - i.2.3.8 np-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 np-068-05 . weld-type. l=130 mm; h=240 mm; s=24 mm; for pipe 18х2, dcut=15(+0,18), 1-22; | qnc | 1 | Shut-off valve | 4.2 | pcs/шт | клапан запорный кзо 0205-015-48.33 dn=15 p=25кгс/см^2 маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода обессоленная tрабср=250 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii ту 3742-004-29012225-2005 | 2.исуп.1105975566 | tв3/iii | 1034980 | 50uma outside containment вне оболочки | 2022-01-10 00:00:00 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2294 | 653 |  | по типу ту тu 3742-004-29012225-2005; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [6 empty] | 1, 2 | yes
1988 | по типу кз0 0205-015-48.33 dn 15 mm pd 2.5 mpa td 85 °с обессоленная вода/demin. water dn 15 мм pp 2,5 мпа тр 85 °с | 50pgb36aa402 | carbon steelCS.ст. | , 4/-/ii | вне оболочки, срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05;герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 нп-068-05 . под приварку. l=130 мм; h=240 мм; s=24 мм; под трубу 18х2, др=15(+0,18), 1-22; outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 np-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 np-068-05; completion of delivery set - i.3.6 np-068-05;tightness - i.2.3.8 np-068-05; tightness - i.2.3.8 np-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 np-068-05 . weld-type. l=130 mm; h=240 mm; s=24 mm; for pipe 18х2, dcut=15(+0,18), 1-22; | qnc | 1 | Shut-off valve | 4.2 | pcs/шт | клапан запорный кзо 0205-015-48.33 dn=15 p=25кгс/см^2 маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода обессоленная tрабср=250 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii ту 3742-004-29012225-2005 | 2.исуп.1105975572 | tв3/iii | 1034980 | 50uma outside containment вне оболочки | 2022-01-10 00:00:00 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2294 | 654 |  | по типу ту тu 3742-004-29012225-2005; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [6 empty] | 1, 2 | yes
1989 | по типу кз0 0205-015-48.33 dn 15 mm pd 2.5 mpa td 85 °с обессоленная вода/demin. water dn 15 мм pp 2,5 мпа тр 85 °с | 50pgb36aa403 | carbon steelCS.ст. | , 4/-/ii | вне оболочки, срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05;герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 нп-068-05 . под приварку. l=130 мм; h=240 мм; s=24 мм; под трубу 18х2, др=15(+0,18), 1-22; outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 np-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 np-068-05; completion of delivery set - i.3.6 np-068-05;tightness - i.2.3.8 np-068-05; tightness - i.2.3.8 np-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 np-068-05 . weld-type. l=130 mm; h=240 mm; s=24 mm; for pipe 18х2, dcut=15(+0,18), 1-22; | qnc | 1 | Shut-off valve | 4.2 | pcs/шт | клапан запорный кзо 0205-015-48.33 dn=15 p=25кгс/см^2 маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода обессоленная tрабср=250 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii ту 3742-004-29012225-2005 | 2.исуп.1105975569 | tв3/iii | 1034980 | 50uma outside containment вне оболочки | 2022-01-10 00:00:00 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2295 | 655 |  | по типу ту тu 3742-004-29012225-2005; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [6 empty] | 1, 2 | yes
1990 | по типу кз0 0205-015-48.33 dn 15 mm pd 2.5 mpa td 85 °с обессоленная вода/demin. water dn 15 мм pp 2,5 мпа тр 85 °с | 50pgb36aa404 | carbon steelCS.ст. | , 4/-/ii | вне оболочки, срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05;герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 нп-068-05 . под приварку. l=130 мм; h=240 мм; s=24 мм; под трубу 18х2, др=15(+0,18), 1-22; outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 np-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 np-068-05; completion of delivery set - i.3.6 np-068-05;tightness - i.2.3.8 np-068-05; tightness - i.2.3.8 np-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 np-068-05 . weld-type. l=130 mm; h=240 mm; s=24 mm; for pipe 18х2, dcut=15(+0,18), 1-22; | qnc | 1 | Shut-off valve | 4.2 | pcs/шт | клапан запорный кзо 0205-015-48.33 dn=15 p=25кгс/см^2 маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода обессоленная tрабср=250 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii ту 3742-004-29012225-2005 | 2.исуп.1105975570 | tв3/iii | 1034980 | 50uma outside containment вне оболочки | 2022-01-10 00:00:00 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2295 | 656 |  | по типу ту тu 3742-004-29012225-2005; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [6 empty] | 1, 2 | yes
1991 | по типу кз0 0205-015-48.33 dn 15 mm pd 2.5 mpa td 85 °с обессоленная вода/demin. water dn 15 мм pp 2,5 мпа тр 85 °с | 50pgb36aa405 | carbon steelCS.ст. | , 4/-/ii | вне оболочки, срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05;герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 нп-068-05 . под приварку. l=130 мм; h=240 мм; s=24 мм; под трубу 18х2, др=15(+0,18), 1-22; outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 np-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 np-068-05; completion of delivery set - i.3.6 np-068-05;tightness - i.2.3.8 np-068-05; tightness - i.2.3.8 np-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 np-068-05 . weld-type. l=130 mm; h=240 mm; s=24 mm; for pipe 18х2, dcut=15(+0,18), 1-22; | qnc | 1 | Shut-off valve | 4.2 | pcs/шт | клапан запорный кзо 0205-015-48.33 dn=15 p=25кгс/см^2 маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода обессоленная tрабср=250 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii ту 3742-004-29012225-2005 | 2.исуп.1105975587 | tв3/iii | 1034980 | 50uma outside containment вне оболочки | 2022-01-10 00:00:00 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2295 | 657 |  | по типу ту тu 3742-004-29012225-2005; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [6 empty] | 1, 2 | yes
1992 | по типу кз0 0205-015-48.33 dn 15 mm pd 2.5 mpa td 85 °с обессоленная вода/demin. water dn 15 мм pp 2,5 мпа тр 85 °с | 50pgb10aa405 | carbon steelCS.ст. | , 4/-/ii | вне оболочки, срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05;герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 нп-068-05 . под приварку. l=130 мм; h=240 мм; s=24 мм; под трубу 18х2, др=15(+0,18), 1-22; outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 np-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 np-068-05; completion of delivery set - i.3.6 np-068-05;tightness - i.2.3.8 np-068-05; tightness - i.2.3.8 np-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 np-068-05 . weld-type. l=130 mm; h=240 mm; s=24 mm; for pipe 18х2, dcut=15(+0,18), 1-22; | qnc | 1 | Shut-off valve | 4.2 | pcs/шт | клапан запорный кзо 0205-015-48.33 dn=15 p=25кгс/см^2 маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода обессоленная tрабср=250 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii ту 3742-004-29012225-2005 | 2.исуп.1105975588 | tв3/iii | 1034980 | 50uma outside containment вне оболочки | 2022-01-10 00:00:00 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2296 | 658 |  | по типу ту тu 3742-004-29012225-2005; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [6 empty] | 1, 2 | yes
1993 | по типу кз0 0205-015-48.33 dn 15 mm pd 2.5 mpa td 85 °с обессоленная вода/demin. water dn 15 мм pp 2,5 мпа тр 85 °с | 50pgb01aa407 | carbon steelCS.ст. | , 4/-/ii | вне оболочки, срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05;герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 нп-068-05 . под приварку. l=130 мм; h=240 мм; s=24 мм; под трубу 18х2, др=15(+0,18), 1-22; outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 np-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 np-068-05; completion of delivery set - i.3.6 np-068-05;tightness - i.2.3.8 np-068-05; tightness - i.2.3.8 np-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 np-068-05 . weld-type. l=130 mm; h=240 mm; s=24 mm; for pipe 18х2, dcut=15(+0,18), 1-22; | qnc | 1 | Shut-off valve | 4.2 | pcs/шт | клапан запорный кзо 0205-015-48.33 dn=15 p=25кгс/см^2 маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода обессоленная tрабср=250 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii ту 3742-004-29012225-2005 | 2.исуп.1105975589 | tв3/iii | 1034980 | 50uma outside containment вне оболочки | 2022-01-10 00:00:00 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2296 | 659 |  | по типу ту тu 3742-004-29012225-2005; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [6 empty] | 1, 2 | yes
1994 | по типу кз0 0205-015-48.33 dn 15 mm pd 2.5 mpa td 85 °с обессоленная вода/demin. water dn 15 мм pp 2,5 мпа тр 85 °с | 50pgb01aa408 | carbon steelCS.ст. | , 4/-/ii | вне оболочки, срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05;герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 нп-068-05 . под приварку. l=130 мм; h=240 мм; s=24 мм; под трубу 18х2, др=15(+0,18), 1-22; outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 np-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 np-068-05; completion of delivery set - i.3.6 np-068-05;tightness - i.2.3.8 np-068-05; tightness - i.2.3.8 np-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 np-068-05 . weld-type. l=130 mm; h=240 mm; s=24 mm; for pipe 18х2, dcut=15(+0,18), 1-22; | qnc | 1 | Shut-off valve | 4.2 | pcs/шт | клапан запорный кзо 0205-015-48.33 dn=15 p=25кгс/см^2 маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода обессоленная tрабср=250 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii ту 3742-004-29012225-2005 | 2.исуп.1105975590 | tв3/iii | 1034980 | 50uma outside containment вне оболочки | 2022-01-10 00:00:00 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2296 | 660 |  | по типу ту тu 3742-004-29012225-2005; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [6 empty] | 1, 2 | yes
1995 | по типу кз0 0205-015-48.33 dn 15 mm pd 2.5 mpa td 85 °с обессоленная вода/demin. water dn 15 мм pp 2,5 мпа тр 85 °с | 50pgb01aa409 | carbon steelCS.ст. | , 4/-/ii | вне оболочки, срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05;герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 нп-068-05 . под приварку. l=130 мм; h=240 мм; s=24 мм; под трубу 18х2, др=15(+0,18), 1-22; outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 np-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 np-068-05; completion of delivery set - i.3.6 np-068-05;tightness - i.2.3.8 np-068-05; tightness - i.2.3.8 np-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 np-068-05 . weld-type. l=130 mm; h=240 mm; s=24 mm; for pipe 18х2, dcut=15(+0,18), 1-22; | qnc | 1 | Shut-off valve | 4.2 | pcs/шт | клапан запорный кзо 0205-015-48.33 dn=15 p=25кгс/см^2 маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода обессоленная tрабср=250 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii ту 3742-004-29012225-2005 | 2.исуп.1105975591 | tв3/iii | 1034980 | 50uma outside containment вне оболочки | 2022-01-10 00:00:00 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2296 | 661 |  | по типу ту тu 3742-004-29012225-2005; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [6 empty] | 1, 2 | yes
1996 | по типу нг26526-025м-110 dn 25 mm pd 2.5 mpa td 250 °с обессоленная вода/demin. water dn 15 мм pp 2,5 мпа тр 250 °с | 50pgb01aa410 | carbon steelCS.ст. | , 4/-/ii | вне оболочки, срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05;герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 нп-068-05 . под приварку. l=160 мм; h=180 мм; s=35 мм; под трубу 32х2, др=29(+0,21), 1-22; outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 np-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 np-068-05; completion of delivery set - i.3.6 np-068-05;tightness - i.2.3.8 np-068-05; tightness - i.2.3.8 np-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 np-068-05 . weld-type. l=160 mm; h=180 mm; s=35 mm; for pipe 32х2, dcut=29(+0,21), 1-22; | qnc | 1 | Shut-off valve | 9.5 | pcs/шт | клапан запорный нг26526-025м-110 dn=25 p=2.5мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода обессоленная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной с замком tрасч=250 °с 4 н ii т 3 iii ту 3742-031-49149890-2006 | 2.исуп.1105975594 | tв3/iii | 1030984 | 50uma outside containment вне оболочки | 2022-01-10 00:00:00 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2297 | 662 |  | по типу ту тu 3742-031-49149890-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [6 empty] | 1, 2 | yes
1997 | по типу кз0 0205-015-48.33 dn 15 mm pd 2.5 mpa td 85 °с обессоленная вода/demin. water dn 15 мм pp 2,5 мпа тр 85 °с | 50pgb10aa401 | carbon steelCS.ст. | , 4/-/ii | вне оболочки, срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05;герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 нп-068-05 . под приварку. l=130 мм; h=240 мм; s=24 мм; под трубу 18х2, др=15(+0,18), 1-22; outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 np-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 np-068-05; completion of delivery set - i.3.6 np-068-05;tightness - i.2.3.8 np-068-05; tightness - i.2.3.8 np-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 np-068-05 . weld-type. l=130 mm; h=240 mm; s=24 mm; for pipe 18х2, dcut=15(+0,18), 1-22; | qnc | 1 | Shut-off valve | 4.2 | pcs/шт | клапан запорный кзо 0205-015-48.33 dn=15 p=25кгс/см^2 маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода обессоленная tрабср=250 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii ту 3742-004-29012225-2005 | 2.исуп.1105975592 | tв3/iii | 1034980 | 50uma outside containment вне оболочки | 2022-01-10 00:00:00 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2377 | 663 |  | по типу ту тu 3742-004-29012225-2005; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [6 empty] | 1, 2 | yes
1998 | по типу кз0 0205-015-48.33 dn 15 mm pd 2.5 mpa td 85 °с обессоленная вода/demin. water dn 15 мм pp 2,5 мпа тр 85 °с | 50pgb01aa402 | carbon steelCS.ст. | , 4/-/ii | вне оболочки, срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05;герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 нп-068-05 . под приварку. l=130 мм; h=240 мм; s=24 мм; под трубу 18х2, др=15(+0,18), 1-22; outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 np-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 np-068-05; completion of delivery set - i.3.6 np-068-05;tightness - i.2.3.8 np-068-05; tightness - i.2.3.8 np-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 np-068-05 . weld-type. l=130 mm; h=240 mm; s=24 mm; for pipe 18х2, dcut=15(+0,18), 1-22; | qnc | 1 | Shut-off valve | 4.2 | pcs/шт | клапан запорный кзо 0205-015-48.33 dn=15 p=25кгс/см^2 маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода обессоленная tрабср=250 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii ту 3742-004-29012225-2005 | 2.исуп.1105975593 | tв3/iii | 1034980 | 50uma outside containment вне оболочки | 2022-01-10 00:00:00 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2377 | 664 |  | по типу ту тu 3742-004-29012225-2005; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [6 empty] | 1, 2 | yes
1999 | по типу кз0 0205-050-48.33 dn 50 mm рd 2,5 мpa тd 85 °с обессоленная вода/demin. water dn 50 мм рр 2,5 мпа тр 85 °с | 50pgb10aa402 | carbon steelCS.ст. | , 4/-/ii | вне оболочки, срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05;герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 нп-068-05 . под приварку. l=230 мм; h=200 мм; s=24 мм; под трубу 57х3, др=52(+0,3), 1-23; outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 np-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 np-068-05; completion of delivery set - i.3.6 np-068-05;tightness - i.2.3.8 np-068-05; tightness - i.2.3.8 np-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 np-068-05 . weld-type. l=230 mm; h=200 mm; s=24 mm; for pipe 57х3, dcut=52(+0,3), 1-23; | qnc | 1 | Shut-off valve | 18 | pcs/шт | клапан запорный кзо 0205-050-48.33 dn=50 p=25кгс/см^2 маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода обессоленная tрабср=85 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной с замком 4 н ii ту 3742-004-29012225-2005 | 2.исуп.1105975539 | tв3/iii | 1035276 | 50uma outside containment вне оболочки | 2022-01-10 00:00:00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2378 | 665 |  | по типу ту тu 3742-004-29012225-2005; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [6 empty] | 1, 2 | yes
2000 | по типу кз0 0205-050-48.33 dn 50 mm рd 2,5 мpa тd 85 °с обессоленная вода/demin. water dn 50 мм рр 2,5 мпа тр 85 °с | 50pgb01aa403 | carbon steelCS.ст. | , 4/-/ii | вне оболочки, срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05;герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 нп-068-05 . под приварку. l=230 мм; h=200 мм; s=24 мм; под трубу 57х3, др=52(+0,3), 1-23; outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 np-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 np-068-05; completion of delivery set - i.3.6 np-068-05;tightness - i.2.3.8 np-068-05; tightness - i.2.3.8 np-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 np-068-05 . weld-type. l=230 mm; h=200 mm; s=24 mm; for pipe 57х3, dcut=52(+0,3), 1-23; | qnc | 1 | Shut-off valve | 18 | pcs/шт | клапан запорный кзо 0205-050-48.33 dn=50 p=25кгс/см^2 маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода обессоленная tрабср=85 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной с замком 4 н ii ту 3742-004-29012225-2005 | 2.исуп.1105975595 | tв3/iii | 1035276 | 50uma outside containment вне оболочки | 2022-01-10 00:00:00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2378 | 666 |  | по типу ту тu 3742-004-29012225-2005; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [6 empty] | 1, 2 | yes
2001 | по типу у26161-050м1-18-п, т3 dn 50.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 60kpf60aa008 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; tср 22 с, не более; l= 230 мм; h=591 мм; s= 70 мм; тип сварного соединения-1-23; с патрубками под приварку outside containment; time of actuation 22 s, not above; l= 230 mm; h=591 mm; s= 70 mm; type of weld joint-1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 35 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050м1-18-п dn=50 p=2.5мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 08х18н10т рабср=дистиллят спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод tрасч=250 °с 4 н i ту 26-07-573-98 | 2.исуп.1105965828 | t3/iii | 1029845 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-05-10 00:00:00 | 35 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1) iii |  | 110.7.108.96.1 | 1 |  | по типу ту tu 26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2002 | по типу у26161-025м1-08 dn 25.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc сжатый воздух/compressed air dn 25.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 60kpf30aa154 | ssSS | , 4/iii | вне оболочки; конструкция несоосная, l=160 мм; h=175 мм; h=210 мм, s=35 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure, l=160 mm; h=175 mm; h=210 mm, s=35 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 8 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025м1-08 dn=25 p=2.5кгс/см^2 рабср=воздух сжатый спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=250 °с ту 26-07-573-98 | 2.исуп.1105965996 | t3/iii | 1015439 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2023-03-15 00:00:00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1) iii |  | 110.7.109.120 | 2 |  | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2003 | по типу кплв.491144.026-02 dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc сжатый воздух / compressed air dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60kpf14aa119 | ssSS | , 4/ii | вне оболочки; l=160 мм, s=35 мм, h= 193 мм, h= 235 мм, тип сварного соединения 1-23; с патрубками под приварку outside containment; l=160 mm, s=35 mm, h= 193 mm, h= 235 mm, type of weld joint 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.5 | pcs/шт | клапан запорный кплв.491144.026-02 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=воздух сжатый спосприсоед=под приварку спосупр=шарнирная муфта tрасч=250 °с 4 н ii т 3 iii ту 3742-031-49149890-2006 | 2.исуп.1105966001 | т3/iii | 1031401 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2023-03-15 00:00:00 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1) iii |  | 110.7.2255 | 3 |  | по типу tu ту3742-031-49149890-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2004 | по типу кплв.491146.033-05 dn 15.0 mm pd 16.0 mpa td 525 oc дистиллят / distillate dn 15.0 мм рр 16.0 мпа тр 525 ос | 60kpf30aa127 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; pраб 1,0 мпа tраб 104 °с; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку outside containment; pwork 1,0 mpa twork 104 °s; no special dimension requirements; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.9 | pcs/шт | клапан запорный кплв.491146.033-05 dn=15 p=16мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н10т рабср=дистиллят tрабср=-60...525°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-017-49149890-2003 | 2.исуп.1105966003 | t3/iii | 1038332 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-11-12 00:00:00 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1) iii |  | 110.7.2076 | 4 |  | по типу ту тu 3742-017-49149890-2003; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2005 | по типу кз21016-032-02 dn 32.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят/distillate dn 32.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 60kpf60aa113 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; l=180 мм, h=280 мм, h=430 мм, тип сварного соединения - 1-23 (c-23); патрубки под приварку outside containment; l=180 mm, h=280 mm, h=430 mm, type of weld joint - 1-23 (c-23); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.5 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-032-02 dn=32 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=дистиллят tрабср=до 150°с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной с замком 4 н ii тв 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1105966064 | t3/iii | 1031832 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2023-03-15 00:00:00 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1) iii |  | 110.7.149.74 | 5 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2006 | по типу кз21016-032-02 dn 32.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят/distillate dn 32.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 60kpf60aa116 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; l=180 мм, h=280 мм, h=430 мм, тип сварного соединения - 1-23 (c-23); патрубки под приварку outside containment; l=180 mm, h=280 mm, h=430 mm, type of weld joint - 1-23 (c-23); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.5 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-032-02 dn=32 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=дистиллят tрабср=до 150°с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной с замком 4 н ii тв 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1105966065 | t3/iii | 1031832 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2023-03-15 00:00:00 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1) iii |  | 110.7.149.74 | 6 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2007 | по типу кз21016-032-02 dn 32.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят/distillate dn 32.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 60kpf60aa119 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; l=180 мм, h=280 мм, h=430 мм, тип сварного соединения - 1-23 (c-23); патрубки под приварку outside containment; l=180 mm, h=280 mm, h=430 mm, type of weld joint - 1-23 (c-23); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.5 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-032-02 dn=32 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=дистиллят tрабср=до 150°с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной с замком 4 н ii тв 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1105966066 | t3/iii | 1031832 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2023-03-15 00:00:00 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1) iii |  | 110.7.149.74 | 7 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2008 | по типу кз21016-032-02 dn 32.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят/distillate dn 32.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 60kpf50aa106 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; l=180 мм, h=280 мм, h=430 мм, тип сварного соединения - 1-23 (c-23); патрубки под приварку outside containment; l=180 mm, h=280 mm, h=430 mm, type of weld joint - 1-23 (c-23); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.5 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-032-02 dn=32 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=дистиллят tрабср=до 150°с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной с замком 4 н ii тв 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1105966067 | t3/iii | 1031832 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2023-03-15 00:00:00 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1) iii |  | 110.7.149.74 | 8 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2009 | по типу кз21016-032-02 dn 32.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят/distillate dn 32.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 60kpf50aa110 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; l=180 мм, h=280 мм, h=430 мм, тип сварного соединения - 1-23 (c-23); патрубки под приварку outside containment; l=180 mm, h=280 mm, h=430 mm, type of weld joint - 1-23 (c-23); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.5 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-032-02 dn=32 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=дистиллят tрабср=до 150°с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной с замком 4 н ii тв 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1105966068 | t3/iii | 1031832 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2023-03-15 00:00:00 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1) iii |  | 110.7.149.74 | 9 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2010 | по типу у26161-015-06 (14нж17ст19) dn 15.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 15.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60kpf30aa161 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; несоосная s=24 мм; l= 130 мм; h=153 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-23(с-23) dn х s,мм- 18х2,5 др,мм- 13(+0,3); с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure s=24 mm; l= 130 mm; h=153 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(с23) dn х s,mm- 18х2,5 dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-015-06 dn=15 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12х18н9т рабср=дистиллят tрабср=0...350°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 2 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105965953 | t3/iii | 1015551 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2023-03-15 00:00:00 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1) iii |  | 110.7.2494 | 10 |  | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2011 | по типу кплв.491146.033-05 dn 15.0 mm pd 16.0 mpa td 525 oc дистиллят / distillate dn 15.0 мм рр 16.0 мпа тр 525 ос | 60kpf30aa121 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; pраб 1,0 мпа tраб 104 °с; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку outside containment; pwork 1,0 mpa twork 104 °s; no special dimension requirements; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.9 | pcs/шт | клапан запорный кплв.491146.033-05 dn=15 p=16мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н10т рабср=дистиллят tрабср=-60...525°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-017-49149890-2003 | 2.исуп.1105966009 | t3/iii | 1038332 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-11-12 00:00:00 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1) iii |  | 110.7.2076 | 11 |  | по типу ту тu 3742-017-49149890-2003; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2012 | по типу кплв.491146.033-05 dn 15.0 mm pd 16.0 mpa td 525 oc дистиллят / distillate dn 15.0 мм рр 16.0 мпа тр 525 ос | 60kpf30aa158 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; pраб 0.9 мпа, tраб 104 °с; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку outside containment; pwork 0.9 mpa, twork 104 °s; no special dimension requirements; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.9 | pcs/шт | клапан запорный кплв.491146.033-05 dn=15 p=16мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н10т рабср=дистиллят tрабср=-60...525°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-017-49149890-2003 | 2.исуп.1105966010 | t3/iii | 1038332 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-11-12 00:00:00 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1) iii |  | 110.7.2083 | 12 |  | по типу ту tu 3742-017-49149890-2003; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2013 | по типу кплв.491146.033-05 dn 15.0 mm pd 16.0 mpa td 525 oc дистиллят / distillate dn 15.0 мм рр 16.0 мпа тр 525 ос | 60kpf30aa159 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; pраб 0.9 мпа, tраб 104 °с; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку outside containment; pwork 0.9 mpa, twork 104 °s; no special dimension requirements; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.9 | pcs/шт | клапан запорный кплв.491146.033-05 dn=15 p=16мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н10т рабср=дистиллят tрабср=-60...525°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-017-49149890-2003 | 2.исуп.1105966011 | t3/iii | 1038332 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-11-12 00:00:00 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1) iii |  | 110.7.2083 | 13 |  | по типу ту tu 3742-017-49149890-2003; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2014 | по типу кплв.491146.033-05 dn 15.0 mm pd 16.0 mpa td 525 oc дистиллят / distillate dn 15.0 мм рр 16.0 мпа тр 525 ос | 60kpf30aa160 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; pраб 0.9 мпа, tраб 104 °с; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку outside containment; pwork 0.9 mpa, twork 104 °s; no special dimension requirements; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.9 | pcs/шт | клапан запорный кплв.491146.033-05 dn=15 p=16мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н10т рабср=дистиллят tрабср=-60...525°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-017-49149890-2003 | 2.исуп.1105966012 | t3/iii | 1038332 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-11-12 00:00:00 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1) iii |  | 110.7.2083 | 14 |  | по типу ту tu 3742-017-49149890-2003; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2015 | по типу кплв.491146.033-05 dn 15.0 mm pd 16.0 mpa td 525 oc дистиллят / distillate dn 15.0 мм рр 16.0 мпа тр 525 ос | 60kpf40aa111 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; pраб 0.9 мпа, tраб 104 °с; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку outside containment; pwork 0.9 mpa, twork 104 °s; no special dimension requirements; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.9 | pcs/шт | клапан запорный кплв.491146.033-05 dn=15 p=16мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н10т рабср=дистиллят tрабср=-60...525°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-017-49149890-2003 | 2.исуп.1105966013 | t3/iii | 1038332 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-11-12 00:00:00 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1) iii |  | 110.7.2083 | 15 |  | по типу ту tu 3742-017-49149890-2003; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2016 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор кислот/acid solution dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60lfg50aa112 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105978664 | t3/iii | 1015435 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2023-03-15 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.96 | 16 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2017 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор кислот/acid solution dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60lfg50aa113 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105978668 | t3/iii | 1015435 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2023-03-15 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.96 | 17 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2018 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор кислот/acid solution dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60lfg51aa109 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105978670 | t3/iii | 1015435 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2023-03-15 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.96 | 18 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2019 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор кислот/acid solution dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60lfg51aa110 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105978675 | t3/iii | 1015435 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2023-03-15 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.96 | 19 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2020 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc вода промконтура/intermediate circuit water dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60kua50aa101 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; здание uka, l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; bldg. uka, l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105991043 | t3/iii | 1015435 | 60uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2022-08-08 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)iii |  | 110.7.149.92 | 20 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2021 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc вода промконтура/intermediate circuit water dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60kua50aa102 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; здание uka, l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; bldg. uka, l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105991044 | t3/iii | 1015435 | 60uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2022-08-08 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)iii |  | 110.7.149.92 | 21 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2022 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc вода промконтура/intermediate circuit water dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60kua50aa103 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; здание uka, l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; bldg. uka, l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105991045 | t3/iii | 1015435 | 60uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2022-08-08 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)iii |  | 110.7.149.92 | 22 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2023 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc вода промконтура/intermediate circuit water dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60kua50aa104 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; здание uka, l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; bldg. uka, l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105991046 | t3/iii | 1015435 | 60uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2022-08-08 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)iii |  | 110.7.149.92 | 23 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2024 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор щелочи/alkaline solution dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60kua55aa101 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; здание uka, l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; bldg. uka, l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.2 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105991047 | t3/iii | 1015435 | 60uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2022-08-08 00:00:00 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)iii |  | 110.7.149.132 | 24 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2025 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор щелочи/alkaline solution dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60kua55aa102 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; здание uka, l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; bldg. uka, l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.2 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105991048 | t3/iii | 1015435 | 60uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2022-08-08 00:00:00 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)iii |  | 110.7.149.132 | 25 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2026 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор щелочи/alkaline solution dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60kua55aa103 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; здание uka, l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; bldg. uka, l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.2 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105991049 | t3/iii | 1015435 | 60uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2022-08-08 00:00:00 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)iii |  | 110.7.149.132 | 26 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2027 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор щелочи/alkaline solution dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60kua55aa104 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; здание uka, l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; bldg. uka, l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.2 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105991050 | t3/iii | 1015435 | 60uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2022-08-08 00:00:00 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)iii |  | 110.7.149.132 | 27 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2028 | по типу кплв.492144.026-08 dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 250 oc обессоленная вода/demin. water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 250 ос | 60kaa51aa007 | ssSS | , 4/ ii | под оболочкой; конструкция конструкция несоосная s=35 мм; l=160 мм; h=424 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-32x2,5 др,мм-28,0+0,21; t 23 cек, не более; с патрубками под приварку inside containment; design non-coaxial structure s=35 mm; l=160 mm; h=424 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-32x2,5 dcut,mm-28,0+0,21; t 23 s, not above; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 27.2 | pcs/шт | клапан запорный кплв.492144.026-08 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=вода обессоленная tрабср=0...250 °с спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 3сiiiс ту 3742-031-49149890-2006 | 2.исуп.1105981751 | тв3/iii | 1015053 | 60uja-реакторное здание/внутренний контайнмент / reactor building/inner containment | 2023-03-06 00:00:00 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)iii |  | 110.7.146.11 | 28 |  | по типу ту тu3742-031-49149890-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2029 | по типу кплв.492144.026-08 dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 250 oc обессоленная вода/demin. water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 250 ос | 60kaa51aa009 | ssSS | , 4/ ii | под оболочкой; конструкция конструкция несоосная s=35 мм; l=160 мм; h=424 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-32x2,5 др,мм-28,0+0,21; t 23 cек, не более; с патрубками под приварку inside containment; design non-coaxial structure s=35 mm; l=160 mm; h=424 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-32x2,5 dcut,mm-28,0+0,21; t 23 s, not above; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 27.2 | pcs/шт | клапан запорный кплв.492144.026-08 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=вода обессоленная tрабср=0...250 °с спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 3сiiiс ту 3742-031-49149890-2006 | 2.исуп.1105981678 | тв3/iii | 1015053 | 60uja-реакторное здание/внутренний контайнмент / reactor building/inner containment | 2023-03-06 00:00:00 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)iii |  | 110.7.146.11 | 29 |  | по типу ту тu3742-031-49149890-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2030 | по типу кплв.492144.026-08 dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 250 oc обессоленная вода/demin. water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 250 ос | 60kaa51aa011 | ssSS | , 4/ ii | под оболочкой; конструкция конструкция несоосная s=35 мм; l=160 мм; h=424 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-32x2,5 др,мм-28,0+0,21; t 23 cек, не более; с патрубками под приварку inside containment; design non-coaxial structure s=35 mm; l=160 mm; h=424 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-32x2,5 dcut,mm-28,0+0,21; t 23 s, not above; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 27.2 | pcs/шт | клапан запорный кплв.492144.026-08 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=вода обессоленная tрабср=0...250 °с спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 3сiiiс ту 3742-031-49149890-2006 | 2.исуп.1105981696 | тв3/iii | 1015053 | 60uja-реакторное здание/внутренний контайнмент / reactor building/inner containment | 2023-03-06 00:00:00 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)iii |  | 110.7.146.11 | 30 |  | по типу ту тu3742-031-49149890-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2031 | по типу кплв.492144.026-08 dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 250 oc обессоленная вода/demin. water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 250 ос | 60kaa51aa013 | ssSS | , 4/ ii | под оболочкой; конструкция конструкция несоосная s=35 мм; l=160 мм; h=424 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-32x2,5 др,мм-28,0+0,21; t 23 cек, не более; с патрубками под приварку inside containment; design non-coaxial structure s=35 mm; l=160 mm; h=424 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-32x2,5 dcut,mm-28,0+0,21; t 23 s, not above; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 27.2 | pcs/шт | клапан запорный кплв.492144.026-08 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=вода обессоленная tрабср=0...250 °с спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 3сiiiс ту 3742-031-49149890-2006 | 2.исуп.1105981713 | тв3/iii | 1015053 | 60uja-реакторное здание/внутренний контайнмент / reactor building/inner containment | 2023-03-06 00:00:00 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)iii |  | 110.7.146.11 | 31 |  | по типу ту тu3742-031-49149890-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2032 | по типу кплв.492144.026-08 dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 250 oc обессоленная вода/demin. water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 250 ос | 60kaa51aa015 | ssSS | , 4/ ii | под оболочкой; конструкция конструкция несоосная s=35 мм; l=160 мм; h=424 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-32x2,5 др,мм-28,0+0,21; t 23 cек, не более; с патрубками под приварку inside containment; design non-coaxial structure s=35 mm; l=160 mm; h=424 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-32x2,5 dcut,mm-28,0+0,21; t 23 s, not above; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 27.2 | pcs/шт | клапан запорный кплв.492144.026-08 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=вода обессоленная tрабср=0...250 °с спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 3сiiiс ту 3742-031-49149890-2006 | 2.исуп.1105981714 | тв3/iii | 1015053 | 60uja-реакторное здание/внутренний контайнмент / reactor building/inner containment | 2023-03-06 00:00:00 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)iii |  | 110.7.146.11 | 32 |  | по типу ту тu3742-031-49149890-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2033 | по типу кплв.492144.026-08 dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 250 oc обессоленная вода/demin. water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 250 ос | 60kaa51aa017 | ssSS | , 4/ ii | под оболочкой; конструкция конструкция несоосная s=35 мм; l=160 мм; h=424 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-32x2,5 др,мм-28,0+0,21; t 23 cек, не более; с патрубками под приварку inside containment; design non-coaxial structure s=35 mm; l=160 mm; h=424 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-32x2,5 dcut,mm-28,0+0,21; t 23 s, not above; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 27.2 | pcs/шт | клапан запорный кплв.492144.026-08 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=вода обессоленная tрабср=0...250 °с спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 3сiiiс ту 3742-031-49149890-2006 | 2.исуп.1105981715 | тв3/iii | 1015053 | 60uja-реакторное здание/внутренний контайнмент / reactor building/inner containment | 2023-03-06 00:00:00 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)iii |  | 110.7.146.11 | 33 |  | по типу ту тu3742-031-49149890-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2034 | по типу кплв.492144.026-08 dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 250 oc обессоленная вода/demin. water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 250 ос | 60kaa51aa019 | ssSS | , 4/ ii | под оболочкой; конструкция конструкция несоосная s=35 мм; l=160 мм; h=424 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-32x2,5 др,мм-28,0+0,21; t 23 cек, не более; с патрубками под приварку inside containment; design non-coaxial structure s=35 mm; l=160 mm; h=424 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-32x2,5 dcut,mm-28,0+0,21; t 23 s, not above; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 27.2 | pcs/шт | клапан запорный кплв.492144.026-08 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=вода обессоленная tрабср=0...250 °с спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 3сiiiс ту 3742-031-49149890-2006 | 2.исуп.1105981731 | тв3/iii | 1015053 | 60uja-реакторное здание/внутренний контайнмент / reactor building/inner containment | 2023-03-06 00:00:00 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)iii |  | 110.7.146.11 | 34 |  | по типу ту тu3742-031-49149890-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2035 | по типу кплв.492144.026-08 dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 250 oc обессоленная вода/demin. water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 250 ос | 60kaa51aa021 | ssSS | , 4/ ii | под оболочкой; конструкция конструкция несоосная s=35 мм; l=160 мм; h=424 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-32x2,5 др,мм-28,0+0,21; t 23 cек, не более; с патрубками под приварку inside containment; design non-coaxial structure s=35 mm; l=160 mm; h=424 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-32x2,5 dcut,mm-28,0+0,21; t 23 s, not above; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 27.2 | pcs/шт | клапан запорный кплв.492144.026-08 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=вода обессоленная tрабср=0...250 °с спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 3сiiiс ту 3742-031-49149890-2006 | 2.исуп.1105981748 | тв3/iii | 1015053 | 60uja-реакторное здание/внутренний контайнмент / reactor building/inner containment | 2023-03-06 00:00:00 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)iii |  | 110.7.146.11 | 35 |  | по типу ту тu3742-031-49149890-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2036 | по типу кплв.492144.026-08 dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 250 oc обессоленная вода/demin. water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 250 ос | 60kaa51aa008 | ssSS | , 4/ ii | под оболочкой; конструкция конструкция несоосная s=35 мм; l=160 мм; h=424 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-32x2,5 др,мм-28,0+0,21; t 23 cек, не более; с патрубками под приварку inside containment; design non-coaxial structure s=35 mm; l=160 mm; h=424 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-32x2,5 dcut,mm-28,0+0,21; t 23 s, not above; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 27.2 | pcs/шт | клапан запорный кплв.492144.026-08 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=вода обессоленная tрабср=0...250 °с спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 3сiiiс ту 3742-031-49149890-2006 | 2.исуп.1105981749 | тв3/iii | 1015053 | 60uja-реакторное здание/внутренний контайнмент / reactor building/inner containment | 2023-03-06 00:00:00 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)iii |  | 110.7.146.12 | 36 |  | по типу ту тu3742-031-49149890-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2037 | по типу кплв.492144.026-08 dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 250 oc обессоленная вода/demin. water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 250 ос | 60kaa51aa010 | ssSS | , 4/ ii | под оболочкой; конструкция конструкция несоосная s=35 мм; l=160 мм; h=424 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-32x2,5 др,мм-28,0+0,21; t 23 cек, не более; с патрубками под приварку inside containment; design non-coaxial structure s=35 mm; l=160 mm; h=424 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-32x2,5 dcut,mm-28,0+0,21; t 23 s, not above; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 27.2 | pcs/шт | клапан запорный кплв.492144.026-08 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=вода обессоленная tрабср=0...250 °с спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 3сiiiс ту 3742-031-49149890-2006 | 2.исуп.1105981771 | тв3/iii | 1015053 | 60uja-реакторное здание/внутренний контайнмент / reactor building/inner containment | 2023-03-06 00:00:00 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)iii |  | 110.7.146.12 | 37 |  | по типу ту тu3742-031-49149890-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2038 | по типу кплв.492144.026-08 dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 250 oc обессоленная вода/demin. water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 250 ос | 60kaa51aa012 | ssSS | , 4/ ii | под оболочкой; конструкция конструкция несоосная s=35 мм; l=160 мм; h=424 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-32x2,5 др,мм-28,0+0,21; t 23 cек, не более; с патрубками под приварку inside containment; design non-coaxial structure s=35 mm; l=160 mm; h=424 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-32x2,5 dcut,mm-28,0+0,21; t 23 s, not above; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 27.2 | pcs/шт | клапан запорный кплв.492144.026-08 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=вода обессоленная tрабср=0...250 °с спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 3сiiiс ту 3742-031-49149890-2006 | 2.исуп.1105981772 | тв3/iii | 1015053 | 60uja-реакторное здание/внутренний контайнмент / reactor building/inner containment | 2023-03-06 00:00:00 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)iii |  | 110.7.146.12 | 38 |  | по типу ту тu3742-031-49149890-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2039 | по типу кплв.492144.026-08 dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 250 oc обессоленная вода/demin. water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 250 ос | 60kaa51aa014 | ssSS | , 4/ ii | под оболочкой; конструкция конструкция несоосная s=35 мм; l=160 мм; h=424 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-32x2,5 др,мм-28,0+0,21; t 23 cек, не более; с патрубками под приварку inside containment; design non-coaxial structure s=35 mm; l=160 mm; h=424 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-32x2,5 dcut,mm-28,0+0,21; t 23 s, not above; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 27.2 | pcs/шт | клапан запорный кплв.492144.026-08 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=вода обессоленная tрабср=0...250 °с спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 3сiiiс ту 3742-031-49149890-2006 | 2.исуп.1105981773 | тв3/iii | 1015053 | 60uja-реакторное здание/внутренний контайнмент / reactor building/inner containment | 2023-03-06 00:00:00 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)iii |  | 110.7.146.12 | 39 |  | по типу ту тu3742-031-49149890-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2040 | по типу кплв.492144.026-08 dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 250 oc обессоленная вода/demin. water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 250 ос | 60kaa51aa016 | ssSS | , 4/ ii | под оболочкой; конструкция конструкция несоосная s=35 мм; l=160 мм; h=424 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-32x2,5 др,мм-28,0+0,21; t 23 cек, не более; с патрубками под приварку inside containment; design non-coaxial structure s=35 mm; l=160 mm; h=424 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-32x2,5 dcut,mm-28,0+0,21; t 23 s, not above; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 27.2 | pcs/шт | клапан запорный кплв.492144.026-08 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=вода обессоленная tрабср=0...250 °с спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 3сiiiс ту 3742-031-49149890-2006 | 2.исуп.1105981774 | тв3/iii | 1015053 | 60uja-реакторное здание/внутренний контайнмент / reactor building/inner containment | 2023-03-06 00:00:00 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)iii |  | 110.7.146.12 | 40 |  | по типу ту тu3742-031-49149890-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2041 | по типу кплв.492144.026-08 dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 250 oc обессоленная вода/demin. water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 250 ос | 60kaa51aa018 | ssSS | , 4/ ii | под оболочкой; конструкция конструкция несоосная s=35 мм; l=160 мм; h=424 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-32x2,5 др,мм-28,0+0,21; t 23 cек, не более; с патрубками под приварку inside containment; design non-coaxial structure s=35 mm; l=160 mm; h=424 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-32x2,5 dcut,mm-28,0+0,21; t 23 s, not above; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 27.2 | pcs/шт | клапан запорный кплв.492144.026-08 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=вода обессоленная tрабср=0...250 °с спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 3сiiiс ту 3742-031-49149890-2006 | 2.исуп.1105981775 | тв3/iii | 1015053 | 60uja-реакторное здание/внутренний контайнмент / reactor building/inner containment | 2023-03-06 00:00:00 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)iii |  | 110.7.146.12 | 41 |  | по типу ту тu3742-031-49149890-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2042 | по типу кплв.492144.026-08 dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 250 oc обессоленная вода/demin. water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 250 ос | 60kaa51aa020 | ssSS | , 4/ ii | под оболочкой; конструкция конструкция несоосная s=35 мм; l=160 мм; h=424 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-32x2,5 др,мм-28,0+0,21; t 23 cек, не более; с патрубками под приварку inside containment; design non-coaxial structure s=35 mm; l=160 mm; h=424 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-32x2,5 dcut,mm-28,0+0,21; t 23 s, not above; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 27.2 | pcs/шт | клапан запорный кплв.492144.026-08 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=вода обессоленная tрабср=0...250 °с спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 3сiiiс ту 3742-031-49149890-2006 | 2.исуп.1105981795 | тв3/iii | 1015053 | 60uja-реакторное здание/внутренний контайнмент / reactor building/inner containment | 2023-03-06 00:00:00 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)iii |  | 110.7.146.12 | 42 |  | по типу ту тu3742-031-49149890-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2043 | по типу кплв.492144.026-08 dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 250 oc обессоленная вода/demin. water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 250 ос | 60kaa51aa022 | ssSS | , 4/ ii | под оболочкой; конструкция конструкция несоосная s=35 мм; l=160 мм; h=424 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-32x2,5 др,мм-28,0+0,21; t 23 cек, не более; с патрубками под приварку inside containment; design non-coaxial structure s=35 mm; l=160 mm; h=424 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-32x2,5 dcut,mm-28,0+0,21; t 23 s, not above; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 27.2 | pcs/шт | клапан запорный кплв.492144.026-08 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=вода обессоленная tрабср=0...250 °с спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 3сiiiс ту 3742-031-49149890-2006 | 2.исуп.1105981796 | тв3/iii | 1015053 | 60uja-реакторное здание/внутренний контайнмент / reactor building/inner containment | 2023-03-06 00:00:00 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)iii |  | 110.7.146.12 | 43 |  | по типу ту тu3742-031-49149890-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2044 | по типу у26161-025м1-08 dn 25.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc сжатый воздух/compressed air dn 25.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 60kbe20aa103 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция несоосная, l=160 мм; h=175 мм; h=210 мм, s=35 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure, l=160 mm; h=175 mm; h=210 mm, s=35 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 8 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025м1-08 dn=25 p=2.5кгс/см^2 рабср=воздух сжатый спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=250 °с ту 26-07-573-98 | 2.исуп.1105978565 | t3/iii | 1015439 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2023-03-15 00:00:00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)iii |  | 110.7.109.148 | 44 |  | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2045 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дезактивирующий раствор/decontamination solution dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60kbe20aa104 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; среда - чистый конденсат, дезрастворы; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5, не более; l=230 мм; s=70мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - pure condensate, decontamination solutions; hydraulic resistance factor - 7.5, not above; l=230 mm; s=70mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105978568 | t3/iii | 876935 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-08-12 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.114 | 45 |  | по типу ту tu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2046 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дезактивирующий раствор/decontamination solution dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60kbe20aa102 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; среда - чистый конденсат, дезрастворы; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5, не более; l=230 мм; s=70мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - pure condensate, decontamination solutions; hydraulic resistance factor - 7.5, not above; l=230 mm; s=70mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105978542 | t3/iii | 876935 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-08-12 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.114 | 46 |  | по типу ту tu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2047 | по типу у26161-025м1-08 dn 25.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc сжатый воздух/compressed air dn 25.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 60kbe61aa101 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 9.0/7.5; конструкция -несоосна; l=160 мм; h=175 мм; h=210 мм, s=35 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 9.0/7.5; design -structure non-coaxial; l=160 mm; h=175 mm; h=210 mm, s=35 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 8 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025м1-08 dn=25 p=2.5кгс/см^2 рабср=воздух сжатый спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=250 °с ту 26-07-573-98 | 2.исуп.1105978551 | t3/iii | 1015439 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2023-08-11 00:00:00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)iii |  | 110.7.109.71 | 47 |  | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2048 | по типу зт 26050-050-03, т3 dn 50.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 60kpf40aa001 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 4.8/4.6, не более; требования к габаритным размерам не предъявляются; с патрубками под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 4.8/4.6, not above; no special dimension requirements; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 67 | pcs/шт | клапан запорный зт26050-050-03 dn=50 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=шлам tрабср=0...250 °с спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 3сiiiв прив=2-пм-27 pприв=0.025квт 3 нзло i т 3 iii ту 26-07-614-2002 | 2.исуп.1105965883 | t3/iii | 878519 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-08-12 00:00:00 | 67 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.108.100.1 | 48 |  | по типу tu ту26-07-614-2002; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2049 | по типу зт 26050-050м dn 50.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc трапные воды/floor water dn 50.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 60kpf30aa133 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; среда - трапные воды, дистиллат; l=230 мм, h=270 мм, h=420 мм, тип сварного соединения - 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - floordrain waters, distillate; l=230 mm, h=270 mm, h=420 mm, type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 22 | pcs/шт | клапан запорный зт26050-050м-01 dn=50 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=пульпа спосприсоед=под приварку спосупр=шарнирная муфта 3сiiiв tрасч=250 °с ту 26-07-614м-2006 | 2.исуп.1105965857 | t3/iii | 1038533 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-08-12 00:00:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3306 | 49 |  | по типу ту tu 26-07-614м-2006 дополнение addition; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2050 | по типу зт 26050-050м dn 50.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc трапные воды/floor water dn 50.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 60kpf30aa136 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; среда - трапные воды, дистиллат; l=230 мм, h=270 мм, h=420 мм, тип сварного соединения - 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - floordrain waters, distillate; l=230 mm, h=270 mm, h=420 mm, type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 22 | pcs/шт | клапан запорный зт26050-050м-01 dn=50 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=пульпа спосприсоед=под приварку спосупр=шарнирная муфта 3сiiiв tрасч=250 °с ту 26-07-614м-2006 | 2.исуп.1105965858 | t3/iii | 1038533 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-08-12 00:00:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3306 | 50 |  | по типу ту tu 26-07-614м-2006 дополнение addition; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2051 | по типу зт 26050-050м dn 50.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc трапные воды/floor water dn 50.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 60kpf30aa140 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; среда - трапные воды, дистиллат; l=230 мм, h=270 мм, h=420 мм, тип сварного соединения - 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - floordrain waters, distillate; l=230 mm, h=270 mm, h=420 mm, type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 22 | pcs/шт | клапан запорный зт26050-050м-01 dn=50 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=пульпа спосприсоед=под приварку спосупр=шарнирная муфта 3сiiiв tрасч=250 °с ту 26-07-614м-2006 | 2.исуп.1105965859 | t3/iii | 1038533 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-08-12 00:00:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3306 | 51 |  | по типу ту tu 26-07-614м-2006 дополнение addition; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2052 | по типу зт 26050-050м dn 50.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc трапные воды/floor water dn 50.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 60kpf30aa143 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; среда - трапные воды, дистиллат; l=230 мм, h=270 мм, h=420 мм, тип сварного соединения - 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - floordrain waters, distillate; l=230 mm, h=270 mm, h=420 mm, type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 22 | pcs/шт | клапан запорный зт26050-050м-01 dn=50 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=пульпа спосприсоед=под приварку спосупр=шарнирная муфта 3сiiiв tрасч=250 °с ту 26-07-614м-2006 | 2.исуп.1105965905 | t3/iii | 1038533 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-08-12 00:00:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3306 | 52 |  | по типу ту tu 26-07-614м-2006 дополнение addition; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2053 | по типу зт 26050-050м dn 50.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc трапные воды/floor water dn 50.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 60kpf30aa148 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; среда - трапные воды, дистиллат; l=230 мм, h=270 мм, h=420 мм, тип сварного соединения - 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - floordrain waters, distillate; l=230 mm, h=270 mm, h=420 mm, type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 22 | pcs/шт | клапан запорный зт26050-050м-01 dn=50 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=пульпа спосприсоед=под приварку спосупр=шарнирная муфта 3сiiiв tрасч=250 °с ту 26-07-614м-2006 | 2.исуп.1105965906 | t3/iii | 1038533 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-08-12 00:00:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3306 | 53 |  | по типу ту tu 26-07-614м-2006 дополнение addition; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2054 | по типу зт 26050-050м dn 50.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc трапные воды/floor water dn 50.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 60kpf30aa152 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; среда - трапные воды, дистиллат; l=230 мм, h=270 мм, h=420 мм, тип сварного соединения - 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - floordrain waters, distillate; l=230 mm, h=270 mm, h=420 mm, type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 22 | pcs/шт | клапан запорный зт26050-050м-01 dn=50 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=пульпа спосприсоед=под приварку спосупр=шарнирная муфта 3сiiiв tрасч=250 °с ту 26-07-614м-2006 | 2.исуп.1105965907 | t3/iii | 1038533 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-08-12 00:00:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3306 | 54 |  | по типу ту tu 26-07-614м-2006 дополнение addition; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2055 | по типу зт 26050-050м dn 50.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc трапные воды/floor water dn 50.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 60kpf30aa138 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; среда - трапные воды, дистиллат; l=230 мм, h=270 мм, h=420 мм, тип сварного соединения - 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - floordrain waters, distillate; l=230 mm, h=270 mm, h=420 mm, type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 22 | pcs/шт | клапан запорный зт26050-050м-01 dn=50 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=пульпа спосприсоед=под приварку спосупр=шарнирная муфта 3сiiiв tрасч=250 °с ту 26-07-614м-2006 | 2.исуп.1105965908 | t3/iii | 1038533 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-08-12 00:00:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3306 | 55 |  | по типу ту tu 26-07-614м-2006 дополнение addition; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2056 | по типу зт 26050-050м dn 50.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc трапные воды/floor water dn 50.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 60kpf30aa145 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; среда - трапные воды, дистиллат; l=230 мм, h=270 мм, h=420 мм, тип сварного соединения - 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - floordrain waters, distillate; l=230 mm, h=270 mm, h=420 mm, type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 22 | pcs/шт | клапан запорный зт26050-050м-01 dn=50 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=пульпа спосприсоед=под приварку спосупр=шарнирная муфта 3сiiiв tрасч=250 °с ту 26-07-614м-2006 | 2.исуп.1105965909 | t3/iii | 1038533 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-08-12 00:00:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3306 | 56 |  | по типу ту tu 26-07-614м-2006 дополнение addition; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2057 | по типу у26161-050м1-08 dn 50.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 60kpf60aa131 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; конструкция -несоосна; l= 230 мм; h=178 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-23(c-23) dn х s,мм-57x3 др,мм-52(+0,3); с патрубками под приварку outside containment; design -structure non-coaxial; l= 230 mm; h=178 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(c-23) dn х s,mm-57x3 dcut,mm-52(+0,3); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 16 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050м1-08 dn=50 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=дистиллят спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 3сiiiв tрасч=250°с 4 н iii т 3 iii ту 26-07-573-98 | 2.исуп.1105965998 | t3/iii | 878357 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-08-12 00:00:00 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.109.122 | 57 |  | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2058 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 60kpf30aa122 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1105966016 | т3/iii | 877624 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-08-12 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.70 | 58 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2059 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 60kpf30aa128 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1105966017 | т3/iii | 877624 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-08-12 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.70 | 59 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2060 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 60kpf40aa123 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1105966018 | т3/iii | 877624 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-08-12 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.70 | 60 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2061 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 60kpf40aa124 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1105966019 | т3/iii | 877624 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-08-12 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.70 | 61 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2062 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 60kpf40aa122 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1105966020 | т3/iii | 877624 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-08-12 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.70 | 62 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2063 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 60kpf40aa110 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1105966021 | т3/iii | 877624 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-08-12 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.70 | 63 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2064 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 60kpf40aa116 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1105966022 | т3/iii | 877624 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-08-12 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.70 | 64 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2065 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 60kpf40aa121 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1105966023 | т3/iii | 877624 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-08-12 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.70 | 65 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2066 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 60kpf60aa107 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1105966024 | т3/iii | 877624 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-08-12 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.70 | 66 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2067 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 60kpf60aa103 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1105966025 | т3/iii | 877624 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-08-12 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.70 | 67 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2068 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 60kpf50aa108 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1105966026 | т3/iii | 877624 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-08-12 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.70 | 68 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2069 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 60kpf50aa104 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1105966038 | т3/iii | 877624 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-08-12 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.70 | 69 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2070 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 60kpf50aa101 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1105966039 | т3/iii | 877624 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-08-12 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.70 | 70 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2071 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 60kpf50aa105 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1105966040 | т3/iii | 877624 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-08-12 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.70 | 71 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2072 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 60kpf50aa109 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1105966041 | т3/iii | 877624 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-08-12 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.70 | 72 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2073 | по типу к321016-080-02 (15нж65п) dn 80.0 mm pd 1.6 mpa td 200 oc дистиллят/distillate dn 80.0 мм рр 1.6 мпа тр 200 ос | 60kpf40aa108 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; конструкция соосная; l= 310 мм; h=355 мм; h=505 мм; тип сварного соединения - 1-25-1; патрубки под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; l= 310 mm; h=355 mm; h=505 mm; type of weld joint - 1-25-1; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 60 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-080-02 dn=80 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода обессоленная tрабср=до 150°с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н iii тв 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1105966042 | т3/iii | 1033082 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-08-12 00:00:00 | 60 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.71 | 73 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2074 | по типу кз21017-050-01 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 120 oc пульпа/pulp dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 120 ос | 60kpf30aa118 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; конструкция соосная; l=324 мм, h=315 мм, h=465 мм; тип сварного соединения - 1-23; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; l=324 mm, h=315 mm, h=465 mm; type of weld joint - 1-23; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 23.5 | pcs/шт | клапан запорный кз21017-050-01 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=пульпа tрабср=0...120 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1105966043 | t3/iii | 877948 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-08-12 00:00:00 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.72 | 74 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2075 | по типу кз21017-050-01 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 120 oc пульпа/pulp dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 120 ос | 60kpf30aa124 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; конструкция соосная; l=324 мм, h=315 мм, h=465 мм; тип сварного соединения - 1-23; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; l=324 mm, h=315 mm, h=465 mm; type of weld joint - 1-23; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 23.5 | pcs/шт | клапан запорный кз21017-050-01 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=пульпа tрабср=0...120 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1105966044 | t3/iii | 877948 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-08-12 00:00:00 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.72 | 75 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2076 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 60kpf30aa130 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; рабочая среда - дистиллат, дренажные воды, конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; working media - distillate, drain waters, co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1105966045 | т3/iii | 877624 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-08-12 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.73 | 76 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2077 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 60kpf30aa119 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; рабочая среда - дистиллат, дренажные воды, конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; working media - distillate, drain waters, co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1105966046 | т3/iii | 877624 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-08-12 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.73 | 77 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2078 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 60kpf30aa123 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; рабочая среда - дистиллат, дренажные воды, конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; working media - distillate, drain waters, co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1105966047 | т3/iii | 877624 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-08-12 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.73 | 78 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2079 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 60kpf30aa125 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; рабочая среда - дистиллат, дренажные воды, конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; working media - distillate, drain waters, co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1105966059 | т3/iii | 877624 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-08-12 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.73 | 79 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2080 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 60kpf40aa112 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; рабочая среда - дистиллат, дренажные воды, конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; working media - distillate, drain waters, co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1105966060 | т3/iii | 877624 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-08-12 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.73 | 80 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2081 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 60kpf40aa120 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; рабочая среда - дистиллат, дренажные воды, конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; working media - distillate, drain waters, co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1105966061 | т3/iii | 877624 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-08-12 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.73 | 81 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2082 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 60kpf60aa108 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; рабочая среда - дистиллат, дренажные воды, конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; working media - distillate, drain waters, co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1105966062 | т3/iii | 877624 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-08-12 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.73 | 82 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2083 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 60kpf60aa104 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; рабочая среда - дистиллат, дренажные воды, конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; working media - distillate, drain waters, co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1105966063 | т3/iii | 877624 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-08-12 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.73 | 83 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2084 | по типу у26161-080-06 (14нж17ст19) dn 80.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 80.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60kpf60aa136 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 5.5, не более; l=310 мм, h=913мм; h=1063мм; s=95 мм; тип сварного соединения 1-25-1; с патрубками под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 5.5, not above; l=310 mm, h=913mm; h=1063mm; s=95 mm; type of weld joint 1-25-1 ; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный у26161-080-06 dn=80 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=растворы дезактивирующие tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii qa4 ухл 3 ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105966108 | т3/iii | 861616 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-08-12 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2077 | 84 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2085 | по типу кплв.491144.050 dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 250 oc пульпа/pulp dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 250 ос | 60kpf40aa114 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 4,5/5,5, не более; l=230 мм, h=268 мм, h=350 мм, тип сварного соединения - 1-23; с патрубками под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 4,5/5,5, not above; l=230 mm, h=268 mm, h=350 mm, type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 10.4 | pcs/шт | клапан запорный кплв.491144.050 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=пульпа спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=250 °с 4 н ii т 3 iii ту 3742-031-49149890-2006 | 2.исуп.1105966128 | t3/iii | 1031456 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-08-12 00:00:00 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2085 | 85 |  | по типу ту3742-031-49149890-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2086 | по типу кплв.491144.050 dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 250 oc пульпа/pulp dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 250 ос | 60kpf40aa118 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 4,5/5,5, не более; l=230 мм, h=268 мм, h=350 мм, тип сварного соединения - 1-23; с патрубками под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 4,5/5,5, not above; l=230 mm, h=268 mm, h=350 mm, type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 10.4 | pcs/шт | клапан запорный кплв.491144.050 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=пульпа спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=250 °с 4 н ii т 3 iii ту 3742-031-49149890-2006 | 2.исуп.1105966139 | t3/iii | 1031456 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-08-12 00:00:00 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2085 | 86 |  | по типу ту3742-031-49149890-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2087 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60kpf60aa137 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105965963 | t3/iii | 876935 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-08-12 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.109.185 | 87 |  | по типу ту tu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2088 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дренажи /drainages dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 60kpf30aa126 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6, не более; среда - дистиллат, дренажные воды; конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 6, not above; media - distillate, drain waters; co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1105965974 | t3/iii | 877624 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-08-12 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3294 | 88 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2089 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дренажи /drainages dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 60kpf30aa137 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6, не более; среда - дистиллат, дренажные воды; конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 6, not above; media - distillate, drain waters; co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1105965975 | t3/iii | 877624 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-08-12 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3294 | 89 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2090 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дренажи /drainages dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 60kpf30aa144 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6, не более; среда - дистиллат, дренажные воды; конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 6, not above; media - distillate, drain waters; co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1105965976 | t3/iii | 877624 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-08-12 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3294 | 90 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2091 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дренажи /drainages dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 60kpf30aa120 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6, не более; среда - дистиллат, дренажные воды. конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 6, not above; media - distillate, drain waters; co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1105965977 | т3/iii | 877624 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-08-12 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3295 | 91 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2092 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дренажи /drainages dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 60kpf30aa150 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6, не более; среда - дистиллат, дренажные воды. конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 6, not above; media - distillate, drain waters; co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1105965983 | т3/iii | 877624 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-08-12 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3295 | 92 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2093 | по типу кз21016-100-02 dn 100.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят/distillate dn 100.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 60kpf60aa111 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; l=350 мм, h=415 мм, h=565 мм, фланцевое соединение; outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; l=350 mm, h=415 mm, h=565 mm, flange connection; | qnc | 1 | Shut-off valve | 80 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-100-02 dn=100 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=дистиллят tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1105965986 | t3/iii | 877963 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-08-12 00:00:00 | 80 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.75 | 93 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2094 | по типу кз21016-100-02 dn 100.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят/distillate dn 100.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 60kpf60aa114 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; l=350 мм, h=415 мм, h=565 мм, фланцевое соединение; outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; l=350 mm, h=415 mm, h=565 mm, flange connection; | qnc | 1 | Shut-off valve | 80 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-100-02 dn=100 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=дистиллят tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1105965987 | t3/iii | 877963 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-08-12 00:00:00 | 80 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.75 | 94 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2095 | по типу кз21016-100-02 dn 100.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят/distillate dn 100.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 60kpf60aa117 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; l=350 мм, h=415 мм, h=565 мм, фланцевое соединение; outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; l=350 mm, h=415 mm, h=565 mm, flange connection; | qnc | 1 | Shut-off valve | 80 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-100-02 dn=100 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=дистиллят tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1105965988 | t3/iii | 877963 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-08-12 00:00:00 | 80 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.75 | 95 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2096 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 60kpf60aa132 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1105965989 | t3/iii | 877624 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-08-12 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.76 | 96 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2097 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 60kpf60aa135 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1105965990 | t3/iii | 877624 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-08-12 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.76 | 97 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2098 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 60kpf50aa107 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1105965991 | t3/iii | 877624 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-08-12 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.76 | 98 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2099 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 60kpf50aa111 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1105965992 | t3/iii | 877624 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-08-12 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.76 | 99 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2100 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 60kpf50aa116 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1105965993 | t3/iii | 877624 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-08-12 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.76 | 100 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2101 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 60kpf40aa103 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1105966005 | t3/iii | 877624 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-08-12 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.76 | 101 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2102 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 60kpf40aa106 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1105966006 | t3/iii | 877624 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-08-12 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.76 | 102 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2103 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 60kpf40aa104 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 6.0, не более; конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 6.0, not above; co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1105966007 | t3/iii | 877624 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-08-12 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.76 | 103 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2104 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60kpf30aa139 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5, не более; l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5, not above; l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105966028 | t3/iii | 876935 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-08-12 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.77 | 104 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2105 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60kpf30aa146 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5, не более; l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5, not above; l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105966029 | t3/iii | 876935 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-08-12 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.77 | 105 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2106 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60kpf30aa149 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5, не более; l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5, not above; l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105966030 | t3/iii | 876935 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-08-12 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.77 | 106 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2107 | по типу у26161-080-06 (14нж17ст19) dn 80.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 80.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60kpf50aa112 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 5.5, не более; l=310 мм, h=913мм; h=1063мм; s=95 мм; тип сварного соединения 1-25-1 ; с патрубками под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 5.5, not above; l=310 mm, h=913mm; h=1063mm; s=95 mm; type of weld joint 1-25-1; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный у26161-080-06 dn=80 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=растворы дезактивирующие tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii qa4 ухл 3 ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105966172 | т3/iii | 861616 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-08-12 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.69 | 107 |  | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2108 | по типу у26161-080-06 (14нж17ст19) dn 80.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 80.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60kpf50aa113 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 5.5, не более; l=310 мм, h=913мм; h=1063мм; s=95 мм; тип сварного соединения 1-25-1 ; с патрубками под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 5.5, not above; l=310 mm, h=913mm; h=1063mm; s=95 mm; type of weld joint 1-25-1; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный у26161-080-06 dn=80 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=растворы дезактивирующие tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii qa4 ухл 3 ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105966173 | т3/iii | 861616 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-08-12 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.69 | 108 |  | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2109 | по типу у26161-010м1-21 dn 10.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc обессоленная вода/demin. water dn 10.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 60kpf40aa132 | ssSS | , 4/ ii | под оболочкой, конструкция несоосная s=24; l=130 мм; h=210 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; с патрубками под приварку inside containment, non-coaxial structure s=24; l=130 mm; h=210 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 3.7 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010м1-21 dn=10 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=вода обессоленная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной с замком tрасч=250 °с 4 н i ту 26-07-573-98 | 2.исуп.1105987142 | t3/iii | 1029332 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-05-10 00:00:00 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3548 | 109 |  | по типу ту tu 26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2110 | по типу у26161-050м1-20 dn 50.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 60kpf40aa126 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - не более 7.0/5.5; l=230мм; h=317мм; h=467мм; s=70мм; тип сварногосоединения - 1-23; с патрубками под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - not above 7.0/5.5; l=230mm; h=317mm; h=467mm; s=70mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 35 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050м1-20 dn=50 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=вода обессоленная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной с замком 3сiiiв tрасч=250 °с ту 26-07-573-98 | 2.исуп.1105987143 | t3/iii | 1029811 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-05-10 00:00:00 | 35 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3549 | 110 |  | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2111 | по типу у26161-010м1-21 dn 10.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc обессоленная вода/demin. water dn 10.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 60kpf40aa131 | ssSS | , 4/ ii | под оболочкой, конструкция несоосная s=24; l=130 мм; h=210 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; с патрубками под приварку inside containment, non-coaxial structure s=24; l=130 mm; h=210 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 3.7 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010м1-21 dn=10 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=вода обессоленная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной с замком tрасч=250 °с 4 н i ту 26-07-573-98 | 2.исуп.1105987144 | t3/iii | 1029332 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-05-10 00:00:00 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3548 | 111 |  | по типу ту tu 26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2112 | по типу у26161-050-48, (14с17ст21) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc азот / nitrogen dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60qjb50aa101 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; с замком; траб 60 ос; конструкция несоосная; s=65 мм; l=230 мм; h=194 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-23(с-23) dn х s,мм- 57х3 др,мм- 52(+0,3); с патрубками под приварку outside containment; fitted with lock; twork 60 c; non-coaxial structure; s=65 mm; l=230 mm; h=194 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(с23) dn х s,mm- 57х3 dcut,mm- 52(+0,3); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-48 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=конденсат tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii qa4 ухл 3 ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105989949 | t3/iii | 861155 | 60uma - здание турбины / turbine hall | 2023-04-05 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.154.7 | 112 |  | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2113 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc продувочная вода пг/sg blowdown water dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60lcq76aa113 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105985397 | t3/iii | 1015435 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-04-10 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.90 | 113 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2114 | по типу у26161-050м1-18-п dn 50.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 60lcq80aa004 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; конструкция несоосная; l=230 мм, s =70 мм, h=591 мм, тип сварного соединения - 1-23; с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure; l=230 mm, s =70 mm, h=591 mm, type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 35 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050м1-18-п dn=50 p=2.5мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 08х18н10т рабср=дистиллят спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод tрасч=250 °с 4 н i ту 26-07-573-98 | 2.исуп.1105985406 | t3/iii | 1029845 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-04-10 00:00:00 | 35 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.108.124 | 114 |  | по типу ту tu 26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2115 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc продувочная вода пг/sg blowdown water dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60lcq75aa113 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105985408 | t3/iii | 1015435 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-04-10 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.90 | 115 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2116 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc продувочная вода пг/sg blowdown water dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60lcq72aa113 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105985409 | t3/iii | 1015435 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-04-10 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.90 | 116 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2117 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc продувочная вода пг/sg blowdown water dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60lcq71aa123 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105985410 | t3/iii | 1015435 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-04-10 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.90 | 117 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2118 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc продувочная вода пг/sg blowdown water dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60lcq71aa113 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105985411 | t3/iii | 1015435 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-04-10 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.90 | 118 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2119 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc продувочная вода пг/sg blowdown water dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60lcq75aa123 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105985412 | t3/iii | 1015435 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-04-10 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.90 | 119 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2120 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc продувочная вода пг/sg blowdown water dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60lcq76aa123 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105985413 | t3/iii | 1015435 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-04-10 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.90 | 120 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2121 | по типу у26161-032-06 (14нж17ст19) dn 32.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 32.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60lcq61aa106 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; тип сварного соединения 1-23; несоосна; с патрубками под приварку outside containment; no special dimension requirements; type of weld joint 1-23; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 10.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-032-06 dn=32 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12x18h9t рабср=конденсат спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105984333 | t3/iii | 1030521 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-05-10 00:00:00 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.108.144 | 121 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2122 | по типу у26161-032-06 (14нж17ст19) dn 32.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 32.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60lcq62aa106 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; тип сварного соединения 1-23; несоосна; с патрубками под приварку outside containment; no special dimension requirements; type of weld joint 1-23; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 10.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-032-06 dn=32 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12x18h9t рабср=конденсат спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105984334 | t3/iii | 1030521 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-05-10 00:00:00 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.108.144 | 122 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2123 | по типу у26161-032-06 (14нж17ст19) dn 32.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 32.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60lcq63aa106 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; тип сварного соединения 1-23; несоосна; с патрубками под приварку outside containment; no special dimension requirements; type of weld joint 1-23; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 10.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-032-06 dn=32 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12x18h9t рабср=конденсат спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105984335 | t3/iii | 1030521 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-05-10 00:00:00 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.108.144 | 123 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2124 | по типу у26161-032-06 (14нж17ст19) dn 32.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 32.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60lcq64aa106 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; тип сварного соединения 1-23; несоосна; с патрубками под приварку outside containment; no special dimension requirements; type of weld joint 1-23; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 10.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-032-06 dn=32 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12x18h9t рабср=конденсат спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105984336 | t3/iii | 1030521 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-05-10 00:00:00 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.108.144 | 124 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2125 | по типу у26161-032-06 (14нж17ст19) dn 32.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 32.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60lcq61aa107 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; тип сварного соединения 1-23; несоосна; с патрубками под приварку outside containment; no special dimension requirements; type of weld joint 1-23; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 10.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-032-06 dn=32 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12x18h9t рабср=конденсат спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105984337 | t3/iii | 1030521 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-05-10 00:00:00 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.108.144 | 125 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2126 | по типу у26161-032-06 (14нж17ст19) dn 32.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 32.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60lcq62aa107 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; тип сварного соединения 1-23; несоосна; с патрубками под приварку outside containment; no special dimension requirements; type of weld joint 1-23; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 10.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-032-06 dn=32 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12x18h9t рабср=конденсат спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105984338 | t3/iii | 1030521 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-05-10 00:00:00 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.108.144 | 126 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2127 | по типу у26161-032-06 (14нж17ст19) dn 32.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 32.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60lcq63aa107 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; тип сварного соединения 1-23; несоосна; с патрубками под приварку outside containment; no special dimension requirements; type of weld joint 1-23; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 10.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-032-06 dn=32 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12x18h9t рабср=конденсат спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105984339 | t3/iii | 1030521 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-05-10 00:00:00 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.108.144 | 127 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2128 | по типу у26161-032-06 (14нж17ст19) dn 32.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 32.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60lcq64aa107 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; тип сварного соединения 1-23; несоосна; с патрубками под приварку outside containment; no special dimension requirements; type of weld joint 1-23; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 10.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-032-06 dn=32 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12x18h9t рабср=конденсат спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105984340 | t3/iii | 1030521 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-05-10 00:00:00 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.108.144 | 128 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2129 | по типу у26161-032-06 (14нж17ст19) dn 32.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 32.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60lcq80aa101 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; тип сварного соединения 1-23; несоосна; с патрубками под приварку outside containment; no special dimension requirements; type of weld joint 1-23; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 10.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-032-06 dn=32 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12x18h9t рабср=конденсат спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105984341 | t3/iii | 1030521 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-05-10 00:00:00 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.108.144 | 129 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2130 | по типу у26161-010м1-18-п dn 10.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc дистиллят/distillate dn 10.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 60lcq80aa003 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; tср 16с, не более; l= 130 мм; h=408мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-23(c-23 dn х s,мм-14x2 др,мм-11+0,18; несоосна s=24 мм.; с патрубками под приварку outside containment; time of actuation 16s, not above; l= 130 mm; h=408mm; nozzle edge preparation: type-1-23(c-23 dn х s,mm-14x2 dcut,mm-11+0,18; structure non-coaxial s=24 mm.; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 21 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010м1-18-п dn=10 p=2.5мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 08х18н10т рабср=дистиллят спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод tрасч=250 °с 4 н i ту 26-07-573-98 | 2.исуп.1105985448 | t3/iii | 1029364 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-04-10 00:00:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.109.161 | 130 |  | по типу ту tu 26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2131 | по типу ам10183-10-10 dn 10.0 mm pd 11.0 mpa td 300 oc продувочная вода пг/sg blowdown water dn 10.0 мм рр 11.0 мпа тр 300 ос | 60lcq60aa004 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; здание uka; l= 130 мм; н=586 мм s= 24 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23 dn х s,мм-14x2 др,мм-10.5+0,18; несоосна s=24 мм; tср 15 c, не более; с патрубками под приварку outside containment; bldg. uka; l= 130 mm; н=586 mm s= 24 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23 dn х s,mm-14x2 dcut,mm-10.5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; time of actuation 15 c, not above; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 27 | pcs/шт | клапан запорный ам10183-10-10 dn=10 p=11мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=продувочная вода парогенераторов tрабср=до 300°с спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод прив=2-пм-27 pприв=0.025квт 4 н ii т 3 iii армк 3742.10 102 ту | 2.исуп.1105984351 | t3/iii | 1041697 | 60uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2022-05-10 00:00:00 | 27 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.103.81 | 131 |  | по типу тu армк 3742.10.102 ту; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2132 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc продувочная вода пг/sg blowdown water dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60lcq72aa123 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105985265 | t3/iii | 1015435 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-04-10 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.90 | 132 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2133 | по типу ам10183-10-10 dn 10.0 mm pd 11.0 mpa td 300 oc продувочная вода пг/sg blowdown water dn 10.0 мм рр 11.0 мпа тр 300 ос | 60lcq60aa002 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; здание uka; l= 130 мм; н=586 мм s= 24 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23 dn х s,мм-14x2 др,мм-10.5+0,18; несоосна s=24 мм; tср 15 c, не более; с патрубками под приварку outside containment; bldg. uka; l= 130 mm; н=586 mm s= 24 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23 dn х s,mm-14x2 dcut,mm-10.5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; time of actuation 15 c, not above; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 27 | pcs/шт | клапан запорный ам10183-10-10 dn=10 p=11мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=продувочная вода парогенераторов tрабср=до 300°с спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод прив=2-пм-27 pприв=0.025квт 4 н ii т 3 iii армк 3742.10 102 ту | 2.исуп.1105984332 | t3/iii | 1041697 | 60uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2022-05-10 00:00:00 | 27 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.103.81 | 133 |  | по типу тu армк 3742.10.102 ту; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2134 | по типу к 21002-015-01 dn 15.0 mm pd 8.4 mpa td 60 oc продувочная вода парогенераторов/sg blowdown water dn 15.0 мм рр 8.4 мпа тр 60 ос | 60lcq72aa121 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; l=130 мм; h=230 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-22(с-22) dn х s,мм- 18х2,5 др,мм- 13(+0,3); патрубки под приварку outside containment; l=130 mm; h=230 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(с22) dn х s,mm- 18х2,5 dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 4 | pcs/шт | клапан запорный к21002-015-01 dn=15 p=20мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=раствор соли спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=50°с 4 н iii т 3 iii ту 3742-022-29012225-2006 | 2.исуп.1105985431 | t3/iii | 1043123 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-04-10 00:00:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.147.13 | 134 |  | по типу ту tu 3742-022-29012225-2005; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2135 | по типу к 21002-015-01 dn 15.0 mm pd 8.4 mpa td 60 oc продувочная вода парогенераторов/sg blowdown water dn 15.0 мм рр 8.4 мпа тр 60 ос | 60lcq71aa111 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; l=130 мм; h=230 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-22(с-22) dn х s,мм- 18х2,5 др,мм- 13(+0,3); патрубки под приварку outside containment; l=130 mm; h=230 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(с22) dn х s,mm- 18х2,5 dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 4 | pcs/шт | клапан запорный к21002-015-01 dn=15 p=20мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=раствор соли спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=50°с 4 н iii т 3 iii ту 3742-022-29012225-2006 | 2.исуп.1105985432 | t3/iii | 1043123 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-04-10 00:00:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.147.13 | 135 |  | по типу ту tu 3742-022-29012225-2005; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2136 | по типу к 21002-015-01 dn 15.0 mm pd 8.4 mpa td 60 oc продувочная вода парогенераторов/sg blowdown water dn 15.0 мм рр 8.4 мпа тр 60 ос | 60lcq72aa122 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; l=130 мм; h=230 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-22(с-22) dn х s,мм- 18х2,5 др,мм- 13(+0,3); патрубки под приварку outside containment; l=130 mm; h=230 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(с22) dn х s,mm- 18х2,5 dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 4 | pcs/шт | клапан запорный к21002-015-01 dn=15 p=20мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=раствор соли спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=50°с 4 н iii т 3 iii ту 3742-022-29012225-2006 | 2.исуп.1105985433 | t3/iii | 1043123 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-04-10 00:00:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.147.13 | 136 |  | по типу ту tu 3742-022-29012225-2005; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2137 | по типу к 21002-015-01 dn 15.0 mm pd 8.4 mpa td 60 oc продувочная вода парогенераторов/sg blowdown water dn 15.0 мм рр 8.4 мпа тр 60 ос | 60lcq71aa112 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; l=130 мм; h=230 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-22(с-22) dn х s,мм- 18х2,5 др,мм- 13(+0,3); патрубки под приварку outside containment; l=130 mm; h=230 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(с22) dn х s,mm- 18х2,5 dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 4 | pcs/шт | клапан запорный к21002-015-01 dn=15 p=20мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=раствор соли спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=50°с 4 н iii т 3 iii ту 3742-022-29012225-2006 | 2.исуп.1105985434 | t3/iii | 1043123 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-04-10 00:00:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.147.13 | 137 |  | по типу ту tu 3742-022-29012225-2005; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2138 | по типу к 21002-015-01 dn 15.0 mm pd 8.4 mpa td 60 oc продувочная вода парогенераторов/sg blowdown water dn 15.0 мм рр 8.4 мпа тр 60 ос | 60lcq75aa111 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; l=130 мм; h=230 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-22(с-22) dn х s,мм- 18х2,5 др,мм- 13(+0,3); патрубки под приварку outside containment; l=130 mm; h=230 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(с22) dn х s,mm- 18х2,5 dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 4 | pcs/шт | клапан запорный к21002-015-01 dn=15 p=20мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=раствор соли спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=50°с 4 н iii т 3 iii ту 3742-022-29012225-2006 | 2.исуп.1105985435 | t3/iii | 1043123 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-04-10 00:00:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.147.13 | 138 |  | по типу ту tu 3742-022-29012225-2005; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2139 | по типу к 21002-015-01 dn 15.0 mm pd 8.4 mpa td 60 oc продувочная вода парогенераторов/sg blowdown water dn 15.0 мм рр 8.4 мпа тр 60 ос | 60lcq71aa121 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; l=130 мм; h=230 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-22(с-22) dn х s,мм- 18х2,5 др,мм- 13(+0,3); патрубки под приварку outside containment; l=130 mm; h=230 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(с22) dn х s,mm- 18х2,5 dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 4 | pcs/шт | клапан запорный к21002-015-01 dn=15 p=20мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=раствор соли спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=50°с 4 н iii т 3 iii ту 3742-022-29012225-2006 | 2.исуп.1105985440 | t3/iii | 1043123 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-04-10 00:00:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.147.13 | 139 |  | по типу ту tu 3742-022-29012225-2005; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2140 | по типу к 21002-015-01 dn 15.0 mm pd 8.4 mpa td 60 oc продувочная вода парогенераторов/sg blowdown water dn 15.0 мм рр 8.4 мпа тр 60 ос | 60lcq75aa112 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; l=130 мм; h=230 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-22(с-22) dn х s,мм- 18х2,5 др,мм- 13(+0,3); патрубки под приварку outside containment; l=130 mm; h=230 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(с22) dn х s,mm- 18х2,5 dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 4 | pcs/шт | клапан запорный к21002-015-01 dn=15 p=20мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=раствор соли спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=50°с 4 н iii т 3 iii ту 3742-022-29012225-2006 | 2.исуп.1105985441 | t3/iii | 1043123 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-04-10 00:00:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.147.13 | 140 |  | по типу ту tu 3742-022-29012225-2005; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2141 | по типу к 21002-015-01 dn 15.0 mm pd 8.4 mpa td 60 oc продувочная вода парогенераторов/sg blowdown water dn 15.0 мм рр 8.4 мпа тр 60 ос | 60lcq71aa122 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; l=130 мм; h=230 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-22(с-22) dn х s,мм- 18х2,5 др,мм- 13(+0,3); патрубки под приварку outside containment; l=130 mm; h=230 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(с22) dn х s,mm- 18х2,5 dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 4 | pcs/шт | клапан запорный к21002-015-01 dn=15 p=20мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=раствор соли спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=50°с 4 н iii т 3 iii ту 3742-022-29012225-2006 | 2.исуп.1105985442 | t3/iii | 1043123 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-04-10 00:00:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.147.13 | 141 |  | по типу ту tu 3742-022-29012225-2005; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2142 | по типу к 21002-015-01 dn 15.0 mm pd 8.4 mpa td 60 oc продувочная вода парогенераторов/sg blowdown water dn 15.0 мм рр 8.4 мпа тр 60 ос | 60lcq72aa111 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; l=130 мм; h=230 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-22(с-22) dn х s,мм- 18х2,5 др,мм- 13(+0,3); патрубки под приварку outside containment; l=130 mm; h=230 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(с22) dn х s,mm- 18х2,5 dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 4 | pcs/шт | клапан запорный к21002-015-01 dn=15 p=20мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=раствор соли спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=50°с 4 н iii т 3 iii ту 3742-022-29012225-2006 | 2.исуп.1105985443 | t3/iii | 1043123 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-04-10 00:00:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.147.13 | 142 |  | по типу ту tu 3742-022-29012225-2005; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2143 | по типу к 21002-015-01 dn 15.0 mm pd 8.4 mpa td 60 oc продувочная вода парогенераторов/sg blowdown water dn 15.0 мм рр 8.4 мпа тр 60 ос | 60lcq75aa121 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; l=130 мм; h=230 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-22(с-22) dn х s,мм- 18х2,5 др,мм- 13(+0,3); патрубки под приварку outside containment; l=130 mm; h=230 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(с22) dn х s,mm- 18х2,5 dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 4 | pcs/шт | клапан запорный к21002-015-01 dn=15 p=20мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=раствор соли спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=50°с 4 н iii т 3 iii ту 3742-022-29012225-2006 | 2.исуп.1105985444 | t3/iii | 1043123 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-04-10 00:00:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.147.13 | 143 |  | по типу ту tu 3742-022-29012225-2005; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2144 | по типу к 21002-015-01 dn 15.0 mm pd 8.4 mpa td 60 oc продувочная вода парогенераторов/sg blowdown water dn 15.0 мм рр 8.4 мпа тр 60 ос | 60lcq75aa122 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; l=130 мм; h=230 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-22(с-22) dn х s,мм- 18х2,5 др,мм- 13(+0,3); патрубки под приварку outside containment; l=130 mm; h=230 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(с22) dn х s,mm- 18х2,5 dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 4 | pcs/шт | клапан запорный к21002-015-01 dn=15 p=20мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=раствор соли спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=50°с 4 н iii т 3 iii ту 3742-022-29012225-2006 | 2.исуп.1105985445 | t3/iii | 1043123 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-04-10 00:00:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.147.13 | 144 |  | по типу ту tu 3742-022-29012225-2005; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2145 | по типу к 21002-015-01 dn 15.0 mm pd 8.4 mpa td 60 oc продувочная вода парогенераторов/sg blowdown water dn 15.0 мм рр 8.4 мпа тр 60 ос | 60lcq72aa112 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; l=130 мм; h=230 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-22(с-22) dn х s,мм- 18х2,5 др,мм- 13(+0,3); патрубки под приварку outside containment; l=130 mm; h=230 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(с22) dn х s,mm- 18х2,5 dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 4 | pcs/шт | клапан запорный к21002-015-01 dn=15 p=20мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=раствор соли спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=50°с 4 н iii т 3 iii ту 3742-022-29012225-2006 | 2.исуп.1105985446 | t3/iii | 1043123 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-04-10 00:00:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.147.13 | 145 |  | по типу ту tu 3742-022-29012225-2005; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2146 | по типу к 21002-015-01 dn 15.0 mm pd 8.4 mpa td 60 oc продувочная вода парогенераторов/sg blowdown water dn 15.0 мм рр 8.4 мпа тр 60 ос | 60lcq76aa111 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; l=130 мм; h=230 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-22(с-22) dn х s,мм- 18х2,5 др,мм- 13(+0,3); патрубки под приварку outside containment; l=130 mm; h=230 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(с22) dn х s,mm- 18х2,5 dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 4 | pcs/шт | клапан запорный к21002-015-01 dn=15 p=20мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=раствор соли спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=50°с 4 н iii т 3 iii ту 3742-022-29012225-2006 | 2.исуп.1105985492 | t3/iii | 1043123 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-04-10 00:00:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.147.13 | 146 |  | по типу ту tu 3742-022-29012225-2005; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2147 | по типу к 21002-015-01 dn 15.0 mm pd 8.4 mpa td 60 oc продувочная вода парогенераторов/sg blowdown water dn 15.0 мм рр 8.4 мпа тр 60 ос | 60lcq76aa112 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; l=130 мм; h=230 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-22(с-22) dn х s,мм- 18х2,5 др,мм- 13(+0,3); патрубки под приварку outside containment; l=130 mm; h=230 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(с22) dn х s,mm- 18х2,5 dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 4 | pcs/шт | клапан запорный к21002-015-01 dn=15 p=20мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=раствор соли спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=50°с 4 н iii т 3 iii ту 3742-022-29012225-2006 | 2.исуп.1105985493 | t3/iii | 1043123 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-04-10 00:00:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.147.13 | 147 |  | по типу ту tu 3742-022-29012225-2005; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2148 | по типу к 21002-015-01 dn 15.0 mm pd 8.4 mpa td 60 oc продувочная вода парогенераторов/sg blowdown water dn 15.0 мм рр 8.4 мпа тр 60 ос | 60lcq76aa121 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; l=130 мм; h=230 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-22(с-22) dn х s,мм- 18х2,5 др,мм- 13(+0,3); патрубки под приварку outside containment; l=130 mm; h=230 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(с22) dn х s,mm- 18х2,5 dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 4 | pcs/шт | клапан запорный к21002-015-01 dn=15 p=20мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=раствор соли спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=50°с 4 н iii т 3 iii ту 3742-022-29012225-2006 | 2.исуп.1105985494 | t3/iii | 1043123 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-04-10 00:00:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.147.13 | 148 |  | по типу ту tu 3742-022-29012225-2005; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2149 | по типу к 21002-015-01 dn 15.0 mm pd 8.4 mpa td 60 oc продувочная вода парогенераторов/sg blowdown water dn 15.0 мм рр 8.4 мпа тр 60 ос | 60lcq76aa122 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; l=130 мм; h=230 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-22(с-22) dn х s,мм- 18х2,5 др,мм- 13(+0,3); патрубки под приварку outside containment; l=130 mm; h=230 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(с22) dn х s,mm- 18х2,5 dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 4 | pcs/шт | клапан запорный к21002-015-01 dn=15 p=20мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=раствор соли спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=50°с 4 н iii т 3 iii ту 3742-022-29012225-2006 | 2.исуп.1105985274 | t3/iii | 1043123 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-04-10 00:00:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.147.13 | 149 |  | по типу ту tu 3742-022-29012225-2005; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2150 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60lcq79aa103 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; конструкция несоосная; l=230 мм; s=70 мм; h=178мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure; l=230 mm; s=70 mm; h=178mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105985275 | t3/iii | 876935 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-04-10 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.55 | 150 |  | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2151 | по типу у26161-025-06 (14нж17ст19) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc сжатый воздух/compressed air dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60lcq79aa104 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; с патрубками под приварку outside containment; no special dimension requirements; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-06 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12x18h9t рабср=растворы дезактивирующие спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105985276 | t3/iii | 1030474 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-04-10 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.94 | 151 |  | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2152 | по типу у26161-015м1-21, т3 dn 15.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc масло / oil dn 15.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 60mva54aa102 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; ppаб 0,2 мпа траб 75 °с; l=130 мм; h=177 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки - 1-22(с-22) dn х s,мм- 18х2 др,мм-15(+0,18); s=24 мм; конструкция - несоосная; с патрубками под приварку outside containment; pwork 0,2 mpa twork 75 °s; l=130 mm; h=177 mm; nozzle edge preparation: type - 1-22(с22) dn х s,mm- 18х2 dcut,mm-15(+0,18); s=24 mm; design - non-coaxial structure; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 4.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-015м1-21 dn=15 p=2.5мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=масло tрабср=0...250 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной с замком 4 н ii ту 26-07-573-98 | 2.исуп.1105985682 | t3/iii | 1016849 | 60umv-здание маслохозяйства турбины и генератора / turbine and generator oil industry building | 2022-07-09 00:00:00 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)iii |  | новая позиция | 152 |  | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2153 | по типу у26161-015м1-21, т3 dn 15.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc масло / oil dn 15.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 60mva55aa102 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; ppаб 0,2 мпа траб 75 °с; l=130 мм; h=177 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки - 1-22(с-22) dn х s,мм- 18х2 др,мм-15(+0,18); s=24 мм; конструкция - несоосная; с патрубками под приварку outside containment; pwork 0,2 mpa twork 75 °s; l=130 mm; h=177 mm; nozzle edge preparation: type - 1-22(с22) dn х s,mm- 18х2 dcut,mm-15(+0,18); s=24 mm; design - non-coaxial structure; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 4.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-015м1-21 dn=15 p=2.5мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=масло tрабср=0...250 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной с замком 4 н ii ту 26-07-573-98 | 2.исуп.1105985683 | t3/iii | 1016849 | 60umv-здание маслохозяйства турбины и генератора / turbine and generator oil industry building | 2022-07-09 00:00:00 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)iii |  | новая позиция | 153 |  | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2154 | по типу иусю 491246.001-01 dn 15.0 mm pd 1.8 mpa td 60 oc дистиллят/distillate dn 15.0 мм рр 1.8 мпа тр 60 ос | 60kbf30aa127 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; l=80 мм, h=95 мм, h=245 мм, тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; l=80 mm, h=95 mm, h=245 mm, type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1 | pcs/шт | клапан запорный иусю.491246.001-01 dn=15 p=4мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12х18н10т рабср=дистиллят tрабср=-30...200°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii ту 26-07-1573-91 | 2.исуп.1105988816 | t3/iii | 1015295 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-11-12 00:00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.147.6 | 154 |  | по типу ту tu26-07-1573-91; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2155 | по типу иусю 491246.001-01 dn 15.0 mm pd 1.8 mpa td 60 oc дистиллят/distillate dn 15.0 мм рр 1.8 мпа тр 60 ос | 60kbf30aa134 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; l=80 мм, h=95 мм, h=245 мм, тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; l=80 mm, h=95 mm, h=245 mm, type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1 | pcs/шт | клапан запорный иусю.491246.001-01 dn=15 p=4мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12х18н10т рабср=дистиллят tрабср=-30...200°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii ту 26-07-1573-91 | 2.исуп.1105988817 | t3/iii | 1015295 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-11-12 00:00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.147.6 | 155 |  | по типу ту tu26-07-1573-91; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2156 | по типу иусю 491246.001-01 dn 15.0 mm pd 1.8 mpa td 60 oc дистиллят/distillate dn 15.0 мм рр 1.8 мпа тр 60 ос | 60kbf30aa138 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; l=80 мм, h=95 мм, h=245 мм, тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; l=80 mm, h=95 mm, h=245 mm, type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1 | pcs/шт | клапан запорный иусю.491246.001-01 dn=15 p=4мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12х18н10т рабср=дистиллят tрабср=-30...200°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii ту 26-07-1573-91 | 2.исуп.1105988818 | t3/iii | 1015295 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-11-12 00:00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.147.6 | 156 |  | по типу ту tu26-07-1573-91; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2157 | по типу иусю 491246.001-01 dn 15.0 mm pd 4.0 mpa td 200 oc раствор едкого кали; альт. среда: гидразин гидрат /potassium hydroxide solution; alternative media; hydrazine hydrate dn 15.0 мм рр 4.0 мпа тр 200 ос | 60kbd10aa101 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки;раствор аммиака, l=80 мм, h=95 мм, h=245 мм, тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment;ammonia solution, l=80 mm, h=95 mm, h=245 mm, type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1 | pcs/шт | клапан запорный иусю.491246.001-01 dn=15 p=4мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12х18н10т рабср=дистиллят tрабср=-30...200°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii ту 26-07-1573-91 | 2.исуп.1105980046 | t3/iii | 1015295 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-11-12 00:00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.147.5 | 157 |  | по типу ту tu26-07-1573-91; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2158 | по типу иусю 491246.001-01 dn 15.0 mm pd 4.0 mpa td 200 oc раствор едкого кали; альт. среда: гидразин гидрат /potassium hydroxide solution; alternative media; hydrazine hydrate dn 15.0 мм рр 4.0 мпа тр 200 ос | 60kbd20aa101 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки;раствор аммиака, l=80 мм, h=95 мм, h=245 мм, тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment;ammonia solution, l=80 mm, h=95 mm, h=245 mm, type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1 | pcs/шт | клапан запорный иусю.491246.001-01 dn=15 p=4мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12х18н10т рабср=дистиллят tрабср=-30...200°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii ту 26-07-1573-91 | 2.исуп.1105980047 | t3/iii | 1015295 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-11-12 00:00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.147.5 | 158 |  | по типу ту tu26-07-1573-91; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2159 | по типу иусю 491246.001-01 dn 15.0 mm pd 4.0 mpa td 200 oc раствор едкого кали; альт. среда: гидразин гидрат /potassium hydroxide solution; alternative media; hydrazine hydrate dn 15.0 мм рр 4.0 мпа тр 200 ос | 60kbd30aa101 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки;раствор аммиака, l=80 мм, h=95 мм, h=245 мм, тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment;ammonia solution, l=80 mm, h=95 mm, h=245 mm, type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1 | pcs/шт | клапан запорный иусю.491246.001-01 dn=15 p=4мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12х18н10т рабср=дистиллят tрабср=-30...200°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii ту 26-07-1573-91 | 2.исуп.1105980048 | t3/iii | 1015295 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-11-12 00:00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.147.5 | 159 |  | по типу ту tu26-07-1573-91; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2160 | по типу иусю 491246.001-01 dn 15.0 mm pd 4.0 mpa td 200 oc раствор едкого кали; альт. среда: гидразин гидрат /potassium hydroxide solution; alternative media; hydrazine hydrate dn 15.0 мм рр 4.0 мпа тр 200 ос | 60kbd30aa102 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки;раствор аммиака, l=80 мм, h=95 мм, h=245 мм, тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment;ammonia solution, l=80 mm, h=95 mm, h=245 mm, type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1 | pcs/шт | клапан запорный иусю.491246.001-01 dn=15 p=4мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12х18н10т рабср=дистиллят tрабср=-30...200°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii ту 26-07-1573-91 | 2.исуп.1105980049 | t3/iii | 1015295 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-11-12 00:00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.147.5 | 160 |  | по типу ту tu26-07-1573-91; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2161 | по типу у26161-32м1-21 dn 32.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc раствор щелочи/alkaline solution dn 32.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 60jna80aa102 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; здание uka, конструкция несоосная s=45; l=180 мм; h=300 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23 dn х s,мм-38x3 др,мм-33+0,25; с патрубками под приварку outside containment; bldg. uka, non-coaxial structure s=45; l=180 mm; h=300 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23 dn х s,mm-38x3 dcut,mm-33+0,25; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 10 | pcs/шт | клапан запорный у26161-032м1-21 dn=32 p=2.5мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 08х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной с замком tрасч=250 °с 4 н i ту 26-07-573-98 | 2.исуп.1105985050 | t3/iii | 1001100 | 60uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2022-04-10 00:00:00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)iii |  | 110.7.109.197 | 161 |  | по типу ту тu26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2162 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор щелочи/alkaline solution dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60jna80aa101 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; здание uka, l= 230 мм; h=178 мм; тип разделки-1-23(с-23) dn х s,мм- 57х3 др,мм-52(+0,3); несоосна s=70 мм; с патрубками под приварку outside containment; bldg. uka, l= 230 mm; h=178 mm; type-1-23(с23) dn х s,mm- 57х3 dcut,mm-52(+0,3); structure non-coaxial s=70 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105985061 | t3/iii | 876935 | 60uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2021-12-11 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.120 | 162 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2163 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор щелочи/alkaline solution dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60jna81aa107 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; здание uka, l= 230 мм; h=178 мм; тип разделки-1-23(с-23) dn х s,мм- 57х3 др,мм-52(+0,3); несоосна s=70 мм; с патрубками под приварку outside containment; bldg. uka, l= 230 mm; h=178 mm; type-1-23(с23) dn х s,mm- 57х3 dcut,mm-52(+0,3); structure non-coaxial s=70 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105985062 | t3/iii | 876935 | 60uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2021-12-11 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.120 | 163 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2164 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор щелочи/alkaline solution dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60jna82aa107 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; здание uka, l= 230 мм; h=178 мм; тип разделки-1-23(с-23) dn х s,мм- 57х3 др,мм-52(+0,3); несоосна s=70 мм; с патрубками под приварку outside containment; bldg. uka, l= 230 mm; h=178 mm; type-1-23(с23) dn х s,mm- 57х3 dcut,mm-52(+0,3); structure non-coaxial s=70 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105985063 | t3/iii | 876935 | 60uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2021-12-11 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.120 | 164 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2165 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор щелочи/alkaline solution dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60jna83aa107 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; здание uka, l= 230 мм; h=178 мм; тип разделки-1-23(с-23) dn х s,мм- 57х3 др,мм-52(+0,3); несоосна s=70 мм; с патрубками под приварку outside containment; bldg. uka, l= 230 mm; h=178 mm; type-1-23(с23) dn х s,mm- 57х3 dcut,mm-52(+0,3); structure non-coaxial s=70 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105985064 | t3/iii | 876935 | 60uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2021-12-11 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.120 | 165 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2166 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор щелочи/alkaline solution dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60jna84aa107 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; здание uka, l= 230 мм; h=178 мм; тип разделки-1-23(с-23) dn х s,мм- 57х3 др,мм-52(+0,3); несоосна s=70 мм; с патрубками под приварку outside containment; bldg. uka, l= 230 mm; h=178 mm; type-1-23(с23) dn х s,mm- 57х3 dcut,mm-52(+0,3); structure non-coaxial s=70 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105985065 | t3/iii | 876935 | 60uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2021-12-11 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.120 | 166 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2167 | по типу у26161-032м1-08 dn 32.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc раствор щелочи/alkaline solution dn 32.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 60jna81aa102 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; здание uka, конструкция несоосная s=35 мм; l=180 мм; h=200 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-38х3 др,мм-33,0+0,25; с патрубками под приварку outside containment; bldg. uka, non-coaxial structure s=35 mm; l=180 mm; h=200 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-38х3 dcut,mm-33,0+0,25; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 10 | pcs/шт | клапан запорный у26161-032м1-08 dn=32 p=2.5мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 08х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=250 °с 4 н i ту 26-07-573-98 | 2.исуп.1105985066 | t3/iii | 1000504 | 60uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2022-04-10 00:00:00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)iii |  | 110.7.149.121 | 167 |  | по типу ту tu 26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2168 | по типу у26161-032м1-08 dn 32.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc раствор щелочи/alkaline solution dn 32.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 60jna82aa102 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; здание uka, конструкция несоосная s=35 мм; l=180 мм; h=200 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-38х3 др,мм-33,0+0,25; с патрубками под приварку outside containment; bldg. uka, non-coaxial structure s=35 mm; l=180 mm; h=200 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-38х3 dcut,mm-33,0+0,25; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 10 | pcs/шт | клапан запорный у26161-032м1-08 dn=32 p=2.5мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 08х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=250 °с 4 н i ту 26-07-573-98 | 2.исуп.1105985067 | t3/iii | 1000504 | 60uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2022-04-10 00:00:00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)iii |  | 110.7.149.121 | 168 |  | по типу ту tu 26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2169 | по типу у26161-032м1-08 dn 32.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc раствор щелочи/alkaline solution dn 32.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 60jna83aa102 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; здание uka, конструкция несоосная s=35 мм; l=180 мм; h=200 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-38х3 др,мм-33,0+0,25; с патрубками под приварку outside containment; bldg. uka, non-coaxial structure s=35 mm; l=180 mm; h=200 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-38х3 dcut,mm-33,0+0,25; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 10 | pcs/шт | клапан запорный у26161-032м1-08 dn=32 p=2.5мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 08х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=250 °с 4 н i ту 26-07-573-98 | 2.исуп.1105985068 | t3/iii | 1000504 | 60uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2022-04-10 00:00:00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)iii |  | 110.7.149.121 | 169 |  | по типу ту tu 26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2170 | по типу у26161-032м1-08 dn 32.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc раствор щелочи/alkaline solution dn 32.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 60jna84aa102 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; здание uka, конструкция несоосная s=35 мм; l=180 мм; h=200 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-38х3 др,мм-33,0+0,25; с патрубками под приварку outside containment; bldg. uka, non-coaxial structure s=35 mm; l=180 mm; h=200 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-38х3 dcut,mm-33,0+0,25; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 10 | pcs/шт | клапан запорный у26161-032м1-08 dn=32 p=2.5мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 08х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=250 °с 4 н i ту 26-07-573-98 | 2.исуп.1105985069 | t3/iii | 1000504 | 60uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2022-04-10 00:00:00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)iii |  | 110.7.149.121 | 170 |  | по типу ту tu 26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2171 | по типу у26161-015-06 dn 15.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 15.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60jna81aa109 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; здание uka, конструкция несоосная s=24 мм; l= 130 мм; h=153 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-23(с-23) dn х s,мм- 18х2,5 др,мм- 13(+0,3); с патрубками под приварку outside containment; bldg. uka, non-coaxial structure s=24 mm; l= 130 mm; h=153 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(с23) dn х s,mm- 18х2,5 dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-015-06 dn=15 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12х18н9т рабср=дистиллят tрабср=0...350°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 2 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105985074 | t3/iii | 1015551 | 60uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2022-04-10 00:00:00 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)iii |  | 110.7.149.124 | 171 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2172 | по типу у26161-015-06 dn 15.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 15.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60jna82aa109 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; здание uka, конструкция несоосная s=24 мм; l= 130 мм; h=153 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-23(с-23) dn х s,мм- 18х2,5 др,мм- 13(+0,3); с патрубками под приварку outside containment; bldg. uka, non-coaxial structure s=24 mm; l= 130 mm; h=153 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(с23) dn х s,mm- 18х2,5 dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-015-06 dn=15 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12х18н9т рабср=дистиллят tрабср=0...350°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 2 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105985075 | t3/iii | 1015551 | 60uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2022-04-10 00:00:00 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)iii |  | 110.7.149.124 | 172 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2173 | по типу у26161-015-06 dn 15.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 15.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60jna83aa109 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; здание uka, конструкция несоосная s=24 мм; l= 130 мм; h=153 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-23(с-23) dn х s,мм- 18х2,5 др,мм- 13(+0,3); с патрубками под приварку outside containment; bldg. uka, non-coaxial structure s=24 mm; l= 130 mm; h=153 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(с23) dn х s,mm- 18х2,5 dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-015-06 dn=15 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12х18н9т рабср=дистиллят tрабср=0...350°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 2 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105985076 | t3/iii | 1015551 | 60uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2022-04-10 00:00:00 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)iii |  | 110.7.149.124 | 173 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2174 | по типу у26161-015-06 dn 15.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 15.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60jna84aa109 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; здание uka, конструкция несоосная s=24 мм; l= 130 мм; h=153 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-23(с-23) dn х s,мм- 18х2,5 др,мм- 13(+0,3); с патрубками под приварку outside containment; bldg. uka, non-coaxial structure s=24 mm; l= 130 mm; h=153 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(с23) dn х s,mm- 18х2,5 dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-015-06 dn=15 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12х18н9т рабср=дистиллят tрабср=0...350°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 2 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105985077 | t3/iii | 1015551 | 60uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2022-04-10 00:00:00 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)iii |  | 110.7.149.124 | 174 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2175 | по типу иусю 491246.001-01 dn 15.0 mm pd 4.0 mpa td 200 oc дистиллят/distillate dn 15.0 мм рр 4.0 мпа тр 200 ос | 60kpj50aa108 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l=80 мм, h=95 мм, h=245 мм, тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; l=80 mm, h=95 mm, h=245 mm, type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1 | pcs/шт | клапан запорный иусю.491246.001-01 dn=15 p=4мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12х18н10т рабср=дистиллят tрабср=-30...200°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii ту 26-07-1573-91 | 2.исуп.1105981410 | t3/iii | 1015295 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-11-12 00:00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)iii |  | 110.7.147.11 | 175 |  | по типу ту тu26-07-1573-91; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2176 | по типу иусю 491246.001-01 dn 15.0 mm pd 4.0 mpa td 200 oc дистиллят/distillate dn 15.0 мм рр 4.0 мпа тр 200 ос | 60kpj50aa109 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l=80 мм, h=95 мм, h=245 мм, тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; l=80 mm, h=95 mm, h=245 mm, type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1 | pcs/шт | клапан запорный иусю.491246.001-01 dn=15 p=4мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12х18н10т рабср=дистиллят tрабср=-30...200°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii ту 26-07-1573-91 | 2.исуп.1105981411 | t3/iii | 1015295 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-11-12 00:00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)iii |  | 110.7.147.11 | 176 |  | по типу ту тu26-07-1573-91; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2177 | по типу иусю 491246.001-01 dn 15.0 mm pd 4.0 mpa td 200 oc дистиллят/distillate dn 15.0 мм рр 4.0 мпа тр 200 ос | 60kpj60aa109 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l=80 мм, h=95 мм, h=245 мм, тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; l=80 mm, h=95 mm, h=245 mm, type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1 | pcs/шт | клапан запорный иусю.491246.001-01 dn=15 p=4мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12х18н10т рабср=дистиллят tрабср=-30...200°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii ту 26-07-1573-91 | 2.исуп.1105981412 | t3/iii | 1015295 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-11-12 00:00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)iii |  | 110.7.147.11 | 177 |  | по типу ту тu26-07-1573-91; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2178 | по типу иусю 491246.001-01 dn 15.0 mm pd 4.0 mpa td 200 oc дистиллят/distillate dn 15.0 мм рр 4.0 мпа тр 200 ос | 60kpj60aa108 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l=80 мм, h=95 мм, h=245 мм, тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; l=80 mm, h=95 mm, h=245 mm, type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1 | pcs/шт | клапан запорный иусю.491246.001-01 dn=15 p=4мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12х18н10т рабср=дистиллят tрабср=-30...200°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii ту 26-07-1573-91 | 2.исуп.1105981413 | t3/iii | 1015295 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-11-12 00:00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)iii |  | 110.7.147.11 | 178 |  | по типу ту тu26-07-1573-91; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2179 | по типу у26161-020-06 (14нж17ст19) dn 20.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc обессоленная вода / demin. water dn 20.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60jea80aa104 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; траб 50 ос; l= 150 мм; h=200 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-23(с-23) dn х s,мм- 25х3 др,мм- 19(+0,3); s=35 мм; с патрубками под приварку outside containment; twork 50 c; l= 150 mm; h=200 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(с23) dn х s,mm- 25х3 dcut,mm- 19(+0,3); s=35 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.6 | pcs/шт | клапан запорный у26161-020-06 dn=20 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12х18н9т рабср=вода обессоленная tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii qa4 ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105990116 | t3/iii | 897307 | 60uma - здание турбины / turbine hall | 2022-03-11 00:00:00 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2403 | 179 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2180 | по типу у26161-025-48 (14с17ст21) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc обессоленная вода/demin. water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60pgb65aa104 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5;среда - обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии-тринатрий фосфат; l=160 мм; s=40 мм; h=198 мм; h=350мм; тип сварного соединения 1-22; с патрубками под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5;media - demineralized water with addition of corrosion inhibitors-trisodium phosphate ; l=160 mm; s=40 mm; h=198 mm; h=350mm; type of weld joint 1-22; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-48 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода промконтура спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105991453 | t3/iii | 1030483 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-09-07 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2309 | 180 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2181 | по типу у26161-025-48 (14с17ст21) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc обессоленная вода/demin. water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60pgb65aa106 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5;среда - обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии-тринатрий фосфат; l=160 мм; s=40 мм; h=198 мм; h=350мм; тип сварного соединения 1-22; с патрубками под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5;media - demineralized water with addition of corrosion inhibitors-trisodium phosphate ; l=160 mm; s=40 mm; h=198 mm; h=350mm; type of weld joint 1-22; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-48 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода промконтура спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105991454 | t3/iii | 1030483 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-09-07 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2309 | 181 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2182 | по типу у26161-025-48 (14с17ст21) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc обессоленная вода/demin. water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60pgb65aa107 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5;среда - обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии-тринатрий фосфат; l=160 мм; s=40 мм; h=198 мм; h=350мм; тип сварного соединения 1-22; с патрубками под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5;media - demineralized water with addition of corrosion inhibitors-trisodium phosphate ; l=160 mm; s=40 mm; h=198 mm; h=350mm; type of weld joint 1-22; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-48 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода промконтура спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105991455 | t3/iii | 1030483 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-09-07 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2309 | 182 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2183 | по типу у26161-025-48 (14с17ст21) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc обессоленная вода/demin. water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60pgb65aa109 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5;среда - обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии-тринатрий фосфат; l=160 мм; s=40 мм; h=198 мм; h=350мм; тип сварного соединения 1-22; с патрубками под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5;media - demineralized water with addition of corrosion inhibitors-trisodium phosphate ; l=160 mm; s=40 mm; h=198 mm; h=350mm; type of weld joint 1-22; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-48 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода промконтура спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105991456 | t3/iii | 1030483 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-09-07 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2309 | 183 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2184 | по типу у26161-025-48 (14с17ст21) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc обессоленная вода/demin. water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60pgb69aa101 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5;среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата s=40 мм; l=160 мм; h=198 мм; h=350мм; тип сварного соединения 1-22; с патрубками под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5;media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate s=40 mm; l=160 mm; h=198 mm; h=350mm; type of weld joint 1-22; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-48 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода промконтура спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105991457 | t3/iii | 1030483 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-09-07 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2311 | 184 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2185 | по типу у26161-025-48 (14с17ст21) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc обессоленная вода/demin. water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60pgb69aa103 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5;среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата s=40 мм; l=160 мм; h=198 мм; h=350мм; тип сварного соединения 1-22; с патрубками под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5;media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate s=40 mm; l=160 mm; h=198 mm; h=350mm; type of weld joint 1-22; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-48 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода промконтура спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105991458 | t3/iii | 1030483 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-09-07 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2311 | 185 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2186 | по типу у26161-025-48 (14с17ст21) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc обессоленная вода/demin. water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60pgb69aa104 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5;среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата s=40 мм; l=160 мм; h=198 мм; h=350мм; тип сварного соединения 1-22; с патрубками под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5;media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate s=40 mm; l=160 mm; h=198 mm; h=350mm; type of weld joint 1-22; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-48 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода промконтура спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105991459 | t3/iii | 1030483 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-09-07 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2311 | 186 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2187 | по типу у26161-025-48 (14с17ст21) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc обессоленная вода/demin. water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60pgb69aa106 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5;среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата s=40 мм; l=160 мм; h=198 мм; h=350мм; тип сварного соединения 1-22; с патрубками под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5;media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate s=40 mm; l=160 mm; h=198 mm; h=350mm; type of weld joint 1-22; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-48 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода промконтура спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105991460 | t3/iii | 1030483 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-09-07 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2311 | 187 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2188 | по типу у26161-025-48 (14с17ст21) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc обессоленная вода/demin. water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60pgb69aa107 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5;среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата s=40 мм; l=160 мм; h=198 мм; h=350мм; тип сварного соединения 1-22; с патрубками под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5;media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate s=40 mm; l=160 mm; h=198 mm; h=350mm; type of weld joint 1-22; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-48 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода промконтура спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105991461 | t3/iii | 1030483 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-09-07 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2311 | 188 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2189 | по типу у26161-025-48 (14с17ст21) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc обессоленная вода/demin. water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60pgb69aa109 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5;среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата s=40 мм; l=160 мм; h=198 мм; h=350мм; тип сварного соединения 1-22; с патрубками под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5;media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate s=40 mm; l=160 mm; h=198 mm; h=350mm; type of weld joint 1-22; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-48 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода промконтура спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105991462 | t3/iii | 1030483 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-09-07 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2311 | 189 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2190 | по типу у26161-025-48 (14с17ст21) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc обессоленная вода/demin. water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60pgb69aa110 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5;среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата s=40 мм; l=160 мм; h=198 мм; h=350мм; тип сварного соединения 1-22; с патрубками под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5;media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate s=40 mm; l=160 mm; h=198 mm; h=350mm; type of weld joint 1-22; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-48 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода промконтура спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105991463 | t3/iii | 1030483 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-09-07 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2311 | 190 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2191 | по типу у26161-025-48 (14с17ст21) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc обессоленная вода/demin. water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60pgb69aa112 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5;среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата s=40 мм; l=160 мм; h=198 мм; h=350мм; тип сварного соединения 1-22; с патрубками под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5;media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate s=40 mm; l=160 mm; h=198 mm; h=350mm; type of weld joint 1-22; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-48 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода промконтура спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105991464 | t3/iii | 1030483 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-09-07 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2311 | 191 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2192 | по типу у26161-025-48 (14с17ст21) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc обессоленная вода/demin. water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60pgb69aa113 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5;среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата s=40 мм; l=160 мм; h=198 мм; h=350мм; тип сварного соединения 1-22; с патрубками под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5;media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate s=40 mm; l=160 mm; h=198 mm; h=350mm; type of weld joint 1-22; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-48 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода промконтура спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105991465 | t3/iii | 1030483 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-09-07 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2311 | 192 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2193 | по типу у26161-025-48 (14с17ст21) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc обессоленная вода/demin. water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60pgb69aa115 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5;среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата s=40 мм; l=160 мм; h=198 мм; h=350мм; тип сварного соединения 1-22; с патрубками под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5;media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate s=40 mm; l=160 mm; h=198 mm; h=350mm; type of weld joint 1-22; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-48 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода промконтура спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105991466 | t3/iii | 1030483 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-09-07 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2311 | 193 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2194 | по типу у26161-025-48 (14с17ст21) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc обессоленная вода/demin. water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60pgb69aa116 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5;среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата s=40 мм; l=160 мм; h=198 мм; h=350мм; тип сварного соединения 1-22; с патрубками под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5;media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate s=40 mm; l=160 mm; h=198 mm; h=350mm; type of weld joint 1-22; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-48 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода промконтура спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105991467 | t3/iii | 1030483 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-09-07 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2311 | 194 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2195 | по типу у26161-025-48 (14с17ст21) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc обессоленная вода/demin. water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60pgb69aa118 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5;среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата s=40 мм; l=160 мм; h=198 мм; h=350мм; тип сварного соединения 1-22; с патрубками под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5;media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate s=40 mm; l=160 mm; h=198 mm; h=350mm; type of weld joint 1-22; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-48 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода промконтура спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105991468 | t3/iii | 1030483 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-09-07 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2311 | 195 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2196 | по типу у26161-025-48 (14с17ст21) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc обессоленная вода/demin. water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60pgb69aa121 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5;среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата s=40 мм; l=160 мм; h=198 мм; h=350мм; тип сварного соединения 1-22; с патрубками под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5;media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate s=40 mm; l=160 mm; h=198 mm; h=350mm; type of weld joint 1-22; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-48 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода промконтура спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105991469 | t3/iii | 1030483 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-09-07 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2311 | 196 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2197 | по типу у26161-025-48 (14с17ст21) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc обессоленная вода/demin. water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60pgb69aa122 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5;среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата s=40 мм; l=160 мм; h=198 мм; h=350мм; тип сварного соединения 1-22; с патрубками под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5;media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate s=40 mm; l=160 mm; h=198 mm; h=350mm; type of weld joint 1-22; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-48 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода промконтура спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105991470 | t3/iii | 1030483 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-09-07 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2311 | 197 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2198 | по типу у26161-025-48 (14с17ст21) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc обессоленная вода/demin. water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60pgb69aa124 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5;среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата s=40 мм; l=160 мм; h=198 мм; h=350мм; тип сварного соединения 1-22; с патрубками под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5;media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate s=40 mm; l=160 mm; h=198 mm; h=350mm; type of weld joint 1-22; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-48 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода промконтура спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105991471 | t3/iii | 1030483 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-09-07 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2311 | 198 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2199 | по типу у26161-025-48 (14с17ст21) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc обессоленная вода/demin. water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60pgb69aa119 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - 7.5;среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата s=40 мм; l=160 мм; h=198 мм; h=350мм; тип сварного соединения 1-22; с патрубками под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - 7.5;media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate s=40 mm; l=160 mm; h=198 mm; h=350mm; type of weld joint 1-22; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-48 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода промконтура спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105991488 | t3/iii | 1030483 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-09-07 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2311 | 199 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2200 | по типу кплв.491144.051 dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 250 oc техническая вода / servis dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 250 ос | 60jkm10aa103 | ssSS | , 4/ i | вне оболочки; транспортный портал ujg (на улице); конструкция несоосная; конструкция несоосная s=70 мм; l=230 мм; h=210 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-57x3 др,мм-52+0,3; с патрубками под приварку outside containment; gantryujg (outdoors); non-coaxial structure; non-coaxial structure s=70 mm; l=230 mm; h=210 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-57x3 dcut,mm-52+0,3; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 9.7 | pcs/шт | клапан запорный кплв.491144.051 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=вода техническая спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 3сiiiс tрасч=250 °с 4 нзлоу i c т 3 iii ту 3742-031-49149890-2006 | 2.исуп.1105985836 | t1/iii | 1030067 | 60ujg - транспортный портал / transport portal | 2023-01-05 00:00:00 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.1009 | 200 |  | по типу tu ту3742-031-49149890-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2201 | по типу иусю 491246.001 dn 10.0 mm pd 4.0 mpa td 200 oc дистиллят/distillate dn 10.0 мм рр 4.0 мпа тр 200 ос | 60fkt40aa126 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l=80 мм, h=95 мм, h=245 мм, s=24 мм, тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; l=80 mm, h=95 mm, h=245 mm, s=24 mm, type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан запорный иусю 491246.001-01 dn=15 p=4мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12х18н10т рабср=раствор едкого кали tрабср=-30...200°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii ту 26-07-1573-91 | 2.исуп.1105987389 | t3/iii | 1016036 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-11-12 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.147.4 | 201 |  | по типу ту тu26-07-1573-91; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2202 | по типу иусю 491246.001 dn 10.0 mm pd 4.0 mpa td 200 oc дистиллят/distillate dn 10.0 мм рр 4.0 мпа тр 200 ос | 60fkt40aa127 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l=80 мм, h=95 мм, h=245 мм, s=24 мм, тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; l=80 mm, h=95 mm, h=245 mm, s=24 mm, type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан запорный иусю 491246.001-01 dn=15 p=4мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12х18н10т рабср=раствор едкого кали tрабср=-30...200°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii ту 26-07-1573-91 | 2.исуп.1105987390 | t3/iii | 1016036 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-11-12 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.147.4 | 202 |  | по типу ту тu26-07-1573-91; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2203 | по типу иусю 491246.001 dn 10.0 mm pd 4.0 mpa td 200 oc дистиллят/distillate dn 10.0 мм рр 4.0 мпа тр 200 ос | 60fkt50aa126 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l=80 мм, h=95 мм, h=245 мм, s=24 мм, тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; l=80 mm, h=95 mm, h=245 mm, s=24 mm, type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан запорный иусю 491246.001-01 dn=15 p=4мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12х18н10т рабср=раствор едкого кали tрабср=-30...200°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii ту 26-07-1573-91 | 2.исуп.1105987391 | t3/iii | 1016036 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-11-12 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.147.4 | 203 |  | по типу ту тu26-07-1573-91; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2204 | по типу иусю 491246.001 dn 10.0 mm pd 4.0 mpa td 200 oc дистиллят/distillate dn 10.0 мм рр 4.0 мпа тр 200 ос | 60fkt50aa127 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l=80 мм, h=95 мм, h=245 мм, s=24 мм, тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; l=80 mm, h=95 mm, h=245 mm, s=24 mm, type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан запорный иусю 491246.001-01 dn=15 p=4мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12х18н10т рабср=раствор едкого кали tрабср=-30...200°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii ту 26-07-1573-91 | 2.исуп.1105987392 | t3/iii | 1016036 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-11-12 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.147.4 | 204 |  | по типу ту тu26-07-1573-91; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2205 | по типу у26161-080-06 (14нж17ст19) dn 80.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дезактивирующий раствор/decontamination solution dn 80.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60fkt40aa105 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - дезрастворы, дистиллат; l=310 мм, h=913мм; h=1063мм; s=95 мм; тип сварного соединения 1-25-1; с патрубками под приварку outside containment; media - decontamination solutions, distillate; l=310 mm, h=913mm; h=1063mm; s=95 mm; type of weld joint 1-25-1; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный у26161-080-06 dn=80 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=растворы дезактивирующие tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii qa4 ухл 3 ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105987393 | t3/iii | 861616 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-08-12 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.16 | 205 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2206 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60fkt10aa101 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - distillate, decontamination solutions l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105987394 | t3/iii | 876935 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-08-12 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.15 | 206 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2207 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60fkt30aa101 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - distillate, decontamination solutions l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105987395 | t3/iii | 876935 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-08-12 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.15 | 207 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2208 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60fkt40aa103 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - distillate, decontamination solutions l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105987396 | t3/iii | 876935 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-08-12 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.15 | 208 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2209 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60fkt50aa103 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - distillate, decontamination solutions l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105987397 | t3/iii | 876935 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-08-12 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.15 | 209 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2210 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60fkt10aa103 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - distillate, decontamination solutions l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105987398 | t3/iii | 876935 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-08-12 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.15 | 210 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2211 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60fkt30aa103 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - distillate, decontamination solutions l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105987399 | t3/iii | 876935 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-08-12 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.15 | 211 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2212 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60fkt40aa107 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - distillate, decontamination solutions l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105987400 | t3/iii | 876935 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-08-12 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.15 | 212 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2213 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60fkt50aa107 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - distillate, decontamination solutions l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105987401 | t3/iii | 876935 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-08-12 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.15 | 213 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2214 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60fkt50aa109 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - distillate, decontamination solutions l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105987402 | t3/iii | 876935 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-08-12 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.15 | 214 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2215 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60fkt40aa114 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - distillate, decontamination solutions l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105987403 | t3/iii | 876935 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-08-12 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.15 | 215 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2216 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60fkt50aa116 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - distillate, decontamination solutions l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105987404 | t3/iii | 876935 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-08-12 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.15 | 216 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2217 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60fkt50aa114 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - distillate, decontamination solutions l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105987405 | t3/iii | 876935 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-08-12 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.15 | 217 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2218 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60fkt50aa112 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - distillate, decontamination solutions l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105987406 | t3/iii | 876935 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-08-12 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.15 | 218 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2219 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60fkt40aa116 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - distillate, decontamination solutions l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105987407 | t3/iii | 876935 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-08-12 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.15 | 219 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2220 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60fkt40aa110 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - distillate, decontamination solutions l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105987408 | t3/iii | 876935 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-08-12 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.15 | 220 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2221 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60fkt40aa112 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - distillate, decontamination solutions l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105987409 | t3/iii | 876935 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-08-12 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.15 | 221 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2222 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60fkt40aa113 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - distillate, decontamination solutions l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105987410 | t3/iii | 876935 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-08-12 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.15 | 222 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2223 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60fkt50aa113 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - distillate, decontamination solutions l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105987411 | t3/iii | 876935 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-08-12 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.15 | 223 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2224 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60fkt50aa110 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - distillate, decontamination solutions l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105987412 | t3/iii | 876935 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-08-12 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.15 | 224 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2225 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60fkt50aa111 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - distillate, decontamination solutions l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105987413 | t3/iii | 876935 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-08-12 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.15 | 225 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2226 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60fkt40aa104 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - distillate, decontamination solutions l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105987414 | t3/iii | 876935 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-08-12 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.15 | 226 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2227 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60fkt60aa108 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - distillate, decontamination solutions l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105987415 | t3/iii | 876935 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-08-12 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.15 | 227 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2228 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60fkt60aa111 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - distillate, decontamination solutions l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105987416 | t3/iii | 876935 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-08-12 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.15 | 228 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2229 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60fkt40aa109 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - distillate, decontamination solutions l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105987417 | t3/iii | 876935 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-08-12 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.15 | 229 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2230 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60fkt40aa111 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - distillate, decontamination solutions l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105987418 | t3/iii | 876935 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-08-12 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.15 | 230 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2231 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60fkt50aa104 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - distillate, decontamination solutions l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105987419 | t3/iii | 876935 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-08-12 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.15 | 231 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2232 | по типу у26161-080-06 (14нж17ст19) dn 80.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дезактивирующий раствор/decontamination solution dn 80.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60fkt40aa106 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - дезрастворы, дистиллат; l=310 мм, h=913мм; h=1063мм; s=95 мм; тип сварного соединения 1-25-1; с патрубками под приварку outside containment; media - decontamination solutions, distillate; l=310 mm, h=913mm; h=1063mm; s=95 mm; type of weld joint 1-25-1; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный у26161-080-06 dn=80 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=растворы дезактивирующие tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii qa4 ухл 3 ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105987420 | t3/iii | 861616 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-08-12 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.16 | 232 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2233 | по типу у26161-080-06 (14нж17ст19) dn 80.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дезактивирующий раствор/decontamination solution dn 80.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60fkt40aa108 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - дезрастворы, дистиллат; l=310 мм, h=913мм; h=1063мм; s=95 мм; тип сварного соединения 1-25-1; с патрубками под приварку outside containment; media - decontamination solutions, distillate; l=310 mm, h=913mm; h=1063mm; s=95 mm; type of weld joint 1-25-1; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный у26161-080-06 dn=80 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=растворы дезактивирующие tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii qa4 ухл 3 ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105987421 | t3/iii | 861616 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-08-12 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.16 | 233 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2234 | по типу у26161-080-06 (14нж17ст19) dn 80.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дезактивирующий раствор/decontamination solution dn 80.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60fkt50aa105 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - дезрастворы, дистиллат; l=310 мм, h=913мм; h=1063мм; s=95 мм; тип сварного соединения 1-25-1; с патрубками под приварку outside containment; media - decontamination solutions, distillate; l=310 mm, h=913mm; h=1063mm; s=95 mm; type of weld joint 1-25-1; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный у26161-080-06 dn=80 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=растворы дезактивирующие tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii qa4 ухл 3 ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105987422 | t3/iii | 861616 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-08-12 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.16 | 234 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2235 | по типу у26161-080-06 (14нж17ст19) dn 80.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дезактивирующий раствор/decontamination solution dn 80.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60fkt50aa106 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - дезрастворы, дистиллат; l=310 мм, h=913мм; h=1063мм; s=95 мм; тип сварного соединения 1-25-1; с патрубками под приварку outside containment; media - decontamination solutions, distillate; l=310 mm, h=913mm; h=1063mm; s=95 mm; type of weld joint 1-25-1; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный у26161-080-06 dn=80 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=растворы дезактивирующие tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii qa4 ухл 3 ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105987423 | t3/iii | 861616 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-08-12 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.16 | 235 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2236 | по типу у26161-080-06 (14нж17ст19) dn 80.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дезактивирующий раствор/decontamination solution dn 80.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60fkt50aa108 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - дезрастворы, дистиллат; l=310 мм, h=913мм; h=1063мм; s=95 мм; тип сварного соединения 1-25-1; с патрубками под приварку outside containment; media - decontamination solutions, distillate; l=310 mm, h=913mm; h=1063mm; s=95 mm; type of weld joint 1-25-1; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный у26161-080-06 dn=80 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=растворы дезактивирующие tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii qa4 ухл 3 ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105987424 | t3/iii | 861616 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-08-12 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.16 | 236 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2237 | по типу у26161-080-06 (14нж17ст19) dn 80.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дезактивирующий раствор/decontamination solution dn 80.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60fkt60aa102 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - дезрастворы, дистиллат; l=310 мм, h=913мм; h=1063мм; s=95 мм; тип сварного соединения 1-25-1; с патрубками под приварку outside containment; media - decontamination solutions, distillate; l=310 mm, h=913mm; h=1063mm; s=95 mm; type of weld joint 1-25-1; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный у26161-080-06 dn=80 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=растворы дезактивирующие tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii qa4 ухл 3 ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105987425 | t3/iii | 861616 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-08-12 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.16 | 237 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2238 | по типу у26161-080-06 (14нж17ст19) dn 80.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дезактивирующий раствор/decontamination solution dn 80.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60fkt60aa103 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - дезрастворы, дистиллат; l=310 мм, h=913мм; h=1063мм; s=95 мм; тип сварного соединения 1-25-1; с патрубками под приварку outside containment; media - decontamination solutions, distillate; l=310 mm, h=913mm; h=1063mm; s=95 mm; type of weld joint 1-25-1; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный у26161-080-06 dn=80 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=растворы дезактивирующие tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii qa4 ухл 3 ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105987426 | t3/iii | 861616 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-08-12 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.16 | 238 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2239 | по типу у26161-080-06 (14нж17ст19) dn 80.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дезактивирующий раствор/decontamination solution dn 80.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60fkt60aa105 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - дезрастворы, дистиллат; l=310 мм, h=913мм; h=1063мм; s=95 мм; тип сварного соединения 1-25-1; с патрубками под приварку outside containment; media - decontamination solutions, distillate; l=310 mm, h=913mm; h=1063mm; s=95 mm; type of weld joint 1-25-1; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный у26161-080-06 dn=80 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=растворы дезактивирующие tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii qa4 ухл 3 ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105987427 | t3/iii | 861616 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-08-12 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.16 | 239 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2240 | по типу у26161-080-06 (14нж17ст19) dn 80.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дезактивирующий раствор/decontamination solution dn 80.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60fkt40aa102 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - дезрастворы, дистиллат; l=310 мм, h=913мм; h=1063мм; s=95 мм; тип сварного соединения 1-25-1; с патрубками под приварку outside containment; media - decontamination solutions, distillate; l=310 mm, h=913mm; h=1063mm; s=95 mm; type of weld joint 1-25-1; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный у26161-080-06 dn=80 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=растворы дезактивирующие tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii qa4 ухл 3 ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105987428 | t3/iii | 861616 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-08-12 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.16 | 240 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2241 | по типу у26161-080-06 (14нж17ст19) dn 80.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дезактивирующий раствор/decontamination solution dn 80.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60fkt50aa102 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - дезрастворы, дистиллат; l=310 мм, h=913мм; h=1063мм; s=95 мм; тип сварного соединения 1-25-1; с патрубками под приварку outside containment; media - decontamination solutions, distillate; l=310 mm, h=913mm; h=1063mm; s=95 mm; type of weld joint 1-25-1; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный у26161-080-06 dn=80 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=растворы дезактивирующие tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii qa4 ухл 3 ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105987429 | t3/iii | 861616 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-08-12 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.16 | 241 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2242 | по типу у26161-080-06 (14нж17ст19) dn 80.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дезактивирующий раствор/decontamination solution dn 80.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60fkt60aa104 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - дезрастворы, дистиллат; l=310 мм, h=913мм; h=1063мм; s=95 мм; тип сварного соединения 1-25-1; с патрубками под приварку outside containment; media - decontamination solutions, distillate; l=310 mm, h=913mm; h=1063mm; s=95 mm; type of weld joint 1-25-1; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный у26161-080-06 dn=80 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=растворы дезактивирующие tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii qa4 ухл 3 ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105987430 | t3/iii | 861616 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-08-12 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.16 | 242 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2243 | по типу у26161-025-06 (14нж17ст19) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дезактивирующий раствор/decontamination solution dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60fkt10aa102 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l=160 мм; h=266 мм; h=316 мм тип свароного соединения - 1-23; с патрубками под приварку outside containment; l=160 mm; h=266 mm; h=316 mm type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-06 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12x18h9t рабср=растворы дезактивирующие спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105987431 | t3/iii | 1030474 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2023-03-15 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.17 | 243 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2244 | по типу у26161-025-06 (14нж17ст19) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дезактивирующий раствор/decontamination solution dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60fkt30aa102 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l=160 мм; h=266 мм; h=316 мм тип свароного соединения - 1-23; с патрубками под приварку outside containment; l=160 mm; h=266 mm; h=316 mm type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-06 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12x18h9t рабср=растворы дезактивирующие спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105987432 | t3/iii | 1030474 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2023-03-15 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.17 | 244 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2245 | по типу у26161-050м1-08 dn 50.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 60fkt40aa115 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы конструкция -несоосна; l= 230 мм; h=178 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-23(c-23) dn х s,мм-57x3 др,мм-52(+0,3);s=70 мм; с патрубками под приварку outside containment; media - distillate, decontamination solutions design -structure non-coaxial; l= 230 mm; h=178 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(c-23) dn х s,mm-57x3 dcut,mm-52(+0,3);s=70 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 16.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050м1-08 dn=50 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=дистиллят спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 3сiiiв tрасч=250°с 4 н iii т 3 iii ту 26-07-573-98 | 2.исуп.1105987448 | t3/iii | 878357 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-08-12 00:00:00 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3296 | 245 |  | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2246 | по типу у26161-050м1-08 dn 50.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 60fkt50aa115 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы конструкция -несоосна; l= 230 мм; h=178 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-23(c-23) dn х s,мм-57x3 др,мм-52(+0,3);s=70 мм; с патрубками под приварку outside containment; media - distillate, decontamination solutions design -structure non-coaxial; l= 230 mm; h=178 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(c-23) dn х s,mm-57x3 dcut,mm-52(+0,3);s=70 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 16.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050м1-08 dn=50 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=дистиллят спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 3сiiiв tрасч=250°с 4 н iii т 3 iii ту 26-07-573-98 | 2.исуп.1105987449 | t3/iii | 878357 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-08-12 00:00:00 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3296 | 246 |  | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2247 | по типу у26161-050м1-08 dn 50.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 60fkt60aa106 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - дистиллат, дезрастворы конструкция -несоосна; l= 230 мм; h=178 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-23(c-23) dn х s,мм-57x3 др,мм-52(+0,3);s=70 мм; с патрубками под приварку outside containment; media - distillate, decontamination solutions design -structure non-coaxial; l= 230 mm; h=178 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(c-23) dn х s,mm-57x3 dcut,mm-52(+0,3);s=70 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 16.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050м1-08 dn=50 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=дистиллят спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 3сiiiв tрасч=250°с 4 н iii т 3 iii ту 26-07-573-98 | 2.исуп.1105987450 | t3/iii | 878357 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-08-12 00:00:00 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3296 | 247 |  | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2248 | по типу у26161-032-06.33 dn 32.0 mm pd 1.0 mpa td 50 oc масло/oil dn 32.0 мм рр 1.0 мпа тр 50 ос | 60jev50aa105 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l=180 мм, h=155 мм, h=305 мм, s=45 мм, тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; l=180 mm, h=155 mm, h=305 mm, s=45 mm, type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-032-06.33 dn=32 p=10кгс/см^2 12х18н9т рабср=масло спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной с замком tрасч=50°с 4 н iii т 3 iii ту 3742-004-29012225-2005 | 2.исуп.1105979844 | t3/iii | 1043463 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2023-09-12 00:00:00 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.1428 | 248 |  | по типу ту tu 3742-004-29012225-2005; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2249 | по типу у 26161-010-06 dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 50 oc дистиллят/distillate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 50 ос | 60kbd10aa102 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку outside containment; no special dimension requirements; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010-06 dn=10 p=10кгс/см^2 маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=дистиллят tрабср=60 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii ту 3742-004-29012225-2005 | 2.исуп.1105986234 | t3/iii | 1035393 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-09-07 00:00:00 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3454 | 249 |  | по типу tu ту3742-004-29012225-2005 извещение notice № кд-33/2010; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2250 | по типу у 26161-010-06 dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 50 oc дистиллят/distillate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 50 ос | 60kbd20aa102 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку outside containment; no special dimension requirements; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010-06 dn=10 p=10кгс/см^2 маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=дистиллят tрабср=60 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii ту 3742-004-29012225-2005 | 2.исуп.1105986235 | t3/iii | 1035393 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-09-07 00:00:00 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3454 | 250 |  | по типу tu ту3742-004-29012225-2005 извещение notice № кд-33/2010; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2251 | по типу у 26161-010-06 dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 50 oc дистиллят/distillate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 50 ос | 60kbd30aa103 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку outside containment; no special dimension requirements; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010-06 dn=10 p=10кгс/см^2 маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=дистиллят tрабср=60 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii ту 3742-004-29012225-2005 | 2.исуп.1105986236 | t3/iii | 1035393 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-09-07 00:00:00 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3454 | 251 |  | по типу tu ту3742-004-29012225-2005 извещение notice № кд-33/2010; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2252 | по типу у 26161-010-06 dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 50 oc дистиллят/distillate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 50 ос | 60kbd30aa104 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку outside containment; no special dimension requirements; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010-06 dn=10 p=10кгс/см^2 маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=дистиллят tрабср=60 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii ту 3742-004-29012225-2005 | 2.исуп.1105986237 | t3/iii | 1035393 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-09-07 00:00:00 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3454 | 252 |  | по типу tu ту3742-004-29012225-2005 извещение notice № кд-33/2010; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2253 | по типу у26161-015м1-18-п dn 15.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc раствор едкого кали/potassium hydroxide solution dn 15.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 60kbd10aa002 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l=130 мм, s =24 мм, h=408 мм, h=558 мм (для монтажа), тип сварного соединения - 1-23; с патрубками под приварку outside containment; l=130 mm, s =24 mm, h=408 mm, h=558 mm (for mounting), type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 21 | pcs/шт | клапан запорный у26161-015м1-18-п dn=15 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=дистиллят спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 3сiiiв tрасч=250 °с ту 26-07-573-98 | 2.исуп.1105986238 | t3/iii | 987981 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-09-07 00:00:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.108.65 | 253 |  | по типу ту tu 26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2254 | по типу у26161-015м1-18-п dn 15.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc раствор едкого кали/potassium hydroxide solution dn 15.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 60kbd20aa002 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l=130 мм, s =24 мм, h=408 мм, h=558 мм (для монтажа), тип сварного соединения - 1-23; с патрубками под приварку outside containment; l=130 mm, s =24 mm, h=408 mm, h=558 mm (for mounting), type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 21 | pcs/шт | клапан запорный у26161-015м1-18-п dn=15 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=дистиллят спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 3сiiiв tрасч=250 °с ту 26-07-573-98 | 2.исуп.1105986239 | t3/iii | 987981 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-09-07 00:00:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.108.65 | 254 |  | по типу ту tu 26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2255 | по типу у26161-015м1-18-п dn 15.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc раствор едкого кали/potassium hydroxide solution dn 15.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 60kbd20aa003 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l=130 мм, s =24 мм, h=408 мм, h=558 мм (для монтажа), тип сварного соединения - 1-23; с патрубками под приварку outside containment; l=130 mm, s =24 mm, h=408 mm, h=558 mm (for mounting), type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 21 | pcs/шт | клапан запорный у26161-015м1-18-п dn=15 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=дистиллят спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 3сiiiв tрасч=250 °с ту 26-07-573-98 | 2.исуп.1105986240 | t3/iii | 987981 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-09-07 00:00:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.108.65 | 255 |  | по типу ту tu 26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2256 | по типу у26161-015м1-18-п dn 15.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc раствор едкого кали/potassium hydroxide solution dn 15.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 60kbd10aa003 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l=130 мм, s =24 мм, h=408 мм, h=558 мм (для монтажа), тип сварного соединения - 1-23; с патрубками под приварку outside containment; l=130 mm, s =24 mm, h=408 mm, h=558 mm (for mounting), type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 21 | pcs/шт | клапан запорный у26161-015м1-18-п dn=15 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=дистиллят спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 3сiiiв tрасч=250 °с ту 26-07-573-98 | 2.исуп.1105986241 | t3/iii | 987981 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-09-07 00:00:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.108.65 | 256 |  | по типу ту tu 26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2257 | по типу у26161-015м1-18-п dn 15.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc раствор едкого кали/potassium hydroxide solution dn 15.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 60kbd20aa004 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l=130 мм, s =24 мм, h=408 мм, h=558 мм (для монтажа), тип сварного соединения - 1-23; с патрубками под приварку outside containment; l=130 mm, s =24 mm, h=408 mm, h=558 mm (for mounting), type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 21 | pcs/шт | клапан запорный у26161-015м1-18-п dn=15 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=дистиллят спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 3сiiiв tрасч=250 °с ту 26-07-573-98 | 2.исуп.1105986242 | t3/iii | 987981 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-09-07 00:00:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.108.65 | 257 |  | по типу ту tu 26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2258 | по типу у26161-015м1-18-п dn 15.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc раствор едкого кали/potassium hydroxide solution dn 15.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 60kbd30aa002 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l=130 мм, s =24 мм, h=408 мм, h=558 мм (для монтажа), тип сварного соединения - 1-23; с патрубками под приварку outside containment; l=130 mm, s =24 mm, h=408 mm, h=558 mm (for mounting), type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 21 | pcs/шт | клапан запорный у26161-015м1-18-п dn=15 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=дистиллят спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 3сiiiв tрасч=250 °с ту 26-07-573-98 | 2.исуп.1105986243 | t3/iii | 987981 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-09-07 00:00:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.108.65 | 258 |  | по типу ту tu 26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2259 | по типу у26161-015м1-18-п dn 15.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc раствор едкого кали/potassium hydroxide solution dn 15.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 60kbd30aa004 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l=130 мм, s =24 мм, h=408 мм, h=558 мм (для монтажа), тип сварного соединения - 1-23; с патрубками под приварку outside containment; l=130 mm, s =24 mm, h=408 mm, h=558 mm (for mounting), type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 21 | pcs/шт | клапан запорный у26161-015м1-18-п dn=15 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=дистиллят спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 3сiiiв tрасч=250 °с ту 26-07-573-98 | 2.исуп.1105986244 | t3/iii | 987981 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-09-07 00:00:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.108.65 | 259 |  | по типу ту tu 26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2260 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор едкого кали /potassium hydroxide solution dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60kbd11aa101 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - раствор едкого кали, гидразина, аммиака; l=230 мм; h=178 мм; s=70 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - caustic potassium solution, hydrazine solution, ammonia hydrate solution; l=230 mm; h=178 mm; s=70 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105986249 | t3/iii | 876935 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-09-07 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.20 | 260 |  | по типу tu26-07-382-86 ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2261 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор едкого кали /potassium hydroxide solution dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60kbd21aa101 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - раствор едкого кали, гидразина, аммиака; l=230 мм; h=178 мм; s=70 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - caustic potassium solution, hydrazine solution, ammonia hydrate solution; l=230 mm; h=178 mm; s=70 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105986250 | t3/iii | 876935 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-09-07 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.20 | 261 |  | по типу tu26-07-382-86 ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2262 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор едкого кали /potassium hydroxide solution dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60kbd31aa101 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - раствор едкого кали, гидразина, аммиака; l=230 мм; h=178 мм; s=70 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - caustic potassium solution, hydrazine solution, ammonia hydrate solution; l=230 mm; h=178 mm; s=70 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105986251 | t3/iii | 876935 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-09-07 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.20 | 262 |  | по типу tu26-07-382-86 ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2263 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60kbf30aa148 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; конструкция несоосная; l=230 мм; s=70 мм; h=178мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure; l=230 mm; s=70 mm; h=178mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105983226 | t3/iii | 876935 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.135 | 263 |  | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2264 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60kbf30aa147 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; конструкция несоосная; l=230 мм; s=70 мм; h=178мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure; l=230 mm; s=70 mm; h=178mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105983230 | t3/iii | 876935 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.135 | 264 |  | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2265 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят, трапные воды/distillate, floor water dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 60kbf30aa121 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; среда - дистиллят, трапные воды конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; media - distillate, floordrain waters co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1105983235 | t3/iii | 877624 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.23 | 265 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2266 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят, трапные воды/distillate, floor water dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 60kbf30aa122 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; среда - дистиллят, трапные воды конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; media - distillate, floordrain waters co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1105983237 | t3/iii | 877624 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.23 | 266 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2267 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят, трапные воды/distillate, floor water dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 60kbf30aa125 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; среда - дистиллят, трапные воды конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; media - distillate, floordrain waters co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1105983238 | t3/iii | 877624 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.23 | 267 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2268 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят, трапные воды/distillate, floor water dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 60kbf30aa129 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; среда - дистиллят, трапные воды конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; media - distillate, floordrain waters co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1105983239 | t3/iii | 877624 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.23 | 268 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2269 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят, трапные воды/distillate, floor water dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 60kbf30aa132 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; среда - дистиллят, трапные воды конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; media - distillate, floordrain waters co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1105983240 | t3/iii | 877624 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.23 | 269 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2270 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят, трапные воды/distillate, floor water dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 60kbf30aa126 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; среда - дистиллят, трапные воды конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; media - distillate, floordrain waters co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1105983241 | t3/iii | 877624 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.23 | 270 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2271 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят, трапные воды/distillate, floor water dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 60kbf30aa133 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; среда - дистиллят, трапные воды конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; media - distillate, floordrain waters co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1105983242 | t3/iii | 877624 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.23 | 271 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2272 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят, трапные воды/distillate, floor water dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 60kbf30aa139 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; среда - дистиллят, трапные воды конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; media - distillate, floordrain waters co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1105983243 | t3/iii | 877624 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.23 | 272 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2273 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят, трапные воды/distillate, floor water dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 60kbf30aa135 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; среда - дистиллят, трапные воды конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; media - distillate, floordrain waters co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1105983244 | t3/iii | 877624 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.23 | 273 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2274 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят, трапные воды/distillate, floor water dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 60kbf30aa140 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; среда - дистиллят, трапные воды конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; media - distillate, floordrain waters co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1105983251 | t3/iii | 877624 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.23 | 274 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2275 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят, трапные воды/distillate, floor water dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 60kbf30aa145 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; среда - дистиллят, трапные воды конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; media - distillate, floordrain waters co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1105983252 | t3/iii | 877624 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.23 | 275 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2276 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят, трапные воды/distillate, floor water dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 60kbf40aa110 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; среда - дистиллят, трапные воды конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; media - distillate, floordrain waters co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1105983253 | t3/iii | 877624 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.23 | 276 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2277 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят, трапные воды/distillate, floor water dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 60kbf30aa137 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; среда - дистиллят, трапные воды конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; media - distillate, floordrain waters co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1105983254 | t3/iii | 877624 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.23 | 277 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2278 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят, трапные воды/distillate, floor water dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 60kbf30aa146 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; среда - дистиллят, трапные воды конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; media - distillate, floordrain waters co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1105983255 | t3/iii | 877624 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.23 | 278 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2279 | по типу кз21017-050-01 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 120 oc пульпа/pulp dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 120 ос | 60kbf30aa124 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; конструкция соосная; l=324 мм, h=315 мм, h=465 мм; тип сварного соединения - 1-23; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; co-axial structure; l=324 mm, h=315 mm, h=465 mm; type of weld joint - 1-23; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 23.5 | pcs/шт | клапан запорный кз21017-050-01 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=пульпа tрабср=0...120 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1105983256 | t3/iii | 877948 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.24 | 279 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2280 | по типу кз21017-050-01 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 120 oc пульпа/pulp dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 120 ос | 60kbf30aa131 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; конструкция соосная; l=324 мм, h=315 мм, h=465 мм; тип сварного соединения - 1-23; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; co-axial structure; l=324 mm, h=315 mm, h=465 mm; type of weld joint - 1-23; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 23.5 | pcs/шт | клапан запорный кз21017-050-01 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=пульпа tрабср=0...120 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1105983257 | t3/iii | 877948 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.24 | 280 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2281 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc дистиллят, трапные воды/distillate, floor water dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 60kbf30aa128 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; среда - дистиллят, трапные воды конструкция соосная; l=230 мм, h=401 мм, h=551 мм; тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; media - distillate, floordrain waters co-axial structure; l=230 mm, h=401 mm, h=551 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1105983258 | t3/iii | 877624 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.23 | 281 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2282 | по типу кз21017-050-01 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 120 oc пульпа/pulp dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 120 ос | 60kbf30aa136 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; конструкция соосная; l=324 мм, h=315 мм, h=465 мм; тип сварного соединения - 1-23; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; co-axial structure; l=324 mm, h=315 mm, h=465 mm; type of weld joint - 1-23; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 23.5 | pcs/шт | клапан запорный кз21017-050-01 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=пульпа tрабср=0...120 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1105983263 | t3/iii | 877948 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.24 | 282 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2283 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60kbf40aa103 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция несоосная; l=230 мм; s=70 мм; h=178мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure; l=230 mm; s=70 mm; h=178mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105983264 | t3/iii | 876935 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.118 | 283 |  | по типу ту tu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2284 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60kbf40aa104 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция несоосная; l=230 мм; s=70 мм; h=178мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure; l=230 mm; s=70 mm; h=178mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105983266 | t3/iii | 876935 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.118 | 284 |  | по типу ту tu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2285 | по типу у26161-015-06 (14нж17ст19) dn 15.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 15.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60kbf31aa105 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; несоосная s=24 мм; l= 130 мм; h=153 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-23(с-23) dn х s,мм- 18х2,5 др,мм- 13(+0,3); с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure s=24 mm; l= 130 mm; h=153 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(с23) dn х s,mm- 18х2,5 dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-015-06 dn=15 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12х18н9т рабср=дистиллят tрабср=0...350°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 2 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105983267 | t3/iii | 1015551 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.134 | 285 |  | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2286 | по типу у26161-015-06 (14нж17ст19) dn 15.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 15.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60kbf31aa106 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; несоосная s=24 мм; l= 130 мм; h=153 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-23(с-23) dn х s,мм- 18х2,5 др,мм- 13(+0,3); с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure s=24 mm; l= 130 mm; h=153 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(с23) dn х s,mm- 18х2,5 dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-015-06 dn=15 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12х18н9т рабср=дистиллят tрабср=0...350°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 2 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105983268 | t3/iii | 1015551 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.134 | 286 |  | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2287 | по типу у26161-015-06 (14нж17ст19) dn 15.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 15.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60kbf31aa107 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; несоосная s=24 мм; l= 130 мм; h=153 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-23(с-23) dn х s,мм- 18х2,5 др,мм- 13(+0,3); с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure s=24 mm; l= 130 mm; h=153 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(с23) dn х s,mm- 18х2,5 dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-015-06 dn=15 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12х18н9т рабср=дистиллят tрабср=0...350°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 2 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105983269 | t3/iii | 1015551 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.134 | 287 |  | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2288 | по типу у26161-015-06 (14нж17ст19) dn 15.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 15.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60kbf31aa108 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; несоосная s=24 мм; l= 130 мм; h=153 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-23(с-23) dn х s,мм- 18х2,5 др,мм- 13(+0,3); с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure s=24 mm; l= 130 mm; h=153 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(с23) dn х s,mm- 18х2,5 dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-015-06 dn=15 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12х18н9т рабср=дистиллят tрабср=0...350°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 2 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105983270 | t3/iii | 1015551 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.134 | 288 |  | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2289 | по типу нг26526-050м-11 dn 50.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc дистиллят / distillate dn 50.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 60kbf30aa142 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; l= 230 мм; h=230 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-23 dn х s,мм- 57x3 др,мм- 52(+0,3); s=70 мм; несоосна; с патрубками под приварку outside containment; l= 230 mm; h=230 mm; nozzle edge preparation: type-1-23 dn х s,mm- 57x3 dcut,mm- 52(+0,3); s=70 mm; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 19.5 | pcs/шт | клапан запорный нг26526-050м-11 dn=50 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=вода обессоленная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=250 °с 4 н ii т 3 iii ту 3742-031-49149890-2006 | 2.исуп.1105983294 | t3/iii | 1031493 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2145 | 289 |  | по типу ту tu 3742-031-49149890-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2290 | по типу у26161-050м1-08 dn 50.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc дистиллят / distillate dn 50.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 60kbf40aa109 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; конструкция -несоосна; l= 230 мм; h=178 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-23(c-23) dn х s,мм-57x3 др,мм-52(+0,3);s=70 мм; с патрубками под приварку outside containment; design -structure non-coaxial; l= 230 mm; h=178 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(c-23) dn х s,mm-57x3 dcut,mm-52(+0,3);s=70 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 16.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050м1-08 dn=50 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=дистиллят спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 3сiiiв tрасч=250°с 4 н iii т 3 iii ту 26-07-573-98 | 2.исуп.1105983311 | t3/iii | 878357 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3305 | 290 |  | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2291 | по типу у26161-032-06 (14нж17ст19) dn 32.0 mm pd 1.8 mpa td 60 oc дистиллят / distillate dn 32.0 мм рр 1.8 мпа тр 60 ос | 60kbf40aa101 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; тип сварного соединения 1-23; с патрубками под приварку outside containment; no special dimension requirements; type of weld joint 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 10.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-032-06 dn=32 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12x18h9t рабср=конденсат спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105983325 | t3/iii | 1030521 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.25 | 291 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2292 | по типу у26161-032-06 (14нж17ст19) dn 32.0 mm pd 1.8 mpa td 60 oc дистиллят / distillate dn 32.0 мм рр 1.8 мпа тр 60 ос | 60kbf40aa102 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; тип сварного соединения 1-23; с патрубками под приварку outside containment; no special dimension requirements; type of weld joint 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 10.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-032-06 dn=32 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12x18h9t рабср=конденсат спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105983326 | t3/iii | 1030521 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.25 | 292 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2293 | по типу у26161-032-06 (14нж17ст19) dn 32.0 mm pd 1.8 mpa td 60 oc дистиллят / distillate dn 32.0 мм рр 1.8 мпа тр 60 ос | 60kbf40aa106 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; тип сварного соединения 1-23; с патрубками под приварку outside containment; no special dimension requirements; type of weld joint 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 10.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-032-06 dn=32 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12x18h9t рабср=конденсат спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105983327 | t3/iii | 1030521 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.25 | 293 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2294 | по типу у26161-032-06 (14нж17ст19) dn 32.0 mm pd 1.8 mpa td 60 oc дистиллят / distillate dn 32.0 мм рр 1.8 мпа тр 60 ос | 60kbf40aa108 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; тип сварного соединения 1-23; с патрубками под приварку outside containment; no special dimension requirements; type of weld joint 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 10.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-032-06 dn=32 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12x18h9t рабср=конденсат спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105983328 | t3/iii | 1030521 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.25 | 294 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2295 | по типу кз21016-080-02 dn 80.0 mm pd 1.8 mpa td 60 oc дистиллят / distillate dn 80.0 мм рр 1.8 мпа тр 60 ос | 60kbf40aa105 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; конструкция несоосна; l=310 мм, s =140 мм, h=355 мм, h=505 мм (для монтажа), фланцевое соединение outside containment; design structure non-coaxial; l=310 mm, s =140 mm, h=355 mm, h=505 mm (for mounting), flange connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 60 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-080-02 dn=80 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода обессоленная tрабср=до 150°с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н iii тв 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1105983329 | t3/iii | 1033082 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 60 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.26 | 295 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2296 | по типу кз21016-080-02 dn 80.0 mm pd 1.8 mpa td 60 oc дистиллят / distillate dn 80.0 мм рр 1.8 мпа тр 60 ос | 60kbf40aa107 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; конструкция несоосна; l=310 мм, s =140 мм, h=355 мм, h=505 мм (для монтажа), фланцевое соединение outside containment; design structure non-coaxial; l=310 mm, s =140 mm, h=355 mm, h=505 mm (for mounting), flange connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 60 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-080-02 dn=80 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода обессоленная tрабср=до 150°с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н iii тв 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1105983330 | t3/iii | 1033082 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 60 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.26 | 296 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2297 | по типу кз21016-025-02 dn 25.0 mm pd 1.8 mpa td 60 oc сжатый воздух / compressed air dn 25.0 мм рр 1.8 мпа тр 60 ос | 60kbf50aa110 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; no special dimension requirements; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 7 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-025-02 dn=25 p=1.6мпа 12х18н9т рабср=воздух сжатый tрабср=до 150°с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii тв 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1105983331 | t3/iii | 1033114 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.27 | 297 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2298 | по типу у26161-025-06 (14нж17ст19) dn 25.0 mm pd 1.8 mpa td 60 oc сжатый воздух / compressed air dn 25.0 мм рр 1.8 мпа тр 60 ос | 60kbf30aa144 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; с патрубками под приварку outside containment; no special dimension requirements; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-06 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12x18h9t рабср=растворы дезактивирующие спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105983332 | t3/iii | 1030474 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.28 | 298 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2299 | по типу у26161-010м1-18-п dn 10.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc раствор едкого кали / caustic potash solution dn 10.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 60kbh32aa001 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; tср 16 с, не более; l= 130 мм; h=408мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-23(c-23 dn х s,мм-14x2 др,мм-11+0,18; несоосна s=24 мм.; с патрубками под приварку outside containment; time of actuation 16 s, not above; l= 130 mm; h=408mm; nozzle edge preparation: type-1-23(c-23 dn х s,mm-14x2 dcut,mm-11+0,18; structure non-coaxial s=24 mm.; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 21 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010м1-18-п dn=10 p=2.5мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 08х18н10т рабср=дистиллят спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод tрасч=250 °с 4 н i ту 26-07-573-98 | 2.исуп.1105990608 | t3/iii | 1029364 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-04-10 00:00:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.108.89 | 299 |  | по типу ту tu 26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2300 | по типу у26161-010м1-18-п dn 10.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc раствор азотной кислоты / nitric acid solution dn 10.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 60kbh31aa001 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; tср 16 с, не более; l= 130 мм; h=408мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-23(c-23 dn х s,мм-14x2 др,мм-11+0,18; несоосна s=24 мм.; с патрубками под приварку outside containment; time of actuation 16 s, not above; l= 130 mm; h=408mm; nozzle edge preparation: type-1-23(c-23 dn х s,mm-14x2 dcut,mm-11+0,18; structure non-coaxial s=24 mm.; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 21 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010м1-18-п dn=10 p=2.5мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 08х18н10т рабср=дистиллят спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод tрасч=250 °с 4 н i ту 26-07-573-98 | 2.исуп.1105990609 | t3/iii | 1029364 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-04-10 00:00:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.108.90 | 300 |  | по типу ту tu 26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2301 | по типу у26161-025м1-18-п dn 25.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc сжатый воздух / compressed air dn 25.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 60kbh34aa001 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; tср 12 с, не более; l=160 мм, s =35 мм,h=440 мм, тип сварного соединения - 1-23; с патрубками под приварку outside containment; time of actuation 12 s, not above l=160 mm, s =35 mm,h=440 mm, type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 24.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025м1-18-п dn=25 p=2.5мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 08х18н10т рабср=вода обессоленная спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод tрасч=250 °с 4 н i ту 26-07-573-98 | 2.исуп.1105990634 | t3/iii | 1030085 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-04-10 00:00:00 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.108.84 | 301 |  | по типу ту tu 26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2302 | по типу у26161-010м1-18-п dn 10.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 60kbh33aa001 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; tср 16 с, не более, l= 130 мм; h=408мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-23(c-23 dn х s,мм-14x2 др,мм-11+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку outside containment; time of actuation 16 s, not above, l= 130 mm; h=408mm; nozzle edge preparation: type-1-23(c-23 dn х s,mm-14x2 dcut,mm-11+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 21 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010м1-18-п dn=10 p=2.5мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 08х18н10т рабср=дистиллят спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод tрасч=250 °с 4 н i ту 26-07-573-98 | 2.исуп.1105990645 | t3/iii | 1029364 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-04-10 00:00:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.108.88 | 302 |  | по типу ту tu 26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2303 | по типу у26161-025м1-08 dn 25.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc гидразин гидрат/ hydrazine hydrate dn 25.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 60kpj50aa105 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция несоосная; l= 160 мм; s= 35 мм; h=175 мм; h=210 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure; l= 160 mm; s= 35 mm; h=175 mm; h=210 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 8 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025м1-08 dn=25 p=2.5кгс/см^2 рабср=воздух сжатый спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=250 °с ту 26-07-573-98 | 2.исуп.1105992127 | t3/iii | 1015439 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.61 | 303 |  | по типу tu ту26-07-573-99; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2304 | по типу у26161-025м1-08 dn 25.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc гидразин гидрат/ hydrazine hydrate dn 25.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 60kpj50aa103 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция несоосная; l= 160 мм; s= 35 мм; h=175 мм; h=210 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure; l= 160 mm; s= 35 mm; h=175 mm; h=210 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 8 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025м1-08 dn=25 p=2.5кгс/см^2 рабср=воздух сжатый спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=250 °с ту 26-07-573-98 | 2.исуп.1105992128 | t3/iii | 1015439 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.61 | 304 |  | по типу tu ту26-07-573-99; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2305 | по типу у26161-080-06 (14нж17ст19) dn 80.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор борной кислоты / boric acid solution dn 80.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60kpj10aa113 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - раствор борной кислоты (40 г/л) l=310 мм, h=913мм; h=1063мм; s=95 мм; тип сварного соединения 1-25-1 ; с патрубками под приварку outside containment; media - boric acid (40 g/l) l=310 mm, h=913mm; h=1063mm; s=95 mm; type of weld joint 1-25-1 ; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный у26161-080-06 dn=80 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=растворы дезактивирующие tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii qa4 ухл 3 ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105992129 | t3/iii | 861616 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.62 | 305 |  | по типу ту tu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2306 | по типу у26161-025-06 (14нж17ст19) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc азотная кислота / nitric acid dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60kpj30aa104 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - азотная кислота, едкий натр, едкий кали конструкция соосная; l=160 мм; h=262 мм; h=412 мм тип свароного соединения - 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - nitric acid, caustic soda, caustic potassium; co-axial structure; l=160 mm; h=262 mm; h=412 mm type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-06 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12x18h9t рабср=растворы дезактивирующие спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105992134 | t3/iii | 1030474 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.59 | 306 |  | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2307 | по типу у26161-025-06 (14нж17ст19) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc азотная кислота / nitric acid dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60kpj30aa106 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - азотная кислота, едкий натр, едкий кали конструкция соосная; l=160 мм; h=262 мм; h=412 мм тип свароного соединения - 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - nitric acid, caustic soda, caustic potassium; co-axial structure; l=160 mm; h=262 mm; h=412 mm type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-06 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12x18h9t рабср=растворы дезактивирующие спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105992135 | t3/iii | 1030474 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.59 | 307 |  | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2308 | по типу у26161-025-06 (14нж17ст19) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc азотная кислота / nitric acid dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60kpj30aa108 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - азотная кислота, едкий натр, едкий кали конструкция соосная; l=160 мм; h=262 мм; h=412 мм тип свароного соединения - 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - nitric acid, caustic soda, caustic potassium; co-axial structure; l=160 mm; h=262 mm; h=412 mm type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-06 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12x18h9t рабср=растворы дезактивирующие спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105992136 | t3/iii | 1030474 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.59 | 308 |  | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2309 | по типу у26161-025-06 (14нж17ст19) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc азотная кислота / nitric acid dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60kpj40aa116 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - азотная кислота, едкий натр, едкий кали конструкция соосная; l=160 мм; h=262 мм; h=412 мм тип свароного соединения - 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - nitric acid, caustic soda, caustic potassium; co-axial structure; l=160 mm; h=262 mm; h=412 mm type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-06 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12x18h9t рабср=растворы дезактивирующие спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105992137 | t3/iii | 1030474 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.59 | 309 |  | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2310 | по типу у26161-025-06 (14нж17ст19) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc азотная кислота / nitric acid dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60kpj40aa118 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - азотная кислота, едкий натр, едкий кали конструкция соосная; l=160 мм; h=262 мм; h=412 мм тип свароного соединения - 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - nitric acid, caustic soda, caustic potassium; co-axial structure; l=160 mm; h=262 mm; h=412 mm type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-06 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12x18h9t рабср=растворы дезактивирующие спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105992138 | t3/iii | 1030474 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.59 | 310 |  | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2311 | по типу у26161-025-06 (14нж17ст19) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc азотная кислота / nitric acid dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60kpj40aa120 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - азотная кислота, едкий натр, едкий кали конструкция соосная; l=160 мм; h=262 мм; h=412 мм тип свароного соединения - 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - nitric acid, caustic soda, caustic potassium; co-axial structure; l=160 mm; h=262 mm; h=412 mm type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-06 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12x18h9t рабср=растворы дезактивирующие спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105992139 | t3/iii | 1030474 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.59 | 311 |  | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2312 | по типу у26161-025-06 (14нж17ст19) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc азотная кислота / nitric acid dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60kpj40aa105 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - азотная кислота, едкий натр, едкий кали конструкция соосная; l=160 мм; h=262 мм; h=412 мм тип свароного соединения - 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - nitric acid, caustic soda, caustic potassium; co-axial structure; l=160 mm; h=262 mm; h=412 mm type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-06 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12x18h9t рабср=растворы дезактивирующие спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105992140 | t3/iii | 1030474 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.59 | 312 |  | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2313 | по типу у26161-025-06 (14нж17ст19) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc азотная кислота / nitric acid dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60kpj20aa108 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - азотная кислота, едкий натр, едкий кали конструкция соосная; l=160 мм; h=262 мм; h=412 мм тип свароного соединения - 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - nitric acid, caustic soda, caustic potassium; co-axial structure; l=160 mm; h=262 mm; h=412 mm type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-06 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12x18h9t рабср=растворы дезактивирующие спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105992141 | t3/iii | 1030474 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.59 | 313 |  | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2314 | по типу у26161-025-06 (14нж17ст19) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc азотная кислота / nitric acid dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60kpj20aa111 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - азотная кислота, едкий натр, едкий кали конструкция соосная; l=160 мм; h=262 мм; h=412 мм тип свароного соединения - 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - nitric acid, caustic soda, caustic potassium; co-axial structure; l=160 mm; h=262 mm; h=412 mm type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-06 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12x18h9t рабср=растворы дезактивирующие спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105992142 | t3/iii | 1030474 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.59 | 314 |  | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2315 | по типу у26161-032-06 (14нж17ст19) dn 32.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc аммиак / ammonia dn 32.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60kpj60aa104 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l= 180 мм; h= 45 мм; тип сварного соединения 1-23; с патрубками под приварку outside containment; l= 180 mm; h= 45 mm; type of weld joint 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 10.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-032-06 dn=32 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12x18h9t рабср=конденсат спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105992143 | t3/iii | 1030521 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.60 | 315 |  | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2316 | по типу у26161-025-06 (14нж17ст19) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc азотная кислота / nitric acid dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60kpj20aa112 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - азотная кислота, едкий натр, едкий кали конструкция соосная; l=160 мм; h=262 мм; h=412 мм тип свароного соединения - 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - nitric acid, caustic soda, caustic potassium; co-axial structure; l=160 mm; h=262 mm; h=412 mm type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-06 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12x18h9t рабср=растворы дезактивирующие спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105992148 | t3/iii | 1030474 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.59 | 316 |  | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2317 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят / distillate dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60kpj10aa108 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция несоосная; l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure; l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105992150 | t3/iii | 876935 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.56 | 317 |  | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2318 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят / distillate dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60kpj20aa101 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция несоосная; l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure; l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105992151 | t3/iii | 876935 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.56 | 318 |  | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2319 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят / distillate dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60kpj20aa107 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция несоосная; l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure; l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105992152 | t3/iii | 876935 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.56 | 319 |  | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2320 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят / distillate dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60kpj30aa103 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция несоосная; l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure; l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105992153 | t3/iii | 876935 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.56 | 320 |  | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2321 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят / distillate dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60kpj40aa104 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция несоосная; l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure; l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105992154 | t3/iii | 876935 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.56 | 321 |  | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2322 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят / distillate dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60kpj40aa115 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция несоосная; l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure; l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105992155 | t3/iii | 876935 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.56 | 322 |  | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2323 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят / distillate dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60kpj60aa101 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция несоосная; l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure; l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105992156 | t3/iii | 876935 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.56 | 323 |  | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2324 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят / distillate dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60kpj10aa103 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция несоосная; l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure; l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105992157 | t3/iii | 876935 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.56 | 324 |  | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2325 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор борной кислоты / boric acid solution dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60kpj10aa106 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - раствор борной кислоты, едкий кали, гидразин; конструкция несоосная; l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - boric acid, caustic potassium, hydrazine; non-coaxial structure; l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105992158 | t3/iii | 876935 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.57 | 325 |  | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2326 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор борной кислоты / boric acid solution dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60kpj10aa109 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - раствор борной кислоты, едкий кали, гидразин; конструкция несоосная; l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - boric acid, caustic potassium, hydrazine; non-coaxial structure; l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105992159 | t3/iii | 876935 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.57 | 326 |  | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2327 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят / distillate dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60kpj50aa101 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция несоосная; l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure; l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105992160 | t3/iii | 876935 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.56 | 327 |  | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2328 | по типу у26161-025м1-08 dn 25.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc гидразин гидрат/ hydrazine hydrate dn 25.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 60kpj50aa104 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция несоосная; l= 160 мм; s= 35 мм; h=175 мм; h=210 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure; l= 160 mm; s= 35 mm; h=175 mm; h=210 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 8 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025м1-08 dn=25 p=2.5кгс/см^2 рабср=воздух сжатый спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=250 °с ту 26-07-573-98 | 2.исуп.1105992161 | t3/iii | 1015439 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.61 | 328 |  | по типу tu ту26-07-573-99; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2329 | по типу у26161-080-06 (14нж17ст19) dn 80.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор борной кислоты / boric acid solution dn 80.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60kpj10aa115 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - раствор борной кислоты (40 г/л) l=310 мм, h=913мм; h=1063мм; s=95 мм; тип сварного соединения 1-25-1 ; с патрубками под приварку outside containment; media - boric acid (40 g/l) l=310 mm, h=913mm; h=1063mm; s=95 mm; type of weld joint 1-25-1 ; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный у26161-080-06 dn=80 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=растворы дезактивирующие tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii qa4 ухл 3 ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105992162 | t3/iii | 861616 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.62 | 329 |  | по типу ту tu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2330 | по типу у26161-080-06 (14нж17ст19) dn 80.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор борной кислоты / boric acid solution dn 80.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60kpj10aa121 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - раствор борной кислоты (40 г/л) l=310 мм, h=913мм; h=1063мм; s=95 мм; тип сварного соединения 1-25-1 ; с патрубками под приварку outside containment; media - boric acid (40 g/l) l=310 mm, h=913mm; h=1063mm; s=95 mm; type of weld joint 1-25-1 ; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный у26161-080-06 dn=80 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=растворы дезактивирующие tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii qa4 ухл 3 ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105992163 | t3/iii | 861616 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.62 | 330 |  | по типу ту tu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2331 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор борной кислоты / boric acid solution dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60kpj10aa112 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - раствор борной кислоты, едкий кали, гидразин; конструкция несоосная; l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - boric acid, caustic potassium, hydrazine; non-coaxial structure; l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105992164 | t3/iii | 876935 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.57 | 331 |  | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2332 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор борной кислоты / boric acid solution dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60kpj10aa117 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - раствор борной кислоты, едкий кали, гидразин; конструкция несоосная; l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - boric acid, caustic potassium, hydrazine; non-coaxial structure; l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105992165 | t3/iii | 876935 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.57 | 332 |  | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2333 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор борной кислоты / boric acid solution dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60kpj10aa118 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - раствор борной кислоты, едкий кали, гидразин; конструкция несоосная; l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - boric acid, caustic potassium, hydrazine; non-coaxial structure; l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105992166 | t3/iii | 876935 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.57 | 333 |  | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2334 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор борной кислоты / boric acid solution dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60kpj20aa104 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - раствор борной кислоты, едкий кали, гидразин; конструкция несоосная; l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - boric acid, caustic potassium, hydrazine; non-coaxial structure; l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105992167 | t3/iii | 876935 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.57 | 334 |  | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2335 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор борной кислоты / boric acid solution dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60kpj20aa105 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - раствор борной кислоты, едкий кали, гидразин; конструкция несоосная; l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - boric acid, caustic potassium, hydrazine; non-coaxial structure; l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105992168 | t3/iii | 876935 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.57 | 335 |  | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2336 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор борной кислоты / boric acid solution dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60kpj20aa106 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - раствор борной кислоты, едкий кали, гидразин; конструкция несоосная; l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - boric acid, caustic potassium, hydrazine; non-coaxial structure; l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105992169 | t3/iii | 876935 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.57 | 336 |  | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2337 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор борной кислоты / boric acid solution dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60kpj20aa103 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - раствор борной кислоты, едкий кали, гидразин; конструкция несоосная; l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - boric acid, caustic potassium, hydrazine; non-coaxial structure; l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105992170 | t3/iii | 876935 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.57 | 337 |  | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2338 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор борной кислоты / boric acid solution dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60kpj50aa102 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - раствор борной кислоты, едкий кали, гидразин; конструкция несоосная; l=230 мм; s=70 мм; h=178 мм; тип сварного соединения- 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - boric acid, caustic potassium, hydrazine; non-coaxial structure; l=230 mm; s=70 mm; h=178 mm; type of weld joint- 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105992171 | t3/iii | 876935 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.57 | 338 |  | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2339 | по типу у26161-032-06 (14нж17ст19) dn 32.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор борной кислоты / boric acid solution dn 32.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60kpj10aa129 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - раствор борной кислоты (40 г/л) l= 180 мм; h= 45 мм; тип сварного соединения 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - boric acid (40 g/l) l= 180 mm; h= 45 mm; type of weld joint 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 10.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-032-06 dn=32 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12x18h9t рабср=конденсат спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105992172 | t3/iii | 1030521 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.58 | 339 |  | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2340 | по типу у26161-032-06 (14нж17ст19) dn 32.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор борной кислоты / boric acid solution dn 32.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60kpj10aa102 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - раствор борной кислоты (40 г/л) l= 180 мм; h= 45 мм; тип сварного соединения 1-23; с патрубками под приварку outside containment; media - boric acid (40 g/l) l= 180 mm; h= 45 mm; type of weld joint 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 10.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-032-06 dn=32 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12x18h9t рабср=конденсат спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105992173 | t3/iii | 1030521 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.58 | 340 |  | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2341 | по типу у26161-025-48 (14с17ст21) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc сжатый воздух/compressed air dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60kpj10aa101 | carbon steelCS.ст. | , 4/ iii | вне оболочки; s=40 мм; l=160 мм; h=198 мм; h=350мм; тип сварного соединения 1-22(с-22) несоосна; с патрубками под приварку outside containment; s=40 mm; l=160 mm; h=198 mm; h=350mm; type of weld joint 1-22(с22) structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-48 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода промконтура спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105992185 | t3/iii | 1030483 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.154.49 | 341 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2342 | по типу у26161-025-48 (14с17ст21) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc сжатый воздух/compressed air dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60kpj40aa103 | carbon steelCS.ст. | , 4/ iii | вне оболочки; s=40 мм; l=160 мм; h=198 мм; h=350мм; тип сварного соединения 1-22(с-22) несоосна; с патрубками под приварку outside containment; s=40 mm; l=160 mm; h=198 mm; h=350mm; type of weld joint 1-22(с22) structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-48 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода промконтура спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105992186 | t3/iii | 1030483 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.154.49 | 342 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2343 | по типу у26161-050м1-08 dn 50.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc раствор едкого натра / caustic soda solution dn 50.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 60kpj40aa121 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция -несоосна; l= 230 мм; h=178 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-23(c-23) dn х s,мм-57x3 др,мм-52(+0,3);s=70 мм; с патрубками под приварку outside containment; design -structure non-coaxial; l= 230 mm; h=178 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(c-23) dn х s,mm-57x3 dcut,mm-52(+0,3);s=70 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 16.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050м1-08 dn=50 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=дистиллят спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 3сiiiв tрасч=250°с 4 н iii т 3 iii ту 26-07-573-98 | 2.исуп.1105992187 | t3/iii | 878357 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.154.50 | 343 |  | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2344 | по типу у26161-050м1-08 dn 50.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc раствор едкого натра / caustic soda solution dn 50.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 60kpj40aa122 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция -несоосна; l= 230 мм; h=178 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-23(c-23) dn х s,мм-57x3 др,мм-52(+0,3);s=70 мм; с патрубками под приварку outside containment; design -structure non-coaxial; l= 230 mm; h=178 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(c-23) dn х s,mm-57x3 dcut,mm-52(+0,3);s=70 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 16.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050м1-08 dn=50 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=дистиллят спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 3сiiiв tрасч=250°с 4 н iii т 3 iii ту 26-07-573-98 | 2.исуп.1105992188 | t3/iii | 878357 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.154.50 | 344 |  | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2345 | по типу у 26161-010-06 dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 50 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 50 ос | 60kpj20aa117 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку outside containment; no special dimension requirements; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010-06 dn=10 p=10кгс/см^2 маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=дистиллят tрабср=60 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii ту 3742-004-29012225-2005 | 2.исуп.1105992207 | t3/iii | 1035393 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3453 | 345 |  | по типу tu ту3742-004-29012225-2005 извещение notice № кд-33/2010; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2346 | по типу у 26161-010-06 dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 50 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 50 ос | 60kpj20aa118 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку outside containment; no special dimension requirements; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010-06 dn=10 p=10кгс/см^2 маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=дистиллят tрабср=60 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii ту 3742-004-29012225-2005 | 2.исуп.1105992208 | t3/iii | 1035393 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3453 | 346 |  | по типу tu ту3742-004-29012225-2005 извещение notice № кд-33/2010; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2347 | по типу у 26161-010-06 dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 50 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 50 ос | 60kpj30aa115 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку outside containment; no special dimension requirements; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010-06 dn=10 p=10кгс/см^2 маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=дистиллят tрабср=60 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii ту 3742-004-29012225-2005 | 2.исуп.1105992215 | t3/iii | 1035393 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3453 | 347 |  | по типу tu ту3742-004-29012225-2005 извещение notice № кд-33/2010; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2348 | по типу у 26161-010-06 dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 50 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 50 ос | 60kpj30aa116 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку outside containment; no special dimension requirements; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010-06 dn=10 p=10кгс/см^2 маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=дистиллят tрабср=60 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii ту 3742-004-29012225-2005 | 2.исуп.1105992216 | t3/iii | 1035393 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3453 | 348 |  | по типу tu ту3742-004-29012225-2005 извещение notice № кд-33/2010; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2349 | по типу у 26161-010-06 dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 50 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 50 ос | 60kpj40aa129 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку outside containment; no special dimension requirements; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010-06 dn=10 p=10кгс/см^2 маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=дистиллят tрабср=60 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii ту 3742-004-29012225-2005 | 2.исуп.1105992217 | t3/iii | 1035393 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3453 | 349 |  | по типу tu ту3742-004-29012225-2005 извещение notice № кд-33/2010; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2350 | по типу у 26161-010-06 dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 50 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 50 ос | 60kpj40aa126 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку outside containment; no special dimension requirements; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010-06 dn=10 p=10кгс/см^2 маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=дистиллят tрабср=60 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii ту 3742-004-29012225-2005 | 2.исуп.1105992218 | t3/iii | 1035393 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3453 | 350 |  | по типу tu ту3742-004-29012225-2005 извещение notice № кд-33/2010; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2351 | по типу у 26161-010-06 dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 50 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 50 ос | 60kpj40aa127 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку outside containment; no special dimension requirements; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010-06 dn=10 p=10кгс/см^2 маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=дистиллят tрабср=60 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii ту 3742-004-29012225-2005 | 2.исуп.1105992219 | t3/iii | 1035393 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3453 | 351 |  | по типу tu ту3742-004-29012225-2005 извещение notice № кд-33/2010; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2352 | по типу у 26161-010-06 dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 50 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 50 ос | 60kpj40aa128 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку outside containment; no special dimension requirements; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010-06 dn=10 p=10кгс/см^2 маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=дистиллят tрабср=60 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii ту 3742-004-29012225-2005 | 2.исуп.1105992220 | t3/iii | 1035393 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3453 | 352 |  | по типу tu ту3742-004-29012225-2005 извещение notice № кд-33/2010; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2353 | по типу у 26161-010-06 dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 50 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 50 ос | 60kpj50aa111 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку outside containment; no special dimension requirements; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010-06 dn=10 p=10кгс/см^2 маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=дистиллят tрабср=60 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii ту 3742-004-29012225-2005 | 2.исуп.1105992221 | t3/iii | 1035393 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3453 | 353 |  | по типу tu ту3742-004-29012225-2005 извещение notice № кд-33/2010; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2354 | по типу у 26161-010-06 dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 50 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 50 ос | 60kpj50aa112 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку outside containment; no special dimension requirements; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010-06 dn=10 p=10кгс/см^2 маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=дистиллят tрабср=60 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii ту 3742-004-29012225-2005 | 2.исуп.1105992222 | t3/iii | 1035393 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3453 | 354 |  | по типу tu ту3742-004-29012225-2005 извещение notice № кд-33/2010; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2355 | по типу у 26161-010-06 dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 50 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 50 ос | 60kpj60aa111 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку outside containment; no special dimension requirements; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010-06 dn=10 p=10кгс/см^2 маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=дистиллят tрабср=60 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii ту 3742-004-29012225-2005 | 2.исуп.1105992231 | t3/iii | 1035393 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3453 | 355 |  | по типу tu ту3742-004-29012225-2005 извещение notice № кд-33/2010; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2356 | по типу у 26161-010-06 dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 50 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 50 ос | 60kpj60aa112 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку outside containment; no special dimension requirements; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010-06 dn=10 p=10кгс/см^2 маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=дистиллят tрабср=60 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii ту 3742-004-29012225-2005 | 2.исуп.1105992232 | t3/iii | 1035393 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-02-09 00:00:00 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3453 | 356 |  | по типу tu ту3742-004-29012225-2005 извещение notice № кд-33/2010; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2357 | по типу с.кз 15-00-00-рнз-02 dn 15.0 mm pd 11.0 mpa td 300 oc продувочная вода пг / blowdown water dn 15.0 мм рр 11.0 мпа тр 300 ос | 60lcq61aa103 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; здание uka, конструкция несоосная; l=130мм; h= 585мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-18x2,5 др,мм-13+0,3; патрубки под приварку outside containment; bldg. uka, non-coaxial structure; l=130mm; h= 585mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-18x2,5 dcut,mm-13+0,3; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 5 | pcs/шт | клапан запорный с.кз 15-00-00-рнз-02 dn=15 p=11мпа маткорп=сталь нержавеющая рабср=продувочная вода парогенераторов спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=300 °с 4 н iiб т 3 iii 7725/04158-2004 ту | 2.исуп.1105978447 | t3/iii | 1038511 | 60uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2022-05-10 00:00:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3301 | 357 |  | по типу 7725/04158-2004 ту доп addition №26; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2358 | по типу с.кз 15-00-00-рнз-02 dn 15.0 mm pd 11.0 mpa td 300 oc продувочная вода пг / blowdown water dn 15.0 мм рр 11.0 мпа тр 300 ос | 60lcq62aa103 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; здание uka, конструкция несоосная; l=130мм; h= 585мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-18x2,5 др,мм-13+0,3; патрубки под приварку outside containment; bldg. uka, non-coaxial structure; l=130mm; h= 585mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-18x2,5 dcut,mm-13+0,3; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 5 | pcs/шт | клапан запорный с.кз 15-00-00-рнз-02 dn=15 p=11мпа маткорп=сталь нержавеющая рабср=продувочная вода парогенераторов спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=300 °с 4 н iiб т 3 iii 7725/04158-2004 ту | 2.исуп.1105978448 | t3/iii | 1038511 | 60uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2022-05-10 00:00:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3301 | 358 |  | по типу 7725/04158-2004 ту доп addition №26; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2359 | по типу с.кз 15-00-00-рнз-02 dn 15.0 mm pd 11.0 mpa td 300 oc продувочная вода пг / blowdown water dn 15.0 мм рр 11.0 мпа тр 300 ос | 60lcq63aa103 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; здание uka, конструкция несоосная; l=130мм; h= 585мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-18x2,5 др,мм-13+0,3; патрубки под приварку outside containment; bldg. uka, non-coaxial structure; l=130mm; h= 585mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-18x2,5 dcut,mm-13+0,3; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 5 | pcs/шт | клапан запорный с.кз 15-00-00-рнз-02 dn=15 p=11мпа маткорп=сталь нержавеющая рабср=продувочная вода парогенераторов спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=300 °с 4 н iiб т 3 iii 7725/04158-2004 ту | 2.исуп.1105978449 | t3/iii | 1038511 | 60uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2022-05-10 00:00:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3301 | 359 |  | по типу 7725/04158-2004 ту доп addition №26; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2360 | по типу с.кз 15-00-00-рнз-02 dn 15.0 mm pd 11.0 mpa td 300 oc продувочная вода пг / blowdown water dn 15.0 мм рр 11.0 мпа тр 300 ос | 60lcq64aa103 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; здание uka, конструкция несоосная; l=130мм; h= 585мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-18x2,5 др,мм-13+0,3; патрубки под приварку outside containment; bldg. uka, non-coaxial structure; l=130mm; h= 585mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-18x2,5 dcut,mm-13+0,3; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 5 | pcs/шт | клапан запорный с.кз 15-00-00-рнз-02 dn=15 p=11мпа маткорп=сталь нержавеющая рабср=продувочная вода парогенераторов спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=300 °с 4 н iiб т 3 iii 7725/04158-2004 ту | 2.исуп.1105978450 | t3/iii | 1038511 | 60uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2022-05-10 00:00:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3301 | 360 |  | по типу 7725/04158-2004 ту доп addition №26; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2361 | по типу азж-20-10/250 (ар 0150.000) dn 10.0 mm pd 20.0 mpa td 325 oc продувочная вода пг/sg blowdown water dn 10.0 мм рр 20.0 мпа тр 325 ос | 60lcq61aa105 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; здание uka, конструкция несоосная; l=100 мм; h=350 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10+0,22; патрубки под приварку outside containment; bldg. uka, non-coaxial structure; l=100 mm; h=350 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10+0,22; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 10 | pcs/шт | клапан запорный азж-20-10/250 dn=10 p=20мпа 12х18н10т рабср=продувочная вода парогенераторов tрабср=до 325°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iiб т 4 iii ту 3742-007-45387775-08 | 2.исуп.1105978385 | t3/iii | 1041264 | 60uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2022-05-10 00:00:00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.108.143 | 361 |  | по типу ту tu 3742-007-45387775-08; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2362 | по типу азж-20-10/250 (ар 0150.000) dn 10.0 mm pd 20.0 mpa td 325 oc продувочная вода пг/sg blowdown water dn 10.0 мм рр 20.0 мпа тр 325 ос | 60lcq62aa105 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; здание uka, конструкция несоосная; l=100 мм; h=350 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10+0,22; патрубки под приварку outside containment; bldg. uka, non-coaxial structure; l=100 mm; h=350 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10+0,22; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 10 | pcs/шт | клапан запорный азж-20-10/250 dn=10 p=20мпа 12х18н10т рабср=продувочная вода парогенераторов tрабср=до 325°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iiб т 4 iii ту 3742-007-45387775-08 | 2.исуп.1105978389 | t3/iii | 1041264 | 60uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2022-05-10 00:00:00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.108.143 | 362 |  | по типу ту tu 3742-007-45387775-08; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2363 | по типу азж-20-10/250 (ар 0150.000) dn 10.0 mm pd 20.0 mpa td 325 oc продувочная вода пг/sg blowdown water dn 10.0 мм рр 20.0 мпа тр 325 ос | 60lcq63aa105 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; здание uka, конструкция несоосная; l=100 мм; h=350 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10+0,22; патрубки под приварку outside containment; bldg. uka, non-coaxial structure; l=100 mm; h=350 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10+0,22; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 10 | pcs/шт | клапан запорный азж-20-10/250 dn=10 p=20мпа 12х18н10т рабср=продувочная вода парогенераторов tрабср=до 325°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iiб т 4 iii ту 3742-007-45387775-08 | 2.исуп.1105978390 | t3/iii | 1041264 | 60uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2022-05-10 00:00:00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.108.143 | 363 |  | по типу ту tu 3742-007-45387775-08; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2364 | по типу азж-20-10/250 (ар 0150.000) dn 10.0 mm pd 20.0 mpa td 325 oc продувочная вода пг/sg blowdown water dn 10.0 мм рр 20.0 мпа тр 325 ос | 60lcq64aa105 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; здание uka, конструкция несоосная; l=100 мм; h=350 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10+0,22; патрубки под приварку outside containment; bldg. uka, non-coaxial structure; l=100 mm; h=350 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10+0,22; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 10 | pcs/шт | клапан запорный азж-20-10/250 dn=10 p=20мпа 12х18н10т рабср=продувочная вода парогенераторов tрабср=до 325°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iiб т 4 iii ту 3742-007-45387775-08 | 2.исуп.1105978391 | t3/iii | 1041264 | 60uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2022-05-10 00:00:00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.108.143 | 364 |  | по типу ту tu 3742-007-45387775-08; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2365 | по типу am20381-10-00 dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 250 oc продувочная вода пг/sg blowdown water dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 250 ос | 60lcq61aa104 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; здание uka, конструкция несоосна s=24; l= 130 мм; h=181 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-23(c-23) dn х s,мм-14x2 др,мм-10,5+0,18; с патрубками под приварку outside containment; bldg. uka, design structure non-coaxial s=24; l= 130 mm; h=181 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(c-23) dn х s,mm-14x2 dcut,mm-10,5+0,18; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 4.5 | pcs/шт | клапан запорный ам20381-10-00 dn=10 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=вода продувочная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 3сiiiс tрасч=250 °с 3 н ii т 3 iii армк 3742.10 201 ту | 2.исуп.1105978392 | t3/iii | 1040489 | 60uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2022-05-10 00:00:00 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.109.157 | 365 |  | по типу армк 3742.10 201 ту tu; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2366 | по типу am20381-10-00 dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 250 oc продувочная вода пг/sg blowdown water dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 250 ос | 60lcq62aa104 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; здание uka, конструкция несоосна s=24; l= 130 мм; h=181 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-23(c-23) dn х s,мм-14x2 др,мм-10,5+0,18; с патрубками под приварку outside containment; bldg. uka, design structure non-coaxial s=24; l= 130 mm; h=181 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(c-23) dn х s,mm-14x2 dcut,mm-10,5+0,18; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 4.5 | pcs/шт | клапан запорный ам20381-10-00 dn=10 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=вода продувочная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 3сiiiс tрасч=250 °с 3 н ii т 3 iii армк 3742.10 201 ту | 2.исуп.1105978393 | t3/iii | 1040489 | 60uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2022-05-10 00:00:00 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.109.157 | 366 |  | по типу армк 3742.10 201 ту tu; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2367 | по типу am20381-10-00 dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 250 oc продувочная вода пг/sg blowdown water dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 250 ос | 60lcq63aa104 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; здание uka, конструкция несоосна s=24; l= 130 мм; h=181 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-23(c-23) dn х s,мм-14x2 др,мм-10,5+0,18; с патрубками под приварку outside containment; bldg. uka, design structure non-coaxial s=24; l= 130 mm; h=181 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(c-23) dn х s,mm-14x2 dcut,mm-10,5+0,18; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 4.5 | pcs/шт | клапан запорный ам20381-10-00 dn=10 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=вода продувочная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 3сiiiс tрасч=250 °с 3 н ii т 3 iii армк 3742.10 201 ту | 2.исуп.1105978394 | t3/iii | 1040489 | 60uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2022-05-10 00:00:00 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.109.157 | 367 |  | по типу армк 3742.10 201 ту tu; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2368 | по типу am20381-10-00 dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 250 oc продувочная вода пг/sg blowdown water dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 250 ос | 60lcq64aa104 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; здание uka, конструкция несоосна s=24; l= 130 мм; h=181 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-23(c-23) dn х s,мм-14x2 др,мм-10,5+0,18; с патрубками под приварку outside containment; bldg. uka, design structure non-coaxial s=24; l= 130 mm; h=181 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(c-23) dn х s,mm-14x2 dcut,mm-10,5+0,18; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 4.5 | pcs/шт | клапан запорный ам20381-10-00 dn=10 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=вода продувочная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 3сiiiс tрасч=250 °с 3 н ii т 3 iii армк 3742.10 201 ту | 2.исуп.1105978395 | t3/iii | 1040489 | 60uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2022-05-10 00:00:00 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.109.157 | 368 |  | по типу армк 3742.10 201 ту tu; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2369 | по типу у26161-025м1-08 dn 25.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc сжатый воздух/compressed air dn 25.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 60lcq60aa101 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; здание uka, конструкция несоосная;s=35мм; l=160 мм; h=175 мм; h=210 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23 dn х s,мм-32x2,5 др,мм -28+0,21; с патрубками под приварку outside containment; bldg. uka, non-coaxial structure;s=35mm; l=160 mm; h=175 mm; h=210 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23 dn х s,mm-32x2,5 dcut,mm -28+0,21; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 8 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025м1-08 dn=25 p=2.5кгс/см^2 рабср=воздух сжатый спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=250 °с ту 26-07-573-98 | 2.исуп.1105978396 | t3/iii | 1015439 | 60uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2022-05-10 00:00:00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.119.18 | 369 |  | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2370 | по типу у26161-050м1-12 dn 50.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc масло омти / fire-resistant oil омти dn 50.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 60mva11aa101 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; ppаб 0,5 мпа траб 75 °с; конструкция - несоосна; s=70 мм; l= 230 мм; h=178 мм тип разделки-1-23(с-23) dn х s,мм- 57х3 др,мм- 52(+0,3); патрубки под приварку outside containment; pwork 0,5 mpa twork 75 °s ; design - structure non-coaxial; s=70 mm; l= 230 mm; h=178 mm type-1-23(с23) dn х s,mm- 57х3 dcut,mm- 52(+0,3); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 16.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050м1-12 dn=50 p=2.5мпа маткорп=сталь углеродистая ст.20 рабср=масло спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=250 °с 4 н iii ту 26-07-573-98 | 2.исуп.1105984827 | t3/iii | 1029230 | 60uma - здание турбины / turbine hall | 2022-07-09 00:00:00 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.119.7 | 370 |  | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2371 | по типу у26161-050м1-12 dn 50.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc масло омти / fire-resistant oil омти dn 50.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 60mva12aa101 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; ppаб 0,5 мпа траб 75 °с; конструкция - несоосна; s=70 мм; l= 230 мм; h=178 мм тип разделки-1-23(с-23) dn х s,мм- 57х3 др,мм- 52(+0,3); патрубки под приварку outside containment; pwork 0,5 mpa twork 75 °s ; design - structure non-coaxial; s=70 mm; l= 230 mm; h=178 mm type-1-23(с23) dn х s,mm- 57х3 dcut,mm- 52(+0,3); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 16.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050м1-12 dn=50 p=2.5мпа маткорп=сталь углеродистая ст.20 рабср=масло спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=250 °с 4 н iii ту 26-07-573-98 | 2.исуп.1105984828 | t3/iii | 1029230 | 60uma - здание турбины / turbine hall | 2022-07-09 00:00:00 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.119.7 | 371 |  | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2372 | по типу к326161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60kua51aa101 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция соосная; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку outside containment; co-axial structure; no special dimension requirements; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105988774 | t3/iii | 1015435 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2023-03-15 00:00:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.89 | 372 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-04; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2373 | по типу кплв.491144.026-01 dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 250 oc техническая вода / servis dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 250 ос | 60jeb90aa101 | ssSS | , 4/ iii | под оболочкой; конструкция несоосная s=35 мм; l=160 мм; h=180 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-32x2,5 др,мм-28+0,21; с патрубками под приварку inside containment; non-coaxial structure s=35 mm; l=160 mm; h=180 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-32x2,5 dcut,mm-28+0,21; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.7 | pcs/шт | клапан запорный кплв.491144.026-01 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=вода техническая tрабср=0...250 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной с замком 3сiiiс ту 3742-031-49149890-2006 | 2.исуп.1105986040 | t3/iii | 1015032 | 60uja-реакторное здание/внутренний контайнмент / reactor building/inner containment | 2023-03-06 00:00:00 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.113.15 | 373 |  | по типу tu ту3742-031-49149890-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2374 | по типу кплв.491144.026-01 dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 250 oc техническая вода / servis dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 250 ос | 60jeb90aa102 | ssSS | , 4/ iii | под оболочкой; конструкция несоосная s=35 мм; l=160 мм; h=180 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-32x2,5 др,мм-28+0,21; с патрубками под приварку inside containment; non-coaxial structure s=35 mm; l=160 mm; h=180 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-32x2,5 dcut,mm-28+0,21; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.7 | pcs/шт | клапан запорный кплв.491144.026-01 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=вода техническая tрабср=0...250 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной с замком 3сiiiс ту 3742-031-49149890-2006 | 2.исуп.1105986056 | t3/iii | 1015032 | 60uja-реакторное здание/внутренний контайнмент / reactor building/inner containment | 2023-03-06 00:00:00 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.113.15 | 374 |  | по типу tu ту3742-031-49149890-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2375 | по типу к 21002-015-01 dn 15.0 mm pd 11.7 mpa td 50 oc раствор nano3 / nano3 salt solution dn 15.0 мм рр 11.7 мпа тр 50 ос | 60jea80aa103 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция несоосная; s=24 мм l=130 мм; h=230 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-22(с-22) dn х s,мм- 18х2,5 др,мм- 13(+0,3); фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; non-coaxial structure; s=24 mm l=130 mm; h=230 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(с22) dn х s,mm- 18х2,5 dcut,mm- 13(+0,3); welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 4 | pcs/шт | клапан запорный к21002-015-01 dn=15 p=20мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=раствор соли спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=50°с 4 н iii т 3 iii ту 3742-022-29012225-2006 | 2.исуп.1105989507 | t3/iii | 1043123 | 60uma - здание турбины / turbine hall | 2022-03-11 00:00:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.147 | 375 |  | по типу ту tu 3742-022-29012225-2005; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2376 | по типу у26161-015-06 (14нж17ст19) dn 15.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор соли nano3 / nano3 salt solution dn 15.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60jea80aa106 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; траб 50 ос; несоосная s=24 мм; l= 130 мм; h=153 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-23(с-23) dn х s,мм- 18х2,5 др,мм- 13(+0,3); с патрубками под приварку outside containment; twork 50 c; non-coaxial structure s=24 mm; l= 130 mm; h=153 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(с23) dn х s,mm- 18х2,5 dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.43 | pcs/шт | клапан запорный у26161-015-06 dn=15 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12х18н9т рабср=дистиллят tрабср=0...350°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 2 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105989508 | t3/iii | 1015551 | 60uma - здание турбины / turbine hall | 2022-03-11 00:00:00 | 2.43 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.1 | 376 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2377 | по типу у26161-015-06 (14нж17ст19) dn 15.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор соли nano3 / nano3 salt solution dn 15.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60jea80aa101 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; траб 50 ос; несоосная s=24 мм; l= 130 мм; h=153 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-23(с-23) dn х s,мм- 18х2,5 др,мм- 13(+0,3); с патрубками под приварку outside containment; twork 50 c; non-coaxial structure s=24 mm; l= 130 mm; h=153 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(с23) dn х s,mm- 18х2,5 dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.43 | pcs/шт | клапан запорный у26161-015-06 dn=15 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12х18н9т рабср=дистиллят tрабср=0...350°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 2 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105989509 | t3/iii | 1015551 | 60uma - здание турбины / turbine hall | 2022-03-11 00:00:00 | 2.43 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.1 | 377 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2378 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 150 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 150 ос | 60kue10aa101 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105978797 | t3/iii | 1015435 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2023-02-04 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.85 | 378 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2379 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 150 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 150 ос | 60kue10aa102 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105978798 | t3/iii | 1015435 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2023-02-04 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.85 | 379 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2380 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 150 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 150 ос | 60kue10aa103 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105978799 | t3/iii | 1015435 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2023-02-04 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.85 | 380 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2381 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 150 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 150 ос | 60kue10aa104 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105978800 | t3/iii | 1015435 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2023-02-04 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.85 | 381 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2382 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 150 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 150 ос | 60kue10aa105 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105978801 | t3/iii | 1015435 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2023-02-04 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.85 | 382 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2383 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 150 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 150 ос | 60kue10aa108 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105978802 | t3/iii | 1015435 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2023-02-04 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.85 | 383 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2384 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 150 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 150 ос | 60kue10aa115 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105978803 | t3/iii | 1015435 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2023-02-04 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.85 | 384 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2385 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 150 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 150 ос | 60kue10aa116 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105978804 | t3/iii | 1015435 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2023-02-04 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.85 | 385 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2386 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 150 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 150 ос | 60kue10aa131 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105978805 | t3/iii | 1015435 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2023-02-04 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.85 | 386 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2387 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 150 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 150 ос | 60kue10aa132 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105978806 | t3/iii | 1015435 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2023-02-04 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.85 | 387 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2388 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 150 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 150 ос | 60kue10aa106 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105978807 | t3/iii | 1015435 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2023-02-04 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.85 | 388 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2389 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 150 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 150 ос | 60kue10aa107 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105978808 | t3/iii | 1015435 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2023-02-04 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.85 | 389 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2390 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 150 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 150 ос | 60kue10aa124 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105978809 | t3/iii | 1015435 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2023-02-04 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.85.1 | 390 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2391 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 150 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 150 ос | 60kue10aa126 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105978810 | t3/iii | 1015435 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2023-02-04 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.85.1 | 391 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2392 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 150 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 150 ос | 60kue10aa133 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105978811 | t3/iii | 1015435 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2023-02-04 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.85 | 392 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2393 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 150 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 150 ос | 60kue10aa125 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105978812 | t3/iii | 1015435 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2023-02-04 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.85.1 | 393 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2394 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 150 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 150 ос | 60kue10aa127 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105978813 | t3/iii | 1015435 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2023-02-04 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.85.1 | 394 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2395 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 150 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 150 ос | 60kue10aa128 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105978814 | t3/iii | 1015435 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2023-02-04 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.85.1 | 395 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2396 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 150 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 150 ос | 60kue10aa129 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105978815 | t3/iii | 1015435 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2023-02-04 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.85.1 | 396 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2397 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 150 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 150 ос | 60kue10aa130 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105978816 | t3/iii | 1015435 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2023-02-04 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.85.1 | 397 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2398 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор аммиака / ammonia hydrate solution dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60kue30aa101 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105978817 | t3/iii | 1015435 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2023-02-04 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.86 | 398 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2399 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор аммиака / ammonia hydrate solution dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60kue30aa102 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105978818 | t3/iii | 1015435 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2023-02-04 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.86 | 399 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2400 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор аммиака / ammonia hydrate solution dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60kue30aa116 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105978819 | t3/iii | 1015435 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2023-02-04 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.86 | 400 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2401 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор аммиака / ammonia hydrate solution dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60kue30aa117 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105978820 | t3/iii | 1015435 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2023-02-04 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.86 | 401 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2402 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор аммиака / ammonia hydrate solution dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60kue30aa103 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105978821 | t3/iii | 1015435 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2023-02-04 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.86 | 402 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2403 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор аммиака / ammonia hydrate solution dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60kue30aa104 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105978822 | t3/iii | 1015435 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2023-02-04 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.86 | 403 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2404 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор аммиака / ammonia hydrate solution dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60kue30aa118 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105978823 | t3/iii | 1015435 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2023-02-04 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.86 | 404 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2405 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор аммиака / ammonia hydrate solution dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60kue30aa119 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105978824 | t3/iii | 1015435 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2023-02-04 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.86 | 405 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2406 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор аммиака / ammonia hydrate solution dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60kue30aa106 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105978825 | t3/iii | 1015435 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2023-02-04 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.86 | 406 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2407 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор аммиака / ammonia hydrate solution dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60kue30aa121 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105978826 | t3/iii | 1015435 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2023-02-04 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.86 | 407 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2408 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор аммиака / ammonia hydrate solution dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60kue30aa108 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105978827 | t3/iii | 1015435 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2023-02-04 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.86 | 408 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2409 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор аммиака / ammonia hydrate solution dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60kue30aa110 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105978828 | t3/iii | 1015435 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2023-02-04 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.86 | 409 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2410 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор аммиака / ammonia hydrate solution dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60kue30aa123 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105978829 | t3/iii | 1015435 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2023-02-04 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.86 | 410 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2411 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор аммиака / ammonia hydrate solution dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60kue30aa127 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105978830 | t3/iii | 1015435 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2023-02-04 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.86 | 411 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2412 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор аммиака / ammonia hydrate solution dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60kue30aa113 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105978831 | t3/iii | 1015435 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2023-02-04 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.86 | 412 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2413 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор аммиака / ammonia hydrate solution dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60kue30aa125 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105978832 | t3/iii | 1015435 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2023-02-04 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.86 | 413 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2414 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор аммиака / ammonia hydrate solution dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60kue60aa101 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105978833 | t3/iii | 1015435 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2023-02-04 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.86 | 414 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2415 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор аммиака / ammonia hydrate solution dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60kue60aa102 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105978834 | t3/iii | 1015435 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2023-02-04 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.86 | 415 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2416 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор аммиака / ammonia hydrate solution dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60kue60aa103 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105978835 | t3/iii | 1015435 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2023-02-04 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.86 | 416 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2417 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор аммиака / ammonia hydrate solution dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60kue60aa104 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105978836 | t3/iii | 1015435 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2023-02-04 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.86 | 417 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2418 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор аммиака / ammonia hydrate solution dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60kue30aa112 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105978837 | t3/iii | 1015435 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2023-02-04 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.86 | 418 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2419 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор аммиака / ammonia hydrate solution dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60kue30aa122 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105978838 | t3/iii | 1015435 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2023-02-04 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.86 | 419 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2420 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор аммиака / ammonia solution dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60kue50aa101 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105978839 | t3/iii | 1015435 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2023-02-04 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.87 | 420 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2421 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор аммиака / ammonia solution dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60kue50aa102 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105978840 | t3/iii | 1015435 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2023-02-04 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.87 | 421 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2422 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор аммиака / ammonia solution dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60kue50aa105 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105978841 | t3/iii | 1015435 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2023-02-04 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.87 | 422 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2423 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор аммиака / ammonia solution dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60kue50aa106 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105978842 | t3/iii | 1015435 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2023-02-04 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.87 | 423 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2424 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор аммиака / ammonia solution dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60kue50aa103 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105978843 | t3/iii | 1015435 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2023-02-04 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.87 | 424 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2425 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор аммиака / ammonia solution dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60kue80aa111 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105978844 | t3/iii | 1015435 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2023-02-04 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.87 | 425 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2426 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор аммиака / ammonia solution dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60kue80aa112 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105978845 | t3/iii | 1015435 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2023-02-04 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.87 | 426 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2427 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор аммиака / ammonia solution dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60kue80aa108 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105978846 | t3/iii | 1015435 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2023-02-04 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.87 | 427 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2428 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор аммиака / ammonia solution dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60kue80aa109 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105978847 | t3/iii | 1015435 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2023-02-04 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.87 | 428 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2429 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор аммиака / ammonia solution dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60kue80aa110 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105978848 | t3/iii | 1015435 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2023-02-04 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.87 | 429 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2430 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60kue80aa121 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; среда - дистиллят; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; media - distillate; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105978849 | t3/iii | 1015435 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2023-02-04 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.87.1 | 430 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2431 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60kue80aa122 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; среда - дистиллят; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; media - distillate; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105978850 | t3/iii | 1015435 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2023-02-04 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.87.1 | 431 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2432 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60kue80aa118 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; среда - дистиллят; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; media - distillate; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105978851 | t3/iii | 1015435 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2023-02-04 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.87.1 | 432 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2433 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор аммиака / ammonia solution dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60kue50aa107 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - р-р борной кислоты, р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака, р-р едкого натра, р-р азотной кислоты, дезрастворы (кислые и щелочные) l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; media - boric acid, caustic potassium solution, hydrozine-hydrateа, ammonia hydrate solution, caustic soda solution, nitric acid, decontamination solutions (acid and alkali-based) l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105978852 | t3/iii | 1015435 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2023-02-04 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.87 | 433 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2434 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60kue80aa119 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; среда - дистиллят; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; media - distillate; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105978853 | t3/iii | 1015435 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2023-02-04 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.87.1 | 434 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2435 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60kue80aa120 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; среда - дистиллят; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; media - distillate; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105978854 | t3/iii | 1015435 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2023-02-04 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.87.1 | 435 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2436 | по типу у26161-010м1-08 dn 10.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc раствор едкого кали / caustic potash solution dn 10.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 60kue30aa105 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда -р-р едкого кали, р-р азотной к-ты, р-р едкого натра; l=130 мм; h=153 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку outside containment; media - caustic potassium solution, nitric -acid solution, caustic soda solution; l=130 mm; h=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010м1-08 dn=10 p=2.5мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 08х18н10т рабср=вода питательная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 3сiiiв tрасч=250°с 4 н iii qa4 ту 26-07-573-98 | 2.исуп.1105978855 | t3/iii | 905327 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2023-02-04 00:00:00 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.88 | 436 |  | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2437 | по типу у26161-010м1-08 dn 10.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc раствор едкого кали / caustic potash solution dn 10.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 60kue30aa120 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда -р-р едкого кали, р-р азотной к-ты, р-р едкого натра; l=130 мм; h=153 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку outside containment; media - caustic potassium solution, nitric -acid solution, caustic soda solution; l=130 mm; h=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010м1-08 dn=10 p=2.5мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 08х18н10т рабср=вода питательная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 3сiiiв tрасч=250°с 4 н iii qa4 ту 26-07-573-98 | 2.исуп.1105978856 | t3/iii | 905327 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2023-02-04 00:00:00 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.88 | 437 |  | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2438 | по типу у26161-010м1-08 dn 10.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc раствор едкого кали / caustic potash solution dn 10.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 60kue30aa111 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда -р-р едкого кали, р-р азотной к-ты, р-р едкого натра; l=130 мм; h=153 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку outside containment; media - caustic potassium solution, nitric -acid solution, caustic soda solution; l=130 mm; h=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010м1-08 dn=10 p=2.5мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 08х18н10т рабср=вода питательная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 3сiiiв tрасч=250°с 4 н iii qa4 ту 26-07-573-98 | 2.исуп.1105978857 | t3/iii | 905327 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2023-02-04 00:00:00 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.88 | 438 |  | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2439 | по типу у26161-010м1-08 dn 10.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc раствор едкого кали / caustic potash solution dn 10.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 60kue30aa124 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда -р-р едкого кали, р-р азотной к-ты, р-р едкого натра; l=130 мм; h=153 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку outside containment; media - caustic potassium solution, nitric -acid solution, caustic soda solution; l=130 mm; h=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010м1-08 dn=10 p=2.5мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 08х18н10т рабср=вода питательная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 3сiiiв tрасч=250°с 4 н iii qa4 ту 26-07-573-98 | 2.исуп.1105978858 | t3/iii | 905327 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2023-02-04 00:00:00 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.88 | 439 |  | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2440 | по типу у26161-010м1-08 dn 10.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc раствор едкого кали / caustic potash solution dn 10.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 60kue30aa114 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда -р-р едкого кали, р-р азотной к-ты, р-р едкого натра; l=130 мм; h=153 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку outside containment; media - caustic potassium solution, nitric -acid solution, caustic soda solution; l=130 mm; h=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010м1-08 dn=10 p=2.5мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 08х18н10т рабср=вода питательная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 3сiiiв tрасч=250°с 4 н iii qa4 ту 26-07-573-98 | 2.исуп.1105978859 | t3/iii | 905327 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2023-02-04 00:00:00 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.88 | 440 |  | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2441 | по типу у26161-010м1-08 dn 10.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc раствор едкого кали / caustic potash solution dn 10.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 60kue30aa126 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда -р-р едкого кали, р-р азотной к-ты, р-р едкого натра; l=130 мм; h=153 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку outside containment; media - caustic potassium solution, nitric -acid solution, caustic soda solution; l=130 mm; h=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010м1-08 dn=10 p=2.5мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 08х18н10т рабср=вода питательная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 3сiiiв tрасч=250°с 4 н iii qa4 ту 26-07-573-98 | 2.исуп.1105978860 | t3/iii | 905327 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2023-02-04 00:00:00 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.88 | 441 |  | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2442 | по типу у26161-010м1-08 dn 10.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 60kue10aa111 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l=130 мм; h=153 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку outside containment; l=130 mm; h=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010м1-08 dn=10 p=2.5мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 08х18н10т рабср=вода питательная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 3сiiiв tрасч=250°с 4 н iii qa4 ту 26-07-573-98 | 2.исуп.1105978861 | t3/iii | 905327 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2023-02-04 00:00:00 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2672.1 | 442 |  | по типу ту tu 26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2443 | по типу у26161-010м1-08 dn 10.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 60kue10aa112 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l=130 мм; h=153 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку outside containment; l=130 mm; h=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010м1-08 dn=10 p=2.5мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 08х18н10т рабср=вода питательная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 3сiiiв tрасч=250°с 4 н iii qa4 ту 26-07-573-98 | 2.исуп.1105978862 | t3/iii | 905327 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2023-02-04 00:00:00 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2672.1 | 443 |  | по типу ту tu 26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2444 | по типу у26161-010-06 dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 60 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 60 ос | 60kue10aa121 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; патрубки под приварку outside containment; no special dimension requirements; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010-06 dn=10 p=10кгс/см^2 маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=дистиллят tрабср=60 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii ту 3742-004-29012225-2005 | 2.исуп.1105978871 | t3/iii | 1035419 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2023-02-04 00:00:00 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3283 | 444 |  | по типу ту tu 3742-004-29012225-2005; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2445 | по типу у26161-010м1-08 dn 10.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 60kue10aa122 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; l=130 мм; h=153 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку outside containment; l=130 mm; h=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010м1-08 dn=10 p=2.5мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 08х18н10т рабср=вода питательная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 3сiiiв tрасч=250°с 4 н iii qa4 ту 26-07-573-98 | 2.исуп.1105978873 | t3/iii | 905327 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2023-02-04 00:00:00 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2672 | 445 |  | по типу ту tu 26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2446 | по типу нг26524-025маэ-50,т3 dn 25.0 mm pd 12.0 mpa td 250 oc обессоленная вода/demin. water dn 25.0 мм рр 12.0 мпа тр 250 ос | 60kwb50aa102 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; l=160 мм, h=335 мм, h=500 мм, тип сварного соединения - 1-23; с патрубками под приварку outside containment; l=160 mm, h=335 mm, h=500 mm, type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный нг26524-025маэ-50 dn=25 p=12мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода обессоленная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной с замком 3сiiiа tрасч=250 °с т 3 iii ту 3742-031-49149890-2006 | 2.исуп.1105989551 | t3/iii | 1030246 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-09-07 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.152 | 446 |  | по типу ту3742-031-49149890-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2447 | по типу нг26524-010маэ-76 dn 10.0 mm pd 12.0 mpa td 250 oc обессоленная вода/demin. water dn 10.0 мм рр 12.0 мпа тр 250 ос | 60kwb52aa101 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; l=130 мм, h=304 мм, h=400 мм, s=24 мм, тип сварного соединения - 1-22; с патрубками под приварку outside containment; l=130 mm, h=304 mm, h=400 mm, s=24 mm, type of weld joint - 1-22; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 9.5 | pcs/шт | клапан запорный нг26524-010маэ-76 dn=10 p=12мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода обессоленная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной с замком tрасч=250 °с 4 н ii т 3 iii ту 3742-031-49149890-2006 | 2.исуп.1105989552 | t3/iii | 1031384 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-09-07 00:00:00 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.154.2 | 447 |  | по типу tu ту 3742-031-49149890-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2448 | по типу кплв.491154.065-22 dn 65.0 mm pd 9.2 mpa td 290 oc продувочная вода пг/sg blowdown water dn 65.0 мм рр 9.2 мпа тр 290 ос | 60lcl81aa102 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - не более 7,0/5,5; l=340 мм, s= 110 мм, h= 730 мм, h=885 мм, тип сварного соединения 1-25-1; с патрубками под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - not above 7,0/5,5; l=340 mm, s= 110 mm, h= 730 mm, h=885 mm, type of weld joint 1-25-1; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 82.5 | pcs/шт | клапан запорный кплв.491154.065-22 dn=65 p=9.2мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=вода продувочная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной с замком tрасч=290 °с 4 н ii т 3 iii ту 3742-031-49149890-2006 | 2.исуп.1105987106 | t3/iii | 1031352 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-09-07 00:00:00 | 82.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2766 | 448 |  | по типу tu ту3742-031-49149890-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2449 | по типу кплв.491154.065-22 dn 65.0 mm pd 9.2 mpa td 290 oc продувочная вода пг/sg blowdown water dn 65.0 мм рр 9.2 мпа тр 290 ос | 60lcl82aa102 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; коэффициент гидравлического сопротивления - не более 7,0/5,5; l=340 мм, s= 110 мм, h= 730 мм, h=885 мм, тип сварного соединения 1-25-1; с патрубками под приварку outside containment; hydraulic resistance factor - not above 7,0/5,5; l=340 mm, s= 110 mm, h= 730 mm, h=885 mm, type of weld joint 1-25-1; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 82.5 | pcs/шт | клапан запорный кплв.491154.065-22 dn=65 p=9.2мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=вода продувочная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной с замком tрасч=290 °с 4 н ii т 3 iii ту 3742-031-49149890-2006 | 2.исуп.1105987107 | t3/iii | 1031352 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-09-07 00:00:00 | 82.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2766 | 449 |  | по типу tu ту3742-031-49149890-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2450 | по типу к 21002-015-02 dn 15.0 mm pd 7.8 mpa td 100 oc продувочная вода/ blowdown water dn 15.0 мм рр 7.8 мпа тр 100 ос | 60lcl61aa002 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; среда- продувочная вода, промывочные р-ры, обессоленная вода; tср 6 с, не более; требования к габаритным размерам не предъявляются, тип сварного соединения - 1-23; патрубки под приварку outside containment; media- blowdown water, flushing solutions, demineralized water; time of actuation 6 s, not above; no special dimension requirements, type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 22 | pcs/шт | клапан запорный к21002-015-02 dn=15 p=20мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=продувочная вода парогенераторов спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод tрасч=100°с прив=so 2a 062.6-mabas/40 pприв=0.09квт 4 н ii т 3 iii ту 3742-022-29012225-2006 | 2.исуп.1105987110 | t3/iii | 1043081 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2022-09-07 00:00:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.146.3 | 450 |  | по типу ту tu 3742-022-29012225-2005; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2451 | по типу у26161-010м1-08 dn 10.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 60kwa12aa101 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; здание uka, l=130 мм; h=153 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку outside containment; bldg. uka, l=130 mm; h=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010м1-08 dn=10 p=2.5мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 08х18н10т рабср=вода питательная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 3сiiiв tрасч=250°с 4 н iii qa4 ту 26-07-573-98 | 2.исуп.1105980865 | t3/iii | 905327 | 60uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2022-05-10 00:00:00 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.91 | 451 |  | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2452 | по типу у26161-010м1-08 dn 10.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 60kwa15aa101 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; здание uka, l=130 мм; h=153 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку outside containment; bldg. uka, l=130 mm; h=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010м1-08 dn=10 p=2.5мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 08х18н10т рабср=вода питательная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 3сiiiв tрасч=250°с 4 н iii qa4 ту 26-07-573-98 | 2.исуп.1105980866 | t3/iii | 905327 | 60uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2022-05-10 00:00:00 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.91 | 452 |  | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2453 | по типу у26161-010м1-08 dn 10.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 60kwa16aa101 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; здание uka, l=130 мм; h=153 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку outside containment; bldg. uka, l=130 mm; h=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010м1-08 dn=10 p=2.5мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 08х18н10т рабср=вода питательная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 3сiiiв tрасч=250°с 4 н iii qa4 ту 26-07-573-98 | 2.исуп.1105980867 | t3/iii | 905327 | 60uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2022-05-10 00:00:00 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.91 | 453 |  | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2454 | по типу у26161-010м1-08 dn 10.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 60kwa17aa101 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; здание uka, l=130 мм; h=153 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку outside containment; bldg. uka, l=130 mm; h=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010м1-08 dn=10 p=2.5мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 08х18н10т рабср=вода питательная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 3сiiiв tрасч=250°с 4 н iii qa4 ту 26-07-573-98 | 2.исуп.1105980868 | t3/iii | 905327 | 60uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2022-05-10 00:00:00 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.91 | 454 |  | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2455 | по типу у26161-010м1-08 dn 10.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 60kwa18aa101 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; здание uka, l=130 мм; h=153 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку outside containment; bldg. uka, l=130 mm; h=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010м1-08 dn=10 p=2.5мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 08х18н10т рабср=вода питательная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 3сiiiв tрасч=250°с 4 н iii qa4 ту 26-07-573-98 | 2.исуп.1105980869 | t3/iii | 905327 | 60uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2022-05-10 00:00:00 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.91 | 455 |  | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2456 | по типу у26161-010м1-08 dn 10.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 60kwa19aa101 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; здание uka, l=130 мм; h=153 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку outside containment; bldg. uka, l=130 mm; h=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010м1-08 dn=10 p=2.5мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 08х18н10т рабср=вода питательная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 3сiiiв tрасч=250°с 4 н iii qa4 ту 26-07-573-98 | 2.исуп.1105980870 | t3/iii | 905327 | 60uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2022-05-10 00:00:00 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.91 | 456 |  | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2457 | по типу у26161-010м1-08 dn 10.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 60kwa20aa101 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; здание uka, l=130 мм; h=153 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку outside containment; bldg. uka, l=130 mm; h=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010м1-08 dn=10 p=2.5мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 08х18н10т рабср=вода питательная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 3сiiiв tрасч=250°с 4 н iii qa4 ту 26-07-573-98 | 2.исуп.1105980871 | t3/iii | 905327 | 60uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2022-05-10 00:00:00 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.91 | 457 |  | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2458 | по типу у26161-010м1-08 dn 10.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 60kwa22aa102 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; здание uka, l=130 мм; h=153 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку outside containment; bldg. uka, l=130 mm; h=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010м1-08 dn=10 p=2.5мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 08х18н10т рабср=вода питательная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 3сiiiв tрасч=250°с 4 н iii qa4 ту 26-07-573-98 | 2.исуп.1105980872 | t3/iii | 905327 | 60uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2022-05-10 00:00:00 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2544 | 458 |  | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2459 | по типу у26161-010м1-08 dn 10.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc дистиллят / distillate dn 10.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 60kwa22aa103 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; здание uka, l=130 мм; h=153 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку outside containment; bldg. uka, l=130 mm; h=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010м1-08 dn=10 p=2.5мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 08х18н10т рабср=вода питательная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 3сiiiв tрасч=250°с 4 н iii qa4 ту 26-07-573-98 | 2.исуп.1105980873 | t3/iii | 905327 | 60uka - системы безопаснсости реактора. фундаментная часть / rss. foundation part | 2022-05-10 00:00:00 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2544 | 459 |  | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2460 | по типу у26161-080-48, (14с17ст21) dn 80.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc конденсат/condensate dn 80.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60lcm47aa101 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | с замком; вне оболочки; конструкция несоосная; s=95 мм; l=310 мм; h= 315 мм; разделка кромок патрубков -тип шва 1-23;присоед труба 89х3.5; dp=84(+0.35); с патрубками под приварку fitted with lock; outside containment; non-coaxial structure; s=95 mm; l=310 mm; h= 315 mm; nozzle edge preparation -type of weld seam 1-23;connecting pipe 89х3.5; dp=84(+0.35); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный у26161-080-48 dn=80 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=конденсат спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105984866 | t3/iii | 1030436 | 60uma - здание турбины / turbine hall | 2023-07-04 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.154.12 | 460 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2461 | по типу у26161-080-48, (14с17ст21) dn 80.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc конденсат/condensate dn 80.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60lcm47aa102 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | с замком; вне оболочки; конструкция несоосная; s=95 мм; l=310 мм; h= 315 мм; разделка кромок патрубков -тип шва 1-23;присоед труба 89х3.5; dp=84(+0.35); с патрубками под приварку fitted with lock; outside containment; non-coaxial structure; s=95 mm; l=310 mm; h= 315 mm; nozzle edge preparation -type of weld seam 1-23;connecting pipe 89х3.5; dp=84(+0.35); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный у26161-080-48 dn=80 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=конденсат спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105984867 | t3/iii | 1030436 | 60uma - здание турбины / turbine hall | 2023-07-04 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.154.12 | 461 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2462 | по типу у26161-015-48, т3 (14с17ст21) dn 15.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc пар/steam dn 15.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60lcm51aa111 | carbon steelCS.ст. | , 4/ iii | вне оболочки; с замком; конструкция несоосная; s=24 мм; l=130 мм; h= 163 мм; разделка кромок патрубков -тип шва 1-23; присоед труба 18х2; dp=15(+0.18); с патрубками под приварку outside containment; fitted with lock; non-coaxial structure; s=24 mm; l=130 mm; h= 163 mm; nozzle edge preparation -type of weld seam 1-23; connecting pipe 18х2; dp=15(+0.18); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-015-48 dn=15 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=смесь паровоздушная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105984868 | t3/iii | 1030653 | 60uma - здание турбины / turbine hall | 2023-07-04 00:00:00 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.154.81 | 462 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2463 | по типу у26161-015-48, т3 (14с17ст21) dn 15.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc пар/steam dn 15.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60lcm51aa112 | carbon steelCS.ст. | , 4/ iii | вне оболочки; с замком ; конструкция несоосная; s=24 мм; l=130 мм; h= 163 мм; разделка кромок патрубков -тип шва 1-23; присоед труба 18х2; dp=15(+0.18); с патрубками под приварку outside containment; fitted with lock ; non-coaxial structure; s=24 mm; l=130 mm; h= 163 mm; nozzle edge preparation -type of weld seam 1-23; connecting pipe 18х2; dp=15(+0.18); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-015-48 dn=15 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=смесь паровоздушная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105984869 | t3/iii | 1030653 | 60uma - здание турбины / turbine hall | 2023-07-04 00:00:00 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.154.82 | 463 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2464 | по типу у26161-015-48, т3 (14с17ст21) dn 15.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc пар/steam dn 15.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60lcm51aa113 | carbon steelCS.ст. | , 4/ iii | вне оболочки; с замком; конструкция несоосная; s=24 мм; l=130 мм; h= 163 мм; разделка кромок патрубков -тип шва 1-23; присоед труба 18х2; dp=15(+0.18); с патрубками под приварку outside containment; fitted with lock; non-coaxial structure; s=24 mm; l=130 mm; h= 163 mm; nozzle edge preparation -type of weld seam 1-23; connecting pipe 18х2; dp=15(+0.18); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-015-48 dn=15 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=смесь паровоздушная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105984870 | t3/iii | 1030653 | 60uma - здание турбины / turbine hall | 2023-07-04 00:00:00 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.154.83 | 464 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2465 | по типу у26161-015-48, т3 (14с17ст21) dn 15.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc пар/steam dn 15.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60lcm51aa114 | carbon steelCS.ст. | , 4/ iii | вне оболочки; с замком; конструкция несоосная; s=24 мм; l=130 мм; h= 163 мм; разделка кромок патрубков -тип шва 1-23; присоед труба 18х2; dp=15(+0.18); с патрубками под приварку outside containment; fitted with lock ; non-coaxial structure; s=24 mm; l=130 mm; h= 163 mm; nozzle edge preparation -type of weld seam 1-23; connecting pipe 18х2; dp=15(+0.18); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-015-48 dn=15 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=смесь паровоздушная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105984871 | t3/iii | 1030653 | 60uma - здание турбины / turbine hall | 2023-07-04 00:00:00 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.154.84 | 465 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2466 | по типу у26161-015-48, т3 (14с17ст21) dn 15.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc пар/steam dn 15.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60lcm52aa112 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; с замком; конструкция несоосная; s=24 мм; l=130 мм; h= 163 мм; разделка кромок патрубков -тип шва 1-23; присоед труба 18х2; dp=15(+0.18); с патрубками под приварку outside containment; fitted with lock; non-coaxial structure; s=24 mm; l=130 mm; h= 163 mm; nozzle edge preparation -type of weld seam 1-23; connecting pipe 18х2; dp=15(+0.18); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-015-48 dn=15 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=смесь паровоздушная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105984872 | t3/iii | 1030653 | 60uma - здание турбины / turbine hall | 2023-07-04 00:00:00 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.154.80 | 466 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2467 | по типу у26161-015-48, (14с17ст21) dn 15.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc паровоздушная смесь/steam-air-mixture dn 15.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60lcm54aa102 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; конструкция несоосная; s=24 мм; l=130 мм; h= 163 мм; разделка кромок патрубков -тип шва 1-23; присоед труба 18х2; dp=15(+0.18); с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure; s=24 mm; l=130 mm; h= 163 mm; nozzle edge preparation -type of weld seam 1-23; connecting pipe 18х2; dp=15(+0.18); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.43 | pcs/шт | клапан запорный у26161-015-48 dn=15 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=смесь паровоздушная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105984873 | t3/iii | 1030653 | 60uma - здание турбины / turbine hall | 2023-07-04 00:00:00 | 2.43 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.154.15 | 467 |  | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2468 | по типу у26161-050-48 (14с17ст21) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc конденсат / condensate dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60lcm05aa102 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; конструкция несоосная; s=65 мм; l=230 мм; h=194 мм; тип разделки- 1-23(с-23) dn х s,мм- 57х3 др,мм-52(+0,3); с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure; s=65 mm; l=230 mm; h=194 mm; type- 1-23(с23) dn х s,mm- 57х3 dcut,mm-52(+0,3); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-48 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=конденсат tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii qa4 ухл 3 ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105984875 | t3/iii | 861155 | 60uma - здание турбины / turbine hall | 2023-07-04 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2555 | 468 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2469 | по типу у26161-065-48 (14с17ст21) dn 65.0 mm pd 0.9 mpa td 50 oc конденсат / condensate dn 65.0 мм рр 0.9 мпа тр 50 ос | 60lcm05aa103 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; конструкция несоосная; s=84 мм; l=290 мм; h=220 мм; тип разделки- 1-23(с-23) dn х s,мм- 76х3 др,мм-71(+0,3); с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure; s=84 mm; l=290 mm; h=220 mm; type- 1-23(с23) dn х s,mm- 76х3 dcut,mm-71(+0,3); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 26 | pcs/шт | клапан запорный у26161-065-48 dn=65 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=конденсат пар tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii qa4 ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105984876 | t3/iii | 898041 | 60uma - здание турбины / turbine hall | 2023-09-12 00:00:00 | 26 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2556 | 469 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2470 | по типу у26161-065-50 (14с917ст27) dn 65.0 mm pd 1.0 mpa td 115 oc конденсат / condensate dn 65.0 мм рр 1.0 мпа тр 115 ос | 60lcm04aa001 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; tср 12 с, не более; конструкция несоосная; s=84 мм; l=290 мм; h=650мм; тип разделки- 1-23(с-23) dn х s,мм- 76х3 др,мм-71(+0,3); патрубки под приварку outside containment; time of actuation 12 s, not above; non-coaxial structure; s=84 mm; l=290 mm; h=650mm; type- 1-23(с23) dn х s,mm- 76х3 dcut,mm-71(+0,3); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 53 | pcs/шт | клапан запорный у26161-065-50 dn=65 p=10кгс/см^2 маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=конденсат tрабср=115 °с спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 4 н ii ту 3742-004-29012225-2005 | 2.исуп.1105984883 | t3/iii | 1035325 | 60uma - здание турбины / turbine hall | 2023-07-04 00:00:00 | 53 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2558 | 470 |  | по типу ту тu 3742-004-29012225-2005; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2471 | по типу у26161-020-48.33 (14с17ст21) dn 20.0 mm pd 1.0 mpa td 115 oc конденсат / condensate dn 20.0 мм рр 1.0 мпа тр 115 ос | 60lcm01aa111 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; конструкция несоосная; s=40 мм; l=150 мм; h=160 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-22(с-22) dn х s,мм- 25х2 др,мм-22(+0,21); патрубки под приварку outside containment; non-coaxial structure; s=40 mm; l=150 mm; h=160 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(с22) dn х s,mm- 25х2 dcut,mm-22(+0,21); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.9 | pcs/шт | клапан запорный у26161-020-48.33 dn=20 p=10кгс/см^2 маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=конденсат tрабср=115 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной с замком 4 н ii ту 3742-004-29012225-2005 | 2.исуп.1105984884 | t3/iii | 1035367 | 60uma - здание турбины / turbine hall | 2023-07-04 00:00:00 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2559 | 471 |  | по типу ту тu 3742-004-29012225-2005; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2472 | по типу у26161-020-48.33 (14с17ст21) dn 20.0 mm pd 1.0 mpa td 115 oc конденсат / condensate dn 20.0 мм рр 1.0 мпа тр 115 ос | 60lcm01aa112 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; конструкция несоосная; s=40 мм; l=150 мм; h=160 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-22(с-22) dn х s,мм- 25х2 др,мм-22(+0,21); патрубки под приварку outside containment; non-coaxial structure; s=40 mm; l=150 mm; h=160 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(с22) dn х s,mm- 25х2 dcut,mm-22(+0,21); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.9 | pcs/шт | клапан запорный у26161-020-48.33 dn=20 p=10кгс/см^2 маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=конденсат tрабср=115 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной с замком 4 н ii ту 3742-004-29012225-2005 | 2.исуп.1105984885 | t3/iii | 1035367 | 60uma - здание турбины / turbine hall | 2023-07-04 00:00:00 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2560 | 472 |  | по типу ту тu 3742-004-29012225-2005; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2473 | по типу у26161-032-48.33 (14с17ст21) dn 32.0 mm pd 1.0 mpa td 45 oc конденсат / condensate dn 32.0 мм рр 1.0 мпа тр 45 ос | 60lcm01aa113 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; конструкция несоосная; s=45 мм; l=180 мм; h=155 мм; тип разделки- 1-22(с-22) dn х s,мм- 38х2 др,мм-35(+0,25); патрубки под приварку outside containment; non-coaxial structure; s=45 mm; l=180 mm; h=155 mm; type- 1-22(с22) dn х s,mm- 38х2 dcut,mm-35(+0,25); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 10.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-032-48.33 dn=32 p=10кгс/см^2 маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=конденсат tрабср=45 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной с замком 4 н ii ту 3742-004-29012225-2005 | 2.исуп.1105984886 | t3/iii | 1035376 | 60uma - здание турбины / turbine hall | 2023-07-04 00:00:00 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2561 | 473 |  | по типу ту тu 3742-004-29012225-2005; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2474 | по типу у26161-015-48.33 (14с17ст21) dn 15.0 mm pd 1.0 mpa td 120 oc конденсат / condensate dn 15.0 мм рр 1.0 мпа тр 120 ос | 60lcm52aa111 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; конструкция несоосная; s=24 мм; l=130 мм; h=142 мм; тип разделки- 1-22(с-22) dn х s,мм- 18х2 др,мм-15(+0,18); патрубки под приварку outside containment; non-coaxial structure; s=24 mm; l=130 mm; h=142 mm; type- 1-22(с22) dn х s,mm- 18х2 dcut,mm-15(+0,18); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.63 | pcs/шт | клапан запорный у26161-015-48.33 dn=15 p=10кгс/см^2 маткорп=сталь углеродистая ст.20 рабср=конденсат спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной с замком tрасч=120°с 4 н ii т 3 iii ту 3742-004-29012225-2005 | 2.исуп.1105984887 | t3/iii | 1040777 | 60uma - здание турбины / turbine hall | 2023-07-04 00:00:00 | 2.63 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2562 | 474 |  | по типу ту тu 3742-004-29012225-2005; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2475 | по типу у26161-025-06 (14нж17ст19) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc едкий натр/sodium hydroxide dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60ldp20aa110 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; тип сварного соединения - 1-23 (с-23); с патрубками под приварку outside containment; no special dimension requirements; type of weld joint - 1-23 (с23); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-06 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12x18h9t рабср=растворы дезактивирующие спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105982012 | t3/iii | 1030474 | 60uma - здание турбины / turbine hall | 2022-03-11 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.125 | 475 |  | по типу ту tu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2476 | по типу у26161-025-06 (14нж17ст19) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc конц. серная кислота/concentrated sulfuric acid dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60ldp10aa110 | SS+NP | , 4/ iii | вне оболочки; материал должен быть стойким к воздействию серной кислоты (возможно фторопласт); рраб 0.33 мпа траб 45 ос; требования к габаритным размерам не предъявляются; тип сварного соединения - 1-23 (с-23); с патрубками под приварку outside containment; construction material shall be tolerant to effects of sulphuric acid (e.g. fluoroplastic); pwork 0.33 mpa twork 45 c no special dimension requirements; type of weld joint - 1-23 (с23); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-06 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12x18h9t рабср=растворы дезактивирующие спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105982013 | t3/iii | 1030474 | 60uma - здание турбины / turbine hall | 2022-03-11 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.125.1 | 476 |  | по типу ту tu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2477 | по типу кз21016-080-02 dn 80.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc обессоленная вода/demin. water dn 80.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 60ldp50aa107 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция несоосна; l=310 мм, s =140 мм, h=355 мм, h=505 мм (для монтажа), фланцевое соединение; outside containment; design structure non-coaxial; l=310 mm, s =140 mm, h=355 mm, h=505 mm (for mounting), flange connection; | qnc | 1 | Shut-off valve | 60 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-080-02 dn=80 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода обессоленная tрабср=до 150°с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н iii тв 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1105982024 | t3/iii | 1033082 | 60uma - здание турбины / turbine hall | 2022-03-11 00:00:00 | 60 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.41 | 477 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2478 | по типу у26161-032-06 (14нж17ст19) dn 32.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc конц. серная кислота/concentrated sulfuric acid dn 32.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60ldp10aa101 | SS+NP | , 4/ iii | вне оболочки; материал должен быть стойким к воздействию серной кислоты (возможно фторопласт); рраб 0.33 мпа траб 45 ос; конструкция соосная; требования к габаритным размерам не предъявляются; тип сварного соединения - 1-23 (с-23); с патрубками под приварку outside containment; construction material shall be tolerant to effects of sulphuric acid (e.g. fluoroplastic); pwork 0.33 mpa twork 45 c co-axial structure; no special dimension requirements; type of weld joint - 1-23 (с23); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 10.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-032-06 dn=32 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12x18h9t рабср=конденсат спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105982028 | t3/iii | 1030521 | 60uma - здание турбины / turbine hall | 2022-03-11 00:00:00 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.43.1 | 478 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2479 | по типу у26161-032-06 (14нж17ст19) dn 32.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc конц. серная кислота/concentrated sulfuric acid dn 32.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60ldp10aa102 | SS+NP | , 4/ iii | вне оболочки; материал должен быть стойким к воздействию серной кислоты (возможно фторопласт); рраб 0.33 мпа траб 45 ос; конструкция соосная; требования к габаритным размерам не предъявляются; тип сварного соединения - 1-23 (с-23); с патрубками под приварку outside containment; construction material shall be tolerant to effects of sulphuric acid (e.g. fluoroplastic); pwork 0.33 mpa twork 45 c co-axial structure; no special dimension requirements; type of weld joint - 1-23 (с23); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 10.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-032-06 dn=32 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12x18h9t рабср=конденсат спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105982029 | t3/iii | 1030521 | 60uma - здание турбины / turbine hall | 2022-03-11 00:00:00 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.43.1 | 479 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2480 | по типу у26161-032-06 (14нж17ст19) dn 32.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc едкий натр/sodium hydroxide dn 32.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60ldp20aa101 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция соосная; требования к габаритным размерам не предъявляются; тип сварного соединения - 1-23 (с-23); с патрубками под приварку outside containment; co-axial structure; no special dimension requirements; type of weld joint - 1-23 (с23); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 10.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-032-06 dn=32 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12x18h9t рабср=конденсат спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105982030 | t3/iii | 1030521 | 60uma - здание турбины / turbine hall | 2022-03-11 00:00:00 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.43 | 480 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2481 | по типу у26161-032-06 (14нж17ст19) dn 32.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc едкий натр/sodium hydroxide dn 32.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60ldp20aa102 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция соосная; требования к габаритным размерам не предъявляются; тип сварного соединения - 1-23 (с-23); с патрубками под приварку outside containment; co-axial structure; no special dimension requirements; type of weld joint - 1-23 (с23); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 10.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-032-06 dn=32 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12x18h9t рабср=конденсат спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105982031 | t3/iii | 1030521 | 60uma - здание турбины / turbine hall | 2022-03-11 00:00:00 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.43 | 481 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2482 | по типу кз21040-025-01 dn 25.0 mm pd 4.0 mpa td 50 oc конц. серная кислота/concentrated sulfuric acid dn 25.0 мм рр 4.0 мпа тр 50 ос | 60ldp10aa104 | SS+NP | , 4/ iii | материал должен быть стойким к воздействию серной кислоты (возможно фторопласт); рраб 1.8 мпа траб 45 ос; требования к габаритным размерам не предъявляются, фланцевое соединение; construction material shall be tolerant to effects of sulphuric acid (e.g. fluoroplastic); pwork 1.8 mpa twork 45 c no special dimension requirements, flange connection; | qnc | 1 | Shut-off valve | 7 | pcs/шт | клапан запорный кз21040-025-01 dn=25 p=4мпа 12х18н9т рабср=кислота серная tрабср=до 50°с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н iii тв 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1105982032 | t3/iii | 1033091 | 60uma - здание турбины / turbine hall | 2022-03-11 00:00:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.44.1 | 482 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2483 | по типу кз21040-025-01 dn 25.0 mm pd 4.0 mpa td 50 oc конц. серная кислота/concentrated sulfuric acid dn 25.0 мм рр 4.0 мпа тр 50 ос | 60ldp10aa106 | SS+NP | , 4/ iii | материал должен быть стойким к воздействию серной кислоты (возможно фторопласт); рраб 1.8 мпа траб 45 ос; требования к габаритным размерам не предъявляются, фланцевое соединение; construction material shall be tolerant to effects of sulphuric acid (e.g. fluoroplastic); pwork 1.8 mpa twork 45 c no special dimension requirements, flange connection; | qnc | 1 | Shut-off valve | 7 | pcs/шт | клапан запорный кз21040-025-01 dn=25 p=4мпа 12х18н9т рабср=кислота серная tрабср=до 50°с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н iii тв 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1105982033 | t3/iii | 1033091 | 60uma - здание турбины / turbine hall | 2022-03-11 00:00:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.44.1 | 483 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2484 | по типу кз21040-025-01 dn 25.0 mm pd 4.0 mpa td 50 oc конц. серная кислота/concentrated sulfuric acid dn 25.0 мм рр 4.0 мпа тр 50 ос | 60ldp10aa111 | SS+NP | , 4/ iii | материал должен быть стойким к воздействию серной кислоты (возможно фторопласт); рраб 1.8 мпа траб 45 ос; требования к габаритным размерам не предъявляются, фланцевое соединение; construction material shall be tolerant to effects of sulphuric acid (e.g. fluoroplastic); pwork 1.8 mpa twork 45 c no special dimension requirements, flange connection; | qnc | 1 | Shut-off valve | 7 | pcs/шт | клапан запорный кз21040-025-01 dn=25 p=4мпа 12х18н9т рабср=кислота серная tрабср=до 50°с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н iii тв 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1105982034 | t3/iii | 1033091 | 60uma - здание турбины / turbine hall | 2022-03-11 00:00:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.44.1 | 484 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2485 | по типу кз21040-025-01 dn 25.0 mm pd 4.0 mpa td 50 oc конц. серная кислота/concentrated sulfuric acid dn 25.0 мм рр 4.0 мпа тр 50 ос | 60ldp10aa112 | SS+NP | , 4/ iii | материал должен быть стойким к воздействию серной кислоты (возможно фторопласт); рраб 1.8 мпа траб 45 ос; требования к габаритным размерам не предъявляются, фланцевое соединение; construction material shall be tolerant to effects of sulphuric acid (e.g. fluoroplastic); pwork 1.8 mpa twork 45 c no special dimension requirements, flange connection; | qnc | 1 | Shut-off valve | 7 | pcs/шт | клапан запорный кз21040-025-01 dn=25 p=4мпа 12х18н9т рабср=кислота серная tрабср=до 50°с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н iii тв 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1105982035 | t3/iii | 1033091 | 60uma - здание турбины / turbine hall | 2022-03-11 00:00:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.44.1 | 485 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2486 | по типу кз21040-025-01 dn 25.0 mm pd 4.0 mpa td 50 oc едкий натр/sodium hydroxide dn 25.0 мм рр 4.0 мпа тр 50 ос | 60ldp20aa111 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются, фланцевое соединение; outside containment; no special dimension requirements, flange connection; | qnc | 1 | Shut-off valve | 7 | pcs/шт | клапан запорный кз21040-025-01 dn=25 p=4мпа 12х18н9т рабср=кислота серная tрабср=до 50°с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н iii тв 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1105982036 | t3/iii | 1033091 | 60uma - здание турбины / turbine hall | 2022-03-11 00:00:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.44 | 486 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2487 | по типу кз21040-025-01 dn 25.0 mm pd 4.0 mpa td 50 oc едкий натр/sodium hydroxide dn 25.0 мм рр 4.0 мпа тр 50 ос | 60ldp20aa112 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются, фланцевое соединение; outside containment; no special dimension requirements, flange connection; | qnc | 1 | Shut-off valve | 7 | pcs/шт | клапан запорный кз21040-025-01 dn=25 p=4мпа 12х18н9т рабср=кислота серная tрабср=до 50°с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н iii тв 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1105982037 | t3/iii | 1033091 | 60uma - здание турбины / turbine hall | 2022-03-11 00:00:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.44 | 487 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2488 | по типу кз21040-025-01 dn 25.0 mm pd 4.0 mpa td 50 oc едкий натр/sodium hydroxide dn 25.0 мм рр 4.0 мпа тр 50 ос | 60ldp20aa104 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются, фланцевое соединение; outside containment; no special dimension requirements, flange connection; | qnc | 1 | Shut-off valve | 7 | pcs/шт | клапан запорный кз21040-025-01 dn=25 p=4мпа 12х18н9т рабср=кислота серная tрабср=до 50°с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н iii тв 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1105982038 | t3/iii | 1033091 | 60uma - здание турбины / turbine hall | 2022-03-11 00:00:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.44 | 488 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2489 | по типу кз21040-025-01 dn 25.0 mm pd 4.0 mpa td 50 oc едкий натр/sodium hydroxide dn 25.0 мм рр 4.0 мпа тр 50 ос | 60ldp20aa106 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются, фланцевое соединение; outside containment; no special dimension requirements, flange connection; | qnc | 1 | Shut-off valve | 7 | pcs/шт | клапан запорный кз21040-025-01 dn=25 p=4мпа 12х18н9т рабср=кислота серная tрабср=до 50°с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н iii тв 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1105982039 | t3/iii | 1033091 | 60uma - здание турбины / turbine hall | 2022-03-11 00:00:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.44 | 489 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2490 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc конц. серная кислота/concentrated sulfuric acid dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60ldp10aa103 | SS+NP | , 4/ iii | вне оболочки; материал должен быть стойким к воздействию серной кислоты (возможно фторопласт); рраб 0.03 мпа траб 45 ос; конструкция несоосная; l=230 мм; h=178 мм; s=70 мм; тип сварного соединения- 1-23(c-23) ; с патрубками под приварку outside containment; construction material shall be tolerant to effects of sulphuric acid (e.g. fluoroplastic); pwork 0.03 mpa twork 45 c non-coaxial structure; l=230 mm; h=178 mm; s=70 mm; type of weld joint- 1-23(c-23) ; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105982040 | t3/iii | 876935 | 60uma - здание турбины / turbine hall | 2021-12-11 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.45.1 | 490 |  | по типу ту tu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2491 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc конц. серная кислота/concentrated sulfuric acid dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60ldp10aa105 | SS+NP | , 4/ iii | вне оболочки; материал должен быть стойким к воздействию серной кислоты (возможно фторопласт); рраб 0.03 мпа траб 45 ос; конструкция несоосная; l=230 мм; h=178 мм; s=70 мм; тип сварного соединения- 1-23(c-23) ; с патрубками под приварку outside containment; construction material shall be tolerant to effects of sulphuric acid (e.g. fluoroplastic); pwork 0.03 mpa twork 45 c non-coaxial structure; l=230 mm; h=178 mm; s=70 mm; type of weld joint- 1-23(c-23) ; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105982041 | t3/iii | 876935 | 60uma - здание турбины / turbine hall | 2021-12-11 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.45.1 | 491 |  | по типу ту tu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2492 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc едкий натр/sodium hydroxide dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60ldp20aa107 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция несоосная; l=230 мм; h=178 мм; s=70 мм; тип сварного соединения- 1-23(c-23) ; с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure; l=230 mm; h=178 mm; s=70 mm; type of weld joint- 1-23(c-23) ; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105982042 | t3/iii | 876935 | 60uma - здание турбины / turbine hall | 2021-12-11 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.45 | 492 |  | по типу ту tu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2493 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc едкий натр/sodium hydroxide dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60ldp20aa103 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция несоосная; l=230 мм; h=178 мм; s=70 мм; тип сварного соединения- 1-23(c-23) ; с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure; l=230 mm; h=178 mm; s=70 mm; type of weld joint- 1-23(c-23) ; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105982043 | t3/iii | 876935 | 60uma - здание турбины / turbine hall | 2021-12-11 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.45 | 493 |  | по типу ту tu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2494 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc едкий натр/sodium hydroxide dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60ldp20aa105 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция несоосная; l=230 мм; h=178 мм; s=70 мм; тип сварного соединения- 1-23(c-23) ; с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure; l=230 mm; h=178 mm; s=70 mm; type of weld joint- 1-23(c-23) ; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105982044 | t3/iii | 876935 | 60uma - здание турбины / turbine hall | 2021-12-11 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.45 | 494 |  | по типу ту tu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2495 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор серной кислоты/sulfuric acid solution dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60ldp10aa142 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.2 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105982045 | t3/iii | 1015435 | 60uma - здание турбины / turbine hall | 2022-03-11 00:00:00 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.124.68 | 495 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2496 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор серной кислоты/sulfuric acid solution dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60ldp10aa141 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.2 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105982046 | t3/iii | 1015435 | 60uma - здание турбины / turbine hall | 2022-03-11 00:00:00 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.124.68 | 496 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2497 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор серной кислоты/sulfuric acid solution dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60ldp20aa141 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.2 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105982047 | t3/iii | 1015435 | 60uma - здание турбины / turbine hall | 2022-03-11 00:00:00 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.124.68 | 497 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2498 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор серной кислоты/sulfuric acid solution dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60ldp20aa140 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.2 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105982048 | t3/iii | 1015435 | 60uma - здание турбины / turbine hall | 2022-03-11 00:00:00 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.124.68 | 498 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2499 | по типу кз21040-025-01 dn 25.0 mm pd 4.0 mpa td 50 oc конц. серная кислота/concentrated sulfuric acid dn 25.0 мм рр 4.0 мпа тр 50 ос | 60ldp10aa113 | SS+NP | , 4/ iii | вне оболочки; материал должен быть стойким к воздействию серной кислоты (возможно фторопласт); рраб 1.8 мпа траб 45 ос ; конструкция соосная; l = 160 мм, h = 310 мм, h = 460 мм, тип сварного соединения - 1-23(с-23); фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; construction material shall be tolerant to effects of sulphuric acid (e.g. fluoroplastic); pwork 1.8 mpa twork 45 оs ; co-axial structure; l = 160 mm, h = 310 mm, h = 460 mm, type of weld joint - 1-23(с23); welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 7 | pcs/шт | клапан запорный кз21040-025-01 dn=25 p=4мпа 12х18н9т рабср=кислота серная tрабср=до 50°с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н iii тв 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1105982049 | t3/iii | 1033091 | 60uma - здание турбины / turbine hall | 2022-03-11 00:00:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.147.15.1 | 499 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2500 | по типу кз21040-025-01 dn 25.0 mm pd 4.0 mpa td 50 oc конц. серная кислота/concentrated sulfuric acid dn 25.0 мм рр 4.0 мпа тр 50 ос | 60ldp10aa114 | SS+NP | , 4/ iii | вне оболочки; материал должен быть стойким к воздействию серной кислоты (возможно фторопласт); рраб 1.8 мпа траб 45 ос ; конструкция соосная; l = 160 мм, h = 310 мм, h = 460 мм, тип сварного соединения - 1-23(с-23); фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; construction material shall be tolerant to effects of sulphuric acid (e.g. fluoroplastic); pwork 1.8 mpa twork 45 оs ; co-axial structure; l = 160 mm, h = 310 mm, h = 460 mm, type of weld joint - 1-23(с23); welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 7 | pcs/шт | клапан запорный кз21040-025-01 dn=25 p=4мпа 12х18н9т рабср=кислота серная tрабср=до 50°с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н iii тв 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1105982050 | t3/iii | 1033091 | 60uma - здание турбины / turbine hall | 2022-03-11 00:00:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.147.15.1 | 500 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2501 | по типу кз21040-025-01 dn 25.0 mm pd 4.0 mpa td 50 oc конц. серная кислота/concentrated sulfuric acid dn 25.0 мм рр 4.0 мпа тр 50 ос | 60ldp10aa115 | SS+NP | , 4/ iii | вне оболочки; материал должен быть стойким к воздействию серной кислоты (возможно фторопласт); рраб 1.8 мпа траб 45 ос ; конструкция соосная; l = 160 мм, h = 310 мм, h = 460 мм, тип сварного соединения - 1-23(с-23); фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; construction material shall be tolerant to effects of sulphuric acid (e.g. fluoroplastic); pwork 1.8 mpa twork 45 оs ; co-axial structure; l = 160 mm, h = 310 mm, h = 460 mm, type of weld joint - 1-23(с23); welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 7 | pcs/шт | клапан запорный кз21040-025-01 dn=25 p=4мпа 12х18н9т рабср=кислота серная tрабср=до 50°с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н iii тв 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1105982051 | t3/iii | 1033091 | 60uma - здание турбины / turbine hall | 2022-03-11 00:00:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.147.15.1 | 501 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2502 | по типу кз21040-025-01 dn 25.0 mm pd 4.0 mpa td 50 oc едкий натр/sodium hydroxide dn 25.0 мм рр 4.0 мпа тр 50 ос | 60ldp20aa113 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция сосоосная; l = 160 мм, h = 310 мм, h = 460 мм, тип сварного соединения - 1-23(с-23); фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; design sоco-axial structure; l = 160 mm, h = 310 mm, h = 460 mm, type of weld joint - 1-23(с23); welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 7 | pcs/шт | клапан запорный кз21040-025-01 dn=25 p=4мпа 12х18н9т рабср=кислота серная tрабср=до 50°с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н iii тв 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1105982052 | t3/iii | 1033091 | 60uma - здание турбины / turbine hall | 2022-03-11 00:00:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.147.15 | 502 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2503 | по типу кз21040-025-01 dn 25.0 mm pd 4.0 mpa td 50 oc едкий натр/sodium hydroxide dn 25.0 мм рр 4.0 мпа тр 50 ос | 60ldp20aa114 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция сосоосная; l = 160 мм, h = 310 мм, h = 460 мм, тип сварного соединения - 1-23(с-23); фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; design sоco-axial structure; l = 160 mm, h = 310 mm, h = 460 mm, type of weld joint - 1-23(с23); welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 7 | pcs/шт | клапан запорный кз21040-025-01 dn=25 p=4мпа 12х18н9т рабср=кислота серная tрабср=до 50°с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н iii тв 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1105982053 | t3/iii | 1033091 | 60uma - здание турбины / turbine hall | 2022-03-11 00:00:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.147.15 | 503 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2504 | по типу кз21040-025-01 dn 25.0 mm pd 4.0 mpa td 50 oc едкий натр/sodium hydroxide dn 25.0 мм рр 4.0 мпа тр 50 ос | 60ldp20aa115 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция сосоосная; l = 160 мм, h = 310 мм, h = 460 мм, тип сварного соединения - 1-23(с-23); фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; design sоco-axial structure; l = 160 mm, h = 310 mm, h = 460 mm, type of weld joint - 1-23(с23); welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 7 | pcs/шт | клапан запорный кз21040-025-01 dn=25 p=4мпа 12х18н9т рабср=кислота серная tрабср=до 50°с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н iii тв 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1105982054 | t3/iii | 1033091 | 60uma - здание турбины / turbine hall | 2022-03-11 00:00:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.147.15 | 504 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2505 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc сдувка / vent dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60ldp31aa101 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; тип сварного соединения- 1-23(c-23) ; с патрубками под приварку outside containment; no special dimension requirements; type of weld joint- 1-23(c-23) ; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105982055 | t3/iii | 876935 | 60uma - здание турбины / turbine hall | 2021-12-11 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.1545 | 505 |  | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2506 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc обессоленная вода/demin. water dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60ldp50aa112 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция несоосная; l=230 мм; h=178 мм; s=70 мм; тип сварного соединения- 1-23(c-23); с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure; l=230 mm; h=178 mm; s=70 mm; type of weld joint- 1-23(c-23) ; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105982056 | t3/iii | 876935 | 60uma - здание турбины / turbine hall | 2021-12-11 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2260 | 506 |  | по типу ту tu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2507 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc едкий натр/sodium hydroxide dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60ldp20aa108 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция несоосная; l=230 мм; h=178 мм; s=70 мм; тип сварного соединения- 1-23(c-23) ; с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure; l=230 mm; h=178 mm; s=70 mm; type of weld joint- 1-23(c-23) ; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105982057 | t3/iii | 876935 | 60uma - здание турбины / turbine hall | 2021-12-11 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.45 | 507 |  | по типу ту tu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2508 | по типу к326161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc обессоленная вода/demin. water dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60ldp40aa105 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция несоосная; l=100мм; h=160мм; h=310мм; s=15мм; тип сварного соединения -1-23 (с-23); патрубки под приварку outside containment; non-coaxial structure; l=100mm; h=160mm; h=310mm; s=15mm; type of weld joint -1-23 (с23); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.2 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105982063 | t3/iii | 1015435 | 60uma - здание турбины / turbine hall | 2022-03-11 00:00:00 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2264 | 508 |  | по типу тu3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2509 | по типу к326161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc обессоленная вода/demin. water dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60ldp40aa106 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция несоосная; l=100мм; h=160мм; h=310мм; s=15мм; тип сварного соединения -1-23 (с-23); патрубки под приварку outside containment; non-coaxial structure; l=100mm; h=160mm; h=310mm; s=15mm; type of weld joint -1-23 (с23); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.2 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105982064 | t3/iii | 1015435 | 60uma - здание турбины / turbine hall | 2022-03-11 00:00:00 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2264 | 509 |  | по типу тu3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2510 | по типу у26161-050-06 dn 50.0 mm pd 0.6 mpa td 60 oc дренажи /drainages dn 50.0 мм рр 0.6 мпа тр 60 ос | 60ldp20aa135 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция несоосная; l=230 мм; h=178 мм; s=70 мм; тип сварного соединения- 1-23(c-23); с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure; l=230 mm; h=178 mm; s=70 mm; type of weld joint- 1-23(c-23); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105982067 | t3/iii | 876935 | 60uma - здание турбины / turbine hall | 2021-12-11 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2850 | 510 |  | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2511 | по типу у26161-050-06 dn 50.0 mm pd 0.6 mpa td 60 oc дренажи /drainages dn 50.0 мм рр 0.6 мпа тр 60 ос | 60ldp30aa133 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция несоосная; l=230 мм; h=178 мм; s=70 мм; тип сварного соединения- 1-23(c-23); с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure; l=230 mm; h=178 mm; s=70 mm; type of weld joint- 1-23(c-23); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105982068 | t3/iii | 876935 | 60uma - здание турбины / turbine hall | 2021-12-11 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2850 | 511 |  | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2512 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc обессоленная вода / demin. water dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60ldp31aa102 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция несоосная; l=230 мм; h=178 мм; s=70 мм; тип сварного соединения- 1-23(c-23); с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure; l=230 mm; h=178 mm; s=70 mm; type of weld joint- 1-23(c-23); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105982075 | t3/iii | 876935 | 60uma - здание турбины / turbine hall | 2021-12-11 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3191 | 512 |  | по типу ту tu 26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2513 | по типу у26161-015-06 (14нж17ст19) dn 15.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc обессоленная вода / demin. water dn 15.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60ldp31aa105 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; несоосная s=24 мм; l= 130 мм; h=153 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-23(с-23) dn х s,мм- 18х2,5 др,мм- 13(+0,3); с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure s=24 mm; l= 130 mm; h=153 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(с23) dn х s,mm- 18х2,5 dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.43 | pcs/шт | клапан запорный у26161-015-06 dn=15 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12х18н9т рабср=дистиллят tрабср=0...350°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 2 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105982078 | t3/iii | 1015551 | 60uma - здание турбины / turbine hall | 2022-03-11 00:00:00 | 2.43 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3194 | 513 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2514 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc раствор аммиака / ammonia solution dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60ldp31aa106 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - раствор аммиака до 5%; l=230 мм; h=178 мм; s=70 мм; тип сварного соединения- 1-23(c-23); с патрубками под приварку outside containment; media - ammonia solution до 5%; l=230 mm; h=178 mm; s=70 mm; type of weld joint- 1-23(c-23); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105982079 | t3/iii | 876935 | 60uma - здание турбины / turbine hall | 2021-12-11 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3195 | 514 |  | по типу ту tu 26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2515 | по типу у26161-010м1-08 dn 10.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc дистиллят/distillate dn 10.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 60ldp10aa143 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l=130 мм; h=153 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку outside containment; l=130 mm; h=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010м1-08 dn=10 p=2.5мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 08х18н10т рабср=вода питательная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 3сiiiв tрасч=250°с 4 н iii qa4 ту 26-07-573-98 | 2.исуп.1105982090 | t3/iii | 905327 | 60uma - здание турбины / turbine hall | 2022-03-11 00:00:00 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3455 | 515 |  | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2516 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc дистиллят/distillate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60ldp20aa139 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.2 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105982091 | t3/iii | 1015435 | 60uma - здание турбины / turbine hall | 2022-03-11 00:00:00 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3456 | 516 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2517 | по типу у26161-010м1-08 dn 10.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc раствор серной кислоты/sulfuric acid solution dn 10.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 60ldp10aa116 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - раствор серной кислоты, едкого натра; l=130 мм; h=153 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку outside containment; media - sulphuric acid solution, caustic soda solution; l=130 mm; h=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010м1-08 dn=10 p=2.5мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 08х18н10т рабср=вода питательная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 3сiiiв tрасч=250°с 4 н iii qa4 ту 26-07-573-98 | 2.исуп.1105982092 | t3/iii | 905327 | 60uma - здание турбины / turbine hall | 2022-03-11 00:00:00 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.100 | 517 |  | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2518 | по типу у26161-010м1-08 dn 10.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc раствор едкого натра /sodium hydroxide solution dn 10.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 60ldp20aa116 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - раствор серной кислоты, едкого натра; l=130 мм; h=153 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку outside containment; media - sulphuric acid solution, caustic soda solution; l=130 mm; h=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010м1-08 dn=10 p=2.5мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 08х18н10т рабср=вода питательная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 3сiiiв tрасч=250°с 4 н iii qa4 ту 26-07-573-98 | 2.исуп.1105982093 | t3/iii | 905327 | 60uma - здание турбины / turbine hall | 2022-03-11 00:00:00 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.100 | 518 |  | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2519 | по типу у26161-010м1-08 dn 10.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc дистиллят/distillate dn 10.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 60ldp10aa144 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; l=130 мм; h=153 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку outside containment; l=130 mm; h=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010м1-08 dn=10 p=2.5мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 08х18н10т рабср=вода питательная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 3сiiiв tрасч=250°с 4 н iii qa4 ту 26-07-573-98 | 2.исуп.1105982094 | t3/iii | 905327 | 60uma - здание турбины / turbine hall | 2022-03-11 00:00:00 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3455 | 519 |  | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2520 | по типу у26161-010м1-08 dn 10.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc дистиллят/distillate dn 10.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 60ldp20aa138 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; l=130 мм; h=153 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна s=24 мм; с патрубками под приварку outside containment; l=130 mm; h=153 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial s=24 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010м1-08 dn=10 p=2.5мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 08х18н10т рабср=вода питательная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 3сiiiв tрасч=250°с 4 н iii qa4 ту 26-07-573-98 | 2.исуп.1105982095 | t3/iii | 905327 | 60uma - здание турбины / turbine hall | 2022-03-11 00:00:00 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.3455 | 520 |  | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2521 | по типу у26161-025-06 (14нж17ст19) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc конц. серная кислота/concentrated sulfuric acid dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60ldp10aa109 | SS+NP | , 4/ iii | вне оболочки; материал должен быть стойким к воздействию серной кислоты (возможно фторопласт); рраб 0.33 мпа траб 45 ос; требования к габаритным размерам не предъявляются; тип сварного соединения - 1-23 (с-23); с патрубками под приварку outside containment; construction material shall be tolerant to effects of sulphuric acid (e.g. fluoroplastic); pwork 0.33 mpa twork 45 c no special dimension requirements; type of weld joint - 1-23 (с23); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-06 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12x18h9t рабср=растворы дезактивирующие спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105982113 | t3/iii | 1030474 | 60uma - здание турбины / turbine hall | 2022-03-11 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.125.1 | 521 |  | по типу ту tu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2522 | по типу кз 21016-050-03 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc сжатый воздух/compressed air dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 60ldp30aa127 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; фланцевое соединение outside containment; no special dimension requirements; flange connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-03 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь углеродистая ст.20 рабср=воздух сжатый tрабср=до 150°с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н iii тв 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1105982114 | t3/iii | 1033106 | 60uma - здание турбины / turbine hall | 2021-12-11 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.154.66 | 522 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2523 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc сжатый воздух/compressed air dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 60ldp30aa119 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - сжатый воздух, дренажи; требования к габаритным размерам не предъявляются; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; media - compressed air, drains; no special dimension requirements; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1105982121 | t3/iii | 877624 | 60uma - здание турбины / turbine hall | 2021-12-11 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.109 | 523 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2524 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc сжатый воздух/compressed air dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 60ldp10aa129 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - сжатый воздух, дренажи; требования к габаритным размерам не предъявляются; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; media - compressed air, drains; no special dimension requirements; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1105982122 | t3/iii | 877624 | 60uma - здание турбины / turbine hall | 2021-12-11 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.109 | 524 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2525 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc сжатый воздух/compressed air dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 60ldp20aa125 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - сжатый воздух, дренажи; требования к габаритным размерам не предъявляются; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; media - compressed air, drains; no special dimension requirements; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1105982123 | t3/iii | 877624 | 60uma - здание турбины / turbine hall | 2021-12-11 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.109 | 525 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2526 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc сжатый воздух/compressed air dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 60ldp30aa121 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - сжатый воздух, дренажи; требования к габаритным размерам не предъявляются; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; media - compressed air, drains; no special dimension requirements; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1105982124 | t3/iii | 877624 | 60uma - здание турбины / turbine hall | 2021-12-11 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.109 | 526 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2527 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc сжатый воздух/compressed air dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 60ldp10aa134 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - сжатый воздух, дренажи; требования к габаритным размерам не предъявляются; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; media - compressed air, drains; no special dimension requirements; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1105982125 | t3/iii | 877624 | 60uma - здание турбины / turbine hall | 2021-12-11 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.109 | 527 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2528 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc сжатый воздух/compressed air dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 60ldp20aa131 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда - сжатый воздух, дренажи; требования к габаритным размерам не предъявляются; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; media - compressed air, drains; no special dimension requirements; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1105982126 | t3/iii | 877624 | 60uma - здание турбины / turbine hall | 2021-12-11 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.109 | 528 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2529 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc обессоленная вода/ demin. water dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60ldp30aa115 | ssSS | , 4/iii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105982141 | t3/iii | 1015435 | 60uma - здание турбины / turbine hall | 2022-03-11 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.112 | 529 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2530 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc обессоленная вода/ demin. water dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60ldp30aa118 | ssSS | , 4/iii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105982142 | t3/iii | 1015435 | 60uma - здание турбины / turbine hall | 2022-03-11 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.112 | 530 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2531 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc обессоленная вода/ demin. water dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60ldp10aa125 | ssSS | , 4/iii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105982143 | t3/iii | 1015435 | 60uma - здание турбины / turbine hall | 2022-03-11 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.112 | 531 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2532 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc обессоленная вода/ demin. water dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60ldp20aa122 | ssSS | , 4/iii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105982144 | t3/iii | 1015435 | 60uma - здание турбины / turbine hall | 2022-03-11 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.112 | 532 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2533 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc обессоленная вода/ demin. water dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60ldp20aa127 | ssSS | , 4/iii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105982145 | t3/iii | 1015435 | 60uma - здание турбины / turbine hall | 2022-03-11 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.112 | 533 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2534 | по типу у26161-032-06 (14нж17ст19) dn 32.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc конц. серная кислота/ concentrated sulphuric acid dn 32.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60ldp10aa107 | SS+NP | , 4/ iii | вне оболочки; материал должен быть стойким к воздействию серной кислоты (возможно фторопласт); рраб 0.33 мпа траб 45 ос; требования к габаритным размерам не предъявляются; тип сварного соединения - 1-23 (с-23); с патрубками под приварку outside containment; construction material shall be tolerant to effects of sulphuric acid (e.g. fluoroplastic); pwork 0.33 mpa twork 45 c no special dimension requirements; type of weld joint - 1-23 (с23); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 10.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-032-06 dn=32 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12x18h9t рабср=конденсат спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105982146 | t3/iii | 1030521 | 60uma - здание турбины / turbine hall | 2022-03-11 00:00:00 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.119 | 534 |  | по типу ту tu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2535 | по типу у26161-032-06 (14нж17ст19) dn 32.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc конц. серная кислота/ concentrated sulphuric acid dn 32.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60ldp10aa108 | SS+NP | , 4/ iii | вне оболочки; материал должен быть стойким к воздействию серной кислоты (возможно фторопласт); рраб 0.33 мпа траб 45 ос; требования к габаритным размерам не предъявляются; тип сварного соединения - 1-23 (с-23); с патрубками под приварку outside containment; construction material shall be tolerant to effects of sulphuric acid (e.g. fluoroplastic); pwork 0.33 mpa twork 45 c no special dimension requirements; type of weld joint - 1-23 (с23); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 10.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-032-06 dn=32 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12x18h9t рабср=конденсат спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105982147 | t3/iii | 1030521 | 60uma - здание турбины / turbine hall | 2022-03-11 00:00:00 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.119 | 535 |  | по типу ту tu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2536 | по типу у26161-025-06 (14нж17ст19) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc едкий натр/sodium hydroxide dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60ldp20aa109 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; тип сварного соединения - 1-23 (с-23); с патрубками под приварку outside containment; no special dimension requirements; type of weld joint - 1-23 (с23); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-06 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12x18h9t рабср=растворы дезактивирующие спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105982148 | t3/iii | 1030474 | 60uma - здание турбины / turbine hall | 2022-03-11 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.125 | 536 |  | по типу ту tu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2537 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc обессоленная вода/ demin. water dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60ldp10aa131 | ssSS | , 4/iii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105982149 | t3/iii | 1015435 | 60uma - здание турбины / turbine hall | 2022-03-11 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.112 | 537 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2538 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc вода /water dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60ldr40aa112 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; с патрубками под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105987186 | t3/iii | 1015435 | 60uma - здание турбины / turbine hall | 2022-03-11 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.38 | 538 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2539 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc вода /water dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60ldr20aa118 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; с патрубками под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105987187 | t3/iii | 1015435 | 60uma - здание турбины / turbine hall | 2022-03-11 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.38 | 539 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2540 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc вода /water dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60ldr20aa119 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; с патрубками под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105987188 | t3/iii | 1015435 | 60uma - здание турбины / turbine hall | 2022-03-11 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.38 | 540 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2541 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc вода /water dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60ldr30aa116 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; с патрубками под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105987189 | t3/iii | 1015435 | 60uma - здание турбины / turbine hall | 2022-03-11 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.38 | 541 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2542 | по типу у26161-015м1-08 dn 15.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc вода /water dn 15.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 60ldr30aa117 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция несоосная; s=24 мм; l=130 мм; h=153 мм; тип сварного соединения - 1-23; с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure; s=24 mm; l=130 mm; h=153 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-015м1-08 dn=15 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=теплоноситель 1 контура спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 3сiiiв tрасч=250 °с ту 26-07-573-98 | 2.исуп.1105987190 | t3/iii | 987967 | 60uma - здание турбины / turbine hall | 2022-03-11 00:00:00 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.39 | 542 |  | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2543 | по типу у26161-015м1-08 dn 15.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc вода /water dn 15.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 60ldr30aa118 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция несоосная; s=24 мм; l=130 мм; h=153 мм; тип сварного соединения - 1-23; с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure; s=24 mm; l=130 mm; h=153 mm; type of weld joint - 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-015м1-08 dn=15 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=теплоноситель 1 контура спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 3сiiiв tрасч=250 °с ту 26-07-573-98 | 2.исуп.1105987191 | t3/iii | 987967 | 60uma - здание турбины / turbine hall | 2022-03-11 00:00:00 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.39 | 543 |  | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2544 | по типу у26161-032м1-12 dn 32.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc масло омти/omti fire-resistant oil dn 32.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 60mva15aa101 | carbon steelCS.ст. | , 4/ii | вне оболочки; ppаб 0,5 мпа траб 75 °с; конструкция несоосная; s=45 мм; l=180 мм; h=200 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-22(с-22) dn х s,мм- 38х2 др,мм- 35(+0,25); с патрубками под приварку outside containment; pwork 0,5 mpa twork 75 °s; non-coaxial structure; s=45 mm; l=180 mm; h=200 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(с22) dn х s,mm- 38х2 dcut,mm- 35(+0,25); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 10 | pcs/шт | клапан запорный у26161-032м1-12 dn=32 p=2.5мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=воздух конденсат спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной с замком 3сiiiв tрасч=250°с 3 нзло i ту 26-07-573-98 | 2.исуп.1105984829 | t3/iii | 946336 | 60uma - здание турбины / turbine hall | 2022-07-09 00:00:00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.119.21 | 544 |  | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2545 | по типу у26161-032м1-12 dn 32.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc масло омти/omti fire-resistant oil dn 32.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 60mva16aa101 | carbon steelCS.ст. | , 4/ii | вне оболочки; ppаб 0,5 мпа траб 75 °с; конструкция несоосная; s=45 мм; l=180 мм; h=200 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-22(с-22) dn х s,мм- 38х2 др,мм- 35(+0,25); с патрубками под приварку outside containment; pwork 0,5 mpa twork 75 °s; non-coaxial structure; s=45 mm; l=180 mm; h=200 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(с22) dn х s,mm- 38х2 dcut,mm- 35(+0,25); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 10 | pcs/шт | клапан запорный у26161-032м1-12 dn=32 p=2.5мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=воздух конденсат спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной с замком 3сiiiв tрасч=250°с 3 нзло i ту 26-07-573-98 | 2.исуп.1105984830 | t3/iii | 946336 | 60uma - здание турбины / turbine hall | 2022-07-09 00:00:00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.119.21 | 545 |  | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2546 | по типу у26161-032м1-12 dn 32.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc масло омти/omti fire-resistant oil dn 32.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 60mva25aa101 | carbon steelCS.ст. | , 4/ii | вне оболочки; ppаб 0,5 мпа траб 75 °с; конструкция несоосная; s=45 мм; l=180 мм; h=200 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-22(с-22) dn х s,мм- 38х2 др,мм- 35(+0,25); с патрубками под приварку outside containment; pwork 0,5 mpa twork 75 °s; non-coaxial structure; s=45 mm; l=180 mm; h=200 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(с22) dn х s,mm- 38х2 dcut,mm- 35(+0,25); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 10 | pcs/шт | клапан запорный у26161-032м1-12 dn=32 p=2.5мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=воздух конденсат спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной с замком 3сiiiв tрасч=250°с 3 нзло i ту 26-07-573-98 | 2.исуп.1105984831 | t3/iii | 946336 | 60uma - здание турбины / turbine hall | 2022-07-09 00:00:00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.119.21 | 546 |  | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2547 | по типу у26161-032м1-12 dn 32.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc масло омти/omti fire-resistant oil dn 32.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 60mva26aa101 | carbon steelCS.ст. | , 4/ii | вне оболочки; ppаб 0,5 мпа траб 75 °с; конструкция несоосная; s=45 мм; l=180 мм; h=200 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-22(с-22) dn х s,мм- 38х2 др,мм- 35(+0,25); с патрубками под приварку outside containment; pwork 0,5 mpa twork 75 °s; non-coaxial structure; s=45 mm; l=180 mm; h=200 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(с22) dn х s,mm- 38х2 dcut,mm- 35(+0,25); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 10 | pcs/шт | клапан запорный у26161-032м1-12 dn=32 p=2.5мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=воздух конденсат спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной с замком 3сiiiв tрасч=250°с 3 нзло i ту 26-07-573-98 | 2.исуп.1105984832 | t3/iii | 946336 | 60uma - здание турбины / turbine hall | 2022-07-09 00:00:00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.119.21 | 547 |  | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2548 | по типу у26161-025-48 dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc вода промконтура / intermediate circuit water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60pgb37aa101 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; конструкция несоосная; s=40 мм; l=160 мм; h=198 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-22(с-22) dn х s,мм- 32x2 др,мм- 29(+0,21); среда -вода промконтура (обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии-тринатрий фосфат); с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure; s=40 mm; l=160 mm; h=198 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(с22) dn х s,mm- 32x2 dcut,mm- 29(+0,21); media -intermediate circuit water (demineralized water with addition of corrosion inhibitors-trisodium phosphate ); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-48 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода промконтура спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105984710 | t3/iii | 1030483 | 60uma - здание турбины / turbine hall | 2022-09-07 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2302 | 548 |  | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2549 | по типу у26161-025-48 dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc вода промконтура / intermediate circuit water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60pgb37aa103 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; конструкция несоосная; s=40 мм; l=160 мм; h=198 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-22(с-22) dn х s,мм- 32x2 др,мм- 29(+0,21); среда -вода промконтура (обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии-тринатрий фосфат); с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure; s=40 mm; l=160 mm; h=198 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(с22) dn х s,mm- 32x2 dcut,mm- 29(+0,21); media -intermediate circuit water (demineralized water with addition of corrosion inhibitors-trisodium phosphate ); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-48 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода промконтура спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105984711 | t3/iii | 1030483 | 60uma - здание турбины / turbine hall | 2022-09-07 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2302 | 549 |  | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2550 | по типу у26161-025-48 dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc вода промконтура / intermediate circuit water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60pgb37aa104 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; конструкция несоосная; s=40 мм; l=160 мм; h=198 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-22(с-22) dn х s,мм- 32x2 др,мм- 29(+0,21); среда -вода промконтура (обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии-тринатрий фосфат); с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure; s=40 mm; l=160 mm; h=198 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(с22) dn х s,mm- 32x2 dcut,mm- 29(+0,21); media -intermediate circuit water (demineralized water with addition of corrosion inhibitors-trisodium phosphate ); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-48 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода промконтура спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105984712 | t3/iii | 1030483 | 60uma - здание турбины / turbine hall | 2022-09-07 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2302 | 550 |  | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2551 | по типу у26161-025-48 dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc вода промконтура / intermediate circuit water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60pgb37aa106 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; конструкция несоосная; s=40 мм; l=160 мм; h=198 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-22(с-22) dn х s,мм- 32x2 др,мм- 29(+0,21); среда -вода промконтура (обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии-тринатрий фосфат); с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure; s=40 mm; l=160 mm; h=198 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(с22) dn х s,mm- 32x2 dcut,mm- 29(+0,21); media -intermediate circuit water (demineralized water with addition of corrosion inhibitors-trisodium phosphate ); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-48 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода промконтура спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105984713 | t3/iii | 1030483 | 60uma - здание турбины / turbine hall | 2022-09-07 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2302 | 551 |  | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2552 | по типу кз21016-015-03 dn 15.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc вода промконтура/intermediate circuit water dn 15.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 60pgb45aa101 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; конструкция соосная; l=158 мм; h=200 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(с-23) dn х s,мм- 18x2 др,мм- 15(+0,18); среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; co-axial structure; l=158 mm; h=200 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(с23) dn х s,mm- 18x2 dcut,mm- 15(+0,18); media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 5 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-015-03 dn=15 p=1.6мпа маткорп=сталь углеродистая ст.20 рабср=вода промконтура tрабср=до 150°с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii тв 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1105984721 | t3/iii | 1033071 | 60uma - здание турбины / turbine hall | 2022-09-07 00:00:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.154.19 | 552 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2553 | по типу кз21016-015-03 dn 15.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc вода промконтура/intermediate circuit water dn 15.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 60pgb45aa103 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; конструкция соосная; l=158 мм; h=200 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(с-23) dn х s,мм- 18x2 др,мм- 15(+0,18); среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; co-axial structure; l=158 mm; h=200 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(с23) dn х s,mm- 18x2 dcut,mm- 15(+0,18); media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 5 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-015-03 dn=15 p=1.6мпа маткорп=сталь углеродистая ст.20 рабср=вода промконтура tрабср=до 150°с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii тв 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1105984722 | t3/iii | 1033071 | 60uma - здание турбины / turbine hall | 2022-09-07 00:00:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.154.19 | 553 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2554 | по типу кз21016-015-03 dn 15.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc вода промконтура/intermediate circuit water dn 15.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 60pgb46aa101 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; конструкция соосная; l=158 мм; h=200 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(с-23) dn х s,мм- 18x2 др,мм- 15(+0,18); среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; co-axial structure; l=158 mm; h=200 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(с23) dn х s,mm- 18x2 dcut,mm- 15(+0,18); media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 5 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-015-03 dn=15 p=1.6мпа маткорп=сталь углеродистая ст.20 рабср=вода промконтура tрабср=до 150°с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii тв 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1105984723 | t3/iii | 1033071 | 60uma - здание турбины / turbine hall | 2022-09-07 00:00:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.154.19 | 554 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2555 | по типу кз21016-015-03 dn 15.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc вода промконтура/intermediate circuit water dn 15.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 60pgb46aa103 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; конструкция соосная; l=158 мм; h=200 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(с-23) dn х s,мм- 18x2 др,мм- 15(+0,18); среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; co-axial structure; l=158 mm; h=200 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(с23) dn х s,mm- 18x2 dcut,mm- 15(+0,18); media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 5 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-015-03 dn=15 p=1.6мпа маткорп=сталь углеродистая ст.20 рабср=вода промконтура tрабср=до 150°с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii тв 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1105984725 | t3/iii | 1033071 | 60uma - здание турбины / turbine hall | 2022-09-07 00:00:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.154.19 | 555 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2556 | по типу кз21016-015-03 dn 15.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc вода промконтура/intermediate circuit water dn 15.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 60pgb47aa101 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; конструкция соосная; l=158 мм; h=200 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(с-23) dn х s,мм- 18x2 др,мм- 15(+0,18); среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; co-axial structure; l=158 mm; h=200 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(с23) dn х s,mm- 18x2 dcut,mm- 15(+0,18); media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 5 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-015-03 dn=15 p=1.6мпа маткорп=сталь углеродистая ст.20 рабср=вода промконтура tрабср=до 150°с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii тв 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1105984726 | t3/iii | 1033071 | 60uma - здание турбины / turbine hall | 2022-09-07 00:00:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.154.19 | 556 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2557 | по типу кз21016-015-03 dn 15.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc вода промконтура/intermediate circuit water dn 15.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 60pgb47aa103 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; конструкция соосная; l=158 мм; h=200 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(с-23) dn х s,мм- 18x2 др,мм- 15(+0,18); среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; co-axial structure; l=158 mm; h=200 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(с23) dn х s,mm- 18x2 dcut,mm- 15(+0,18); media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 5 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-015-03 dn=15 p=1.6мпа маткорп=сталь углеродистая ст.20 рабср=вода промконтура tрабср=до 150°с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii тв 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1105984727 | t3/iii | 1033071 | 60uma - здание турбины / turbine hall | 2022-09-07 00:00:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.154.19 | 557 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2558 | по типу у26161-025-48 (14с17ст21) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 250 oc вода промконтура/intermediate circuit water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 250 ос | 60pgb55aa103 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата; конструкция несоосная; s=40 мм; l=160 мм; h=198 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-22(с-22) dn х s,мм- 32x2 др,мм- 29(+0,21); с патрубками под приварку outside containment; media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate; non-coaxial structure; s=40 mm; l=160 mm; h=198 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(с22) dn х s,mm- 32x2 dcut,mm- 29(+0,21); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-48 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода промконтура спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105984762 | t3/iii | 1030483 | 60uma - здание турбины / turbine hall | 2022-09-07 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.154.24 | 558 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2559 | по типу у26161-025-48 (14с17ст21) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 250 oc вода промконтура/intermediate circuit water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 250 ос | 60pgb57aa101 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата; конструкция несоосная; s=40 мм; l=160 мм; h=198 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-22(с-22) dn х s,мм- 32x2 др,мм- 29(+0,21); с патрубками под приварку outside containment; media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate; non-coaxial structure; s=40 mm; l=160 mm; h=198 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(с22) dn х s,mm- 32x2 dcut,mm- 29(+0,21); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-48 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода промконтура спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105984763 | t3/iii | 1030483 | 60uma - здание турбины / turbine hall | 2022-09-07 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.154.24 | 559 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2560 | по типу у26161-025-48 (14с17ст21) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 250 oc вода промконтура/intermediate circuit water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 250 ос | 60pgb57aa103 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата; конструкция несоосная; s=40 мм; l=160 мм; h=198 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-22(с-22) dn х s,мм- 32x2 др,мм- 29(+0,21); с патрубками под приварку outside containment; media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate; non-coaxial structure; s=40 mm; l=160 mm; h=198 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(с22) dn х s,mm- 32x2 dcut,mm- 29(+0,21); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-48 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода промконтура спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105984764 | t3/iii | 1030483 | 60uma - здание турбины / turbine hall | 2022-09-07 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.154.24 | 560 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2561 | по типу у26161-025-48 (14с17ст21) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 250 oc вода промконтура/intermediate circuit water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 250 ос | 60pgb59aa101 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата; конструкция несоосная; s=40 мм; l=160 мм; h=198 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-22(с-22) dn х s,мм- 32x2 др,мм- 29(+0,21); с патрубками под приварку outside containment; media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate; non-coaxial structure; s=40 mm; l=160 mm; h=198 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(с22) dn х s,mm- 32x2 dcut,mm- 29(+0,21); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-48 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода промконтура спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105984765 | t3/iii | 1030483 | 60uma - здание турбины / turbine hall | 2022-09-07 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.154.24 | 561 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2562 | по типу у26161-025-48 (14с17ст21) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 250 oc вода промконтура/intermediate circuit water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 250 ос | 60pgb59aa103 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата; конструкция несоосная; s=40 мм; l=160 мм; h=198 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-22(с-22) dn х s,мм- 32x2 др,мм- 29(+0,21); с патрубками под приварку outside containment; media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate; non-coaxial structure; s=40 mm; l=160 mm; h=198 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(с22) dn х s,mm- 32x2 dcut,mm- 29(+0,21); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-48 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода промконтура спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105984766 | t3/iii | 1030483 | 60uma - здание турбины / turbine hall | 2022-09-07 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.154.24 | 562 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2563 | по типу у26161-025-48 (14с17ст21) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 250 oc вода промконтура/intermediate circuit water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 250 ос | 60pgb65aa101 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата; конструкция несоосная; s=40 мм; l=160 мм; h=198 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-22(с-22) dn х s,мм- 32x2 др,мм- 29(+0,21); с патрубками под приварку outside containment; media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate; non-coaxial structure; s=40 mm; l=160 mm; h=198 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(с22) dn х s,mm- 32x2 dcut,mm- 29(+0,21); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-48 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода промконтура спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105991489 | t3/iii | 1030483 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2023-03-15 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.154.24.1 | 563 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2564 | по типу у26161-025-48 (14с17ст21) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 250 oc вода промконтура/intermediate circuit water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 250 ос | 60pgb65aa103 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата; конструкция несоосная; s=40 мм; l=160 мм; h=198 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-22(с-22) dn х s,мм- 32x2 др,мм- 29(+0,21); с патрубками под приварку outside containment; media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate; non-coaxial structure; s=40 mm; l=160 mm; h=198 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(с22) dn х s,mm- 32x2 dcut,mm- 29(+0,21); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-48 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода промконтура спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105991490 | t3/iii | 1030483 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2023-03-15 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.154.24.1 | 564 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2565 | по типу у26161-025-48 (14с17ст21) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 250 oc вода промконтура/intermediate circuit water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 250 ос | 60pgb55aa101 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата; конструкция несоосная; s=40 мм; l=160 мм; h=198 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-22(с-22) dn х s,мм- 32x2 др,мм- 29(+0,21); с патрубками под приварку outside containment; media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate; non-coaxial structure; s=40 mm; l=160 mm; h=198 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(с22) dn х s,mm- 32x2 dcut,mm- 29(+0,21); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-48 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода промконтура спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105984776 | t3/iii | 1030483 | 60uma - здание турбины / turbine hall | 2022-09-07 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.154.24 | 565 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2566 | по типу у26161-025-48, т3 (14с17ст21) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc вода промконтура / intermediate circuit water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60pgb39aa110 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; конструкция несоосная; s=40 мм; l=160 мм; h=198 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-22(с-22) dn х s,мм- 32x2 др,мм- 29(+0,21); среда -вода промконтура (обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии-тринатрий фосфат); с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure; s=40 mm; l=160 mm; h=198 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(с22) dn х s,mm- 32x2 dcut,mm- 29(+0,21); media -intermediate circuit water (demineralized water with addition of corrosion inhibitors-trisodium phosphate ); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-48 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода промконтура спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105984801 | t3/iii | 1030483 | 60uma - здание турбины / turbine hall | 2022-09-07 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2305 | 566 |  | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2567 | по типу у26161-025-48, т3 (14с17ст21) dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc вода промконтура / intermediate circuit water dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60pgb39aa112 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; конструкция несоосная; s=40 мм; l=160 мм; h=198 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-22(с-22) dn х s,мм- 32x2 др,мм- 29(+0,21); среда -вода промконтура (обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии-тринатрий фосфат); с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure; s=40 mm; l=160 mm; h=198 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22(с22) dn х s,mm- 32x2 dcut,mm- 29(+0,21); media -intermediate circuit water (demineralized water with addition of corrosion inhibitors-trisodium phosphate ); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 6.4 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-48 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода промконтура спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105984802 | t3/iii | 1030483 | 60uma - здание турбины / turbine hall | 2022-09-07 00:00:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2305 | 567 |  | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2568 | по типу кзо 0205-050-06.33 dn 50.0 mm pd 2.5 mpa td 60 oc обессоленная вода / demin. water dn 50.0 мм рр 2.5 мпа тр 60 ос | 60pgb39aa113 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; конструкция несоосная; s=65 мм; l= 230мм; h=200 мм; разделка кромок 52(+0.3); под приварку 57х3; тип шва 1-23; патрубки под приварку outside containment; non-coaxial structure; s=65 mm; l= 230mm; h=200 mm; edge preparation 52(+0.3); weld-type 57х3; type of weld seam 1-23; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 19 | pcs/шт | клапан запорный кзо 0205-050-06.33 dn=50 p=2.5мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12х18н9т рабср=вода обессоленная tрабср=0...60 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-004-29012225-2005 | 2.исуп.1105984803 | t3/iii | 878556 | 60uma - здание турбины / turbine hall | 2022-09-07 00:00:00 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2306 | 568 |  | по типу ту tu 3742-004-29012225-2005; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2569 | по типу иусю.491246.001-04 dn 10.0 mm pd 4.0 mpa td 200 oc обессоленная вода/demin. water dn 10.0 мм рр 4.0 мпа тр 200 ос | 60pgb48aa101 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; конструкция соосная; l=80мм; h=110 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-22 (с-22), dn х s 14х2, др=11+0,18 мм; патрубки под приварку outside containment; co-axial structure; l=80mm; h=110 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22 (с-22), dn х s 14х2 mm, dcut 11+0,18 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан запорный иусю.491246.001-04 dn=10 p=4мпа маткорп=сталь углеродистая ст.20 рабср=вода обессоленная tрабср=-30...200°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii ту 26-07-1573-91 | 2.исуп.1105984684 | t3/iii | 1041581 | 60uma - здание турбины / turbine hall | 2022-09-07 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.152.2 | 569 |  | по типу ту тu26-07-1573-91; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2570 | по типу иусю.491246.001-04 dn 10.0 mm pd 4.0 mpa td 200 oc обессоленная вода/demin. water dn 10.0 мм рр 4.0 мпа тр 200 ос | 60pgb48aa103 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; конструкция соосная; l=80мм; h=110 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-22 (с-22), dn х s 14х2, др=11+0,18 мм; патрубки под приварку outside containment; co-axial structure; l=80mm; h=110 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22 (с-22), dn х s 14х2 mm, dcut 11+0,18 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан запорный иусю.491246.001-04 dn=10 p=4мпа маткорп=сталь углеродистая ст.20 рабср=вода обессоленная tрабср=-30...200°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii ту 26-07-1573-91 | 2.исуп.1105984685 | t3/iii | 1041581 | 60uma - здание турбины / turbine hall | 2022-09-07 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.152.2 | 570 |  | по типу ту тu26-07-1573-91; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2571 | по типу иусю.491246.001-04 dn 10.0 mm pd 4.0 mpa td 200 oc обессоленная вода/demin. water dn 10.0 мм рр 4.0 мпа тр 200 ос | 60pgb51aa101 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; конструкция соосная; l=80мм; h=110 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-22 (с-22), dn х s 14х2, др=11+0,18 мм; патрубки под приварку outside containment; co-axial structure; l=80mm; h=110 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22 (с-22), dn х s 14х2 mm, dcut 11+0,18 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан запорный иусю.491246.001-04 dn=10 p=4мпа маткорп=сталь углеродистая ст.20 рабср=вода обессоленная tрабср=-30...200°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii ту 26-07-1573-91 | 2.исуп.1105984686 | t3/iii | 1041581 | 60uma - здание турбины / turbine hall | 2022-09-07 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.152.2 | 571 |  | по типу ту тu26-07-1573-91; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2572 | по типу иусю.491246.001-04 dn 10.0 mm pd 4.0 mpa td 200 oc обессоленная вода/demin. water dn 10.0 мм рр 4.0 мпа тр 200 ос | 60pgb51aa103 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; конструкция соосная; l=80мм; h=110 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-22 (с-22), dn х s 14х2, др=11+0,18 мм; патрубки под приварку outside containment; co-axial structure; l=80mm; h=110 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22 (с-22), dn х s 14х2 mm, dcut 11+0,18 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан запорный иусю.491246.001-04 dn=10 p=4мпа маткорп=сталь углеродистая ст.20 рабср=вода обессоленная tрабср=-30...200°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii ту 26-07-1573-91 | 2.исуп.1105984687 | t3/iii | 1041581 | 60uma - здание турбины / turbine hall | 2022-09-07 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.152.2 | 572 |  | по типу ту тu26-07-1573-91; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2573 | по типу иусю.491246.001-04 dn 10.0 mm pd 4.0 mpa td 200 oc обессоленная вода/demin. water dn 10.0 мм рр 4.0 мпа тр 200 ос | 60pgb53aa101 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; конструкция соосная; l=80мм; h=110 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-22 (с-22), dn х s 14х2, др=11+0,18 мм; патрубки под приварку outside containment; co-axial structure; l=80mm; h=110 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22 (с-22), dn х s 14х2 mm, dcut 11+0,18 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан запорный иусю.491246.001-04 dn=10 p=4мпа маткорп=сталь углеродистая ст.20 рабср=вода обессоленная tрабср=-30...200°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii ту 26-07-1573-91 | 2.исуп.1105984688 | t3/iii | 1041581 | 60uma - здание турбины / turbine hall | 2022-09-07 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.152.2 | 573 |  | по типу ту тu26-07-1573-91; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2574 | по типу иусю.491246.001-04 dn 10.0 mm pd 4.0 mpa td 200 oc обессоленная вода/demin. water dn 10.0 мм рр 4.0 мпа тр 200 ос | 60pgb53aa103 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; конструкция соосная; l=80мм; h=110 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-22 (с-22), dn х s 14х2, др=11+0,18 мм; патрубки под приварку outside containment; co-axial structure; l=80mm; h=110 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22 (с-22), dn х s 14х2 mm, dcut 11+0,18 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан запорный иусю.491246.001-04 dn=10 p=4мпа маткорп=сталь углеродистая ст.20 рабср=вода обессоленная tрабср=-30...200°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii ту 26-07-1573-91 | 2.исуп.1105984689 | t3/iii | 1041581 | 60uma - здание турбины / turbine hall | 2022-09-07 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.152.2 | 574 |  | по типу ту тu26-07-1573-91; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2575 | по типу у26161-025м1-18-п dn 25.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc обессоленная вода / demin. water dn 25.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 60pgb80aa001 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; tср 12 с, не более; конструкция несоосная; l=160 мм; h=440 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-22 (с-22) dn х s,мм- 32х2,5 др,мм- 28(+0,21); несоосна; s=35мм; с патрубками под приварку outside containment; time of actuation 12 s, not above; non-coaxial structure; l=160 mm; h=440 mm; nozzle edge preparation: type- 1-22 (с22) dn х s,mm- 32х2,5 dcut,mm- 28(+0,21); structure non-coaxial; s=35mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 24.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025м1-18-п dn=25 p=2.5мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 08х18н10т рабср=вода обессоленная спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод tрасч=250 °с 4 н i ту 26-07-573-98 | 2.исуп.1105990463 | t3/iii | 1030085 | 60uma - здание турбины / turbine hall | 2022-09-07 00:00:00 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)iii |  | 110.7.118.12 | 575 |  | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2576 | по типу иусю.491246.001-04 dn 10.0 mm pd 4.0 mpa td 200 oc обессоленная вода/demin. water dn 10.0 мм рр 4.0 мпа тр 200 ос | 60pgb84aa101 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; траб 60 о с; среда-обессоленная вода с добавлением тринатрий фосфата ; l= 80 мм; h=119 мм; разделка кромок др -11 (+0.18), тип разделки 1-22 (с-22), под приварку 14х2; конструкция несоосная s=24 мм; патрубки под приварку outside containment; twork 60 о s; media-demineralized water with addition of trisodium phosphate; l= 80 mm; h=119 mm; edge preparation dcut -11 (+0.18), type 1-22 (с22), weld-type 14х2; non-coaxial structure s=24 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан запорный иусю.491246.001-04 dn=10 p=4мпа маткорп=сталь углеродистая ст.20 рабср=вода обессоленная tрабср=-30...200°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii ту 26-07-1573-91 | 2.исуп.1105990482 | t3/iii | 1041581 | 60uma - здание турбины / turbine hall | 2022-09-07 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)iii |  | 110.7.152.3 | 576 |  | по типу ту тu26-07-1573-91; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2577 | по типу у26161-010м1-12 dn 10.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc вода промконтура/intermediate circuit water dn 10.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 60pgb10aa101 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; среда - вода промконтура с добавлением тринатрий фосфата; l= 130 мм; h=203 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-22(с-22) dn х s,мм- 14х2 др,мм- 11(+0,18); конструкция несоосная s =24 мм; с патрубками под приварку outside containment; media - intermediate circuit water with addition of trisodium phosphate; l= 130 mm; h=203 mm; nozzle edge preparation: type-1-22(с22) dn х s,mm- 14х2 dcut,mm- 11(+0,18); non-coaxial structure s =24 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010м1-12 dn=10 p=2.5мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода промконтура спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=250 °с 4 н ii ту 26-07-573-98 | 2.исуп.1105990483 | t3/iii | 1044907 | 60uma - здание турбины / turbine hall | 2022-09-07 00:00:00 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)iii |  | 110.7.154.26 | 577 |  | по типу ту тu26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2578 | по типу кз21040-015-01 dn 15.0 mm pd 4.0 mpa td 100 oc обессоленная вода/demin. water dn 15.0 мм рр 4.0 мпа тр 100 ос | 60pgb80aa103 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; рраб 1,1 мpа; l= 200 мм; h=200 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-22 dn х s,мм- 18x2 др,мм- 15(+0,18); соосна; фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; pwork 1,1 мpа; l= 200 mm; h=200 mm; nozzle edge preparation: type-1-22 dn х s,mm- 18x2 dcut,mm- 15(+0,18); co-axial structure; welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 5 | pcs/шт | клапан запорный кз21040-015-01 dn=15 p=4мпа маткорп=сталь углеродистая ст.20 рабср=вода обессоленная tрабср=до 100°с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной с замком 4 н ii тв 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1105990485 | t3/iii | 1031432 | 60uma - здание турбины / turbine hall | 2022-09-07 00:00:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)iii |  | 110.7.154.29 | 578 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2579 | по типу нг26526-050м-11, тз dn 50.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc обессоленная вода/demin. wat dn 50.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 60pgb80aa101 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; l= 230 мм; h=230 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-23 dn х s,мм- 57x3 др,мм- 52(+0,3); s=70 мм; несоосна; с патрубками под приварку outside containment; l= 230 mm; h=230 mm; nozzle edge preparation: type-1-23 dn х s,mm- 57x3 dcut,mm- 52(+0,3); s=70 mm; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 19.5 | pcs/шт | клапан запорный нг26526-050м-11 dn=50 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=вода обессоленная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=250 °с 4 н ii т 3 iii ту 3742-031-49149890-2006 | 2.исуп.1105990434 | t3/iii | 1031493 | 60uma - здание турбины / turbine hall | 2022-09-07 00:00:00 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.154.75 | 579 |  | по типу tu ту3742-031-49149890-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2580 | по типу у 26161-025-45 dn 25.0 mm pd 1.0 mpa td 60 oc водород /hydrogen dn 25.0 мм рр 1.0 мпа тр 60 ос | 60qjc10aa101 | carbon steelCS.ст. | , 4/ ii | вне оболочки; конструкция несоосная; s=40 мм; l=160 мм; h=160 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-22(с-22) dn х s,мм- 32х2 др,мм- 29(+0,21); среда-водород, азот, сжатый воздух; патрубки под приварку outside containment; non-coaxial structure; s=40 mm; l=160 mm; h=160 mm; nozzle edge preparation: type-1-22(с22) dn х s,mm- 32х2 dcut,mm- 29(+0,21); media-hydrogen, nitrogen, compressed air; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 7 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-45 dn=25 p=10кгс/см^2 маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=водород tрабср=60 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii ту 3742-004-29012225-2005 | 2.исуп.1105980904 | t3/iii | 1035408 | 60uma - здание турбины / turbine hall | 2022-03-11 00:00:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.154.68 | 580 |  | по типу ту tu 3742-004-29012225-2005; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2581 | по типу иусю491246.001 dn 10.0 mm pd 4.0 mpa td 200 oc раствор аммиака/ammonia solution dn 10.0 мм рр 4.0 мпа тр 200 ос | 60lfn20aa109 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; патрубки под приварку outside containment; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан запорный иусю 491246.001-01 dn=15 p=4мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12х18н10т рабср=раствор едкого кали tрабср=-30...200°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii ту 26-07-1573-91 | 2.исуп.1105980906 | t3/iii | 1016036 | 60uma - здание турбины / turbine hall | 2022-11-12 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.32 | 581 |  | по типу ту тu26-07-1573-91; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2582 | по типу иусю491246.001 dn 10.0 mm pd 4.0 mpa td 200 oc раствор аммиака/ammonia solution dn 10.0 мм рр 4.0 мпа тр 200 ос | 60lfn20aa110 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; патрубки под приварку outside containment; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан запорный иусю 491246.001-01 dn=15 p=4мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12х18н10т рабср=раствор едкого кали tрабср=-30...200°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii ту 26-07-1573-91 | 2.исуп.1105980907 | t3/iii | 1016036 | 60uma - здание турбины / turbine hall | 2022-11-12 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.32 | 582 |  | по типу ту тu26-07-1573-91; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2583 | по типу иусю491246.001 dn 10.0 mm pd 4.0 mpa td 200 oc раствор аммиака/ammonia solution dn 10.0 мм рр 4.0 мпа тр 200 ос | 60lfn10aa110 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; патрубки под приварку outside containment; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан запорный иусю 491246.001-01 dn=15 p=4мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12х18н10т рабср=раствор едкого кали tрабср=-30...200°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii ту 26-07-1573-91 | 2.исуп.1105980908 | t3/iii | 1016036 | 60uma - здание турбины / turbine hall | 2022-11-12 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.32 | 583 |  | по типу ту тu26-07-1573-91; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2584 | по типу иусю491246.001 dn 10.0 mm pd 4.0 mpa td 200 oc раствор аммиака/ammonia solution dn 10.0 мм рр 4.0 мпа тр 200 ос | 60lfn10aa111 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; патрубки под приварку outside containment; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан запорный иусю 491246.001-01 dn=15 p=4мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12х18н10т рабср=раствор едкого кали tрабср=-30...200°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii ту 26-07-1573-91 | 2.исуп.1105980909 | t3/iii | 1016036 | 60uma - здание турбины / turbine hall | 2022-11-12 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.32 | 584 |  | по типу ту тu26-07-1573-91; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2585 | по типу зт26362-150-36 dn 150.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc обессоленная вода/demin. water dn 150.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 60lcp40aa001 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; tср 6 с, не более ;конструкция несоосная s=210мм, l= 550 мм; h=696 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-25-1(с-42) dn х s,мм-159х6 др,мм-150(+0,4); s=210 мм; патрубки под приварку outside containment; time of actuation 6 s, not above ;non-coaxial structure s=210mm, l= 550 mm; h=696 mm; nozzle edge preparation: type-1-25-1(с42) dn х s,mm-159х6 dcut,mm-150(+0,4); s=210 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 218 | pcs/шт | клапан запорный зт26362-150-36 dn=150 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=вода обессоленная tрабср=до 250°с спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод прив=моа 250-80 pприв=2.2квт 4 н ii т 3 iii ту 26-07-612и-2006 | 2.исуп.1105986968 | t3/iii | 1038459 | 60uma - здание турбины / turbine hall | 2022-04-10 00:00:00 | 218 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)iii |  | 110.7.108.55.1 | 585 |  | по типу ту tu26-07-612i-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2586 | по типу зт26362-100-36 dn 100.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc обессоленная вода/demin. water dn 100.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 60lcp05aa001 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; класс безопасности - 4 ; tср 4 с, не более; конструкция - несоосная; s=160 мм, l= 430 мм; h=681 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-25-1(c-42) dn х s,мм-108x5 др,мм-99,0(+0,35); патрубки под приварку outside containment; safety class - 4 ; time of actuation 4 s, not above; design - non-coaxial structure; s=160 mm, l= 430 mm; h=681 mm; nozzle edge preparation: type-1-25-1(c-42) dn х s,mm-108x5 dcut,mm-99,0(+0,35); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 149 | pcs/шт | клапан запорный зт26362-100-36 dn=100 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=теплоноситель 1 контура tрабср=до 250°с спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 2вiiв прив=моа 125-100 pприв=1.5квт 2 нзло ту 26-07-612и-2006 | 2.исуп.1105986970 | t3/iii | 1015004 | 60uma - здание турбины / turbine hall | 2022-04-10 00:00:00 | 149 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)iii |  | 110.7.108.56.1 | 586 |  | по типу ту tu26-07-612i-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2587 | по типу зт26362-100-36 dn 100.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc обессоленная вода/demin. water dn 100.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 60lcp41aa001 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; класс безопасности - 4 ; tср 4 с, не более; конструкция - несоосная; s=160 мм, l= 430 мм; h=681 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-25-1(c-42) dn х s,мм-108x5 др,мм-99,0(+0,35); патрубки под приварку outside containment; safety class - 4 ; time of actuation 4 s, not above; design - non-coaxial structure; s=160 mm, l= 430 mm; h=681 mm; nozzle edge preparation: type-1-25-1(c-42) dn х s,mm-108x5 dcut,mm-99,0(+0,35); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 149 | pcs/шт | клапан запорный зт26362-100-36 dn=100 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=теплоноситель 1 контура tрабср=до 250°с спосприсоед=под приварку спосупр=встроенный электропривод 2вiiв прив=моа 125-100 pприв=1.5квт 2 нзло ту 26-07-612и-2006 | 2.исуп.1105986971 | t3/iii | 1015004 | 60uma - здание турбины / turbine hall | 2022-04-10 00:00:00 | 149 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)iii |  | 110.7.108.56.1 | 587 |  | по типу ту tu26-07-612i-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2588 | по типу у26161-150м1-08 dn 150.0 mm pd 1.6 mpa td 250 oc обессоленная вода/demin. water dn 150.0 мм рр 1.6 мпа тр 250 ос | 60lcp03aa101 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; траб 60 ос; конструкция -несоосна; l= 550 мм; h=600 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-23(с-23) dn х s,мм-159х5 др,мм-151(+0,4); s=180 мм; с патрубками под приварку outside containment; twork 60 c design -structure non-coaxial; l= 550 mm; h=600 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(с23) dn х s,mm-159х5 dcut,mm-151(+0,4); s=180 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 126 | pcs/шт | клапан запорный у26161-150м1-08 dn=150 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=вода обессоленная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=250 °с 4 н i ту 26-07-573-98 | 2.исуп.1105986979 | t3/iii | 1029323 | 60uma - здание турбины / turbine hall | 2022-04-10 00:00:00 | 126 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)iii |  | 110.7.109.48 | 588 |  | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2589 | по типу у26161-150м1-08 dn 150.0 mm pd 1.6 mpa td 250 oc обессоленная вода/demin. water dn 150.0 мм рр 1.6 мпа тр 250 ос | 60lcp04aa101 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; траб 60 ос; конструкция -несоосна; l= 550 мм; h=600 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-23(с-23) dn х s,мм-159х5 др,мм-151(+0,4); s=180 мм; с патрубками под приварку outside containment; twork 60 c design -structure non-coaxial; l= 550 mm; h=600 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(с23) dn х s,mm-159х5 dcut,mm-151(+0,4); s=180 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 126 | pcs/шт | клапан запорный у26161-150м1-08 dn=150 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=вода обессоленная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=250 °с 4 н i ту 26-07-573-98 | 2.исуп.1105986980 | t3/iii | 1029323 | 60uma - здание турбины / turbine hall | 2022-04-10 00:00:00 | 126 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)iii |  | 110.7.109.48 | 589 |  | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2590 | по типу у26161-080м1-08 dn 80.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc конденсат / condensate dn 80.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 60lcp50aa101 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; траб 60 ос, конструкция -несоосна; l= 380 мм; h=210 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-25-1(с-42) dn х s,мм-89х5 др,мм-80(+0,3); s=95мм; с патрубками под приварку outside containment; twork 60 оs, design -structure non-coaxial; l= 380 mm; h=210 mm; nozzle edge preparation: type-1-25-1(с42) dn х s,mm-89х5 dcut,mm-80(+0,3); s=95mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 47.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-080м1-08 dn=80 p=2.5мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 08х18н10т рабср=конденсат спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=250 °с 4 н i ту 26-07-573-98 | 2.исуп.1105986981 | t3/iii | 1029745 | 60uma - здание турбины / turbine hall | 2022-04-10 00:00:00 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)iii |  | 110.7.109.49 | 590 |  | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2591 | по типу у26161-050м1-08 dn 50.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc конденсат / condensate dn 50.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 60lcp50aa102 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; траб 60 ос; конструкция -несоосна; l= 230 мм; h=178 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-23(c-23) dn х s,мм-57x3 др,мм-52(+0,3);s=70 мм; с патрубками под приварку outside containment; twork 60 c design -structure non-coaxial; l= 230 mm; h=178 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(c-23) dn х s,mm-57x3 dcut,mm-52(+0,3);s=70 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 16.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050м1-08 dn=50 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=дистиллят спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 3сiiiв tрасч=250°с 4 н iii т 3 iii ту 26-07-573-98 | 2.исуп.1105986982 | t3/iii | 878357 | 60uma - здание турбины / turbine hall | 2022-04-10 00:00:00 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)iii |  | 110.7.109.50 | 591 |  | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2592 | по типу у26161-050м1-08 dn 50.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc конденсат / condensate dn 50.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 60lcp50aa103 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; траб 60 ос; конструкция -несоосна; l= 230 мм; h=178 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-23(c-23) dn х s,мм-57x3 др,мм-52(+0,3);s=70 мм; с патрубками под приварку outside containment; twork 60 c design -structure non-coaxial; l= 230 mm; h=178 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(c-23) dn х s,mm-57x3 dcut,mm-52(+0,3);s=70 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 16.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050м1-08 dn=50 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=дистиллят спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 3сiiiв tрасч=250°с 4 н iii т 3 iii ту 26-07-573-98 | 2.исуп.1105986983 | t3/iii | 878357 | 60uma - здание турбины / turbine hall | 2022-04-10 00:00:00 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)iii |  | 110.7.109.50 | 592 |  | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2593 | по типу у26161-050м1-08 dn 50.0 mm pd 2.5 mpa td 250 oc конденсат / condensate dn 50.0 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 60lcp60aa101 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; траб 60 ос; конструкция -несоосна; l= 230 мм; h=178 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-23(c-23) dn х s,мм-57x3 др,мм-52(+0,3);s=70 мм; с патрубками под приварку outside containment; twork 60 c design -structure non-coaxial; l= 230 mm; h=178 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(c-23) dn х s,mm-57x3 dcut,mm-52(+0,3);s=70 mm; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 16.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050м1-08 dn=50 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=дистиллят спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 3сiiiв tрасч=250°с 4 н iii т 3 iii ту 26-07-573-98 | 2.исуп.1105986984 | t3/iii | 878357 | 60uma - здание турбины / turbine hall | 2022-04-10 00:00:00 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)iii |  | 110.7.109.50 | 593 |  | по типу tu ту26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2594 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc сжатый воздух/compressed air dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 60ldb10aa110 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция соосная; требования к габаритным размерам не предъявляются; фланцеове соединение outside containment; co-axial structure; no special dimension requirements; flange connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1105978690 | t3/iii | 877624 | 60uma - здание турбины / turbine hall | 2021-12-11 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.54 | 594 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2595 | по типу am20391-100-00 dn 100.0 mm pd 1.0 mpa td 250 oc пульпа/pulp dn 100.0 мм рр 1.0 мпа тр 250 ос | 60ldb10aa103 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция прямоточная; конструкция соосная; l=430мм; h=470мм; h=620мм; тип сварного соединения 1-25-1; с патрубками под приварку outside containment; design direct-flow; co-axial structure; l=430mm; h=470mm; h=620mm; type of weld joint 1-25-1; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 81.5 | pcs/шт | клапан запорный ам20391-100-00 dn=100 p=1.0мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=пульпа tрабср=0...250 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii армк 3742.10 201 ту | 2.исуп.1105978691 | t3/iii | 877435 | 60uma - здание турбины / turbine hall | 2021-12-11 00:00:00 | 81.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.109.160 | 595 |  | по типу армк 3742.10 201 ту tu; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2596 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc сжатый воздух/compressed air dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 60ldb10aa123 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция соосная; требования к габаритным размерам не предъявляются; фланцеове соединение outside containment; co-axial structure; no special dimension requirements; flange connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1105978694 | t3/iii | 877624 | 60uma - здание турбины / turbine hall | 2021-12-11 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.54 | 596 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2597 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc сжатый воздух/compressed air dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 60ldb10aa140 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция соосная; требования к габаритным размерам не предъявляются; фланцеове соединение outside containment; co-axial structure; no special dimension requirements; flange connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1105978695 | t3/iii | 877624 | 60uma - здание турбины / turbine hall | 2021-12-11 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.54 | 597 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2598 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc сжатый воздух/compressed air dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 60ldb10aa141 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция соосная; требования к габаритным размерам не предъявляются; фланцеове соединение outside containment; co-axial structure; no special dimension requirements; flange connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1105978696 | t3/iii | 877624 | 60uma - здание турбины / turbine hall | 2021-12-11 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.54 | 598 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2599 | по типу у26161-050-48, (14с17ст21) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc сжатый воздух/compressed air dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60ldb10aa133 | carbon steelCS.ст. | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция несоосная; s=65 мм; l=230 мм; h=194 мм; тип разделки- 1-23(с-23) dn х s,мм- 57х3 др,мм-52(+0,3); с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure; s=65 mm; l=230 mm; h=194 mm; type- 1-23(с23) dn х s,mm- 57х3 dcut,mm-52(+0,3); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-48 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=конденсат tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii qa4 ухл 3 ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105978698 | t3/iii | 861155 | 60uma - здание турбины / turbine hall | 2021-12-11 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.154.63 | 599 |  | по типу ту tu 26-07-382-82; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2600 | по типу am20391-100-00 dn 100.0 mm pd 1.0 mpa td 250 oc пульпа/pulp dn 100.0 мм рр 1.0 мпа тр 250 ос | 60ldb10aa104 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция прямоточная; конструкция соосная; l=430мм; h=470мм; h=620мм; тип сварного соединения 1-25-1; с патрубками под приварку outside containment; design direct-flow; co-axial structure; l=430mm; h=470mm; h=620mm; type of weld joint 1-25-1; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 81.5 | pcs/шт | клапан запорный ам20391-100-00 dn=100 p=1.0мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=пульпа tрабср=0...250 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii армк 3742.10 201 ту | 2.исуп.1105978699 | t3/iii | 877435 | 60uma - здание турбины / turbine hall | 2021-12-11 00:00:00 | 81.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.109.160 | 600 |  | по типу армк 3742.10 201 ту tu; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2601 | по типу am20391-100-00 dn 100.0 mm pd 1.0 mpa td 250 oc пульпа/pulp dn 100.0 мм рр 1.0 мпа тр 250 ос | 60ldb10aa116 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция прямоточная; конструкция соосная; l=430мм; h=470мм; h=620мм; тип сварного соединения 1-25-1; с патрубками под приварку outside containment; design direct-flow; co-axial structure; l=430mm; h=470mm; h=620mm; type of weld joint 1-25-1; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 81.5 | pcs/шт | клапан запорный ам20391-100-00 dn=100 p=1.0мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=пульпа tрабср=0...250 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii армк 3742.10 201 ту | 2.исуп.1105978700 | t3/iii | 877435 | 60uma - здание турбины / turbine hall | 2021-12-11 00:00:00 | 81.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.109.160 | 601 |  | по типу армк 3742.10 201 ту tu; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2602 | по типу am20391-100-00 dn 100.0 mm pd 1.0 mpa td 250 oc пульпа/pulp dn 100.0 мм рр 1.0 мпа тр 250 ос | 60ldb10aa117 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция прямоточная; конструкция соосная; l=430мм; h=470мм; h=620мм; тип сварного соединения 1-25-1; с патрубками под приварку outside containment; design direct-flow; co-axial structure; l=430mm; h=470mm; h=620mm; type of weld joint 1-25-1; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 81.5 | pcs/шт | клапан запорный ам20391-100-00 dn=100 p=1.0мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=пульпа tрабср=0...250 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii армк 3742.10 201 ту | 2.исуп.1105978701 | t3/iii | 877435 | 60uma - здание турбины / turbine hall | 2021-12-11 00:00:00 | 81.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.109.160 | 602 |  | по типу армк 3742.10 201 ту tu; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2603 | по типу у26161-015-06 (14нж17ст19) dn 15.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc конденсат / condensate dn 15.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60ldb10aa144 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; несоосная s=24 мм; l= 130 мм; h=153 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-23(с-23) dn х s,мм- 18х2,5 др,мм- 13(+0,3); с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure s=24 mm; l= 130 mm; h=153 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(с23) dn х s,mm- 18х2,5 dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.43 | pcs/шт | клапан запорный у26161-015-06 dn=15 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12х18н9т рабср=дистиллят tрабср=0...350°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 2 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105978707 | t3/iii | 1015551 | 60uma - здание турбины / turbine hall | 2022-03-11 00:00:00 | 2.43 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2673 | 603 |  | по типу ту tu 26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2604 | по типу к326161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc конденсат / condensate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60ldb10aa146 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; среда- конденсат, регенерационные растворы конструкция несоосная; l=100мм; h=160мм; h=310мм; s=15мм; тип сварного соединения -1-23 (с-23); патрубки под приварку outside containment; media- condensate, regenerants; non-coaxial structure; l=100mm; h=160mm; h=310mm; s=15mm; type of weld joint -1-23 (с23); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105978709 | t3/iii | 1015435 | 60uma - здание турбины / turbine hall | 2022-03-11 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2674 | 604 |  | по типу тu3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 | yes | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2605 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc обессоленная вода / demin. water dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60ldb10aa105 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция несоосная; l=230 мм; h=178 мм; s=70 мм; тип сварного соединения- 1-23(c-23) ; с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure; l=230 mm; h=178 mm; s=70 mm; type of weld joint- 1-23(c-23) ; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105978710 | t3/iii | 876935 | 60uma - здание турбины / turbine hall | 2021-12-11 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2675 | 605 |  | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2606 | по типу у26161-050-06 (14нж17ст19) dn 50.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc обессоленная вода / demin. water dn 50.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60ldb10aa118 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция несоосная; l=230 мм; h=178 мм; s=70 мм; тип сварного соединения- 1-23(c-23) ; с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure; l=230 mm; h=178 mm; s=70 mm; type of weld joint- 1-23(c-23) ; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 13.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050-06 dn=50 p=1мпа маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=щелочи tрабср=0...350 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 3 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105978711 | t3/iii | 876935 | 60uma - здание турбины / turbine hall | 2021-12-11 00:00:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2675 | 606 |  | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2607 | по типу кзо 0205-10-06 dn 10.0 mm pd 2.5 mpa td 85 oc обессоленная вода/demin. water dn 10.0 мм рр 2.5 мпа тр 85 ос | 60ldb10aa142 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; требования к габаритным размерам не предъявляются; тип сварного соединения 1-23 (с-23); патрубки под приварку outside containment; no special dimension requirements; type of weld joint 1-23 (с23); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2 | pcs/шт | клапан запорный кзо 0205-010-06 dn=10 p=25кгс/см^2 маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=вода обессоленная tрабср=85 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii ту 3742-004-29012225-2005 | 2.исуп.1105978713 | t3/iii | 1035314 | 60uma - здание турбины / turbine hall | 2022-03-11 00:00:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.95 | 607 |  | по типу ту tu 3742-004-29012225-2005; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2608 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc конденсат/condensate dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 60ldb10aa113 | ssSS | , 4/ ii | вне оболочки; конструкция соосная; l = 230 мм, h = 401 мм, h = 550 мм, тип сварного соединения - 1-23 (с-23); фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; co-axial structure; l = 230 mm, h = 401 mm, h = 550 mm, type of weld joint - 1-23 (с23); welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1105978714 | t3/iii | 877624 | 60uma - здание турбины / turbine hall | 2021-12-11 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.103 | 608 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2609 | по типу кз21016-050-02 dn 50.0 mm pd 1.6 mpa td 150 oc конденсат/condensate dn 50.0 мм рр 1.6 мпа тр 150 ос | 60ldb10aa126 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; конструкция соосная; l = 230 мм, h = 401 мм, h = 550 мм, тип сварного соединения - 1-23 (с-23); фланцевое с ответными фланцами под приварку outside containment; co-axial structure; l = 230 mm, h = 401 mm, h = 550 mm, type of weld joint - 1-23 (с23); welded flange-type connection | qnc | 1 | Shut-off valve | 32 | pcs/шт | клапан запорный кз21016-050-02 dn=50 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая 12х18н9т рабср=вода трапная tрабср=0...150 °с спосприсоед=фланцевый с ответными фланцами спосупр=привод ручной 4 н ii т 3 iii ту 3742-116-34390194-2006 | 2.исуп.1105978716 | t3/iii | 877624 | 60uma - здание турбины / turbine hall | 2021-12-11 00:00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.103 | 609 |  | по типу ту tu 3742-116-34390194-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2610 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc конденсат/condensate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60ldb10aa108 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105978717 | t3/iii | 1015435 | 60uma - здание турбины / turbine hall | 2022-03-11 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.104 | 610 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2611 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc конденсат/condensate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60ldb10aa109 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105978718 | t3/iii | 1015435 | 60uma - здание турбины / turbine hall | 2022-03-11 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.104 | 611 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2612 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc конденсат/condensate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60ldb10aa121 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105978719 | t3/iii | 1015435 | 60uma - здание турбины / turbine hall | 2022-03-11 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.104 | 612 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2613 | по типу кз26161-010сп13 (14нж17ст13) dn 10.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc конденсат/condensate dn 10.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60ldb10aa122 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; l= 130 мм; h=204 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-14х2 др,мм-10,5+0,18; несоосна; патрубки под приварку outside containment; l= 130 mm; h=204 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-14х2 dcut,mm-10,5+0,18; structure non-coaxial; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 1.1 | pcs/шт | клапан сильфонный запорный кз26161-010сп13 dn=10 p=1мпа 12х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной ту 3742-010-07625022-04 | 2.исуп.1105978720 | t3/iii | 1015435 | 60uma - здание турбины / turbine hall | 2022-03-11 00:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.104 | 613 |  | по типу tu ту3742-010-07625022-97; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2614 | по типу у26161-015-06 (14нж17ст19) dn 15.0 mm pd 1.0 mpa td 350 oc конденсат/condensate dn 15.0 мм рр 1.0 мпа тр 350 ос | 60ldb10aa138 | ssSS | , 4/ iii | вне оболочки; несоосная s=24 мм; l= 130 мм; h=153 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки-1-23(с-23) dn х s,мм- 18х2,5 др,мм- 13(+0,3); с патрубками под приварку outside containment; non-coaxial structure s=24 mm; l= 130 mm; h=153 mm; nozzle edge preparation: type-1-23(с23) dn х s,mm- 18х2,5 dcut,mm- 13(+0,3); weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.43 | pcs/шт | клапан запорный у26161-015-06 dn=15 p=1мпа маткорп=сталь коррозионностойкая 12х18н9т рабср=дистиллят tрабср=0...350°с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н iii т 2 iii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105978721 | t3/iii | 1015551 | 60uma - здание турбины / turbine hall | 2022-03-11 00:00:00 | 2.43 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.105 | 614 |  | по типу tu ту26-07-382-86; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2615 | по типу с.кз 15-00-00-рнз-01 dn 15.0 mm pd 0.1 mpa td 40 oc борный раствор/ boron solution dn 15.0 мм рр 0.1 мпа тр 40 ос | 60ldb10aa413 | ssSS | , 4/-/ iii | вне оболочки, срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05;герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 нп-068-05 l=130мм; s=24мм h=200мм; h=350мм; тип сварного соединения 1-23(с-23), патрубки под приварку; outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 np-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 np-068-05; completion of delivery set - i.3.6 np-068-05;tightness - i.2.3.8 np-068-05; tightness - i.2.3.8 np-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 np-068-05 l=130mm; s=24mm h=200mm; h=350mm; type of weld joint 1-23(с23), weld-type nozzles; | qnc | 1 | Shut-off valve | 4.6 | pcs/шт | клапан запорный с.кз 15-00-00-рнз-01 dn=15 p=1.6мпа маткорп=сталь нержавеющая рабср=раствор борный спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной с замком tрасч=250 °с 4 н iii т 3 iii 7725/04158-2004 ту | 2.исуп.1105980009 | тм4/iii | 1038513 | 60uma - здание турбины / turbine hall | 2022-03-11 00:00:00 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.855.144 | 615 |  | по типу 7725/04158-2004 ту доп. addition 25; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [7 empty] | yes
2616 | по типу у26161-025м1-21 dn 25 mm pd 2.5 td 250 oc пар/steam dn 25 мм рр 2.5 мпа тр 250 ос | 60fkt50aa403 | carbon steelCS.ст. | , 4/-/iii | вне оболочки, срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05;герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 нп-068-05; l = 160 мм, h = 257 мм, h = 407 мм, s = 35 мм, тип сварного соединения - 1-23 (с-23) outside of containment; the service life is no less than 30 years; repairability as per i. 2.3.19 of np-068-05; hydraulic resistance factor as per i. 2.3.5 of np-068-05, completion as per i.3.6 of np-068-05; tightness as per i. 2.3.8 of np-068-05; fastening of valves to building structures as per i. 3.1.12 of np-068-05; l = 160 мм, h = 257 мм, h = 407 мм, s = 35 мм, тип сварного соединения - 1-23 (с-23); патрубки под приварку | qnc | 1 | Shut-off valve | 9.3 | pcs/шт | клапан запорный у26161-025-48 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода промконтура спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной tрасч=350 °с 4 н ii ухл 3 ii ту 26-07-382-86 | 2.исуп.1105988448 | тм4/iii | 1030483 | 60ukc-вспомогательное реакторное здание с бпу / reactor auxiliary & main control room building. | 2023-03-15 00:00:00 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.829 | 616 |  | по типу ту tu 26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [6 empty] | 1, 2, 3 | yes
2634 | по типу у26161-020-м1-20 dn 20 mm рd 2.5 мpa тd 250 °с обессоленная вода/dm water dn 20 мм рр 2,5 мпа тр 250 °с | 60lcp03aa401 | ssSS | , 4/-/ii | вне оболочки, срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05;герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 нп-068-05 . под приварку. l=160 мм; h=175 мм; s=35 мм; под трубу 25х3ss, др=19(+0,3), 1-23; outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 np-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 np-068-05; completion of delivery set - i.3.6 np-068-05;tightness - i.2.3.8 np-068-05; tightness - i.2.3.8 np-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 np-068-05 . weld-type. l=160 mm; h=175 mm; s=35 mm; for pipe 25х3ss, dcut=19(+0,3), 1-23; | qnc | 1 | Shut-off valve | 9.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-020м1-20 dn=20 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=вода обессоленная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной с замком 3сiiiв tрасч=250 °с ту 26-07-573-98 | 2.исуп.1105977617 | tв3/iii | 987997 | 60uma outside con-tainment вне оболочки | 2022-04-10 00:00:00 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.126 | 634 |  | по типу ту tu 26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [6 empty] | 1, 2 | yes
2635 | по типу у26161-020-м1-20 dn 20 mm рd 2.5 мpa тd 250 °с обессоленная вода/dm water dn 20 мм рр 2,5 мпа тр 250 °с | 60lcp03aa403 | ssSS | , 4/-/ii | вне оболочки, срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05;герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 нп-068-05 . под приварку. l=160 мм; h=175 мм; s=35 мм; под трубу 25х3ss, др=19(+0,3), 1-23; outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 np-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 np-068-05; completion of delivery set - i.3.6 np-068-05;tightness - i.2.3.8 np-068-05; tightness - i.2.3.8 np-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 np-068-05 . weld-type. l=160 mm; h=175 mm; s=35 mm; for pipe 25х3ss, dcut=19(+0,3), 1-23; | qnc | 1 | Shut-off valve | 9.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-020м1-20 dn=20 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=вода обессоленная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной с замком 3сiiiв tрасч=250 °с ту 26-07-573-98 | 2.исуп.1105977619 | tв3/iii | 987997 | 60uma outside con-tainment вне оболочки | 2022-04-10 00:00:00 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.126 | 635 |  | по типу ту tu 26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [6 empty] | 1, 2 | yes
2636 | по типу у26161-020-м1-20 dn 20 mm рd 2.5 мpa тd 250 °с обессоленная вода/dm water dn 20 мм рр 2,5 мпа тр 250 °с | 60lcp04aa401 | ssSS | , 4/-/ii | вне оболочки, срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05;герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 нп-068-05 . под приварку. l=160 мм; h=175 мм; s=35 мм; под трубу 25х3ss, др=19(+0,3), 1-23; outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 np-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 np-068-05; completion of delivery set - i.3.6 np-068-05;tightness - i.2.3.8 np-068-05; tightness - i.2.3.8 np-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 np-068-05 . weld-type. l=160 mm; h=175 mm; s=35 mm; for pipe 25х3ss, dcut=19(+0,3), 1-23; | qnc | 1 | Shut-off valve | 9.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-020м1-20 dn=20 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=вода обессоленная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной с замком 3сiiiв tрасч=250 °с ту 26-07-573-98 | 2.исуп.1105977620 | tв3/iii | 987997 | 60uma outside con-tainment вне оболочки | 2022-04-10 00:00:00 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.126 | 636 |  | по типу ту tu 26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [6 empty] | 1, 2 | yes
2637 | по типу у26161-020-м1-20 dn 20 mm рd 2.5 мpa тd 250 °с обессоленная вода/dm water dn 20 мм рр 2,5 мпа тр 250 °с | 60lcp03aa404 | ssSS | , 4/-/ii | вне оболочки, срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05;герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 нп-068-05 . под приварку. l=160 мм; h=175 мм; s=35 мм; под трубу 25х3ss, др=19(+0,3), 1-23; outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 np-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 np-068-05; completion of delivery set - i.3.6 np-068-05;tightness - i.2.3.8 np-068-05; tightness - i.2.3.8 np-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 np-068-05 . weld-type. l=160 mm; h=175 mm; s=35 mm; for pipe 25х3ss, dcut=19(+0,3), 1-23; | qnc | 1 | Shut-off valve | 9.5 | pcs/шт | клапан запорный у26161-020м1-20 dn=20 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=вода обессоленная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной с замком 3сiiiв tрасч=250 °с ту 26-07-573-98 | 2.исуп.1105977618 | tв3/iii | 987997 | 60uma outside con-tainment вне оболочки | 2022-04-10 00:00:00 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.126 | 637 |  | по типу ту tu 26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [6 empty] | 1, 2 | yes
2638 | по типу у26161-015-м1-20 dn 15 mm рd 2.5 мpa тd 250 °с обессоленная вода/dm water dn 15 мм рр 2,5 мпа тр 250 °с | 60lcp41aa401 | ssSS | , 4/-/ii | вне оболочки, срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05;герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 нп-068-05 . под приварку. l=130 мм; h=153 мм; s=24 мм; под трубу 18х2,5ss др=13,5(+0,18), 1-22; outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 np-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 np-068-05; completion of delivery set - i.3.6 np-068-05;tightness - i.2.3.8 np-068-05; tightness - i.2.3.8 np-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 np-068-05 . weld-type. l=130 mm; h=153 mm; s=24 mm; for pipe 18х2,5ss dcut=13,5(+0,18), 1-22; | qnc | 1 | Shut-off valve | 4.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-015м1-20 dn=15 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=вода обессоленная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 2вiiв tрасч=250°с 2 нзло i qa2 ту 26-07-573-98 | 2.исуп.1105977624 | tв3/iii | 884524 | 60uma outside con-tainment вне оболочки | 2022-04-10 00:00:00 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.127 | 638 |  | по типу ту tu 26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [6 empty] | 1, 2 | yes
2639 | по типу у26161-015-м1-20 dn 15 mm рd 2.5 мpa тd 250 °с обессоленная вода/dm water dn 15 мм рр 2,5 мпа тр 250 °с | 60lcp50aa401 | ssSS | , 4/-/ii | вне оболочки, срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05;герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 нп-068-05 . под приварку. l=130 мм; h=153 мм; s=24 мм; под трубу 18х2,5ss др=13,5(+0,18), 1-22; outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 np-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 np-068-05; completion of delivery set - i.3.6 np-068-05;tightness - i.2.3.8 np-068-05; tightness - i.2.3.8 np-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 np-068-05 . weld-type. l=130 mm; h=153 mm; s=24 mm; for pipe 18х2,5ss dcut=13,5(+0,18), 1-22; | qnc | 1 | Shut-off valve | 4.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-015м1-20 dn=15 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=вода обессоленная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 2вiiв tрасч=250°с 2 нзло i qa2 ту 26-07-573-98 | 2.исуп.1105977623 | tв3/iii | 884524 | 60uma outside con-tainment вне оболочки | 2022-04-10 00:00:00 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.127 | 639 |  | по типу ту tu 26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [6 empty] | 1, 2 | yes
2640 | по типу у26161-010-м1-20 dn 10 mm рd 2.5 мpa тd 250 °с обессоленная вода/dm water dn 10 мм рр 2,5 мпа тр 250 °с | 60lcp03aa402 | ssSS | , 4/-/ii | вне оболочки, срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05;герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 нп-068-05 . под приварку. l=130 мм; h=153 мм; s=24 мм; под трубу 14х2ss, др=10,5(+0,18), 1-22; outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 np-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 np-068-05; completion of delivery set - i.3.6 np-068-05;tightness - i.2.3.8 np-068-05; tightness - i.2.3.8 np-068-05; valve mounting- i. 3.1.12 np-068-05 . weld-type. l=130 mm; h=153 mm; s=24 mm; for pipe 14х2ss, dcut=10,5(+0,18), 1-22; | qnc | 1 | Shut-off valve | 4.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010м1-20 dn=10 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=вода обессоленная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной с замком 3сiiiв tрасч=250 °с ту 26-07-573-98 | 2.исуп.1105977562 | tв3/iii | 1030237 | 60uma outside con-tainment вне оболочки | 2022-04-10 00:00:00 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.128 | 640 |  | по типу ту tu 26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [6 empty] | 1, 2 | yes
2641 | по типу у26161-010-м1-20 dn 10 mm рd 2.5 мpa тd 250 °с обессоленная вода/dm water dn 10 мм рр 2,5 мпа тр 250 °с | 60lcp05aa401 | ssSS | , 4/-/ii | вне оболочки, срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05;герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 нп-068-05 . под приварку. l=130 мм; h=153 мм; s=24 мм; под трубу 14х2ss, др=10,5(+0,18), 1-22; outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 np-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 np-068-05; completion of delivery set - i.3.6 np-068-05;tightness - i.2.3.8 np-068-05; tightness - i.2.3.8 np-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 np-068-05 . weld-type. l=130 mm; h=153 mm; s=24 mm; for pipe 14х2ss, dcut=10,5(+0,18), 1-22; | qnc | 1 | Shut-off valve | 4.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010м1-20 dn=10 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=вода обессоленная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной с замком 3сiiiв tрасч=250 °с ту 26-07-573-98 | 2.исуп.1105977560 | tв3/iii | 1030237 | 60uma outside con-tainment вне оболочки | 2022-04-10 00:00:00 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.129 | 641 |  | по типу ту tu 26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [6 empty] | 1, 2 | yes
2642 | по типу у26161-010-м1-20 dn 10 mm рd 2.5 мpa тd 250 °с обессоленная вода/dm water dn 10 мм рр 2,5 мпа тр 250 °с | 60lcp04aa402 | ssSS | , 4/-/ii | вне оболочки, срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05;герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 нп-068-05 . под приварку. l=130 мм; h=153 мм; s=24 мм; под трубу 14х2ss, др=10,5(+0,18), 1-22; outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 np-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 np-068-05; completion of delivery set - i.3.6 np-068-05;tightness - i.2.3.8 np-068-05; tightness - i.2.3.8 np-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 np-068-05 . weld-type. l=130 mm; h=153 mm; s=24 mm; for pipe 14х2ss, dcut=10,5(+0,18), 1-22; | qnc | 1 | Shut-off valve | 4.2 | pcs/шт | клапан запорный у26161-010м1-20 dn=10 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=вода обессоленная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной с замком 3сiiiв tрасч=250 °с ту 26-07-573-98 | 2.исуп.1105977561 | tв3/iii | 1030237 | 60uma outside con-tainment вне оболочки | 2022-04-10 00:00:00 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.129 | 642 |  | по типу ту tu 26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [6 empty] | 1, 2 | yes
2643 | по типу у26161-050-м1-22 dn 50 mm рd 2.5 мpa тd 250 °с обессоленная вода/dm water dn 50 мм рр 2,5 мпа тр 250 °с | 60pgb80aa401 | ssSS | , 4/-/ii | вне оболочки, срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05;герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 нп-068-05 . под приварку. l=230 мм; h=178 мм; s=70 мм; под трубу 57х3 ss, др=52(+0,3), 1-23; outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 np-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 np-068-05; completion of delivery set - i.3.6 np-068-05;tightness - i.2.3.8 np-068-05; tightness - i.2.3.8 np-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 np-068-05 . weld-type. l=230 mm; h=178 mm; s=70 mm; for pipe 57х3 ss, dcut=52(+0,3), 1-23; | qnc | 1 | Shut-off valve | 19 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050м1-22 dn=50 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=вода обессоленная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной с замком tрасч=250 °с 4 н i ту 26-07-573-98 | 2.исуп.1105977625 | tв3/iii | 1029854 | 60uma outside con-tainment вне оболочки | 2022-09-07 00:00:00 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.130 | 643 |  | по типу ту tu 26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [6 empty] | 1, 2 | yes
2644 | по типу у26161-050-м1-22 dn 50 mm рd 2.5 мpa тd 250 °с обессоленная вода/dm water dn 50 мм рр 2,5 мпа тр 250 °с | 60pgb80aa402 | ssSS | , 4/-/ii | вне оболочки, срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05;герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 нп-068-05 . под приварку. l=230 мм; h=178 мм; s=70 мм; под трубу 57х3 ss, др=52(+0,3), 1-23; outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 np-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 np-068-05; completion of delivery set - i.3.6 np-068-05;tightness - i.2.3.8 np-068-05; tightness - i.2.3.8 np-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 np-068-05 . weld-type. l=230 mm; h=178 mm; s=70 mm; for pipe 57х3 ss, dcut=52(+0,3), 1-23; | qnc | 1 | Shut-off valve | 19 | pcs/шт | клапан запорный у26161-050м1-22 dn=50 p=2.5мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=вода обессоленная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной с замком tрасч=250 °с 4 н i ту 26-07-573-98 | 2.исуп.1105977524 | tв3/iii | 1029854 | 60uma outside con-tainment вне оболочки | 2022-09-07 00:00:00 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.149.130 | 644 |  | по типу ту tu 26-07-573-98; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [6 empty] | 1, 2 | yes
2645 | по типу кплв.491144.026-05 dn 25 mm pd 1.0 mpa td 250 oc обессоленная вода/demin. water dn 25 мм рр 1,0 мпа тр 250 ос | 60pgb10aa403 | carbon steelCS.ст. | , 4/-/ii | вне оболочки, срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05;герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 нп-068-05 . под приварку. l=160 мм; h=138 мм; h=180 мм; s=35 мм; под трубу 32х2, др=29(+0,21), 1-22; outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 np-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 np-068-05; completion of delivery set - i.3.6 np-068-05;tightness - i.2.3.8 np-068-05; tightness - i.2.3.8 np-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 np-068-05 . weld-type. l=160 mm; h=138 mm; h=180 mm; s=35 mm; for pipe 32х2, dcut=29(+0,21), 1-22; | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.7 | pcs/шт | клапан запорный кплв.491144.026-05 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода обессоленная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной с замком tрасч=250 °с 4 н ii т 3 iii ту 3742-031-49149890-2006 | 2.исуп.1105977626 | tв3/iii | 1031028 | 60uma outside containment вне оболочки | 2022-09-07 00:00:00 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.154.77 | 645 |  | по типу ту тu 3742-031-49149890-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [6 empty] | 1, 2 | yes
2646 | по типу кплв.491144.026-05 dn 25 mm pd 1.0 mpa td 250 oc обессоленная вода/demin. water dn 25 мм рр 1,0 мпа тр 250 ос | 60pgb01aa405 | carbon steelCS.ст. | , 4/-/ii | вне оболочки, срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05;герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 нп-068-05 . под приварку. l=160 мм; h=138 мм; h=180 мм; s=35 мм; под трубу 32х2, др=29(+0,21), 1-22; outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 np-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 np-068-05; completion of delivery set - i.3.6 np-068-05;tightness - i.2.3.8 np-068-05; tightness - i.2.3.8 np-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 np-068-05 . weld-type. l=160 mm; h=138 mm; h=180 mm; s=35 mm; for pipe 32х2, dcut=29(+0,21), 1-22; | qnc | 1 | Shut-off valve | 2.7 | pcs/шт | клапан запорный кплв.491144.026-05 dn=25 p=1мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода обессоленная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной с замком tрасч=250 °с 4 н ii т 3 iii ту 3742-031-49149890-2006 | 2.исуп.1105977534 | tв3/iii | 1031028 | 60uma outside containment вне оболочки | 2022-09-07 00:00:00 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.154.77 | 646 |  | по типу ту тu 3742-031-49149890-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [6 empty] | 1, 2 | yes
2647 | по типу нг26526-015м-70 dn 15 mm pd 2,5 mpa td 250 oc обессоленная вода/demin. water dn 15 мм рр 2,5 мпа тр 250 ос | 60pgb10aa404 | carbon steelCS.ст. | , 4/-/ii | вне оболочки, срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05;герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 нп-068-05 . под приварку. l=130 мм; h=185 мм; h=240 мм; s=24 мм; под трубу 18х2, др=15(+0,18), 1-22; outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 np-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 np-068-05; completion of delivery set - i.3.6 np-068-05;tightness - i.2.3.8 np-068-05; tightness - i.2.3.8 np-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 np-068-05 . weld-type. l=130 mm; h=185 mm; h=240 mm; s=24 mm; for pipe 18х2, dcut=15(+0,18), 1-22; | qnc | 1 | Shut-off valve | 7.3 | pcs/шт | клапан запорный нг26526-015м-70 dn=15 p=2.5мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода обессоленная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной с замком tрасч=250 °с 4 н ii т 3 iii ту 3742-031-49149890-2006 | 2.исуп.1105977627 | tв3/iii | 1030992 | 60uma outside containment вне оболочки | 2022-09-07 00:00:00 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.154.78 | 647 |  | по типу ту тu 3742-031-49149890-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [6 empty] | 1, 2 | yes
2648 | по типу нг26526-015м-70 dn 15 mm pd 2,5 mpa td 250 oc обессоленная вода/demin. water dn 15 мм рр 2,5 мпа тр 250 ос | 60pgb01aa406 | carbon steelCS.ст. | , 4/-/ii | вне оболочки, срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05;герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 нп-068-05 . под приварку. l=130 мм; h=185 мм; h=240 мм; s=24 мм; под трубу 18х2, др=15(+0,18), 1-22; outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 np-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 np-068-05; completion of delivery set - i.3.6 np-068-05;tightness - i.2.3.8 np-068-05; tightness - i.2.3.8 np-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 np-068-05 . weld-type. l=130 mm; h=185 mm; h=240 mm; s=24 mm; for pipe 18х2, dcut=15(+0,18), 1-22; | qnc | 1 | Shut-off valve | 7.3 | pcs/шт | клапан запорный нг26526-015м-70 dn=15 p=2.5мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода обессоленная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной с замком tрасч=250 °с 4 н ii т 3 iii ту 3742-031-49149890-2006 | 2.исуп.1105977614 | tв3/iii | 1030992 | 60uma outside containment вне оболочки | 2022-09-07 00:00:00 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.154.78 | 648 |  | по типу ту тu 3742-031-49149890-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [6 empty] | 1, 2 | yes
2649 | по типу зт 26362-015-04 dn15 mm рd 4,0 mрa тd 250 ос щелочный раствор/alkaline solution dn 15 мм рр 4,0 мпа тр 250 ос | 60jna80aa402 | ssSS | , 4/-/iii | вне оболочки; срок службы не менее 30 лет ;ремонтопригодность - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. нп-068-05; конструкция несоосная s=24 мм; l=130 мм; h=230 мм; разделка кромок патрубков: тип разделки- 1-23(c-23) dn х s,мм-18x2,5 др,мм-13,5+0,18; с патрубками под приварку outside containment; service life 30 yrs not less ;repairability - i. 2.3.19 np-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 np-068-05; completion of delivery set - i.3.6 np-068-05; tightness - i.2.3.8 np-068-05; valve mounting - i. 3.1. np-068-05; non-coaxial structure s=24 mm; l=130 mm; h=230 mm; nozzle edge preparation: type- 1-23(c-23) dn х s,mm-18x2,5 dcut,mm-13,5+0,18; weld-type nozzles | qnc | 1 | Shut-off valve | 5.1 | pcs/шт | клапан запорный зт26362-015-04 dn=15 p=4мпа маткорп=сталь нержавеющая 08х18н10т рабср=щелочи спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной с замком tрасч=250 °с 4 н iii т 3 iii ту 26-07-612-2002 | 2.исуп.1105977309 | tm4/iii | 1040719 | 60uja (60uka) outside containment вне оболочки | 2022-04-10 00:00:00 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.849.5 | 649 |  | по типу ту тu 3742-003-35740880-99; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [6 empty] | 1, 2, 3 | yes
2650 | по типу кз0 0205-025-06.33 dn 25 mm pd 2.5 mpa td 85 °с обессоленная вода/demin. water dn 25 мм pp 2,5 мпа тр 85 °с | 60pgb01aa401 | ssSS | , 4/-/ii | вне оболочки, срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05;герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 нп-068-05 . под приварку. l=160 мм; h=180 мм; s=35 мм; под трубу 32х2,5 ss, др=28(+0,21), 1-22; outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 np-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 np-068-05; completion of delivery set - i.3.6 np-068-05;tightness - i.2.3.8 np-068-05; tightness - i.2.3.8 np-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 np-068-05 . weld-type. l=160 mm; h=180 mm; s=35 mm; for pipe 32х2,5 ss, dcut=28(+0,21), 1-22; | qnc | 1 | Shut-off valve | 9.3 | pcs/шт | клапан запорный кзо 0205-025-06.33 dn=25 p=25кгс/см^2 маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=вода обессоленная tрабср=85 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной с замком 4 н ii ту 3742-004-29012225-2005 | 2.исуп.1105977660 | tв3/iii | 1034994 | 60uma outside containment вне оболочки | 2022-09-07 00:00:00 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2293 | 650 |  | по типу ту тu 3742-004-29012225-2005; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [6 empty] | 1, 2 | yes
2651 | по типу кз0 0205-025-06.33 dn 25 mm pd 2.5 mpa td 85 °с обессоленная вода/demin. water dn 25 мм pp 2,5 мпа тр 85 °с | 60pgb01aa404 | ssSS | , 4/-/ii | вне оболочки, срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05;герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 нп-068-05 . под приварку. l=160 мм; h=180 мм; s=35 мм; под трубу 32х2,5 ss, др=28(+0,21), 1-22; outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 np-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 np-068-05; completion of delivery set - i.3.6 np-068-05;tightness - i.2.3.8 np-068-05; tightness - i.2.3.8 np-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 np-068-05 . weld-type. l=160 mm; h=180 mm; s=35 mm; for pipe 32х2,5 ss, dcut=28(+0,21), 1-22; | qnc | 1 | Shut-off valve | 9.3 | pcs/шт | клапан запорный кзо 0205-025-06.33 dn=25 p=25кгс/см^2 маткорп=сталь нержавеющая 12x18h9t рабср=вода обессоленная tрабср=85 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной с замком 4 н ii ту 3742-004-29012225-2005 | 2.исуп.1105977661 | tв3/iii | 1034994 | 60uma outside containment вне оболочки | 2022-09-07 00:00:00 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2293 | 651 |  | по типу ту тu 3742-004-29012225-2005; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [6 empty] | 1, 2 | yes
2652 | по типу кз0 0205-015-48.33 dn 15 mm pd 2.5 mpa td 85 °с обессоленная вода/demin. water dn 15 мм pp 2,5 мпа тр 85 °с | 60pgb36aa401 | carbon steelCS.ст. | , 4/-/ii | вне оболочки, срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05;герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 нп-068-05 . под приварку. l=130 мм; h=240 мм; s=24 мм; под трубу 18х2, др=15(+0,18), 1-22; outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 np-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 np-068-05; completion of delivery set - i.3.6 np-068-05;tightness - i.2.3.8 np-068-05; tightness - i.2.3.8 np-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 np-068-05 . weld-type. l=130 mm; h=240 mm; s=24 mm; for pipe 18х2, dcut=15(+0,18), 1-22; | qnc | 1 | Shut-off valve | 4.2 | pcs/шт | клапан запорный кзо 0205-015-48.33 dn=15 p=25кгс/см^2 маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода обессоленная tрабср=250 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii ту 3742-004-29012225-2005 | 2.исуп.1105977630 | tв3/iii | 1034980 | 60uma outside containment вне оболочки | 2022-09-07 00:00:00 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2294 | 652 |  | по типу ту тu 3742-004-29012225-2005; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [6 empty] | 1, 2 | yes
2653 | по типу кз0 0205-015-48.33 dn 15 mm pd 2.5 mpa td 85 °с обессоленная вода/demin. water dn 15 мм pp 2,5 мпа тр 85 °с | 60pgb36aa402 | carbon steelCS.ст. | , 4/-/ii | вне оболочки, срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05;герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 нп-068-05 . под приварку. l=130 мм; h=240 мм; s=24 мм; под трубу 18х2, др=15(+0,18), 1-22; outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 np-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 np-068-05; completion of delivery set - i.3.6 np-068-05;tightness - i.2.3.8 np-068-05; tightness - i.2.3.8 np-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 np-068-05 . weld-type. l=130 mm; h=240 mm; s=24 mm; for pipe 18х2, dcut=15(+0,18), 1-22; | qnc | 1 | Shut-off valve | 4.2 | pcs/шт | клапан запорный кзо 0205-015-48.33 dn=15 p=25кгс/см^2 маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода обессоленная tрабср=250 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii ту 3742-004-29012225-2005 | 2.исуп.1105977554 | tв3/iii | 1034980 | 60uma outside containment вне оболочки | 2022-09-07 00:00:00 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2294 | 653 |  | по типу ту тu 3742-004-29012225-2005; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [6 empty] | 1, 2 | yes
2654 | по типу кз0 0205-015-48.33 dn 15 mm pd 2.5 mpa td 85 °с обессоленная вода/demin. water dn 15 мм pp 2,5 мпа тр 85 °с | 60pgb36aa403 | carbon steelCS.ст. | , 4/-/ii | вне оболочки, срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05;герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 нп-068-05 . под приварку. l=130 мм; h=240 мм; s=24 мм; под трубу 18х2, др=15(+0,18), 1-22; outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 np-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 np-068-05; completion of delivery set - i.3.6 np-068-05;tightness - i.2.3.8 np-068-05; tightness - i.2.3.8 np-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 np-068-05 . weld-type. l=130 mm; h=240 mm; s=24 mm; for pipe 18х2, dcut=15(+0,18), 1-22; | qnc | 1 | Shut-off valve | 4.2 | pcs/шт | клапан запорный кзо 0205-015-48.33 dn=15 p=25кгс/см^2 маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода обессоленная tрабср=250 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii ту 3742-004-29012225-2005 | 2.исуп.1105977631 | tв3/iii | 1034980 | 60uma outside containment вне оболочки | 2022-09-07 00:00:00 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2295 | 654 |  | по типу ту тu 3742-004-29012225-2005; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [6 empty] | 1, 2 | yes
2655 | по типу кз0 0205-015-48.33 dn 15 mm pd 2.5 mpa td 85 °с обессоленная вода/demin. water dn 15 мм pp 2,5 мпа тр 85 °с | 60pgb36aa404 | carbon steelCS.ст. | , 4/-/ii | вне оболочки, срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05;герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 нп-068-05 . под приварку. l=130 мм; h=240 мм; s=24 мм; под трубу 18х2, др=15(+0,18), 1-22; outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 np-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 np-068-05; completion of delivery set - i.3.6 np-068-05;tightness - i.2.3.8 np-068-05; tightness - i.2.3.8 np-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 np-068-05 . weld-type. l=130 mm; h=240 mm; s=24 mm; for pipe 18х2, dcut=15(+0,18), 1-22; | qnc | 1 | Shut-off valve | 4.2 | pcs/шт | клапан запорный кзо 0205-015-48.33 dn=15 p=25кгс/см^2 маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода обессоленная tрабср=250 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii ту 3742-004-29012225-2005 | 2.исуп.1105977632 | tв3/iii | 1034980 | 60uma outside containment вне оболочки | 2022-09-07 00:00:00 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2295 | 655 |  | по типу ту тu 3742-004-29012225-2005; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [6 empty] | 1, 2 | yes
2656 | по типу кз0 0205-015-48.33 dn 15 mm pd 2.5 mpa td 85 °с обессоленная вода/demin. water dn 15 мм pp 2,5 мпа тр 85 °с | 60pgb36aa405 | carbon steelCS.ст. | , 4/-/ii | вне оболочки, срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05;герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 нп-068-05 . под приварку. l=130 мм; h=240 мм; s=24 мм; под трубу 18х2, др=15(+0,18), 1-22; outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 np-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 np-068-05; completion of delivery set - i.3.6 np-068-05;tightness - i.2.3.8 np-068-05; tightness - i.2.3.8 np-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 np-068-05 . weld-type. l=130 mm; h=240 mm; s=24 mm; for pipe 18х2, dcut=15(+0,18), 1-22; | qnc | 1 | Shut-off valve | 4.2 | pcs/шт | клапан запорный кзо 0205-015-48.33 dn=15 p=25кгс/см^2 маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода обессоленная tрабср=250 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii ту 3742-004-29012225-2005 | 2.исуп.1105977633 | tв3/iii | 1034980 | 60uma outside containment вне оболочки | 2022-09-07 00:00:00 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2295 | 656 |  | по типу ту тu 3742-004-29012225-2005; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [6 empty] | 1, 2 | yes
2657 | по типу кз0 0205-015-48.33 dn 15 mm pd 2.5 mpa td 85 °с обессоленная вода/demin. water dn 15 мм pp 2,5 мпа тр 85 °с | 60pgb10aa405 | carbon steelCS.ст. | , 4/-/ii | вне оболочки, срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05;герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 нп-068-05 . под приварку. l=130 мм; h=240 мм; s=24 мм; под трубу 18х2, др=15(+0,18), 1-22; outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 np-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 np-068-05; completion of delivery set - i.3.6 np-068-05;tightness - i.2.3.8 np-068-05; tightness - i.2.3.8 np-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 np-068-05 . weld-type. l=130 mm; h=240 mm; s=24 mm; for pipe 18х2, dcut=15(+0,18), 1-22; | qnc | 1 | Shut-off valve | 4.2 | pcs/шт | клапан запорный кзо 0205-015-48.33 dn=15 p=25кгс/см^2 маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода обессоленная tрабср=250 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii ту 3742-004-29012225-2005 | 2.исуп.1105977634 | tв3/iii | 1034980 | 60uma outside containment вне оболочки | 2022-09-07 00:00:00 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2296 | 657 |  | по типу ту тu 3742-004-29012225-2005; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [6 empty] | 1, 2 | yes
2658 | по типу кз0 0205-015-48.33 dn 15 mm pd 2.5 mpa td 85 °с обессоленная вода/demin. water dn 15 мм pp 2,5 мпа тр 85 °с | 60pgb01aa407 | carbon steelCS.ст. | , 4/-/ii | вне оболочки, срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05;герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 нп-068-05 . под приварку. l=130 мм; h=240 мм; s=24 мм; под трубу 18х2, др=15(+0,18), 1-22; outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 np-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 np-068-05; completion of delivery set - i.3.6 np-068-05;tightness - i.2.3.8 np-068-05; tightness - i.2.3.8 np-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 np-068-05 . weld-type. l=130 mm; h=240 mm; s=24 mm; for pipe 18х2, dcut=15(+0,18), 1-22; | qnc | 1 | Shut-off valve | 4.2 | pcs/шт | клапан запорный кзо 0205-015-48.33 dn=15 p=25кгс/см^2 маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода обессоленная tрабср=250 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii ту 3742-004-29012225-2005 | 2.исуп.1105977635 | tв3/iii | 1034980 | 60uma outside containment вне оболочки | 2022-09-07 00:00:00 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2296 | 658 |  | по типу ту тu 3742-004-29012225-2005; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [6 empty] | 1, 2 | yes
2659 | по типу кз0 0205-015-48.33 dn 15 mm pd 2.5 mpa td 85 °с обессоленная вода/demin. water dn 15 мм pp 2,5 мпа тр 85 °с | 60pgb01aa408 | carbon steelCS.ст. | , 4/-/ii | вне оболочки, срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05;герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 нп-068-05 . под приварку. l=130 мм; h=240 мм; s=24 мм; под трубу 18х2, др=15(+0,18), 1-22; outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 np-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 np-068-05; completion of delivery set - i.3.6 np-068-05;tightness - i.2.3.8 np-068-05; tightness - i.2.3.8 np-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 np-068-05 . weld-type. l=130 mm; h=240 mm; s=24 mm; for pipe 18х2, dcut=15(+0,18), 1-22; | qnc | 1 | Shut-off valve | 4.2 | pcs/шт | клапан запорный кзо 0205-015-48.33 dn=15 p=25кгс/см^2 маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода обессоленная tрабср=250 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii ту 3742-004-29012225-2005 | 2.исуп.1105977636 | tв3/iii | 1034980 | 60uma outside containment вне оболочки | 2022-09-07 00:00:00 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2296 | 659 |  | по типу ту тu 3742-004-29012225-2005; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [6 empty] | 1, 2 | yes
2660 | по типу кз0 0205-015-48.33 dn 15 mm pd 2.5 mpa td 85 °с обессоленная вода/demin. water dn 15 мм pp 2,5 мпа тр 85 °с | 60pgb01aa409 | carbon steelCS.ст. | , 4/-/ii | вне оболочки, срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05;герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 нп-068-05 . под приварку. l=130 мм; h=240 мм; s=24 мм; под трубу 18х2, др=15(+0,18), 1-22; outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 np-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 np-068-05; completion of delivery set - i.3.6 np-068-05;tightness - i.2.3.8 np-068-05; tightness - i.2.3.8 np-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 np-068-05 . weld-type. l=130 mm; h=240 mm; s=24 mm; for pipe 18х2, dcut=15(+0,18), 1-22; | qnc | 1 | Shut-off valve | 4.2 | pcs/шт | клапан запорный кзо 0205-015-48.33 dn=15 p=25кгс/см^2 маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода обессоленная tрабср=250 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii ту 3742-004-29012225-2005 | 2.исуп.1105977637 | tв3/iii | 1034980 | 60uma outside containment вне оболочки | 2022-09-07 00:00:00 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2296 | 660 |  | по типу ту тu 3742-004-29012225-2005; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [6 empty] | 1, 2 | yes
2661 | по типу нг26526-025м-110 dn 25 mm pd 2.5 mpa td 250 °с обессоленная вода/demin. water dn 15 мм pp 2,5 мпа тр 250 °с | 60pgb01aa410 | carbon steelCS.ст. | , 4/-/ii | вне оболочки, срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05;герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 нп-068-05 . под приварку. l=160 мм; h=180 мм; s=35 мм; под трубу 32х2, др=29(+0,21), 1-22; outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 np-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 np-068-05; completion of delivery set - i.3.6 np-068-05;tightness - i.2.3.8 np-068-05; tightness - i.2.3.8 np-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 np-068-05 . weld-type. l=160 mm; h=180 mm; s=35 mm; for pipe 32х2, dcut=29(+0,21), 1-22; | qnc | 1 | Shut-off valve | 9.5 | pcs/шт | клапан запорный нг26526-025м-110 dn=25 p=2.5мпа маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода обессоленная спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной с замком tрасч=250 °с 4 н ii т 3 iii ту 3742-031-49149890-2006 | 2.исуп.1105977640 | tв3/iii | 1030984 | 60uma outside containment вне оболочки | 2022-09-07 00:00:00 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2297 | 661 |  | по типу ту тu 3742-031-49149890-2006; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [6 empty] | 1, 2 | yes
2662 | по типу кз0 0205-015-48.33 dn 15 mm pd 2.5 mpa td 85 °с обессоленная вода/demin. water dn 15 мм pp 2,5 мпа тр 85 °с | 60pgb10aa401 | carbon steelCS.ст. | , 4/-/ii | вне оболочки, срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05;герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 нп-068-05 . под приварку. l=130 мм; h=240 мм; s=24 мм; под трубу 18х2, др=15(+0,18), 1-22; outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 np-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 np-068-05; completion of delivery set - i.3.6 np-068-05;tightness - i.2.3.8 np-068-05; tightness - i.2.3.8 np-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 np-068-05 . weld-type. l=130 mm; h=240 mm; s=24 mm; for pipe 18х2, dcut=15(+0,18), 1-22; | qnc | 1 | Shut-off valve | 4.2 | pcs/шт | клапан запорный кзо 0205-015-48.33 dn=15 p=25кгс/см^2 маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода обессоленная tрабср=250 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii ту 3742-004-29012225-2005 | 2.исуп.1105977638 | tв3/iii | 1034980 | 60uma outside containment вне оболочки | 2022-09-07 00:00:00 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2377 | 662 |  | по типу ту тu 3742-004-29012225-2005; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [6 empty] | 1, 2 | yes
2663 | по типу кз0 0205-015-48.33 dn 15 mm pd 2.5 mpa td 85 °с обессоленная вода/demin. water dn 15 мм pp 2,5 мпа тр 85 °с | 60pgb01aa402 | carbon steelCS.ст. | , 4/-/ii | вне оболочки, срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05;герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 нп-068-05 . под приварку. l=130 мм; h=240 мм; s=24 мм; под трубу 18х2, др=15(+0,18), 1-22; outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 np-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 np-068-05; completion of delivery set - i.3.6 np-068-05;tightness - i.2.3.8 np-068-05; tightness - i.2.3.8 np-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 np-068-05 . weld-type. l=130 mm; h=240 mm; s=24 mm; for pipe 18х2, dcut=15(+0,18), 1-22; | qnc | 1 | Shut-off valve | 4.2 | pcs/шт | клапан запорный кзо 0205-015-48.33 dn=15 p=25кгс/см^2 маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода обессоленная tрабср=250 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной 4 н ii ту 3742-004-29012225-2005 | 2.исуп.1105977639 | tв3/iii | 1034980 | 60uma outside containment вне оболочки | 2022-09-07 00:00:00 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2377 | 663 |  | по типу ту тu 3742-004-29012225-2005; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [6 empty] | 1, 2 | yes
2664 | по типу кз0 0205-050-48.33 dn 50 mm рd 2,5 мpa тd 85 °с обессоленная вода/demin. water dn 50 мм рр 2,5 мпа тр 85 °с | 60pgb10aa402 | carbon steelCS.ст. | , 4/-/ii | вне оболочки, срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05;герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 нп-068-05 . под приварку. l=230 мм; h=200 мм; s=24 мм; под трубу 57х3, др=52(+0,3), 1-23; outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 np-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 np-068-05; completion of delivery set - i.3.6 np-068-05;tightness - i.2.3.8 np-068-05; tightness - i.2.3.8 np-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 np-068-05 . weld-type. l=230 mm; h=200 mm; s=24 mm; for pipe 57х3, dcut=52(+0,3), 1-23; | qnc | 1 | Shut-off valve | 18 | pcs/шт | клапан запорный кзо 0205-050-48.33 dn=50 p=25кгс/см^2 маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода обессоленная tрабср=85 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной с замком 4 н ii ту 3742-004-29012225-2005 | 2.исуп.1105977641 | tв3/iii | 1035276 | 60uma outside containment вне оболочки | 2022-09-07 00:00:00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2378 | 664 |  | по типу ту тu 3742-004-29012225-2005; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [6 empty] | 1, 2 | yes
2665 | по типу кз0 0205-050-48.33 dn 50 mm рd 2,5 мpa тd 85 °с обессоленная вода/demin. water dn 50 мм рр 2,5 мпа тр 85 °с | 60pgb01aa403 | carbon steelCS.ст. | , 4/-/ii | вне оболочки, срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 нп-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 нп-068-05; комплектость - п.3.6 нп-068-05;герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; герметичность - п.2.3.8 нп-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1.12 нп-068-05 . под приварку. l=230 мм; h=200 мм; s=24 мм; под трубу 57х3, др=52(+0,3), 1-23; outside containment, service life 30 yrs not less; repairability - i. 2.3.19 np-068-05; hydraulic resistance factor - i.2.3.5 np-068-05; completion of delivery set - i.3.6 np-068-05;tightness - i.2.3.8 np-068-05; tightness - i.2.3.8 np-068-05; valve mounting - i. 3.1.12 np-068-05 . weld-type. l=230 mm; h=200 mm; s=24 mm; for pipe 57х3, dcut=52(+0,3), 1-23; | qnc | 1 | Shut-off valve | 18 | pcs/шт | клапан запорный кзо 0205-050-48.33 dn=50 p=25кгс/см^2 маткорп=сталь углеродистая 20 рабср=вода обессоленная tрабср=85 °с спосприсоед=под приварку спосупр=привод ручной с замком 4 н ii ту 3742-004-29012225-2005 | 2.исуп.1105977526 | tв3/iii | 1035276 | 60uma outside containment вне оболочки | 2022-09-07 00:00:00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 9(ож1)/iii |  | 110.7.2378 | 665 |  | по типу ту тu 3742-004-29012225-2005; r01.kk34.0.0.sr.tt.wd001; дтт | 1 |  | Pneumatic, Hydraulic, BS, Manual, self-operated | yes | [6 empty] | 1, 2 | yes

## Sheet2
RC:RC для строки заголовков | ((4, 1), (4, 26))
количество заголовков | 26.0
повторяющиеся заголовки | Counter()
количество повторяющихся заголовков | 0
двойной заголовок | True
второй (английский ) заголовок | (True, ((2, 1), (2, 26)))
содержит строку с номерами столбцов | (True, ((6, 1), (6, 26)))
вреся на чтение диапазона заголовков | 0.04945206642150879
время на нормализацию | 0.2773871421813965
заменен или нет заголовок | {'№ позиции': ('не обработан', ''), '№ позиции по контракту с икаэл': ('не обработан', ''), '№ п/п по спецификации аэп (номер по сзс) ': ('не обработан', ''), 'код по kks, mcs': ('KKS', 'copy_columns'), 'наименование оборудования': ('Type', 'text_columns'), 'тип, марка, модель, шифр, техническая характеристика': ('KK', 'text_columns'), '№ ту, чертежа, технических требований и др.': ('не обработан', ''), 'класс безопасности / группа/по нп-068-05 категория сейсмостойкости': ('NC', 'text_columns'), 'категория обеспечения качества': ('QualityCat', 'copy_columns'), 'материал': ('Material', 'eng_vars_columns'), 'единица измерения': ('не обработан', ''), 'количество': ('Quantity', 'copy_columns'), 'масса (кг)': ('Weight', 'copy_columns'), 'столбец1': ('не обработан', ''), 'климатическое исполнение и категория размещения ': ('не обработан', ''), 'условия хранения ': ('не обработан', ''), 'место установки': ('не обработан', ''), 'срок поставки': ('не обработан', ''), 'цена ': ('не обработан', ''), 'столбец2': ('не обработан', ''), 'столбец3': ('не обработан', ''), 'столбец4': ('не обработан', ''), 'примечание': ('Note', 'text_columns'), 'код еос нси (gid)': ('не обработан', ''), 'имя еос нси': ('не обработан', ''), 'ин': ('не обработан', '')}
замененных заголовков | 9
RC:RC диапазона характеристик | ((7, 1), (2670, 26))
количество строк в диапазоне характеристик | 2664
время на чтение диапазона характеристик | 0.0061566829681396484

## Sheet3
KK |  | KKS |  | Material |  | NC |  | Note |  | QualityCat |  | Quantity |  | Type |  | Weight |  | единица измерения |  | имя еос нси |  | ин |  | климатическое исполнение и категория размещения |  | код еос нси (gid) |  | место установки |  | срок поставки |  | столбец1 |  | столбец2 |  | столбец3 |  | столбец4 |  | условия хранения |  | цена |  | № п/п по спецификации аэп (номер по сзс) |  | № позиции |  | № позиции по контракту с икаэл |  | № ту, чертежа, технических требований и др. |  | countClones |  | Fluid |  | Actuator type
amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 1 | amountOfEmptyFields | 1 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 2602 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 1297 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0
amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 2602 | amountOfChangedFields | 2602 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 2602 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 2603
amountOfUnchangedFields | 2603 | amountOfUnchangedFields | 2603 | amountOfUnchangedFields | 1 | amountOfUnchangedFields | 1 | amountOfUnchangedFields | 2603 | amountOfUnchangedFields | 2603 | amountOfUnchangedFields | 2603 | amountOfUnchangedFields | 1 | amountOfUnchangedFields | 2603 | amountOfUnchangedFields | 2603 | amountOfUnchangedFields | 2603 | amountOfUnchangedFields | 2603 | amountOfUnchangedFields | 2603 | amountOfUnchangedFields | 2603 | amountOfUnchangedFields | 2603 | amountOfUnchangedFields | 2603 | amountOfUnchangedFields | 2603 | amountOfUnchangedFields | 2603 | amountOfUnchangedFields | 2603 | amountOfUnchangedFields | 2603 | amountOfUnchangedFields | 2603 | amountOfUnchangedFields | 2603 | amountOfUnchangedFields | 2603 | amountOfUnchangedFields | 2603 | amountOfUnchangedFields | 2603 | amountOfUnchangedFields | 2603 | amountOfUnchangedFields | 2603 | amountOfUnchangedFields | 2603 | amountOfUnchangedFields | 0
unchangedFields |  | unchangedFields | 50pgb01aa410 | unchangedFields | материал должен быть стойким к воздействию серной кислоты (возможно фторопласт)/material must be resistant to sulfuric acid (possibly fluoropolymer) | unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields | qnc | unchangedFields | 12 | unchangedFields | 5 | unchangedFields | 2.5 | unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields
|  |  | 60kpf30aa143 |  | carbon steel / угл.ст. | [5 empty] | 9 |  | 1 |  |  |  | 2
|  |  | 30lcm47aa102 |  | SS+NP | [11 empty] | 13.2
|  |  | 60pgb37aa101 |  | 10 | [11 empty] | 47.5
|  |  | 30pgb80aa103 |  | ss / нж | [11 empty] | 218
|  |  | 60fkt50aa106 |  | carbon steelCS.ст. | [11 empty] | 4
|  |  | 50fkt40aa102 |  | ssSS | [11 empty] | 21
|  |  | 60kbf31aa106 | [13 empty] | 126
|  |  | 40ldp30aa119 | [13 empty] | 7
|  |  | 50kue30aa126 | [13 empty] | 4.5
|  |  | 40kpf30aa130 | [13 empty] | 67
|  |  | 30kpj30aa115 | [13 empty] | 26
|  |  | 60kpf60aa135 | [13 empty] | 6.6
|  |  | 60ldb10aa413 | [13 empty] | 80
|  |  | 30ldp30aa133 | [13 empty] | 81.5
|  |  | 40lcp50aa401 | [13 empty] | 2.7
|  |  | 30lcq71aa111 | [13 empty] | 10.4
|  |  | 40kue60aa101 | [13 empty] | 19.5
|  |  | 40lcq62aa106 | [13 empty] | 7.3
|  |  | 60ldp10aa109 | [13 empty] | 24.5
|  |  | 30ldp20aa104 | [13 empty] | 1
|  |  | 30ldp50aa107 | [13 empty] | 10
|  |  | 60kpf30aa159 | [13 empty] | 10.2
|  |  | 50pgb51aa101 | [13 empty] | 2.9
|  |  | 30kpj20aa111 | [13 empty] | 9.7
|  |  | 50pgb53aa103 | [13 empty] | 35
|  |  | 60fkt40aa112 | [13 empty] | 18
|  |  | 60kpj10aa121 | [13 empty] | 19
|  |  | 60kwa17aa101 | [13 empty] | 53
|  |  | 40pgb69aa103 | [13 empty] | 2.63
|  |  | 30lcm51aa111 | [13 empty] | 4.2
|  |  | 60pgb69aa109 | [13 empty] | 2.43
|  |  | 50kue50aa107 | [13 empty] | 149
|  |  | 40pgb01aa403 | [13 empty] | 6.4
|  |  | 50ldp20aa112 | [13 empty] | 4.6
|  |  | 50kue50aa106 | [13 empty] | 32
|  |  | 50lcq72aa122 | [13 empty] | 2.2
|  |  | 60pgb53aa103 | [13 empty] | 13
|  |  | 30fkt50aa126 | [13 empty] | 1.1
|  |  | 40fkt10aa101 | [13 empty] | 16.5
|  |  | 60ldr30aa117 | [13 empty] | 27.2
|  |  | 60pgb39aa112 | [13 empty] | 3.7
|  |  | 30kue60aa104 | [13 empty] | 5.1
|  |  | 50lcq61aa105 | [13 empty] | 27
|  |  | 30kbf40aa105 | [13 empty] | 13.5
|  |  | 40lcp60aa101 | [13 empty] | 23.5
|  |  | 60pgb48aa103 | [13 empty] | 8
|  |  | 60lcq60aa101 | [13 empty] | 60
|  |  | 40kbf30aa127 | [13 empty] | 82.5
|  |  | 30kwa16aa101 | [13 empty] | 22
|  |  | 40ldb10aa122 | [13 empty] | 5
|  |  | 30kue30aa108 | [13 empty] | 16
|  |  | 40kbf30aa121 | [13 empty] | 9.5
|  |  | 60lcm47aa101 | [13 empty] | 6.9
|  |  | 60lcl61aa002 | [13 empty] | 163
|  |  | 60kpj20aa101 | [13 empty] | 1.2
|  |  | 50kpj50aa109 | [13 empty] | 9.3
60ldp30aa115
30ldp31aa106
60mva54aa102
30kpj40aa128
40kaa51aa013
30lcp60aa101
60ldp30aa121
40kue30aa123
40lcq63aa106
30kpj10aa117
50kpf30aa146
30lcp03aa401
30ldb10aa121
40fkt60aa106
50kbf30aa145
40kue10aa129
30pgb47aa103
60pgb10aa405
30kbf40aa103
40kue30aa106
40kue30aa122
50kpj20aa104
60ldp31aa106
40pgb53aa101
50ldb10aa110
50kbf31aa106
30kue30aa113
60ldp50aa112
40ldr30aa117
30kpf30aa130
60kpf60aa136
40kpf30aa124
50lcm51aa112
60ldp20aa107
60pgb36aa405
40ldp20aa140
50kbf40aa105
60pgb59aa103
30fkt30aa102
30kbf30aa138
30lcq64aa103
30kpf30aa136
40fkt50aa106
30kue60aa103
40lcm52aa111
40ldp10aa144
60pgb59aa101
50lcq64aa103
50kpf60aa131
40kue30aa113
60kpf30aa119
60kpj10aa102
40ldb10aa109
30fkt50aa113
50ldp20aa110
50kpj40aa127
60ldb10aa121
30pgb45aa101
60kue80aa109
50pgb80aa101
60jna83aa107
30kpj60aa112
60kpf50aa106
40kpf30aa136
60kaa51aa017
50kpj50aa102
60kpj10aa113
40lcp50aa102
40kwa22aa102
50lcm04aa001
30lcq62aa105
30fkt50aa103
50kue10aa121
50kbf30aa140
50lcp40aa001
40kbf30aa125
40kpj60aa108
30kpf40aa001
60kue10aa115
40kbf30aa137
50kpj10aa103
60kue10aa122
40kbf40aa104
60lcq63aa106
60pgb84aa101
30kpj50aa111
50kpf60aa136
30kpf30aa161
60ldp10aa142
60fkt60aa106
40jna83aa107
40kpj20aa105
60mva25aa101
40lcq61aa104
60pgb69aa110
50ldp10aa115
60pgb51aa103
50lcp04aa402
40kpj10aa109
30kpf30aa128
60kaa51aa009
50kbf30aa131
60fkt50aa109
60pgb57aa101
30lcq75aa123
40kpf40aa131
40lcq60aa101
50kue30aa111
40kbf30aa144
50kbh32aa001
60lcq80aa101
30kua50aa101
60jna81aa109
40fkt50aa127
40ldp31aa105
30kaa51aa012
60kpj50aa103
30kaa51aa022
40kpj20aa118
30kpf60aa135
40jna81aa107
40kue80aa108
40kue30aa110
60fkt60aa103
40fkt40aa127
40kbd20aa101
50kpf30aa119
60mva12aa101
50kpf40aa124
40kpf40aa132
40kpj30aa116
60kaa51aa015
40jna84aa107
30ldp10aa114
30kue60aa101
30ldp31aa101
40ldp31aa102
30pgb65aa104
50fkt40aa115
40kbf30aa142
50kua50aa103
30jna83aa102
40kpf50aa112
50kpf60aa008
60kpj10aa101
40ldb10aa133
60kue30aa108
40kpf40aa116
30kue10aa124
30pgb01aa401
40kue50aa107
50lcq63aa105
40lcq61aa106
40ldp10aa106
60kue10aa104
40kbd10aa002
40kpj40aa129
40kpf60aa104
60ldp10aa105
30kbf31aa108
40kua55aa104
40kpf40aa110
50kpj50aa103
40kpf30aa158
40kue10aa128
50kbf30aa124
50pgb36aa404
50kpf40aa106
50kue30aa108
50ldp20aa106
50kue10aa124
30kaa51aa014
60mva15aa101
60kpj40aa128
40kpj10aa115
60ldp30aa119
50kpj10aa121
60kpf30aa130
30pgb37aa103
60jev50aa105
50kue30aa104
30kpf50aa106
50ldp31aa101
50jna83aa109
50lcm54aa102
60kpf40aa112
40ldp10aa141
40kpf40aa104
60kpj50aa105
40pgb45aa101
60kpj50aa101
50kue10aa105
30ldp20aa110
40pgb01aa409
30fkt10aa101
50lfg50aa112
50pgb01aa409
40kbf30aa122
50kpf40aa103
30pgb69aa103
60kpf30aa122
40fkt10aa102
50lcq79aa104
30kpj40aa116
60pgb80aa103
30kpj50aa109
30kue10aa108
60kpj10aa117
30ldp30aa119
50kpf60aa135
30kbd30aa002
30pgb01aa407
50ldp20aa105
40pgb65aa101
30fkt60aa108
50lfn20aa110
30ldp10aa115
30kpf30aa145
50ldp30aa127
60ldb10aa133
40kbd30aa102
60kpf30aa139
30pgb36aa401
60kpj40aa121
40kpf40aa108
40ldp20aa113
30kue10aa122
50lfg50aa113
60jna81aa107
60ldb10aa108
40lcp04aa101
40kpf30aa125
30pgb48aa103
50kpf30aa161
60lcq72aa123
30fkt40aa103
40fkt40aa105
60fkt50aa112
60lcq71aa121
40kbf30aa129
60kue10aa129
40kpf60aa119
40pgb59aa101
50pgb39aa112
60pgb10aa401
30kue10aa115
60lfg51aa110
40kbd30aa004
50ldp10aa106
60lcq61aa106
30lcq62aa106
60kaa51aa012
50kbf50aa110
40kue30aa121
40pgb65aa104
60kbf30aa125
40kbd30aa104
40kaa51aa007
50pgb01aa403
50kwb50aa102
50mva15aa101
50fkt40aa105
50kpf30aa118
40kpf50aa116
30kbd30aa102
50ldp20aa141
40fkt40aa113
30fkt40aa126
30ldp20aa102
50kpj40aa103
40kpf30aa122
60fkt40aa108
50kpj10aa117
60kbd10aa101
60fkt10aa103
40kbd31aa101
40lcq63aa107
40lcq76aa122
60kpj10aa115
60kpj20aa118
40pgb65aa106
30kbf30aa148
40pgb37aa106
30kue30aa105
30ldp50aa112
40kpf30aa146
30pgb39aa110
50pgb84aa101
50ldp31aa105
60kbf30aa129
50kpf60aa107
30jea80aa101
60kue10aa102
50ldp20aa135
40kwa16aa101
30kpj30aa116
40ldp10aa115
30kpj50aa103
50jna83aa102
50kue30aa113
50lcq76aa111
60ldr20aa119
50kpf50aa106
60kbh31aa001
30lcq63aa106
50kbf30aa139
40ldp30aa121
30lcm51aa113
30ldp20aa105
50jea80aa101
40fkt40aa104
40ldp10aa105
60kue30aa116
30kue30aa127
50kpf60aa116
50kpf30aa140
60lcq64aa103
60kua50aa102
30kbf30aa124
40kbf31aa105
40kpf60aa107
50kaa51aa021
40mva54aa102
60ldp20aa131
40pgb48aa101
30kue50aa106
40pgb47aa101
50kpf60aa119
40kpj40aa115
50pgb48aa103
60lfg50aa112
30pgb37aa104
30ldb10aa123
40lcq76aa112
50kpf30aa121
50fkt50aa105
30kpj10aa101
40kpj50aa103
60lcq64aa104
40pgb36aa405
60kpj20aa117
40kua50aa102
60kue10aa125
40kue10aa107
30ldp20aa122
50ldp20aa139
60kpj40aa127
60lcp60aa101
40ldp10aa143
60pgb69aa103
60kpj10aa106
60kue10aa103
30kpj40aa103
30kaa51aa013
50pgb69aa115
60kue30aa124
50pgb80aa401
50ldb10aa103
60fkt50aa114
40ldp20aa104
60fkt60aa111
50ldp30aa121
30lcq61aa104
50kpf60aa114
50ldp50aa112
60kue10aa105
30lcm05aa102
40fkt40aa103
50kwa19aa101
50kue10aa129
60lcq72aa122
60lcq71aa111
60ldp30aa118
30kbd11aa101
30kbh31aa001
40ldp10aa110
30kaa51aa010
60kpj50aa104
40kwa20aa101
40kpj50aa108
40kue30aa118
50qjb50aa101
40kua55aa103
40pgb01aa404
40lcq72aa111
50lcl61aa002
50kbf30aa136
60kaa51aa021
60kpf50aa116
40pgb01aa407
40kbf30aa132
60kbd10aa003
60ldp10aa125
50lcq71aa112
60ldp20aa106
40fkt50aa403
30kue30aa110
60ldp20aa105
60jea80aa104
30lcq63aa104
50lcq75aa123
40lcl61aa002
40ldp30aa118
30kpj50aa105
50ldp30aa118
40kpf40aa111
40ldr20aa118
60lcm01aa111
30pgb84aa101
50ldb10aa133
50kpj20aa118
60ldp10aa106
50kaa51aa008
50kbf40aa107
40kpf60aa108
30kbd20aa101
30ldp20aa131
50kpf30aa159
40kua55aa101
60kpf30aa138
60kbd30aa002
60fkt50aa107
30ldp31aa102
50kpj40aa122
40fkt40aa110
30kaa51aa008
30lcq80aa101
30kaa51aa017
40kpf40aa114
30kpf30aa126
30lcq61aa107
60pgb55aa101
50kue10aa112
30kaa51aa015
60lcp04aa101
50ldp10aa111
60lcq63aa104
30kpf60aa119
50kue10aa130
30kpj60aa109
50kbf31aa108
50lcq80aa101
60lcp41aa401
60kbf40aa104
60lcq63aa107
50kpf50aa104
60kpj20aa104
50kua55aa101
60ldr40aa112
40kpf60aa136
60jna84aa107
60kpj40aa103
50fkt40aa126
40fkt40aa126
50kpj30aa116
50kue10aa103
50kpf30aa139
40kue60aa103
50jev50aa105
50kaa51aa018
30kpf60aa113
50kbf30aa147
40kpf30aa126
40kpj30aa108
60ldb10aa116
30kpf60aa132
60kbd20aa101
30fkt50aa106
60ldp10aa101
60jkm10aa103
50fkt60aa104
40kbd30aa101
30kpf30aa118
50kue10aa128
40lcq60aa004
60kbf30aa147
60kue10aa128
30lfg51aa110
30pgb01aa404
30kaa51aa016
60kue10aa101
30mva25aa101
30jkm10aa103
30kpf30aa148
30pgb69aa122
40kpf40aa103
40kpj10aa112
60kbf30aa145
40kbf31aa106
30ldb10aa105
60mva16aa101
50lfg51aa109
60kbf50aa110
40pgb69aa101
60ldb10aa103
50fkt60aa102
50ldp50aa107
30kbf30aa135
60kpf30aa152
40kue30aa126
60mva55aa102
40ldb10aa104
60kpf40aa103
30kpf60aa117
50kue30aa120
40kue10aa133
40kue30aa127
60pgb65aa106
30kue10aa132
50kpj20aa117
40fkt50aa111
60kbd20aa002
50lcq62aa106
40fkt50aa102
60kpj40aa116
30kbe20aa104
50kbd20aa002
50kbd30aa104
60ldp50aa107
50kue30aa122
60kpf30aa160
40kpf30aa152
60fkt40aa126
50kbd30aa103
30kpf40aa112
50jna81aa107
50ldb10aa142
30kpj30aa103
50kue80aa109
50jna82aa102
50kbd11aa101
30fkt40aa102
30fkt50aa112
40lcm01aa111
50kpf40aa120
30kpf30aa159
40fkt50aa110
60kbd30aa104
60pgb69aa122
60pgb39aa110
40mva16aa101
40ldr30aa116
40lfg51aa110
30lcq60aa002
50kpf30aa127
50kwa17aa101
40kpj40aa116
30kwa17aa101
40kue30aa105
50lcq76aa123
30fkt40aa111
30lfn10aa110
40lcq72aa113
60kpf40aa104
40pgb36aa402
60kue50aa102
50kpf30aa123
30ldp20aa109
50fkt50aa114
40kbf40aa106
50kpj40aa121
30kpf50aa111
50kpj20aa101
30kue30aa114
40lcp50aa101
40kwa15aa101
30fkt50aa114
40kue30aa124
40lfn20aa109
30kue50aa107
60kpj30aa115
60ldp10aa141
40ldr40aa112
30ldr30aa116
30pgb36aa402
30jna83aa107
40kue80aa120
30lcp04aa402
60fkt50aa102
40kbf40aa108
60lcm47aa102
30lcl82aa102
50kbf31aa105
60kue10aa107
30pgb69aa113
30fkt50aa115
30kpj50aa102
40lcq75aa113
40kpj10aa106
30lbg27aa001
50lcq72aa121
40pgb69aa109
60kpf30aa125
50lfn10aa110
60lfn10aa111
40pgb51aa103
40jna82aa107
60pgb36aa402
40kbd30aa103
60kaa51aa014
30pgb39aa113
60fkt40aa102
30ldp40aa105
60pgb10aa402
60pgb69aa101
50kaa51aa022
60kue10aa133
60kwb50aa102
50kpf60aa103
40lcm05aa103
40kbe20aa104
40fkt60aa104
50kpj20aa111
40lcp05aa001
50fkt50aa109
40kpj60aa112
60ldp20aa125
50ldp20aa108
40kpf30aa148
40kpj20aa104
40lcq80aa004
30kpf30aa122
30kbf40aa109
60ldp10aa134
50kpj10aa102
30lcp50aa103
30jna82aa107
30kua55aa101
30lcq64aa105
60kpf60aa108
40jea80aa104
50lcq75aa121
60kpj30aa103
30kue80aa119
60kbh34aa001
30pgb10aa404
50kpf30aa144
60fkt10aa101
60kaa51aa018
40qjc10aa101
30kue10aa126
50kpj30aa108
30kwa12aa101
60kpj40aa129
30kbf40aa104
40kbf30aa135
60ldb10aa122
30kue60aa102
30fkt50aa403
60lcq76aa112
30jna80aa402
40ldp10aa113
30pgb80aa402
30kpf50aa101
30lcq72aa111
50lcq60aa101
60kbf40aa101
40pgb47aa103
40pgb39aa113
50pgb36aa401
40jna82aa102
40lcq63aa103
50kpf40aa114
30pgb46aa103
30lcq72aa112
50kbf31aa107
60kaa51aa011
30kpf40aa123
30pgb57aa101
40fkt50aa115
40lcq60aa002
50kwa22aa103
50pgb51aa103
50kpj40aa129
30ldp10aa101
40kbd10aa102
50qjc10aa101
60kbd30aa101
30ldp10aa106
30kue80aa121
40fkt50aa105
50kwa16aa101
50ldp10aa101
50ldp10aa125
60kbf30aa142
60kue30aa105
50kue30aa110
50ldp20aa101
40kaa51aa010
50kpf40aa123
60kpj30aa116
40lfg50aa112
50ldp10aa113
60ldp10aa110
60kua55aa101
40fkt40aa107
60kue80aa108
30kbf30aa136
60lcq71aa113
60fkt40aa113
50pgb53aa101
40ldp20aa112
40lcq72aa121
50kue10aa111
40ldb10aa113
50pgb69aa124
40lfg51aa109
50lcp50aa102
30ldb10aa142
50pgb46aa103
60lcq61aa105
40kwa17aa101
50lcq60aa002
40kbf50aa110
30mva11aa101
50fkt50aa103
40kaa51aa008
60kpf40aa110
40kbf30aa136
40lcm04aa001
60lcq61aa103
50pgb65aa101
50ldp10aa110
30fkt40aa114
40jea80aa106
30lcp05aa001
50kpf40aa118
30kue50aa105
30fkt40aa110
60lcq62aa106
30kbf30aa140
50pgb69aa116
30kbf30aa147
60pgb36aa403
50kpf40aa126
60kpf30aa149
30pgb37aa106
40lcq71aa123
50kwa12aa101
60kpf50aa105
30lcp41aa401
40kbh31aa001
50kua50aa104
50kbf40aa101
60pgb69aa121
40kbe61aa101
40pgb69aa107
30fkt60aa111
50jea80aa104
60fkt50aa105
40kpf40aa118
40kwa19aa101
50lcq63aa104
30ldp30aa121
60kpj40aa120
30pgb10aa402
40lcq71aa111
40pgb69aa110
60kpf50aa107
60kpf60aa137
60mva26aa101
50ldr40aa112
30kaa51aa018
60kpj40aa122
40kwa18aa101
40pgb10aa101
40kpf40aa001
40lcp41aa001
60lcq72aa121
60lcp03aa404
40fkt40aa115
50pgb10aa101
60ldp20aa116
60lcq72aa113
30jev50aa105
50ldp10aa112
50pgb57aa101
60lcm51aa114
30kpf30aa149
40kpf60aa114
60ldb10aa104
40pgb37aa103
60kwa12aa101
50fkt50aa106
50kpf30aa136
60pgb37aa103
40pgb39aa110
50ldr30aa116
50ldp31aa106
30ldp20aa116
40pgb69aa106
30lcq64aa104
40ldp20aa141
60ldr20aa118
50kpf30aa158
50kpf50aa109
40kpj30aa106
30kpf60aa114
40ldp31aa106
50kpf50aa112
60lcp03aa402
40lcm51aa112
40lcq71aa113
50kue10aa101
40kpf30aa121
30kbf30aa122
60kbd10aa002
50pgb48aa101
60kpj30aa108
60ldb10aa117
40kua51aa101
60pgb36aa404
60kue30aa121
60kue60aa102
30kue10aa131
30kue10aa111
40lcq71aa121
50kua50aa102
60kwa15aa101
50kpj40aa118
40ldp20aa114
30ldb10aa122
50kbd30aa102
50kue30aa106
50kbd10aa003
40pgb39aa112
60lcq63aa103
60pgb01aa405
60lcq62aa107
60kpf60aa103
40kbf30aa140
50kpf40aa121
40kbf40aa107
30kue80aa108
50fkt40aa111
40lcq62aa104
40ldp20aa110
40kpj30aa103
30pgb65aa101
40kue30aa102
30jna80aa102
50fkt50aa107
40ldr20aa119
50ldp20aa115
60kue30aa126
40mva15aa101
40fkt10aa103
30pgb01aa402
30kpf60aa107
50kpj60aa109
60qjc10aa101
50ldb10aa413
30fkt60aa103
30kpj20aa105
40lcq63aa105
30kwa22aa102
60fkt30aa102
40kpf60aa111
60kpj40aa118
30pgb69aa110
40pgb69aa104
30pgb53aa103
40pgb51aa101
30ldp10aa103
30kpj10aa109
30ldp20aa115
50jna84aa109
50kbd10aa002
40pgb10aa401
30kbf30aa127
30pgb10aa101
50kaa51aa019
30ldb10aa109
30kbf30aa128
40kpj40aa104
40fkt60aa108
40lcq75aa122
30pgb69aa112
60jeb90aa101
40fkt50aa108
50jeb90aa102
40kpf50aa107
60kpf30aa124
40ldp10aa107
30pgb65aa109
40kbd11aa101
50kpj20aa107
40lcq72aa123
60kue30aa123
40kbf40aa103
60pgb45aa103
30fkt50aa110
30fkt40aa107
50pgb65aa104
30ldp20aa138
60kpf60aa104
50lcq75aa112
60kpj60aa104
40kue80aa118
60ldb10aa144
40kpf50aa109
30ldb10aa140
60kue30aa114
30ldp20aa127
40lcp03aa101
60kpj10aa129
30kbf30aa129
60kpj50aa111
50kpj10aa115
40ldp20aa135
50kpf50aa107
40lcp03aa401
30kue30aa102
50kbf40aa104
50lcq72aa113
40pgb84aa101
40ldp20aa122
40pgb55aa101
30kpj20aa108
60lcq60aa004
30kpj20aa101
30lcq62aa104
40kbf40aa110
60ldp20aa104
60kbf30aa121
30kue30aa104
30kua55aa102
60kpj20aa103
60ldp10aa112
30scc10aa108
50pgb47aa101
40lcp03aa402
60pgb47aa101
60kbe20aa104
50fkt40aa113
60ldp20aa138
30fkt50aa104
60kue10aa131
60kpj30aa106
40kwb50aa102
50ldp10aa108
30kpj50aa112
40kpj20aa117
50pgb69aa104
60kpf60aa131
30kue10aa106
50fkt50aa116
60ldp20aa140
30jna82aa109
40kpf30aa123
50kue80aa122
50ldr20aa119
30ldb10aa144
50mva12aa101
50fkt50aa115
50kue60aa104
40kbd20aa002
50kpf30aa145
40ldb10aa126
60kaa51aa022
50lcq64aa106
40ldb10aa103
30ldp20aa141
50kue30aa103
50kue30aa124
60pgb01aa406
30fkt50aa102
30pgb51aa103
40lcq72aa112
50lcm47aa101
50ldb10aa116
40pgb10aa405
60lcq80aa004
60ldp10aa107
30pgb46aa101
60kue60aa101
60kpf60aa116
30kpf30aa138
50pgb69aa110
60jna83aa109
40lcq72aa122
40ldp20aa125
40kpj10aa108
30ldb10aa113
50kaa51aa010
40ldp10aa114
60kue10aa124
60kpf50aa101
30pgb69aa109
30mva54aa102
40kpf30aa128
30kua55aa103
60pgb69aa104
40ldp20aa102
30ldp20aa139
50kue80aa119
60ldp31aa105
30lcq75aa111
30lcq75aa121
40kue10aa115
30kue10aa121
40kaa51aa011
40kaa51aa017
60kbd30aa004
60kpf30aa128
50fkt60aa105
60kue10aa116
50kbf30aa126
50kpj10aa118
30kpj20aa118
50kpf60aa104
50kpj10aa109
40kpf30aa149
30kpj50aa108
40lcq75aa111
40ldb10aa105
50pgb10aa403
50kpf50aa116
50ldb10aa126
60kpj10aa108
60kpf40aa114
60lcp50aa101
50kue10aa104
40kue10aa112
30lcp04aa101
60pgb80aa101
50kpj10aa112
60kpf60aa114
60kpf60aa008
50fkt40aa107
60kpf30aa161
50pgb10aa402
40lcp05aa401
30lcq63aa105
50fkt50aa110
60kpf60aa113
40kpf40aa124
30pgb55aa101
40ldp20aa103
60lcm01aa113
50ldp20aa113
50kue80aa111
40pgb65aa103
30lcq60aa004
60kue10aa112
60ldp20aa101
30lcm52aa111
50kpf50aa110
40lcp03aa404
60kpf30aa137
50kpj20aa112
50ldb10aa105
50pgb69aa119
60lcq76aa123
50kpf30aa125
40kue10aa111
40kpj20aa108
50fkt40aa114
30lcq76aa123
40kpf30aa143
60lcq72aa112
60fkt50aa115
50kbd30aa002
40kpf30aa137
60kue10aa130
30lcp03aa403
50ldp10aa143
40lcm47aa101
30jea80aa106
60kbf30aa131
40ldb10aa116
50kbd20aa101
50kpj60aa111
50ldp20aa103
30fkt50aa108
60fkt40aa105
30kua50aa102
50jkm10aa103
60kpj50aa102
60ldb10aa141
60lfn10aa110
50lcq62aa103
30pgb10aa405
40ldp30aa133
60ldp20aa112
30lcq72aa123
30kbf40aa110
30ldb10aa116
50kbd31aa101
30kpf30aa160
40lcq64aa105
40ldp20aa138
50kue10aa106
50lcp05aa401
30lcq63aa107
40kpj40aa103
60kue50aa103
60kue50aa107
30lcq80aa004
60lfn20aa110
40kue10aa130
50kpj50aa112
40lcq61aa105
50kpj60aa108
60jna83aa102
30kbf30aa139
60kpf50aa112
60kue10aa132
30kbf40aa102
30kpj10aa106
50ldr20aa118
40kpf40aa122
40ldp20aa107
60pgb01aa404
40kue80aa121
30kpj30aa106
40kpf30aa118
40kpj10aa101
40pgb45aa103
30lcm04aa001
30kpf30aa137
40fkt40aa114
30kue50aa102
40kpj50aa101
40kpj60aa109
50kpf30aa150
30kpf40aa118
40kbd30aa002
60pgb10aa101
60kpj60aa108
30kpj10aa115
60lcq61aa107
30lcq71aa113
40jeb90aa101
50kue80aa118
60pgb01aa408
50jea80aa103
60kbf30aa132
50lfg51aa110
50kpj40aa126
40lfn10aa111
60fkt40aa104
60ldp20aa113
40kua50aa101
40lcm51aa111
30lcp03aa404
30ldp30aa127
40ldp10aa129
50kbe20aa103
60pgb65aa104
50fkt40aa110
60fkt50aa116
60lcq76aa122
50ldb10aa141
40kbf30aa124
30fkt30aa101
40kaa51aa014
30fkt50aa116
40kbe20aa102
50jna83aa107
40kue80aa119
60kbd11aa101
30kpf30aa119
40kue10aa131
40kbf30aa133
50kbd30aa101
50ldp10aa141
50pgb55aa103
60pgb80aa401
40pgb69aa116
40kbf30aa148
60ldp20aa127
60ldp20aa103
40jea80aa101
30jea80aa103
50pgb80aa402
40jea80aa103
50kpf30aa154
50ldp10aa105
60ldp10aa116
60jna80aa101
50ldb10aa144
30pgb39aa112
60kbf30aa135
60kpj60aa101
30ldp30aa115
50kbf30aa137
60fkt10aa102
40kpj10aa129
50kbf30aa148
60kaa51aa019
60kbd10aa102
60fkt40aa115
50kbf30aa142
60kpf50aa109
40ldp50aa107
30kpf30aa124
30kpf40aa103
50kue60aa103
50kbf30aa135
30ldp10aa141
40ldb10aa146
30lcp50aa101
30kpf30aa120
40kwb52aa101
60kue80aa121
30kue30aa101
30pgb69aa106
30kpj40aa122
40kpf30aa145
50kpj30aa115
40kpj40aa126
60kpf50aa104
30kue30aa126
30kbf30aa132
50lcq80aa003
60fkt40aa114
40kue10aa124
30pgb36aa404
40kpf40aa112
60kwa22aa103
50lcq75aa111
50kpj40aa116
40lcq71aa112
50kue10aa108
50kpj60aa104
40ldp10aa109
60pgb69aa116
30kpf50aa113
30kbf30aa121
30fkt40aa104
50kpf30aa133
40fkt50aa112
30lfg51aa109
30kbd21aa101
40kpf30aa160
40mva25aa101
60kpj50aa109
50kbf40aa102
40lcq64aa107
40lcm01aa112
60kpf30aa146
60lcq75aa111
60kbf30aa146
60kpj60aa111
50ldp40aa105
60kpf40aa122
30pgb10aa403
30kpj10aa103
60kpf30aa145
30pgb01aa403
60kua55aa104
30kbd30aa103
40kpj10aa118
30kwb52aa101
50lcq60aa004
30ldb10aa103
40ldb10aa138
40kue30aa108
50kbf30aa127
40ldp30aa127
60ldp10aa144
50jna82aa107
60kue10aa126
60ldp10aa104
30kpf60aa104
30pgb69aa119
40kaa51aa009
50pgb01aa408
60fkt60aa104
60kbf30aa126
40kbd20aa102
30jeb90aa101
40kaa51aa016
50pgb10aa404
40kue30aa114
60kpf30aa126
40kbh33aa001
50pgb47aa103
30fkt40aa109
40pgb69aa112
50kbh31aa001
50lcq61aa103
30ldb10aa133
40kpf30aa120
40lcq79aa103
60kpf30aa158
30ldp10aa129
30qjb50aa101
30lfn10aa111
30kpj30aa108
50lcq64aa105
60kbf30aa136
30kpf40aa116
30kbf30aa133
30lcq71aa112
60kbf40aa107
30kue30aa111
50ldb10aa123
60pgb37aa104
30kue30aa120
60kpj20aa111
60kpf30aa140
50ldp20aa125
60jeb90aa102
30kpf30aa152
60lcp50aa401
30lcq72aa122
30lcq72aa113
30kpf30aa146
30kue30aa112
30kue30aa122
60kbf30aa137
30pgb69aa116
30ldp31aa105
30lcp50aa102
40fkt30aa101
30mva26aa101
50lcm01aa113
30ldp10aa108
50lcm01aa111
30jna82aa102
50kue80aa110
60kue10aa127
60kbf30aa128
50fkt30aa103
50kbf30aa128
60pgb10aa404
30pgb57aa103
40jna84aa102
50lcq71aa122
40lcq75aa112
50pgb65aa103
30kpf40aa110
40qjb50aa101
40kue60aa104
30kbf30aa142
50lcq71aa111
60kbf31aa105
50kue60aa102
40jna84aa109
30kue10aa101
60kpf30aa133
30pgb01aa408
40kpf60aa103
40kpj60aa104
50ldp20aa131
40ldp20aa109
30kbf31aa105
40kaa51aa022
50lcm51aa114
60ldp40aa105
30lcm01aa112
40kpf40aa121
50lcq80aa004
30kue30aa118
30kbd30aa004
50ldp10aa131
30kpf60aa131
30kue10aa102
40lcm54aa102
40kbf40aa105
60kue10aa106
60kbd20aa004
30pgb65aa103
30lcq75aa113
50kue80aa108
60lcq76aa113
40kue30aa112
40kpj40aa105
40kbe20aa103
50kue50aa102
50kbf30aa138
40kaa51aa019
40kpj50aa112
50pgb37aa103
30kwa22aa103
30fkt40aa108
30ldp10aa125
50lcp05aa001
30jna83aa109
40kpf14aa119
40lcq75aa123
30jna84aa107
40kbf30aa139
60kue10aa121
60fkt40aa109
60kue30aa111
40kue50aa105
50kpj20aa106
50kpf14aa119
40kaa51aa020
40kbh32aa001
40lcm01aa113
40kue10aa116
60kaa51aa008
30kue10aa128
60ldr30aa118
40pgb36aa403
30kue30aa119
40kue60aa102
40kpj50aa102
30kpj30aa104
50pgb36aa402
40ldp30aa115
30kpf30aa140
40jkm10aa103
50kpf30aa138
60pgb69aa113
30kue80aa109
50kpf40aa001
30kpj40aa127
40lcl82aa102
30kpj50aa104
40kpj20aa112
50kpf30aa124
50fkt40aa103
40kbf40aa102
50ldb10aa109
40lcq76aa121
30kbh33aa001
60pgb65aa109
30ldp20aa106
30pgb80aa401
50kue50aa103
30kpj20aa107
50lcq79aa103
30kpf50aa104
30lcq61aa106
50pgb65aa107
50pgb01aa406
30pgb80aa101
60fkt50aa126
30kpj40aa118
60ldp20aa135
60lcp05aa001
60kpj50aa108
50lcp03aa101
30ldb10aa138
40kbh34aa001
40kbf30aa145
60ldp20aa110
60kua50aa104
60kpf30aa123
50jna82aa109
50kue30aa125
40pgb10aa404
40lfn20aa110
40lcp04aa401
50pgb69aa112
50kpj10aa101
60kpj60aa112
60fkt40aa116
40ldb10aa413
60kpf40aa123
30kpf30aa125
50kbf30aa133
30fkt10aa102
60ldp10aa111
40pgb57aa101
50pgb37aa104
30lcm05aa103
30kue80aa111
30lcm51aa112
30kpj60aa111
40kpj10aa102
50lcl82aa102
50fkt50aa126
60mva11aa101
50fkt40aa112
60lcq64aa106
50kaa51aa020
30kpf50aa116
40kpj20aa101
30lcl81aa102
60jea80aa103
60kpf60aa107
40kpf60aa132
30lcp41aa001
30kaa51aa021
40fkt40aa102
50ldb10aa122
60kua50aa101
60pgb51aa101
40kue30aa101
30kpj40aa126
30fkt60aa102
50kue10aa125
60pgb65aa103
30kbf30aa134
30kpj60aa101
50pgb69aa106
40pgb36aa401
50lcp04aa401
50lcq72aa123
60kue30aa101
30pgb59aa103
60kbf30aa122
30kpf30aa143
50kpf60aa137
30kpf40aa121
50kue30aa121
50kpj30aa104
30kue80aa122
60fkt50aa103
30ldp10aa104
30kue30aa125
40jna80aa402
60ldp20aa108
60jna80aa102
40kue80aa112
60kue60aa103
50fkt50aa403
30lcm01aa113
40pgb80aa402
30kpj20aa103
60lcq64aa107
50kbd20aa102
50lcq75aa122
30kbd20aa102
50ldp20aa116
60kue80aa110
30fkt10aa103
50ldp20aa107
30lcq72aa121
60kpj40aa115
30kpf50aa110
60kbf30aa133
40kue30aa111
50fkt10aa103
50ldp20aa104
30lfn20aa109
60kue50aa101
60lfn20aa109
40pgb37aa101
30ldp20aa140
60pgb69aa106
40kbd10aa003
60pgb69aa118
60kbf30aa139
30kpj10aa129
50ldp10aa102
30kbe20aa103
40fkt50aa116
40kpj40aa122
60pgb01aa403
50lcp60aa101
60kpj40aa105
50kpf40aa112
50lcp50aa101
40kue10aa106
60kue30aa119
50ldp10aa144
40pgb59aa103
50pgb01aa404
50kpf40aa122
30lcq75aa112
40kue10aa105
30ldb10aa118
40kue50aa101
30kbe61aa101
40kue50aa106
60ldp10aa143
30pgb48aa101
50kaa51aa009
30lcp40aa001
50pgb10aa401
50kbe20aa104
40kbf40aa101
40pgb46aa101
40fkt60aa105
60pgb01aa409
30pgb69aa104
40kbf31aa108
50kua55aa103
50kbf30aa125
50ldp20aa109
30kaa51aa007
60lcl81aa102
50ldr30aa118
60lcq76aa111
50kpj10aa108
40kpj40aa120
60ldb10aa126
30pgb47aa101
30kbd20aa002
40ldp20aa105
40ldp20aa116
50lcq63aa103
30lcq79aa104
30lcq60aa101
30kpf40aa108
40kpf30aa159
40pgb46aa103
50kua55aa102
60kbf30aa144
50kue30aa119
50jna81aa102
30pgb65aa107
50lcp03aa401
60lcq75aa112
60kpf40aa121
4
50kpj40aa105
30kue30aa106
40kpj20aa111
60fkt30aa101
40kpj10aa113
60ldb10aa110
40fkt40aa108
50ldp20aa102
40kbd21aa101
50lcp41aa401
50kpj40aa120
30kpj10aa113
50mva54aa102
50kwa20aa101
50lcq72aa112
50kua55aa104
40lcq80aa101
50pgb37aa101
50ldp30aa115
60kpj60aa109
50kbd10aa101
40kue80aa110
50kwa22aa102
40kpj20aa107
40lcm05aa102
60lcq62aa104
30kbf50aa110
50ldp20aa114
40scc10aa108
50kue30aa114
60fkt50aa403
30ldb10aa110
50jna84aa102
40lcq64aa104
50kpj30aa103
50kpj40aa128
30kwa15aa101
60kwa18aa101
30lcq76aa121
60lcq75aa113
30fkt40aa112
30kpf40aa120
30fkt40aa106
50kaa51aa014
50pgb59aa103
50ldb10aa108
30kpj20aa104
60kpf60aa117
30jna81aa102
30ldb10aa146
30ldp20aa135
40kpf60aa113
50ldp10aa103
50lcq76aa112
30kpf60aa108
40ldp20aa131
30kpj40aa120
30mva12aa101
30lcp03aa101
40kpf50aa110
50pgb65aa109
30kpj20aa106
30fkt60aa105
30kbf30aa144
60ldp40aa106
60kbf40aa110
30ldr30aa118
60kpf50aa111
40kpf60aa116
30lcm01aa111
40pgb55aa103
60lcm05aa102
40ldp10aa116
60kaa51aa013
40ldp20aa108
40kua50aa104
40pgb57aa103
40kue80aa109
40lcq64aa106
30ldp10aa102
60kpf30aa136
50kpj50aa101
50kue10aa115
50ldb10aa146
60kbf40aa103
50pgb55aa101
50kue30aa102
40ldp10aa112
40fkt30aa102
40ldp10aa142
50kpj50aa105
60lcl82aa102
-
50lcm51aa113
30ldp20aa107
30kbe20aa102
50lcp50aa103
60kue50aa105
60kbf40aa106
50kue30aa127
60lcm54aa102
50pgb59aa101
30jeb90aa102
40ldp20aa101
60pgb48aa101
50ldr30aa117
30kpf60aa136
60lcq63aa105
50pgb80aa001
40kbf40aa109
60jna81aa102
30kpj20aa112
50kpf40aa132
30jna81aa109
30ldp20aa101
40kpj40aa127
50kue10aa102
50kaa51aa012
50kaa51aa016
30kbf31aa107
50jna80aa102
60pgb69aa107
30lcq71aa123
60ldr30aa116
30kbf30aa126
30ldp10aa109
40kpf40aa120
40kbf30aa131
30kpf60aa111
50kbd30aa004
30kpf30aa133
50lcq75aa113
60kwa22aa102
30kue10aa130
50lcm51aa111
60kpf30aa154
40pgb36aa404
40ldp10aa104
60fkt40aa107
60lcq79aa104
40kpf50aa113
40kpj50aa109
60pgb65aa107
60jna82aa102
40jna80aa101
50lcp03aa404
40kpf30aa119
40pgb80aa101
30lcp04aa401
60kpj20aa112
50kbf30aa144
30jna81aa107
50kue10aa132
60pgb45aa101
40kpj30aa115
50pgb10aa405
40ldp20aa139
50kpj10aa106
60kpf40aa120
30kue10aa107
60kue30aa113
30jea80aa104
30kbd10aa101
50lcm52aa111
60kue30aa122
60lcp41aa001
40lcq61aa103
40ldp10aa103
50lcq71aa121
30kbf40aa107
60lcq75aa121
30ldp20aa108
60kpj20aa106
60kue80aa122
30ldp20aa112
50pgb45aa101
50kbf40aa106
60ldp20aa122
30ldr20aa118
60kua55aa102
40pgb69aa122
60lcq62aa103
30pgb55aa103
30ldp20aa103
40fkt50aa126
40mva26aa101
60ldb10aa105
30kpf30aa127
50kpj50aa104
30qjc10aa101
30ldp10aa107
60jna84aa109
50kpj10aa129
50pgb69aa122
50ldp40aa106
40lcq62aa103
30kue10aa112
50pgb36aa405
50fkt40aa108
40kue10aa126
60lcq75aa123
30fkt60aa106
30ldp10aa105
30kpf50aa105
60lcp50aa102
50kue50aa101
60kbh33aa001
50fkt10aa102
50fkt10aa101
60fkt40aa103
60lcm52aa112
30kbd20aa003
30pgb53aa101
30kpj60aa104
30kpf40aa124
40ldp50aa112
60kue30aa127
40lcm51aa113
60fkt50aa104
50mva55aa102
30pgb01aa410
50ldb10aa104
60pgb57aa103
50kue30aa101
60ldb10aa138
30ldp10aa143
30pgb01aa405
40pgb80aa103
40kaa51aa018
30ldb10aa108
40kpf50aa108
40ldb10aa121
40lcq75aa121
50kpf60aa132
60fkt40aa110
40ldb10aa117
40kue10aa125
60ldp20aa102
30kpj50aa101
50fkt40aa116
60kbf30aa148
60lcq61aa104
30lcm51aa114
50pgb01aa402
40pgb80aa001
30kpf50aa112
60lcq71aa123
50kbf30aa121
30lcq76aa113
40fkt40aa111
60lcm05aa103
60ldp31aa101
30lcq62aa107
50lcq61aa107
30kbf30aa125
30ldp10aa112
50kbf40aa108
50fkt60aa108
30ldr30aa117
50kpf30aa120
30kbh32aa001
30lcq80aa003
60kpf30aa127
50kpf60aa117
60kaa51aa016
30lfg50aa112
50fkt40aa104
60jna82aa107
30kbd20aa004
60kue30aa120
40kue80aa122
50kpf30aa126
60ldp10aa102
30kpf40aa132
40kue10aa104
60ldp10aa113
50fkt50aa111
60pgb46aa103
60jna82aa109
60kbf40aa109
50pgb65aa106
30fkt40aa127
40fkt30aa103
40ldb10aa123
50kpf30aa148
60kue30aa118
40lcq62aa105
60fkt60aa108
40kbf30aa147
60ldp10aa129
30fkt60aa104
40kue10aa121
50pgb69aa121
50kue10aa131
60lcq60aa002
30kue80aa120
50kpf30aa143
40kpf30aa138
60kue30aa102
60kpf60aa111
60fkt40aa111
40kwa22aa103
50ldp10aa116
40jna81aa109
50mva25aa101
60pgb10aa403
50kue80aa112
30ldp10aa116
40kpj10aa117
60kpj20aa107
30kpj10aa108
50lcq76aa122
30kbf30aa131
40pgb01aa402
50ldp20aa138
60ldp10aa108
40pgb01aa408
40kue50aa102
30kpf60aa116
50pgb45aa103
50lcp03aa403
60kpj10aa118
30kpf60aa008
40ldp10aa101
60kpf50aa108
60fkt50aa113
40fkt50aa107
40kue50aa103
50lcq71aa113
60kbd21aa101
40pgb65aa109
60kbf30aa138
40kbf31aa107
40kue30aa104
60kbd30aa103
60lcm04aa001
40lcp03aa403
40kpj50aa105
30jna80aa101
60fkt60aa105
30kpj20aa117
60kbf31aa108
60ldb10aa113
50kpf60aa113
30pgb69aa121
60lcq62aa105
50ldp31aa102
30lcq64aa106
40pgb53aa103
30kue10aa105
50pgb69aa109
60pgb69aa124
30kbd10aa002
40kue80aa111
50lcq72aa111
40kua50aa103
50pgb46aa101
60kue60aa104
40lfg50aa113
30jna84aa109
50mva11aa101
60ldb10aa140
30lcq76aa111
40lcq71aa122
30ldp10aa131
40kpf30aa140
40lcq62aa107
60pgb55aa103
30lcq61aa105
50kpf30aa130
40kpj60aa111
60lcm51aa113
40ldb10aa144
40pgb01aa410
50kaa51aa013
30kbd10aa102
60kaa51aa020
60fkt40aa106
50kbf40aa109
60kpf40aa124
60kbf31aa107
60lcm01aa112
30kua55aa104
60lcp03aa403
40pgb01aa406
50kpf40aa111
50kpj60aa101
40kbd20aa004
60pgb01aa401
60pgb80aa402
30pgb36aa405
50kue30aa105
40pgb80aa401
40lcq63aa104
50kpj10aa113
40jna83aa102
60ldb10aa146
30lcq71aa122
50kue80aa120
50kaa51aa015
50ldb10aa117
50kbd21aa101
30ldb10aa104
40kue30aa125
60lcq79aa103
60kpf40aa118
60pgb80aa001
30kpf30aa158
50fkt50aa127
60lcp04aa401
40kbf30aa138
50lcq63aa107
40kpf50aa111
60ldb10aa118
60lcq75aa122
60kue30aa103
60ldp10aa115
50kpf40aa108
50ldp10aa129
60kpf40aa111
40kue10aa103
40lcq76aa123
40pgb69aa118
50pgb01aa405
50kpf50aa105
60kaa51aa007
60kwb52aa101
50ldp20aa122
30kpj40aa129
50ldp20aa111
60kpj50aa112
30pgb80aa001
30pgb69aa124
60kue80aa118
40lcq76aa113
30lcq71aa121
30kaa51aa009
30kbd30aa101
40ldb10aa108
60fkt50aa108
50kpj40aa115
50jna80aa101
40ldb10aa110
30kpj10aa102
60ldp30aa127
50lcq76aa113
50ldp30aa133
30lcp03aa402
50fkt50aa113
40ldp10aa108
30kbf40aa108
60pgb69aa119
40fkt50aa103
40ldb10aa118
60kue30aa125
50lcq61aa106
30pgb36aa403
40pgb48aa103
60kbf40aa102
30kaa51aa011
40lcp04aa402
30ldp20aa111
50kbh33aa001
50kue30aa123
50ldp20aa127
40mva12aa101
30lcq61aa103
60lcq72aa111
40ldp20aa115
60pgb39aa113
40lcq76aa111
60jna80aa402
30kpf50aa107
40kpf40aa126
30ldp20aa114
60kbf40aa108
50lcm05aa103
40kpf50aa105
40ldp10aa111
50fkt60aa106
60kue80aa111
30fkt50aa107
40kbf30aa146
40lcq64aa103
50kwa18aa101
30pgb45aa103
50kua51aa101
40kbf30aa128
30lcq62aa103
50ldp10aa134
40lcm52aa112
30ldp10aa144
60kue10aa111
50kue10aa122
30kua50aa103
40pgb01aa401
30lcq75aa122
40mva55aa102
50kue10aa127
60kbe61aa101
50kpf30aa149
40lcm51aa114
50kue10aa107
50kpf30aa160
30fkt40aa113
50lcq62aa105
60ldp10aa114
60kpf30aa118
60pgb36aa401
50fkt50aa104
50ldp10aa114
30ldp20aa113
60kpf40aa116
40pgb65aa107
50jna81aa109
40kue30aa103
60lfg50aa113
30kpf30aa123
40kue10aa101
30lcm52aa112
30lcl61aa002
50pgb69aa101
30ldp10aa111
40pgb10aa402
40kue10aa108
50kbe61aa101
60jea80aa106
40lcq61aa107
60kbf30aa140
30kpj10aa112
40kbd10aa101
40kpf30aa154
50lcq71aa123
60kpj40aa104
30kpj40aa121
40ldb10aa141
30kbf40aa106
30kpj10aa121
60kpf60aa119
60kue30aa112
60kpj20aa108
30pgb69aa115
30kbd30aa104
60lfg51aa109
60ldp20aa115
30kpf50aa109
50lcp03aa402
40pgb69aa113
50lcp41aa001
40fkt60aa103
50pgb01aa401
40pgb69aa115
60fkt50aa111
30kpf40aa114
50kbh34aa001
30pgb37aa101
30kue10aa103
50kue50aa105
30ldp30aa118
40ldb10aa140
30kue50aa103
30kwa19aa101
30pgb65aa106
30pgb69aa118
60kpf40aa132
30ldp10aa110
60kua55aa103
60kpj10aa109
50lcq64aa107
50kpf30aa137
60kpf30aa121
60kua50aa103
50kua50aa101
60lcq80aa003
30kue10aa104
30kue30aa103
30kbd10aa003
50kaa51aa007
60kue80aa112
60fkt60aa102
40jna83aa109
30kue50aa101
40kwa12aa101
30kua50aa104
40kpf40aa123
30pgb51aa101
60kpf60aa132
50kpj20aa108
50kbf30aa146
30kpj40aa104
50lcq63aa106
50lcp04aa101
50kue30aa116
40fkt50aa114
50kpf30aa122
40kue30aa120
50pgb69aa107
30kpf40aa131
50ldb10aa140
40pgb01aa405
40kbf30aa126
40ldr30aa118
50lcq62aa104
50kpj30aa106
50pgb36aa403
60kue30aa104
30kue10aa127
30kue30aa124
40pgb69aa121
30ldb10aa117
40fkt50aa109
50ldp10aa104
40kaa51aa021
50lcl81aa102
50fkt50aa102
40kpj60aa101
50kbd20aa003
60fkt30aa103
40kpj50aa111
50kbe20aa102
40ldp40aa106
60ldp10aa131
40kpj30aa104
40fkt60aa111
60lcp03aa101
60kbe20aa103
30kpf40aa111
30ldp10aa142
30lfn20aa110
50ldb10aa138
60kwa16aa101
30kpf14aa119
50pgb39aa110
60qjb50aa101
60kue30aa117
40kpf50aa106
30lcm47aa101
30kpf50aa108
50kpj50aa108
50lcm01aa112
50kbf30aa122
30kpj10aa118
50kpf60aa108
40kpf30aa139
30lfg50aa113
50kue30aa117
30kue30aa117
40kbd20aa003
30fkt30aa103
50kpj50aa111
40ldp10aa102
50jna80aa402
40kpf60aa117
60kpf40aa131
50kpj60aa112
60kpf50aa113
50mva16aa101
50kbf40aa110
40kpj40aa128
40ldp20aa127
50kpf50aa108
40jev50aa105
40ldb10aa142
60ldp20aa109
40jeb90aa102
50ldp10aa142
30ldb10aa141
40kbf30aa134
60kua51aa101
50kbf30aa134
60kue30aa110
60kbe20aa102
40kpf60aa131
60lcq71aa122
50fkt60aa111
60kbd31aa101
50lcm05aa102
30fkt40aa115
30kbf40aa101
60lcm52aa111
30kue10aa133
30kue30aa123
40fkt40aa116
50jna84aa107
40kpj40aa118
30pgb59aa101
40fkt40aa112
60lcp04aa402
40pgb10aa403
60kpf40aa126
60fkt50aa127
30lcq64aa107
50jeb90aa101
60kpf40aa106
50pgb37aa106
40ldp20aa111
60kue80aa119
40kpf60aa008
60kpj30aa104
40lcp41aa401
40jna82aa109
40kaa51aa012
40fkt40aa109
40kpf30aa161
50lcq64aa104
60pgb47aa103
50pgb69aa103
30fkt50aa111
30mva15aa101
30kpf40aa122
40kpf30aa150
30kpj60aa108
50kbd20aa004
60lcq71aa112
60kaa51aa010
60kbh32aa001
30kpf40aa126
50lcm47aa102
40ldp20aa106
30kbf30aa146
50mva26aa101
30ldp20aa125
50lcq62aa107
50fkt30aa102
30fkt50aa109
60kpf30aa120
30kue80aa118
60kue30aa106
40kpj20aa103
30fkt40aa105
30kpf30aa150
40kaa51aa015
60kpf40aa001
30kaa51aa019
50lbg27aa001
40kpf50aa101
30kue80aa110
40kue30aa119
30kwa20aa101
30kbf31aa106
50kue60aa101
40kpj10aa121
60fkt50aa110
50fkt40aa109
40kue30aa116
30kpj40aa115
60pgb69aa112
60ldp30aa133
40pgb69aa124
60kbf40aa105
30kue30aa116
60ldp31aa102
50kue80aa121
50kpf40aa116
40lcq79aa104
30kwa18aa101
60ldp10aa103
40pgb69aa119
50kpf40aa104
50pgb01aa407
30kpf60aa137
60kpf30aa144
60kbd20aa102
30ldr20aa119
30lcp05aa401
40kpf30aa144
30kbf30aa137
30kbf30aa145
50kue10aa133
60jna84aa102
30kpf40aa106
50kpf50aa113
50fkt40aa127
30fkt50aa127
30pgb69aa107
50kpf40aa110
60pgb01aa402
30kaa51aa020
50pgb39aa113
60pgb69aa115
60lcm51aa111
40kpj50aa104
40kue10aa122
30lcq63aa103
50kue30aa118
60kpj20aa105
30kpf30aa121
40kue30aa117
40fkt40aa106
50ldp20aa140
50ldb10aa121
40ldp31aa101
50kwa15aa101
60fkt40aa127
40kpf30aa127
60kue50aa106
50kwb52aa101
50fkt50aa112
50kbf30aa132
40lcq80aa003
40fkt50aa104
50kbf40aa103
60lcq76aa121
60kue80aa120
30ldp10aa113
30kue80aa112
50pgb69aa118
30ldb10aa126
40ldp10aa125
30lcp50aa401
60kpf40aa108
60kue10aa108
40jna81aa102
30kpf60aa103
50lcq76aa121
30kpf30aa139
30pgb10aa401
30lcq76aa112
60kpj10aa112
60ldp20aa114
60kbf30aa134
30pgb01aa406
60lcm51aa112
40mva11aa101
40lcp50aa103
50kpj20aa105
60kbd30aa102
50pgb57aa103
40ldp10aa131
60kpf30aa148
50lfn10aa111
60pgb01aa407
50kbf30aa129
50kbd10aa102
50kpf50aa111
50ldb10aa113
30kua51aa101
60ldp20aa111
50fkt40aa106
60pgb37aa106
30pgb69aa101
40kpf60aa135
40lcp40aa001
30kbh34aa001
30kue10aa129
60kbf30aa124
30kpj40aa105
60ldp20aa141
40kpj10aa103
30pgb01aa409
50kaa51aa017
50fkt30aa101
40kue10aa132
30fkt40aa116
30kue30aa121
50kpj40aa104
30lcq79aa103
40ldp40aa105
60lcp05aa401
40kpj20aa106
30kue10aa116
50kaa51aa011
40kpf50aa104
50pgb80aa103
60kwa19aa101
60ldb10aa142
50lcq61aa104
60jea80aa101
50ldp10aa107
30kpf30aa154
30jna84aa102
60lcp50aa103
40kua55aa102
50kpf30aa152
30fkt50aa105
30lcm54aa102
60pgb46aa101
40pgb37aa104
30ldr40aa112
60lcq64aa105
30lcq76aa122
60kpf30aa150
40kue10aa127
50ldb10aa118
60ldb10aa123
60kbf30aa127
40fkt60aa102
50kue10aa116
40kpj40aa121
50kpf50aa101
50kue30aa112
60kpf50aa110
50fkt60aa103
50kpf40aa131
30ldp10aa134
40lfn10aa110
40lcm47aa102
50kpf60aa111
30mva55aa102
60ldb10aa109
60kpj10aa103
60pgb01aa410
50kpj20aa103
60pgb65aa101
40ldp10aa134
50kpf30aa128
40kpf60aa137
50pgb69aa113
60ldp20aa139
30kwb50aa102
30kbd31aa101
50ldp10aa109
60kpf14aa119
50fkt50aa108
60lcp40aa001
60lcp03aa401
30ldp40aa106
40kpf30aa133
60pgb53aa101
30kue10aa125
40fkt50aa113
40jna80aa102
30mva16aa101
50jea80aa106
60kbd20aa003
60kpj40aa126
40kpf40aa106
30kpf30aa144
50kue10aa126
60kwa20aa101
30kpf40aa104
40lcl81aa102
30ldb10aa413
50lcm52aa112
50lcp50aa401
50lfn20aa109
50ldp30aa119
40kue10aa102